РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «AR Innovation Project Group»

Лицензия №15002446

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительства объектов промышленно-гражданского назначения,

по адресу: город Астана, район «Алматы», улица 356»

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 1

Книга 1

2025г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «AR Innovation Project Group»

Лицензия №15002446

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительства объектов промышленно-гражданского назначения,

по адресу: город Астана, район «Алматы», улица 356»

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 1

Книга 1

Заказчик: ТОО «Малая промышленная зона Астана»

Директор                                                                     Кияшев А.К.

Главный архитектор проекта	Нурвакилов Р.

2025г.

Состав проекта

| Обозна-чение | Наименование |
| --- | --- |
| ОПЗ | Том 1. «Общая пояснительная записка» |
| ГП | Том 2.Альбом I «Строительства объектов промышленно-гражданского назначения, по адресу: город Астана, район «Алматы», улица 356» Генеральный план |
| АР | Том 2.Альбом 1 «Строительства объектов промышленно-гражданского назначения, по адресу: город Астана, район «Алматы», улица 356» Архитектурные решения |
| КЖ | Том 2.Альбом 2 «Строительства объектов промышленно-гражданского назначения, по адресу: город Астана, район «Алматы», улица 356» Конструкция железобетонные |
| КМ | Том 2.Альбом 3 «Строительства объектов промышленно-гражданского назначения, по адресу: город Астана, район «Алматы», улица 356» Конструкции металлические |
| ОВ | Том 2.Альбом 4 «Строительства объектов промышленно-гражданского назначения, по адресу: город Астана, район «Алматы», улица 356» Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| ВК | Том 2.Альбом 5 «Строительства объектов промышленно-гражданского назначения, по адресу: город Астана, район «Алматы», улица 356» Водопровод и канализация |
| ЭОМ/ПС | Том 2.Альбом 6 «Строительства объектов промышленно-гражданского назначения, по адресу: город Астана, район «Алматы», улица 356» Электрическое освещение и силовое электрооборудование |
|  | «Сметная документация» |

В разработке рабочего проекта участвовали:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Раздел | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нурвакилов Р. | Инженер | ГП |  |
| 2. | Нагыметулы Н. | Инженер | АР |  |
| 3. | Рашадхан | Инженер | КЖ, КМ |  |
| 4. | Абилашим К. | Инженер | ОВ |  |
| 5. | Абилашим К. | Инженер | ВК |  |
| 6. | Салыкбаев А. | Инженер | ПС,ЭОМ |  |

Настоящий проект соответствует требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РК, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Главный архитектор проектаНурвакилов Р.

1.Введение

В административном отношении участок объекта расположен по адресу: город

Астана, район «Алматы», улица 356.

Природно-климатические условия участка строительства:

климатический район - IВ;

расчетное значение веса снегового покрова

(СН РК ЕN 1991-1-3:2003/2017) - 1,5 кПа;

нормативное значение ветрового давления

(СН РК ЕN 1991-1-4:2003/2017) - 0,77 КПа;

расчетная зимняя температура наружного

воздуха наиболее холодной пятидневки (СН РК 2.04-01-2017)- минус 31,2°С;

сейсмичность (СП РК 2.03-30-2017) - не сейсмичен.

1.2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № | Наименование | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь отведенного участка | м2 | 45380,0 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 22606,8 |
| 3 | Площадь покрытия проездов | м2 | 15380,1 |
| 4 | Площадь покрытии тротуаров | м2 | 419,4 |
| 5 | Прочая площадь (бортовые камни, откосы, и др.) | м2 | 8,0 |
| 6 | Площадь озеленения | м2 | 6468,6 |

2.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Генеральный план участка разработан в соответствии с основными требованиями

нормативных документов ГОСТ 21.508-93 (изд.2003 г) Система проектной документации

для строительства (СПДС).

Система координат - местная.

Система высот - условная (Балтийская).

Данным проектом предусмотрена посадка здания, благоустройство и наружные сети будут разработаны отдельным проектом.

Градостроительное и архитектурно-планировочное решения выполнены в

соответствии с требованиями СНиП РК, Закона РК «Об архитектурной, градостроительной

и строительной деятельности в Республике Казахстан» № 242-113 РК от 16.07.01 г. И нормативными документами, действующими на территории РК.

За условную нулевую отметку проектируемого сооружения принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 362,45 на генеральном плане.  Строительство состоит из 5 очередей.

3.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рабочим проектом предусматривается строительство двух гражданско-промышленных объектов, состоящих из 5 очередей.

Первое здание – отдельностоящее, трехэтажное, прямоугольной

конфигурации в плане с размерами 192,8 х 108,8 м в осях 1-34/А-Ш, разделенных на 4 очереди.

Высота здания – 14,3 м (по наивысшей точке).

Второе здание – отдельностоящее, одноэтажное, прямоугольной

конфигурации в плане с размерами 108,0 х 12,0 м в осях 1-20/А-В,

Высота здания – 8,55 м (по наивысшей точке).

Рабочий проект склада выполнен на основании задания на проектирование и в соответствий со СП РК 3.03-106-2014*"Предприятия по ремонту и техническому обслуживанию автомобильного транспорта" (изд.2010),СП РК 3.02-129-2012 "Складские здания", и согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 августа 2021 года № 23852. "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения", так же СП РК 3.02-108-2013 "Административные и бытовые здания", СП РК 3.02-109-2012 "Многофункциональные здания и комплексы" (изм.07.08.18_175-НК), СПРК2.02-101-2022 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

Климатический район - IВ:

Ветровой давление (I-район) - 0,77кг/м2; согласно НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 (Приложение Ж):

Снеговая нагрузка на грунт (III-район) - 150кг/м2, согласно НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 (Приложение В):

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -31.2 °С согласно СП РК 2.04-01-2017, таблица 3.1:

Уровень ответственности здания - II (нормальный), не относящиеся к технически сложным по приказу N165 Министра национальной

экономики РК от 28.02.2015 года);

Средняя месячная температура в январе - 16,8°С;

Средняя месячная температура в июле - 20,4°С;

Зона влажности - сухая; (прилож. 1 СНиП РК 2.04-01-2010)

Район - сейсмический не активный; (прилож. 3 СНиП РК 2.04-30-2006)

Нормативная глубина промерзания - суглинки - 185 см, крупные пески - 241 см;

средняя глубина промерзания для Нур-Султана - 205 см."

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности	-Г

Степень огнестойкости						-II.

Класс пожарной опасности строительных конструкций 		-К0.

Класс конструктивной пожарной опасности 				-С2

Класс функциональной пожарной опасности 			-Ф5.2

Расчетный срок службы   						-100 лет

За относительную отметку 0,000 принят отметка сооружение, что соответствует абсолютной отметке.

Высота здания от планировочно					- 14,60м

Объемно-планировочные решения

Объемно-пространственная структура объекта представляет собой одноэтажное здание склада, прямоугольной формы с размерами зданий в осях 192,0х108.8 м, с встроенными 3-мя этажами административного блока, расположенные в осях А-В, с блокировкой состоящих из 5 Блоков, размерами 48х108.8м, без подвала и технического этажа.

Административная часть встроенная в здание склада имеет 3 этажа.

Первый этаж с высотой этажа 4,8 м. и с высотой помещения 4,6 м.

Второй этаж с высотой этажа 3,1 м. и с высотой помещения 2,9 м.

Третий этаж с высотой помещения 2,6 м.

Высота первого этажа Склада  -10,5м до нижней отметки металлический фермы - 10,5м

Высота здания от планировочной отметки земли до наивысшей отметки кровли (до парапета) переменная в среднем 14,60м.

В здании автомастерской предусмотрены три основные группы помещений:

-	помещения склада: Склад

-	помещения административного персонала: зал ожидания, тамбур, коридор, с/у

-	помещения обслуживающего назначения: технические помещения,

Входы (один основной, четыре заезда автомашин) в здание оборудованы крыльцами и спуском изготовленный из бетона по СТ РК EN 206-2017

Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками.

Витражи в здании приняты по ГОСТ 21519-2003 из алюминиевых стоек, остекление наружных стекл выполнено со светоотражающим слоем.

Инсоляция помещений обеспечена в пределах нормативов.

Фасады здания решены в традиционном стиле для автомастерской отделкой из “Cэндвич панелей”  согласно Эскизному проекту,входная группа выполнена на металлической системе с отделкой из фиброценментных панелей “ Панель фасадная HPL окрашенная толщиной 8 мм по системе вентилируемого навесного фасада  (АГСК-231-301-0106)” цветами - серии  Mega red. определяющим назначение здания. Цоколь, крыльца отделывается материалом Каменной штукатурка с гранитной крошкой по металлической сетке по ГОСТ 33083-2014

Крыша - безчердачная, двухскатная с организованным водостоком с уклоном в 14,0%. По периметру кровли выполнено ограждение.

Связь первого и второго этажей решена с применением лестниц типа Л-1 (1 шт.) с естественным освещением через остекленные проемы в наружных стенах. На лестничных маршах предусмотрены металлические ограждения лестниц высотой 0,9 м. . Коридоры, соединяющие лестничные клетки, разделены самозакрывающимися дверями и витражными перегородками с дверью с уплотнением в притворах для обеспечения выходов из коридора.

Архитектурные решения

Наружные стены-из стеновых “Сэндвич панелей” по ГОСТ 32603-2012 толщиной 150мм на метталическом каркасе

Внутренние стены толщиной 250мм армированные из керамического кирпича  КР-р-по 250х120х65/1,4НФ/100/2,0/50 на

цементно-песчанном растворе М50

Перегородки внутренние-  армированные из керамического кирпича  КР-р-по 250х120х65/1,4НФ/100/2,0/50 на

цементно-песчанном растворе М50 толщиной 120мм

Армирование перегородок выполнить через пять рядов кладки сетками ∅3мм Вр-1 с ячейкой 50х50 и ячейкой 50х50мм.

Раскрепление перегородок (стен) плитами выполнять по узлам А и В.

Раскрепление перегородок (стен)  стенами (колоннами) выполнять по узлу Г

Конструкция крепления перегородок к несущим элементам здания и узлов их примыкания должна исключать возможность передачи на них горизонтальных нагрузок, действующих в их плоскости. Крепление перегородок, обеспечивающие устойчивость перегородок из плоскости, должны быть жесткими. Шаг раскрепления перегородок (стен) выполнить согласно "Схемы устройства внутренних кирпичных перегородок" .

Вдоль вертикальных торцевых и верхних горизонтальных граней перегородок (стен) и несущими конструкциями зданий выполнить швы - 30мм, заполнив их упругим эластичным материалом..

По верху перегородок горизонтальные сетки С-1 укладывать в слое цементно-песчаного раствора марки М100 толщиной 30мм.

После прокладки сантехнических коммуникаций отверстия в перегородках забить минеральной ватой и зачеканить с двух сторон цементно-песчаным раствором.

Бетонные и арматурные работы вести в соответствии с указаниями СН РК 5.03.-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции".

Все работы вести в строгом соответствии с требованиями СН РК 1.03.-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

Крыша - металлическая, безчердачная вентилируемая.

Кровля- из кровельных “Сэндвич панелей” по ГОСТ 32603-2012 толщиной 200мм на металлическом каркасе

Карниз принято из Оцинкованного листа ОЦ-А-07 по ГОСТ 14918-80

Крыльцо главного входа - выполнен из бетон кл. С12/15 X0 XF1 по СТ РК EN 206-2017с покрытием из плитки керамическая антискользящая по ГОСТ 6787-2001.

Выездной спуск  - выполнен из бетон кл. С12/15 X0 XF1 по СТ РК EN 206-2017 с армированной сеткой ∅5 Вр-I, 150х150. Основанием под бетонную основу служит щебень средней фракций по ГОСТ 8267-93.

Перемычки--сборные железобетонные по ГОСТ 948-84 укладывать над проемами на цементно-песчаном 	растворе М200. Под перемычками предусмотрено опорные подушки по серии 1.069.1-1 выпуск

Полы- в сан. узлах из антискользящей керамичекой плитки по ГОСТ 6787-2011, а также предусмотрен в помещениях общественного назначения, в помещениях автомастерских из мозаичного бетона.

Двери внутренние -деревянные по ГОСТ 6629-88 и металлические по ГОСТ 31173-2003.

Окна -ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.

Отливы - из ОЦ-А-0,5х180х1500 по ГОСТ 14918-80*

Подоконники - из ПВХ профилей по ГОСТ 30673-2013

Витражи наружные - ГОСТ 21519-2003 из алюминиевых стоек двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.

Внутренняя отделка- улучшенная штукатурка стен и затирка сухими смесями с последующей окраской водоэмульсионными составами светлых тонов. (подробно см."Ведомость отделки помещений).

Плинтус - в помещениях применять по ГОСТ 6787-2001

Сварку вести электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*. После сварочных работ антикоррозиную защиту металлических элементов восстановить.

Бетон соприкасающейся грунтом обмазано горячим битумом 2 раза

В местах установки оконных блоков и наружных дверей в качестве уплотнения применять монтажную пену для заделки стыка между стеной и оконным (дверным) блоком.

Отверстия в стенах после монтажа труб, электропроводки и других коммуникаций тщательно зачеканить цементным раствором марки М100.

Для защиты утеплителя от намокания по наружному периметру крыши здания в при карнизной части предусмотреть дополнительный слой гидроизоляции -1слой рубероида шириной 1,0м.

По периметру здания выполнено бетонная отмостка из бетона кл.С 12/15 по СТ РК EN 206-2017 на щебеночном основание толщиной 80мм, пропитанное битумом, по уплотненному грунту с уклоном 3%. Ширина отмостки 1,0м.

Указания по защите конструкций от коррозии

Все открытые поверхности стальных элементов, анкера и закладные элементы, устанавливаемые в кладке и доступные для возобновления защитных покрытий наружных лестниц покрыть эмалью ПФ-115 (два слоя) толщиной 55мкм по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* (один слой) в соответствии с СП РК 2.01-101-2013/СН РК 2.01-01-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Указания по возведению кладки стен в зимних условиях

При производстве работ в зимних условиях должно соблюдаться требования СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции". СН 290-74 "Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов".

При возведении стен из штучных материалов марки раствора должно быть повышена на одну ступень при t до -20°С и на две ступени при t ниже -20°С.

Использование замерзшего, а затем отогретого горячей водой раствора запрещено.

Мероприятия по ограничению шума

Мероприятия по ограничению шума, звукоизоляция наружных и внутренних стен, окон и перекрытий выполнены согласно СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума» и обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников шума до уровня, соответствующего требованиям гигиенических нормативов.

4.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Характеристики здания:

-    уровень ответственности здания - II (технический не сложный);

-    степень огнестойкости здания - II.

-    нормативная снеговая нагрузка для III снегового района – 1,5 кПа

-    нормативная ветровая нагрузка для III ветрового района  - 0,77 кПа

-    температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспечностью 0,92 -минус 31,2 С

-    нормативная глубина промерзания глинистых грунтов -185 см

За относительную отметку 0,000 принят чистовой пол здание, что соответствует абсолютной отметке 362,45

Класс здания -  II

Конструктивные решения

Фундаменты под металлические колонны – монолитные ростверки общей высотой 1500мм на свайном основании из бетона класса С20-25 маркой по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75 на сульфатостойком портландцементе.

Фундамент под стены из панелей типа «сэндвич» - монолитная железобетонная фундаментная балка высотой 1100мм.

Плита монолитная железобетонная по несъемной опалубке толщиной 150мм.

Лестница сборные железобетонные по металлическим косоурам.

Общие указания

- Железобетонные конструкции запроектированы в полном соответствии с требованиями:

А) СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

Б) СНиП РК 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия»

В) СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии»

Г) СНиП РК 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования»

2. Монтаж и приемка железобетонных конструкции должны производится в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ, СНиП РК 5.03-37-2005 «Несущие и ограждающие конструкции»

3. Фундаменты запроектированы на основании СНиП РК 5.01-01-2002 «Основания здания сооружения»

Мероприятия по взрыво и пожаробезопасности

Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружении», СНиП РК 2.02-05-2009 «Несущие и ограждающие конструкций» и обеспечивают необходимую степень огнестойкости.

Инженерно-геологические условия участка

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканий, выполненных ТОО «Каз геология» в 2024 году, в геологическом строений участка, изученном до глубины до 12,0 принимает участие элювиальные отложения(еС1).

С поверхности на исследуемом участке природные отложения перекрыты почвенно-растительным слой 0,3м. Выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

Суглинки коричневые, карбонатизированные, от твердой до тугопластичной консистенции, с прослойками песка средней крупности (м =2-5см). Залегают они повсеместно под почвенно- растительным слоем, мощностью от 1,7 до 3,7м.

Пески средней крупности коричневые, полимиктовые, водонасыщенные, с прослойками суглинка (м=10-15 см). Вскрыты они не повсеместно, под суглинками четвертичными, мощностью 0,5-4,0м.

Глины элювиальные желтовато-серые переходящие в буровато-красный цвет, твердые, с ожелезненные, трещиноватые. Вскрыты они повсеместно, под четвертичными грунтами, мощность их составляет 5,5-9,5м.

5.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

1. Характеристика здание

- уровень ответственности здания (сооружения ) - II технический не сложный

- категорий здание по взырвопожарной и пожарной опасности  Д

- степень огнестойкости здание   III а

- класс конструктивной пожарной опасности здания К0

- класс функциональной пожарной опасности здания -Ф5,2

- класс пожарной опасности строитеьных конструкций R0

2. Характеристика проектных решений.

Настоящие чертежи марки КМ разработаны в соответствии с

-	СП РК ЕN 1991 "Воздействия на несущие конструкции",

-	СП РК 1.02-109-2014 "Состав и оформление рабочих чертежей металлических конструкций".

Материал конструкций. Марки сталей элементов конструкций приняты в зависимости от вида конструкций с учетом расчетной температуры и приведены в ведомостях элементов, узлах и технической спецификации стали.

3. Конструктивные решения.

Каркас выполнен в металлоконструкциях по рамно-связевой схеме.

Устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечивается за счет жесткого сопряжения колонн каркаса с фундаментами.

Устойчивость каркаса в продольном направлении обеспечивается системой вертикальных связей и распорок.

Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается совместной работой поперечных рам, вертикальных связей, горизонтальных связей в уровне стропильных ферм и системой распорок.

Конструкции рассчитаны на основные и особое сочетания нагрузок.

Чертежи настоящего комплекса разработаны на основании технологических заданий, действующих норм и правил на территории РК и могут служить материалом для разработки деталировочных чертежей марки КМД.

Документация разработана в соответствии с установленными требованиями технических регламентов и нормативных документов:

-	СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции";

-	СП РК 2.01-101.2013 "Защита строительных конструкций от коррозии";

-	СН РК 2.02-05-2009* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Изготовление конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012.

Монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями СП РК 5.03-107-2013 и проектом производства работ (ППР), разработанным и утвержденным в установленном порядке.

Заводские соединения сварные, сварку производить электродами по ГОСТ 9467-75*.

Тип электродов выбирать в соответствии с маркой стали свариваемых конструкций по таблице. На схемах и в "Ведомостях элементов" элементы замаркированы по сечениям.

В узлах даны принципиальные решения по соединению элементов конструкций с указанием о необходимости контроля сварных швов. Сварные швы определяются (или проверяются) при разработке чертежей "КМД".

Крепления оборудования инженерных систем осуществляется на металлические несущие конструкции каркаса здания с использованием креплений входящих в комплект поставки оборудования (шпильки, самонарезающие болты и т.д.).

4. Антикоррозийная защита металлоконструкций.

При изготовлении металлоконструкций на заводе необходимо обеспечить антикоррозийную защиту (грунтовку) на время транспортировки и монтажа конструкций.

После монтажа несущего каркаса выполнить антикоррозийную защиту на площадке в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-01-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Для антикоррозийной защиты металлоконструкций необходимо применять защитные материалы, обеспечивающие большой гарантийный срок службы, ускоренное время сушки и поверх которых можно наносить огнезащиту.

5. Указания по производству работ по антикоррозийной защите.

а) Подготовка поверхности:

-	после монтажа проверить состояние грунта на агдезию, в местах его отсутствия удалить грунтовое покрытие и зачистить до металла;

-	удалить имеющиеся загрязнения поверхности, обезжирить (при наличии) до первой степени по ГОСТ 9.402-2004 (ИСО 8504-1:2000);

-	очистить от окалины и продуктов коррозии до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004 (Sa 2,5 или Sa 2 по ИСО 8501-1:2007). Допускается механизированная и ручная очистка поверхности до степени 3 или 4 по ГОСТ 9.402-2004 (St 2 или St 3 по ИСО 8501-1:2007).

б) Антикоррозийное покрытие:

-	после очистки нанести антикоррозийную защиту (в 2 слоя). При проведении работ следует руководствоваться требованиями СН РК и отраслевых норм и правил по проведению антикоррозийной защиты. Толщина покрытия второго слоя 50-80 мкм.

-	после высыхания антикоррозийной защиты (2-го слоя) нанести огнезащиту толщиной в зависимости от степени огнестойкости и условий функционирования конструктивного элемента, согласно указаний проекта;

толщину слоев антикоррозийной защиты принять согласно паспорта.

5. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект отопления и вентиляции разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных и технологических чертежей, а

также

- СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

- СП РК 2.0401-2017* "Строительная климатология".

- СН РК 2.02-01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений",

- СН РК 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий",

- СН РК 3.02-18-2013 "Закрытые спортивные залы",

Расчетная температура наружного воздуха для отопления Т=-31.2°С, продолжительность отопительного периода- 216 дней.

Источником теплоснабжения служат котельные установки. Теплоноситель вода с параметрами 95-70°С. Температура теплоносителя в системе

отопления 85-65 °С. Подключение системы отопления к тепловым сетям предусмотрено по независимой схеме в помещении теплового пункта.

ОТОПЛЕНИЕ

В зданий предусмотрены 2 вида системы отопления:

1. Радиаторное. Параметром температурного графика радиаторной системы отопления является перегретая вода с параметрами 85-65°. Разводка

радиаторной системы отопления двухтрубная с попутным движением теплоносителя. Разводка трубопроводов скрытая, трубопроводы

металлопластиковые. Для всех помещений кроме венткамера приняты стальные секционные радиаторы, высотой Н=500. Регулирование теплоотдачи

радиаторов осуществляется термостатическими клапанами фирмы "Danfoss". Гидравлическая устойчивость обеспечивается установкой клапана

регулятора перепада давления "CNT" с балансировочными клапанами "APT 5-25" фирмы "Danfoss".

2. Система воздушного отопления для цеха. Трубопроводы системы теплоснабжения тепловой вентиляторов - трубы стальные водогазопроводные

по ГОСТ 3262-75*. Предусмотрена изоляция трубопроводов теплоизоляционным материалами толщиной 9 мм. Перед изоляцией металлические

трубопроводы покрываются грунтовкой ГФ-021 в один слой и краской БТ-177 в два слоя.

Компенсация тепловых удлинений осуществляются за счет естественных поворотов трубопроводов.

Для отключения и опорожнения систем отопления предусмотрена запорная и дренажная арматура. А так же для распределения расчетных расходов

теплоносителя и повышения гидравлической устойчивости системы отопления предусмотрена установка балансировочных клапанов марки AQT.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляция (офисов)

Общеобменная вентиляция офисов принята как приточно-вытяжная. Вытяжка запроектирована с естественным и механическим побуждением и

осуществляется через вытяжные каналы санузлов и непосредственно из офисов. Воздуховоды приняты из оцинкованной стали по ГОСТ14918-80,

класса Н (нормальные), прямоугольного и круглого сечения. Приток за счет инфильтрации стен и окон. (решение согласован с заказчиком).

После окончания монтажа все проходы воздуховодов через перегородки и перекрытия заделать несгораемыми материалами, обеспечивающими

требуемый предел огнестойкости ограждающих конструкций.

Вентиляция цеха

В складах запроектирована приточно-вытяжная вентиляция механическим и естественным побуждением. Общеобменная система вентиляции

совмещена с системой дымоудаления и осуществляется посредством с естественным (система ВЕ (ЕДУ)), установлены на кровли. Все расчеты

прилагается.

Приточная противодымная вентиляция (подпоры в тамбур-шлюзы) в данном проекте не рассматривается.

Воздухозаборные воздуховоды изолировать минераловатными матами, б=100мм.

Монтаж системы вентиляции вести согласно СНиП 3.05.01-80.

Характеристика всех вентиляционных установок указаны в "Характеристике систем".

Монтаж внутренних систем отопления и вентиляции вести согласно СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы"

6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Проект разработан на основании задания на проектирование. В проекте внутренних сетей водопровода и канализации предусмотрены следующие системы:

1. водопровод хозяйственно-питьевой;

2. горячее водоснабжение;

3. канализация бытовая;

4. внутренний водосток.

Проект предусматривает проектирование систем хозяйственнно-питьевого водопровода; бытовой, ливневой канализационных сетей. Ввод водопровода расположен в насосной. На вводе, для учета общего расхода воды, установлен водомерный узел. Гарантийный напор в сети наружного трубопровода 0.1МПа.

Водопровод хозяйственно-питьевой.

Качество воды в системе водопровода соответствует СТ РК ГОСТ Р 51232.

Для обеспечения систем водоснабжения необходимым напором проектом предусмотрены повысительная насосная установка с частотным регулированием на противопожарные нужды HYDRO MULTI-E 3 CRE 10-1, Q=14,97м3/ч, Н=11,0м, Р=3х0,75кВт

Для регулирования неравномерного водопотребления в системе и уменьшения числа включения насосов предусматривается установка напорного гидробака емк.450л.

Вода подаётся в здание двумя вводами ∅200мм (с учетом расходов на пожаротушение).

Сети хозяйственно-питьевого запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам, а также для приготовления горячей воды в теплообменниках. Сети хозяйственно-питьевой магистральные трубопроводы, стояки и подводки к сан.тех приборам выполняются из полипропиленовых труб СТ РК ГОСТ Р

52134-2010. Магистральные трубопроводы изолируются гибкой трубчатой изоляцией толщиной 13 мм, стояки-толщиной 6 мм.

Крепление трубопроводов к строительным конструкциям здания выполнить по серии 4.904-69

Для учёта общего расхода воды на вводе водопровода в помещении насосной предусмотрено устройство общего водомерного узла со счетчиком холодной воды ∅32 фирмы ITRON с радиомодулем и обводной линией.

Водопровод противопожарный.

Противопожарный водопровод предусмотрен согласно СН РК 4.01-01-2011 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений" и запроектирован от общей насосной установки. Расход на внутреннее

пожаротушение составляет 2 струи по 5,2л/с, при строительном объеме манежа 233 520м3. Сети В2 запроектированы в разделе -АПТ.

Горячее водоснабжение.

Система горячего водоснабжения принята децентрализованная, т.е. с приготовлением горячей воды в теплообменниках ( расположенных в тепловом пункте), с циркуляцией по магистрали и стоякам. Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам. Сети горячего

водопровода магистральный трубопроводы, стояки и подводки к сан.тех приборам выполняются из труб полипропиленовых по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Трубопроводы систем горячего водоснабжения магистральный

трубопровод и стояки изолируются гибкой трубчатой изоляцией толщиной 13мм. В верхних точках системы Т4 установлены воздухоспускной кран.

Канализация хоз. бытовая.

Система хоз.бытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от санитарных приборов. Стояки канализационной сети ( К1) выполняются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89. Для компенсации температурных удлинений на пластмассовых стояках через 3м предусматриваются компенсационные патрубки.

Вытяжную часть системы К1 вывести на 0.1 м.выше обреза вентиляционной шахты. Сборный трубопровод под полом 1 этажа и выпуски выполняются из чугунных канализационных труб ( ЧК) по ГОСТ 6942-98. Вытяжные части стояков, выступающие над уровнем кровли, изолируются гибкой трубчатой изоляцией толщиной 13 мм.

Дренажная канализация.

Из приямков тепловых пунктов и насосных отвод воды производится насосами Grundfos Unilift KP 150 A 1с дренажным насосам Q=4,8м3/часН=8,0м N=0,30кВт

с сбросом на отмостку. Работа насосов предусматривается в автоматическом режиме. Дренажные воды приняты условно чистыми. Трубы из стальных электросварных труб Ф32 по ГОСТ 3262-75.

Ливневая канализация.

Сброс стоков осуществляется в дворовые сети К2. Трубопроводы К2 приняты из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91*. Воронки предусмотрены с электрообогревом.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем производить в

соответствии требований СНиП 3.05.01-85 и СН 478-80, МСП 4.01.-102-98. При проходе через строительные конструкции пластмассовые трубы заключить в футляр из пластмассы. Внутренний диаметр футляра на 10мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор в проеме между футляром и наружной стеной заполнить плотным эластичным водо- и газонепроницаемым, несгораемым

материалом. Против ревизий на стояках и прочисток (системы К1), запорной арматуры при скрытой прокладке (системы В1, Т3, Т4), предусмотреть люки размером 30х40см.

Стояки водопровода и канализации обшить коробами из гипсокартона с устройством

открывающихся люков размером 300 х 400 мм у ревизий на канализационных стояках. Монтаж внутренних систем выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы".

7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Общие указания:

1. Электроснабжение

Электрическая часть проекта выполнена на основании технических условий, задания на проектирование от заказчика, задании архитектурно-строительной, технологической и сантехнической частей проекта в соответствии с действующими  нормами и ПУЭ РК 2015.

Электроустановки склада получают питание от источника с глухозаземленной нейтралью с системой заземления TN-C. Система внутреннего заземления принята TN-C-S.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники здания в соответствии с техническими условиями, относятся к следующим категориям:

-	1 категория: эвакуационное освещение, питания систем ПС и ВН, питание щита управления  задвижкой с электроприводом, пожарные насосы.

-	3 категория: комплекс остальных электроприемников.

Питание потребителей I категории по надежности электроснабжения предусматривается от двух вводов, и перерыв электроснабжения при нарушении электроснабжения от сети проектом допускается лишь на время автоматического восстановления питания (АВР).

Питание потребителей III категории по надежности электроснабжения предусматривается, от одного источника питания, и перерыв электроснабжения допускается до 24-х часов.

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей, распределительной и групповой электросетей приняты в соответствии с расчетом и задании архитектурно-строительной, технологической и сантехнической частей проекта. Расчетные сечения кабелей (проводов), номинальные токи аппаратов защиты и коммутации выбраны исходя из установленной мощности и режимов работы электроприемников (коэффициент спроса). Распределение розеточной и осветительной сетей по группам выполнено с учетом допустимых длительных токовых  нагрузок кабелей и потери напряжения в линиях.

2.Вводно-распределительное устройство, распределительные пункты и групповые щитки:

Внутреннее электроснабжение выполняется от вводно-распределительного устройства марки ВРУ1-21-10 и шкафа АВР марки ВРУ1-19-90, состоящие из напольных шкафов с набором аппаратуры (см. ЭОМ.ОЛ) установленных в 	электро- щитовой. В качестве осветительных и силовых распределительных щитов к установке приняты щиты модульного исполнения навесные металлические с IP31 УХЛ3 с применением модульного электрооборудования. Все щиты расположены в удобных и доступных для обслуживания местах, снабжены запирающими устройствами, высота установки щитов - 1,8м от чистого пола (далее- пола) до верха щитов.

3.Учет электроэнергии и энергоэффективность:

Учет потребляемой электроэнергии осуществляется в вводно-распределительном шкафу ВРУ (электрощитовая). Проектом предусматривается установка счетчика, модель ОТАН САР4У-Э712 ТХ RS ОPIP3х220/380V 5(7,5)А (цифровой интерфейс RS-485 с протоколом MODBUS) через трансформатор тока марки Т-0,66-1-У3-150/5А. Класс точности: по активной энергии – 0,5S; по реактивной энергии – 2,0; Количество тарифных зон – от 1 до 4;

Для обеспечения энергосбережения в электроустановках проектом предусмотрено:

-равномерное распределение нагрузок по фазам (неравномерность распределения не превышает 15%).

-установка распределительных и групповых щитов в центре электрических нагрузок.

-применение светодиодных светильников с высоким КПД.

4.Электроосвещение и розеточная сеть:

Проектом предусматривается общая система рабочего и эвакуационного освещения напряжением 220В, а также система местного ремонтного освещения напряжением 12В через ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30. Светильники аварийного освещения должны иметь специальные знаки. Светильники в технических помещениях рекомендуется устанавливать после монтажа венткоробов. Светильники и световые указатели аварийного и эвакуационного освещения питаются от щитов ЩОА через АВР.

К установке приняты светильники LED и светильники со светодиодными лампами. Светильники выбраны с учетом назначения помещений и условий окружающей среды. Светотехнический расчет выполнен методом коэффициента использования. Нормы освещенности приняты согласно нормам.

Штепсельные розетки установить на высоте (от пола):

-	в кабинетах - 0,3м,

-	в с/у и ПУИ - 1,3м.

Выключатели установить на высоте (от пола):

-	в кабинетах - 1,0м,

-	в с/у и ПУИ - 1,3м.

Управление освещением осуществляется индивидуальными выключателями, установленными по месту. Управление освещением коридоров осуществляется индивидуальными выключателями, установленными у щитов освещения.

Розетки для электропитания кондиционеров устанавливаются на высоте 2,3м от пола. Проектом также предусматривается розеточная сеть переменного тока на напряжение 220 В. К установке приняты розетки для скрытой установки с заземляющим контактом. Защита отходящих групповых линий выполняется дифференциальными автоматическими выключателями с тепловым и электромагнитным расцепителями, а также с устройством защитного отключения на ток 30 мА. Питание розеточной сети выполняется от группового щита ЩР.

5.Силовое электрооборудование:

Управление пожарной задвижкой выполнено дистанционно (кнопками управления, расположенными у пожарных кранов), от ящика управления реверсивным двигателем. Проектом предусмотрен электрический обогрев воронок и водостока. В качестве обогрева применен нагревательный электрический кабель, который подключается к сети 220В через терморегулятор. Включение и отключение греющего кабеля происходит от датчиков, которые необходимо смонтировать в водосток.

6.Электропроводка:

Групповые сети выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS с медными жилами со следующими видами электропроводок:

-Открытые электропроводки прокладываемые в ПВХ трубах с креплением на скобах, непосредственно по строительным конструкциям;

-Скрытые электропроводки прокладываемые в ПВХ трубах, в подготовке пола, в стенах и перекрытиях на любой высоте, в том числе в пустотах строительных конструкций из негорючих материалов.

Электропроводку выполнить с возможностью легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

-Голубого цвета— для обозначения нулевого рабочего проводника электрической сети;

-Двухцветной комбинации зелено-желтого цвета— для обозначения защитного проводника;

-Двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые

наносятся при монтаже— для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;

-Черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета— для обозначения фазного проводника.

В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим	. Провода прокладываемые скрыто, должны иметь у мест соединения в ответвительных коробках и у мест присоединения к светильникам, выключателям и штепсельным розеткам запас длины не менее 50мм. Соединения проводов при проходе из сухого помещения в сырое или наружу здания выполнить в сухом помещении. Проход через наружные стены незащищенных изолированных проводов и кабелей выполнить в трубах, которые могут быть оконцованы в сухих помещениях изолирующими втулками, а в сырых и при выходе наружу- воронками.

Кабельные вводы в здание выполнить в ПНД трубе ∅110мм на глубине не менее 0,5м и не более 2,0м от поверхности земли. При этом в одну трубу необходимо затягивать один силовой кабель. При закладке труб должен быть выполнен уклон трубы в сторону улицы под углом 1-2°. После протяжки кабелей через стену (фундамент) концы труб, а также сами трубы тщательно уплотнить для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа. С внутренней стороны здания труба должна выступать на 50мм, а с наружной на 600мм от отмостки.

7.Заземление и молниезащита:

Согласно СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений» склад подлежит молниезащите по требованиям III категории. Исполнение молниезащиты предусматривает защиту от прямого попадания молнии и заноса высокого потенциала через входящие трубопроводы и уравнивание потенциалов. Наружный контур заземления выполняется из полосовой стали 40х4мм и вертикальных заземлителей из круглой стали ∅16мм. Магистрали заземления, выполняемые полосовой сталью 25х4мм, проложить по стенам на высоте 300мм от уровня пола. Ответвления к электрическим оборудованиям выполнить полосовой сталью 25х4мм. Расстояние между вертикальными электродами должно быть не менее 3м. Контур заземления должен заглублятся, не менее чем на 0,7м. К контуру, в местах присоединения токоотводов, следует приварить по одному вертикальному электроду.

Для заземления светильников используется третий (защитный) провод сети от щита ЩО. Непрерывность цепи заземления должно быть обеспечено сваркой стыков или проваркой перемычек. На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов, путем присоединения к главной заземляющей шине (ГЗШ) проводящих частей: основной защитный проводник (РЕ), металлические трубы коммуникаций, металлические части строительных конструкций, и наружный контур заземления. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть занулены путем присоединения к нулевому защитному проводу. Для этого металлические части системы центрального отопления, и  защитные  проводники  питающей электросети присоединяются к главной заземляющей шине внутри ЩР. Для с/у проектом предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов, путем присоединения металлического корпуса ванны к нулевой шине проводом ПВ1-1х2,5 , прокладываемому в ПНД трубе в  конструкции пола. В качестве молниеприемника используется металлическая сетка, которая укладывается на кровлю. Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки ∅6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Шаг ячеек сетки должен быть не более 6x6м. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы- оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке.

Токоотводы от молниеприемной сетки выполнены из стальной проволоки ∅10 мм и заземлены к наружному контуру заземления в четырех местах вдоль периметра здания.

8.Мероприятия по технике безопасности и охрана окружающей среды:

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме действующих правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Распределение и потребление электроэнергии является экологически чистым процессом. Все электрооборудование, принятое данным проектом к установке, соответствует требованиям действующих норм по опасным и вредным выбросам, уровню шума и вибрации, взрывопожарной безопасности, сертифицировано. В проекте применяются светильники со светодиодными лампами,  позволяющими обеспечивать требуемую освещенность помещений с меньшими энергозатратами.

8. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Общие указания:

Рабочая документация разработана на основании технического задания и исходных данных, полученных от Заказчика.

Рабочая документация соответствует требованиям действующих технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Данной документацией предусмотрено оснащение системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией, а также системой охранной сигнализации здания административно-бытового корпуса.

1. Основные проектные решения.

Предусматривается оборудование защищаемого здания установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре - 3 типа. Сигналы о состоянии системы ПС (пожарная сигнализация) защищаемого здания передаются от модулей двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ". Совместно с С2000М  предусмотрена установка блока индикации с клавиатурой "С2000-БКИ", предназначенного для ручного управления разделами системы и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о событиях в этих разделах.

Проектом предусмотрено помещение дежурного персонала с круглосуточным режимом работы.

На ПЦН выводятся сигналы:

-о срабатывании извещателей пожарных (ИП);

-о неисправности шлейфов пожарной сигнализации, цепей оповещения, приборов приемно-контрольных.

Пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, автоматизация пожарных насосов внутреннего противопожарного водопровода ВПВ, выполнены на базе оборудования производства ЗАО НВП "Болид".

1.1 Автоматическая пожарная сигнализация.

В соответствии с требованиями "Пожарная автоматика зданий и сооружений CП РК 2.02-102-2022" здание общежития подлежит оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации. Все помещения здания оснащаются приборами АУПС, кроме помещений:

-	помещения с мокрыми процессами (помещения плавательных бассейнов, душевые помещения, умывальные помещения, санитарные узлы, помещения для курения, камеры охлаждения, мойки, а также овощные, мясные и рыбные цеха с наличием моечного оборудования предприятий общественного питания и помещения хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке) предприятий торговли);

-	вентиляционные камеры (кроме вентиляционных камер, обслуживающих

-	производственные помещения категорий А, Б, В1–В3 и Г1);

-	насосные помещения системы водоснабжения, бойлерные и другие технические

-	помещения для размещения инженерного оборудования и сетей при отсутствии в них

-	горючих материалов;

-	лестничные клетки;

-	чердаки, тепловые тамбуры входов в здания и помещения;

В соответствии с  CП РК 2.02-102-2022 здание разделено на ЗКПС (зоны контроля пожарной сигнализации), а выбор типа извещателей проведен на основе характеристик преобладающей горючей нагрузки и преобладающего фактора пожара на его начальной стадии, а также с учетом требований  CП РК 2.02-102-2022.

Размещение дымовых пожарных извещателей производится с учетом контроля каждой точки помещения, если его габариты в проекции на горизонтальную плоскость не выходят за рамки зоны контроля пожарного извещателя.

Расстояние от пожарного извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения о пожаре организована на базе приборов производства ЗАО НВП "Болид", предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, устройствами оповещения людей о пожаре и инженерными системами объекта. В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

-	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М";

-	блок контроля и индикации "С2000-БКИ";

-	контрольно-пусковые блоки с исполнительными реле "С2000-КПБ";

-	Резервированный источник питания РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1)";

-	блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ";

-	извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный "ИПР 513-3АМ исп.01";

-	дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель "ДИП-34А-04"(со встроенным изолятором короткого замыкания);

Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М", расположенный в помещении дежурного. Система обеспечивает:

-	круглосуточную противопожарную защиту здания;

-	ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

Модуль "С2000-КДЛ" циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.

В соответствии с положениями CП РК 2.02-102-2022, проектом предусматривается передача сигналов «Пожар» и «Неисправность» в помещение дежурного (размещенного на 1-м этаже и обеспеченного круглосуточным пребыванием дежурного персонала). При этом предусмотрено дублирование этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта на централизованный узел связи.

Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены на стене в помещении дежурного. Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех приборов по двум линиям интерфейса RS-485. Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме следующими инженерными системами объекта:

-	Системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) — для обнаружения пожара на ранних стадиях, с передачей сигнала на пульт диспетчера и активацией звуковых и световых оповещателей.

-	Системой управления эвакуацией — для обеспечения бесперебойного функционирования эвакуационных путей, включающих автоматическое управление освещением и сигнализацией в эвакуационных зонах.

-	круглосуточную противопожарную защиту здания;

-	ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

Модули "С2000-КДЛ"  циклически опрашивают подключенные адресные пожарные извещатели, следят за их состоянием путем оценки полученного ответа.

Пожарная система построена с использованием кольцевой схемы подключения, что обеспечивает повышенную надежность связи и защиту от возможных повреждений кабеля.

1.2 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

СОУЭ предназначена для оповещения персонала и работников о пожаре, управления эвакуацией с использованием речевых оповещателей, для передачи звуковых оповещателей, для передачи спецсигналов, световых оповещателей "Выход",  "Направления движения", указывающих эвакуационный выход. Система свето-звукового состоит из:

-	контрольно-пусковые блоки с 6 исполнительными реле "С2000-КПБ";

-	оповещатели охранно-пожарные световые (табло "Выход") "Молния-24";

-	Оповещатель МАЯК-12-КП 110

Звуковые оповещатели устанавливаются на высоте 2,3м от уровня пола.

Световые оповещатели "Выход" должны быть установлены над эвакуационными выходами, а "Человек бегущий влево в дверь" и "Человек бегущий вправо в дверь" - устанавливаются по направлению движения к эвакуационным выходам. В помещении дежурного персонала установлен прибор «С2000-КПБ», выходы которого обеспечивают контроль линии оповещения на обрыв и короткое замыкание.

Световые табло "Выход", в коридоре по направлению к выходам "Человек бегущий влево в дверь" и "Человек бегущий вправо в дверь", свето-звуковые оповещатели пожарные подключены к выходам "С2000-КПБ".

В контрольно-пусковом блоке "С2000-КПБ" есть функция контроля целостности линии, поэтому подключение каждого звукового оповещателя (ЗО) в линии должно происходить через модуль подключения нагрузки «МПН». При получении управляющего сигнала от С2000М, контрольно-пусковой блок переходит в состояние "мигать из состояния включено".

Системы звукового и светового оповещения при возникновении пожара срабатывают  одновременно.

Прокладка кабеля и размещение оборудования.

Шлейфы ДПЛС АУПС, линии светового, звукового, речевого оповещения, интерфейса - выполнить открыто, в кабель-канале с использованием кабеля КСРВнг(А)-FRLS (в составе сертифицированной ОКЛ). Монтаж ОКЛ к основанию проводить в соответствии с технической документацией на данную ОКЛ.

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотреть кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций и имеющим сертификат, подтверждающий соответствие требованиям технического регламента.