СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом 0. Пояснительная записка.

Альбом 1. Генеральный план.

Альбом 2. Архитектурные решения.

Альбом 3. Конструкции железобетонные.

Альбом 4. Водоснабжение и Канализация.

Альбом 5. Отопление и вентиляция.

Альбом 6. Электротехнические решения.

Альбом 7. Слаботочные сети.

Альбом 8. Пожарная сигнализация.

Альбом 9. Фасадное освещение.

Альбом 10. Газоснабжение. Внутренние устройства.

Альбом 11. Металлические конструкции.

Альбом 12. Система видеонаблюдения.

Альбом 13. Автоматическое пожаротушение.

Альбом 14. Автоматическое пожаротушение. Электрическая часть.

Книга 1. Сметная документация.

Книга 2. Проект организации строительства (ПОС).

Книга 3. Проект охрана окружающей среды (ООС).

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию помещений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный  инженер проекта                             Канатов А.С.

В разработке и выпуске проекта принимали участие:

1. ГИП                                                         Канатов А.С.

2. Раздел ГП                                                               Жуматаева А.

3. Раздел АР                                                                  Карпсеитова Б.

4. Раздел КЖ, КМ                                                  Айдос Х.

5.Раздел ВК и АПТ                                                           Токтаулова А.

6. Раздел ОВ                                                                   Ахметова А.

7. Раздел ЭС,СВН,СС,ПС,ФО                                  Василенко В.

8.Раздел ГСВ                                                                        Лямцев А.

9. Раздел ПОС                                                           Утегенова С.

10. Раздел Сметная документация                                  Кошмуратов И.

Содержание

Состав проекта ...........................................................................................................   2

Содержание ...................................................................................................................  3

1     Общая часть .........................................................................................................

1.1  Краткая характеристика объекта, климатического района и основные данные  инженерных изысканий ..............................................................................................    4

2  Генеральный план  .....................................................................................................

2.1   Краткая характеристика строительной площадки     ....................................  7

3      Архитектурно-планировочные решения  .......................................................

3.1   Общие данные               .........................................................................................  9

3.2   Объемно-планировочные решения........................................................................  10

3.3 Противопожарные мероприятия ………………………………………….…………….10

3.4 Охрана окружающей среды ……………………………………………………..…………11

3.5 Технико-экономические показатели ……………………………………………..……….11

4     Конструктивные решения  ...............................................................................   11

5    Водопровод и канализация  ..................................................................................

5.1 Внутренние сети водоснабжения и канализации..................................................12

5.2 Автоматическое пожаротушение паркинга....................... .................................18

6    Отопление и вентиляция     ................................................................................

6.1 Исходные данные……………………………………………………………………….…..21

6.2 Теплоснабжение и отопление……………………………………………………………22

6.3 Теплоснабжение калориферов приточных установок.........................................23

6.4 Вентиляция         ...................................................................................................... 24

7   Электроснабжение      ...........................................................................................

7.1 Электротехническая часть...................................................................................  25

7.2   Слаботочные сети.. ...............................................................................................30

7.3 Пожарная сигнализация        .................................................................................  33

7.4 Система противодымовой защиты........................................................................36

8   Газооснабжение      ...........................................................................................

8.1 Описание и обоснование принятых проектных решений внутренних устройств газоснабжения....................................................................................................................38

8.2 Определение расхода газа на единицу оборудования................................................39

8.3 Решения по конструкции газопроводов......................................................................40

9   Характеристика санитарно-защитной зоны      ..................................................42

10 Шум................................................................................................................................45

Приложение 1 - Ситуационная карта района расположения объекта......................46

Приложение 2– Параметры загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

в период эксплуатации......................................................................................................47

Приложение 3– Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации......................................................................................................................50

Приложение 4 - Расчет рассеивания загрязняющих веществ в период эксплуатации.....................................................................................................................72

Приложение 5 – Сводная таблица результатов расчетов в период эксплуатации…77

Приложение 6– Расчет уровня шума.................................................................................78

- Общая часть

1.1 Краткая характеристика объекта, климатического района и основные данные инженерных изысканий

Цель и назначение строительства – обеспечение жителей одного из городов республиканского значения города Шымкент, жильем комфорт класса с своеобразной архитектурой со всеми необходимыми условиями для проживания, включая рациональное размещение всех жизненно важных сооружений и малых архитектурных форм.

Рабочий проект «Проектирование строительства многоэтажного жилого дома с коммерческими помещениями на нижних этажах и подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Шымкент, Абайский район, мкр. Акжайык 5Г», разработан ТОО "Zangar Engineering", государственная лицензия ГСЛ № 0028076 на основании:

- договора № 07-2024 от 11 июня 2024г. на разработку ПСД с получением положительного заключения Госэкспертизы на новое строительство объекта: «Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в г. Шымкент, Абайский район»;

- задание на проектирование от 21 июня 2024г.;

- архитектурно-планировочное задание на проектирование № KZ88VUA01224187 от 12 сентября 2024 года «Проектирование строительства многоэтажного жилого дома с коммерческими помещениями на нижниж этажах и подземным паркингом по адресу: г. Шымкент, Абайский район, мкр Акжайык, №5Г»;

- акт на земельный участок с правом частной собственности для строительства многоэтажного жилого дома с коммерческими помещениями и паркингом на нижних этажах, кадастровый номер: 22-328-001-070;

- копия постановления Акимата г. Шымкент №2253 п.31 от 08 ноября 2022г. на изменение целевого значения земельного участка;

- ситуационная схема земельного участка;

- технические условия для телефонизации объекта, выданная ЮК ДЭСД №04-396-24/Л от 31.07.2024г.;

- технические условия на электроснабжение объекта, выданная ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», №18-07-42-1650 от 17.06.2024г.;

- технические условия на подключения к газораспределительным системам, выданная АО «QAZAQGAZ AIMAQ» № 11-гор-2024-000002837 от 10.06.2024г.;

- технические условия на подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, выданная ГКП «Управление водопровода и канализации» Акимата города Шымкент, № 625 от 07.06.2024г.

Природно-климатические условия

Климатическая характеристика района работ составлена согласно СП РК 2.04-01-2017.

Оценка сейсмичности площадки выполнена согласно СП РК 2.03-30-2017 Строительство в сейсмических районах (зонах) Республики Казахстан.

Город Шымкент. Климатический подрайон IV-Г.

Температура наружного воздуха в оС:

абсолютная максимальная +44,2;

абсолютная минимальная    -30,3;

наиболее холодной пятидневки -17;

наиболее холодных суток обеспеченностью   0,98       - 25,2;

обеспеченностью   0,92       -16,9;

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью   0,98       -17,76;

обеспеченностью   0,92       -14,3.

Температура воздуха в оС:    обеспеченностью   0,94       -4,5;

среднегодовая   +12,6;

среднегодовая амплитуда температуры воздуха   -     12,3.

Средняя температура воздуха в январе (в оС) -1,5.

Средняя температура воздуха в июле (в оС) +26,4.

Количество осадков за ноябрь-март, мм - 377.

Количество осадков за апрель-октябрь, мм - 210.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - В (восточное).

Преобладающее направление ветра за июнь-август - В (восточное).

Максимальная из средних скоростей ветра за январь, м/сек – 6,0.

Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/сек -  1,3.

Наибольшая скорость ветра, м/сек   -  24,0.

Нормативная глубина промерзания, м: для суглинка - 0,29;

для крупнообломочного грунта – 0,42.

Глубина проникновения 0 оС в грунт, м: для суглинка - 0,39;
                                                                   для крупнообломочного грунта – 0,52.

Максимальная глубина промерзания грунтов, м - 0,75.

Высота снежного покрова, см:

средняя из наибольших декадных за зиму   - 22,4;

максимальная из наибольших декадных       - 62,0;

максимально суточная за зиму на

последний день декады      - 59.

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни -  66,0.

Район по давлению ветра – IV, давление ветра - 0,77 кПа.

Район по толщине стенки гололеда – III.     b = 10 мм; табл.11.

По карте 4 «Районирование территории РК по снеговым нагрузкам на грунт (характеристическое значение, определяемое с годовой вероятностью превышения 0,02)» территория строительства города Шымкента относится к снеговому району – III. Снеговая нагрузка на грунт составляет 1,5 кПа (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017).

Геолого-литологическое строение

В геолого-литологическом отношении площадка па разведанную глубину 30,0 м сложена аллювиально-пролювиальными отложениями средне, - верхнечетвертичного возраста, представленными глинистыми (суглинок) и крупнообломочными (галечник и гравия) грунтами (Приложепие-13).

С поверхности земли вскрыт бетон (Скв. №2) мощностью 0,1 м и насыпной грунт из суглинка с включением гальки и гравия, мощностью 0,3-1,5 м.

Ниже, до глубины 14,9-15,4 м залегает суглинок светло-коричневый, макропористый, твёрдой консистенции, мощностью 10,8-13,1 м,

В толще суглинок светло-коричневого (ИГЭ-1) с глубины 7,0-8,7 м и до глубины 9,8-10,5 м вскрыт гравийный грунт (ИГЭ-3) с песчаным заполнителем до 30%, малой степени водонасыщения мощностью 1,8-2,8 м.

С глубины 14,9-15,4 м до глубины 27,5-28,0 м залегает суглинок коричневый (ИГЭ-2), твердой консистенции, непросадочный, мощностью 12,5-12,7 м.

В основании разреза, с глубины 27,5-28,0 м и до глубины 30,0 м вскрыт галечниковый грунт (ИГЭ-4) с песчаным заполнителем до 25%, малой степени водонасыщения вскрытой мощностью 2,0-2,5 м (Приложение 13).

Грунт неоднородный по плотности и по крупности обломочного материала и содержанию заполнителя. В толще галечниковом грунте встречаются невыдержанные по простиранию маломощные (до 0,3 м) прослои и линзы суглинка, супеси, песка разной крупности. Обломочный материал представлен, преимущественно, осадочными породами, умеренно уплющён и удлинён, хорошо окатан.

- Генеральный план

2.1 Краткая характеристика строительной площадки

Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома в 9 этажей с одноуровневым подземным паркингом. Кровля паркинга эксплуатируемая. Въезды на кровлю паркинга для спецтехники беспрепятственные, с юго-западной и северо-восточной сторон участка.

Доступ пожарных с автолестниц и автоподъёмников в любую квартиру или помещение с внешней стороны дома обеспечивается с проектируемой улицы по ПДП. Внутри двора по кровле паркинга, размещены площадки - детская игровая, отдыха и гимнастическая.

Покрытие проездов по грунту из асфальтобетона, по кровле паркинга из брусчатки, покрытия тротуаров по грунту и по кровле из брусчатки.

Минимальный радиус поворотов - 5.0м.

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий, предусматриваются мероприятия по озеленению и благоустройству территории:

-	устройство тротуаров;

-	посадка деревьев, кустарников и посев газонной травы,

-	установка урн и скамеек,

-	площадка для мусорных контейнеров ограждённая с трёх сторон с СЗЗ 25 метров.

Для обеспечения доступом территории и зданий для МГН предусмотрены мероприятия:

-	устройства бордюрных пандусов для спуска с пешеходного тротуара на проезжую часть;

-	дорожки с минимальным продольным уклоном 0.006 промилле и поперечным 0.015 промилле на путях движения МГН.

Вертикальная планировка:

Вертикальная планировка увязана с высотными отметками ПДП с максимальным использованием существующего рельефа. Отвод талых и дождевых вод производится по периметру участка на прилегающую общегородскую территорию, по эксплуатируемой кровле в парапетные водосточные воронки.

План организации рельефа выполнен методом красных горизонталей, сечением рельефа 0.1м

Поперечные уклоны пешеходных тротуаров предусмотрены с уклоном i=0.015.

3 Архитектурно-планировочное решение

3.1 Общие данные

Рабочий проект «Проектирование строительства многоэтажного жилого дома с коммерческими помещениями на нижних этажах и подземным паркингом, расположен по адресу: г. Шымкент, Абайский район, мкр. Акжайык 5Г. (проектное наименование)» разработан на основании задания на проектирование и эскизного проекта, утвержденного главным архитектором города Шымкент.

Согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» проект разработан

по следующим параметрам, где:

- климатический район                                                -  IVГ;

- расчетная температура наружного воздуха                       - 14,3°С;
- нормативное ветровое давление                                    - 0,77 кПа;
- нормативный вес снегового покрова                                - 1,2 кПА;
- сейсмичность                                                        - 7 баллов.

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности - Д, Паркинг В;

Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Расчетный срок эксплуатации - 50 лет.

Характеристики здания:

-уровень ответственности – II;

- степень огнестойкости –II;

- степень долговечности - II;

- класс конструктивной пожарной опасности - С1;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3, Ф3.1, Ф5.2;

- класс жилья – IV.

За отметку ±0,000 взят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке - 499,55;

3.2 Объемно-планировочное решение

Проектируемый жилой дом с встроенными коммерческими помещениями (офисное помещение), состоящий из одного блоков, а также встроенного подземного паркинга.

Проектируемый блок 9-ти этажный одноподъездный, представляют в плане прямоугольную форму, с размерами в осях 28,00 м х 17,00 м.

В жилом комплексе первый этаж занимают встроенные коммерческие помещения, жилье расположено со 2-го по 9-й этажи. Высота первого этажа - 3.30 м встроенные помещения (от пола до потолка);

Высота жилых этажей - 3.00 м. (от пола до потолка);

Общая высота блока - 31.40 (до парапета);

Паркинг подземный.

Высота паркинга - 3.90 м. (от пола до потолка);

Высота пристраиваемого паркинга - 3.20 м. (от пола до потолка);

Общая высота блока - 4.40 (от пола до парапета);

Входы в коммерческие помещения, расположены на первом этаже со стороны главного фасада. На стенах, в технических помещениях, распложенных смежно с коммерческими помещениями, предусмотрена звукоизоляция.

Входные тамбура утеплены минплитой по стенам.

В дворовом пространстве расположены детские площадки, площадки для отдыха взрослых, элементы озеленения и ландшафта.

Входы в жилье осуществляются с улицы первого этажа и дворового пространства.

Вокруг здания предусмотрена отмостка шириной 1000мм;

В проекте предусмотрено остекление лоджий и балконов; места для установки наружных блоков систем кондиционирования; наружное ночное декоративное освещение жилого комплекса.

Вертикальная связь в здании осуществляется посредством лестниц типа Л-1, грузопассажирским лифтом грузоподъемностью 1050кг, фирмы "WT-FUJI";

Крыльца, пандусы с главного входов облицованы керамической плиткой с шереховатой поверхностью.

Отделка вентшахт - фасадная декоративная штукатурка по сетке.

Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в двух уровнях: по периметру наружных и внутренних стен из двух слоев гидроизола ГИ-1 ГОСТ 7514-86 на битумной мастике МБК-Г-65 по ГОСТ 2889-86.

Предусмотреть применение строительных материалов І класса радиационной безопасности согласно требованиям Гигиенических нормативов от 27 февраля 2015 года № 155. 7. Предусмотреть размер жилой площади на одного человека в жилых квартирах не менее 15,0м2 (п.6 главы 2 СП от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29)

Наружные стены - газобетонные блоки автоклавного твердения 1/600х300х200/D600/B2.5/F25 по ГОСТ 31360-2007 толщ. -200мм; Утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ ТУ 5762-010-74182181-2012, по ГОСТ 9573-2012, 80 кг/м3-100мм;

Перегородки межквартирные, межхоллные, газобетонные блоки автоклавного твердения 1/600х300х100(200)/D600/B2.5/F15 по ГОСТ 31360-2007 толщ. -100мм;

с последующим утеплителем между блоками минераловатной плитой по ГОСТ 9573-2012,

плотностью 80кг/м3 толщ. -50мм;

Перегородки межкомнатные, газобетонные блоки автоклавного твердения 1/600х300х100(200)/D600/B2.5/F15 по ГОСТ 31360-2007 толщ. -100 мм;

Кровля - совмещенная, вентилируемая (без технического этажа);

Водосток - внутренний, организованный.

Внутренняя отделка всех помещений здания принята в соответствии с их назначением и заданием на проектирование согласно санитарно-эпидемиологических требований Республики Казахстан.

1. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям" Приказ Министра здравоохранения РК от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52. от 20 июня 2022 года № 28525.

2. Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности

Приказ Министра здравоохранения РК от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71. от 3 августа 2022 года № 29012

Наружная отделка:

- стены жилых блоков - фиброцементные плиты - 30мм, подконструкция, профиля - 100мм;

- стены 1,2 этажей - клинкерный кирпич;

- окна - оконные блоки металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 с однокамерным стеклопакетом;

- витражные окна - металлопластиковые блоки с одинарным остеклением;

- наружные двери -металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003;

- кровля - мягкая рулонная наплавляемая по ГОСТ 30547-97.

Внутренняя отделка мест общего пользования:

- потолки -выравнивание штукатуркой, окраска водоэмульсионной по подготовленной поверхности;

- стены - окраска водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности;

- окна и балконные двери - металлопластиковые блоки с однокамерным стеклопакетом;

- двери - металлические по ГОСТ 31173-2003;

- полы -керамогранитная плитка, бетонные (паркинг);

Внутренняя отделка помещений жилья:

- потолки - черновая, бетонные;

- стены - черновая, цементно-песчаная стяжка;

- окна и балконные двери -поливинилхлоридные блоки с однокамерным стеклопакетом;

- дверь входная в квартиру - металлическая по ГОСТ 31173-2003;

- полы -бетонные, цементно-песчаная стяжка.

3.3 Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия выполнены в полном соответствии с нормами:

- СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СН РК 2.02-01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" и в соответствии с Техническим регламентом "Общие требования к пожарной безопасности".

3.4 Охрана окружающей среды

В проекте предусмотрено максимальное сохранение на территории объекта плодородного слоя грунтов, зеленных насаждений и использование срезанного почвенно-плодородного слоя при устройстве газонов, цветников и при посадке кустарников.

Проектируемая территория, свободна от застройки и искусственных покрытий.

Принятое благоустройство участка, озеленение, строительство централизованных сетей, организация поверхностного стока являются эффективными мероприятиями по предотвращению загрязнения подземных и поверхностных водостоков, по предупреждению водной и воздушной эрозии почв.

Технологические процессы проектируемого объекта не являются источниками вредных выбросов в атмосферу, стоки являются условно чистыми и отводятся на дорожное покрытие проездов.

Установленное оборудование не является источником шума выше допустимого.

Проектируемый объект экологически чистый.

На стадии строительства применяются дополнительные меры по борьбе с загрязнением окружающей среды, включающие:

- контроль пылевыделений;

- уменьшение шума и вибраций;

- удаление или утилизацию строительных отходов;

- организацию стоков и предотвращение эрозии;

- восстановление растительного покрова и рекультивации нарушенных земель.

3.5 Технико-экономические показатели

4 Конструктивные решения

Здание выбрана каркасно-стеновая (пилон) конструктивная схема.

Здание с несущими стенами из монолитного железобетона с продольными и поперечными стенами, объединенными перекрытиями в единую пространственную систему.

Расчет выполнен с использованием вычислительного комплекса "SCAD" версия 23.1.1.3. Материал монолитных железобетонных конструкций – бетон класса С20/25, арматура класса A240, А500С.

Фундаменты здания - монолитная плита с высотой фундамента 600мм из бетона кл. С20/25, W6, F100 на сульфатостойком цементе.

Выполнена подбетонка толщиной 100мм из бетона кл. С8/10, W6, F100 на сульфатостойком цементе.

Гидроизоляцию поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом необходимо выполнить обмазкой горячим битумом за два раза, по битумной подготовке (праймер битумный). Пилоны -  сечением 900х250мм, 1200х250мм, 1450х250мм из бетона кл. С20/25.

Стены - толщиной 250мм из бетона кл. С20/25.

Стены шахты лифтов - толщиной 250мм из бетона кл. С20/25.

Плиты перекрытия - монолитные, толщиной 200 мм из бетона кл. С20/25.

Балки - сечением 550х250мм из бетона кл. С20/25.

Лестницы монолитные из бетона кл. С20/25.

Паркинг: Фундамент - монолитная плита с высотой фундамента 600мм и 200мм из бетона кл. С20/25, W6, F100 на сульфатостойком цементе.

Колонны - сечением 500х500мм из бетона кл. С20/25.

Стены - толщиной 250мм из бетона кл. С20/25.

Плиты перекрытия - монолитные (капитель толщиной 250мм), толщиной 250мм из бетона кл.С20/25.

5 Водоснабжение и канализация

5.1 Внутренние сети водоснабжения и канализации

Проект разработан на основании задания на проектирование и технических условий №,  задания на проектирование и действующих нормативных документов СП РК 4.01-101-2012, СН РК  4.01-01-2011, СН РК 4.01-02-2013,  СП РК 4.01-102-2013.

В проекте внутренних сетей водопровода и канализации предусмотрены следующие системы:

1.	водопровод хозяйственно-питьевой;

2.	водопровод противопожарный;

3.	горячее водоснабжение;

4.	канализация бытовая;

5.	внутренний водосток;

6. канализация дренажная.

Проект предусматривает проектирование систем хозяйственно-питьевого водопровода; бытовой, ливневой и дренажной канализационных сетей. В здании запроектирован ввод водопровода с диаметром ∅160мм, для пропуска хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода воды. Ввод водопровода предусмотрен в насосную, расположенную в осях Ас-Вс и 8с-9с. На вводе, для учета расхода воды жилого и коммерческого сектора, установлен водомерные узлы. Гарантийный напор в сети наружного трубопровода 0.1МПа.

Водопровод хозяйственно-питьевой

Качество воды в системе водопровода соответствует СТ РК ГОСТ Р 51232.

Для обеспечения систем водоснабжения   необходимым напором проектом предусмотрены повысительная насосная установка с частотным регулированием фирмы WILO COR-3 Helix V 205/SKw Q=3,57м3/ч; H=31м; Р=3*0,55кВт (2раб. 1рез).

Для регулирования неравномерного водопотребления в системе и уменьшения числа включения насосов предусматривается установка напорного гидробака.

Сети хозяйственно-питьевого запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам, а также для приготовления горячей воды в теплообменниках. Сети хозяйственно-питьевой магистральные трубопроводы выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, стояки и подводки к сан.тех приборам выполняются из полипропиленовых труб СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Магистральные трубопроводы изолируются гибкой трубчатой изоляцией толщиной 13 мм, стояки-толщиной 6 мм.

Крепление трубопроводов к строительным конструкциям здания выполнить по серии 4.904-69

Для учёта общего расхода воды на вводе водопровода в помещении насосной предусмотрено устройство водомерного узла жилого сектора со счетчиком холодной воды ∅32 фирмы ITRON с радио модулем и обводной линией. 	Поквартирная разводка трубопроводов холодного водоснабжения - горизонтальная, с устройством гребенки с водомерами класса "С" в поэтажном холле. Трубопроводы холодного водоснабжения прокладываются в конструкции пола.  Подводка к сантех приборам и установка сантех приборов осуществляется за счет собственников квартир, т.к. предусмотрена черновая отделка.  На стояках системы холодного водоснабжения предусмотрена спускная арматура на случай аварии или планового ремонта.

Для помещений коммерческого сектора предусмотрены отдельные сети водоснабжения В1о.

Водопровод противопожарный.

Согласно СП РК 4.01-101-2012 п.4.2.1, в Жилом доме высотой менее 28м система внутреннего пожаротушения не предусматривается.

Горячее водоснабжение

Система горячего водоснабжения принята от газовых котлов (см. раздел -ОВ). Трубопроводы горячего водоснабжения прокладываются в конструкции пола.

Подводки к санитарным приборам выполняются из полипропиленовых армированных водопроводных труб PN=25 СТ РК Р 52134-2010.

В ванных комнатах предусмотрена установка электрических полотенцесушителей за счет средств собственников квартир (подключение см. раздел ЭМ).

Для помещений коммерческого сектора предусмотрены отдельные сети горячего водоснабжения Т3о.

Канализация хозяйственно - бытовая

Система хоз.бытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от санитарных приборов. Стояки канализационной сети (К1) выполняются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89. Для компенсации температурных удлинений на пластмассовых стояках через 3м предусматриваются компенсационные патрубки. Уравнители электрических потенциалов от металлических ванн и душевых поддонов присоединяются медным приводом ПВ 3-1-4 к стоякам заземления (см.листы ЭМ).  Вытяжную часть системы К1 вывести на 0.1 м.выше обреза вентиляционной шахты. Сборный трубопровод цокольного этажа и выпуски выполняются из чугунных канализационных труб (ЧК) по ГОСТ 6942-98. Вытяжные части стояков, выступающие над уровнем кровли, изолируются гибкой трубчатой изоляцией толщиной 13 мм.

Для помещений коммерческого сектора предусмотрены отдельные сети канализации К1о.

Канализация ливневая

Система внутреннего водостока запроектирована для сбора дождевых и талых вод с кровли здания. Магистральные трубопроводы выполняются из труб стальных электросварных по ТУ 1390-021-43826012-01 с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием.

Электрообогрев водосточных воронок и трубопроводов на техническом этаже предусмотрен в части "ЭМ".

Дренажная канализация

Из приямков тепловых пунктов и насосной отвод воды производится насосами типа ГНОМ с сбросом в ливневую канализацию. Работа насосов предусматривается в автоматическом режиме. Дренажные воды приняты условно чистыми. Трубы из стальных электросварных труб Ф32 по ГОСТ 3262-75.

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

| Наименование системы | Потребный напор на вводе, мПа | Расчетный расход |  |  |  | Установленная мощность электродвигателей , кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м 3/ч | л/с | при пожаре, л/ с |  |  |
| Жилой сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод хоз. -питьевой -в том числе: | 0,41 | 25,80 | 3,57 | 1,64 |  | 3х0,55кВт |  |
| горячее водоснабжение |  | 10,32 | 2,32 | 1,07 |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация |  | 25,80 | 3,57 | 3,24 |  |  |  |
| Коммерческий сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод хоз.-питьевой -в том числе: | 0,1 | 0,91 | 0,71 | 0,45 |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  | 0,42 | 0,42 | 0,28 |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация |  | 0,91 | 0,71 | 2,05 |  |  |  |
| МЖК |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод хоз.-питьевой -в том числе: | 0,41 | 26,71 | 3,57 | 1,68 |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  | 10,72 | 2,32 | 1,09 |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация |  | 26,71 | 3,57 | 3,28 |  |  |  |
| Ливневая канализация |  |  |  | 3,57 |  |  |  |

5.2 Автоматическое пожаротушение паркинга

Раздел рабочего проекта автоматической противопожарной защиты паркинга на объекте разработан согласно:

- действующих в Республике Казахстан строительных норм и правил, государственных стандартов и инструкций;

- технической информации фирм-изготовителей автоматических систем пожаротушения.

Паркинг представляет собой - 1 этажное здание.

Уровень ответственности здания - II. Степень огнестойкости здания - II. Помещение паркинга не отапливаемое.

В соответствии с СН РК 2.02-02-2019 в проектируемом помещении паркинга предусматривается система автоматического спринклерного пожаротушения.

Автоматическая спринклерная установка пожаротушения

Для защиты помещений принята воздухозаполненная система автоматического спринклерного пожаротушения (В21) и система внутреннего пожаротушения (В2). Расход воды на автоматическое пожаротушение составляет 28,54л/с, расчет произведен по СП РК 2.02-102-2019 прил.Б. Так же предусмотрены дренчерная завеса над дверным проемом из тамбур-шлюза согласно п.4.3.1.25 СП РК 3.03-105-2014 с общим расходом 1,0л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов составляет 2 струи по 2,6л/с согласно п.4.4.1.1 СП РК 3.03-105-2014.

Всего оросителей - 60шт. Не более 800 оросителей и объем трубопровода большей секции составляет 1,5м3, что не превышает 4м3, согласно п.5.2.2 СП РК 2.02-102-2012.

Контрольно-сигнальные клапан на секцию устанавливается (для воздушных систем, фланцевый, диам.100 мм.)  в помещении насосной на отм. -3,450.

Для создания необходимого напора в сети автоматического-противопожарного трубопровода предусмотрена многонасосная сертифицированная установка пожаротушения, Wilo CO 2 BL 00/305-18.5/4/SK-FFS (AMV) Q=125,06м3/ч; H=27м (1раб. 1рез), Р=2х18,5кВт (1 рабочий + 1 резервный + 1 жокей, в комплекте с шкафом управления, удалённой панелью диспетчеризации, арматурой, коллекторами). Установка смонтирована на общей раме-основании, испытана на заводе и готова к подключению.

При плановом тестировании системы или при аварийных проливах для поддержки давления в системе (до КСК) в работу автоматически включается насос малой производительности -joсkey, Р=1,1кВт, в комплекте с баком V=80 л., автоматикой и арматурой. 3x400V 80L 10 BAR. Для поддержания необходимого давления воздуха в спринклерных секциях предусматривается компрессорная установка К29-1 производительностью 0.16 м3/мин, максимальным рабочим давлением 10 атм, с ресивером емкостью 100 л. Источником водоснабжения установки АПТ является городская сеть водоснабжения. (см.раздел -ВК).

В помещении насосной для подключения передвижной пожарной техники предусмотрены трубопроводы с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками, обратными клапанами и задвижками для подключения пожарной техники. Места размещения патрубков обозначены светоуказателем и пиктограммой.

Установка АПТ считается принятой в эксплуатацию по выполнению индивидуальных и комплексных испытаний.

Выбор и размещение спринклерных оросителей

Интенсивность орошения принята 0,12 л/cм2, расстояние между спринклерами не более 4 м. Нормативное время работы системы автоматического спринклерного пожаротушения принимается 60 минут. Проектом предусматривается установка спринклерных оросителей открытого типа с номинальной температурой срабатывания теплового замка 57°С. Диаметр выходного отверстия спринклерных оросителей принят равным 12 мм. Оросители устанавливаются розеткой вверх, для исключения скопления воды, в помещении с отрицательными температурами.

Расстояние между спринклерными оросителями не более 4 м, до стен и перегородок - не более 2,0

м. Расстояние от теплового замка побудительной системы до плоскости перекрытия должно быть от

0,08 до 0,4 м - согласно пункту 5.3.6 СН РК 2.02-02-2019.

Трубную разводку спринклерной установки выполнить из стальных электросварных труб ∅25х2,2; ∅32х2,2; ∅45х2,2; ∅108х3,0 по ГОСТ 10704-91. Трубные соединения выполнить на резьбе и сварке (см. материал труб в спецификации). Диаметры труб выполнены на основании гидравлического расчета. Антикоррозийное покрытие трубопроводов выполнить согласно СН РК 2.02-02-2019.

Питающие и распределительные трубопроводы спринклерной системы промыть и испытать на прочность и герметичность.

Схема работы установки автоматического спринклерного пожаротушения

При падении давления воды в системе в результате вскрытия спринклерных оросителей или открытия пожарного крана срабатывает контрольно-сигнальный клапан, что приводит к автоматическому включению насосной установки и открытие задвижек с электроприводом на подающем трубопроводе с подачей сигнала на приемно-контрольный прибор, установленный в помещении комнаты охраны. В случае отказа в работе одного из основных насосов автоматически в работу включается резервный насос.

Вода с требуемым напором и расходом подается через вскрывшиеся спринклерные оросители на очаг пожара в течение расчетного времени тушения.

Трубную разводку спринклерной установки выполнить из стальных водогазопроводных ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубные соединения выполнить на резьбе и сварке (см. материал труб в спецификации). Диаметры труб выполнены на основании гидравлического расчета. Антикоррозийное покрытие трубопроводов выполнить согласно СН РК 2.01-01-2013 Защита строительных конструкций от коррозий

Питающие и распределительные трубопроводы спринклерной системы промыть и испытать на прочность и герметичность.

Питающие и распределительные трубопроводы установки следует прокладывать с уклоном (согласно схеме) в сторону узла управления или спускных устройств, равным: 0,005 - СНиП РК 4.01-41-2006.

Крепление труб выполнить согласно требованиям СН РК 2.02-02-2019. Узлы крепления труб должны устанавливаться с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение шага между узлами крепления до 6 м. Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе должно составлять не более 0,9 м.

Монтаж установок вести в соответствии ВСН 25.09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения», технических инструкций, паспортов оборудования, заводов - поставщиков.

Защите от коррозии подлежат трубопроводы установки пожаротушения и вспомогательные металлоконструкции для крепления трубопроводов и оборудования. Защита осуществляется нанесением защитной окраски эмалями марок ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя по предварительно очищенной и обезжиренной поверхности.

Расход на внутреннее пожаротушение паркинга составляет: 2 струи по 5.2 л/с. К установке приняты пожарные краны Ø65 мм с длиной пожарных рукавов 20 м. В каждом пожарном шкафу предусмотрено размещение двух ручных огнетушителей, объемом 10 л каждый.

Установка внутреннего пожаротушения считается принятой в эксплуатацию по выполнению индивидуальных и комплексных испытаний.

Дренажная канализация

Для опробования системы установлены спускники воды откуда вода по средству трубопровода уходит в трап системы дренажной канализации.

Основные показатели систем водопровода и канализации

| Наименование системы | Потребный напор на вводе,МПа | Расчетный расход |  |  |  | Установ. мощность электродв. КВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/ч | л/сек | При пожаре, л/сек |  |  |
| Автоматическое пожаротушение | 0,37 |  |  | 28,54 |  | 2x18, 5+1,1 | 1 Паркинг |
| Дренчерная завеса |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 2х2,6 |  |  | Паркинг |

6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Жилая часть

6.1 Исходные данные

Данный раздел проекта разработан на основании технического задания и архитектурно

-строительной

части проекта и в соответствии с нормативными документами.

СН РК 4.02-01-2011* "Отопление, вентиляция и кондиционирование

"СН РК 2.04-04-2011 "Тепловая защита зданий

"СНиП РК 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий

"СП РК 2.04-106-2012 "Проектирование тепловой защиты зданий

"СН РК 3.02-01-2012 "Здания жилые многоквартирные

"СП РК 4.02-106-2013 "Автономные источники теплоснабжения

"СН РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений

"СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология

Расчетные параметры наружного воздуха для г.Шымкент:

- зимние, для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

- температура tн= минус 14.3°C,

-летние, для проектирования вентиляции:

- температура tн=34.1°C,

Средняя температура отопительного периода tср.= плюс 2.1°C;

Продолжительность отопительного периода 136 суток;

Барометрическое давление 985.1 гПа

Расчетная скорость ветра:

- в холодный период – 6.0 м/с;

- в теплый период – 1.3 м/с.

Источник теплоснабжения жилых квартир по заданию заказчика являются индивидуальные газовые котлы, мощностью 11 кВт, устанавливаемые в каждой квартире. Местом установки в квартире каждого котла является помещение кухни. Схема присоединения закрытая.

Источником теплоснабжения МОП-ов ( мест общего пользования) согласно заданию на проектирование являются электрические котлы. Местом установки котла явлется помещение автономного теплоснабжения, расположенное в подвале.

Технические решения принятые в рабочих чертежах соответсвует требованиями санитарно-гигиeнических, противопожарных норм и правил обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Отопление

Теплоносителем для системы отопления жилых помещений, лифтовых холлов является горячая вода спараметрами 80-60°C.

Система отопления жилья и встроенных помещений принята двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя мв конструкции пола. Система отопления лестничной клетки и вестибюля-однотрубная вертикальная проточная. Вкачестве нагревательных приборов жилой части дома приняты радиаторы биметаллические секционные  высотой 350мм теплоотдачей до 105Вт.

Регулирование теплоотдачи радиаторов осуществляется за счет термостатических клапанов фирмы Danfoss, а теплоносителя автоматическим регулятором температуры теплоносителя встроенного в автономный котел.

Трубопроводы лестничной клетки запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* .

Поквартирная разводка систем отопления запроектирована из металлопластиковых труб Kan-therm и прокладываются в конструкции пола по периметру квартир. Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено через краны Маевского. После запуска котла удаление воздуха производится автоматически, воздухоотводчиком встроенный в автономный котел.

Для опорожнения системы отопления и котла предусмотрены установка дренажной арматуры со штуцерами.

Дренаж производится с каждого этажа выполненные полипропиленными трубопроводами с отводом стоков к системе канализации см. часть ВК.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов, края гильз должны быть на одном уровне с повехностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.

Магистральные трубопроводы, проложенные под потолком подвала изолируются трубчатой изоляцией типа К-Flex, толщиной 13мм. Трубопроводы, проложенные в конструкции пола изолируются трубчатой изоляцией K-Flex, толщиной 6мм. Антикоррозийное покрытие стальных трубопроводов выполнить краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один раз.

6.2 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Горячее водоснабжение предусмотрена от автономного 2-х контурного настенного котла,оснащенного

скоростным водонагревателем.

6.3 Вентиляция

Вентиляция жилых квартир запроектирована приточно -вытяжная с естественным побуждением. Приток осуществляется за счет естественного проветривания через фрамуги окон и приточные аэраторы "Алмавент", установленные над радиаторами. Воздух проходя элементы клапана фильтруется, снижает скорость и через регулируемую заслонку попадает на радиатор, где нагревается и поступает в помещение.

Вытяжка осуществляется через вытяжные каналы санузлов, ванных и кухонь квартир при помощи регулируемых решеток. Вытяжные каналы выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Толщина стали принята по СП РК 4.02-101-2012.

Для углового с сквозного проветривания предусмотренны системы ВЕ10, ВЕ11.

В дверях сан. узлов в нижней части выполнить щель для улучшения работы естественной вентиляции. Щель под дверями ванной и уборной должна быть не менее 0,02 м высотой.

Воздуховоды запроектированы прямоугольного и круглого сечения спирального типа на фланцевых соединениях. Все воздуховоды изготавливаются из оцинкованной листовой стали по ГОСТ 14918-80. Толщина стали принята по СП РК 4.02-101-2012.

Воздуховоды вытяжных систем вентиляции изолируются теплоизоляционными матами URSA GEO M-11 Ф

толщиной 50мм от технического этажа до устья шахты.

Общеобменная вентиляция встроенных помещений принята как для офисных. Вытяжка запроектирована с механическим побуждением и осуществляется через вытяжные каналы и непосредственно из встроенных помещений. В проекте предусмотрены места установки приточных и вытяжных систем. Объем наружного приточного воздуха определен как 60 кубов на человек. Для вытяжки из встроенных помещений на перспективу предусмотрены магистральных воздуховоды, выходящие на кровлю здания. Воздуховоды приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Транзитные воздуховоды, прокладываемые через коридоры этажей жилья, предусмотрены с огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости 2,5 часа.

Удаление отходящих газов.

Проектом предусматривается удаление отработанных газов с автономных котлов.Удаление производится с каждого котла с присоединением к коллективному дымоходу с каждого этажа(лист ОВ14).Коллективные дымоходы (заводского исполнения)выполнены по системе труба в трубе,из нержавеющей стали. В связи с работой дымохода во влажном режиме применяется сталь марки AISI316L или AISI444. Наружная оболочка выполнена с внутренней изоляцией толщ.=50мм.Тепловую изоляцию необходимо выполнить негорючими материалами группы

НГ.Коллективные дымоходы прокладываются через конструкции перекрытия в ж /б футлярах (см ч.АС). Присоединение котлов к коллективному дымоходу выполняются коаксильными трубами (газоходы –труба Ø60 в трубе Ø 100) и прокладываются через строительные конструкции в гильзах из стальных трубопроводов.

Выброс дымоходом производится по внутренней оболочке, выше кровли. Забор и приток компенсирующего воздуха осуществляется по наружной оболочке посредством оголовка (лист ОВ14) выше уровня снежного покрова,которая осуществляется за счет разряжение создаваемого встроенным вентилятором автономного котла и для дополнительного притока со смежных помещении под дверными проемами предусматривается зазоры 0,02м2.

Вентилятор выполняет функцию удаления отходящих газов. Автономный котел выполнен герметично закрытым,с камерой внутреннего сгорания и установлен в помещении кухонь.На основаниях коллективных дымоходов, установлены узлы отвода конденсата и ревизия с компенсатором. Компенсатор предусмотрен для выравнивания тяги дымохода .Заделку зазоров в местах прохода газоходов и коллективных дымоходов через строительные конструкции выполнить негорючими материалами не разрушающих устойчивость конструкции газоходов и дымоходов,и возможностью их перемещения вызванных температурными воздействиями,а также обеспечивающих нормативный предел огнестойкости строительных конструкции. Каждый автономный котел и коллективный дымоход заземлить в соответствий с ПУЭ. Монтаж дымоходов и газоходов выполнить в соответствии СП РК 3.02-101-2012* (с дополнениями раздел 6 поквартирное теплоснабжение,п.п.6.1-6.3 приказ 120- НҚ от12.08.2021 КДС МНЭ РК.). Крепление дымоходов производится к ограждающим конструкциям через сквозные шахтное крепление (консоли) которое входит в комплект.

6.4 Основные требования по монтажу.

1.	Монтаж систем отопления и вентиляции следует проводить в соответствии с требованиями

СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы" и данным проектом.

2.	Монтаж Автономных котлов произвести на теплозащитное покрытие выполненное из песчано -цементного

раствора толщ.=50мм,с выступом по периметру габарита котла по 100мм

3.	Монтаж коаксильных труб (газоходов) от автономного котла к дымоходу произвести с уклоном 3градуса в

направлении к дымоходу .

4.	На каждом автономном котле и коллективных дымоходах произвести заземление в соответствий с ПУЭ.

Паркинг

6.5  Исходные данные

Проект  общеобменной вентиляции паркинга и дымоудаления, отопления и вентиляции  помещений, встроенных в  паркинг: помещение охраны, насосных, электрощитовых и теплового пункта выполнен  на основании задания на  проектирование,  архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с  требованиями: 
СН РК 4.02-01-2011* "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха";

СП РК 4.02-101-2012* "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха";

СП РК 4.02-108-2014 "Проектирование тепловых пунктов";

СП РК 2.04-01-2017* "Строительная климатология"

СН РК 2.04-21-2004* "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий";

СН РК 3.02-01-2011 "Здания жилые многоквартирные";

СП РК 3.02-101-2012* "Здания жилые многоквартирные";

МСН 3.02-03-2002 "Здания и помещения для учреждений и организаций";

СН РК 3.02-107-2014* "Общественные здания и сооружения";

СП РК 3.02-07-2014* "Общественные здания и сооружения";

СП РК 3.03-105-2014 "Стоянки автомобилей";

СН РК 3.03-05-2014 "Стоянки автомобилей";

СП РК 2.02-101-2014* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СН РК 2.02-01-2014* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

МСН 2.04.03-2005 "Защита от шума";

стандартов и требований фирм - изготовителей примененного оборудования и материалов.

6.6. Расчетные параметры наружного воздуха.

Расчетные параметры наружного воздуха для г.Шымкент:

зимние для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

температура tн=-14.3°C;

6.7	Отопление

Паркинг неотапливаемый. Отопление помещений  насосной, теплового пункта, узла связи и эл.щитовой выполнено электроконвекторами ЭВУБ.

6.8	Вентиляция

Паркинг одноэтажное, подземное, пристроенное к зданию. Вентиляция паркинга принята механическая приточно-вытяжная. Вытяжка и приток осуществляется через систему воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали. Воздухообмен принят по расчету, на ассимиляцию вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах. Объем приточного воздуха предусмотрен на 20% менее объема удаляемого воздуха.

Удаления воздуха общеобменной вытяжной вентиляции проектируется из верхней и нижней зон по ровну. Приток воздуха осуществляется в верхнюю зону. Для подачи, очистки воздуха используется приточная установка П1. Вытяжка осуществляется крышным вентилятором В1, находящийся на площадке. В комплекте приточных установок предусмотрены вентилятор,шумоглушитель, гибкие вставки и обратный клапан. Крышный вентилятор устанавливаются на монтажные стаканы с шумошлушителем.

Включение крышного вентилятора В1 и радиального вентилятора П1 производится автоматически, по сигналу датчиков загазованности, при превышении концентрации СО. Выключение - при достижении допустимого уровня концентрации СО. В

Воздуховоды приняты из оцинкованной стали по ГОСТ14918-80, классов Н (нормальные) и П (плотные), прямоугольного и круглого сечения. Воздуховоды для систем вентиляции с транзитными участками приняты из тонколистовой оцинкованной стали класса "П" по ГОСТ 14918-80 с толщиной стали не менее 0,8 мм.

Транзитные воздуховоды, прокладываемые через помещение Паркинга, предусмотрены с огнезащитным покрытием с нормируемым пределом огнестойкости. Скорость в воздуховодах принята нормируемая.

6.9	Дымоудаление

В паркинге  для удаления дыма при пожаре предусмотрена система дымоудаления.  Устройство системы дымоудлаения для паркинга выполнена механическим побуждением. Удаление дыма из паркинга осуществляется системой ДВ1 крышными вентиляторами, клапанами и воздуховодами.

При возникновении пожара в помещении Паркинга осуществляется:

а) Удаление дыма в паркинге, где возник пожар через дымовые клапаны и шахты систем  ДВ1.   Крышные вентиляторы устанавливаются на шахтах, устанавливаемых на кровле паркинга. Дымовые шахты установлены на расстояние не менее 20 м от наружных стен с окнами (см. разделы АР, КЖ, ГП).

б) Создание избыточного давления воздуха в тамбур-шлюзах системами ДП1-ДП2. Вентиляторы систем подпора воздуха - осевые фирмы АВЗ. Вентиляторы приточной противодымной вентиляции ДП1 располагаются непосредственно в защищаемом объеме тамбур-шлюзов. Расходы подпора воздуха в тамбур-шлюзы на путях эвакуации приняты при открытых дверях.

в) Компенсация дымоудаления в помещении паркинга в объемах, соответствующих объему удаляемых продуктов горения системами ДП1.

Открытие дымоприемых клапанов, клапанов приточной противодымной вентиляции и включение вентиляторов предусматривается  автоматически от извещателей пожарной сигнализации.

При возникновении в здании пожара проектом предусматривается  (см.раздел ПС):

-	автоматическое включение систем приточной противодымной вентиляции;

-	централизованное отключение всех вентиляционных систем;

-	закрытие огнезадерживающих клапанов, установленных у противопожарных преград;

-	открытие противопожарных клапанов, установленных в тамбур-шлюзах (подпор) и лифтовых холлах согласно заданным алгоритмам;

-	открытие противопожарных клапанов дымоудаления;

-	включение противодымных систем.

-	открытие противопожарных клапанов.

6.10	Мероприятия по протовошумной защите

Для снижения уровня шума и вибрации от вентиляционного оборудования проектом предусматриваются следующие  мероприятия:

-	установка вентиляционных агрегатов с низким уровнем шума;

-	соединение патрубков вентиляторов с воздуховодами гибкими вставками;

-	установка шумоглушителей;

-	скорость движения воздуха по воздуховодам проектируется нормируемой.

В паркинге предусмотрен газоанализатор для измерения концентрции окиси углерода Хоббит-Т-СО.

Воздуховоды систем вентиляции паркинга, систем подпора воздуха выполнить из оцинкованной тонколистовой стали класса "П" с толщиной стали не менее 0,8 мм по ГОСТ 14918-80. Воздуховоды систем дымоудаления выполнить из неоцинкованной листовой стали класса "П" с толщиной стали  не менее 0,8 мм по ГОСТ 19903-2015.

После окончания монтажа все проходы воздуховодов через перегородки и перекрытия заделать несгораемыми материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости ограждающих конструкций.

Производство строительно-монтажных работ и приемка в эксплуатацию систем отопления и вентиляции должны производиться в  соответствии с требованиями СН РК 4.01.02-2013 и СП РК 4.01-102-2013  "Внутренние санитарно-технические системы".

7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

7.1 Электротехническая часть

Общие указания. Жилая часть

Проектные решения разработаны на основании архитектурно-строительной, технологической и санитарно-технической частей проекта согласно нормативным документам РК, технических условий №18-07-42-1650 от 17.06.24г, выданных «ОҢТҮСТІК ЖАРЫҚ ТРАНЗИТ» и задания на проектирование.

Согласно классификации ПУЭ РК, по степени надежности электроснабжения электроприёмники жилой части блока относятся: аварийное освещение, лифты, система дымоудаления, АПС относятся к I категории по надежности электроснабжения и подключаются через ШАВР на 3 ввода от трансформаторной подстанции и ДГУ (см. раздел НЭС), а остальные ко II категории.

Электроснабжение жилого дома осуществляется по двум взаиморезервируемым кабельным линиям напряжением 380/220В.

Проектом предусматривается для жилой зоны вводно-распределительное устройство, состоящее из вводной панели ВРУ1-11-10 и распределительной марки ВРУ1-50-01 с БАУО. Данные ВРУ установлены в Блоках Б и Д в электрощитовой.

Питание электроприемников выполняется по трехфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Система заземления принята TN-C-S.

Основными потребителями электроэнергии являются электробытовые установки квартир, а также освещение помещений квартир и общедомовое освещение. Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено, и требований техники безопасности.

Класс комфортности квартир - IV.

Удельная нагрузка электроприемников квартир, принимается по табл.6 СП РК 4.04-106-2013. При всех способах прокладки проводов и кабелей в жилых зданиях и нежилых встроенных, встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения предусматривать электропроводку с изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, при одиночной прокладке- открыто на скобах, по техническому подполью- в кабельном лотке.

Групповые распределительные сети выполнить:

-в жилых квартирах кабелем с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS в трубах п20;

-в тех.помещениях  негорючим кабелем марки ВВГнг(А)-LS в трубах открыто. Кабель запитывающий оборудование 1кат.электроснабжения выплняется кабелем марки ВВГнг(А)-LS.

Стояки кабелей и проводов в пределах этажей прокладывать в самозатухающих, гладких, жёстких трубах ПВХ.

Проектом предусмотрены приборы учета согласно ТУ и задания на проектирование:

-общедомовые;

-поквартирные;

-отдельный учет электроэнергии на лифты;

-фасадное освещение;

-учет инженерного оборудования общедомовых нужд.

Для электроснабжения квартир предусмотрена установка этажных щитков (с отсеком для слаботочных устройств) встроенного исполнения. Размещение этажных щитков предусмотрено в межэтажных коридорах. В этажных щитках установлены однофазные счетчики электрической энергии "Орман" СО-Э711 ТХ RS10 (60) А, 230В.

В соответствии с СП РК 4.04-106-2013 питание общего освещения квартир и штепсельных розеток выполнено раздельно. Групповые и розеточные сети в квартирах выполнены трехпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки ВВГнг, проложенным скрыто, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки. Рабочим проектом предусмотрено рабочее, аварийное, эвакуационное и ремонтное освещение. Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение».

Выбор типов светильников и источников света произведен в соответствии с назначением помещений и условиями окружающей среды.

Светильники аварийного и эвакуационного освещения выбраны из числа светильников общего освещения и запитаны отдельными групповыми линиями. Для рабочего освещения лестничных клеток и коридоров применены светодиодные светильники с датчиком движения. Освещение входов предусмотрено светодиодными светильниками. Сети освещения шахт лифтов в пределах шахт прокладываются открыто изолированными проводами без применения труб.

Светильники в чердачном помещении настенно-потолочные, высота установки 2.5м от уровня пола.

В местах общего пользования с естественным освещением (лестничная клетка, поэтажный переход) управление рабочим и аварийным освещениями выполняется датчиками движения, работа которых осуществляется только в темное время суток, при помощи фотореле с выносной фотоголовкой. Фотодатчик ФР7 должен находиться при естественном (наружном освещении) с теневой стороны.

К установке приняты розетки с защитной шторкой.

-штепсельных розеток в кухнях - на расстоянии 1200мм от уровня верха плиты перекрытия;

-розетки в ванных для стиральных машин -на расстоянии 1200мм от уровня верха плиты перекрытия;

-розетки в остальных помещениях - от "чистого" пола 0.3м.

Розетки должны быть удалены от отопительных приборов и находиться от них на расстоянии не менее 500мм.

Установить в слаботочном шкафу квартиры одинарную накладную розетку. Располагать розетки вплотную к верхей и задней стенке шкафа.

Распределительную коробку для розеточной сети установить на высоте-0,25м от низа плиты перекрытия. Высота установки выключателей-1.0м от уровня верха плиты перекрытия на стене со стороны дверной ручки, с расстоянием по горизонтали от дверного проема до выключателя 150мм. Для подключения светильников и люстр жильцами в проекте предусмотрены клеммные колодки.

В квартирах предусмотреть присоединение металлических корпусов ванн, душевых и кухонных моек к нулевой шине квартирного щитка.

В каждой квартире установлен электрический звонок с кнопкой на ~220В.

Предусмотреть в местах пересечения электропроводки с плитой перекрытия заделку зазоров между кабелями и негорючей ПВХ трубой пеной сертифицированной по СТ РК 3017-2017, с пределом огнестойкости не менее EI150.Проектом предусмотрена обработка огнезащитной краской проводников, прокладываемых открыто в пределах этажного щита.

На вводе силовых щитов установлены выключатели нагрузки типа ВН-32. Питающие и распределительные сети выполнены медным кабелем марки ВВГнг расчетного сечения, прокладываемых в полиэтиленовых трубах по тех.помещению.

Сечение кабелей выбрано в соответствии с ПУЭ РК по условию нагрева длительным расчетным током и проверено по потере напряжения сети. Нагрузка на фазы распределена равномерно.

Антиобледенительные системы.

Для организации обогрева водосточных воронок применяется электрическая антиобледенительная система комплектной поставки, которая предотвратит образование наледи  и предохранит их от повреждений.

Фасадное освещение

Согласно задания на проектирование отдельным альбомом предусмотрено фасадное освещение см. раздел ЭН. От ВРУ1 блока (жилая часть) подводится питание через ящик управления освещением ЯУО (учтен в разделе ЭН) установленного в электрощитовой блока. Оборудование и материалы учтены в разделе ЭН.

Защитные мероприятия

Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае     повреждения изоляции применены следующие меры защиты:

-	основная система уравнивания потенциалов;

-	дополнительная система уравнивания потенциалов;

-	защитное заземление и зануление.

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках соединяет между собой:

-	глухозаземленную нейтраль питающей линии;

-	заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки;

-	заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

-	металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

-	заземляющий проводник рабочего заземления.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, стальные трубы электропроводок, и т.д. зануляются путем присоединения к нулевому (защитному) проводнику электросети.

Необходимо выполнить повторное заземление "РЕ" проводников питающих кабелей. В качестве защитных проводников могут быть использованы:

-специально предусмотренные для этой цели проводники;

-металлические конструкции зданий (фермы,колонны и т.п.);

-арматура ж/б строительных конструкций и фундаментов;

-металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ, канализаций и центрального отопления.

Приведенные проводники должны обеспечивать непрерывность электрической цепи на всем протяжении использования.

Для защиты людей от поражения электрическим током при нарушении изоляции выполнена установка устройств защитного отключения (УЗО) чувствительностью 30мА на линиях, питающих штепсельные розетки.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой.

Внутренний контур заземления выполняется полосовой сталью 4х25 мм. Полоса закрепляется на высоте 400 мм от уровня пола. Система дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между собой корпуса металлических ванн с РЕ-шиной квартирных щитков проводом марки ПВ1 сечением 2,5 мм², проложенным в трубах П20 скрыто в подготовке пола. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой.

Наружное заземление выполнено электродами из круглой стали ф16мм, l=3м вбиваемых в землю на глубину 0.7м от планировочной поверхности земли. Расстояние между электродами заземления -3м.

Электроды заземления соединяются между собой полосовой сталью 40х4мм.

Непрерывность цепи заземления обеспечить сваркой стыков или проваркой перемычек. Все места соединений систем заземления должны быть доступны для осмотра и обслуживания. Непрерывность цепи должна быть обеспечена сваркой соединений или перемычек.

Молниезащита

1.Система молниезащиты разработана в соответствии с СП РК 2.04-103-2013, IEC 62305-3-2006, СНиП РК 2.04-29-2005. Здание подлежит устройству молниезащиты по III категории, т.к. кровля металлическая, купольная и низким уровнем защиты (III) согласно СНиП РК 2.04-29-2005 п.6 выбран эффективный метод защиты молниеприемной сеткой.

2.На кровле уложить молниеприемную сетку из стальной оцинкованной проволоки диаметром 6 мм. Узлы сетки соединить сваркой. Молниеотводы выполнить из круглой стали диаметром 8 мм и присоединить сваркой к внешнему контуру заземления.

3.Все металлические детали, выступающие над уровнем крыши, соединить с сеткой молниезащиты.

4.Сеть молниезащиты не должна иметь разрывов.

5.Молниеотводы из круглой стали диаметром 8мм не превышая каждые 15м (исключая входные группы) по внешнему фасаду здания, присоединить сваркой к наружному контуру заземления.

Коммерческие помещения.

Проект внутреннего электрооборудования встроенных коммерческих помещений, выполнен на напряжение 380 / 220 В с глухозаземлённой нейтралью трансформаторов.  Распределение электроэнергии предусмотрено от вводно-распределительного устройства ВРУ2 учтен в блоке 2-6, установленного в электрощитовой блока. На основании письма заказчика, электроснабжение офисов выполнено по второй категории надежности. С целью повышения надежности электроснабжения, выявляемых в ходе эксплуатации здания. В соответствии с заданием на проектирование предусмотрен подвод питающей линии кабелем с алюминиевыми жилами к щиту встроенного помещения скрыто. Не предусмотрены осветительная и розеточная сети. Сечение кабеля принято по удельной эл.нагрузке , как для встроенных помещений нежилого назначения согласно стандартам равным 0.2квт на м2.

Для питания электроэнергией встроенных помещений предусмотрена установка щитков ЩС с выключателем нагрузки на вводе. Учет электроэнергии осуществляется отдельными счетчиками марки "Сайман", на каждое встроенное помещение. Питание электроприемников выполняется по трехфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Система заземления принята TN-C-S. Питающие сети силового электрооборудования выполнены кабелем марки АсВВГнг(А)-LS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, открыто на скобах, в лотке - по техническому подполью. Распределительные сети выполнены кабелем марки АсВВГнг(А)-LS, проложенным в  трубах в бороздах стен под слоем штукатурки.

Система дымоудаления

Система дымоудаления выполнена на основании задания раздела ОВ. Система противодымной защиты работает следующим образом:

-при возникновении пожара в контролируемом помещении срабатывает устройство АДУ.ПС, контрольно-сигнальный клапан. Сигнал с помощью промежуточных реле и аппаратов управления воздействует на эл.приводы системы противодымной защиты (вентилятора дымоудаления, дымовых клапанов и огнезащитные клапана). При пожаре открываются дымовые клапана, закрываются клапана огнезащиты, включаются вентиляторы дымоудаления. Управление системой дымоудаления выполняется в 3х режимах согласно СП РК 4.02-101-2012:

- автоматическом с помощью адресных шкафов управления «ШУ-Т», командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по сигналу с ППК см. раздел АДУ.ПС(лист 3).

- дистанционном режиме в помещении дежурного персонала с пульта дистанционного управления ПДУ (см. АДУ.ПС)

-в ручном режиме управления с панели шкафа ШУ-Т (см. раздел АДУ.ПС).

При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, прибор ППК посылает сигнал на включение противодымной защиты и световой сигнал на блок индикации BI в помещении вахтера. Управление клапанами дымоудаления в автоматическом режиме осуществляется модулями "МДУ-1"(учтены в разделе АДУ.ПС), обеспечивающие открытие клапана на этаже возгорания, при получении сигнала от прибора ППК. Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1 предназначен и для местного режима управления клапаном дымоудаления для осуществления опробования по месту (см. раздел АДУ.ПС). Сигнализация о срабатывании клапанов дымоудаления и противодымной вентиляции выведена на блок индикации "Рубеж-БИ"(BI1) см. раздел АДУ.ПС. Блок "Рубеж-БИ"(BI1) принимая сигнал от ППК обеспечивает светодиодную индикацию и звуковую сигнализацию состояния режимов работы контролируемых зон и исполнительных устройств (имеется кнопка сброса звуковой сигнализации на БИ ).

Управление системой противопожарной насосной установки выполняется в 2х режимах:

-	в ручном режиме, управление с панели шкафа ШУ-N (см. раздел ЭМ блок 2).

- в дистанционном, согласно задания раздела ВК проектом предусматривается дистанционное управление противопожарной установкой кнопочными постами, установленными на этажах, учтены и показаны в разделе АПС (см. лист 2).

Слаботочные сети

Проект систем связи разработан на основании:

- задания на проектирование;

- действующих строительных норм и правил проектирования, государственных стандартов;

- архитектурно-строительных чертежей;

- технических данных фирм-изготовителей на применяемое оборудование.

Проектом предусматриваются следующие системы связи:

- проводной широкополосной связи;

- домофонная связь;

- диспетчеризация лифтов;

-видеонаблюдение.

Проводная широкополосная связь

Проект на развертывание проводной широкополосной связи на объекте разработан на основании технических условий от ОК КЖПД за №4-396-24/Л от 31.07.2024г.

Ввод оптического кабеля предусматривается от городской телекоммуникационной сети в узел связи в паркинге.

В комнате связи предусмотрена установка оптического распределительного шкафа ШРПО-05 с оптическими сплиттерами делением 1/32.

Распределительная телекоммуникационная сеть прокладывается по цокольному этажу в ПВХ трубе ∅50мм кабелем с оптическим волокном марки КС-FTTH через протяжные коробки марки КПП-01. Вертикальная разводка осуществляется в ПВХ трубе ∅32мм через этажные протяжные коробки марки КПЭ-06-32/4.

На третьем, шестом этажах каждого блока, устанавливаются оптические распределительные коробки. Распределительные коробки ОРК устанавливаются в этажных щитах ЩЭ в слаботочном отсеке.

От этажных распределительных коробок выполняется абонентская разводка до каждой квартиры кабелем с одним оптическим волокном стандарта G.657 в ПВХ трубе ∅16мм. Кабель оконечить коннекторами типа SC/APC. Абонентской устройство ONT предоставляется ОК КЖПД.

Разводка внутри квартиры до места установки абонентского устройства выполнена медным кабелем UTP-4х2х0,5 cat 5e. скрыто под слоем штукатурки в бороздах стен ПВХ трубе ∅ 16мм.

Согласно техническим условиям в каждой комнате предусмотрена установка информационной розетки RJ-45 cat 5e.

Согласно техническим условиям предусмотрен отдельный контур заземления. По периметру помещения связи прокладывается стальная лента 40х4 мм, соединяющаяся с контуром заземления медным одножильным проводом ПВ 1х16 мм2. Стальная лента прокладывается на высоте 40 см.

Система эфирного телевидения

Поскольку ОК КЖПД предоставляет услуги интернета, телефонии и телевидения по оптическому кабелю, предусмотренным в разделе проводной широкополосной связи, система эфирного телевидения не проектируется.

Домофонная связь

Домофонная связь организована на базе многоабонентского микропроцессорного аудиодомофона "ВИЗИТ".

Блок управления домофоном устанавливается на первом или втором этаже в этажном щите в слаботочном отсеке. Сопротивление линии связи и питания между блоком управления и блоком вызова не должно превышать 1 Ом. Блок управления домофоном имеет 2 или 8 линий "десятков" и 10 "единиц".

Для подключения абонентских переговорных устройств к блоку управления домофоном служит 12-ти или 18-ти контактная клемная колодка. Подключения переговорных устройств производится по разрядам десятков и единиц в номере абонента. Плюс подключается к шине десятков, минус - к шине единиц.

Видеонаблюдение

Система видеонаблюдения реализована на базе IP оборудования Hikvision. Для обеспечения видеоконтроля за обстановкой устанавливаются видеокамеры на входных группах, в лифтах и прилегающей территории. Камеры внутреннего наблюдения выбраны купольного, цилиндрического, на входах в здание уличного типа, с 2-х мегапиксельной матрицей ИК подсветкой. ИК подсветка обеспечивает качественное изображение при отсутствии освещения.

Питание видеокамер осуществятся по информационному кабелю от коммутаторов по технологии PoE (IEEE 802.3af).

Все сигналы с видеокамер передаются в помещении дежурного персонала в паркинге, где установлен, коммутатор и видеорегистратор с монитором. Хранение архива записей предусмотрен не менее недели.

Передача сигнала и питание видеокамер осуществляется кабелем UTP cat. 5e 4x2x0,5.

Кабели прокладываются в ПВХ трубах ∅ 20 мм, открыто по стенам и потолкам паркинга и в кабельном лотке.

7.3 Пожарная сигнализация

Проектом предлагается оснащение следующими системами:

-	cистема автоматической пожарной сигнализации;

-	cистема оповещения и управления эвакуацией;

-	cистема автоматизации противодымной вентиляции в паркинге.

Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями:

-	СН РК 2.02-02-2023"Пожарная автоматика зданий и сооружений";

-	СН РК 3.02-09-2023 “Многофункциональные здания и комплексы”;

-	Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов»;

-	ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые»;

-	ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и техническими регламентами.

Диспетчеризация лифтов

В жилых секциях жилого комплекса предусмотрено обеспечение связи кабин лифтов с диспетчерской и единой службой спасения для своевременного оказания помощи пассажирам лифтов выполнена по беспроводному каналу связи организацией, поставляющей лифты.

Автоматическая пожарная сигнализация

Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

-	прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП»;

-	блок индикации «Рубеж-БИ»;

-	прибор дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»;

-	адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64»;

-	адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»;

-	адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-К»;

-	адресные модули управления клапаном «МДУ-1»;

-	источники вторичного электропитания, резервированные «ИВЭПР»;

-	адресные шкафы управления «ШУ».

Для обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64». Вдоль путей эвакуации устанавливаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11», которые включаются в адресные линии связи. Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы (СН РК 2.02-02-2023).

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СН РК 2.02-02-2023.

Система обеспечивает:

-	 круглосуточную противопожарную защиту здания;

-	 ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

ППКПУ «Рубеж-2ОП» (далее ППКПУ) циклически опрашивают подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.

Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляют приемно-контрольные приборы «Рубеж-2ОП». В помещении поста охраны установлен блок индикации «Рубеж-БИ» с пультом дистанционного управления «Рубеж-ПДУ».

Блок индикации «Рубеж-БИ» предназначен для отображения состояния зон, групп зон и исполнительных устройств адресной системы пожарной сигнализации и пожаротушения на встроенном светодиодном табло.

Адресный пожарный прибор «Рубеж-ПДУ» предназначен для дистанционного управления одним или группой исполнительных устройств (МДУ-1 в качестве блокиратора запуска группы), подключенных в АЛС одного или нескольких ППКПУ.

Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКУП интерфейсом RS-485. Вся работа системы отображается на мониторе компьютера, откуда можно сбросить сигнал «Пожар» в сработавшей зоне. Также сигнал «Пожар» возможно сбросить непосредственно с панели управления приемно-контрольного прибора.

Приемно-контрольные приборы Рубеж-2ОП установлены в комнате консьержа каждого блока, а приборы управления и блоки индикации установлены на посту охраны в паркинге. Пост охраны расположен в паркинге и должен обеспечивать выполнение требований СН РК 2.02-02-2023, а именно: приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме следующими инженерными системами объекта:

-	отключение системы общеобменной вентиляции;

-	переход работы лифтов в режим пожарной опасности согласно ГОСТ 22011-95;

-	запуск автоматической установки пожаротушения.

Выдача управляющих сигналов происходит при помощи адресных релейных модулей «РМ-4», которые путем размыкания/замыкания контактов реле выдают сигналы на аппаратуру управления соответствующей инженерной системой. Режим работы контакта релейного модуля определяется в соответствии с алгоритмом работы системы и документацией на аппаратуру управления.

Система оповещения и управления эвакуацией

Согласно СН РК 2.02-02-2023, на объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 2 типа (далее СОУЭ):

-	выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

-	контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения.

2.1.2	 Световое оповещение выполнено на световых табло "Выход" ОПОП 1-8.

2.1.3 Звуковое оповещение выполнено на сиренах ОПОП 2-35 (устанавливается на путях эвакуации и лестничных пролетах).

2.1.4 В квартирах звуковое оповещение выполнено на оповещателе ОПОП 124Б прот.R3. Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный ОПОП 124Б прот.R3 предназначен для использования в качестве свето-звукового средства оповещения в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации совместно с  дымовым извещателем, установленным на корпус оповещателя.

7.4 Система противодымной защиты

Согласно требований СП РК 4.02-101-2012 проектом предусмотрено управление системой противодымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), дистанционном (от ручных пожарных извещателей «ИПР 513-11», установленных у эвакуационных выходов с этажей и «Рубеж-ПДУ», установленных на посту пожарной охраны) режимах.

Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ-1», обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКПУ. При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКПУ выдает сигнал на запуск модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит заслонку клапана, расположенного в зоне возгорания, в защитное положение.

Для управления вентилятороми дымоудаления и вентиляторами подпора воздуха, в помещениях венткамер устанавливаются адресные шкафы управления «ШУ».

Адресный шкаф управления позволяет управлять электроприводом вентилятора:

-	в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по сигналу с ППКПУ или кнопок дистанционного управления;

-	в ручном режиме управления с панели шкафа.

ШУ реализует следующие функции:

-	контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе сети;

-	контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;

-	контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое замыкание;

-	передачу на ППКПУ сигналов своего состояния по адресной линии связи.

Пожаротушения проложить открыто в гофротрубе по потолку и стенам согласно требованию ПУЭ РК.

Электроснабжение установки

Согласно ПУЭ и СН РК 2.02-02-2023 установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

-	основное питание - сеть 220 В, 50 Гц;

-	резервный источник - сеть 220 В, 50 Гц.

Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются источники резервированные серии «ИВЭПР».

Кабельные линии связи

Все линии ПС выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм2.

Линии питания 12В выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS 1x2x1,5 мм2.

Линии системы светового и звукового оповещения выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75мм2.

Линии интерфейса RS-485 выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм2.

Кабели прокладываются:

-	в трубе, гофрированной ПВХ скрыто;

-	в жесткой ПВХ трубе - в кабельном стояке.

Заземление

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ, корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных документов.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности людей, все электрооборудование системы противодымной защиты должно быть надежно заземлено, в соответствии с требованиями ПУЭ. Монтаж заземляющих устройств необходимо выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных документов.

8. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

8.1 Описание и обоснование принятых проектных решений внутренних устройств газоснабжения

Общие сведения

Рабочим проектом «Проектирование строительства многоэтажного жилого дома с коммерческими помещениями на нижних этажах и подземным паркингом, расположен по адресу: г. Шымкент, Абайский район, мкр. Акжайык 5Г» предусмотрено устройство системы газоснабжения девятиэтажного дома на нужды пищеприготовления, отопления и приготовления горячей воды. Проектные решения, отраженные в рабочих чертежах марки ГСВ, приняты на основании задания на проектирование и технических условий №11-гор-2024-000002837 от 14.06.2024 г., выданных Шымкентским производственным филиалом АО «QAZAQGAZ AIMAQ». Решения рабочего проекта соответствуют действующим на территории Республики Казахстан нормативно-техническими документам:

МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы»;

СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы»;

СН РК 3.02-01-2023, СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные»;

СН РК 3.02-02-2013 «Технические требования, предъявляемые к жилищам»;

СН РК 3.02-09-2019, СП РК 3.02-109-2012 «Многофункциональные здания и комплексы»;

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»;

«Требования по безопасности объектов систем газоснабжения».

Вид потребляемого газа – природный газ, источник газоснабжения – проектируемые наружные газопроводы низкого давления, которые должны быть разработаны отдельным рабочим проектом. Давление газа в соответствие с техническими характеристиками газопотребляющего оборудования принято равным 0,002…0,003 МПа (от 2 кПа до 3кПа).

Направление использования газа — отопление, приготовление горячей воды и пищеприготовление.

Решения по подбору оборудования

В квартирах проектируемого многоэтажного жилого дома предусмотрена установка отдельно стоящих четырехконфорочных бытовых газовых плит с газовой духовкой. В настоящем расчете принята плита газовая бытовая четырехконфорочная «Gefest» модели ПГ 6100-С3 производства СП АО «Брестгазоаппарат», серийный выпуск по СТБ 1757-2007 «Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические условия». Общая мощность горелок стола и духовки согласно руководству по эксплуатации составляет 10,7 кВт (при наборе горелок «Gefest» по умолчанию, в т.ч. горелка быстрого действия мощностью 3,0 кВт, две горелки полубыстрого действия мощностью 1,8 кВт каждая, вспомогательная горелка мощностью 1,0 кВт, горелка духовки мощностью 3,1 кВт; горелка гриль мощностью 1,9 кВт в расчете расхода газа не учтена в связи с тем, что не предназначена для одновременной работы совместно с основной горелкой духовки).

В квартирах проектируемого многоэтажного жилого дома для обеспечения потребности в отоплении помещений и для приготовления горячей воды предусмотрена установка настенных двухконтурных газовых котлов поквартирных систем отопления PLANAS PLA-11 теплопроизводительностью 11 кВт.

Для учета расхода газа рабочим проектом предусмотрена установка ультразвуковых газовых счетчиков СГБУ «I-GAS R» G4 с диапазоном измерения 0,04…6,0 м³/ч.

Для определения наличия метана и оксида углерода в воздухе помещения кухни рабочим проектом в соответствии с требованиями п. 7.7 СН РК 4.03-01-2011 и п. 233 «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения» предусмотрена установка системы автоматического контроля загазованности СГК-2-Б-CO-CH4 DN20 НД в комплекте с сигнализатором загазованности природным газом СГК-СЗ-1-Б, сигнализатором загазованности оксидом углерода СГК-СЗ-2-Б и запорным клапаном с электромагнитным приводом КЗГЭМ-БМ-20-11. Принятая рабочим проектом система автоматического контроля загазованности обеспечивает прекращение подачи газа при загазованности метаном с концентрацией 10±5% нижнего концентрационного предела распространения пламени и при загазованности оксидом углерода (угарным газом) при концентрации 20±5 мг/м³ (порог 1) и 100±25 мг/м³ (порог 2). Газовые сигнализаторы монтировать на стене вблизи газовой плиты не ближе 0,5 м от источника притока воздуха: сигнализатор СГК-СЗ-1-Б (метан) на высоте 0,1...0,2 м от потолка, сигнализатор СГК-СЗ-2-Б (оксид углерода) на высоте 1,5...1,8 м от пола, под сигнализатор СГК-СЗ-1-Б предусмотреть электрическую розетку.

8.2 Определение расхода газа на единицу оборудования

Расход газа на кухонное газовое оборудование в соответствии с п. 4.3.4 СП РК 4.03-101-2013 определен исходя из паспортных данных. Расход газа на отопительные котлы определен в соответствии с п. 5.3.2.2.1.3 СП РК 4.02-105-2013 исходя из установленной мощности рабочих котлов с учетом их технических характеристик. В качестве топлива принят природный газ по ГОСТ 5542-2022 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия» с теплотворной способностью 31,8 МДж/м³ (31 800 кДж/м³) или 7 600 ккал/м³.

Расход газа на одну единицу газопотребляющего оборудования определен по формуле:

Q = N × 3 60031 800 × КПД,

где	Q - расход газа, м³/ч;

N - мощность газопотребляющего оборудования, кВт;

31 800 - низшая теплотворная способность газа, кДж/м³;

3 600 - коэффициент перевода единиц измерения мощности из кДж/с (кВт) в кДж/ч;

КПД - коэффициент полезного действия, доли единицы.

В расчете расхода газа на бытовые газовые плиты значение КПД не учитывается, поскольку мощность бытового газового оборудования для приготовления пищи согласно ГОСТ 10798-2003 и СТБ 1757-2007 определяется в процессе испытаний по фактическому расходу газа и соответственно учитывает наличие КПД.

Результаты расчета расхода газа на единицу оборудования сведены в таблицу 1.

Таблица 1 - Расход газа на единицу оборудования

| Марка оборудования | Мощность, N, кВт | КПД, % | Расход газа, Q, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая плита ПГ 6100-С3 | 10,7 | — | 1,21 |
| Газовый отопительный котел (двухконтурный) PLANAS PLA-11 | 11 | 90,0 | 1,38 |

Расход газа на каждый блок проектируемого жилого комплекса определен произведением количества однотипных потребителей газа на расход одной единицы оборудования и на коэффициент одновременности работы приборов в соответствии с п. 4.3.4 СП РК 4.03-101-2013. Расчет расхода газа см. 07-2024-ГСВ.РР1.

8.3 Решения по конструкции газопроводов

Газопроводы приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 диаметром 21,3 мм, 26,8 мм, 42,3 мм и 48 мм. Ввод газопроводов в многоэтажного жилого дома выполнен непосредственно в помещения кухонь второго этажа, прокладка внутренних газопроводов на остальные этажи предусмотрена от газовых стояков, поднимающихся от вводов. Монтаж газопроводов – по стенам и потолку на трубных хомутах, монтируемых на анкерные болты. Прокладка газопроводов через строительные конструкции предусмотрена в футлярах с герметизацией кольцевого зазора. Для изменения направления газопровода приняты крутоизогнутые отводы по ГОСТ 17375-2001. Для подключения газопотребляющего оборудования квартир жилого комплекса предусмотрена гибкая подводка из гофрированной трубы длиной 1,5 м. Подключение газопотребляющего оборудования квартир жилого комплекса к газопроводам предусмотрено через диэлектрические вставки согласно п. 7.1.4 СП РК 4.03-101-2013. В каждой кухне жилого комплекса предусмотрена установка термозапорного клапана.

Указания по выполнению монтажных работ

Монтаж и приемку оборудования и газопроводов вести в соответствии с указанными выше документами, а также в соответствии с СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» с учетом требований, изложенных в руководствах по эксплуатации и паспортах предприятий-изготовителей оборудования и материалов.

Соединение труб выполнять ручной дуговой сваркой электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75 и газовой сваркой, тип шва – С17 по ГОСТ 16037-80. После сварки и монтажа полость газопроводов должна быть очищена от сварочного грата продувкой сжатым воздухом.

Повороты газопроводов и разветвление газопроводов рекомендуется выполнять с применением соединительных деталей:

отвод 1-21,3×3,2 ГОСТ 17375-2001;

отвод 1-26,9×3,2 ГОСТ 17375-2001;

отвод 1-42,4×3,6 ГОСТ 17375-2001;

отвод 1-48,3×3,6 ГОСТ 17375-2001;

тройник 1-26,9×3,2 ГОСТ 17376-2001;

тройник 1-42,4×3,6 ГОСТ 17376-2001;

тройник 1-48,3×3,6 ГОСТ 17376-2001;

переход К-1-26,9×3,2-21,3×3,2 ГОСТ 17378-2001;

переход К-1-42,4×3,6-26,9×3,2 ГОСТ 17378-2001;

переход К-1-48,3×3,6-26,9×3,2 ГОСТ 17378-2001.

Основными комплектами рабочих чертежей марки ГСВ установлены диаметры газовых стояков: одиночный стояк 32×3,2 мм, двойной стояк (для смежных кухонь) 40×3,5 мм. Футляры для прохода строительных конструкций и кронштейны выбирать с учетом указанных диаметров.

Нетиповые изделия изготавливать по рабочим чертежам:

футляры горизонтальные ФГ – по чертежу 07-2024-ГСВ.Н1;

футляры вертикальные ФВ – по чертежу 07-2024-ГСВ.Н2;

кронштейны КРХ – по чертежу 07-2024-ГСВ.Н3.

Верхнюю точку газового стояка заглушить эллиптической заглушкой:

заглушка 42,4×3,6 ГОСТ 17379-2001 – для одиночного стояка;

заглушка 48,3×3,6 ГОСТ 17379-2001 – для двойного стояка.

Резьбовые соединения (кроме накидных гаек) собирать с применением анаэробного герметика СантехМастер синий ТУ 2257-002-53159841-2007 или аналогичного (расход – один тюбик 60 г на два одиночных стояка или один двойной стояк). Применение других способов герметизации (ФУМ, лен) не рекомендуется.

Контроль качества сварных соединений производить внешним осмотром и измерениями, а также проведением механических испытаний сварных соединений на растяжение и сплющивание по ГОСТ 6996-66. Механическим испытаниям в соответствии с п. 10.3.1 МСН 4.03-01-2003 подлежат допускные стыки и стыки сваренных газопроводов в количестве 0,5% от сваренных каждым сварщиком, но не менее двух стыков.

Сварные соединения газопроводов в соответствии с нормативами таблицы 22 СП РК 4.03-101-2013 контролировать радиографическим способом в объеме 5%, но не менее одного стыка, сваренного каждым сварщиком.

Внутренние газопроводы жилых секций комплекса испытать на герметичность сжатым воздухом давлением 0,01 МПа продолжительностью 5 мин. Герметичность разъемных соединений проверять мыльной эмульсией.

Защита газопроводов от коррозии предусмотрена покрытием грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020, и эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза, цвет эмали для газопроводов жилых секций – белый.

Для подключения оборудования систем автоматического контроля загазованности предусмотреть электрические розетки напряжением 220 В.

Газопотребляющее оборудование заземлить.

9 ХАРАКТЕРИСТИКА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

Санитарно-защитная зона устанавливается с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от класса опасности объектов, в соответствии с приложением 1 к настоящим Санитарным правилам предусмотрены следующие размеры СЗЗ:

1) объекты I класса опасности от 1000 метров (далее – м) и более;

2) объекты II класса опасности от 500 м до 999 м;

3) объекты III класса опасности от 300 м до 499 м;

4) объекты IV класса опасности от 100 м до 299 м;

5) объекты V класса опасности от 50 м до 99 м.

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, санитарно-защитная зона на период строительных работ не устанавливается.

Согласно п.12, пп.2 Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данные проект относится к III категории.

Данным проектом предусмотрено строительство подземного паркинга на 120 машиномест и гостевая парковка на 10 автомашин.

Паркинг на 120 м/м – согласно п. 5 примечания к таблице 1 приложения 2  санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики за № 26447 от 11.01.2022 г. -для подземных, полуподземных гаражей-стоянок, паркинга и гаражей-стоянок и паркинга размещенных под жилым домом или встроенных (встроенно-пристроенных) в надземные этажи жилого дома, регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории общеобразовательных, профессиональных образовательных и дошкольных образовательных организаций, а также организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, жилых домов, жилых помещений, площадок отдыха и других, которое принимается по результатам расчетов рассеивания загрязнений атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

Санитарный разрыв от гостевых автостоянок жилых домов, предназначенных для размещения легкового автотранспорта и не принадлежащих юридическому лицу (либо индивидуальному предпринимателю), территорий подземных гаражей-стоянок не устанавливаются.

Выполненные расчёты рассеивания показали, что приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и группам суммаций на границе жилой зоны не превысят санитарные нормы в 1 ПДК.

Расстояние от въезда проектируемого паркинга до проектируемого жилого дома 20м.

Территория данного объекта не располагается на границах СЗЗ  и СР других объектов.

Согласно п.24 гл.2 приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 выбросы двигателей передвижных источников не нормируются.

Источник теплоснабжения – проектируемый блочно-модульное котельное.

Расстояние от блочно-модульной котельной до проектируемого жилого дома 17м.

Согласно  «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 при установлении минимальной величины СЗЗ от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации над поверхностью земли, а в условиях многоэтажной жилой застройки также определение вертикального распределения концентраций, с учетом рельефа местности и застройки, а также акустических расчетов. При максимальных разовых концентрациях загрязняющих веществ от отдельно стоящих котельных на твердом и жидком топливе не превышающих ПДК для населения СЗЗ 50 м.

По расчету рассеивания загрязняющих веществ и воздействия физических факторов допускается размещение автономных малометражных котлов и печей в встроено-пристроенных, встроенных, пристроенных, объектах, многоэтажных жилых домах, отдельно стоящих зданиях (лечебно-профилактические и оздоровительные организации, объекты образования, дошкольные организации, сельские клубы, магазины и другие объекты общего пользования), при условии не превышения ПДК загрязняющих веществ от котлов и печей в расчетных точках, определяемых в жилых и общественных помещениях, придомовых территориях.

Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в период эксплуатации превышение значений 1 ПДК загрязняющих веществ не наблюдается, максимальные концентрации загрязняющих веществ в жилой зоне и на расстоянии 17 метров менее 1 ПДК.

Согласно проведенным расчетам рассеивания (приложение 4) загрязняющих веществ на период эксплуатации показывает, что максимальные концентрации, создаваемые эмиссиями источников предприятия, достигают 0,730052 ПДК на расчетном прямоугольнике по углерод оксиду от въезда паркинга при максимальном количестве автотранспорта. На период эксплуатации максимальная концентрация на расчетном прямоугольнике составляет:

- оксид углерода (0337) – 0,730052 ПДК.

Всего по площадке образуется одна группа суммации загрязняющих веществ: (0301 + 0330) азот оксид + сера диоксид.

10 ШУМ

Источниками физического воздействия будут являться автотранспорт, используемое оборудование, системы связи, осветительные установки, автостоянки и.т.д.

Проектными решениями предусмотрено использование оборудования, технические характеристики которых соответствуют СанПиНам, СНиПам и требованиям международных документов.

Период эксплуатации

Основными источниками шума в процессе эксплуатации объекта будут являться:

Система вентиляции паркинга

автомобильный транспорт при въезде-выезде с территории стоянок.

Системы вентиляции

Все системы вентиляции снабжаются глушителями шума, что гарантирует снижение уровней шума в жилых помещениях до нормативных.

Основными физическими факторами воздействия на окружающую среду при эксплуатации и строительстве объекта являются шум, вибрационное и электромагнитное воздействие. Все работы проходят в соответствии с ТБ по отношению к проводимым работам.

Согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 допустимый максимальный уровень звука в жилых комнатах квартир 45-55 дБ.

Согласно расчетам шумого воздействия, следует, что уровень шума, проникающего на территорию от въезда и вентиляционной шахты паркинга, непосредственно прилегающих к жилым домам от автомобильных транспортов не превышает нормативного уровня шума (см.Приложение 6).

Источники электромагнитного загрязнения на территории объекта не предполагаются.

      - Приложение 1 - Ситуационная карта района расположения объекта

      - Приложение 2–  Параметры загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации

      - Приложение 3–  Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации

      - Приложение 4 - Расчет рассеивания загрязняющих веществ в период эксплуатации

      - Приложение 5 – Сводная таблица результатов расчетов в период эксплуатации

      - Приложение 6– Расчет уровня шума