[image: image1.png].|'I|

Specialized Educational and Scientific Center





ТОО «СУНЦ «ГеоЭкоГрупп»

Лицензия ГСЛ-№ 20018845

ЗАКАЗЧИК:  ИП «Сартаев»                                             

№ А-05-025 ОПЗ
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство прудового хозяйства» по адресу: 
ЗКО, Казталовский р/н, Жанажолский с/о.
ТОМ 1. 
ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

                Директор

                                                             Нургалиев А. Ж.  

                 Главный инженер проекта


                        Хасанов Р. Г.
г. Уральск  2025г.
Настоящий проект соответствует требованиям  нормативных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных документов и других  норм, действующих на территории республики Казахстан и обеспечивает безопасность продукции для жизни, здоровья людей, имущества, охрану окружающей среды.

Главный инженер проекта                                     Хасанов Р. Г.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА I.  
1.
СОДЕРЖАНИЕ ТОМА
2. СОСТАВ ПРОЕКТА
3.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1. 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
4. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
5.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА  
СТРОИТЕЛЬСТВА
5.1
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
5.2.
ГЕОЛОГОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ УЧАСТКА
6
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
7         ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

8         ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
9         ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
10       НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ   
11
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА
12
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
13        ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

                  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

                 ПРИЛОЖЕНИЯ
2. СОСТАВ ПРОЕКТА

                                         ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.




ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ




АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ                                       
                                               ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
                                               ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ




ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
                                               НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Инженер
                                                                       Ковалев В.

Инженер





            Бахытжанов Т.
Главный инженер проекта




Хасанов Р.
3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1. Задание на проектирование.

2. Архитектурно – планировочное задание KZ19VUA01269176  от 06.11.2024г.

3. Согласование эскизного проекта  KZ88VUA01294124  от 10.12.2024г.
4. Акт на право землепользования, кадастровый номер №08-119-088-074.
5.       Эскизный проект, разработанный ТОО «СУНЦ «ГеоЭкоГрупп».
6.        Отчет об инженерно-геологических изысканиях.
7.        Отчет об инженерно-геодезических изысканиях.
8.        Лицензия на проектную деятельность ТОО «СУНЦ «ГеоЭкоГрупп»,
       №20018845, выданное от 15.12.2020г.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Рабочий проект 
«Строительство прудового хозяйства» по адресу: 

ЗКО, Казталовский р/н, Жанажолский с/о.   разработан на основании задания на проектирования.
5.   Градостроительные и природные

условия участка строительства

Участок местонахождения объекта характеризуется следующими природно-климатическими условиями, учтенными при разработке рабочих чертежей:
При проектировании проекта приняты нагрузки согласно СНиП 2.01.07-85*: 
- снеговая нормативная нагрузка по снеговому району - 0,7 кН/м²;

- ветровая нормативная нагрузка по ветровому району - 0,38 кН/м²;

- климатический район III В;

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 31°С.

- сейсмичность района 6 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 1,62 м;

                                                         5.1   Краткая характеристика объекта
Проектируемый объект - расположен в по адресу: ЗКО, Казталовский р/н, Жанажолский с/о. Площадь участка 110 га.
Разбивка участка под строительство с привязкой к существующим строениям, осуществлена по месту с соблюдением СНиП РК 3.01-02-2002 и  СНиП РК 3.01-02-2001.

Рельеф местности спокойный, равнинный.

Имеются существующие подъездные автодороги с твердым и грунтовым покрытием.

 Сведения о согласовании проектных решений

Задание на проектирование в части архитектурно-планировочных решений, отопление и

вентиляция, электрической части согласовано с Заказчиком.

Отступлений от санитарных и пожарных норм, требующих дополнительных согласований 

в проекте нет.
5.2 Геологическое строение участка
      Глина светло-коричневая до бурного цвета, легкая пылеватая.

   По содержанию песчаных частиц (фракция 2-0,05 мм), которые составляют в данных грунтах до 40%, глина отнесена к легким пылеватым разновидностям и характеризуется следующими показателями:

- число пластичности 17-22;

- природная влажность 21,67-27,57%;
- плотность 1.71-1.97 г/см3;
- плотность скелета 1,363-1,563 г/ см3;
- плотность минеральных частиц (удельный вес) 2,62-2,68 г/ см3;
- коэффициент пористости(е) 0,704-0,966 Sr  д.е.;
- показатель текучести 0,090-1,103J1;
   По степени относительной деформации просадочности глина непросадочнная в интервале 1,5-3,0м и в интервале 4,0-5,0м.

6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проект «Строительство прудового хозяйства» по адресу: 

ЗКО, Казталовский р/н, Жанажолский с/о., выполнен на основании задания на проектирования.
Проектируемый объект представляет с собой искусственный водоем для разведения рыб. 
Общая площадь участка – 110 га.

Общая площадь водоема составляет 109 га.
Подача воды в водоем осуществляется от существующего канала через проектируемые водопропускные системы трубопровода. Максимальная глубина водоема – 3,0м. Местами 1,5м.

Так же проектом предусматривается следующие сооружения:

Бытовое помещение размером 8х2,4, высотой 2,2м. (вагончик для посетителей).

Пирсы – деревянные устройства для обеспечения доступа рыболовства – 8шт.

Туалеты. 

   Конструктивные решения бытового помещения:
По степень огнестойкости: - II,  класс здания III, уровень ответственности здания - II. Здание отапливаемое, с электрическим освещением и электрооборудованием.
Фундаменты –ж/б монолитные. Стены наружные – деревянный каркас, с утеплителем толщиной 150мм. Отделка снаружи - профлист. Перегородки внутренние – деревянные. Кровля односкатная - профлист. Окна- металлопластиковые. Двери и ворота наружные – металлические с утеплителем. По периметру здания – отмостка из бетона.
Технико-экономические показатели.
Площадь участка – 0,069 га.
Площадь здания – 897,1 м².

Площадь застройки – 514,5 м².

Строительный объем – 4 630,5 м³.

7. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОТОПЛЕНИЕ

Теплоснабжение здания предусмотрено от проектируемого
Электрического котла, параметры тепловой сети теплоносителя 95-700С.
Трубопроводы системы отопления стальные электросварные и пластиковые трубы.
В качестве отопительных приборов систем отопления предусмотрены алюминиевые радиаторы AKUM-500(144кВт). Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через краны «Маевского».

Регулирование подачи тепла осуществляется с помощью радиаторных терморегуляторов компании «ДАНФОСС».
ВЕНТИЛЯЦИЯ

     Рабочим проектом предусмотрена вентиляция с естественным и исскуственным побуждением. Воздухозабор осуществляется снаружи здания через воздухозаборную решетку. 
Для вытяжных систем предусмотрены центробежные и осевые вентиляторы.

Воздуховоды запроектированы стальные оцинкованные.

8. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОАВАНИЕ
     Проект внутреннего электроснабжения выполнен на основании задания на проектирования в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РК.
   Ввод кабеля 0,23кВ электроснабжения в здание осуществляется от Щита в помещении. Наружное электроснабжение данным проектом не предусматривается. Разрабатывается отдельным проектом.
Проект внутреннего электроснабжения выполнен в соответствии с требованиями государственных нормативов, действующих в РК. СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий».

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники здания относятся к потребителям III категории, противопожарные устройства здания относятся к потребителям I категории.

Для учета и распределения электроэнергии принят ЩО.

Групповые сети розеток, выполняются кабелем ВВГнг-3х2,5мм² скрыто под штукатуркой. Штепсельные розетки устанавливаются на высоте 0,3м в кабинетах и на сцене 1,0м от пола.

Учет электроэнергии выполняется 3-х фазным счетчиком СА4-Э703 3ф  63А в ШРУ.

   Освещение выполнено светодиодными светильниками по назначению помещения. Светильники выбраны в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды.

Выключатели устанавливаются на высоте 1,0м от пола.

Групповые сети освещения, выполняются проводом ВВГнг-3х1,5мм² и ВВГнг-3х2,5мм² скрыто под штукатуркой.

Для аварийного освещения предусмотрены блоки аварийного питания устанавливаемые в светильниках.

Для защиты людей от поражения электрическим током проектом предусматривается система зануления и заземления. Зануление выполняется специальной жилой питающей сети.

   Заземление выполняется из стальных стержневых электродов круглого сечения Ф16мм² вбитых в землю и соединенных между собой полосовой сталью 40х4мм.

Молниезащита относится к III категории, выполнена путем сварки стального прута Ф-8мм к металлической части кровли и отпуск в землю к полосовой стали 40х4мм, которая приваривается к круглой стали Ф-16мм.
                                9. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ    
Автоматическая система пожарной сигнализации разработана в соответствии с

действующими нормативами - СП РК 2.02-102-2012, СН РК 2.02-02-2012 и СП РК 2.02-

104-2014, паспортных данных на приборы и оборудование, а также рекомендации завода

изготовителя.

В качестве пожарных извещателей проектом приняты тепловые ИП-103 и дымовые

ИП – 212-41, которые устанавливаются на потолке (не ближе 0,5 м. от светильников).

В конце каждого шлейфа устанавливаются микро-выключатель, для опробования

целосности цепи.

Ручные извещетели ИПР-ЗСУ устанавливаются на основных выходах, на высоте 1,5

метра от уровня пола, их используют при визуальном обнаружении пожара.

Сигналы от извещателей пожарной сигнализации поступают на прибор «ВЭРС-ПК-

2» устанавливаемый в помещений администратора с круглосуточным пребыванием обслуживающего

персонала.

Оповещение о пожаре предусматривается через сигнальные сирены «ОПОП 2-35»,

а также через свето-звуковой оповещатель Маяк-12К, устанавливаемые снаружи здания

со стороны фасада.

Дополнительно предусмотрено в разделе ПС световое указатели ВЫХОД, которые

устанавливаются над выходом.

При возникновении пожара в топочной сигнал тревоги дублируется в канцелярию

здания, через радиопередатчик RR701ТS.

В соответствии с СП РК 2.02-104-2014 система оповещения относится к 2-му типу.

Электропитание приборов пожарной сигнализации осуществляется от электрощита

здания (напряжение 220В), а резервное от аккумуляторных батарей, встроенных в

приборы, напряжением 12В. Время работы прибора от АКБ в дежурном режиме не менее

28 часов, а в режиме «Тревога» не менее 3,75 часов.

Проводка ПС выполняется проводом КСВВнг(А)-Is-2х0,5мм2 (не горючий),

проложенным в пластиковом лотке с крышкой. Для подключения свето-звукового

оповещателя «Маяк-12К» используется провод КСВВнг(А)-Is-4х0,5мм2 (не горючий).

Линии оповещения на всем протяжении выполняется не горючим проводом

КСВВнг(А)-1s.

Провода в проходах через стену прокладываются в пластмассовых кембриках ПВХ.

Все материалы и оборудование выбрано согласно реестра пожарной техники и

пожарного оборудования, разрешенный к применению на территории Республики Казахстан.
Водоснабжение.

Источником водоснабжения пруда является существующий канал на оз. Сакрыл. Вода поступает в прудовое хозяйство через трубопроводную систему.
12. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА
Стальные элементы очистить от ржавчины и окрасить за 2 раза эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-020 ГОСТ 25129-82 в 2 слоя.

Все металлические элементы креплений, должны быть подвергнуты антикоррозийной защите, с соблюдением пункта 5.16 СНиП РК 2.01-19-2004, СНиП 3.04.03-85.

13. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Все деревянные элементы должны быть пропитаны антипиреном с поглощением солей от массы каждого элемента или обработаны огнезащитным фосфатным покрытием ОФП-9 в 2 слоя, толщиной покрытия 0,65мм.

При производстве работ руководствоваться указаниями СНиП РК 1.03-05-2001 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

Контроль выполнения работ производить по СНиП РК 5.03-37-2005 "Несущие  и ограждающие конструкции".
                                14.    ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
   Организационно-техническая подготовка к строительству должна обеспечивать 
планомерное развертывание, осуществление прогрессивных методов строительно-монтажных работ и  включает в себя организационные мероприятия , выполняемые до начала работ на строительной площадке.

   В подготовительный период рассматривается порядок  выполнения строительно-монтажных работ в объемах и очередности, а также осуществляется организационно-производственная подготовка. В ее состав входит :

· создание геодезической разбивочной основы и разбивки осей сооружения для 

строительства;

· инженерная подготовка строительной площадки;

· устройство временных или постоянных источников водо и электроснабжения;

· обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем;

·  доставка и монтаж оборудования.

Схема движения транспорта к строящему зданию предусмотрена с учетом использования 

существующих дорог.

Строительство основных объектов может начинаться только после выполнения подготовительных работ.

Продолжительность строительства принята согласно СНиП РК 1.04.-03-2008 и составляет 10 месяцев, в том числе подготовительный период - 5 дней.

При разработке проекта кроме требований СНиП, выполнены требования санитарно- гигиенических норм и правил Минздрава.

Работы по охране труда, ТБ, производственной санитарии и соблюдения трудового законодательства должны быть возложены на инженера по ТБ.

Охрана окружающей среды в период строительства обязывает строительные организации,

кроме выполнения проектных решений по сохранению почв, водоемов, флоры и фауны осуществлять ряд мероприятий, а именно:

- обязательное соблюдение границ территории, отводимых под строительство;

- оснащение рабочих мест на строительной площадке инвентарными контейнерами для

- бытовых и строительных отходов;

- соблюдение требований местных органов охраны природы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

	№п/п
	Шифр и номер документа
	Наименование документа

	1
	СНиП РК 1.01-32-2005*
	Строительная терминология

	2
	СНиП РК 1.01-01-2011
	Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства.

	3
	СНиП РК 3.01-01-2013
	Общественные здания и сооружения

	4
	СНиП РК 2.01.07-85*
	Нагрузки и воздействия

	5
	СНиП РК 2.02-05-2009*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	6
	СНиП РК 3.04.03-85
	Защита строительных конструкции сооружении от коррозии

	11
	СН РК 1.02-03-2011
	Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство

	13
	СН РК 2.04-01-2011
	Естественное и искусственное освещение

	14
	СН РК4.04-07-2013
	Электротехнические устройства

	17
	СН РК1.03-05-2011
	Охрана труда и техника безопасности в строительстве

	18
	СН РК 4.04-101-2013
	Проектирование городских и поселковых электрических сетей

	21
	СН РК 4.04-07-2013
	Электротехнические устройства

	26
	СП РК 3.01-101-2013
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов

	27
	СП РК 5.03-107-2013
	Несущие и ограждающие конструкции

	28
	СП РК 5.06-10-2004
	Конструкции с применением гипсоволокнистых листов

	29
	СП РК 4.01-101-2012
	Внутренний водопровод и канализация зданий

	31
	ГОСТ 21.101-97
	Основные требования к проектной и рабочей документации

	33
	ГОСТ 6787-2001
	Плитки керамические для полов

	36
	ГОСТ 30674-99
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

	37
	ГОСТ 6629-88
	Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий

	38
	ГОСТ 14918-80
	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий

	39
	ГОСТ 5264-80
	Ручная дуговая сварка. Соединения сварные

	40
	ГОСТ 24045-2010
	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства

	41
	ГОСТ 19904-90
	Прокат листовой холоднокатаный

	42
	ГОСТ 8240-97
	Швеллера стальные горячекатаные

	44
	ГОСТ103-2006
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой

	45
	ГОСТ 8486-86*
	Пиломатериалы хвойных пород

	46
	ГОСТ 23279-2012
	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкции и изделий

	47
	ГОСТ 21.101-97
	Основные требования к рабочей и проектной документации

	50
	С1.038.1-1в1
	Перемычки железобетонные для здании с кирпичными стенами

	51
	С 4.904-69
	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов

	52
	С 4.900-9
	Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб для систем водоснабжения и канализации

	53
	С 4.900-8 вып. 1
	Трубы и их соединения

	54
	С 4.900-8 вып. 2
	Трубопроводная арматура

	55
	С 4.900-8 вып. 4
	Альбом оборудования, фасонных частей и арматуры для сетей водопровода и канализации

	57
	С7.903.9-3.в.0.12
	Конструкция теплоизоляции труб

	59
	ПУЭ РК-2015
	Правила устройства электроустановок


