[image: image6.emf][image: image7.emf][image: image8.emf][image: image9.emf][image: image10.emf][image: image11.emf]

чТОО «Taimas Partners»

ГСЛ № 21031527
Объекта: Жилой комплекс с коммерческими помещениями и паркингом, г.Нур-Султан, район "Есиль", улица Ш. Айтматова, участок №15, участок №15/4, участок №17, участок №17/2, участок №17/3, участок №17/4, участок №17/7. Очередь 1,3,5 

(без наружных инженерных сетей). 

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

                                    Стадия:   - рабочий проект

[image: image12.emf]


	           Директор                                
	                     Акмурзинов С.С.                     

	[image: image13.emf]


   Гл. инженер проекта                                     
	         Тажин С.

	
	


  г. Нур-Султан – 2023г.

1. СОСТАВ ПРОЕКТА

	№ тома
	№ альбома
	Обозначение 
	Наименование
	Примечание

	I
	
	ОПЗ
	Общая пояснительная записка 
	

	II
	
	ГП
	Генеральный план
	

	III
	 ЖИЛЫЕ БЛОКИ 
	1
	АР
	Архитектурное решение
	

	
	
	2
	КЖ
	Конструкции железобетонные
	

	
	
	3
	ОВ
	Отопление и вентиляция 
	

	
	
	4
	ВК
	Водоснабжение и канализация
	

	
	
	5
	ЭО, ЭМ
	Электроосвещение и силовое электрооборудование 
	

	
	
	6/1
	СС
	Системы связи и сигнализации
	

	
	
	6/2
	ПС/АДУ
	Пожарная сигнализация и автоматизация дымоудаления
	

	
	
	7
	ФО
	Фасадное освещение
	

	III-1
	  ПАРКИНГ P
	1
	АР
	Архитектурное решение
	

	
	
	2
	КЖ 
	Конструкции железобетонные 
	

	
	
	3
	ОВ
	Отопление и вентиляция 
	

	
	
	4
	ВК
	Водоснабжение и канализация
	

	
	
	5
	ЭО, ЭМ
	Электроосвещение и силовое электрооборудование 
	

	
	
	6/1
	СС
	Системы связи и сигнализации
	

	
	
	6/2
	ПС, АДУ
	Пожарная сигнализация и автоматизация дымоудаления
	

	
	
	8
	ЭН
	Наружное освещение (дворовое)
	

	
	
	9/1
	АПТ
	Автоматическое пожаротушение
	

	
	
	9/2
	АПТ.Э
	Электроснабжение автоматического пожаротушения
	

	IV
	
	ПОС
	Проект организации строительства 
	

	V
	
	ОВОС
	Охрана окружающей среды
	

	VI
	
	СД
	Сметная документация
	


2. СОДЕРЖАНИЕ

	№№

п/п
	Наименование раздела
	№

стр.
	Прим-е

	1
	СОСТАВ ПРОЕКТА
	
	

	2
	СОДЕРЖАНИЕ
	
	

	3
	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
	
	

	4
	АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ И УЧАСТНИКИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
	
	

	5
	ОБЩАЯ ЧАСТЬ
	
	

	6
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                                                                          
	
	

	7
	ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	

	8
	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)
	
	

	9
	Архитектурно-строительные И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	
	

	9.1
	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
	
	

	9
	ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО БЛОКАМ «-1,2,3, паркинг»
	
	

	9.1
	АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЯ
	
	

	9.2
	ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	
	

	9.3
	КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
	
	

	10
	ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВНУТРЕННИМ ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ
	
	

	10.1
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
	
	

	10.2
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.
	
	

	10.3
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
	
	

	10.4
	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
	
	

	10.5
	СИСИТЕМЫ СВЯЗИ
	
	

	10.6
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
	
	

	10.7
	ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
	
	

	10.8
	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ
	
	

	
	
	
	


3. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

	1
	Акт на земельный участок. Кадастровый номер 
	

	2
	Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование 
	

	3
	Задание на проектирование 
	

	4
	Паспорт объекта
	

	6.1
	Технические условия на водоснабжение и канализацию
	

	6.2
	Технические условия на теплоснабжение
	

	6.3
	Технические условия на электроснабжение
	

	6.4
	Технические условия на отвод ливневых вод
	

	6.5
	Технические условия на телефонизацию
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4.  АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ И УЧАСТНИКИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Инженеры-разработчики по разделам:

	№№
	Раздел 
	Должность
	ФИО
	Подпись 

	1
	Генеральный план
	Архитектор-генпланист
	Ислямова Ж
	

	2
	Архитектурно-строительные решения
	ГАП
	Король К.

	 

	
	
	Ведущий архитектор 
	Амииров Б
	

	
	
	Архитектор
	Абдильдин Е.
	

	3
	Конструктивные решения
	Гл.конструктор
	Мухамбетов А.
	

	
	
	Ведущий конструктор
	Камзин К.
	

	
	
	Конструктор
	Ахаев Е.
	

	3-1
	Конструктивные расчеты
	Инженер
	Мухамбетов А.


	

	4
	Отопление и вентиляция
	Гл.спец. отдела ОВ
	Елмуратов Ж.


	

	5
	Водопровод и канализация
	Гл.спец. группы ВК
	Еергали А.

	

	6
	Электрооборудование и электроосвещение
	Гл.спец. отдела ЭТГ
	Майканов Данияр


	

	
	
	Инженер-электрик
	Оганезов К.


	

	7
	Отдел комплексной автоматизации
	Гл.спец.
	Громов С.
	


Технические решения, принятые проектной документацией, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

             Главный инженер проекта                                                       Тажин С.
6. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Эскизный проект, утверждённый главным архитектором г.Астаны 
2. Задание на проектирование;
3. Акт на земельный участок. Кадастровый номер;
4. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование;

5. Топографическая съёмка в масштабе 1:500, по состоянию 

6. Технические условия на подключение инженерных сетей.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА

Территория изыскания расположена на правой стороне реки Есиль в районе ул. Ш. Айтматова. В геоморфологическом отношении это надпойменная терраса р. Есиль. Абсолютная отметка поверхности изменяется от 344,1 м до 347,3 м. 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ об инженерно-геологических изысканиях объекта: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана, район Есиль, ул.Ш.Айтматова, участок №15, №15/4, №17, №17/2, №17/3, №17/4 и №17/7»» выполнен ТОО «Energy Capital» в январе 2023г. (Арх. №03-2023г).
Гидрогеологические условия

Подземные воды на площадке изыскания вскрыты во всех скважинах без исключения на глубинах 3,0 – 6,0 м. Абсолютная отметка установившегося уровня от 342,6 м до 343,0 м.

Подземные грунтовые воды подвержены сезонным колебаниям. Прогнозируемый подъем уровня грунтовых вод на 1,0 м от установившегося.

Коэффициенты фильтрации грунтов следующие: для четвертичных суглинков - 0,26 м/сутки, для песков средней крупности – 19,0 м/сутки, песков гравелистых – 30,0 м/сутки, суглинки элювиальные 0,16 м/сут.

Питание грунтовых вод происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков. Областью питания служит область распространения водоносного горизонта. 

По результатам химических анализов подземные воды на площадке характеризуются как хлоридно-сульфатные, минерализацией 4,54 г/л.

По отношению к бетонам на портландцемент марки W4 подземные воды слабо агрессивные, к бетонам марки W6 воды неагрессивные, к бетонам марки W8 не агрессивные, к бетонам марок W10-14 слабоеагрессивные, W16-20 неагрессивные.

Ко всем маркам бетона на шлакопортландцементе - неагрессивные. 

Ко всем маркам бетона на сульфатостойком цементе - неагрессивные. 

На арматуру к железобетонным конструкциям  при постоянном  погружении - неагрессивные, а при периодичном смачивании – среднеагрессивные.

По степени потенциальной подтопляемости территория изыскания относится к подтопляемой подземными водами.
Инженерно-геологические условия участка

Физико-механические свойства грунтов основания:

ИГЭ 1. Суглинки.  Значения прочностных характеристик, нормативные: Удельное сцепление С=17КПа; Угол внутреннего трения µ=13°; Модуль деформаций Е=3,22 МПа; Расчетное сопротивление Ro=225 Кпа; Плотность грунта р=1,81г/см³.
ИГЭ 2. Песок мелкий. Значения прочностных характеристик, нормативные: Удельное сцепление С=0,3 КПа; Угол внутреннего трения µ=34°; Модуль деформаций Е=30,0 МПа; Расчетное сопротивление Ro=500 Кпа;  Плотность грунта р=1,93г/см³.
ИГЭ 3. Песок гравелистый. Значения прочностных характеристик, нормативные: Удельное сцепление С=1,0  КПа; Угол внутреннего трения µ=35°; Модуль деформаций Е=18,0 МПа; Расчетное сопротивление Ro=225 Кпа;  Плотность грунта р=1,90г/см³.

ИГЭ 4. Глина. Значения прочностных характеристик, нормативные: Удельное сцепление С=20,0 КПа; Угол внутренного трения µ=13°; Модуль деформаций Е=7,49 МПа; Расчетное сопротивление Ro=300 Кпа; Плотность грунта р=2,74г/см³.

По суммарному содержанию водорастворимых солей, грунты относятся к незасоленным. Степень агрессивности грунтов к железобетонным конструкциям на портландцементе -сильноагрессивные. Грунты для бетонов на сульфатостойком цементе всех марок -неагрессивные.

Суглинки (ИГЭ1) при замачиваний пучинистые.

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов 219 см.


ИГЭ-1. Насыпной грунт.  Значения прочностных характеристик, нормативные: Плотность грунта р=1,98г/см³. Расчетное сопротивление Rо=0,10 МПа.


ИГЭ-2. Суглинки .  Значения прочностных характеристик, нормативные: Удельное сцепление С=0,028 МПа; Угол внутреннего трения µ=21°; Модуль деформаций Е=5,0 МПа; Плотность грунта р=2,03г/см³. Расчетное сопротивление Rо=0,22 МПа.


ИГЭ-3. Пески средней крупности, средней крупности . Значения прочностных характеристик, нормативные: Удельное сцепление С=0,0 МПа; Угол внутреннего трения µ=34°; Модуль деформаций Е=35 МПа; Плотность грунта р=1,90г/см³. Расчетное сопротивление Rо=0,22 МПа.


ИГЭ-4. Пески гравелистые, средней плотности. Значения прочностных характеристик, нормативные: Удельное сцепление С=0,0 МПа; Угол внутреннего трения µ=35°; Модуль деформаций Е=40 МПа; Плотность грунта р=1,96г/см³. Расчетное сопротивление Rо=0,50 МПа.


ИГЭ-5. Суглинки. Значения прочностных характеристик, нормативные: Удельное сцепление С=0,036 МПа; Угол внутреннего трения µ=14°; Модуль деформаций Е=11 МПа; Коэффциент Пуассона 0,288Мм/мм. Плотность грунта р=1,85г/см³. Расчетное сопротивление Rо=0,20 МПа.

Грунты ИГЭ №2,5 просадочными и набухающими свойствами не обладают.
По суммарному содержанию легко и среднерастворимых солей грунты на территории изысканий относятся к незасоленным.

Грунты по степени агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны  всех марок, согласно СП РК 2.01-101-2013 ) на  портландцемент марок:

W4 – сильноагрессивные;


W6 – среднеагрессивные;
W8 – слабоагрессивные;


 W10 - W14 – неагрессивные;

 W16 - W20 – неагрессивные.
Портландцемент (с содержанием в клинкере С3S не более 65%, С3А не более 7%) и шлакопортландцемент для всех марок W4- W16-20:


- неагрессивная.
Сульфатостойкие цементы для всех марок W4- W16-20:

- неагрессивная.
Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в железобетонных конструкциях (СП РК 2.01-101-2013 таблица Б.2), на глубине до 3,0 м:
W4-6 - среднеагрессивная.

W8  - слабоагрессивная.

W10–W14 - неагрессивная.


Класс среды химического воздействия согласно СТРК EN 206-201:

-  ХА0 - неагрессивная химическая среда; 

Коррозийная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали во всех образцах– высокая.

8. Генеральный план.
8.1. Проектируемый объект расположен города Нур-Султан, район Есиль, с правой стороны о. Талдыколь по ул Ш.Айтматова. Генеральный план разработан на основании топографической съемки М1:500 выданной ТОО "ZEM-PRO ект", в июле 2022. Система координат - городская. Система высот – Балтийская.
Проектируемые жилые комплексы разделены на 6 очередей. Очереди разделены на кварталы. 

1-ая очередь: 1-ый, 2-ой, 3-ий квартал 

2-ая очередь: 4-ый квартал 

3-я очередь: 5-ый, 6-ой квартал 

4-я очередь: 7-ой, 8-ой, 9-ый квартал 

5-ая очередь: 10-ый квартал 

6-ая очередь: 11-ый квартал 

В данном проекте приняты решения по 1-ой, 3-ей и 5-ой очереди строительства. 

Блоки секции 1-го и 5-го квартала расположен вдоль улицы Т-4. 

Проектируемые жилые блоки, расположены таким образом, что в плане ориентированы друг на друга, создают общее дворовое пространство. В кварталах 2, 3, 6, 10 внутренний двор занимает паркинг с эксплуатируемой кровлей, на которой расположены детские игровые площадки, воркаут площадка и площадки для отдыха взрослого населения. Также надворные площадки есть на территории вдоль 1 и 5 го квартала. 

Форма группы создает локальные уединенный двор, не подверженные воздействию сильных ветров и пыльных бурь, характерных для данного региона.

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа жилых блоков, что соответствует абсолютной отметке 347,30 м для 1 и 2 очереди и 347.60м для 3 очереди. Планировка проездов учитывает технологические и противопожарные требования, наличие удобных подъездов к зданию и сооружениям, удобство маневрирования. Покрытие площади проездов по грунту и рампы предусмотрено из асфальтобетона. По контуру проездов предусмотрен бортовой камень БР.100.30.15.  Покрытие тротуаров, площадки для отдыха и проездов на кровле паркинга из тротуарной плитки. Покрытие детской площадки и воркаут площадки - из синтетического покрытия. Рабочим проектом предусмотрен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения во двор и в пристроенный паркинг по пандусам. 

При разработке плана организации рельефа учитывались отметки прилегающих перекрестков согласно ПДП. Водоотвод по территории решен частично открытым способом по спланированной территории на прилегающие улицы, и частично закрытым способом с дальнейшим сливом в городскую ливневую канализацию. С эксплуатируемой кровли в водосточные воронки и далее в городскую сеть ливневой канализации.
При озеленении участка используются клен татарский, спирея городчатая, газонная многолетняя трава. 

Обеспеченность парковочными местами на весь комплекс IV-го класса комфортности 1 очереди предусмотрена в соответствии со СП РК 3.02-101Ас-2012 Здания жилые многоквартирные п.4.4.7.6; и составляет:

   Для жильцов дома:


   Жилая площадь - 38180,26м2/15=2545 жильцов.


   Итого для жильцов дома требуется - 2545*100/1000=254 машино-мест;


   Гостевые автостоянки:


   Жилая площадь - 38180,26м2/15*40/1000 = 102 машино-мест;


   Для коммерческих помещений:


   Площадь коммерческих помещений - 3475,90м2/70 = 50 машино-мест;

        
   Для МГН:


   Согласно табл. 13.31 СНиП РК 3.01-01Ас-2007* требуется 9 машино-мест


   Итого на весь комплекс требуется 406 машина-мест, в том числе 9 мест для инвалидов;


   По факту предусмотрено проектом 406 м/м, в том числе 12 мест для инвалидов (в паркинге P1 151 м/м, в паркинге P2 =187м/м, на территории 68м/м).

Обеспеченность надворными площадками для IV-го класса комфортности предусмотрена в соответствии со СНиП РК 3.01-01Ас-2007* из расчета общей жилой площади -38180,26м2 для 2545 человек и составляет:

-
для детской площадки - 2545 х 0,5 = 1273м²; 

-
спортивная площадка - 2545 х 0,8= 2036м2/;

-
для отдыха- 2545 х 0,1 = 254м²;   

-
площадка ТБО - 2545 х 0,03 = 76м²; 

Расчеты нормы накопления твердых бытовых отходов согласно п.9.3 СП РК 3.01-101-2013:

-2545*225кг=572625кг/г 

-2545ч*1000л= 2545000л/г

-2545000 л/г / 365 д = 6973 л/д 
-6973литров /1000 =6.973 м3 (1 конейнер =0.75м3)
Проектом предусмотрено 4 подземных контейнера с объемом 3м3 и надземные контейнеры объемом 0,75м3 в количестве 10 штук. 

Контейнеры рассчитаны на ежесуточный вывоз согласно п 58 СП № 187 от 23.04.2018г;

Обеспеченность озелененными территориями 

Минимальная норма озеленённой предусмотрена в соответствии с примечанием таблицы 6.5 СНиП РК 3.01-01Ас-2007* на максимально возможное население (т.е. с обеспеченностью 20 м жилой пл./чел.), из расчета жилой застройки 38180,26м2 для 1909 человек и составляет: 

1909ч*5м2=9545 (по проекту 10197м2)

Обеспеченность парковочными местами на весь комплекс IV-го класса комфортности 3 очереди предусмотрена в соответствии со СП РК 3.02-101Ас-2012 Здания жилые многоквартирные п.4.4.7.6; и составляет:

   Для жильцов дома:


   Жилая площадь - 21190,11м2/15=1413 жильцов.


   Итого для жильцов дома требуется - 1413*100/1000=141 машино-мест;


   Гостевые автостоянки:


   Жилая площадь -  21190,11м2/15*40/1000 = 56 машино-мест;


   Для коммерческих помещений:


   Площадь коммерческих помещений - 1914,74м2/70 = 27 машино-мест;

        
   Для МГН:


   Согласно табл. 13.31 СНиП РК 3.01-01Ас-2007* требуется 7 машино-мест


   Итого на весь комплекс требуется 224 машина-мест, в том числе 7 мест для инвалидов;


   По факту предусмотрено проектом 224 м/м, в том числе 7 мест для инвалидов (в паркинге P4 212 м/м,  на территории 12м/м) .

Обеспеченность надворными площадками для IV-го класса комфортности предусмотрена в соответствии со СНиП РК 3.01-01Ас-2007* из расчета общей жилой площади - 21190,11м2 для 1413 человек и составляет:

-
для детской площадки - 1413 х 0,5 = 707м²; (по факту 958)

-
спортивная площадка - 1413 х 0,8= 1130м2/; (по факту 425)

-
для отдыха- 1413 х 0,1 = 141м²; (по факту 210)

-
площадка ТБО - 1413 х 0,03 = 42м²; (по факту 49)

Расчеты нормы накопления твердых бытовых отходов согласно п.9.3 СП РК 3.01-101-2013:

-1413*225кг=317925кг/г 

-1413ч*1000л= 1413000л/г

-1413000 л/г / 365 д = 3871 л/д 
-3871литров /1000 =3.871 м3 (1 конейнер =0.75м3)
Проектом предусмотрено надземные контейнеры объемом 0,75м3 в количестве 10 штук. 

Контейнеры рассчитаны на ежесуточный вывоз согласно п 58 СП № 187 от 23.04.2018г;

Обеспеченность озелененными территориями 

Минимальная норма озеленённой предусмотрена в соответствии с примечанием таблицы 6.5 СНиП РК 3.01-01Ас-2007* на максимально возможное население (т.е. с обеспеченностью 20 м жилой пл./чел.), из расчета жилой застройки 21190,11м2 для 1060 человек и составляет: 

1060ч*5м2=5300 (по проекту 7205м2)

Обеспеченность парковочными местами на весь комплекс IV-го класса комфортности 5 очереди предусмотрена в соответствии со СП РК 3.02-101Ас-2012 Здания жилые многоквартирные п.4.4.7.6; и составляет:

   Для жильцов дома:


   Жилая площадь - 15643,25м2/15=1043 жильцов.


   Итого для жильцов дома требуется - 1043*100/1000=104 машино-мест;


   Гостевые автостоянки:


   Жилая площадь - 15643,25м2/15*40/1000 = 42 машино-мест;


   Для коммерческих помещений:


   Площадь коммерческих помещений - 1694.63м2/70 = 24 машино-мест;

        
   Для МГН:


   Согласно табл. 13.31 СНиП РК 3.01-01Ас-2007* требуется 6 машино-мест


   Итого на весь комплекс требуется 170 машина-мест, в том числе 6 мест для инвалидов;


   По факту предусмотрено проектом 204 м/м, в том числе 6 мест для инвалидов (в паркинге P8 173 м/м,  на территории 31м/м) .

Обеспеченность надворными площадками для IV-го класса комфортности предусмотрена в соответствии со СНиП РК 3.01-01Ас-2007* из расчета общей жилой площади -15648.08м2 для 1043 человек и составляет:

-
для детской площадки - 1043 х 0,5 = 522м²; (по факту 622)

-
спортивная площадка - 1043 х 0,8= 834м2/; (по факту 158)

-
для отдыха- 1043 х 0,1 = 104м²; (по факту 122)

-
площадка ТБО - 1043 х 0,03 = 31м²; (по факту 32)

Расчеты нормы накопления твердых бытовых отходов согласно п.9.3 СП РК 3.01-101-2013:

-1043*225кг=234675кг/г 

-1043ч*1000л= 1043000л/г

-1043000 л/г / 365 д = 2858 л/д 
-2858литров /1000 =2.85 м3 (1 конейнер =0.75м3)
Проектом предусмотрено предусмотрено 4 подземных контейнера с объемом 3м3.

Контейнеры рассчитаны на ежесуточный вывоз согласно п 58 СП № 187 от 23.04.2018г;

Обеспеченность озелененными территориями 

Минимальная норма озеленённой предусмотрена в соответствии с примечанием таблицы 6.5 СНиП РК 3.01-01Ас-2007* на максимально возможное население (т.е. с обеспеченностью 20 м жилой пл./чел.), из расчета жилой застройки 15648.08 м2 для 782 человек и составляет: 

782ч*5м2=3912 (по проекту 8770м2)

8.2. Таблица с технико-экономическими показателями:

[image: image1.png]OcHobHble nokazamenu no 2eHepanbHomy nadady 1 ouvepequ

Eg. lpumeuaH
HGUMeHOhGHue Kon_bo .
usMm. ue

0buias naowagb yuacmka 6 2paduuax omBoga 1 ouepequ b m. u.: 2a 3,4158
Mnowagb yuacmka 1 kBapmana ea 1,0673
Mnowagb yuacmka 2 kBapmana ea 1,0918

Mnowagb yuacmka 3 kBapmana 2a 1,2567





[image: image2.png]TexHuko—3koHOMUYecKue nokazamenu 1 ovepequ

Konuuecmbo
Eg. 1 Mpume
HaumeHoBanue oqepegb
usM. YaHue
---

1 | Mrowagb ydacmka cmpoumesbcmba 20 1,0673 | 1,0918 | 1,2567 3.4158

2 | Mrowagb 3acmpotiku wt | 3196,10 | 684344 | 9749,52 | 19481.35 | 57

— xunbe cekuuu u napkureu | w2 | 2940,18 | 6792,11 | 9749,52 | 19481.81

= naugyc, TN u mg. | m? | 255,92 51,33 - 307.250

njoujagb NOKPHMUS NAOWAGOK NOG COOpyKeHUEM M (=) (29) (-)

3 | Mrowagb nokpuimua npoesgo, mpomyapob u npowagok | M? | 5219,00 | 2722,00 | 1530.00 | 9471.00 | 26

4 | Mrowagb o3eeHeHus m | 2250,00 | 1340,00 | 1280.00 | 4870.00 | 14
5 | Mpouas niowagb (6opmoBol kavenb u m g ) W 7,90 12,56 7,48 27.940
Obwas naowagb oseneHeHus, B m. u. % | 2805.00 | 3173,00 | 4219.00 | 10197.00 | 30
— nfoulagb o3eneHeHus no kpobre napkuxea M2 - 1304,00 | 2328,00
— uckyccmBeHHbl 2a30H No kpoBie napkuHea W - 529,00 | 611,00

— uckyccmBeHHBU 2a30H NO 2pyHmy M 555 - -





[image: image3.png]OcHobHbe nokasamenu no CEHEPANbHOMY NJAHY 3 ouepequ

Usm. ue

0bujas nnowagb yyacmka 6 2paduuax omBoga 3 ouepegu b m. u.: 2a 2,1054

Mnowagb yuacmka 5 kBapmana ea 0,5517

Mnowagb yuacmka 6 kBapmana 2a 1,5537





[image: image4.png]TexHUKO—3KOHOMUYeCKUe nokasamenu S ouepequ

HaumeHoBaHue ui% 3 ouepegb Mpumedarue
-m
2a 0,5517

1,5537 2.1054

1 | Mrowagb yyacmka cmpoumenbcmba

P [T — w | 1632.88 | 10904,35 | 12537.23 | 59

3 | Mrowagb nokphimusa npoesgod, mpomyapob u niowagok | M 2016 2968 4977 24

4 | Mrowagb ozeneHeHus & m. u.: W 1865 1655 3530 17
—ycuneHHud 2asoH | - 259
uckycemBenbl 2asoH | M 512 -
5 | Mpouas nnowagb (6opmoBol kavews u m g ) W 312 9,65 12.77
OBwas niowagb o3efneHeHus, B m. u. % 1865 5340 7205 34
— nfoulagb o3efeHeHus no kpobre napkukea m? - 2814

— uckyccmBeHHbil 2a30H no kpoBie napkuea M - 871





[image: image5.png]TexHUKO—3KOHOMUYeCKUE nokazamenu S ouepequ

l HaumenoBaHue . Koauuecmbo . [Tpumevarue

Mnowagb yyacmka cmpoumenbcmba 5 ouepequ, 10 kBapmana 20 2,1080

2 | Mnowagb 3acmpouky % 113,63 53

3 | Mnowagb nokphmus npoesgod, mpomyapod u naouiagok m 4612 22
4 | Mrowagb o3eneHenus & m. u.: v 5350 25
5 | Mpouaa naowagb (6opmoBo kameHb u m g ) % 4370
Obwgas naowagb oseneHeHus, B m. u. % 8770 42
— nnowagb o3efeHeHus no kpoBae napkuHea m? 2640

— uckyccmBeHHbll 2a30H no kpoBie napkuHea % 780





9. Архитектурно-строительные И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Данный проект разработан на основании:

- Задания на проектирование 

- Эскизного проекта, утвержденного главным архитектором г. Нур-Султан от 16.11.2022г.за №KZ96SEP00597142

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проект предназначен для строительства в IВ (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -31,2 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,48 кПа (48 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,5 кПа (150 кгс/м2)

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания - II;

- степень огнестойкости здания - I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1,3;

- класс функциональной пожарной опасности встроенных помещении - Ф 4,3;

- сейсмичность площадки строительства - несейсмичен;

- нормативная глубина промерзания - 219 см;

- уровень грунтовых вод (УГВ) вскрыт на глубинах 3,0-6,0 м. Абсолютные отметки установившегося

уровня 342,6-343,0м. Прогнозируемый максимальный подъем УГВ составляет на 1,0м выше от установившегося;

За относительную отметку ±0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует

абсолютной отметке - 347,30 м по генеральному плану.

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Жилой комплекс с коммерческими помещениями и паркингом, г.Астана, район "Есиль", улица Ш. Айтматова,участок №15, участок №15/4, участок №17, участок №17/2, участок №17/3, участок №17/4, участок №17/7 (очередь 1,3,5) (без наружных сетей)  

В данном проекте разработаны (1, 3, 5-очередя, 1,2,3,5,6,10-кварталы), которая имеет прямоугольные и «Г» образные формы в плане.

Этажности – 9, 12, 14, 16, 20, 22 надземных этажа.

Первый этаж высотою от пола до потолка 4,5м включает в себя коммерческое помещения, вестибюль, колясочную, ПУИ.

Со 2го этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей от пола до

потолка, принята 3м.

   Над последним этажем предусмотрена утепленная-вентилируемая кровля. Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки.

   Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

Здание имеет выхода как с первого этажа, так же и с 2го этажа на эксплуатируемую кровлю. Основной вход в здание предусмотрен с отм. ±0,000, с уличной стороны. С данного этажа

имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу, основной лестничной клетки типа Н1 и Л1 которая имеет основной вход на отметке ±0,000.

Типовые этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 5-7 квартир.

В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 1-2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 


Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Н1, Л1 и лифты. Проектом, согласно требований, предусмотрено 2 лифта грузоподъемностью: один лифт для пожарных подразделений 1000кг (в зданиях выше 28м) и посажирский 630кг. Лифты - EYSAR Elevator, c машинным помещения.


Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

   Здание решено со связевым каркасом, где основные несущие конструкции здания решено со связевым каркасом, где основные несущие конструкции образуются системой пилонов, горизонтальных дисков-перекрытий, балок и вертикальных

диафрагм жесткости.

Каркас - монолитный железобетонный.

Пилоны - монолитные железобетонные.

Диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные.

Лифтовая шахта - монолитная железобетонная.

Лестница - монолитная железобетонная в подвале и на первом этаже, сборная железбеотонная на типовых этажах.

Покрытие и перекрытие - монолитное железобетонное толщиной 200мм.

Перемычки - металлические.

Кровля - бесчердачная, вентилируемая.

Отмостка - Бетонные плиты по ПО ГОСТ 17608-2017 тип 3К.6 (300х300х60).

   Стены наружные (заполнение каркаса) - из газобетонных блоков толщиной 200мм, класса B3,5 плотностью D600 по

ГОСТ 21520-89, размером 600х200х300мм, марка бетона по морозостойкости не менее F25, на клеевом растворе. Кладку усилить армированием сеткой 5Вр1 100х100 по ГОСТ 23279-85 через 3 ряда. Керамический кирпич толщиной 250мм,250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012, на цементно- песчаном растворе М50. Кладку усилить армированием сеткой 5Вр1 100х100 по 

ГОСТ 23279-85 через 5 рядов Перегородки:

а) межквартирные - газоблок толщиной 250мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89.

б) внутриквартирные - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе.

в) перегородки санузлов - из кирамического кирпича в толщиной 120мм, 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012, на цементно- песчаном растворе М50.

г) перегородки лифтового холла, внеквартирного коридора в путях эвакуации - остекленные - витражи из алюминиевых профилей, с заполнением из закаленного стекла.

д) перегородки вентшахт, шахты дымоудаления, находящихся выше уровня кровли - керамический кирпич марки КоРПо 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50, 

с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 5рядов.

5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных

долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка с 1-10го этажа - система навесного вентилируемого фасада из клинкерного кирпича; Наружная отделка верхних этажей - система навесного вентилируемого фасада с фасадными панелями из фиброцементных панелей, алюминиевая панель с принтами. 

Крыльца - термообработанный гранит;

Окна жилых этажей - металлопластиковые.

Окна на лоджиях - металлопластиковые.

Витражи на 1 этаже - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

При утепление наружных стен:

а) Предусматривать двухслойное утепление для стен из газобетонных блоков и кирпича:

Нижний слой минераловатного утеплителя принимать плотностью 50-55 кг/м3 - 50мм;

Верхний слой минераловатного утеплителя принимать плотность 80 кг/м3 - 50мм.

б) Предусматривать трехслойное утепление для наружных конструкций из монолитного железобетона:

Нижний слой минераловатного утеплителя принимать плотностью 50-55 кг/м3 - 50мм;

Средний слой минераловатного утеплителя принимать плотностью 50-55 кг/м3 - 50мм;

Верхний слой минераловатного утеплителя принимать плотность 80 кг/м3-50мм.

По верхнему слою утеплителя наружных стен уложить негорючую ветро-влагозащитную пленку.

6. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - улучшенная черновая.

Отделка встроенных коммерческих помещений - улучшенная черновая.

Подоконные доски - ПВХ.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими.

При утеплении внутренних стен тамбуров и лождий предусматривать:

а) По газоблоку - минераловатный утеплитель плотностью 50-55 кг/м3 - 100мм;

б) По бетону - минераловатный утеплитель плотностью 50-55 кг/м3 - 130мм;

в) По бетону - минераловатный утеплитель плотностью 50-55 кг/м3 - 50мм;

Утеплитель зашивается двумя слоями ГКЛВ на металлическом каркасе.__
7. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


Проект разработан в соответствии со СП РК 2.02-101-2014, СП РК 2.02-102-2012.

Принятое в проекте объемно-планировочное решение обеспечивает, в случае возникновения пожара, безопасную эвакуацию людей из всех помещений.


В наружной отделке фасадов применены несгораемые отделочные материалы. В теплоизоляции применены негорючие минераловатные плиты "Техновент". Под облицовочным слоем предусмотрены противопожарные рассечки отсекающие каждый этаж здания по горизонтали, а так же по периметру оконных проемов. 

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м имеет аварийный выход - выход на лоджию с глухим простенком не менее 1.2 м от торца лоджии до оконного проема. 


Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничные клетки не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов должны быть оборудованы доводчиками для самозакрывания и выполнены с уплотнением в притворах. 


В данном здании, проектом ВК, предусмотрена установка пожарных кранов в доступных местах. Проектом ОВ из внеквартирных коридоров предусмотрена система дымоудаления.

8. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


Производство строительно-монтажных работ следует производить согласно CНиП РК 5.03-37-2005 и вести в соответствии с указаниями рабочих чертежей данного проекта а также требованиями:

   СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции",

   СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия",

   СНиП 12-03-2001 "Безопасности труда в строительстве.

   Часть 1. Общие требования"

   СНиП 12-04-2002  "Безопасности труда в строительстве.

   Часть 2. Строительное производства"


Работы по возведению здания следует производить по утвержденному проекту производства работ (ППР), в котором наряду с общими требованиями СНиП РК 1.03-06-2002 (Организация строительного производства) должны быть предусмотрены: 


-последовательность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; 


-пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение; 


-устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения; 


-степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда. 


Все металлические элементы соединить ручной дуговой сваркой по ГОСТу 5264-80* электродами по 

ГОСТ 9467-75*. Толщина сварных швов не менее 6 мм. Обработку сварных швов выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3-18-75. 


Антикоррозийную защиту металлических элементов следует производить эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76 за 

2 раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82. Антикоррозионная защита должна выполняться в следующей технологической последовательности: 


-подготовка защищаемой поверхности под защитное покрытие; 


-подготовка материалов; 


-нанесение грунтовки, обеспечивающей сцепление последующих слоев защитных покрытий с защищаемой поверхностью;


-нанесение защитного покрытия; 


-сушка покрытия или его термообработка. 

В зимнее время антикоррозионные работы следует производить в отапливаемых помещениях или укрытиях.


Защиту элементов деревянных конструкций от возгорания и гниения выполнять в соответствии с требованиями СНиП II-25-80 и СНиП РК 5.03-37-2005. Обработку древесины вести способом холодной пропитки по ГОСТ 20022.6-93 препаратом ПББ-225.  


Составить перечень актов на скрытые работы, в освидетельствовании которых принимают участие представители авторского надзора.


9. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ


Данные указания смотреть совместно с листом 2 альбома КЖ данного блока.


При возведении конструкций в зимних условиях руководствоваться указаниями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


Указания по возведению каменных конструкций: в зимних условиях-кладку вести беспрогревным способом  на растворе с противоморозными добавками. Кладочные растворы с химическими добавками приготовлять на портландцементах марки не ниже М300. Марку раствора применять М75.


В случае выполнения работ по возведению здания в зимнее время, проектом производства работ должны предусматриваться мероприятия по обеспечению заданной прочности бетона и раствора в стыках как в процессе возведения здания, так и в последующей его эксплуатации.


Кладку стен здания возводимого в зимнее время вести на растворах с добавлением противоморозных химических добавок.
10. Конструктивные решения.
Общие указания

Рабочие чертежи комплекта марки КЖ разработаны согласно задания на проектирования и в соответствии с рабочими чертежами марки АР.

Район строительства обьекта характеризуется следующими природно- климатическими условиями, принятыми для расчета несущих конструкций:


- Климатический район строительства -I, подрайон I В в соответствии с СП РК 2.04-01-2017;


- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 31,2 °С; 


- Ветровой район IV, согласно рис. А.3 СП РК 2.04-01-2017


- Снеговой район III, согласно рис. НП к СП РК EN 1991-1-3::2003/2011  


   Нормативное значение веса снегового покрова - S=1,5 кПа (150 кгс/м2). 


- Условия эксплуатации здания:

Жилые секций -отапливаемые;

Паркинги -неотапливаемые;

- Класс последствий здания - СС2;


- Степень долговечности  здания -II;


- Степень огнестойкости здания:  
Секций высотой до 16 эт.  - II; 
Секций высотой от 16 эт. до 22эт  - I; 
Паркинги  - II; 




Расчет несущих элементов каркаса здания выполнен на программном комплексе    "ЛИРА-САПР 2021". При расчете и разработке проекта конструктивной части здания учтены требования СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 Еврокод "Основы проектирования несущих конструкций" и других  строительных норм, действующими на территории Республики Казахстан.


За  относительную  отм. 0,000  принята  отметка  чистого  пола  1-го  этажа жилых блоков, которые соответствуют абсолютным  отметкам  указанные в разделе ГП (лист ГП-3 «План организаций рельефа»).


 Конструктивное решение


 В конструктивном решении для здания принята каркасно - связевая система, где основные несущие конструкции образуются системой колон, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости. Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт. 


Все работы по возведению монолитных конструкций, монтажу сборных железобетонных конструкций, по установке арматур, по сварке металлических конструкций, по сварке монтажных соединений строительных конструкций, соединений арматуры и закладных деталей выполнять в соответствии с указаниями приведенными в рабочих чертежах, а также в соответствии с СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и других действующих нормативных и инструктивных документов.

Характеристика конструкций
Секций S1, S34 (20-эт.)
Фундаменты - железобетонные сваи забивные 300х300 ГОСТ 19804-2012, по сер. 1.011.1-10 вып.1 с монолитным ростверком.


 Свай из бетона класса С20/25, марки W10, F150, В/Ц=0,55 на сульфатостойком цементе.
Ростверк  - ж.б. монолитная  из бетона кл. С20/25, W10, F150 толщиной 1300мм. 


Каркас ж.б. монолитная из бетона  класса С20/25, С25/30:
Колонны -монолитные сеч. 400х1200, 300х1200, 300х1000, 250х1200, 250х1000 мм
Диафрагмы жесткости-монолитные толщ. 300, 250 мм.
Диафрагмы лестничной клетки -монолитные толщиной 250 мм.
Диафрагмы лифтовых шахт монолитные толщиной 300, 250 мм.
Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.
Парапет -монолитный толщиной 200мм.
Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.
Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.
Арматурные стали приняты ГОСТ 34028-2016.   
Секций S2, S8, S9, S10, S12, S33 (16-эт.)
Фундаменты - железобетонные сваи забивные 300х300 ГОСТ 19804-2012, по сер. 1.011.1-10 вып.1 с монолитным ростверком.


 Свай из бетона класса С20/25, марки W10, F150, В/Ц=0,55 на сульфатостойком цементе.
Ростверк  - ж.б. монолитная  из бетона кл. С20/25, W10, F150 толщиной 1100мм. 


Каркас ж.б. монолитная из бетона кл. С20/25, С25/30:
Колонны -монолитные сеч. 300х1200, 300х1000, 250х1200, 250х1000 мм
Диафрагмы жесткости-монолитные толщ. 300, 250 мм.

Диафрагмы лестничной клетки -монолитные толщиной 250 мм.

Диафрагмы лифтовых шахт монолитные толщиной 200 мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.
Парапет -монолитный толщиной 150мм.
Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.
Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.
Арматурные стали приняты ГОСТ 34028-2016.   

Секций S3, S4, S5, S7, S11, S17, S19, S35, S36, S37, S39, S41, S42, S43 (14-эт.)
Фундаменты - железобетонные сваи забивные 300х300 ГОСТ 19804-2012, по сер. 1.011.1-10 вып.1 с монолитным ростверком.


 Свай из бетона класса С20/25, марки W10, F150, В/Ц=0,55 на сульфатостойком цементе.
Ростверк  - ж.б. монолитная  из бетона кл. С20/25, W10, F150 толщиной 1000мм. 


Каркас ж.б. монолитная из бетона кл. С20/25, С25/30:
Колонны -монолитные сеч. 300х1000, 250х1000 мм

Диафрагмы жесткости-монолитные толщ. 250 мм.

Диафрагмы лестничной клетки -монолитные толщиной 250 мм.

Диафрагмы лифтовых шахт монолитные толщиной 300, 250 мм.
Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.
Парапет -монолитный толщиной 150мм.
Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.
Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.
Арматурные стали приняты ГОСТ 34028-2016.

Секций S6, S13, S14, S15, S16, S18, S38, S40, S66, S67, S68, S69 (12-эт.)
Фундаменты - железобетонные сваи забивные 300х300 ГОСТ 19804-2012, по сер. 1.011.1-10 вып.1 с монолитным ростверком.


 Свай из бетона класса С20/25, марки W10, F150, В/Ц=0,55 на сульфатостойком цементе.
Ростверк  - ж.б. монолитная  из бетона кл. С20/25, W10, F150 толщиной 900мм. 


Каркас ж.б. монолитная из бетона кл. С20/25, С25/30:
Колонны -монолитные сеч. 300х1000, 250х1000 мм

Диафрагмы жесткости-монолитные толщ. 250 мм.

Диафрагмы лестничной клетки -монолитные толщиной 250 мм.

Диафрагмы лифтовых шахт монолитные толщиной 250, 200 мм.
Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.
Парапет -монолитный толщиной 150мм.
Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.
Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.
Арматурные стали приняты ГОСТ 34028-2016.

Секций S70, S72 (22-эт.)
Фундаменты - железобетонные сваи забивные 300х300 ГОСТ 19804-2012, по сер. 1.011.1-10 вып.1 с монолитным ростверком.


 Свай из бетона класса С20/25, марки W10, F150, В/Ц=0,55 на сульфатостойком цементе.
Ростверк  - ж.б. монолитная  из бетона кл. С20/25, W10, F150 толщиной 1400мм. 


Каркас ж.б. монолитная из бетона  класса С20/25, С25/30:
Колонны -монолитные сеч. 400х1200, 300х1200, 300х1000, 250х1200, 250х1000 мм
Диафрагмы жесткости-монолитные толщ. 400, 300, 250 мм.
Диафрагмы лестничной клетки -монолитные толщиной 250 мм.
Диафрагмы лифтовых шахт монолитные толщиной 300, 250 мм.
Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.
Парапет -монолитный толщиной 200мм.
Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.
Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.
Арматурные стали приняты ГОСТ 34028-2016.   

Секция S71 (9-эт.)
Фундаменты - железобетонные сваи забивные 300х300 ГОСТ 19804-2012, по сер. 1.011.1-10 вып.1 с монолитным ростверком.


 Свай из бетона кл. С20/25, марки W10, F150, В/Ц=0,55 на сульфатостойком цементе.
Ростверк  - ж.б. монолитная  из бетона кл. С20/25, W10, F150 толщиной 700мм. 


Каркас ж.б. монолитная из бетона кл. С20/25, С25/30:
Колонны -монолитные сеч. 250х900, 250х600мм

Диафрагмы лестничной клетки -монолитные толщиной 250, 200 мм.

Диафрагмы лифтовых шахт монолитные толщиной 200 мм.
Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.
Парапет -монолитный толщиной 150мм.
Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.
Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.
Арматурные стали приняты ГОСТ 34028-2016.

Секция S73 (2-эт.)
Фундаменты - железобетонные сваи забивные 300х300 ГОСТ 19804-2012, по сер. 1.011.1-10 вып.1 с монолитным ростверком.


 Свай из бетона класса С20/25, марки W10, F150, В/Ц=0,55 на сульфатостойком цементе.
Ростверк  - ж.б. монолитная  из бетона кл. С20/25, W10, F150 толщиной 500мм. 


Каркас ж.б. монолитная из бетона кл. С20/25, С25/30:
Колонны -монолитные сеч. 500х500 мм

Диафрагмы лестничной клетки -монолитные толщиной 200 мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.
Парапет -монолитный толщиной 150мм.
Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.
Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.
Арматурные стали приняты ГОСТ 34028-2016.   

Секций S86, S87, S88 (1-эт.)
Фундаменты - железобетонные сваи забивные 300х300 ГОСТ 19804-2012, по сер. 1.011.1-10 вып.1 с монолитным ростверком.


Свай из бетона кл. С20/25, марки W10, F150, В/Ц=0,55 на сульфатост. цементе.
Ростверк  - ж.б. монолитная  из бетона кл. С20/25, W10, F150 толщиной 500мм. 


Каркас ж.б. монолитная из бетона  класса С20/25, С25/30:
Колонны -монолитные сеч. 500х500 мм
Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.
Парапет -монолитный толщиной 150мм.
Арматурные стали приняты ГОСТ 34028-2016.   

Паркинги Р1, Р2, Р4, Р8 (1-эт.)
Фундаменты - железобетонные сваи забивные 300х300 ГОСТ 19804-2012, по сер. 1.011.1-10 вып.1 с монолитным ростверком.


Свай из бетона кл. С20/25, марки W10, F150, В/Ц=0,55 на сульфатост. цементе.
Ростверк  - ж.б. монолитная  из бетона кл. С20/25, W10, F150 толщиной 500мм. 


Каркас ж.б. монолитная из бетона  класса С20/25, С25/30:
Колонны -монолитные сеч. 500х500 мм.

Стены монолитные толщиной 250 мм.
Перекрытия -монолитные толщиной 250мм.
Капители -монолитные толщиной 250мм.

Рампы -монолитные толщиной 250мм
Парапет -монолитный толщиной 200мм.
Арматурные стали приняты ГОСТ 34028-2016.   
Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия выполнить согласно   СН РК 2.02.101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".


В железобетонных конструкциях соблюдать защитный слой бетона принятые в проекте.

Антикоррозийные и гидроизоляционные мероприятия
Антикоррозийные гидроизоляционные мероприятия выполнить согласно   СП РК 2.01-101-2013 " Защита строительных конструкций от коррозии" и СП РК 2.01-102-2014 "Проектирование гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений".


Сваи выполнить из бетона марки W10, F150, В/Ц=0,55 на сульфатостойком цементе. 

Под ростверк выполнить подготовку из щебня толщиной 100 мм с проливкой горячим битумом с образованием на поверхности пленки.
Боковые поверхности ж.б. конструкций соприкасающихся с грунтом обмазать битумным праймером за 2 раза.

Не обетонированные стальные закладные детали и соединительные элементы окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82. 

 По периметру здания выполнить отмостку шириной 1000мм.


Железобетонные конструкций каркаса выше 0,000 выполнить из бетона марки F75

Мероприятия по водопонижению
Для исключения подтопления грунтовыми и поверхностными водами территории в период строительства и эксплуатации, при необходимости, предусмотреть комплексную инженерную защиту (дренажные системы-горизонтальные и водоотводящие скважины, организация поверхностного стока, локальную защиту отдельных сооружений, создание надёжной защиты водоотведения, строгий контроль за утечками из водопровода и т.д.) 

Мероприятия по устранению пучинистых свойств грунтов
Под мелкозаглубленные фундаменты (например, под основания крыльца) предусмотреть щебень фракций 20-40мм пролитый битумом толщиной 200м
Боковые поверхности ж.б. конструкций соприкасающихся с грунтом обмазать битумным праймером за 2 раза. 
11. Инженерные сети.
11.1. Отопление и вентиляция. 

Общие указания
             Проект отопления и вентиляции здания разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и технических условии №6198-11 от 03.11.2022 г:

СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;

СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СН РК 3.02-01-2011 «Здания жилые многоквартирные»;

СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные»;

СН РК 3.03-05-2014 «Стоянки автомобилей»;

СП РК 3.03-105-2014 «Стоянки автомобилей»;   

СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети»; 

СП РК 4.02-104-2013 «Тепловые сети»;

МСН 3.02-03-2002 «Здания и помещения для учреждений и организаций»;

СН РК 4.02-02-2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» 

СП РК 4.02-102-2012 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»

СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума»; 

СП РК 2.04-105-2012 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»

СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СН РК 2.04-03-2011 «Тепловая защита зданий.»;

СП РК 2.04-106-2012 «Проектирование тепловой защиты зданий»

СП РК 4.02-108-2014 «Проектирование тепловых пунктов»

СП РК 4.02-108-2014 «Проектирование тепловых пунктов»;

- стандартов и требований фирм - изготовителей применённого оборудования и материалов.

КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.


Для проектирования систем отопления и вентиляции приняты следующие параметры наружного воздуха:

-наружная температура воздуха в зимний период минус 31,2°С;

-наружная температура воздуха в летний период


для расчета систем вентиляции (параметры А) плюс 25,5°С;

-средняя температура отопительного периода минус 6,3°С;

-продолжительность отопительного периода 209сут.


Расчетные температуры внутреннего воздуха в помещениях приняты

- для жилых комнат (не угловых) плюс 20°С

- для жилых комнат (угловых) плюс 22°С

- для кухонь плюс 18°С 

- для остальных в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96, СП РК 4.02-101-2012 и в соответствии с приложением к санитарным правилам № ҚР ДСМ-29.

ЖИЛЫЕ СЕКЦИИ.

ОТОПЛЕНИЕ.

         Источник теплоснабжения проектируемая водогрейная газовая котельная “Туран”, с параметрами теплоносителя 130-70 °С. Температура воды в системе отопления 90-65 °С. Присоединение выполнено по независимой схеме. 

         Тепловой пункт предусмотрен общий на каждый квартал. 
         В каждой секции запроектировано по 3 системы отопления.
         Система отопления 1 - для жилой части и лифтового холла, система отопления двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой.  
          В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы РБС-300 и РБС-500, с высотой 300мм и 500мм, фирмы "Ogint". На подводках к распределительным коллекторам (на подающих устанавливаются ASV-I) устанавливаются автоматические балансировочные клапаны типа ASV-PV для стабилизации разности давления, а после коллектора на каждую квартиру установлены ручные балансировочные клапана типа USV-I. Поэтажный распределительный коллектор включает в себя балансировочные клапана, запорную арматуру, приборы визуального контроля, краны для спуска воды и прибор учета тепла на каждую квартиру. 
          Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется термостатическими клапанами с предварительной настройкой типа RTR-N-UK, фирмы Danfoss.

          Удаление воздуха предусмотрено через воздушные краны, установленные на каждом приборе (в комплекте с радиатором).  

         Система отопления 2 - для офисов, система отопления двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы РБС-300 и РБС-500, с высотой 300мм и 500мм, фирмы "Ogint". На коллекторе теплового узла на обратном трубопроводе (на подающих устанавливаются ASV-I) устанавливаются автоматические балансировочные клапаны типа ASV-PV для стабилизации разности давления.             

          Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется термостатическими клапанами с предварительной настройкой типа RTR-N-UK, фирмы Danfoss.

          Удаление воздуха предусмотрено через воздушные краны, установленные на каждом приборе (в комплекте с радиатором). 

        Система отопления 3 - для лестничной клетки, лифтовых холлов, система отопления однотрубная стояковая проточная с низу в верх. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы РБС-500, фирмы "Ogint". Удаление воздуха предусмотрено через воздушные краны, установленные на верхних точках. На обратном трубопроводе устанавливаются автоматические балансировочные клапаны типа AВ-QM, фирмы Danfoss.

        Трубопроводы системы отопления приняты металлополимерные многослойные PERTII-AL-PERTII фирмы Uponor. Магистральные трубопроводы и главный стояк систем отопления приняты для труб с диаметром от 20 до 40 мм стальные водогазопроводные по ГОСТ3262-75* для труб диаметром 50мм и больше стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы жилой части и офисов проложены в конструкции пола. Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются горизонтально под потолком 1-го этажа. 

       Трубопроводы системы отопления по всей изолируются изоляционными трубками K-FLEX. Стальные трубы перед изоляцией трубы покрыть краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
       Вентиляция жилых квартир запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток осуществляется за счет стеновых приточных клапанов фирмы "KazVent". Вытяжка осуществляется через вытяжные каналы кухонь и санузлов, вытяжные каналы выполнены из систем воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0.5-0.7мм.
      Вентиляция офисных помещении, запроектирована вытяжная с механическим побуждением. Воздуховоды систем вентиляции проложены в пространстве подвесного потолка. Воздуховоды выполняются из тонколистовой стали толщиной 0.5-0.7мм. 

      Установка вентиляционного оборудования и разводка горизонтальных воздуховодов не входит в зону ответственности заказчика.
      Воздуховоды выполнить из оцинкованной стали класса Н(нормальные). 

      Присоединение системы теплоснабжения калориферных установок к системе теплоснабжение - независимое, через пластинчатые теплообменники фирмы Данфосс, с установкой оборудования для погодозависимого регулирования температуры теплоносителя (Данфосс). Теплоносителем является вода с параметрами 90-65 С.

     Управление вентиляционными установками осуществляется по месту (со шкафов управления) и дистанционно (с кнопочных постов "пуск-стоп") из обслуживаемых помещений-см. часть ЭМ.
Управление вентиляционными установками осуществляется по месту (со шкафов управления) и дистанционно (с кнопочных постов "пуск-стоп") из обслуживаемых помещений-см. часть ЭМ.
Противодымная защита при пожаре.     

С целью исключения задымления во время пожара путей эвакуации предусматриваются следующие мероприятия:
       - удаление дыма из коридоров жилых этажей системой ДВ1;
       - противодымный приток в нижнюю часть пожарной лифтовой шахты системой ДП1.

       - противодымный приток в верхнюю часть лифтовой шахты системой ДП2.

       - противодымный приток в коридоры жилых этажей системой ДПЕ1.
       Система противодымной защиты автоматизирована. Воздуховоды систем выполняются из горячекатаной листовой стали по ГОСТ 19903-2015 толщиной 1,0 мм сварными, класса «П», и покрываются огнезащитный рулонной изоляцией МБОР 20Ф толщиной 20мм.

       К установке приняты вентиляторы фирмы "АВЗ".                                          

                                                         Горячее водоснабжение.
       Схема горячего водоснабжения - закрытая (через пластинчатые теплообменники). Присоединение водонагревателей к тепловой сети выполнено по двухступенчатой смешанной схеме.  

Установка теплообменников выполнена в помещении теплового узла. Для обеспечения циркуляции в системе горячего водоснабжения на циркуляционном трубопроводе установлен циркуляционный насос (см. раздел ВК).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА.

         Для снижения уровня шума и вибрации от вентиляционного оборудования проектом предусматриваются следующие мероприятия:

-установка вентиляционных агрегатов с низким уровнем шума;

-соединение патрубков вентиляторов с воздуховодами гибкими вставками;

-установка шумоглушителей на нагнетательной стороне вентилятора;

-скорость движения воздуха по воздуховодам проектируется нормируемой.     

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

- В проекте предусматривается обязательное использование энергосберегающих материалов.

- Предусмотрена погодная коррекция температуры теплоносителя, поступающего в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения при помощи электронного регулятора ECL. Регулирование систем теплопотребления осуществляется автоматическое с седельно-регулирующих клапанов VFM2. 

-  Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов предусмотрено с помощью термостатических клапанов. Предусматривается теплоизоляция всех трубопроводов по всей длине.

-  На вводе в тепловой пункт предусмотрен общий прибор учета тепла, для встроенные помещения предусмотрены отдельные приборы учета тепла, так же на поэтажном коллекторе для каждой квартиры предусмотрены приборы учета тепла.

- Класс энергетической эффективности здания согласно таблице 3 МСН 2.04-02-2004 «C» (нормальный).

МОНТАЖ
       Монтаж системы отопления и вентиляции вести согласно СН РК 4.01-02-2013. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию помещений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.      

       Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30мм выше поверхности чистого пола.

       Перед пуском системы отопления в эксплуатацию произвести гидропневматическую промывку и хлорирование трубопровода с последующим сбросом воды в сети канализации.
ПАРКИНГ
ОТОПЛЕНИЕ.

      Автопаркинг - неотапливаемый. Отопление предусмотрено для вспомогательного помещения. В качестве отопительных приборов приняты электрические конвекторы ЭВУБ. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ

      Вспомогательные помещения - Вентиляция вспомогательных помещении, запроектирована вытяжная с механическим побуждением, вытяжные установки приняты фирмы "АВЗ". Воздуховоды выполняются из тонколистовой стали толщиной 0.5-0.7мм. 
      Установка вентиляционного оборудования и разводка горизонтальных воздуховодов не входит в зону ответственности заказчика.
      Воздуховоды выполнить из оцинкованной стали класса Н(нормальные). 

      Автопаркинг - В паркинге запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением для разбавления и удаления вредных газовыделений.
       Воздухообмен определен расчетом при усредненном значении количества въездов и выездов соответственно равным 2 и 8% от общего количества машиномест. Предельно допустимая концентрация оксида углерода (СО) принята 20 мг/м³. Значение воздухообмена составляет не менее 150 м³/час на одно машиноместо.

              Приточно-вытяжная общеобменная вентиляция осуществляется приточными и вытяжными установками П1(П2), В1(В2) установленными в помещениях венкамер. Удаление воздуха осуществляется из верхней и нижней зон поровну. Решетки приняты регулируемые.


Для поддержания минимальной допустимой ПДК угарного газа в обслуживаемой зоне, устанавливаются детекторы окиси углерода (датчики СО).

Воздуховоды для системы общеобменной вентиляции приняты из оцинкованной стали класса "Н" по ГОСТ 14918-80.

ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРЕ.

              Автопаркинг -  В помещении паркинга предусматривается система дымоудаления. 

Система рассчитывалась на условия среднего уровня стояния дыма от пола помещения - 2м.


Паркинги разбиты на несколько дымовых зон (не более 1600 кв.м) с установкой в каждой из них по нескольким противопожарным клапанам КПЖ-1ДУ 1200х1200. Обслуживаемая площадь одного противопожарного клапана принята не более 900м². 


Удаление продуктов горения из каждой дымовой зоны производится с помощью радиальных вентиляторов ДВ1(ДВ2) с выбросом продуктов горения выше земли на 2м. 


Воздуховоды применить класса "П" из листовой стали по ГОСТ 14918-80 толщиной 1 мм, соединенные плотным сварным швом. Участки воздуховодов с разъемными соединениями - на приварных фланцах из стали с прокладками из негорючих материалов.


Все воздуховоды системы дымоудаления покрываются огнезащитный рулонной изоляцией МБОР 20Ф толщиной 20мм.

В момент возникновения пожара системы общеобменной вентиляции должны быть отключены.

МОНТАЖ

     Монтаж системы отопления и вентиляции вести согласно СН РК 4.01-02-2013. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию помещений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.      
11.2 Водоснабжение и канализация 

11.3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. 
10.3.1 Жилая часть.

Cиловое электрооборудование и электроосвещение

Электрическая часть проекта выполнена на основании архитектурно -строительной, санитарно-технической и технологической частей проекта, согласно СН РК4.04-106-2013 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" и СП РК 2.02-18-2005.

Основные технические показатели (жилая часть)

	
	Секция S1
	Секция S2
	Секция S3
	Секции S4, S5

	Напряжение сети
	380/220
	380/220
	380/220
	380/220

	Категория надежности
	II/I
	II/I
	II/I
	II/I

	Общая расчетная мощность, кВт
	221,2/78,8
	167,3/91,6
	134,9/54,9
	216,4/76,6

	Ток на вводе, общий, А
	361,8/137,8
	273,6/160,2
	220,7/96,0
	354,0/130,9

	Коэффициент мощности
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	Потери
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	
	Секции S8, S9
	Секции S10, S11
	Секции S12, S13
	Секции S14, S15

	Напряжение сети
	380/220
	380/220
	380/220
	380/220

	Категория надежности
	II/I
	II/I
	II/I
	II/I

	Общая расчетная мощность, кВт
	235,3/112,7
	241,9/86,6
	213,3/110,6
	203,3/78,4

	Ток на вводе, общий, А
	384,9/194,8
	395,7/149,7
	348,9/193,4
	332,5/134,0

	Коэффициент мощности
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	Потери
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	
	Секции S16, S17
	Секции S18, S19
	Секция S33
	Секция S34

	Напряжение сети
	380/220
	380/220
	380/220
	380/220

	Категория надежности
	II/I
	II/I
	II/I
	II/I

	Общая расчетная мощность, кВт
	220,7/83,3
	203,8/91,8
	169,2/90,5
	219,3/78,8

	Ток на вводе, общий, А
	361,0/144,0
	333,3/155,7
	276,8/158,2
	358,7/137,8

	Коэффициент мощности
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	Потери
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	
	Секция S35
	Секция S36, S37
	Секция S38, S39
	Секции S40, S41

	Напряжение сети
	380/220
	380/220
	380/220
	380/220

	Категория надежности
	II/I
	II/I
	II/I
	II/I

	Общая расчетная мощность, кВт
	135,2/57,2
	213,5/102,2
	203,6/88,6
	218,3/78,9

	Ток на вводе, общий, А
	221,1/100,0
	349,2/174,7
	333,0/151,4
	357,1/134,9

	Коэффициент мощности
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	Потери
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	
	Секция S42,S43
	Секция S66, S67
	Секция S68, S69
	Секция S70

	Напряжение сети
	380/220
	380/220
	380/220
	380/220

	Категория надежности
	II/I
	II/I
	II/I
	II/I

	Общая расчетная мощность, кВт
	230,4/88,9
	188,0/77,8
	189,5/82,5
	241,0/86,7

	Ток на вводе, общий, А
	376,9/153,7
	307,5/133,0
	310,0/141,0
	394,2/153,4

	Коэффициент мощности
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	Потери
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	
	Секция S71
	Секция S72

	Напряжение сети
	380/220
	380/220

	Категория надежности
	II/I
	II/I

	Общая расчетная мощность, кВт
	85,8/47,9
	241,0/86,7

	Ток на вводе, общий, А
	140,3/82,8
	394,2/153,4

	Коэффициент мощности
	0,93
	0,93

	Потери
	4,0
	4,0


Электроснабжение в соответствии c ТУ, выданных АО "Астана Региональная Электросетевая Компания", осуществляется от разных секций шин встроенной проектируемой трансформаторной подстанции.

По степени надежности электроснабжения электроприемники здания, согласно классификации ПУЭ относятся к потребителям I и II категории надежности электроснабжения.

На вводе в здание предусматривается установка вводно-распределительной панели типа ВРУ, вводной - ВРУ 11-10, распределительной ВРУ 50-00 с отдельным БАУО (инд.изготовления), установленные в электрощитовых. Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии с СН РК 4.04-106-2013 и СН РК 4.04-103-2013.

В качестве силовых щитов к установке приняты щиты распределительные модульного исполнения. В качестве пускозащитной аппаратуры для электродвигателей используются шкаф управления марки ШУН/В.

В щитах монтируются автоматические выключатели ВА63 для защиты магистральных линий, блок управления общедомовых нагрузок для защиты осветительных сетей лестничных площадок, технического этажа и цоколя. Для учета расхода электроэнергии во ВРУ устанавливаются электронные счетчики "Меркурий 234 ART-03 (D) PB.L2" на вводах и на отходящих линиях общедомовых потребителей "Меркурий 234 ART-02 (D) PB.L2".

Для потребителей 1 категории в электрощитовой устанавливается щит АВР.

В поэтажных коридорах в нишах стен устанавливаются этажные щитки. В щитах размещаются счетчики общеквартирного учета электроэнергии типа Меркурий 203.2Т LBO и автоматический выключатель на вводе. Для защиты розеточных сетей квартир устанавливаются дифференциальные автоматические выключатели АВДТ32 на ток утечки 300мА. 

В проекте предусмотрено подключение шкафа освещения заградительных огней БУ-ЗО, который поставляется комплектно. На передней панели блок управления присутствует выключатель «Питание», который включает или отключает входное питающее напряжение, а также выключатель ручного режима работы, который позволяет включать заградительные огни принудительно (независимо от команды светочувствительных реле).  

Питающая сеть дома выполняется на напряжение 380/220В с системой заземления TN-C-S от ВРУ. Питающие линии проектируются пятипроводными, кабелем с медными жилами марки ВВГнг-0,66 с открытой прокладкой под потолком на лотках в цокольном этаже. Вертикальную прокладку питающих линий к этажным щиткам вести в штрабах стен в гоф. ПВХ трубах. Переход питающих линий к стоякам, прокладываемым в штрабах стен (см. чертежи АС), выполнить через протяжные коробки, монтируемые на потолке.

В целях безопасности при прямом и косвенном прикосновении человека к токоведущим частям электроустановок и контроля изоляции электропроводок, проектом предусмотрена установка дифференциальных автоматических выключателей для розеточных групп.

Групповая сеть домоуправления проектируется 3-х проводной, кабелем с медными жилами с алюминиевым сплавом марки АсВВГнг-0,66 сечением 3х2,5мм², 3х4мм², 3х4,0мм², 3х10мм² и 3х16мм² прокладываемыми:

-
в цокольном этаже (технический коридор) - открыто под потолком на лотках

-
по стенам - скрыто под слоем штукатурки

-
в штрабах кирпичных стен.

Групповая осветительная и розеточная сеть квартир проектируется плоским кабелем с медными жилами с алюминиевым сплавом марки АсВВГнг-0,66 сечением:

-
3х2,5 кв. мм - осветительная сеть

-
3х4 кв. мм - розеточная сеть.

Групповые сети в квартирах прокладываются под штукатуркой кирпичных стен, в каналах гипсобетонных перегородок, в теле плит перекрытия для освещения жилых этажей.

-
Штепсельные розетки приняты двухполюсными с заземляющими контактами, в жилых комнатах с защитными шторками. Штепсельные розетки в жилых комнатах устанавливаются на отм. +0.400мм от пола, в кухнях и ванных на отм. +1.200мм от пола, выключатели - на отм. +1.000 от пола.

Светильники лестничной клетки, входов, лифтовых холлов, технического этажа запитаны по самостоятельным линиям от блока управления освещением, установленного в электрощитовой. Фотодатчик установить на высоте 2м. на фасадной стене здания.

Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещений и требований электробезопасности. Питающие и групповые линии потребителей выполняются кабелем АсВВГнг, прокладываемыми в ПВХ трубах в стояках, по стенам, открыто на скобах в технических помещениях.

Проектом предусматривается общее рабочее, аварийное и ремонтное освещение. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения -  220В, ремонтного -36В. Выбор типов светильников и источников света произведен в соответствии с назначением помещений и условиями окружающей среды. Расчет освещенности произведен методом коэффициента использования. К установке приняты светильники с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Нормы освещенности взяты согласно СНиП РК 2.04.05-2002*.   Управление рабочим освещением технических и служебных помещений осуществляется выключателями, установленными по месту. Световые указатели "Выход", устанавливаются на путях эвакуации. Групповые линии освещения выполнить кабелем ВВГнг в ПВХ трубах по стенам скрыто в слое штукатурки. Высота установки розеток-0,4м, выключателей-1,0м от пола.

Для управления освещением лестничных клеток, лифтовых холлов и этажных холлов предусмотрены датчики присутствия, встроенные внутрь светильник CD LED 18 MS. Управление освещением остальных помещений осуществляется от выключателей, установленных на отм. +1.500 от пола.

Проектом предусмотрена система заземления типа TN-C-S. В системе TN-C-S нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники выполняют свои функции раздельно, начиная от вводного распределительного устройства. В качестве главной заземляющей шины используется шина РЕ вводно-распределительного устройства. Этажные и распределительные щиты имеют шины для подключения РЕ проводников и изолированные от корпуса шины для подключения N проводников.

Проектом предусмотрено повторное заземление нулевого провода на вводе в здание. Заземляющее устройство состоит из трех вертикальных электродов (сталь d=16мм длиной 3м), соединенных между собой и с шиной РЕ ВРУ стальной полосой 40х4мм.

Согласно ПУЭ на объекте выполняется основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов.

Основная система уравнивания потенциалов включает в себя объединение металлических труб коммуникаций здания, металлических частей строительных конструкций здания, основного защитного проводника и основного заземляющего проводника. Все указанные части присоединяются к ГЗШ проводом ПВ-1х25мм².

Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке ввода в здание. Присоединение проводника к трубопроводам выполнить при помощи хомута.

В ванных комнатах выполняется дополнительная система уравнивания потенциалов. Металлические корпуса ванн, моек, труб соединить проводом ПВ-1х4мм² с проводом РЕ в клеммной коробке.

Согласно СН РК 2.04-29-2005 таблица 1 здание жилого дома подлежит молниезащите III категории, путем наложения молниеприемной сетки из стали ∅8мм по ГОСТ 2590-88. Сетку уложить под или на слой несгораемого утеплителя. Узлы сетки соединить сваркой. Токоотводы от молниеприемной сетки к электродам молниезащиты выполнить из стали ∅8мм открыто по стенам через 20...25м. План кровли с молниезащитой см. листы ЭО, ЭМ-32; 37; 42; 47.

Проектом предусмотрена антиобледенительная система водостоков, согласно выданного задания на проектирование разделом ВК, которая включает в себя приборы для управления нагревательным кабелем. Шкафы управления системы обогрева поставляются комплектно компанией DEVI, в проекте предусмотрено подключение.
В проекте применяется энергоэффективное оборудование, соответствующее требованиям государственных стандартов и других нормативных документов. 

Для защиты от поражения электротоком все металлические нетоковедущие части электроустановок (кожухи щитов, корпуса пусковой аппаратуры, светильников), которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, присоединить к нулевому защитному проводу электропроводки. Защитный провод прокладывается таким образом, чтобы при монтаже не происходило разрыва цепи заземления. Ответвление защитного проводника производится в распаечной коробке. При этом должны применяться неразъемные соединения сваркой или спецзажимами, обеспечивающими надежный контакт.

10.3.2. Встроенные помещения
Электроосвещение и силовое электрооборудование
Распределение электрической энергии предусмотрено от вводно-распределительных устройств для встроенных помещений. Учет электроэнергии предусматривается счетчиками активной энергии Меркурий 234 ART-03 (D) PB.L2 установленными на вводах ВРУ и в распределительных шкафах каждого встроенного помещения Меркурий 234 ART-02 (D) PB.L2.

Основные технические показатели (встроенные помещения)

	
	Секции S1, S2
	Секции S3-S5
	Секции S6-S8
	Секции S9-S11

	Напряжение сети
	380/220
	380/220
	380/220
	380/220

	Категория надежности
	III
	III
	III
	III

	Общая расчетная мощность, кВт
	109,5
	88,5
	116,1
	139,1

	Ток на вводе, общий, А
	173,5
	140,2
	184,0
	220,4

	Коэффициент мощности
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	Потери
	1,8
	1,7
	2,2
	2,0

	
	Секции S12-S15
	Секции S16-S19
	Секции S33, S34
	Секции S35-S37

	Напряжение сети
	380/220
	380/220
	380/220
	380/220

	Категория надежности
	III
	III
	III
	III

	Общая расчетная мощность, кВт
	164,6
	168,6
	114,7
	113,5

	Ток на вводе, общий, А
	260,8
	267,2
	181,8
	179,8

	Коэффициент мощности
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	Потери
	2,5
	2,2
	2,4
	2,4


	
	Секции S38-S40
	Секции S41-S43
	Секции S66-S69
	Секции S70-S72

	Напряжение сети
	380/220
	380/220
	380/220
	380/220

	Категория надежности
	III
	III
	III
	III

	Общая расчетная мощность, кВт
	123,3
	123,3
	158,4
	152,7

	Ток на вводе, общий, А
	195,4
	195,4
	251,0
	242,0

	Коэффициент мощности
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	Потери
	2,2
	2,3
	2,3
	2,3


	
	Секция S73

	Напряжение сети
	380/220

	Категория надежности
	III

	Общая расчетная мощность, кВт
	71,8

	Ток на вводе, общий, А
	113,8

	Коэффициент мощности
	0,96

	Потери
	2,5


Согласно заданию на проектирование, освещение и розеточные сети офисных помещениях выполняется арендаторами по своему усмотрению.

Проект разработан для трехфазной сети переменного тока, напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформаторов. Силовыми потребителями являются токоприемники систем вентиляции, отопления, ГВС и др.

Учет электроэнергии осуществляется трехфазными счетчиками.

В качестве групповых щитков приняты модульные пластиковые щитки типа "ЩРн". Для защиты отходящих линий в щитках устанавливаются модульные автоматические выключатели типа ВА 47-29. Для защиты людей от токов утечки на розеточных линиях устанавливаются дифференциальные автоматические выключатели марки АД12 (диф. ток срабатывания 30мА).

Линии питающие групповые щитки выполняются прокладываемым в гофрированных трубах из ПВХ пластиката под слоем штукатурки, расчетного сечения проводом и кабелем (3 фазных, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники).

Электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в которых они установлены, и требований техники безопасности. Объемы работ, не учтенные в приложенной спецификации, учитываются по смете фактических затрат и передаются заказчику.

Монтаж электрооборудования выполнить согласно действующих норм и правил. При монтаже электрооборудования здания не допускать применения не сертифицированных в области "Пожарной безопасности" эл. устройств и приборов.

10.3.3. Паркинг
Электроосвещение и силовое электрооборудование
Проект разработан на основании заданий архитектурно-строительной, технологической и сантехнической частей проекта.
Проектом предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное освещение. Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях здания. В паркинге предусмотрены светильники типа LZ.OPL ECO LED 1200. Управление освещением выполнено с помощью контакторов, установленных в комнате охраны, расположенной на кровле паркинга. Высота подвеса светильников над входами указана на планах от уровня чистого пола. Светильники установлены на нижней части основания лотков.

Основные технические показатели (паркинг)

	
	Р1
	Р2
	Р4
	Р8

	Напряжение сети
	380/220
	380/220
	380/220
	380/220

	Категория надежности
	II/I
	II/I
	II/I
	II/I

	Общая расчетная мощность, кВт
	64,4/103,8
	80,8/142,5
	86,3/141,0
	99,0/157,0

	Ток на вводе, общий, А
	105,3/194,9
	132,2/267,6
	141,2/264,8
	161,9/298,5

	Коэффициент мощности
	0,93/0,8
	0,93/0,81
	0,93/0,81
	0,93/0,8

	Потери
	1,7/2,0
	1,4/1,0
	2,1/1,6
	1,8/2,3


Нормы освещенности и коэффициенты запасы приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012 "Естественное и искусственное освещение".
Групповые осветительные сети выполняются кабелем марки АсВВГнг, трехжильными (1 фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники), расчетного сечения, прокладываемым в трубах из ПВХ пластиката открыто; по потолкам; по стенам в жесткой ПВХ трубе и частично в перфорированных кабельных лотках.
Проект разработан для трехфазной сети переменного тока, напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформаторов.
Распределение электрической энергии предусмотрено от вводно-распределительного устройства ВРУ. Учет электроэнергии предусматривается счетчиком активной энергии Меркурий 234 ART-03 (D) PB.L2, установленными на вводах ВРУ.
Для потребителей 1 категории во встроенной трансформаторной подстанции в помещении «Дизель-генераторная» предусмотрена дизель-генераторная установка. Для распределения до потребителей 1 категории устанавливается щит ШАВР в электрощитовой, с прокладкой кабелей соответствующих сечений.

В качестве групповых щитков приняты модульные металлические щитки типа "ЩРН". Для защиты отходящих линий в щитках устанавливаются модульные автоматические выключатели типа ВА63 и ВА88.

Управление многонасосной установкой пожаротушения осуществляется автоматически, путем подачи сигнала от контакта релейного блока пожарного прибора на шкаф управления ШУ-Нп и дистанционно, кнопками управления ПК (см. альбом "Пожарная сигнализация").

            Проектом предусмотрено шкаф управления марки ШУЗ, предназначены для трехфазных электродвигателей 380 В мощностью 0,18 и 0,37 кВт. Шкаф учтен в разделе «ЭОМ».

ШУЗ имеет 3 режима управления:

-«Автоматический» - от сигнала ППКП «C2000-М» (при срабатывании извещателей, и передачи сигнала «Пожар-«2»);

-«Дистанционный» - с кнопок ручного пуска «ЭДУ 513-3М» установленных в пожарных шкафах, с блока «С2000-БКИ или с пульта «C2000-М» расположенных в комнате охраны.

-«Ручной» – по командам кнопок управления с панели шкафа.

Так же присутствует режим «Блокировка пуска» – когда контакторы обесточены и управление невозможно.

ШУЗ реализует следующие функции:

-
контроль состояния задвижки "ОТКРЫТА", "ЗАКРЫТА", "ЗАКЛИНИЛО";

-
управление подключенным электроприводом в соответствии с командами, получаемыми по цифровой линии связи RS-R3 от ППКПУ («Автоматический/дистанционный»), от кнопок на панели управления («Ручной»/«Отключен»).

-
контроль наличия и параметров электропитания на вводе сети;

-
контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;

-
контроль исправности входных цепей от датчиков (концевых выключателей, датчиков усилий, датчиков уровня, кнопок дистанционного управления) на обрыв и короткое замыкание;

-
контроль силовой цепи питания двигателя;

-
местное переключение режима управления электроприводом на один из 3-х режимов: «Автоматический/дистанционный»/«Ручной»/«Отключен»;

-
передачу в ППКПУ сигналов своего состояния по цифровой линии связи RS-R3;


На панели управления ШУЗ отображается следующая информация:

-
состояние шкафа (пуск, неисправность, автоматика отключена, питание, связь с ППКПУ);

-
режим работы («Автоматический/дистанционный»/«Ручной»/«Отключен»);

-
состояния задвижки (открыто, закрыто, заклинило).

На панели управления ШУЗ имеются кнопки:

-
выбор режима работы («Автоматический/дистанционный»/«Ручной»/«Блокировака пуска»);

-
управление задвижкой («Открыть»/«Закрыть»/«Стоп»).


При запуске пожарных насосов и открытии пожарной задвижки выдается сообщение на блок индикации «Рубеж» и на персональный компьютер с установленным программным обеспечением которые установлены в будке (помещении охраны), расположенной на кровле паркинга.

Силовыми потребителями являются токоприемники общеобменной вентиляции, дренажные насосы, оборудование автоматического пожаротушения, мультипаркинговые системы и электрические ролл ворота и др. 

Система противодымной вентиляции выполнена на основании задания раздела ОВ. В нормальном режиме все клапаны дымоудаления закрыты, огнезадерживающие открыты, вентиляторы отключены. При возникновении в здании пожароопасной ситуации и задымления срабатывает система пожарной сигнализации и на ПКП возникает событие «Пожар». Прибор определяет в какой зоне произошло задымление и дает команду тем модулям «МДУ-1», которые открывают клапана или закрывают в зоне задымления. После открытия клапанов, прибор дает команду шкафу «ШУВ/Н-R3» на пуск вентилятора.

Управление системой дымоудаления выполняется в 3-х режимах:

-
автоматическом с помощью адресных шкафов управления «ШУВ/Н-R3», командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по сигналу с ППК (см. альбом "Пожарная сигнализация");

-
дистанционном режиме с помещения охраны в паркинге с пульта дистанционного управления «Рубеж-ПДУ» (см. альбом "Пожарная сигнализация");

-
в ручном режиме управления с панели шкафа «ШУВ/Н-R3» (см. альбом "Пожарная сигнализация").

Электродвигатель вентилятора дымоудаления подключен к адресному шкафу управления «ШУВ/Н-R3» (см. альбом "Пожарная сигнализация") и управляется от него. 


Шкаф «ШУВ/Н-R3» осуществляет контроль линии до привода, обмоток привода на обрыв и наличие напряжения на питающей шкаф линии, в случае обнаружения неисправности или обрыва линии выдает сигнал ПКП.


Для управления и контролем за клапанами предусмотрен адресный модуль «МДУ-1» (учтены в альбоме "Пожарная сигнализация"). Для управления приводом клапана «МДУ-1» имеет в своем составе реле, которые коммутируют напряжение питания на электропривод. «МДУ-1» осуществляет контроль линии до привода и обмоток привода на обрыв, в случае обнаружения неисправности или обрыва линии выдает сигнал ПКП. 


Модуль автоматики дымоудаления «МДУ-1» предназначен для автоматического и местного режима управления клапаном с кнопочного поста локального управления (см. альбом "Пожарная сигнализация").






_126593292.bin

_126593932.bin

_126524296.bin

_126592972.bin

_126592332.bin

_126523336.bin

