ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: Алматы, р-н Турксибский, мкр. Кайрат, уч. 186/1, 1 очередь»

AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544-ПЗ

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: Алматы, р-н Турксибский, мкр. Кайрат, уч. 186/1, 1 очередь»

AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544-ПЗ

Генеральный директор	З. Омаров

Главный инженер проекта	А. Тажедин

Главный архитектор проекта	Е. Ниязова

Главный специалист ГП	З. Шаймагамбетова

Главный специалист КЖ	А. Джункураев

Главный специалист ОВ	С. Шырымбаев

Главный специалист ВК	Б. Восколей

Главный специалист ЭЛ	Н. Пименов

Главный специалист СС	В. Андрусевич

Главный специалист АПТ	Е. Калиниченко

Главный специалист СС	В. Андрусевич

Содержание

- Нормативные документы, использованные при проектировании	3

  - Перечень основных исходно-разрешительных документов	5

- Общая часть	6

  - Исходные данные	6

  - Сведения об условиях строительства	6

- Генеральный план	6

  - Сведения о площадке строительства	6

  - Решение по генеральному плану и благоустройству территории	7

  - Организация рельефа	8

Таблица 3.1 – Технико–экономические показатели по генеральному плану	9

- Архитектурно-планировочные решения	9

  - Исходные данные	9

  - Общие указания	10

  - Строительно-архитектурные решения общие для всех пятен	18

  - Наружная отделка	19

  - Производство строительно-монтажных работ	20

  - Указания по производству работ в зимних условиях	21

  - Доступность здания для МГН.	21

  - Мероприятия по шумо-виброизоляции	22

  - Безопасность при эксплуатации и антивандальные мероприятия.	22

  - Система мусороудаления.	22

Таблица 4.1. Пятно 1. Технико-экономические показатели	22

Таблица 4.2. Пятно 2. Технико-экономические показатели	23

Таблица 4.3. Пятно 3. Технико-экономические показатели	23

Таблица 4.4. Пятно 4. Технико-экономические показатели	24

Таблица 4.5. Пятно 5. Технико-экономические показатели	24

Таблица 4.6. Пятно 6 (Паркинг). Технико-экономические показатели	25

Таблица 4.7. Пятно 7 (Пост охраны). Технико-экономические показатели	25

Таблица 4.8. Технико-экономические показатели сводные на все пятна 1 очереди	26

- Строительные решения	28

  - Инженерно-геологические условия площадки строительства	28

  - Основанием под фундамент принимается ИГЭ-1. С учетом жесткостных характеристик данных в отчете усиления основания.	28

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	30

  - Теплоснабжение	31

  - Вентиляция	31

- Водопровод и канализация	32

  - Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилья (В1)	32

  - Хозяйственно-питьевое водоснабжение встроенных помещений (В1.1)	33

  - Водопровод противопожарный паркинга (В2.1)	34

  - Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод (Т3, Т4)	34

  - Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод встроенных помещений (Т3.1, Т4.1)		34

  - Канализация бытовая (К1)	35

  - Канализация бытовая напорная (К1н)	35

  - Канализация бытовая встроенных помещений (К1.1)	35

  - Канализация дождевая (внутренние водостоки К2)	36

  - Канализация дренажная (К3 конденсатопровод)	36

  - Канализация дренажная напорная (К3н)	36

  - Производство работ	36

  - Антисейсмические мероприятия внутренних систем водоснабжения и канализации	37

  - Испытание систем	37

Таблица 7.1. Сводная таблица расходов на водоснабжение и водоотведение	37

- Электроснабжение и электрооборудование	38

  - Силовое электрооборудование и электроосвещение	38

- Системы связи	42

  - Системы связи (пассивная оптическая сеть, лифтовая связь)	42

  - Системы безопасности (домофонная связь, охранная сигнализация, система контроля доступа, видеонаблюдение).	44

- Пожарная сигнализация	46

- Автоматическое пожаротушение	46

  - Исходные данные	47

  - Нормативное обоснование потребности в защите объекта автоматическим пожаротушением	47

  - Выбор огнетушащего вещества и способа тушения.	47

  - Выбор вида спринклерной установки пожаротушения.	47

  - Определение количества спринклерных секций	47

  - Решения по выбору и размещению спринклерных оросителей	48

  - Решения по трассировке питающих и распределительных трубопроводов.	48

  - Гидравлический расчет.	49

  - Выбор пожарных насосов.	50

  - Водоснабжение установки	50

  - Узел управления спринклерной секцией	51

  - Насосная станция пожаротушения.	51

  - Аппаратура управления и контроля.	51

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Том | Шифр | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Том 1.1 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544-ПЗ | Общая пояснительная записка |
| Том 1.2 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544- МПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
| Том1.3 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544-ПП Паспорт проекта | 2698_01_02_S1_AR01_01_AL_ПП 2698_01_02_S2_AR01_01_AL_ПП 2698_01_02_S3_AR01_01_AL_ПП 2698_01_02_S4_AR01_01_AL_ПП 2698_01_02_S5_AR01_01_AL_ПП 2698_01_02_S6_AR01_01_AL_ПП |
| Том 2 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544-ГП Генеральный план | 2698_01_02_GP_01_AL |
| Том 3 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544-АР Архитектурные решения | 2698_01_02_S1_AR01_01_AL 2698_01_02_S2_AR01_01_AL 2698_01_02_S3_AR01_01_AL 2698_01_02_S4_AR01_01_AL 2698_01_02_S5_AR01_01_AL 2698_01_02_S6_AR01_01_AL 2698_01_02_S7_AR01_01_AL |
| Том 4 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544-КЖ Конструкций железобетонные | 2698_01_02_S1_KJ01_01_CH 2698_01_02_S2_KJ01_01_CH 2698_01_02_S3_KJ01_01_CH 2698_01_02_S4_KJ01_01_CH 2698_01_02_S5_KJ01_01_CH 2698_01_02_S6_KJ01_01_CH 2698_01_02_S7_KJ01_01_CH |
| Том 5 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544-ВК Водоснабжение и канализация | 2698_01_02_S1_VK01_01_AL 2698_01_02_S2_VK01_01_AL 2698_01_02_S3_VK01_01_AL 2698_01_02_S4_VK01_01_AL 2698_01_02_S5_VK01_01_AL 2698_01_02_S6_VK01_01_AL |
| Том 6 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544-ОВ Отопление и вентиляция | 2698_01_02_S1_OV01_01_AL 2698_01_02_S2_OV01_01_AL 2698_01_02_S3_OV01_01_AL 2698_01_02_S4_OV01_01_AL 2698_01_02_S5_OV01_01_AL 2698_01_02_S6_OV01_01_AL |
|  | Энергетический паспорт зданий | 2698_01_02 ЭПП 1 01_01_AL 2698_01_02 ЭПП 2 01_01_AL 2698_01_02 ЭПП 3 01_01_AL 2698_01_02 ЭПП 4 01_01_AL 2698_01_02 ЭПП 5 01_01_AL 2698_01_02 ЭПП 6 01_01_AL |
| Том 7 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544- АПТ Автоматическое пожаротушение | 2698_01_02_S3_APT01_01_AL 2698_01_02_S6_APT01_01_AL |
| Том 7.1 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544- АПТиА Автоматическое пожаротушение. Аппаратура управления и контроля | 2698_01_02_S3_APTiA01_01_AL |
| Том 8.1 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544- ЭОМ Силовое электооборудование и электроосвещение | 2698_01_02_S1_EOM01_01_AL 2698_01_02_S2_ EOM 01_01_AL 2698_01_02_S3_ EOM 01_01_AL 2698_01_02_S4_ EOM 01_01_AL 2698_01_02_S5_ EOM 01_01_AL 2698_01_02_S6_ EOM 01_01_AL |
| Том 9.1 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544-СС Системы связи | 2698_01_02_S1_SS01_01_AL 2698_01_02_S2_ SS 01_01_AL 2698_01_02_S3_ SS 01_01_AL 2698_01_02_S4_ SS 01_01_AL 2698_01_02_S5_ SS 01_01_AL 2698_01_02_S6_ SS 01_01_AL |
| Том 9.2 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544-ПС Пожарная сигнализация | 2698_01_02_S1_PS01_01_AL 2698_01_02_S2_ PS 01_01_AL 2698_01_02_S3_ PS 01_01_AL 2698_01_02_S4_ PS 01_01_AL 2698_01_02_S5_ PS 01_01_AL 2698_01_02_S6_ PS 01_01_AL |
| Том 9.3 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544-ВН | 2698_01_02_S1_VN01_01_AL 2698_01_02_S2_ VN 01_01_AL 2698_01_02_S3_ VN 01_01_AL 2698_01_02_S4_ VN 01_01_AL 2698_01_02_S5_ VN 01_01_AL 2698_01_02_S6_ VN 01_01_AL |
| Том 10 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544- ПОС | Проект организации строительства |
| Том 12 | AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544-СД | Сметная документация |
|  | Книга прайсов |  |
|  | Расчеты по разделам АР, ОВ,ВК,КЖ. |  |

- Нормативные документы, использованные при проектировании

При разработке рабочего проекта были использованы следующие нормативные документы, действующие в Республике Казахстан:

Технический регламент Общие требования к пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС РК от 17 августа 2021 года № 405.

СНиП РК 2.02-05-2009* Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП	РК	3.02-10-2010	Устройство	систем	связи,	сигнализации	и	диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

СН РК 3.01-01-2013* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.

СН РК 3.02-01-2018 Здания жилые многоквартирные.

СН РК 3.02–07–2014 Общественные здания и сооружения.

СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп. СН РК 3.02-36-2012 Полы.

СН РК 3.02-37-2013* Крыши и кровли.

СН РК 2.04-04-2013 Строительная теплотехника. СН РК 2.04-04-2017* Строительная климатология.

СН РК 2.04-05-2014 Изоляционные и отделочные покрытия.

СН РК 2.02-01-2014 Пожарная безопасность зданий и сооружений. СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.

СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий.

СН РК 4.01-03-2011 Водоотведение. Наружные сети и сооружения.

СН РК 4.01-03-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. СН РК 2.02-02-2019 Пожарная автоматика зданий и сооружений

СН РК 2.02-11-2002* Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре.

СН РК 3.02-17-2011 Структурированные кабельные сети. Нормы проектирования. СН РК 4.04-07-2013 Электротехнические устройства.

СН РК 1.03-01-2016 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I.

СН РК 1.03-02-2014 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II.

СП РК 3.01-101-2013* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

населенных пунктов.

СП РК 3.02-101-2012* Здания жилые многоквартирные. СП РК 3.02-107-2014 Общественные здания и сооружения.

СП РК 3.06-101-2012 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения.

СП РК 3.02-136-2012 Полы.

СП РК 3.02-137-2013* Крыши и кровли.

СП РК 2.04-107-2013 Строительная теплотехника.

СН РК 2.04-108-2014 Изоляционные и отделочные покрытия.

СП РК 2.02-101-2014* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СП РК 2.02-20-2006* Пособие «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СП РК 2.04-104-2012 Естественное и искусственное освещение.

СП РК 4.02-101-2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.

СП РК 4.01-103-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. СП РК 2.02-102-2012 Пожарная автоматика зданий и сооружений.

СП РК 1.03-101-2013 Продолжительность	строительства	и	задел	в	строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I.

СП РК 1.03-102-2014 Продолжительность	строительства	и	задел	в	строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II.

СП РК 1.02-116-2018 Требования к оформлению проектной документации, получаемой с использованием информационного моделирования.

ВСН 116-87 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи. СП РК 4.04-107-2013 Электротехнические устройства.

РДС РК 3.01-05-2001 Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Основные требования к пожарной безопасности.

ГОСТ 21.408-2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

  - Перечень основных исходно-разрешительных документов

Земельный участок с регистрационным кодом адреса 2202400019961788 от 29 января 2025 г. (кадастровый номер 20:317:107:1360) выданный филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительства для граждан» по городу Алматы;

 топосъемка, выполненная ТОО «ТопГИЗ» в марте 2024 г.;

геологический отчет, выполненный ТОО «Geo Status-Азия» в октябре 2025 года;

 ТУ на водоснабжения и водоотведения №151 от 13 февраля 2025 года выданными ГКП

«Алматы Су»;

 ТУ на электроснабжение №32.2-1112 от 18.02.2025, выданные АО «Алатау Жарық компаниясы»;

 ТУ на подключение к сетям связи №18 от 13 марта 2025, выданные ТОО «AT Telecom»;

 ТУ	на	газоснабжения	№	02-гор-2025-000001315	от	27/02/2025г.,	выданные	АО

«QAZAQGAZ AIMAQ»

 АПЗ № 1024642 от 29.06.2022г.;

утвержденный Заказчиком и согласованный с городским отделом архитектуры и градостроительства эскизный проект, разработанный ТОО «ХХХХХХ», письмо согласования Городской отдел «Архитектуры и Градостроительства»;

 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по усилению основания с разработкой рекомендаций на объекте:

«Многоквартирный жилой комплекс, расположенный по адресу: город Алматы, район Турксибский, микрорайон Кайрат, 1-2 очередь», разработанный АО «Казахский научно- исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (АО «КазНИИСА»);

Специальные технические условия №64-Е от 06.03.2025 для объекта: ««Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: Алматы, р-н Турксибский, мкр. Кайрат, уч. 186/1», разработанный ТОО «Global Fire Protection»;

 Письмо №ЗТ-2024-05844388 от 06.11.2024 г. об отсутствия в радиусе 1000 м. стационарно – неблагополучные очаги сибирской язвы и скотомогильника (биотермические ямы), выданный ГУ

«Коммунальное государственное учреждение «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы»;

 Письмо №ЗТ-2024-06065022 от 26.11. 2024г. о прибытия первых пожарных подразделений, выданный ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»;

 Письмо №08-5/275 от 08.08.2022 г. об отсутствии сибирской язвы и скотомогильников;

Протокол № 428/1 измерений содержания дозиметрического контроля от 26 ноября 2024 г., выполненный ТОО «ТумарМед»;

Протокол №428/2 дозиметрического контроля от 26 ноября 2024 г., выполненный ТОО

«ТумарМед»;

- Общая часть

  - Исходные данные

Рабочий проект «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: Алматы, р-н Турксибский, мкр. Кайрат, уч. 186/1, 1 очередь» разработан на основании:

 Договор №AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544 на разработку проектной документации от 18.10.24.г.;

Задание  на  проектирование,  утвержденное  Заказчиком  –  приложение  1  к  договору

№AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544 от 18.10.24.

  - Сведения об условиях строительства

    - климатический район строительства (СП РК 2.04-01-2017)	– IIIВ

    - температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92

(СП РК 2.04-01-2017)	– минус 23,4°С

    - температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92

    - (СП РК 2.04-01-2017)	– минус 20,1°С

    - снеговая нагрузка для II района (НТП РК 01-01-3.1-2017)	– 1,2 кПа;

    - ветровое давление для II района (НТП РК 01-01-4.1-2017)	– 0,39кПа

    - сейсмичность района строительства (СП РК 2.03-30-2017)	– 9 баллов

    - сейсмичность площадки строительства	– 10 баллов

- Генеральный план

  - Сведения о площадке строительства

Рабочий проект генерального плана «Многоквартирного жилого комплекса cо встроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу: Алматы, р-н Турксибский, мкр. Кайрат, 1 очередь» разработан на основании задания на проектирование и согласно

архитектурно-планировочного задания, Акт на право частной собственности на земельный участок.

Площадка строительства расположена в г. Алматы, в Турксибском районе, мкр. Кайрат, участок 186/1. Площадь участка 3,2099 га для 4-х очередей. Площадь для 1-ой очереди в условных границах составляет 8085 м².

Поверхность земли относительно ровная. Абсолютные отметки, в пределах участка, изменяются от 704,80 до 702,20.

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие аллювиально- пролювиальные отложения средне-четвертичного возраста (арQII), представленные ПРС, карбонатизированными суглинками, просадочными и не просадочными, песками различного грансостава.

Грунтовые воды на площадке вскрыты на глубине от 3,0 м до 6,0 м. Установившийся уровень грунтовых вод от1,2 м до 3,5 м.

Территория потенциально подтопляемая. При повышении уровня грунтовых вод в результате обильных дождей и активного снеготаяния возможно их выклинивание на поверхность в некоторых частях площадки.

По результатам полевых работ и лабораторных исследований в пределах площадки выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ).

  - Решение по генеральному плану и благоустройству территории

При разработке генерального плана учитывались все требования законодательства и нормативных документов в области проектирования и строительства, действующих на территории Республики Казахстан, архитектурно-планировочного задания, а также требования градостроительного регламента застройки данного района по размещению проектируемых зданий и сооружений на отведенном для строительства участке. Так же учтены природно- климатические и экологические условия района строительства.

Общие планировочные решения жилого комплекса включают в себя размещение пяти 6- этажных жилых домов секционного типа со встроенными помещениями общественного назначения на 1-х этажах и 1 этажный паркинг. Здания расположены таким образом, чтобы сформировать комфортный двор и обеспечить благоприятную инсоляцию и аэрацию комплекса. Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к административным и жилым зданиям» здания расположились таким образом, чтобы обеспечить квартиры продолжительностью инсоляции не менее 2.0 часов в день на период с 22 февраля по 22 сентября для южной зоны (менее 48 градусов северной широты). Жилые комнаты, кухни имеют естественное освещение. Между зданиями и сооружениями соблюдены нормативные противопожарные расстояния.

По территории организованы проезды, обеспечивающие доступ пожарной и другой специализированной техники ко всем объектам комплекса. Входы в подъезды жилых квартир организованы с внутренних дворов жилого комплекса.

Проектирование жилых и общественных зданий велось с учетом доступности для маломобильных групп населения (МГН) в соответствии с РДС РК 3.01-05-2001.

Благоустройство территорий внутренних дворов предусматривает размещение игровых площадок для детей с детским игровым оборудованием, площадки для тренажеров, места отдыха взрослых. Площадки для отдыха оборудованы скамейками с урнами. Игровые площадки имеют резиновое покрытие. Тротуары, велосипедные дорожки предусмотрены с покрытием из тротуарных плит. Вне дворовых территорий, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, расположены открытые наземные стоянки временного хранения автомобилей, огороженная площадка для сбора и временного хранения бытовых отходов и сооружение трансформаторной подстанции. Все свободные от застройки, проездов и других покрытий части участка максимально озеленяются газонами, кустарниками и деревьями, адаптированными к

местным климатическим условиям.

В пределах границы участка предусматриваются элементы наружного освещения.

Расчет придомовых площадок

Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из нормативного расчета 0,5-0,7 кв. м на 1 жителя в соответствии с нормативными требованиями пункт 4.12.4 СП РК 3.01-105-2013*

Количество жителей 1-ой очереди составляет 303 чел. 303 * 0,5 = 152,0 м²

На территории жилого комплекса 1 очередь предусмотрена площадка площадью 338 м² и велосипедная дорожка площадью 216 м².

В пределах границы участка предусматриваются элементы наружного освещения.

Расчет площади площадки для мусорных контейнеров

Для сбора ТБО на территории комплекса 2-ой очереди предусмотрена площадка для мусорных контейнеров площадью.

Согласно пункта 4.12.30 СП РК 3.01-105-2013 размер площадки на один контейнер следует принимать 2-3 м². На территории жилого назначения площадки следует проектировать из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя.

Количество жителей 1-ой и 2-ой очередей составляет (303 + 636) = 939 чел. 939 * 0,03 = 28,2 м²

По проекту площадка для мусорных контейнеров занимает 30,0 м², количество контейнеров – 4 штуки.

Расчет гостевых парковочных мест

Требуемое количество машиномест для парковки легковых автомобилей жильцов (гостевые автостоянки) берется из расчета 40 м/м на 1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более чем на 200 м согласно пункту 4.2.12 СП РК 3.03-105-2014 «Стоянки автомобилей».

Количество жителей жилого комплекса в 1-ой очереди составляет 304 чел. 303 * 40 / 1000 = 12,12 = 12 м/мест (требуемое).

На территории комплекса без заезда во внутренний двор предусматриваются гостевые парковочные места на 5 машино-мест, в т.ч. 2 м/места для маломобильных групп населения, а также вдоль 8-ой улицы на 15 м/мест и юго-восточной улицы на 10 м/мест.

Плотность населения:

303 чел./ 0,8085 га = 375 чел./га

Плотность застройки:

15617,72 м²/ 0,8085 га = 1,93 м²/га

  - Организация рельефа

Вертикальная планировка территории решена методом проектных горизонталей и опорных точек, с учетом природных условий, строительных и технологических требований.

Вертикальная планировка жилого комплекса выполнена, в основном, в насыпи, с привязкой к проектным отметкам городских дорог, предусмотренных в проекте детальной планировки территории.

Планировочные отметки автодорог, проездов и нулевые отметки запроектированных зданий и сооружений увязаны между собой.

Водоотвод ливневых и дождевых вод с территории осуществляется открытым способом по дорогам и по лоткам, вдоль бортовых камней, откуда дождевые и талые воды транспортируются в городские лотки, предусмотренные также в ПДП.

План земляных масс дополняет план организации рельефа количественной характеристикой принятых в проекте решений и используется для подсчетов объемов земляных работ.

Таблица 3.1 – Технико–экономические показатели по генеральному плану

| Наименование | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | м² | % |
| 1. Площадь территории (по ГосАкту), га | 3,2099 |  |
| 2. Площадь участка (в пределах условных границ участка 1 очереди), | 8085 | 100 |
| 3. Площадь застройки жилых зданий, паркинга и сооружений | 4905 | 60,66 |
| 4. Площадь застройки жилых зданий и сооружений, за исключением площади застройки паркинга | 2674 | 33,07 |
| 5. Площадь покрытия (на стилобате, на грунтовом основании) в том числе: | 3826 | 47,32 |
|  асфальтобетонное покрытие (тип 1.1, 1.2); | 1387 |  |
|  покрытие из тротуарных плит с возможностью проезда машин и велосипедов на стилобате (тип 2); | 650 |  |
|  покрытие из тротуарных плит на грунтовом основании (тип 3.1); | 877 |  |
|  покрытие из тротуарных плит перед входами на стилобате (тип 3.2); | 116 |  |
|  резиновое покрытие детских площадок на стилобате (тип 4); | 392 |  |
|  газонно-решетчатое покрытие на грунтовом основании и на стилобате (тип 5.1, 5.2); | 360 |  |
|  покрытие отмостки на стилобате. | 44 |  |
| 6. Площадь озеленения | 1585,00 | 19,61* |

*При условии, если в площадь озеленения включить площади детских и спортивных площадок, покрытия мест отдыха (СН РК 3.01-01-2013 п.6.3.4 примечание), т.к. эти площади (608 м²) составляют менее 30% общей площади участка, площади озеленения в решетчатом покрытии (108 м²), площадь озеленения составит 2301 м² - более 25%

- Архитектурно-планировочные решения

  - Исходные данные

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими строительными нормами Республики Казахстан:

- СП РК 3.02-101-2012 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2023г.)

«Здания жилые многоквартирные»;

- СП РК 3.02-107-2014 (с изменениями дополнениями по состоянию на 24.10.2023г.)

«Общественные здания и сооружения»;

- СП РК 2.02-101-2022 (с изменениями от 24.10.2023г.) «Пожарная безопасность зданий с сооружений»;

- СП РК 3.06-101-2012 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.11.2019 г.)

«Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

- Санитарные правила (от 16 июня 2022 года № Р ДСМ-52) «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям» (с изменениями от 22.04.2023 г.)

- Технический регламент (19 августа 2021 года № 24045) «Общие требование к пожарной безопасности».

  - Общие указания

Проект предназначен для строительства в IIIВ (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне со следующими природно-климатическими характеристиками:

- Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 (СП РК 2.04-01-2017) - минус 23,4°С;

- Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 20,1°С;

- Нормативная снеговая нагрузка для II района (СП РК EN 1991-1-3) - 1,2 кПа;

- Нормативное значение ветрового давления для II района (СП РК EN 1991-1-4) - 0,39 кПа;

- Сейсмичность района строительства (СП РК 2.03-30-2017) - 9 баллов;

- Сейсмичность площадки строительства - 10 баллов;

- Глубина промерзания грунта - 1,19 м.

Пятно 1

Характеристики здания:

- Этажность - 6 надземных этажей, 1 техническое подполье (подземный этажа).

- Класс жилья – IV класс (СП РК 3.02-101-2012);

- Условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- Уровень ответственности здания - II (нормальный) технически сложный;

- Степень огнестойкости здания - II (СП РК 2.02-101-2014);

- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- Класс конструктивной пожарной ответственности - С1;

- Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0;

- Расчетный срок службы здания - 100лет (СП РК 1.04-101-2012).

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - 705,80 по генеральному плану.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: Алматы, р-н Турксибский, мкр. Кайрат, уч. 186/1, 1 очередь»Жилые дома расположены с учетом обеспечения нормируемой инсоляции жилых помещений и продуваемости дворовых территорий.

Пятно 1 в плане с размерами в осях 28,0х14,45м.

Высота этажа технического подполья (от пола до потолка) - 2,2м в чистоте. Высота 1-го этажа (от пола до потолка) - 3,9 м в чистоте.

Высота типовых этажей со 2-го по 5-ый (от пола до потолка) - 2,7м в чистоте.

Высота 6-го этажа (от пола до потолка) - 3,0/3,1м в чистоте (ж/б плита покрытия с уклоном 1,5%).

Отметка чистого пола 6-го этажа - 16,200; отметка парапета - 20,450

В техническом подполье расположено помещение вентиляционной камеры для подпора воздуха в тамбур-шлюз.

На первом этаже со стороны улицы расположена входная группа в жилье (в вестибюль с лестнично-лифтовым холлом), помещение уборочного инвентаря (ПУИ), помещения инженерных сетей, помещение общественного назначения (ПОН) с входной группой со стороны улицы, колясочная.

На втором этаже расположены квартиры, в количестве пять квартир, инженерное помещение (узел расположения гребенок для водопровода и канализации и вестибюль с выходом в дворовую часть)

На типовых этажах расположены 5 квартир. Со 3-го по 6-ой этаж квартиры имеют схожую планировку.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки по стремянке (согласно требованию

СТУ).

Лестничная клетка - тип Л1, отапливаемая.

Лифт - грузоподъемность 1000кг, скорость 1,0 м/сек, без машинного отделения.

В каждой квартире предусмотрено одно летнее помещение (лоджия/балкон/террасы на 1-ых этажах).

Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02- 101-2012 «Здания жилые многоквартирные» и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Пятно 2

Характеристики здания:

- Этажность - 6 надземных этажей, 1 техническое подполье (подземный этажа).

- Класс жилья – IV класс (СП РК 3.02-101-2012);

- Условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- Уровень ответственности здания - II (нормальный) технически сложный;

- Степень огнестойкости здания - II (СП РК 2.02-101-2014);

- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- Класс конструктивной пожарной ответственности - С1;

- Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0;

- Расчетный срок службы здания - 100лет (СП РК 1.04-101-2012).

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - 705,80 по генеральному плану.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

«Многоквартирный	жилой	комплекс	со	встроенными	помещениями	и	паркингом, расположенный по адресу: Алматы, р-н Турксибский, мкр. Кайрат, уч. 186/1, 1 очередь»

Жилые	дома	расположены	с	учетом	обеспечения	нормируемой	инсоляции	жилых помещений и продуваемости дворовых территорий.

Пятно 2 в плане с размерами в осях 27,3х17,95м.

Высота этажа технического подполья (от пола до потолка) - 2,2м в чистоте. Высота 1-го этажа (от пола до потолка) - 3,9 м в чистоте.

Высота типовых этажей со 2-го по 5-ый (от пола до потолка) - 2,7м в чистоте.

Высота 6-го этажа (от пола до потолка) - 3,0/3,1м в чистоте (ж/б плита покрытия с уклоном 1,5%).

Отметка чистого пола 6-го этажа - 16,200; отметка парапета - 20,450 В техническом подполье расположено помещение электрощитовой.

На первом этаже со стороны улицы расположена входная группа в жилье (в вестибюль с лестнично-лифтовым холлом), помещение уборочного инвентаря (ПУИ), помещения инженерных сетей, помещение общественного назначения (ПОН) с входной группой со стороны улицы, колясочная

На втором этаже расположены квартиры, в количестве пять квартир, инженерное помещение (узел расположения гребенок для водопровода и канализации и вестибюль с выходом в дворовую часть)

На типовых этажах расположены 5 квартир. Со 3-го по 6-ой этаж квартиры имеют схожую планировку.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки по стремянке (согласно требованию СТУ).

Лестничная клетка - тип Л1, отапливаемая.

Лифт - грузоподъемность 1000кг, скорость 1,0 м/сек, без машинного отделения.

В каждой квартире предусмотрено одно летнее помещение (лоджия/балкон/террасы на 1-ых этажах).

Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02- 101-2012 «Здания жилые многоквартирные» и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Пятно 3

Характеристики здания:

- Этажность - 6 надземных этажей, 1 техническое подполье (подземный этажа).

- Класс жилья – IV класс (СП РК 3.02-101-2012);

- Условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- Уровень ответственности здания - II (нормальный) технически сложный;

- Степень огнестойкости здания - II (СП РК 2.02-101-2014);

- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- Класс конструктивной пожарной ответственности - С1;

- Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0;

- Расчетный срок службы здания - 100лет (СП РК 1.04-101-2012).

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - 705,80 по генеральному плану.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

«Многоквартирный	жилой	комплекс	со	встроенными	помещениями	и	паркингом, расположенный по адресу: Алматы, р-н Турксибский, мкр. Кайрат, уч. 186/1, 1 очередь»

Жилые	дома	расположены	с	учетом	обеспечения	нормируемой	инсоляции	жилых помещений и продуваемости дворовых территорий.

Пятно 3 в плане с размерами в осях 28,0х14,45м.

Высота этажа технического подполья (от пола до потолка) - 2,2м в чистоте. Высота 1-го этажа (от пола до потолка) - 3,9 м в чистоте.

Высота типовых этажей со 2-го по 5-ый (от пола до потолка) - 2,7м в чистоте.

Высота 6-го этажа (от пола до потолка) - 3,0/3,1м в чистоте (ж/б плита покрытия с уклоном 1,5%).

Отметка чистого пола 6-го этажа - 16,200; отметка парапета - 20,450

В техническом подполье расположено помещение электрощитовой паркинга, помещение вентиляционной камерры, помещение АПТ, Помещение насосной ВК и теплового пункта.

На первом этаже со стороны улицы расположена входная группа в жилье (в вестибюль с лестнично-лифтовым холлом), помещение уборочного инвентаря (ПУИ), помещения инженерных сетей, помещение общественного назначения (ПОН) с входной группой со стороны улицы, колясочная

На втором этаже расположены квартиры, в количестве пять квартир, инженерное помещение (узел расположения гребенок для водопровода и канализации и вестибюль с выходом в дворовую часть)

На типовых этажах расположены 5 квартир. Со 3-го по 6-ой этаж квартиры имеют схожую планировку.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки по стремянке (согласно требованию СТУ).

Лестничная клетка - тип Л1, отапливаемая.

Лифт - грузоподъемность 1000кг, скорость 1,0 м/сек, без машинного отделения.

В каждой квартире предусмотрено одно летнее помещение (лоджия/балкон/террасы на 1-ых этажах).

Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02- 101-2012 «Здания жилые многоквартирные» и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Пятно 4

Характеристики здания:

- Этажность - 6 надземных этажей, 1 техническое подполье (подземный этажа).

- Класс жилья – IV класс (СП РК 3.02-101-2012);

- Условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- Уровень ответственности здания - II (нормальный) технически сложный;

- Степень огнестойкости здания - II (СП РК 2.02-101-2014);

- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- Класс конструктивной пожарной ответственности - С1;

- Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0;

- Расчетный срок службы здания - 100лет (СП РК 1.04-101-2012).

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - 705,80 по генеральному плану.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

«Многоквартирный	жилой	комплекс	со	встроенными	помещениями	и	паркингом, расположенный по адресу: Алматы, р-н Турксибский, мкр. Кайрат, уч. 186/1, 1 очередь»

Жилые	дома	расположены	с	учетом	обеспечения	нормируемой	инсоляции	жилых помещений и продуваемости дворовых территорий.

Пятно 4 в плане с размерами в осях 27,3х17,95м.

Высота этажа технического подполья (от пола до потолка) - 2,2м в чистоте. Высота 1-го этажа (от пола до потолка) - 3,9 м в чистоте.

Высота типовых этажей со 2-го по 5-ый (от пола до потолка) - 2,7м в чистоте.

Высота 6-го этажа (от пола до потолка) - 3,0/3,1м в чистоте (ж/б плита покрытия с уклоном 1,5%).

Отметка чистого пола 6-го этажа - 16,200; отметка парапета - 20,450 В техническом подполье расположено помещение электрощитовой.

На первом этаже со стороны улицы расположена входная группа в жилье (в вестибюль с лестнично-лифтовым холлом), помещение уборочного инвентаря (ПУИ), помещения инженерных сетей, помещение общественного назначения (ПОН) с входной группой со стороны улицы, колясочная

На втором этаже расположены квартиры, в количестве пять квартир, инженерное помещение (узел расположения гребенок для водопровода и канализации и вестибюль с выходом в дворовую часть)

На типовых этажах расположены 5 квартир. Со 3-го по 6-ой этаж квартиры имеют схожую планировку.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки по стремянке (согласно требованию СТУ).

Лестничная клетка - тип Л1, отапливаемая.

Лифт - грузоподъемность 1000кг, скорость 1,0 м/сек, без машинного отделения.

В каждой квартире предусмотрено одно летнее помещение (лоджия/балкон/террасы на 1-ых этажах).

Объемно-планировочное	решение	квартир	обеспечивает	условия	для	отдыха,	сна,

гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02- 101-2012 «Здания жилые многоквартирные» и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Пятно 5

Характеристики здания:

- Этажность - 6 надземных этажей, 1 техническое подполье (подземный этажа).

- Класс жилья – IV класс (СП РК 3.02-101-2012);

- Условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- Уровень ответственности здания - II (нормальный) технически сложный;

- Степень огнестойкости здания - II (СП РК 2.02-101-2014);

- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- Класс конструктивной пожарной ответственности - С1;

- Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0;

- Расчетный срок службы здания - 100лет (СП РК 1.04-101-2012).

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - 705,80 по генеральному плану.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

«Многоквартирный	жилой	комплекс	со	встроенными	помещениями	и	паркингом, расположенный по адресу: Алматы, р-н Турксибский, мкр. Кайрат, уч. 186/1, 1 очередь».

Жилые	дома	расположены	с	учетом	обеспечения	нормируемой	инсоляции	жилых помещений и продуваемости дворовых территорий.

Пятно 5 в плане с размерами в осях 35,0х14,45м.

Высота этажа технического подполья (от пола до потолка) - 2,2м в чистоте. Высота 1-го этажа (от пола до потолка) - 3,9 м в чистоте.

Высота типовых этажей со 2-го по 5-ый (от пола до потолка) - 2,7м в чистоте.

Высота 6-го этажа (от пола до потолка) - 3,0/3,1м в чистоте (ж/б плита покрытия с уклоном 1,5%).

Отметка чистого пола 6-го этажа - 16,200; отметка парапета - 20,450 В техническом подполье расположено помещение венткамеры.

На первом этаже со стороны улицы расположена входная группа в жилье (в вестибюль с лестнично-лифтовым холлом), помещение уборочного инвентаря (ПУИ), помещения инженерных сетей, помещение общественного назначения (ПОН) с входной группой со стороны улицы, колясочная

На втором этаже расположены квартиры, в количестве восемь квартир, инженерное помещение (узел расположения гребенок для водопровода и канализации и вестибюль с выходом в дворовую часть)

На типовых этажах расположены восемь квартир. Со 3-го по 6-ой этаж квартиры имеют схожую планировку.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки по стремянке (согласно требованию СТУ).

Лестничная клетка - тип Л1, отапливаемая.

Лифт - грузоподъемность 1000кг, скорость 1,0 м/сек, без машинного отделения.

В каждой квартире предусмотрено одно летнее помещение (лоджия/балкон/террасы на 1-ых этажах).

Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02- 101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого

набора мебели и оборудования.

Пятно 6 (надземный паркинг с крытой рампой)

Характеристики здания:

- Этажность – 1-но этажный.

- Условия эксплуатации здания - здание неотапливаемое за исключением служебных помещений;

- Уровень ответственности здания - II (нормальный) технически сложный;

- Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В

- Степень огнестойкости здания - II (СП РК 2.02-101-2014);

- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.2;

- Класс конструктивной пожарной ответственности - С1;

- Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0;

- Расчетный срок службы здания - 100лет (СП РК 1.04-101-2012).

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - 705,80 по генеральному плану.

Общий расчет количества парковок на 1 и 2 очередь (согласно СП РК 3.02-101-2012* и приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 1.03.2023 №32-нк):

Общее количество квартир 1 очереди составляет 140 шт., требуемое количество м/мест согласно Таблицы 1 СП РК 3.02-101-2012* 0,5 м/мест (IV класс) на квартиру составит 70 м/мест.

Общее кол-во жителей на 1 очередь (Пятна 1-5) составляет 303 чел. Требуемое кол-во м\мест для арендуемых помещений, встраиваемых в жилые здания, а также гостевые -12 м\мест, из расчета 40 м\мест на 1000 жителей. СП РК 3.02-101-2012* п.4.4.7.6

Общее кол-во жителей на 2 очередь (Пятна 1-8) составляет 636 чел. Требуемое кол-во м\мест жильцов, а также гостевые -64 м\мест, из расчета 100 м\мест на 1000 жителей. п.4.4.7.6

Согласно ЗнП жители второй очереди пользуются паркингом 1 очереди в количестве 53 м\мест. Итого на две очереди общее требуемое количество м/мест- 146 м/мест

В проекте предусмотрены паркинг (пятно 6) с возможностью установки механизированных подъемников для парковочных мест на общее количество 123 м\мест, в том. числе для МГН 3 м\мест, а также открытые автостоянки на территории комплекса на 23 м/места

Архитектурно-планировочное решение паркинга, наружные отделочные материалы, оформление и общее количество парковочных мест выполнены в соответствии с демонстрационными материалами, согласованными с заказчиком.

В объеме подземного паркинга размещены инженерные системы и технические помещения, обеспечивающие безопасное функционирование паркинга и жилого комплекса в целом.

Пятно паркинга имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 60.10 х71.6м. Входы из паркинга в здание через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.

Эвакуационные выходы решены в соответствии с требованиями СТУ

Эвакуационные выходы из паркинга решены через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре - выходы в каждое пятно на лестницу.

Плита покрытия паркинга выполнена без уклона с уклонообразующим слоем из мелкозернистого бетона класса С12\15 в сторону воронок и по рельефу стилобата. Сбор и отвод поверхностных вод осуществляется через водосборные воронки в плите покрытия паркинга и организованный внутренний водосток (см. р. ВК). Рабочим проектом, в разделе ЭЛ, предусмотрен электрообогрев водосточных труб и воронок на зимний период. Гидроизоляционный ковер - из ТПО (ПВХ) мембраны.

Вентиляция в паркинге решена посредством принудительного и естественного притока, принудительной вытяжной вентиляции Jet системы путем установки мощных вентиляторов под потолком.

Удаление возможных протечек воды или после срабатывания системы пожаротушения: установлены лотки и водоприемные приямки, из которых вода удаляется посредством насосов (см. проект ВК)

Сообщение между пожарными отсеками осуществляется через тамбур-шлюзы с подпором воздуха. Запроектировано дымоудаление из паркинга. Имеется система пожаротушения и пожарные гидранты в паркинге.

Во внутренней отделке используются современные, экологичные, негорючие материалы.

Внутреннюю отделку помещений выполнить в соответствии с ведомостью отделки на листах АР-7 и экспликацией полов на листах АР-2.1.

Стены, перегородки - кладка из кирпича толщ. 250 мм. Крепление стен и перегородок из кирпича см. раздел КЖ. Ненесущие перегородки не доведены до низа несущих конструкций на 20- 30мм во избежание передачи на них нагрузок. Зазоры предусмотрены с заполнением упругим негорючим материалом.

Утеплитель стен и перегородок отапливаемых помещений - плиты минераловатные на базальтовой основе, b=50мм, Y=130 кг/м³, λ=0,038 (Вт/м*С). Утеплитель плиты покрытия паркинга (над отапливаемыми помещениями) - экструдированный пенополистирол, ППС-25, b=50мм, (2 слоя) Y=25кг/м3, λ=0,025 (Вт/м*С).

Ворота (въезд-выезд) - скоростные секционные ворота, металлические, индивидуального изготовления.

Двери эвакуационные - металлические, полотно глухое, индивидуального изготовления.

Двери в тех.помещениях - металлические, полотно глухое. (EI-30), индивидуального изготовления.

Кровля - плоская эксплуатируемая с внутренним организованным водостоком по уклону от 1,5% до 2.5%.

Отделка фасада паркинга предусмотрена в соответствии с согласованным эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - система навесного вентилируемого фасада с клинкерной плиткой по алюминиевым направляющим.

Антикорозийная защита:

Все металлические детали должны быть защищены от коррозии. Закладные детали и сварные соединения защищаются антикоррозионым покрытием

Стальные части, входящие с состав сварных соединений (соединительные накладки, анкерные стержни) должны иметь защитное антикоррозионное покрытие: эмаль ПФ-115 наносится по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.

Лакокрасочные покрытия наносятся 2-мя слоями, общая толщина 55мкм.

Нарушенное в процессе электросварочных работ лакокрасочное покрытие должно быть восстановлено покраской за 2 раза. Перед выполнением работ по восстановлению антикоррозионного покрытия поврежденная поверхность должна быть зачищена щетками и произведено обеспылевание.

Мероприятия для МГН:

- Продольный уклон путей движения не превышает 5 %; на съездах с тротуара около зданий продольный уклон не превышает 10 % на протяжении не более 10 м; поперечный уклон пути движения не превышает 2 %;

- входы в жилые здания обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов к лифтам; кабины обоих лифтов в

- каждом здании имеют ширину не менее 1,1м и глубину не менее 1,4 м; ширина дверных проемов кабин лифтов - не

- менее 0,9 м;

- глубина тамбуров не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м;

- ширина дверных и открытых проемов в стене не менее 0,9 м; дверные проемы не имеют перепадов полов более 20 мм на путях движения инвалидов.

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ:

- Устройство гидроизоляции цоколя.

- Устройство гидроизоляции стен подземной части.

- Устройство гидроизоляции кровли и гидроизоляции парапетов на кровле, устройство накрывки на парапеты.

- Устройство утеплителя наружных стен.

- Устройство утеплителя кровли.

- Устройство пароизоляции стен и кровли.

- Армирование и крепление наружных стен.

- Армирование и крепление перегородок. Требования к материалам:

При возведении здания в зимних условиях, все конструкции принимаются такие же и тех же марок, что предусмотрены проектом для летних условий работ.

Марки растворов с противоморозными добавками назначаются равными проектным (летним) маркам раствора, при условии выполнения каменной кладки при среднесуточной температуре воздуха не ниже минус 20°

Запрещается применять промерзшее известковое или глиняное тесто. Температура их при введении в раствор должна быть не ниже +10° С. Применяемый в кладочных растворах песок не должен содержать льда и мерзлых комьев.

Не допускается непосредственный контакт растворов с добавками нитрата натрия, НКМ с оцинкованными и алюминиевыми закладными частями без предварительной защиты их проектными покрытиями.

Контроль за состоянием конструкций и мероприятия по подготовке к весеннему оттаиванию раствора:

Для обеспечения требуемой несущей способности конструкции здания, как в процессе его возведения, так и в процессе эксплуатации, должен осуществляться систематический контроль качества материалов и выполнения работ.

Пятно 7 (пост охраны)

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочное задание.

- Задание на проектирование.

- Эскизный проект, согласованный с КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы».

- Технические условия на подключение к инженерным сетям.

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими строительными нормами Республики Казахстан:

- СП РК 3.02-101-2012 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2023г.)

«Здания жилые многоквартирные»;

- СП РК 3.02-107-2014 (с изменениями дополнениями по состоянию на 24.10.2023г.)

«Общественные здания и сооружения»;

- СП РК 2.02-101-2022 (с изменениями от 24.10.2023г.) «Пожарная безопасность зданий с сооружений»;

- СП РК 3.06-101-2012 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.11.2019 г.)

«Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп

населения»;

- Санитарные правила (от 16 июня 2022 года № Р ДСМ-52) «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям» (с изменениями от 22.04.2023 г.)

- Технический регламент (19 августа 2021 года № 24045) «Общие требование к пожарной безопасности».

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект предназначен для строительства в IIIВ (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне со следующими природно-климатическими характеристиками:

- Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 (СП РК 2.04-01-2017) - минус 23,4°С;

- Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 20,1°С;

- Нормативная снеговая нагрузка для II района (СП РК EN 1991-1-3) - 1,2 кПа;

- Нормативное значение ветрового давления для II района (СП РК EN 1991-1-4) - 0,39 кПа;

- Сейсмичность района строительства (СП РК 2.03-30-2017) - 9 баллов;

- Сейсмичность площадки строительства - 10 баллов;

- Глубина промерзания грунта - 1,19 м.

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - 710,00 по генеральному плану.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В данном альбоме разрабатывается пятно 7 (1-очередь) пост охраны, который имеет простую прямоугольную форму в плане с размерами в осях 3,40х3,60м, одноэтажное. Здание

«модульного типа» из сборных конструкций из утепленных сэндвич-панелей. Выполняется индивидуально, сборка конструкций на площадке строительства, устанавливается на фундаментные подушки, на 100мм выше уровня земли. В здании предусмотрено помещение охраны. Кровля односкатная, парапет с трех сторон.

Высота этажа (от пола до потолка) - 2,5м в чистоте АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

Стены - сэндвич-панели с утеплителем, 150мм. Полы - линолеум полукоммерческий, б=3мм. Потолок - МДФ (декоративные панели), б=8мм. Кровля - профилированный лист, б=0,8мм.

Окна - пластиковые.

Двери - металлические, утепленные.

Внутренняя отделка - МДФ (декоративные панели), б=8мм.

Наружная отделка - профилированный лист (сэндвия-панели) в цвет фасада жилых домов. Отмостка - без отмостки.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Дверь наружного входа противовзломная, утепленная, самозакрывающаяся с уплотненным притвором и оснащена системой контроля доступа. Контроль за прилегающей территорией осуществляется камерами системы видеонаблюдения. Уборка помещения осуществляется обслуживающим персоналом проектируемого жилого комплекса.

  - Строительно-архитектурные решения общие для всех пятен

Здание имеет каркасно-стеновое конструктивное решение в виде монолитного каркаса с монолитными стенами (см. часть КЖ).

Фундамент - монолитная железобетонная плита Каркас - монолитный железобетонный

Пилоны - монолитные железобетонные.

Диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные. Лифтовая шахта - монолитная железобетонная.

Лестница - монолитная железобетонная.

Покрытие и перекрытие - монолитное железобетонное толщиной 200мм. Вентиляционные шахты квартир - сборные железобетонные блоки.

Стены наружные (заполнение каркаса) - из газобетонных блоков толщиной 200мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 31360-2007, размером 600х200х250мм, марка бетона по морозостойкости не менее F15.

Перегородки:

а) между квартирой и общим коридором - составная стена 275мм:

газобетонный блок	б=200мм, класса	B2,5	плотностью D600 по ГОСТ 31360-2007; акустическая минераловатная

плита б=50 мм (плотностью 15-17кг/м3) на подсистемах KNAUF; ГСП-А б=12,5мм в два слоя (для влажных помещений

применить влагостойкий лист);

б) межквартирные - составная стена 250мм:

ГСП-А б=12,5мм в два слоя (для влажных помещений применить влагостойкий лист); акустическая минераловатная

плита б=50 мм (плотностью 15-17кг/м3) на подсистемах KNAUF;

газобетонный блок	б=100мм, класса	B2,5	плотностью D600 по ГОСТ 31360-2007; акустическая минераловатная

плита б=50 мм (плотностью 15-17кг/м3) на подсистемах KNAUF; ГСП-А б=12,5мм в два слоя (для влажных помещений

применить влагостойкий лист);

в) межкомнатные - ГСП-А б=12,5мм в один слой (для влажных помещений применить влагостойкий лист);

акустическая минераловатная плита б=50 мм (плотностью 15-17кг/м3) на подсистемах KNAUF;

ГСП-А б=12,5мм в один слой (для влажных помещений применить влагостойкий лист);

г) перегородки санузлов - ГСП-А б=12,5мм в один слой (применить влагостойкий лист); акустическая

минераловатная плита б=50 мм (плотностью 15-17кг/м3) на подсистемах KNAUF; ГСП-А б=12,5мм в один слой

(применить влагостойкий лист);

д) перегородки вентшахт на уровне кровли - блок СКЦ-2 габаритными размерами 390х90х188мм по ГОСТ 6133-84.

и) перегородки технических помещений в техническом подполье - блок СКЦ-1 габаритными размерами

390х190х188мм по ГОСТ 6133-84.

Кладку из газобетонных блоков выполнять на клеевом растворе. Усиление кладки металлическими гнутиками см.р.КЖ

Кладку из блоков СКЦ-1 и СКЦ-2 выполнить армирование с цементно-песчаном раствором см. р.КЖ.

  - Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка 1-го этажа - система навесного вентилируемого фасада с клинкерной плиткой по алюминиевым направляющим.

Наружная отделка стен со 2-го этажа до парапета и стены в деформационном шве - штукатурка по стеклотканевой сетке с акриловой фасадной краской на 2 раза.

Крыльца - тротуарная плитка с устройством грязезащитной решеткой.

Окна/витражи жилых этажей - ПВХ профиль, 1-но камерный стеклопакет, внутреннее стекло энергосберегающее снизкоэмиссионным покрытием (Low-T). Трос блокиратор, для защиты детей от выпадения. Открывание сложное.

Окна/витражи на лоджиях - ПВХ профиль, 1-но камерный стеклопакет, внутреннее стекло с низкоэмиссионным покрытием (Low-T). Трос блокиратор, для защиты детей от выпадения. Открывание сложное.

Окна/витражи на 1 этаже в жилых комнатах - ПВХ профиль, 1-но камерный стеклопакет, внутреннее стекло энергосберегающее с низкоэмиссионным покрытием (Low-T). Трос блокиратор, для защиты детей от выпадения. Открывание сложное. Противоударная пленка А1. Противовзломная фурнитура RC1N.

Окна/витражи на 1 этаже в лоджии - ПВХ профиль, 1-но камерный стеклопакет, внутреннее с низкоэмиссионным покрытием (Low-T). Трос блокиратор, для защиты детей от выпадения. Открывание сложное. Противоударная пленка А1. Противовзломная фурнитура RC1N.

Витражи балконные внутренние (ОДБ)- алюминиевый 3х камерный профиль, 1-но камерный стеклопакет, внутреннее стекло энергосберегающее с низкоэмиссионным покрытием (Low-T). Дверное полотно 800мм.

Козырьки - металлический каркас, оцинкованный лист, обшивка Sibalux под цвет фасада. Кровля - бесчердачная, не эксплуатируемая, (частично вентилируемая) с мягким покрытием,

с уклоном 2-3%, аэраторы предусмотрены на каждые 30-50кв.м, организованный внутренний водосток и водоприемные воронки с обогревом в холодное время года.

Отлив парапета - оцинкованная кровельная сталь.

Отмостка вокруг здания - проектом предусмотрена в раздел ГП (покрытие тротуарной плиткой).

Утепление наружных стен по теплотехническому расчету:

а) Однослойное утепление для стен под штукатурку:

Минераловатный утеплитель НГ, плотность 90кг/м3 - 100мм (по ж/б стенам); Минераловатный утеплитель НГ, плотность 90кг/м3 - 60мм (по газоблоку). б) Двухслойное утепление для стен под навесной фасад:

Минераловатный утеплитель НГ, плотность 50кг/м3 - 50мм (по ж/б стенам); Минераловатный утеплитель НГ, плотность 80кг/м3 - 50мм (по ж/б стенам); Минераловатный утеплитель НГ, плотность 50кг/м3 - 30мм (по газоблоку); Минераловатный утеплитель НГ, плотность 80кг/м3 - 30мм (по газоблоку). Утеплитель выполнить на клею с крепежными дюбелями.

По верхнему слою утеплителя наружных стен уложить негорючую ветро-гидрозащитную пленку.

Утепление плиты покрытия (кровля) по теплотехническому расчету: Минераловатный утеплитель НГ, плотность 130кг/м3 - 240мм.

  - Производство строительно-монтажных работ

Производство строительно-монтажных работ следует производить согласно CНиП РК 5.03- 37-2005 и вести в соответствии с указаниями рабочих чертежей данного проекта, а также требованиями:

СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», СП РК 2.04-108-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия»,

СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

Работы по возведению здания следует производить по утвержденному проекту производства работ (ППР), в котором наряду с общими требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное

производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» должны быть предусмотрены:

-последовательность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки;

-пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение;

-устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения;

-степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда.

Все металлические элементы соединить ручной дуговой сваркой по ГОСТу 5264-80* электродами по ГОСТ 9467-75*. Толщина сварных швов не менее 6 мм. Обработку сварных швов выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3-18-75.

Антикоррозийную защиту металлических элементов следует производить эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82. Антикоррозионная защита должна выполняться в следующей технологической последовательности:

-подготовка защищаемой поверхности под защитное покрытие;

-подготовка материалов;

-нанесение грунтовки, обеспечивающей сцепление последующих слоев защитных покрытий с защищаемой поверхностью;

-нанесение защитного покрытия;

-сушка покрытия или его термообработка.

В зимнее время антикоррозионные работы следует производить в отапливаемых помещениях или укрытиях.

Защиту элементов деревянных конструкций от возгорания и гниения выполнять в соответствии с требованиями. Обработку древесины вести способом холодной пропитки по ГОСТ 20022.6-93 препаратом ПББ-225.

  - Указания по производству работ в зимних условиях

Данные указания смотреть совместно с листом 2 альбома КЖ данного блока.

При возведении конструкций в зимних условиях руководствоваться указаниями СП РК 5.03- 107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».

Указания по возведению каменных конструкций: в зимних условиях - кладку вести беспрогревным способом на растворе с противоморозными добавками. Кладочные растворы с химическими добавками приготовлять на портландцементах марки не ниже М300. Марку раствора применять М75.

В случае выполнения работ по возведению здания в зимнее время, проектом производства работ должны предусматриваться мероприятия по обеспечению заданной прочности бетона и раствора в стыках как в процессе возведения здания, так и в последующей его эксплуатации.

Кладку стен здания возводимого в зимнее время вести на растворах с добавлением противоморозных химических добавок.

  - Доступность здания для МГН.

Доступ в здание для маломобильной группы населения обеспечен со стороны двора. Перепад отметок между тамбуром и крыльцом 14мм, уклон по крыльцу 1%, перепад отметок между крыльцом и тротуарной дорожкой 14мм.

Двери, на путях движения МГН, оборудовать противоударными полосами (в нижней части), приспособлениями, обеспечивающими задержку закрывания в течении 5 секунд и яркой контрастной маркировкой на остекленной части. Для тактильного восприятия людьми с ограниченным зрением, кнопки лифтов оснастить шрифтом Брайля. Грузопассажирский лифт с габаритами кабины 2,1м х 1,3м может быть использован для транспортировки людей на носилках.

  - Мероприятия по шумо-виброизоляции.

Такие помещения, как индивидуальный тепловой пункт, насосная станция хозяйственно- питьевого водоснабжения, с возможным источником шума и вибрации, расположены в техническом подполье. В межэтажных перекрытиях жилых этажей предусмотрены шумоизоляционные мероприятия в полу, по принципу «плавающего пола».

  - Безопасность при эксплуатации и антивандальные мероприятия.

Окна/витражи 1-го этажа предусмотрены с противоударной пленкой А1 и противовзломной фурнитурой RC1N. Наружные входы в здание оснащены системой контроля доступа. Двери наружных входов противовзломные, с механизмом самозакрывания и суплотнением в притворах.

Контроль за прилегающей территорией осуществляется камерами системы видеонаблюдения, данные передаются в пункт центрального наблюдения (ПЦН), размещенный в надземном паркинге (пятно 6, помещение 27), диспетчеризация лифтов расположена в помещении ПЦН.

  - Система мусороудаления.

Проектом не предусматривается устройство мусоропровода в соответствии с заданием на проектирование. На территории предусмотрены площадки для мусорных контейнеров (см. раздел ГП)

Таблица 4.1. Пятно 1. Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этажность здания | этаж |  |  |
|  | - выше отм. 0.000 |  | 6 |  |
|  | - ниже отм. 0.000 |  | 1 |  |
| 2 | Строительный объем, в т.ч. | м³ | 9611,34 |  |
|  | - подземная часть |  | 1239,39 |  |
|  | - надземная часть |  | 8371,95 |  |
| 3 | Площадь застройки | м² | 455,38 |  |
| 4 | Общая площадь здания | м² | 2478,00 |  |
| 5 | Общая площадь квартир | м² | 1482,62 |  |
| 6 | Жилая площадь квартир | м² | 848,77 |  |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м² | 661,49 |  |
| 8 | Площадь технических помещений | м² | 37,51 |  |
| 9 | Площадь сервисных помещений | м² | 13,69 |  |
| 10 | Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых | м² | - |  |
| 11 | Площадь помещений общего назначения (ПОН) | м² | 282,69 |  |
|  | Полезная площадь ПОН |  | 279,01 |  |
|  | Расчетная площадь ПОН |  | 279,01 |  |
| 12 | Количество квартир, в т.ч. | шт. | 25 |  |
|  | 1-комнатных |  | 5 |  |
|  | 2-комнатных |  | 10 |  |

|  | 3-комнатных |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-комнатных |  | 0 |  |

Таблица 4.2. Пятно 2. Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этажность здания | этаж |  |  |
|  | - выше отм. 0.000 |  | 6 |  |
|  | - ниже отм. 0.000 |  | 1 |  |
| 2 | Строительный объем, в т.ч. | м³ | 10369,49 |  |
|  | - подземная часть |  | 1382,37 |  |
|  | - надземная часть |  | 8987,12 |  |
| 3 | Площадь застройки | м² | 495,81 |  |
| 4 | Общая площадь здания | м² | 2700,48 |  |
| 5 | Общая площадь квартир | м² | 1633,61 |  |
| 6 | Жилая площадь квартир | м² | 929,03 |  |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м² | 695,74 |  |
| 8 | Площадь технических помещений | м² | 52,0 |  |
| 9 | Площадь сервисных помещений | м² | 11,84 |  |
| 10 | Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых | м² | - |  |
| 11 | Площадь помещений общего назначения (ПОН) | м² | 307,29 |  |
|  | Полезная площадь ПОН |  | 302,36 |  |
|  | Расчетная площадь ПОН |  | 302,36 |  |
| 12 | Количество квартир, в т.ч. | шт. | 25 |  |
|  | 1-комнатных |  | 10 |  |
|  | 2-комнатных |  | 0 |  |
|  | 3-комнатных |  | 10 |  |
|  | 4-комнатных |  | 5 |  |

Таблица 4.3. Пятно 3. Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этажность здания | этаж |  |  |
|  | - выше отм. 0.000 |  | 6 |  |
|  | - ниже отм. 0.000 |  | 1 |  |
| 2 | Строительный объем, в т.ч. | м³ | 9605,14 |  |
|  | - подземная часть |  | 1280,70 |  |
|  | - надземная часть |  | 8324,44 |  |
| 3 | Площадь застройки | м² | 480,33 |  |
| 4 | Общая площадь здания | м² | 2470,53 |  |
| 5 | Общая площадь квартир | м² | 1490,83 |  |
| 6 | Жилая площадь квартир | м² | 852,23 |  |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м² | 468,77 |  |
| 8 | Площадь технических помещений | м² | 214,55 |  |
| 9 | Площадь сервисных помещений | м² | 13,69 |  |

| 10 | Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых | м² | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Площадь помещений общего назначения (ПОН) | м² | 282,69 |  |
|  | Полезная площадь ПОН |  | 279,05 |  |
|  | Расчетная площадь ПОН |  | 279,05 |  |
| 12 | Количество квартир, в т.ч. | шт. | 25 |  |
|  | 1-комнатных |  | 5 |  |
|  | 2-комнатных |  | 10 |  |
|  | 3-комнатных |  | 10 |  |
|  | 4-комнатных |  | 0 |  |

Таблица 4.4. Пятно 4. Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этажность здания | этаж |  |  |
|  | - выше отм. 0.000 |  | 6 |  |
|  | - ниже отм. 0.000 |  | 1 |  |
| 2 | Строительный объем, в т.ч. | м³ | 10369,49 |  |
|  | - подземная часть |  | 1382,37 |  |
|  | - надземная часть |  | 8987,12 |  |
| 3 | Площадь застройки | м² | 495,81 |  |
| 4 | Общая площадь здания | м² | 2696,94 |  |
| 5 | Общая площадь квартир | м² | 1630,07 |  |
| 6 | Жилая площадь квартир | м² | 929,03 |  |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м² | 695,74 |  |
| 8 | Площадь технических помещений | м² | 52,00 |  |
| 9 | Площадь сервисных помещений | м² | 11,84 |  |
| 10 | Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых | м² | - |  |
| 11 | Площадь помещений общего назначения (ПОН) | м² | 307,29 |  |
|  | Полезная площадь ПОН |  | 302,36 |  |
|  | Расчетная площадь ПОН |  | 302,36 |  |
| 12 | Количество квартир, в т.ч. | шт. | 25 |  |
|  | 1-комнатных |  | 10 |  |
|  | 2-комнатных |  | 0 |  |
|  | 3-комнатных |  | 10 |  |
|  | 4-комнатных |  | 5 |  |

Таблица 4.5. Пятно 5. Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этажность здания | этаж |  |  |
|  | - выше отм. 0.000 |  | 6 |  |

|  | - ниже отм. 0.000 |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Строительный объем, в т.ч. | м³ | 11820,98 |  |
|  | - подземная часть |  | 1547,04 |  |
|  | - надземная часть |  | 10273,94 |  |
| 3 | Площадь застройки | м² | 578,02 |  |
| 4 | Общая площадь здания | м² | 3082,21 |  |
| 5 | Общая площадь квартир | м² | 1817,39 |  |
| 6 | Жилая площадь квартир | м² | 990,23 |  |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м² | 853,78 |  |
| 8 | Площадь технических помещений | м² | 18,57 |  |
| 9 | Площадь сервисных помещений | м² | 30,14 |  |
| 10 | Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых | м² | 18,57 |  |
| 11 | Площадь помещений общего назначения (ПОН) | м² | 343,67 |  |
|  | Полезная площадь ПОН |  | 338,82 |  |
|  | Расчетная площадь ПОН |  | 338,82 |  |
| 12 | Количество квартир, в т.ч. | шт. | 40 |  |
|  | 1-комнатных |  | 21 |  |
|  | 2-комнатных |  | 14 |  |
|  | 3-комнатных |  | 5 |  |
|  | 4-комнатных |  | 0 |  |

Таблица 4.6. Пятно 6 (Паркинг). Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этажность здания | этаж |  |  |
|  | - выше отм. 0.000 |  | 1 |  |
|  | - ниже отм. 0.000 |  | 0 |  |
| 2 | Строительный объем, в т.ч. | м³ | 8365,27 |  |
|  | - подземная часть |  | 0 |  |
|  | - надземная часть |  | 8365,27 |  |
| 3 | Площадь застройки | м² | 2245,47 |  |
| 4 | Общая площадь здания | м² | 2176,40 |  |
| 5 | Общая площадь паркинга | м² | 1927,01 |  |
| 9 | Технические помещения в паркинге | м² | 89,02 |  |
| 10 | Площадь служебных помещений обслуживающие ЖК, ПУИ для МОП, сервисная служба в паркинге | м² | 79,81 |  |
| 11 | Площадь кладовых | м² | 80,56 |  |

Таблица 4.7. Пятно 7 (Пост охраны). Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этажность здания | этаж |  |  |
|  | - выше отм. 0.000 |  | 1 |  |

|  | - ниже отм. 0.000 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Строительный объем, в т.ч. | м³ | 47,47 |  |
|  | - подземная часть |  | 0 |  |
|  | - надземная часть |  | 47,47 |  |
| 3 | Площадь застройки | м² | 15,73 |  |
| 4 | Общая площадь здания | м² | 12,24 |  |

7

Таблица 4.8. Технико-экономические показатели сводные на все пятна 1 очереди

| № | Наименование показателя | Ед ин. из ме р. | К | К | К | К | К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пятно |  | Пятн о С1 | Пятн о С2 | Пятн о С3 | Пятн о С4 | Пятн о С5 | Парки нг С6 | Пост храны С | Всего |
| 1 | Этажность здания | эта ж | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |  |
| 2 | Площадь застройки | м² | 455,3 8 | 495,8 1 | 477,9 0 | 495,8 1 | 578,0 2 | 2245,4 7 | 15,73 | 4764,12 |
| 3 | Площадь жилого здания/коммерции /паркинга, в т.ч. | м² | 2478, 00 | 2700, 48 | 2471, 45 | 2696, 94 | 3082, 21 | 2176,4 0 | 12,24 | 15617,72 |
|  | Общая площадь встроенных помещений общественного назначения, площадь паркинга | м² | 282,6 9 | 307,2 9 | 282,6 9 | 307,2 9 | 343,6 7 | 1927,0 1 |  | 3450,64 |
|  | Полезная площадь встроенных помещений общественного назначения | м² | 279,0 1 | 302,3 6 | 279,0 1 | 302,3 6 | 338,8 2 |  |  | 1501,56 |
|  | Расчетная площадь встроенных помещений общественного назначения | м² | 279,0 1 | 302,3 6 | 279,0 1 | 302,3 6 | 338,8 2 |  |  | 1501,56 |
|  | Площадь инженерных помещений с 1-6 этаж+ технические помещения на отм.-2.500, паркинга | м² | 37,51 | 52,00 | 216,6 6 | 52,00 | 18,57 | 89,02 |  | 465,76 |
|  | Площадь служебных помещений обслуживающие ЖК, ПУИ для МОП, сервисная служба в паркинге | м² | 13,69 | 11,84 | 13,69 | 11,84 | 30,14 | 79,81 |  | 161,01 |
|  | - общая площадь внеквартирных хозяйственных кладовых | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,66 | 80,56 |  | 99,22 |
|  | Жилой части | м² | 1482, 62 | 1633, 61 | 1489, 63 | 1630, 07 | 1817, 39 | 0 |  | 8053,32 |
|  | Общая площадь МОП, в т.ч. | м² | 661,4 9 | 695,7 4 | 468,7 8 | 695,7 4 | 853,7 8 | 0 |  | 3375,53 |
| 4 | Общая площадь жилища (квартир), в т.ч. | м² | 1482, 62 | 1633, 61 | 1489, 63 | 1630, 07 | 1817, 39 | 0 |  | 8053,32 |
|  | жилая площадь | м² | 848,7 7 | 929,0 3 | 852,2 3 | 929,0 3 | 990,2 3 | 0 |  | 4549,29 |
| 5 | Количество квартир, в т.ч. | шт. | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 0 |  | 140 |
|  | 0.5-комнатных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | 1-комнатных | шт. | 5 | 10 | 5 | 10 | 21 | 0 |  | 51 |
|  | 1.5-комнатных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | 2-комнатных | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 |  | 34 |
|  | 2.5-комнатных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | 3-комнатных | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 |  | 45 |
|  | 4-комнатных | шт. | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 10 |
| 6 | Строительный объем здания | м³ | 9611, 34 | 10369 ,49 | 9605, 14 | 10369 ,49 | 11820 ,98 | 8365,2 7 | 47,47 | 60189,18 |
|  | в т.ч подземная часть | м³ | 1239, 39 | 1382, 37 | 1280, 70 | 1382, 37 | 1547, 04 | 0 |  | 6831,87 |
|  | в т.ч надземная часть | м³ | 8371, 95 | 8987, 12 | 8324, 44 | 8987, 12 | 10273 ,94 | 8365,2 7 |  | 53309,84 |
| 7 | Количество жильцов |  | 57 | 62 | 57 | 62 | 66 | 0 |  | 303 |
| 8 | Количество работающих во встроенных помещениях |  | 47 | 50 | 47 | 50 | 56 | 0 |  | 250 |
| 9 | Количество м/мест в паркинге, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 123 |  | 123 |
|  | м/мест в паркинге на подъемниках |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |

- Строительные решения

  - Инженерно-геологические условия площадки строительства.

В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах предгорной равнины Заилийского Алатау. Поверхность рельефа ровная. Поверхность площадки представляет собой два небольших водохранилища. Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах от 701,0 м. до 705,0 м.

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие аллювиально- пролювиальные отложения средне-четвертичного возраста (арQII), представленные ПРС, карбонатизированными суглинками, просадочными и не просадочными, песками различного грансостава.

Грунтовые воды на площадке вскрыты на глубине от 3,0 м до 6,0 м. Установившийся уровень грунтовых вод от1,2 м до 3,5 м.

Территория потенциально подтопляемая. При повышении уровня грунтовых вод в результате обильных дождей и активного снеготаяния возможно их выклинивание на поверхность в некоторых частях площадки.

По результатам полевых работ и лабораторных исследований в пределах площадки выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ-1 – суглинки просадочные;

ИГЭ-2 – суглинки мягкопластичные, не просадочные;

ИГЭ-3 – пески средние, с включением гравия, не просадочные; ИГЭ-4 – суглинки мягкопластичные, не просадочные;

ИГЭ-5 – песок средний, не просадочный;

ИГЭ-6 – суглинк с включением гравия, непросадочный; ИГЭ-7 – гравийный грунт, непросадочный;

ИГЭ-8 – суглинки полутвердые, не просадочные.

В проекте предусматривается усиление основания. Жесткость основания принята С1=250тс/м3. Расчет усиления основания предоставлен отдельно.

  - Основанием	под	фундамент	принимается	ИГЭ-1.	С	учетом	жесткостных характеристик данных в отчете усиления основания.

Сейсмичность.

Сейсмичность района согласно СП РК 2.03-30-2017 (приложение Б) г. Алматы - 9 (девять) баллов, тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам III(третий).

Расчетное ускорение грунта согласно СП РК 2.03-31-2020, Приложение 6. Карта сейсмического микрозонирования территории города Алматы СМЗ-1 design (в долях g) составляет αg =0,64.

Уточненная сейсмичность площадки строительства равна десяти (10) баллам.

Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия выполнить согласно СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В железобетонных конструкциях соблюдать защитный слой бетона принятые в проекте.

Антикоррозийные и гидроизоляционные мероприятия

Антикоррозийные гидроизоляционные мероприятия выполнить согласно СП РК 2.01-101- 2013 «Защита строительных конструкций от коррозии» и СП РК 2.01-102-2014 «Проектирование гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений».

Боковые поверхности ж.б. конструкций соприкасающихся с грунтом обмазать битумным праймером за 2 раза.

Необетонированные стальные закладные детали и соединительные элементы окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-2020.

Монолитный фундамент выполнить из бетона марки С20/25, W8, F150 на сульфатостойком портландцементе.

Монолитные стены подвала и все жб конструкции, соприкасающиеся с грунтом выполнить из бетона W8, F150 на сульфатостойком портландцементе.

Все работы по возведению монолитных конструкций, монтажу сборных железобетонных конструкций, по установке арматуры, по сварке металлических конструкций, по сварке монтажных соединений строительных конструкций, соединений арматуры и закладных деталей выполнять в соответствии с указаниями приведенными в рабочих чертежах, а также в соответствии с СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и других действующих нормативных и инструктивных документов.

Расчет несущих элементов каркаса здания выполнен в программном комплексе «ЛИРА- САПР 2024». При расчете и разработки проекта конструктивной части здания учтены требования СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 Еврокод «Основы проектирования несущих конструкций» и других строительных норм, действующими на территории Республики Казахстан.

За относительную отм. 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа жилых блоков

Жилые блоки

- В конструктивном решении для здания принята перекрестно-стеновая – пространственная конструктивная схема с поперечными и продольными несущими стенами, на которые перекрытия опираются по контуру или по трем сторонам.

- Класс ответственности здания (таб. 7.2, 7.3, 7.4. СП РК 2.03-30-2017*)

- по назначению: II (Здания и сооружения, не отнесенные к категориям I, III и IV)

- по этажности: III (Многоэтажные здания)

- коэффициенты ответственности γIh=1.06 и γIv=1.04.

Характеристика конструкций

- Фундамент - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцементе толщиной 600мм.

- Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25.

- Стены жесткости -монолитные толщиной 200, 250 мм.

- Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200, 250 мм.

- Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200 мм.

- Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.

- Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

- Лестничные марши -монолитные ж.б. 200мм

- Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016

Паркинг

По конструктивной схеме согласно СП РК 2.03-30-2017* здание классировано как связевой каркас:

Пространственная система в виде безригельного, в которой вертикальные нагрузки, главным образом, воспринимают и передают основанию колонны каркаса, а горизонтальные нагрузки – вертикальные диафрагмы жесткости.

Класс ответственности здания (таб. 7.2, 7.3, 7.4. СП РК 2.03-30-2017*)

- по назначению: II (Здания и сооружения, не отнесенные к категориям I, III и IV)

- по этажности: I (Малоэтажные здания)

- коэффициенты ответственности γIh=1и γIv=1.

Блок имеет размеры в плане в осях 54.1х37.5

- по буквенным осям – 6.3x7x5.5x5.5x7.05x6.15

- по цифровым осям – 4.7x7x5.6x5.6x5.6x5.6x5.6x5.6x5.6x3.2 Высота этажа:

4.35м-расстояние от верха фундамента до верха плиты покрытия

Несущие конструкции здания:

Фундамент из перекрестных лент имеет толщину 400мм;

Плиты перекрытия имеют толщину 250мм с капителями толщиной 500мм; Стены толщиной 250мм;

Сечения колонн: 500х500мм, 500х800, 500х1000;

Все Ж/б конструкции выполнены из бетона марки С20/25.

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Рабочие чертежи разработаны на основании задания на проектирование, архитектурно - строительных чертежей и в соответствии с действующими на территории РК строительными нормами, правилами и стандартами:

- СН РК 2.04-03-2011 «Тепловая защита зданий»;

- МСП 2.04-101-2001 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

- СН РК 2.04-04-2013, СП РК 2.04-107-2013 «Строительная теплотехника»;

- СН	РК	4.02-01-2011,	СП	РК	4.02-101-2012	«Отопление,	вентиляция	и кондиционирование»;

- СН	РК	2.02-01-2014,	СП	РК2.02-101-2014	«Пожараня	безопасность	здания	и сооружений»;

- СН РК 3.02-07-2014, СП РК 3.02-101-2012* «Здания жилые многоквартирные»;

- СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;

- СП	РК	4.01-102-2013,	СН	РК	4.01-02-2013	«Внутренние	санитарно-технические системы»;

- СН РК 2.04-21-2004 (с изменениями от 06.11.2019) - Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий.

Стандартов и требований фирм - изготовителей примененного оборудования и материалов. Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования:

температура наружного воздуха для проектирования: отопления		tн = минус 20,1 С вентиляция	зимняя	tн = минус 20,1 С

летняя tн = +28,2 С

продолжительность отопительного периода 164 суток,

средняя температура отопительного п6ериода +0,4 С.

  - Теплоснабжение

Источник теплоснабжения - собственная котельная. Теплоноситель вода с параметрами 95 - 70 С. Схема теплоснабжения - 2 х трубная.

Отопление

Параметры теплоносителя в системах отопления 80 - 60 С.

Система отопления запроектированы, двухтрубные, горизонтальные, с попутным движением теплоносителя. Для жилых помещений - выполнены поквартирная системы отопления. В качестве нагревательных приборов приняты для жилых помещений биметаллические секционные радиаторы отопления, для лестничной клетки и индивидуальных помещений стальные панельные радиаторы. Для индивидуального регулирования теплоотдачи нагревательных приборов на подводящих трубопроводах к приборам предусмотрена установка клапана терморегулятора, на обратном трубопроводе установлен клапан запорный радиаторный.

Поквартирная разводка трубопроводов предусмотрена металлопластиковыми трубами, прокладываемыми в конструкции пола. Проектом предусмотрена установка поквартирных приборов учета тепловой энергии. Компенсация тепловых удленений магистральных трубопроводов предусматриваються за счет естественных углов поворота. Для отключения отдельных веток и спуска теплоносителя предусмотрена запорная и спускная арматура. Дренаж систем выполнить трубами полипропиленовыми PPR PN10.

Дренаж выводится в приямок. Далее с помощью насосов удаляется из приямка, см. раздел

ВК.

Магистральные трубопроводы, вертикальные стояки систем отопления, покрыть трубчатой

изоляцией из вспененного каучука "K-Flex ST", толщиной 13мм.

Разводящие трубопроводы (для систем поквартирного отопления), прокладываемые в конструкции пола, предусмотрены в заводской изоляции, толщиной 6 мм.

Стальные трубопроводы покрыть эмалью. ПФ - 133 за 2 раза. При пересечении строительных конструкций трубопроводы прокладывать в гильзах из негорючих материалов выступающих на 30 мм выше чистого пола. Трубопроводы, проходящие через перекрытия и стены, проложить в стальных гильзах.

Монтаж полипропиленовых трубопроводов необходимо производить в помещении. Монтаж и испытание трубопроводов из металлополимерных труб вести при температуре не ниже +10 С.

Все трубопроводы при скрыто прокладке должны быть испытаны до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ по форме обязательного приложения 6, СН РК 4.01-02-2013. Испытание трубопроводов гидростатическое (гидравлическое) или манотермическое (пневматическое) проверка на герметичность. Внесение изменений допускается только по согласованию с разработчиком проекта с предоставлением исполнительных схем. Монтаж и испытание трубопроводов из металлополимерных труб вести согласно СП РК 4.02-101- 2002.

  - Вентиляция

Для квартир жилого дома запроектирована естественная вытяжная вентиляция. Приток свежевого воздуха в квартирах неорганизованный, через приточные клапана марки "КазВент", устанавливаемые под окнами вблизи радиатора отопления. Вытяжные каналы жилых помещений выполнены из монолитных железобетонных блоков заводского изготовления. Для воздуховодов в строительном исполнении предусмотреть гладкую заделку стыков (См. чертежи АР). Воздуховоды в строительном исполнении предусмотреть с огнестойкостью не менее 0.5 часа. Места прохождения воздуховодов через строительные конструкции необходимо заделать цементо -

песчаным раствором на всю глубину. Транзитные воздуховоды подлежат огнезащитным покрытием, для достижения нормируемого предела огнестойкости.

Монтаж систем отопления и вентиляции вести в соответствии с требованиями СП РК 4.01- 102-2013 "Внутренние санитарно - технические системы"

и инструкциями заводов изготовителей. Оборудование и материалы, заложеные в проекте, могут быть заменены на оборудование других фирм, при условии сохранения всех технических.

- Водопровод и канализация

Рабочие  чертежи  внутренних  систем  водопровода  и  канализации  объекта:

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: Алматы, р-н Турксибский, мкр. Кайрат, уч. 186/1, 1 очередь», выполнены на основании:

- архитектурно-строительных чертежей;

- технического задания от заказчика;

- технических условий от 13.02.2025 от №05/3-151 выданных ГКП «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы;

- СН РК 3.02-01-2018 Здания жилые многоквартирные;

- СП РК 3.02-101-2012 Здания жилые многоквартирные;

- СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений;

- СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений;

- СН РК 4.01-02-2013 Внутренние санитарно-технические системы;

- СП РК 4.01-102-2013 Внутренние санитарно-технические системы;

- СН РК 4.01-05-2002 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб.

В проекте разработаны следующие системы:

В1 - хозяйственно-питьевое водоснабжение жилья;

В1.1 - хозяйственно-питьевое водоснабжение встроенных помещений; В2.1 - водопровод противопожарный паркинга;

Т3 - горячее водоснабжение жилья;

Т3.1 - горячее водоснабжение встроенных помещений; Т4 - циркуляционный трубопровод жилья;

Т4.1 - циркуляционный трубопровод встроенных помещений; К1 - канализация бытовая жилья;

К1н - канализация бытовая напорная жилья;

К1.1 - канализация бытовая встроенных помещений; К2 - канализация дождевая (внутренне водостоки); К3 - канализация дренажная (конденсатопровод) К3н - канализация дренажная напорная.

  - Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилья (В1)

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована для подачи воды на хоз- питьевые нужды потребителей, от внутриплощадочных водопроводных сетей. Источником водоснабжения является городская водопроводная сеть. Гарантированный напор в точке подключения составляет 20 м, согласно ТУ №05/3-151 выданных ГКП «Алматы Су» города Алматы от 13.02.2025г.

Для обеспечения напора в системе хоз-питьевого водоснабжения запроектирована насосная станция повышения давления в пятне 3 (для пятен 1,2,3,4,5) .

Проектом предусмотрен ввод водопровода из стальных электросварных труб ГОСТ 10704- 91 Ø100х4.5 мм. в помещение насосной станции. Для учёта общего расхода воды в помещении насосной станции предусмотрен водомерный узел с счетчиком холодной воды ∅50мм с радиомодулем.

Насосная станция повышения давления предусмотрена на базе центробежных вертикальных насосов фирмы Wilo COR-3 Helix V 404/SKw (AMV) Q=9,30м3/ч; H=18,30м (2раб. 1рез), предназначена для повышения давления в системе хозяйственно-питьевого водопровода В1.

Насосы смонтированы на рамах, комплектуются напорными и всасывающими коллекторами, запорной арматурой, манометрами и шкафом управления заводского изготовления. Регулирование подачи воды осуществляется с помощью одного частотного преобразователя, установленного в шкафу управления. На напорных и всасывающих коллекторах предусмотрена установка гибких виброизолирующих вставок. Для уменьшения частоты включения насосов проектом предусмотрено подключение к напорной линии мембранного напорного гидробака. Работа насосной станций автоматизирована по давлению в расширительном баке.

В зданиях запроектирована однозонная, тупиковая система водоснабжения с нижней разводкой.

Магистральные трубопроводы, прокладываемые под потолком подвала и основные стояки расположенные в специальном тех. помещении на лестничной клетке запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Поквартирная разводка выполнена в конструкции пола из металлополимерных многослойных труб по СТ РК 1893-2009. Для изоляции трубопроводов предусмотрена гибкая и трубчатая изоляция из вспененного каучука «MISOT-FLEX».

Индивидуальные приборы учета расхода воды установлены во внеквартирном коридоре, на ответвлениях от общего стояка в каждую квартиру в специальных нишах. Счетчики воды предусмотрены с системой дистанционного съема показаний.

На всех стояках и ответвлениях от магистральных сетей предусмотрена установка запорной арматуры.

Качество воды в системе водопровода соответствует СТ РК ГОСТ Р 51232.

  - Хозяйственно-питьевое водоснабжение встроенных помещений (В1.1)

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована для подачи воды на хоз- питьевые нужды потребителей встроенных помещений от внутриплощадочных водопроводных сетей.

Источником водоснабжения является городская водопроводная сеть. Гарантированный напор в точке подключения составляет 20 м, согласно №05/3-151 выданных ГКП «Алматы Су» Алматы от 13.02.2025 г.

Проектом предусмотрен отдельный ввод для встроенных помещений. Для учёта общего расхода воды встроенных помещений предусмотрен отдельный водомерный узел с счетчиком холодной воды ∅32 мм с радиомодулем в помещении насосной станции, в пятне 3 (для пятен 1,2,3,4,5).

В зданиях запроектирована однозонная, тупиковая система водоснабжения с нижней разводкой.

Трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Для изоляции трубопроводов предусмотрена гибкая и трубчатая изоляция из вспененного каучука «MISOT-FLEX».

Качество воды в системе водопровода соответствует СТ РК ГОСТ Р 51232.

  - Водопровод противопожарный паркинга (В2.1)

Согласно СП РК 4.01-101-2012 табл.1 на внутреннее пожаротушение паркинга требуются 2 струи по 5,2 л/с, т.е 10,4 л/с.

Требуемый напор в системе противопожарного водопровода обеспечивается пожарными насосами, расположенными в насосной станции в 3 блоке на отм. -2,500 между осями 4c и 5c, Ас и Бс.

Насосная установка противопожарного водоснабжения в комплекте cо шкафом управления, автоматикой, запорной арматурой, подводящим и напорным коллектором собранно все на одной раме на виброножках. Про-во Wilo CO 2 Helix V 3602/2/SK-FFS (AMV) Q=37,44м3/ч; H=19м (1раб. 1рез), предназначена для повышения давления в системе противопожарного водопровода паркинга В2.1.

Запуск насосной установки и заполнение системы осуществляется после открытия задвижек с электроприводом. При пожаре открытие задвижек с электроприводом и включение пожарных насосов производится от кнопок, установленных у пожарных кранов.

Трубопроводы запроектированы кольцевого начертания, сухотрубы, из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Внутреннее пожаротушение здания обеспечивается от пожарных кранов диаметром 65 мм, с длиной рукава - 20 м, диаметром спрыска наконечника - 19 мм. Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 от пола помещений и размещаются в шкафчиках.

В пожарных шкафах предусмотрены ручные огнетушители вместимостью по 10 л.

  - Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод (Т3, Т4)

Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды на нужды потребителей.

Подача горячей воды предусмотрена по закрытой схеме от теплообменников, расположенных в тепловом пункте в подвале пятна 3 (для пятен 1,2,3,4,5 см. раздел ОВ).

Для учёта общего расхода воды в помещении теплового пункта предусмотрен водомерный узел с счетчикоми горячей воды Ø40 (Т3), Ø32(Т4) с радиомодулем.

В зданиях запроектирована однозонная, тупиковая система водоснабжения с нижней разводкой.

Магистральные трубопроводы прокладываемые под потолком подвала и основные стояки расположенные в специальном тех. помещении на лестничной клетке запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Поквартирная разводка выполнена в конструкции пола из металлополимерных многослойных труб по СТ РК 1893-2009. Для изоляции трубопроводов предусмотрена гибкая и трубчатая изоляция из вспененного каучука «MISOT-FLEX».

На всех стояках и ответвлениях от магистральных сетей предусмотрена установка запорной арматуры.

Индивидуальные приборы учета расхода воды установлены во внеквартирном коридоре, на ответвлениях от общего стояка в каждую квартиру в специальных нишах. Счетчики воды предусмотрены с системой дистанционного съема показаний.

Предусмотрен циркуляционный трубопровод горячей воды для поддержания необходимой температуры в системе и для возврата неиспользованной воды в тепловой пункт.

Проектом приняты электрические полотенцесушители. Установка электрических полотенцесушителей не входит в зону ответственности заказчика.

  - Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод встроенных помещений (Т3.1, Т4.1)

Для встроенных помещений запроектирована отдельная система горячего водоснабжения. Подача  горячей  воды  предусмотрена  по  закрытой  схеме  от  теплообменников,

расположенных в тепловом пункте в подвале пятна 3 (для пятен 1,2,3,4,5  см. раздел ОВ).

Для учёта общего расхода воды в помещении теплового пункта предусмотрен водомерный узел с счетчикоми горячей воды Ø32 (Т3.1), Ø25(Т4.1) с радиомодулем.

В зданиях запроектирована однозонная, тупиковая система водоснабжения с нижней разводкой.

Трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Для изоляции трубопроводов предусмотрена гибкая и трубчатая изоляция из вспененного каучука «MISOT-FLEX».

Предусмотрен циркуляционный трубопровод горячей воды для поддержания необходимой температуры в системе и для возврата неиспользованной воды в тепловой пункт.

  - Канализация бытовая (К1)

Система бытовой канализации запроектирована для отвода бытовых сточных вод от сантехнических приборов в проектируемые сети канализации.

По заданию заказчика санитарно-технические приборы приобретаются собственниками квартир после ввода в эксплуатацию.

Магистральные трубопроводы и выпуски запроектированы из чугунных канализационных безраструбных труб SML по ГОСТ 6942-98, стояки и отводные части из поливинилхлоридных канализационных труб по ГОСТ 32412-2013.

Фановые трубы на кровле расположены в теплоизолированных вентиляционных шахтах с выходом в сторону на высоте 500 мм от уровня кровли и уклоном не менее 0,01 в сторону стояка. Предусмотрена установка тройника в роли защитного колпака.

  - Канализация бытовая напорная (К1н)

Система бытовой канализации запроектирована для отвода бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов в проектируемые сети канализации.

По заданию заказчика санитарно-технические приборы приобретаются собственниками квартир после ввода в эксплуатацию.

Выпуски канализации запроектированы из чугунных канализационных безраструбных труб по ГОСТ 6942-98, магистральные трубопроводы, стояки и отводные части из поливинилхлоридных канализационных труб по ГОСТ 32412-2013..

Фановые трубы на кровле расположены в теплоизолированных вентиляционных шахтах с выходом в сторону на высоте 500 мм от уровня кровли и уклоном не менее 0,01 в сторону стояка. Предусмотрена установка тройника в роли защитного колпака.

  - Канализация бытовая встроенных помещений (К1.1)

Система бытовой канализации запроектирована для отвода бытовых сточных вод от встроенных помещений в проектируемые сети канализации.

Магистральные трубопроводы и выпуски запроектированы из чугунных канализационных безраструбных труб по ГОСТ 6942-98, стояки и отводные части из поливинилхлоридных канализационных труб по ГОСТ 32412-2013.

Для вентиляции канализационных стояков встроенных помещений запроектированы присоединения в канализационные стояки жилья, расположенные в непосредственной близости, сверху к направленному вверх отростку косого тройника под потолком данного этажа.

  - Канализация дождевая (внутренние водостоки К2)

Дождевая канализация предназначена для отвода дождевых и талых вод с кровли жилого здания и паркинга на отмостку в летнее время, далее в лоток дождевой канализации города.

Трубопроводы	системы	дождевой	канализации	запроектированы	из	стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

На	зимний	период	предусмотрено	переключение	водостоков	в	систему	бытовой канализации с устройством гидрозатвора.

В проекте применены воронки австрийской фирмы HL (или аналог).

Электрообогрев водосточных воронок и трубопроводов предусмотрены в разделе «ЭЛ».

  - Канализация дренажная (К3 конденсатопровод)

Система дренажной канализации запроектирована для сбора конденсата от кондиционеров. Стояки системы дренажной канализации расположены рядом с кондиционерами и опускаются по фасаду здания с последующим выпуском на зеленую зону (газон).

Трубопроводы запроектированы из полипропиленовых труб по ГОСТ 52134-2010.

  - Канализация дренажная напорная (К3н)

Система дренажной напорной канализации предусмотрена для отвода аварийных стоков из технических помещений и после пожаротушения. Для сбора стоков запроектированы дренажные приямки 500х500х800(h), из приямков стоки откачиваются дренажными насосами с последующим переключением в систему дождевой канализации.

Дренажные насосы оборудованы поплавковыми выключателями.

Трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

  - Производство работ

При скрытой прокладке сетей и стояков водопровода и канализации в местах установки ревизий, прочисток и запорной арматуры предусмотреть лючки размером 300х400 (Н)мм. Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах не допускается. В местах поворота из вертикального в горизонтальное положение должны быть предусмотрены бетонные упоры. Стыковые соединения раструбных труб производятся с помощью резиновых колец. Размер отверстий для пропуска труб через стены и фундаменты выполнить с зазором вокруг трубы - 200мм, с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым эластичным материалом. Отверстия в стенах и перекрытиях не показанные в разделе «КЖ» выполнить по месту. Монтаж внутренних систем вести согласно СН РК 4.01-02-2013, СН РК 4.01-05-2002.

Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием. Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20-30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6% синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).

При сварке стальных труб, деталей и узлов следует выполнять требования ГОСТ 12.3.003-

86.

При проходе через строительные конструкции стальные трубы для холодного и горячего

водоснабжения проложить в футлярах из несгораемого материала. Внутренний диаметр футляра

на 10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и футляром заделывается мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.

Места прохода канализационных стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия.

В местах поворота канализационных стояков из вертикального в горизонтальное положение предусмотреть крепления горизонтальной части трубопровода хомутами при помощи цанг и шпилек на минимально возможном от поворота расстоянии.

Крепление трубопроводов к строительным конструкциям здания предусмотрены по серии 4.904-69.

  - Антисейсмические	мероприятия	внутренних	систем	водоснабжения	и канализации

Во внутренних системах водопровода проектом предусмотрены сейсмические мероприятия: на вводах перед измерительными устройствами, в местах присоединения трубопроводов к насосам - предусмотрены гибкие соединения.

В местах пересечения деформационных швов между блоками - предусмотрены гибкие вставки (компенсаторы).

На выпусках систем канализации предусмотрены бетонные упоры.

Перечень видов работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ по системам водоснабжения и канализации:

    - Акт освидетельствования скрытых работ гидростатического или манометрического испытания на герметичность систем холодного и горячего водоснабжения скрытой прокладки;

    - Акт наружного осмотра трубопроводов и элементов систем холодного и горячего водоснабжения скрытой прокладки;

    - Акт входного контроля качества труб и элементов систем холодного и горячего водоснабжения скрытой прокладки;

    - Акт испытания системы внутренней канализации и водостока.

  - Испытание систем

Гидравлическое испытание системы холодного и горячего водоснабжения произвести согласно СНиП 3.05.01-85, СН РК 4.01-05-2002 гл.10, с составлением актов на скрытые работы, наружного осмотра, актов на промывку и дезинфекцию водоводов, установленных в соответствии выполняемых работ по проекту, акта входного контроля качества труб и соединительных деталей.

Таблица 7.1. Сводная таблица расходов на водоснабжение и водоотведение

| По з. | Наименование | Потреб ители, чел. | Водопотребление холодной воды, в том числе гор. вода |  |  | Водопотребление горячей воды |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/с ут | м3/ч | л/с | м3/с ут | м3/ч | л/с | м3/с ут | м3/ч | л/с |
| 1 | Пятно 1 (жилье) | 57 | 17,1 0 | 3,05 | 1,5 | 6,84 | 1,78 | 0,86 | 17,1 0 | 3,05 | 3,1 |
| 2 | Пятно 2 (жилье) | 62 | 18,6 0 | 3,21 | 1,55 | 7,44 | 1,88 | 0,89 | 18,6 0 | 3,21 | 3,15 |
| 3 | Пятно 3 (жилье) | 57 | 17,1 0 | 3,05 | 1,5 | 6,84 | 1,78 | 0,86 | 17,1 0 | 3,05 | 3,1 |
| 4 | Пятно 4 (жилье) | 62 | 18,6 0 | 3,21 | 1,55 | 7,44 | 1,88 | 0,89 | 18,6 0 | 3,21 | 3,15 |
| 5 | Пятно 5 (жилье) | 66 | 19,8 0 | 3,33 | 1,62 | 7,92 | 1,95 | 0,93 | 19,8 0 | 3,33 | 3,22 |
|  | Итого (жилье) | 304 | 91,2 0 | 9,29 | 3,87 | 36,4 8 | 5,61 | 2,28 | 91,2 0 | 9,29 | 5,47 |
| 1 | Пятно 1 (встр.помещен ия) | 47 | 0,75 | 0,74 | 0,50 | 0,37 | 0,37 | 0,25 | 0,75 | 0,74 | 2,1 |
| 2 | Пятно 2 (встр.помещен ия) | 50 | 0,80 | 0,78 | 0,52 | 0,39 | 0,39 | 0,26 | 0,80 | 0,78 | 2,12 |
| 3 | Пятно 3 (встр.помещен ия) | 47 | 0,75 | 0,74 | 0,50 | 0,37 | 0,37 | 0,25 | 0,75 | 0,74 | 2,1 |
| 4 | Пятно 4 (встр.помещен ия) | 50 | 0,80 | 0,78 | 0,52 | 0,39 | 0,39 | 0,26 | 0,80 | 0,78 | 2,12 |
| 5 | Пятно 5 (встр.помещен ия) | 56 | 0,90 | 0,82 | 0,54 | 0,41 | 0,41 | 0,27 | 0,90 | 0,82 | 2,14 |
|  | Итого (встр.помещен ия) | 250 | 4,00 | 2,18 | 1,16 | 1,75 | 1,09 | 0,58 | 4,00 | 2,18 | 2,76 |

- Электроснабжение и электрооборудование

  - Силовое электрооборудование и электроосвещение Жилые дома.

Электротехническая часть проекта разработана на основании заданий архитектурно- строительной, технологической и санитарно-технической частей проекта в соответствии с требованиями ПУЭ и СП РК 4.04-106-2013.

По степени надёжности обеспечения электроэнергией здание относится ко II-й категории электроснабжения. Электроприёмники систем дымоудаления, пожарной сигнализации, аварийного освещения, лифтового оборудования, хозяйственно-питьевой насосной и теплового пункта запитаны по I-й категории от щита ЩГП с блоком АВР.

В проекте рассматриваются вопросы силового электрооборудования и электроосвещения.

Электроприемники запитаны от щитов ВРУ и ЩГП, установленных в помещениях электрощитовой пятен 2 и 4. Там же располагаются ВРУ-Ар для подключения потребителей коммерческих помещений.

Силовое электрооборудование.

В качестве аппаратуры пуска и управления токоприемниками приняты встроенные в оборудование и поставляемые комплектно с оборудованием пусковые устройства, для управления электроприводами силовых электроприемников, не имеющих комплектную пусковую аппаратуру,

применены ящики управления типа Я5000 и магнитные пускатели типа КМИ.

Распределительные сети выполняются кабелями с жилами из алюминиевого сплава АсВВГнг-LS, а сечением свыше 16 мм2 - кабелями с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS, кроме систем пожарной сигнализации, дымоудаления и лифтового оборудования, для подключения которых используется кабель с медными жилами марки ВВГнг-FRLS. Проводка в подвале и межэтажной шахте выполнена на металлических лотках и открыто в трубах ПВХ(ПНД), на жилых этажах - скрыто в полу, в трубах.

В местах пересечения электропроводки с плитой перекрытия заделку зазоров между кабелями и негорючей ПВХ трубой выполнить пеной или мастикой, сертифицированной по СТ РК 3017-2017, с пределом огнестойкости не менее EI 150.

В каждой квартире установлены типовые квартирные щиты ЩК, запитанные от этажных щитов ЩЭ. Все электропроводки от щитов ЩЭ к щиткам ЩК - сменяемые и выполняются кабелями с жилами из алюминиевого сплава АсВВГнг-LS, которые прокладываются скрыто в стяжке пола в трубах ПНД.

Электроосвещение.

Проектом предусматривается рабочее, ремонтное и аварийное освещение, с использованием светильников с LED лампами. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения принято 220 В, ремонтного - 36 В. Для ремонтного освещения в технических помещениях предусматривается установка ящиков с понижающим трансформатором напряжением 220/36В, мощностью 250 ВА.

Управление освещением лестничных клеток и входных групп осуществляется от фотореле, межквартирных коридоров и лифтовых холлов на 3-6 этажах от датчиков движения. Освещение вестибюлей и межквартирных коридоров на 1,2 этажах управляется от реле времени.

В жилых комнатах, кухнях и прихожих устанавливаются клеммные колодки с номинальным током не менее 10 А для подключения светильников, а в кухнях и прихожих, кроме того, - подвесные патроны, присоединяемые к клеммной колодке.

В санузлах и ванных комнатах над умывальником устанавливается светильник с классом защиты II по ГОСТ 12.2.007.0.

В закрытых лоджиях в проекте предусмотрены патроны, установленные над дверью. Высота установки розеток и выключателей указана в примечании на планах.

Типы светильников, их количество и минимальная нормируемая освещенность указаны на планах. Групповые сети освещения выполняются кабелем с жилами из алюминиевого сплава АсВВГнг-LS, сети аварийного освещения - с медными жилами ВВГнг-FRLS.

Учет электроэнергии

Поквартирный учет расхода электроэнергии осуществляется счетчиками установленными в этажных щитах ЩЭ. Для учета общедомовой нагрузки установлены счётчики в ВРУ и ЩГП. Счётчики для учёта коммерческих помещений установлены в щитах для каждого помещения отдельно.

Защитные мероприятия.

В соответствии с ПУЭ РК, в проекте принята система заземления электроустановки TN-C-S. Для защиты от поражения электрическим током от прямого прикосновения проектом предусмотрены:

- основная изоляция токоведущих частей;

- ограждения и оболочки.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции предусмотрены: защитное заземление, автоматическое отключение питания, двойная или усиленная изоляция.

Для электроприемников на номинальное напряжение ~220В применяется кабель с третьим нулевым защитным проводником, а для электроприемников на номинальное напряжение

~380 В - с пятым нулевым защитным проводником.

Заземление и молниезащита.

В качестве защитного заземления в электрощитовых, помещении хозяйственно-питьевой насосной и теплового пункта, помещении насосной АПТ предусмотрен внутренний контур заземления из полосовой стали 25х4мм, присоединенный к арматуре здания, а также к наружному контуру заземления, выполненному из полосовой стали 40х4мм (горизонтальный заземлитель) и круглой стали ∅16мм (вертикальный заземлитель). Также к наружному контуру заземления присоединяется контур заземления лифтовой установки.

В соответствии со СП РК 2.04- 103-2013 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений" по степени защиты от прямых ударов молнии здание относится к III категории.

Молниеприёмная сетка выполняется из стальной проволоки диаметром 8 мм и укладывается на кровлю с помощью специальных держателей. Шаг ячеек сетки не превышает 6х6 метров. Узлы молниеприемной сетки должны быть соединены на специальные сжимы на болтовые соединения. Выступающие над кровлей металлические элементы присоединяются к молниеприёмной сетке.

Молниеотводы соединить на специальные зажимы к молниеприемной сетке, затем через гильзу трубу ∅32мм в парапете устроить спуск по стене (под утеплителем) до отметки 2,0м от уровня земли, где устанавливается испытательная коробка. От испытательной коробки производится спуск полосовой сталью 40х4мм до вертикального заземлителя из круглой стали ∅16мм и длинной 3 метра.

Расчётные показатели по объекту: ВРУ-2

Ру=270,6 кВт Рр=230,2 кВт Iр=380,2 А

cos φ=0,92

ВРУ-2-Ар Рр=320,2 кВт Iр=572,3 А

cos φ=0,85

ВРУ-4 Ру=211,7 кВт Рр=198,4 кВт Iр=327,7 А

cos φ=0,92

ВРУ-4-Ар Рр=236,1 кВт Iр=422,0 А

cos φ=0,85

Паркинг.

Электротехническая часть проекта разработана на основании заданий архитектурно- строительной, технологической и санитарно-технической частей проекта в соответствии с требованиями ПУЭ и СП РК 4.04-106-2013.

По степени надёжности обеспечения электроэнергией паркинг относится ко II-й категории электроснабжения. Электроприёмники автоматического пожаротушения, систем дымоудаления, пожарной сигнализации и аварийного освещения запитаны по I-й категории от щита ЩГП с блоком АВР.

В проекте рассматриваются вопросы силового электрооборудования и электроосвещения.

Электроприемники запитаны от щитов ВРУ и ЩГП, установленных в помещении электрощитовой пятна 3.

Силовое электрооборудование.

В качестве аппаратуры пуска и управления токоприемниками приняты встроенные в оборудование и поставляемые комплектно с оборудованием пусковые устройства, для управления электроприводами силовых электроприемников, не имеющих комплектную пусковую аппаратуру,

применены ящики управления типа Я5000 и магнитные пускатели типа КМИ. Распределительные сети выполняются кабелями с жилами из алюминиевого сплава АсВВГнг-

LS, а сечением свыше 16 мм2 - кабелями с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS, кроме систем пожарной сигнализации, дымоудаления и автоматического пожаротушения, для подключения которых используется кабель с медными жилами марки ВВГнг-FRLS. Проводка выполнена на металлических лотках и в трубах ПВХ.

В местах пересечения электропроводки с плитой перекрытия заделку зазоров между кабелями и негорючей ПВХ трубой выполнить пеной или мастикой, сертифицированной по СТ РК 3017- 2017, с пределом огнестойкости не менее EI 150.

Для увеличения коэффициента мощности на ВРУ устанавливается компенсирующее устройство.

Электроосвещение.

Проектом предусматривается рабочее, ремонтное и аварийное освещение, с использованием светильников с LED лампами. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения принято 220 В, ремонтного - 36 В. Для ремонтного освещения в технических помещениях предусматривается установка ящиков с понижающим трансформатором напряжением 220/36В, мощностью 250 ВА.

Управление светильниками рабочего освещения над проезжей частью осуществляется от датчиков движения, в зонах с естественным освещением - от датчиков движения и освещённости. Также предусмотрено включение данных светильников от сигнала пожарной сигнализации и из помещения охраны. Освещение технических помещений осуществляется выключателями по месту, въезда в паркинг - от фотореле.

Светильники над проезжой частью и в кладовых помещениях крепятся на нижнюю часть основания кабельных лотков.

Типы светильников, их количество и минимальная нормируемая освещенность указаны на планах. Групповые сети освещения выполняются кабелем с жилами из алюминиевого сплава АсВВГнг-LS, сети аварийного освещения - с медными жилами ВВГнг-FRLS.

Учет электроэнергии

Учет расхода электроэнергии осуществляется счетчиками установленными в ВРУ и ЩГП. Для учета помещений охраны, сервиса и кладовых устанавливаются дополнительные счётчики в ШУп.

Защитные мероприятия.

В соответствии с ПУЭ РК, в проекте принята система заземления электроустановки TN-C-

S. Для защиты от поражения электрическим током от прямого прикосновения проектом предусмотрены:

- основная изоляция токоведущих частей;

- ограждения и оболочки.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции предусмотрены: защитное заземление, автоматическое отключение питания, двойная или усиленная изоляция.

Для электроприемников на номинальное напряжение ~220В применяется кабель с третьим нулевым защитным проводником, а для электроприемников на номинальное напряжение

~380 В - с пятым нулевым защитным проводником.

Заземление.

В качестве защитного заземления по периметру паркинга, а также вдоль парковочных мест предусмотрен внутренний контур заземления из полосовой стали 25х4мм, присоединенный к арматуре здания, а также к наружному контуру заземления, выполненному из полосовой стали 40х4мм (горизонтальный заземлитель) и круглой стали ∅16мм (вертикальный заземлитель).

Расчётные показатели по объекту:

Ру=219,5 кВт Рр=51,3 кВт Iр=84,7 А

cos φ=0,92

- Системы связи

  - Системы связи (пассивная оптическая сеть, лифтовая связь)

Утверждаемая	часть рабочего	проекта разработана на основании задания на проектирование и	в соответствии с	действующими строительными нормами и правилами:

Настоящим проектом предусматривается устройство систем связи в следующем объеме: телефонизация (ГТС);

телевидение (ТВ); диспетчеризация лифтов (ДЛ).

Телефонизация (ГТС):

Телефонизация объекта осуществляется с использованием технологии широкополосного доступа FTTH. В сетях FTTH (волокно до квартиры) оптоволоконный кабель входит в квартиру каждого абонента, обеспечивая возможность услуг голосовой связи, высокоскоростного соединения с сетью Интернет, IP телевидения и IP телефонии. Сеть FTTH строится по технологии GPON пассивных оптических сетей.

От распределительного оптического шкафа оператора до распределительной муфты PON-0 прокладывается магистральный оптический кабель (согласно ТУ, см. раздел НСС) далее от муфты

PON-0 в паркинге до тупиковых муфт PON-х, установленных в подвалах жилых блоков в коридорах, предусматривается прокладка кабеля КС-ОКГонг-П-х. От шкафа PON-х до оптических этажных коробок КРЭ-16, установленных в слаботочных отсеках этажей здания, предусматривается прокладка кабеля КС-ОКГонг-П-2. В оптической коробке КРЭ-16 предусматривается установка сплиттеров для подключения абонентских оптических розеток в квартирных слаботочных нишах. Подключение этажных коробок КРЭ к оптической муфте осуществляется при помощи оптических кабелей FTTH-П-2-G.657. Этажные распределительные коробки КРЭ-16 предназначены для подключения до 16-ти абонентов к оптической сети провайдера. В прихожей каждой квартиры предусматриваются ниши, в которых устанавливается абонентское оборудование ONT и оптические розетки SC. Подключение абонентов осуществляется при помощи оптических кабелей FTTH-П-1-G.657, которые одним концом подключаются на соединительную панель с адаптерами в этажной коробке КРЭ-16, а другим в розетку SC. Запасы длин оптических кабелей укладываются в этажные протяжные коробки КПЭ.

Вертикальная разводка кабелей осуществляется по кабельным стоякам в ПВХ трубах ∅32 мм в лотках. Горизонтальная прокладка кабелей осуществляется: от этажных протяжных коробок (КПЭ) до квартир - в плитах перекрытия в ПНД трубах ∅20мм; по подвалу - в кабельных лотках под потолком. Для возможности подключения альтернативного оператора предусматривается прокладка резервной трубы по вертикальной шахте, а также резервной ПНД трубы в подготовке пола от этажного шкафа до квартирной ниши.

Абонентское оборудование ONT предоставляется и устанавливается оператором связи.

В проекте учтена внутридомовая распределительная сеть, от муфты и на этажи в слаботочном отсеке. Магистральная сеть от точки подключения (ОШР) до шкафа с проходной муфтой в коридорах в зданиях предусмотрено проектом НСС (наружные сети связи).

Телевидение (ТВ):

Проектируемая оптическая сеть GPON обеспечивает абонентам доступ к цифровому телевидению IP TV. Данная услуга будет предоставляться оператором связи в дополнение к услугам телефонии и доступа в Интернет.

Диспетчеризация лифтов (ДЛ):

Для осуществления диспетчерского контроля за работой лифтов и обеспечена двухсторонней переговорной связью между диспетчерским пунктом и кабиной лифта проектом предусмотрено установка на данном объекте диспетчерского комплекса «ОБЬ».

Диспетчерский комплекс, подключенный к лифту, обеспечивает передачу диспетчеру следующего минимального объема информации:

о срабатывании электрических цепей безопасности;

о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной работы;

об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения; о срабатывании кнопки вызова диспетчера из кабины лифта.

двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной лифта; автоматическую проверку тракта переговорной связи с кабиной лифта;

звуковое и световое подтверждение регистрации вызова диспетчера на переговорную связь из кабины лифта;

резервное питание лифтовых блоков от локальной шины или от аккумуляторной батареи и сигнализацию о переходе на резервное питание;

защиту устройств от попадания на локальную шину высокого напряжения, разрядов молний и наведенных импульсных перенапряжений, а также защиту от коротких замыканий на локальной шине.

Состав диспетчерского комплекса «ОБЬ» Лифтовой блок версии 7 (ЛБ);

Устройство громкой связи (УГС) «Октава OEM»;

Источник бесперебойного питания для УГС «Октава ОЕМ»; Персональный компьютер;

Комплект программного обеспечения.

Базовой единицей диспетчерского комплекса «ОБЬ» является лифтовые блоки, которые размещается в непосредственной близости от станции управления лифтом и подключенные к станции управления лифта.

Устройство громкой связи, предназначено для осуществления переговорной громкоговорящей связи между диспетчерским пунктом и кабиной лифта в составе диспетчерского комплекса «ОБЬ». Разместить УГС в отведённом для него месте в кабине лифта.

Источник бесперебойного питания предназначен для питания УГС «Октава ОЕМ» за счёт энергии потребляемой от сети переменного тока 220 В, либо от встроенной АБ, при отсутствии напряжения в питающей сети 220 В, время автономной работы - не менее 2-х часов.

Лифтовые блоки подключаются к локальной сети Ethernet жилого комплекса.

Диспетчерское оборудование: персональный компьютер, устанавливаются в помещении диспетчерской в паркинге пятно 6.

Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт, реконструкция, замена диспетчерского комплекса «ОБЬ» должны осуществляться организацией, располагающей техническими средствами и квалифицированными специалистами.

При эксплуатации лифтовых блоков диспетчерского комплекса «ОБЬ» надлежит руководствоваться:

Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ);

Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ); Правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП);

Документацией, поставляемой предприятием-изготовителем диспетчерского комплекса

«ОБЬ».

  - Системы	безопасности	(домофонная	связь,	охранная	сигнализация,	система контроля доступа, видеонаблюдение).

Настоящим проектом предусматривается устройство систем связи в следующем объеме:

- домофонная связь (ДФ);

- охранная сигнализация (ОС);

- система контроля доступа (СКД);

- система видеонаблюдения (ВДН); Домофонная связь (ДФ)

Система видеодомофонной связи построена на оборудовании фирмы «Hikvision». Система предназначена для подачи сигнала вызова в квартиру, видео и двухсторонней дуплексной связи '»жилец-посетитель»', связи с консьержем, а также дистанционного открывания дверей подъезда.

На входах в вестибюль установлены вызывные панели DS-KD9613-E6 с 10” монитором. В квартирах установлены абонентские IP мониторы с Wi-Fi с монитором 7” DS-KH9310-WTE1.

Оборудование жилых блоков подключается к этажным коммутаторам в этажных шкафах, которые по uplink соединены с коммутатором в шкафу ШСС в помещении Электрощитовой и СС во 2 и 4 жилых блоках. Этажные коммутаторы, обеспечивают связь между подъездным блоком вызова и абонентским монитором. Коммутаторы DS-3E1326P-EI, расположенные в шкафах ШСС-01 по uplink через SFP порт подключаются к коммутатору PFS5936-24GF8GT4XF в шкафу 6ШСС-1 в

ЦПУ пятна 6. Также в ЦПУ предусмотрен пульт консьержа DS-KM9503 с микрофоном и 10.1” монитором. Управление системой (добавление и редактирование пользователей) осуществляется на базе АРМ с ПО IVMS 4.0.

От этажных коммутаторов до абонентских мониторов прокладывается кабель U/UTP Cat.5e-LSZH. Прокладка кабеля по этажам осуществляется в ПНД трубах в плитах перекрытия.

Абонентские мониторы устанавливаются возле входной двери на высоте 1,5 м от уровня пола, подъем кабеля осуществляется по трубе в штрабе. Вертикальная прокладка кабелей по стояку СС осуществляется в кабельных лотках. Оптические кабели до ЦПУ прокладываются в лотках по паркингу пятно 6.

Монтаж системы выполнить в соответствии с паспортами и инструкциями завода изготовителя данного оборудования. Монтаж системы выполнить в соответствии с паспортами и инструкциями завода изготовителя данного оборудования.

Система контроля доступа (СКД)

Система контроля доступа построена на базе оборудования «Hikvision».

Система может функционировать в составе интегрированной системы безопасности, но функционально независимо от других подсистем и способна работать автономно в полном объеме в том числе и при отсутствии сетевого питания.

Управление системой осуществляется на базе АРМ (добавление и редактирование пользователей), установленного в помещении ЦПУ (Пятно 6).

Система построена на сетевых контроллерах доступа на 2(4) двери DS-K2802(4), которая рассчитана на две (четыре) точки прохода и восемь считывателей. Сетевые контроллеры доступа устанавливаются в шкафах ШОС в подвалах в помещениях СС и подключаются по локальной сети к коммутаторам в шкафах ШСС.

Оборудованием СКД оснащены двери на лестничную клетку с улицы (в паркинг и в жилую часть), а также вход в подвал с улицы. Указанные входы оснащены считывателями карт доступа формата Mifare DS-K1802M. На входе на первый этаж со стороны паркинга установлен терминал с функцией распознавания лиц DS-K1T343MX. На выходах установлены бесконтактные кнопки выхода и кнопки аварийного выхода. Терминалы DS-K1T343MX подключаются по локальной сети к коммутаторам в шкафах ШСС.

Подключение считывателей и датчиков к контроллерам доступа выполняется кабелем UTP Cat5e 4x2x24AWG solid PVC и КСВВнг(А)-LS 1х2x0.80мм, подключение электромагнитного замка выполняется кабелем КСВВнг(А)-LS 1х2х1.38мм.

Кабели прокладываются в кабельных лотках, а в местах отсутствия лотков в гофрированных ПВХ трубах скрыто в потолке.

На 1 этаже прокладка кабелей осуществляется в ПНД трубах в подготовке пола.

Для электропитания оборудования применяется резервированный источник питания 12В с аккумуляторной батареей.

Применение кнопок «Аварийный Выход», подключённых в цепь электропитания электромеханических защелок нормально-открытого типа, гарантирует штатную работу оборудования и немедленное открывание двери пользователем, вне зависимости от состояния (при возможной неисправности) контроллера при любых ЧС на объекте. Замки системы контроля доступа разблокируются при пожаре с помощью оборудования пожарной сигнализации.

Система видеонаблюдения (ВН)

Проектом предусмотрена цифровая система IP-видеонаблюдения фирмы «Hikvision».

Система видеонаблюдения предназначается для обеспечения круглосуточного дистанционного контроля объекта.

Центральный пост наблюдения расположен в Диспетчерской Пятно 6. В пятне 6 установлен

шкаф 6ШСС-1, в котором расположены сервера видеонаблюдения и центральный агрегирующий коммутатор. К коммутатору по оптическим линиям связи подключены коммутаторы жилых блоков шкафов хШСС. К коммутаторам в шкафах хШСС подключены этажные коммутаторы жилых блоков, к которым подключаются камеры видеонаблюдения.

Просмотр изображений на мониторах 49,5” (2 шт) и тревожном мониторе 27” со всех видеокамер и анализ архива видеозаписи в случае необходимости обеспечивает системный пульт управления DS-1600KI(B).

Подключение видеокамер осуществляется на базе стандартной сетевой архитектуры - локальной сети Ethernet. Горизонтальная сеть, обеспечивающая подключение видеокамер к коммутаторам, выполняется информационным кабелем U/UTP Cat5e PVCLS нг. Вывод изображения с камер видеонаблюдения на посту охраны осуществляется при помощи HDMI кабеля на мониторы, которые устанавливаются на стене.

Прокладка кабелей системы видеонаблюдения предусматривается в лотках, в отсутствие лотков в гофр. трубах d20мм, скрыто в потолке.

Камерами видеонаблюдения оборудуются:

Лифтовые холлы первых этажей;

Лестничные клетки первых этажей;

Лифтовые кабины;

Технические помещения определенные ТЗ;

Периметры зданий;

Входные группы зданий и вестибюли.

Видеонаблюдение в лифтах осуществляется по беспроводной технологии, при помощи Wi-Fi точек доступа. Питание видеокамер и точек доступа в лифтовой шахте осуществляется от этажного коммутатора по технологии PoE.

Для обеспечения питания видеокамер и точек доступа, установленных в кабинах лифтов, используются резервированные источники питания, которые устанавливаются над кабиной лифта. Строительно-монтажные работы должны выполняться согласно ПУЭ и в соответствии с

«Правилами техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и радиофикации» а также другими руководящими материалами, издаваемыми в официальном порядке.

- Пожарная сигнализация

- Автоматическое пожаротушение.

Рабочий проект автоматического пожаротушения объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями, расположенный по адресу г. Алматы, мкр. Кайрат, 1 очередь», выполнен на основании задания на проектирование, чертежей архитектурно-строительной и инженерной части объекта, действующих строительных норм и правил проектирования, государственных стандартов, регламентирующих требования пожарной безопасности, а также Специальных технических условий:

| СН РК 2.02-02-2023 | «Пожарная автоматика зданий и сооружений» |
| --- | --- |
| СП РК 2.02-102-2022 | «Пожарная автоматика зданий и сооружений» |
| Технический регламент ЕАЭС 043/2017 | «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» |
| Технический регламент РК | «Общие требования к пожарной безопасности» |
| СТУ | «Специальные технические условия, для объекта: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: Алматы, р-н Турксибский, мкр. Кайрат, уч. 186/1"» |

  - Исходные данные.

Жилой комплекс состоит из 5-ти 6-ти этажных жилых домов (Блоки 1-5) и подземного паркинга (Блок 6).

Паркинг является встроенно-пристроенным к жилым зданиям, выгорожен от помещений жилых зданий противопожарными стенами. В паркинге имеются обособленный въезд и вход с улицы и сообщения с помещениями жилых зданий через лестничные клетки с тамбур-шлюзами. Помещения паркинга неотапливаемые, с температурой воздуха не выше +50С.

Насосная станция пожаротушения располагается в обособленном помещении жилого дома Блока 3 в осях Ас/-Бс/, 5с-9с.

Водоснабжение установки автоматического пожаротушения осуществляется от емкости с противопожарным запасом воды, разрабатываемой настоящим проектом.

Централизованный мониторинг состояния системы автоматического пожаротушения осуществляется при помощи технических средств системы пожарной сигнализации (см. проект AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544-АПС).

  - Нормативное	обоснование	потребности	в	защите	объекта	автоматическим пожаротушением.

На основании требований п. 4.4.4.2 СП РК 3.03-105-2014 оборудованию автоматическими установками пожаротушения подлежат все помещения автостоянок закрытого типа встроенных в здания другого назначения за исключением помещении уборных (туалетных), умывальных, комнатах личной гигиены женщин, охлаждающих камер, моечных, парильных, мыльных, душевых, бассейнах и других помещений с мокрым процессом, венткамер, насосных, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют сгораемые материалы, а также лестничных клеток.

  - Выбор огнетушащего вещества и способа тушения.

Выбор огнетушащего вещества и способа тушения выполнен на основании анализа пожарной опасности, функционального назначения помещений, величины горючей загрузки в них, физико-химических свойств веществ и материалов, причин и характера развития возможного пожара.

Для тушения возможного пожара в защищаемых помещениях предусматривается автоматическая спринклерная установка пожаротушения.

Способ тушения – локальный в пределах расчетной площади.

  - Выбор вида спринклерной установки пожаротушения.

Все защищаемые помещения неотапливаемые, со среднесуточной температурой не выше

+80С. На основании пункта п. 56 СН РК 2.02-02-2019 принимаем спринклерную воздушную установку пожаротушения.

  - Определение количества спринклерных секций.

Количество секций спринклерной установки определено с учетом требований п. 5.2.3 СП РК 2.02-104-2014. Проектом принята 1 (одна) спринклерная секция. Количество оросителей в секции не превышает 800 шт., а общая емкость трубопроводов составляет не более 4 м3.

  - Решения по выбору и размещению спринклерных оросителей.

Выбор типа спринклерных оросителей сделан из условия обеспечения требуемой интенсивности орошения и с учётом их технических характеристик.

Проектом приняты оросители с вогнутой розеткой «СВВ-10» (К-фактор-66) и Ороситель спринклерный водяной горизонтальный «СВГ-10» (К-фактор-66,3). Коэффициент производительности выбранных оросителей составляет 0,35. Температура разрушения стеклянной капсулы запорного устройства спринклерных оросителей составляет 68оС (п. 5.2.5 СП РК 2.02- 104-2014).

Размещение спринклерных оросителей выполнено согласно требованиям СП РК 2.02-104- 2014, с учетом конструкции перекрытия, шага колонн, наличия выступающих конструкций, коммуникаций систем вентиляции, а также технических характеристик спринклерных оросителей и их карт орошения.

Спринклерная секция выполнена в 2 (два) яруса:

- ярус (верхний) расположен под перекрытием;

- ярус (нижний) расположен под верхней платформой двухэтажной парковочной системы мультипаркинг. Распределительные трубопроводы 2-го (нижнего) яруса подключаются к питающим трубопроводам 1-го (верхнего) яруса.

Проектом принято:

  - расстояние между оросителями – не более 4 м;

  - расстояние от оросителей до стен – не более 2 м.

При этом площадь, защищаемая одним оросителем, не превышает 12 м2 в соответствии с требованиями таблицы 1 СП РК 2.02-104-2014.

Спринклерные оросители «СВВ-10» устанавливаются на распределительных трубопроводах розетками вверх между балками, ребрами плит и другими выступающими элементами перекрытия (покрытия) с учетом обеспечения равномерности орошения, Спринклерные оросители «СВГ-10» устанавливаются на распределительных трубопроводах горизонтально.

Расстояние от розетки спринклерных оросителей до перекрытия или покрытия не превышает 0,4 м.

  - Решения по трассировке питающих и распределительных трубопроводов.

Трассировка питающих трубопроводов выполнена с учетом объемно-планировочных решений, конструкции перекрытий. Питающие и распределительные трубопроводы прокладываются открыто по перекрытию.

Все трубопроводы запроектированы из стальных труб по ГОСТ 10704-91 со сварными соединениями (п. 5.4.1 СП РК 2.02-104-2014).

Распределительные трубопроводы спринклерных секций приняты тупиковыми. Внутренние диаметры распределительных трубопроводов каждого участка определены гидравлическим расчетом с учетом скорости движения воды не более 10 м/с (приложение Б, п. Б2 СП РК 2.02-104-2014). На одной ветви распределительного трубопровода устанавливается не более 2-х спринклерных оросителей (п. 5.4.8 СП РК 2.02-104-2014).

Питающие трубопроводы секций выполнены кольцевыми и тупиковыми. При этом длина тупикового трубопровода составляет не более 200м. Внутренние диаметры питающих трубопроводов определены гидравлическим расчетом с учетом скорости движения воды не более 10 м/с (приложение Б, п. Б2 СП РК 2.02-104-2014).

Слив воды из спринклерных секций осуществляется через узел управления в дренажный приямок и через промывочный кран, устанавливаемый на питающем трубопроводе.

Питающие и распределительные трубопроводы крепятся к строительным конструкциям здания посредством типовых узлов крепления. Узлы крепления питающих трубопроводов устанавливаются с шагом не более 6 м, узлы крепления распределительных трубопроводов устанавливаются с шагом не более 0,9 м от держателя до спринклерного оросителя.

  - Гидравлический расчет.

Гидравлический расчет спринклерной сети выполнен по методике приложения Б СП РК 2.02-104-2014 из условия возникновения на объекте самого неблагоприятного варианта пожара. За расчетный пожар принят пожар в самом удаленном от узла управления месте на площади 120 м2.

| Исходные данные |  |
| --- | --- |
| Группа помещений (приложение А СП РК 2.02-104-2014) | 1 |
| Требуемая интенсивность орошения, Iтр, л/с×м2 (п. 5.1.2, таблица 1 СП РК 2.02-104-2014) | 0,08 |
| Площадь для расчета расхода воды, S, м2 (п. 5.1.2, таблица 1 СП РК 2.02- 104-2014) | 120 |
| Площадь, защищаемая одним оросителем, Fор, м2 (проектное решение) | 8,57 |
| Время работы, t, часов (п. 5.1.2, таблица 1 СП РК 2.02-104-2014) | 0,5 |
| Скорость движения воды, V, м/с (п. Б2, приложение Б СП РК 2.02-104- 2014) | 6 |
| Количество оросителей на типовом рядке, шт. (проектное решение) | 2 |
| Количество типовых рядков, Nр, шт. (проектное решение) | 7 |
| Коэффициент производительности оросителя, К (данные завода- изготовителя) | 0,35 |
| Длина первого участка, L1, м (проектное решение) | 3,1 |
| Длина второго участка, L2, м (проектное решение) | 1,9 |
| Длина питающего, L, м (проектное решение) | 125 |
| Длина напорного трубопровода до насосной установки, Lн, м (проектное решение) | 5 |
| Коэффициент потери давления на узле управления, е (данные завода- изготовителя) | 2,3148E- 07 |
| Разность высоты между диктующим оросителем и напорным коллектором насоса, Z, м (проектное решение) | 6 |
| Коэффициент К1 для трубопроводов DN20/Ø25х2,0 (таблица Б.1, приложение Б СП РК 2.02-104-2014) | 0,7 |
| Коэффициент К1 для трубопроводов DN80/Ø89х2,8 (таблица Б.1, приложение Б СП РК 2.02-104-2014) | 1429 |

| Расчет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Формула | Результат | Принято |
| Требуемый расход из оросителя, qтр, л/с | Iтр×Fор | 0,686 |  |
| Свободный напор на первом оросителе, h1, м.вод.ст. | (qтр×К)2 | 3,838 | 5,0 |
| Расход из первого оросителя, qор1, л/с | К×√h1 | 0,783 |  |
| Фактическая интенсивность орошения, Iф, л/с×м2 | qор1/Fор | 0,091 |  |
| Минимальный диаметр 1 участка, D1, мм | 35,6×(qор1/V)0,5 | 12,847 | 20,0 |
| Напор перед вторым оросителем, h2, м.вод.ст. | h1+(qор 2×L1)/К1 1 | 7,532 |  |
| Расход из второго оросителя, qор2, л/с | К×√h2 | 0,961 |  |
| Минимальный диаметр 2 участка, D2, мм | 35,6×((qор1+qор2)/V)0,5 | 19,189 | 20,0 |
| Напор в точке подключения рядка, Hр, м.вод.ст. | h3+((qор1+qор2+qор3)2×L3)/К1 | 15,229 |  |
| Расход из типового рядка, qр, л/с | qор1+qор2+qор3 | 1,743 |  |
| Фактический расход воды, Q, л/с (м3/ч) | qр×Nр | 12,202 | 43,9 |
| Минимальный диаметр питающего, D, мм | 35,6×(Q/V)0,5 | 50,768 | 80,0 |
| Потери напора ни питающем, Hп, м.вод.ст. | (Q2×L)/К1 | 13,024 |  |
| Минимальный диаметр напорного трубопровода, Dн, мм | 35,6×(Q/V)0,5 | 50,768 | 100,0 |
| Потери напора на напорном трубопроводе, Hн, м.вод.ст. | (Q2×L)/К1 | 0,127 |  |
| Потери напора на узле управления, Нуу, м.вод.ст. | е×Q2×1000 | 0,03447 |  |
| Расчетный напор на насосе, Н, м.вод.ст. | 1,2(Нр+Нп+Нуу)+Z | 40,098 |  |
| Расчетный запас воды, Vр, м3 | Q×t×3,6 | 22,0 |  |

Результаты гидравлического расчета:

    - Расход воды– 12,202 л/с= 43,9 м3/час;

    - Напор на насосе- 40,098 м.вод.ст.;

    - Расчетный запас воды- 22,0 м3.

  - Выбор пожарных насосов.

Для обеспечения расчетных параметров спринклерной установки выбраны центробежные консольные насосы Pedrollo F50/200В (рабочий и резервный), имеющие следующие параметры:

    - развиваемый напор –52 м.вод.ст.;

    - расход – 48 м3/ч;

    - мощность электродвигателя – 15 кВт.

В качестве автоматического водопитателя используется подпитывающий насос (жокей- насос) Pedrollo CP200 с промежуточной мембранной емкостью Varem М050ГГ объемом 50 л (п. 5.6.8 СП РК 2.02-104-2014). Подпитывающий насос выбран исходя из условия обеспечения половины расхода диктующего оросителя (рекомендация завода-изготовителя спринклерных узлов управления) и имеет следующие параметры:

    - развиваемый напор- 55 м.вод.ст.;

    - расход- 1,8 м3/час;

    - мощность электродвигателя- 2,2 кВт.

  - Водоснабжение установки.

Расчетный	запас	воды	для	водоснабжения	спринклерной	установки	при

продолжительности работы 30 минут составляет 22,0 м3 (см. Гидравлический расчет).

Проектом предусмотрена емкость, объемом 25,2 м3, для хранения расчетного запаса воды, с учетом заполнения водой питающих трубопроводов воздушных секций. Емкость устанавливается в помещении насосной станции пожаротушения.

Верхний уровень воды в резервуаре обеспечивает работу пожарных насосов «под залив».

Опорожнение резервуара при замене воды производится пожарными насосами через пожарные рукава. Слив воды производится в дренажный приямок.

  - Узел управления спринклерной секцией.

Для спринклерной секции запроектированы самостоятельный узел управления (п. 57 СН РК 2.02-02-2019).

Управление спринклерной секцией осуществляется от узла управления спринклерного воздушного с акселератором УУ-С100/1,6Вз-ВФ.О4-01 с диаметром условного прохода 100 мм. Узел	управления	монтируется	на	напорном	коллекторе	насосной	установки	в помещении насосной станции (п. 5.5.1 СП 2.02-104-2014). Слив воды из узла управления

производится в дренажный приямок.

  - Насосная станция пожаротушения.

Насосная станция пожаротушения располагается в обособленном помещении жилого дома Блока 3 в осях Ас/-Бс/, 5с-9с. Помещение насосной станции пожаротушения отделяется от других помещений противопожарными перегородками 1 типа и имеет обособленный выход наружу (п. 85 СН РК 2.02-02-2019). Размещение оборудования в насосной станции пожаротушения выполнено с учетом требований раздела 5.7 СП РК 2.02.104-2014.

В помещении насосной станции пожаротушения располагаются:

    - консольные насосы Pedrollo F50/200В (рабочий и резервный);

    - подпитывающий (жокей) насос Pedrollo CP200;

    - промежуточная мембранная емкость объемом 50 л;

    - узел управления УУ-С100/1,6Вз-ВФ.О4-01;

    - емкость для хранения расчетного запаса воды;

    - воздушный компрессор;

    - аппаратура управления и контроля.

Удаление случайных стоков воды осуществляется через дренажный приямок (см. раздел

ВК).

Для подачи воды в спринклерную секцию от передвижной пожарной техники на

напорном коллекторе, через задвижку и обратный клапан, наружу здания выведен трубопровод, оборудованный соединительными головками ГМ-80 (п. 5.7.4 СП РК 2.02-104- 2014). Размещение соединительных головок выполнено с учетом одновременного подключения не менее 2-х пожарных автомобилей.

  - Аппаратура управления и контроля.

Автоматическое управление и контроль работоспособности спринклерной установки пожаротушения запроектированы на базе оборудования адресной системы безопасности "РУБЕЖ ПРОТОКОЛ R3", производства ООО "КБ Пожарной Автоматики", в составе:

    - шкафы управления насосом на 15 кВт- "ШУН-15-01-R3";

    - шкаф управления насосом на 2,2 кВт- "ШУН-2,2-01-R3";

    - адресная метка на 4 шлейфа- "АМ-4-R3";

    - адресные метки на 1 шлейф- "АМ-1-R3".

Для	контроля	давления	воды	в	напорных	трубопроводах	предусмотрены электроконтактные манометры "ДМ2010".

Контроль	наличия	воды	в	емкостях	с	протиовопожарным	запасом	воды осуществляется при помощи устройств контроля уровня поплавкового типа "FPS-1".

Аппаратура управления и контроля обеспечивает:

    - автоматический пуск основного насоса по сигналу от сигнализаторов давления или ЭКМ;

    - автоматический пуск резервного насоса в случае отказа пуска или невыхода на рабочий режим основного насоса в течение установленного времени;

    - местное управление насосами;

    - отключение автоматического пуска насосов;

    - автоматическое переключение электрических цепей рабочего ввода электроснабжения на резервный, при исчезновении напряжения на рабочем вводе;

    - автоматический контроль исправности электрических цепей, формирующих командный импульс на автоматическое включение пожарных насосов;

    - контроль состояния сигнализаторов давления на узлах управления;

    - контроль уровня воды в емкости с противопожарным запасом воды.

Пуск основного насоса производится по сигналу от электроконтактных манометров, которые срабатывают при падении давления в питающем трубопроводе после вскрытия спринклерных оросителей.

При включении основного пожарного насоса подпитывающий насос автоматически отключается.

Каждый спринклерный узел управления оснащен сигнализаторами давления универсальными, которые формируют сигнал о срабатывании спринклерной секции на Аппаратуру управления и контроля.

Аппаратура управления и контроля монтируется в помещении насосной станции и подключается к приемно-контрольной и управляющей аппаратуры системы автоматической пожарной сигнализации (см. проект AES/ДП-РП/ЗУ-Кай-6,5га/70544-АПС).