Проектировщик: ТОО "Engineering Center Ltd"

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ. 1 – Книга 1.1.1

Шифр 84-2024-ПЗ

«Строительство нового стадиона для 12 000 болельщиков в соответствии с международными требованиями в г. Атырау»

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской области»               _________________

Астана – 2025 г.

Содержание

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Стр. |
| --- | --- | --- |
| - | Содержание | 2 |
| - | Состав проекта | 3 |
| 1 | Общая часть | 6 |
| 1.1 | Месторасположение участка строительства | 7 |
| 1.2 | Ситуационная схема | 7 |
| 1.3 | Инженерно-геологические и климатические характеристики участка | 7 |
| 2 | Генеральный план | 10 |
| 3 | Архитектурные решения | 13 |
| 4 | Конструктивные решения | 15 |
| 5 | Технологическое решение | 21 |
| 6 | Водоснабжение и канализация | 28 |
| 7 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 31 |
| 8 | Силовое электрооборудование и электроосвещение | 36 |
| 9 | Системы связи | 38 |
| 10 | Наружный водопровод и канализация | 58 |
| 11 | Фасадное освещение | 64 |
| 12 | Наружное электроосвещение | 65 |
| 13 | Наружное электроснабжение | 66 |
| 14 | Тепловые сети | 66 |
| 14.1 | Тепломеханические решения котельной(ТМ) | 71 |
| 14.2 | Газоснабжение. Внутренние устройства (ГСВ) | 72 |
| 10 | Наружные сети связи | 73 |
| 11 | Мероприятия по пожарной безопасности | 74 |
| 12 | Обеспечение антитеррористической защищенности объекта |  |

Состав рабочего проекта

| № п/п | Наименование технической документации | № альбома | Обознач. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Том-1 |  |  |  |
| 1 | Общая пояснительная записка | Книга 1.1.1 | ОПЗ |
| 2 | Паспорт проекта | Книга 1.1.2 | - |
| 3 | Расчеты по рабочему проекту | Книга 1.2 | - |
| 4 | Расчеты по архитектурной части (теплотехнический расчет) | Книга 1.2.1 | - |
| 5 | Расчеты по конструктивной части | Книга 1.2.2 | - |
| 6 | Расчеты по ВК части | Книга 1.2.3 | - |
| 7 | Расчеты по ОВ части | Книга 1.2.4 | - |
| 8 | Проект организации строительства | Книга 1.4 | ПОС |
| 9 | Сметная документация | Книга 1.5.1 | СД |
| 10 | Основные прайс-листы (ТХ) | Книга 1.5.2 | - |
| 11 | Основные прайс-листы (Общие) | Книга 1.5.4 | - |
| 2. Том-2 |  |  |  |
| 1 | Архитектурные решения | Альбом 2.1 | АР |
| 2 | Технологическая часть | Альбом 2.2 | ТХ |
| 3 | ТХ, мультимедийные системы | Альбом 2.2.2 | ТХ.ММС |
| 4 | ТХ, билетно-пропускная система | Альбом 2.7.10 | ТХ.БПС |
| 5 | Конструкции железобетонные ниже 0.000 | Альбом 2.3.1.0 | КЖ0 |
| 6 | Конструкции железобетонные выше 0.000 | Альбом 2.3.1.1 | КЖ1 |
| 5 | Конструкции железобетонные (изделия) | Альбом 2.3.1.2 | КЖ1.И |
| 6 | Конструкции металлические | Альбом 2.3.2 | КМ |
| 7 | Конструкции металлические 2 | Альбом 2.3.3 | КМ2 |
| 8 | Водоснабжение и канализация | Альбом 2.4.1 | ВК |
| 9 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Альбом 2.5 | ОВиК |
| 10 | Силовое электрооборудование и Электроосвещение | Альбом 2.6.1 | ЭМ |
| 11 | Электрическое освещение (внутреннее) | Альбом 2.6.2 | ЭО |
| 12 | Фасадное освещение | Альбом 2.6.2 | ФО |
| 13 | Структурированная кабельная сеть | Альбом 2.7.1 | СКС |
| 14 | Система видеонаблюдения | Альбом 2.7.2 | СВН |
| 15 | Автоматическая пожарная сигнализация и охранная сигнализация | Альбом 2.7.3 | АПС |
| 16 | Система контроля и управления доступом | Альбом 2.7.4.1 | СКУД |
| 17 | Система охранной сигнализации | Альбом 2.7.4.2 | ОС |
| 18 | Система оповещения и управления эвакуацией | Альбом 2.7.5 | СОУЭ |
| 19 | Электрочасофикация | Альбом 2.7.6 | ЭЧ |
| 20 | Автоматическая система управления и Диспетчеризации | Альбом 2.7.7 | АСУД |
| 21 | Автоматическое газовое пожаротушение | Альбом 2.7.8 | АГПТ |
| 22 | Автоматизированные системы мониторинга | Альбом 2.7.9 | АСМ |
| 23 | Билетно-пропускная система | Альбом 2.7.10 | БПС |
| 24 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Альбом 2.8 | МОПБ |
| 24 | Система обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности | Альбом 2.9 | АТЗ |

| 3. Том-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный план | Альбом 3.1 | ГП |
| 2 | Внутриплощадочные сети водопровода и Канализации | Альбом 3.2.1 | НВК |
| 3 | Дренаж поля | Альбом 3.2.2 | Др |
| 4 | Полив поля | Альбом 3.2.3 | ОРС |
| 5 | Тепломеханические решения котельной(ТМ) | Альбом 3.3.0.1 | ТМ |
| 6 | Архитектурно-строительные решение котельной(АС) | Альбом 3.3.1.2 | ТМ.АС |
| 7 | Тепловые сети | Альбом 3.3.1 | ТС |
| 8 | Тепловые сети. Конструкции железобетонные | Альбом 3.3.2 | ТС.КЖ |
| 9 | Тепловые сети. СОДК. | Альбом 3.3.3 | ТС.СОДК |
| 10 | Обогрев поля | Альбом 3.3.4 |  |
| 11 | Газоснабжение. Наружные газопроводы (ГСН) | Альбом 3.3.5 | ГСН |
| 12 | Газоснабжение. Внутренние устройства (ГСВ) | Альбом 3.3.6 | ГСВ |
| 13 | Наружное электроснабжение | Альбом 3.4 | НЭС |
| 14 | Наружные сети связи | Альбом 3.5 | НСС |  |
| 15 | Наружное электроосвещение | Альбом 3.6.1 | НЭО |  |
| 16 | Наружные сети освещения спортивных полей | Альбом 3.6.2 | НСО |  |
| 17 | БКТП. | Альбом 3.6.3.0 | БКТП |  |

1. Общая часть

- Рабочий проект «Строительство нового стадиона для 12 000 болельщиков в соответствии с международными требованиями в г. Атырау» разработан на основании:

- задания на проектирование;

- архитектурно-планировочного задания KZ66VUA01274247 от 12.11.2024;

- технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненного ТОО «Neo Service KZ»;

- топографической съемки, выполненной ТОО «Neo Service KZ»;

- технических условий (ТУ) на проектирование инженерных сетей:

1) ТУ на забор воды из городского водопровода №03/2707 от 01.08.2024г.;

1.1) Технические условия на подключение к канализационным сетям.

2) ТУ на теплоснабжение от АО «Атырауские тепловые сети» №3-4/676 от 06.08.2023 г.;

3) ТУ на проектирование и присоединение к электрическим сетям от АО «Атырау Жарык» №27-6295 от 04.09.2024 г.;

4) ТУ на телефонизацию от АО «КАЗАКТЕЛЕКОМ» № Д-05-131-08/24 от 06.08.2024 г.

5) ТУ на проектирование и подключение к газораспределительным сетям №04-гор-2024-000002618.

Акт на земельный участок №_______________, схема отвода.

  - Месторасположение участка строительства

Проектируемый участок расположен на северо-восточной стороне г. Атырау, восточнее от трассы Атырау-Уральск, западнее реки Урал, севернее Каспийского моря. Территория участка свободна от застройки, без существующих наружных инженерных сетей, рельеф спокойный с общим уклоном в сторону моря.

  - Ситуационная схема

  - Инженерно-геологические и климатические характеристики участка

Климат района резко континентальный, с большими колебаниями сезонных и

суточных температур воздуха, неустойчивыми климатическими показателями во времени (из года в год).

Согласно СП РК 2.04-01-2017 г. участок работ относится к подрайону IVГ по схематической карте районирования для строительства.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, ºС

Согласно СП РК 2.04-01-2017* участок работ характеризуется следующими показателями, приведенными в таблице 2.2.

-	номер климатического района – IVГ;

-	номер района по весу снегового покрова – I;

-	номер района по базовой скорости ветра – IV.

Согласно НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 «Нагрузки и воздействия на здания»:

-	номер района по средней скорости ветра – 5;

-	номер района по давлению ветра – III (0.38 кПа);

-	номер района по толщине стенки гололеда – II (5 мм).

ВЕТЕР

Согласно СП РК EN 1991-1-4.2005-2011 «Ветровые воздействия»

- номер района по базовой скорости ветра – IV;

- номер района по средней скорости ветра – IV (35 м/с);

- номер района по давлению ветра – IV (0.77 кПа).

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ

Снежный покров устанавливается в декабре и сходит во второй половине марта. Зимы отличаются неустойчивостью снежного покрова. Продолжительность зимнего периода 120-150 дней, в том числе с устойчивым снежным покровом 45-80 дней в северной части подзоны, а в южной части продолжительность 90-120 дней и устойчивость 20-25 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 16 см. Наибольшая высота снежного покрова за зиму – 33см. Снег наблюдается с октября-ноября по март-апрель. Продолжительность снежного периода и количество выпавших осадков в данном районе уменьшается по мере смещения на юг.

Согласно СП РК EN 1991-1-3.2004-2011 «Снеговые нагрузки» - номер района по весу снегового покрова – I (0.8 кПа).

ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ

Нормативная глубина промерзания по СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений»: суглинки и глины – 0.99м; супеси и пески пылеватые – 1.21м; пески гравелистые 1,30м, крупные и средней крупности – 1.30м; крупнообломочных грунтов – 1.47м.

Средняя глубина промерзания грунта – 1.22м.

СЕЙСМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА РАБОТ

В соответствии с картой сейсмического районирования территории Казахстана, участок изысканий расположен на территории с сейсмичностью менее 6 баллов. В соответствии с СП 50-101-2004 в районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПЛОЩАДКИ

В геологическом строении исследуемой площадки принимают участие четвертичные отложения Новокаспийского (QIVnk) и Хвалынского (QIIIhv) ярусов

Четвертичные отложения Новокаспийского (QIVnk) яруса представлены:

Глиной коричневого цвета, твердой и полутвердой, с линзами песка. Мощность отложений составила от 1,7 до 3,5м.

Песком крупным коричневого цвета, плотным, водонасыщенным. Мощность отложений составила 0,5м, вскрыт как прослойка в выработках 96-24 и 98-24

Четвертичные отложения Хвалынского (QIIIhv) яруса представлены: Суглинком светло-коричневого цвета тугопластичным и мягкопластичным, с линзами песка, с включением гидроокислов Fe+. Мощность отложений составила от 1,5 до 6,2м.

Суглинком голубовато-серого цвета твердым, полутвердым, с включением ракушки, с включением гидроокислов Fe+. Мощность отложений составила от 0,8 до 3,0м.

Глиной голубовато-серого цвета твердой, полутвердой, с включением ракушки, с включением гидроокислов Fe+. Мощность отложений составила от 1,8 до 5,7м.

Супесью ракушечной голубовато-серого цвета, пластичной и текучей, с включением ракушки до 30%. Мощность отложений составила от 0,5 до 3,0м.

Корой выветривания по суглинкам голубовато-серого цвета, твердой, с включением ракушки. Мощность отложений составила от 1,0 до 2,5м.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА РАБОТ

В процессе бурения на участке работ были вскрыты подземные воды.

Вскрыто 3 водоносных горизонта.

По данным бурения подземные воды I-го водоносного горизонта вскрыты глубине -2,0 - -4,2м. Абсолютные отметки установившегося уровня -20,48 - -22,43м.

Водовмещающими породами являются линзы песка в суглинках и супеси. В условиях естественного режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: минимальное стояние отмечается в марте, максимальное приходится на начало мая. Амплитуда колебания составляет 1,0-1,5м.

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а в весенний период – талых и паводковых вод. Областью питания служит область распространения водоносного горизонта.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ

По результатам инженерно-геологических изысканий, в соответствии с ГОСТ 25100-2020 и ГОСТ 20522-2012, в толще вскрытых отложений (до 17,0м) на основании анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов и с учётом особенностей геолого-литологического строения в разрезе выделено 1 Слой и 6 ИГЭ, физико-механические свойства, которых приведены ниже.

Слой1 Почвенно-растительный слой

1 ИГЭ – Глина (QIVnk)

2 ИГЭ – Песок крупный (QIVnk)

3 ИГЭ – Суглинок (QIIIhv)

4 ИГЭ – Супесь ракушечная (QIIIhv)

5 ИГЭ - Глина (QIIIhv)

6 ИГЭ – Кора выветривания по суглинкам (QIIIhv)

По сложности инженерно-геологических условий согласно СП РК 1.02-102-2014 участок изысканий относится к II категории (средней сложности).

На основании полевого визуального описания, подтвержденных результатами лабораторных исследований грунтов установлено, что до изученной глубины (17.0м) площадку изысканий слагают четвертичные отложения Новокаспийского (QIVnk) и Хвалынского (QIIIhv) ярусов.

ЗАСОЛЕННОСТЬ И АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВ

По отношению к свинцу грунты обладают высокой и низкой коррозионной активностью, к алюминию грунты обладают высокой коррозионной активностью Содержание гумуса – 2,10-2,41%; Содержание Cl=0,0675-1,2076%.

  - Генеральный план и благоустройство

Проект "Строительства нового стадиона для 12 000 болельщиков в соответствии с международными требованиями в г. Атырау" разработан на основании:

-	Постановления акимата города Атырау ___________________________________

-	Акта на права собственности на земельный участок __________________________

-	АПЗ (Архитектурно-планировочного задания) _______________________________

-	Задания на проектирование

-	Отчета по инженерно-геологических изысканиям выполненный ТОО "Neo Service KZ" в 2024 г.

-	топографической съемки М 1:500, выполненной ТОО “Neo Service KZ” от 12 августа 2024 г.

Проектируемый участок расположен на северо-восточной стороне г. Атырау, восточнее от трассы Атырау-Уральск, западнее реки Урал, севернее Каспийского моря. Территория участка свободна от застройки, без существующих наружных инженерных сетей, рельеф спокойный с общим уклоном в сторону моря.

На участке проектируется стадион для 12000 болельщиков в соответствии с международными требованиями УЕФА с вспомогательными техническими зданиями и сооружениями, заезд и выезд на территорию обеспечивается двумя проездами с северной и южной стороны участка, благоустрой- ством предусмотрены открытые парковочные места для зрителей, VIP персон, МГН, администрации стадиона, СМИ и мульти-медиа, места для автобусов зрителей, командам и официальным лицам предоставлены места для стоянки автобусов и автомобилей, эти парковочные места находяться в безопасной зоне у входа для игроков и официальных лиц, который отделен от общих зон посадкой живой (зеленной) изгородью и деревьями. Для отдыха посетителей и зрителей предусмотрены две зоны отдыха и две рекреационные зоны оборудованные малыми архитектурными формами. Хозяй- венная зона предствлена котельной, трансформаторной подстанцией и площадкой для сбора ТБО с отдельным вьездом и отдельной разворотной площадкой ограниченный по периметру зеленными насаждениями (кустарники и деревья). Основные дорожные проезды приняты асфальто- етонные, пешеходные тротуары и площадки запроектированы с покрытием из брусчатки, в местах возмож- го проезда пожарных машин заложена усиленная конструкция тротуара., предусмотрены пандусы для МГН, в местах большего перепада рельефа предусмотрены лестницы и пандусы. участки свободные от покрытия озеленяются газонным покрытием с посадкой деревьев и кустарников.

Планом организации рельефа предусмотрен сбор поверхностных талых и ливневых вод с участка в четырех точках в дождевые колодцы, дальнейшим отводом в подземную систему очистных сооружений расположенного в западной стороне участка через подземную трубную систему, для применения очищенной воды для полива зеленных насаждений. За условную отметку +0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке -22.45

Игровое и спортивное оборудование подобрано по УСН РК 8.02-03-2024. Проезды и площадки освещаются. Благоустройство территории производить после прокладки инженерных сетей.

Проект  разработан в соответствии с санитарными правилами "Санитарно- эпидемиологи- ческие требования к объектам образования", "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", "Санитарно-эпидемиологические  требования  к санитарно- защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье  человека".

Территория  проектируемого стадиона не располагается в границах СЗЗ и СР объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. В радиусе 300 м не расположены производственные объекты, кладбища и АЗС. В радиусе 100 м от проектируемого участка отсутствуют котельные, торговые центры и австокомплексы.

Система  высот - Балтийская, система  координат - местная.

Основные показатели по генеральному плану

  - Архитектурные решения

Рабочий проект разработан согласно требований  " СП РК  3.02-119-2014 открытые спортивные сооружения , СП РК  3.02-107-2014 Общественные здания и сооружения , СНиП РК  2.02-05-2009 Пожарная безопасность зданий и сооружений , СП РК  2.02-20-2006 пособие к пожарной безопасности".

Здание стадиона представляет собой открытое сооружение , состоящее из двух трехэтажных блоков с трибунами с западной и восточной сторон с высотой  1 этаж -5 м., 2 этаж  4.1 м., 3 этаж  - 4.1 м., в четырех угловых двухэтажных блоков с высотой  1 этаж -5 м., 2 этаж  4.1 м., а также двух трибун с подтрибунными помещениями с северной и южной сторон с высотой этажа  5.85 м., включающие административные помещения , тренажерные залы, общественное питание.

Все блоки соединены между собой декоративной конструкцией из перфорированной стали.  Архитектурно-планировочные решения стадиона представляют собой несколько функциональных групп помещений разного назначения.  По периметру футбольного поля располагаются трибуны , обеспечивающие зрительными местами  12000 человек.  Доступ зрителей на посадочные места обеспечивается со стороны западных и восточных трибун.  Со стороны западных трибун расположены входные группы  VIP, СМИ , а также вход в зону соревнований для игроков.  Вход в зону физ.  подготовки обеспечивается с восточной стороны стадиона.  На первом этаже северной и южной сторон стадиона располагаются коммерческие помещения.  Западная часть включает в себя помещения для спортсменов и членов команд , помещения обслуживающего персонала , зоны зрителей , СМИ , а также технические помещения. На втором этаже в угловых частях здания расположены коммерческие помещения , в центральной части западных трибун находятся рабочие зоны СМИ , параллельно которым со стороны восточных трибун имеется зона физ.  подготовки.  Также на этаже с трибун имеется доступ в зоны зрителей , примыкающих с обеих сторон к вышеназванным зонам.  На третьем этаже со стороны западных трибун располагается зона  VIP, параллельно которой со стороны восточных трибун расположены административные помещения.  Сооружение предназначено для проведения футбольных соревнований по  4 категории правил  UEFA.  Футбольный стадион может использоваться для проведения других спортивных мероприятий, например , матчей по регби , американскому футболу.  Стадион снабжен стационарными трибунами на  (3281 восточная , 2837 западная , 2878 северная , 2878 южная ( в том числе  vip - 194), Мгн  92 -восточная трибуна , 84-западная трибуна)  12050 места и предусматривает возможность проведения соревнований четвертого уровня УЕФА.

Ориентация футбольного поля и трибун  -вдоль меридиальной оси С -Ю.  Входы для зрителей на стадион выполнены с торцов трибун.  Основа сооружения  - футбольное поле с размерами  105 х 68 м.  Высота самой высокой точки навеса трибун  28,0 м.

Лифт  - грузоподъёмностью  1150 кг в количестве  - 1 штук; Лифт  -грузоподъёмностью  650 кг в количестве  - 7 штук; Подъёмники для еды  -грузоподъёмностью  100 кг в количестве  - 4 штук; Развернутые характеристики лифтов даны в опросном листе на лифтовое оборудование.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Здание решено со связевым каркасом, где основные несушие конструкции образуются системой колонн, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости.

Фундаменты - свайные. ленточный монолитный

Ростверк - монолитная железобетонная плита.

Каркас - монолитный железобетонный.

Перекрытия, покрытия - монолитные железобетонные толщиной 250 мм.

Перемычки - металлические индивидуального изготовления.

Лестницы - по косоурам и монолитные марши.

Наружные стены - газоблок 250 мм, класса В1,5-2, плотностью D600 по ГОСТ 21520-89, размером 600х250х200 мм, марка бетона по морозостойкости не менее F25.

Внутренние  стены и перегородки:

а) перегородки санузлов и душевых-керамический кирпич  марки КР-р-пу 250х120хх88/1,4НФ/150/2.0/25/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе М25, с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 4 ряда.

б) газоблок 250мм, класса В1,5-2, плотностью D600 по ГОСТ 21520-89, размером 600х250х100 мм.

Кладку выполнить после прокладки всех коммуникаций.

Утеплитель наружных стен - мин.плита толщиной 130 мм (плотность внутреннего слоя (50 мм) - 80 кг/м3, наружного слоя (80 мм) - 80 кг/м3).

Утеплитель внутри тамбуров -мин.плита толщиной 50 мм в 2 слоя  (плотность внутреннего слоя - 50 кг/м3, Утеплитель под выступающей частью плиты 2-го этажа - ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon Prof (или аналог) - 200 мм.

Утеплитель под потолком  тамбуров 1-го этажа - мин. плита  толщиной 200 мм (плотность - 150 кг/м3).

Отделка фасадов - согласно ЭП.

Витражи наружные  - алюминиевые, индивидуального изготовления, с двухкамерным стеклопакетом с антивандальным покрытием, внутреннее стекло - энергосберегающее.

Крыша-бесчердачная, вентилируемая, плоская

Кровля  проектируемого здания  рулонная, с внутренним организованным водостоком, водоприемные воронки с электроподогревом.

ДОСТУП МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Проект разработан в соответствии с СН РК 3.06-01-2011.

Основные пути эвакуации, эвакуационные выходы, пожарные шкафы оборудовать самосветящимися указателями, лентами направления движения и знаками мест расположения.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

  - Конструктивные решения

Индивидуальный проект «Строительство стадиона, расположенный в городе Атырау» (проектное наименование) разработан на основании задания на проектирование (АПЗ) № KZ от..2024 г. и эскизного проекта (корректировка), утвержденного главным архитектором города № KZ, от..2024.

Проект разработан для строительства в IVГ климатическом подрайоне г. Атырау, Республика Казахстан.

В соответствии СП РК EN 1991-1-1 при расчете принято:

- Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -24.9°С.

- Район по весу снегового покрова – I    Sk=0.8 кПа.

- Район по скоростному напору ветра – III  давление ветра  0,77 кПа

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ

Уровень ответственности здания- I ;

Степень огнестойкости  - I;

Степень долговечности  - II;

Класс конструктивной пожарной опасности - СО ;

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 2.3.

За условную отметку  ±0.000 принят уровень чистого пола  1-го этажа здания , что соответствует абсолютной отметке  -21,95.

В здании предусмотрены следующие виды инженерного оборудования : центральное отопление , горячее водоснабжение , водопровод , канализация , электроосвещение , телефонизация , пожарная и охранная сигналзация.

Производство и приемку работ по устройству монолитных конструкций выполнить в соответствии с требованиями :

-	СП РК 5.01-101-2013 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

-	СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции";

-	СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Железобетонные конструкции разработаны в соответствии СП РК EN 1992-1-1 "Проектирование железобетонных конструкции"

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Здание стадиона представляет собой открытое сооружение, состоящее из двух трехэтажных блоков с трибунами с западной и восточной сторон с высотой 1 этаж-5м., 2 этаж 4.1 м., 3 этаж - 4.1м., в четырех угловых двухэтажных блоков с высотой 1 этаж-5м., 2 этаж 4.1 м., а также двух трибун с подтрибунными помещенями с северной и южной сторон с высотой этажа 5.85 м.

Каркас монолитный железобетонный.   Основные несушие конструкции образуются системой колонн, горизонтальных дисков - перекрытий, балок и вертикальных диафрагм жесткости.  
Фундаменты - свайные. 
Ростверк - монолитная железобетонная плита на свайном основании толщиной 900мм, 600мм  из бетона кл С20/25, подготовка из бетона кл С8/10.  
Каркас - монолитный железобетонный из бетона кл С20/25.  
Перекрытия, покрытия - монолитные железобетонные толщиной  200,300 мм из бетона кл. С20/25. Арматура класса А240, А500 по ГОСТ 34028-2016.

Балки - монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса C20/25, сечением 500x600мм, 600х700(h)мм, 800х900(h)

Лестницы -  монолитные марши.  
Подтрибунные стены - монолитные стены ступенчатой формы.
Трибуны - сборные железобетонные.
Пространственный расчет каркаса выполнен с использованием программного комплекса "Лира Сапр 2024R3".

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

Антикоррозийные мероприятия выполнены согласно СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Сваи , ростверк и другие железобетонные конструкции , соприкасающиеся с грунтом , выполнить на зданий и сооружений ".  сульфатостойком цементе из бетона марки W6, F75.

Под ростверк выполнить подготовку из бетона класса С 8/10 толщиной 100 мм по щебню толщиной 100 мм

Не бетонированные стальные закладные детали и соединительные элементы окрасить эмалью ПФ -115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЗДЕЛИЯМ

1.	Сварные швы выполнять в соответствии с ГОСТ  5264-95.

2.	Сварочные работы выполнять с применением следующих материалов  :

а) при автоматической и полуавтоматической сварке электродную проволоку СВ -08 ГА по ГОСТ  2246-70* и флюсы ОСЦ -45 по ГОСТ  9087-81.

б) при ручной сварке обычных углеродистых сталей  -электроды типа Э -42 по ГОСТ  9467-75*, все видимые сварные швы зачистить.

3.	Высоту шва принять не менее минимальной высоты свариваемых элементов.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Противопожарные мероприятия выполнены согласно СН РК 2.02-01-2019" Пожарная безопасность зданий и сооружений ".

Строительные конструкции принятые для строительства здания обеспечивают  I степень огнестойкости.

Металлические косоуры лестниц, металлические элементы перемычек над проемами покрыть огнезащитным составом, который соответствует пределу огнестойкости в  1 час.

Габариты принятых дверных проемов, лестничных клеток обеспечивают эвакуацию людей.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода.

Встроенные помещения отделены от жилой части глухими противопожарными стенами и перекрытиями.

Внутренняя отделка выполнена из негорючих материалов.

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ1

Настоящий проект "Индивидуальный проект «Строительство стадиона, расположенный в городе Атырау" (проектное наименование)  конструкций здания  марки "КМ, разработан на основании задания на проектирование (АПЗ) № KZ от..2024 г. и эскизного проекта (корректировка), утвержденного главным архитектором города № KZ, от..2024.задания и архитектурных чертежей.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами,  правилами и стандартами республики Казахстан.

Металлоконструкции каркаса запроектированы на следующие нагрузки.

- несущих и ограждающих конструкций собственный вес

- климатические условия:

- Район строительства - г. Астана характеризуется следующими природно- климатическими условиям, принятыми для  расчета несущих конструкций:

Проект разработан для строительства в IVГ климатическом подрайоне г. Атырау, Республика Казахстан.

В соответствии СП РК EN 1991-1-1 при расчете принято:

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -24.9°С.

Район по весу снегового покрова – I    Sk=0.8 кПа.

Район по скоростному напору ветра – III  давление ветра  0,77 кПа

Уровень ответственности здания- I ;

Степень огнестойкости  - I;

Степень долговечности  - II;

Класс конструктивной пожарной опасности - СО ;

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 2.3.

Все отметки в проекте даны в относительных значениях.

За условную отметку 0.000 принята отметка  соответствующая верху xbncjuj пола первого этажа отметке  -21.95.

Проект разработан в соответствии с требованиями норм проектирования:

- СН РК EN 1993 "Проектирование стальных конструкций."

- СН РК EN 1990 " Основы строительного проектирования".

- НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 "Нагрузки и воздействия на здания".

- СН EN 1993-1-2 «Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. Общие правила проектирования конструкций с учетом воздействия пожара»;

- -СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Обеспечение коррозионной стойкости посредством соответствующей защиты поверхности (см. EN ISO 12944);

Проект металлоконструкции каркаса разработан на стадии КМ и служит основанием для разработки чертежей марки КМД. Чертежи КМД разрабатывать с учетом комплектов чертежей марки КМ и с учетом требований ссылочных нормативов.

Включает в себя разработку стального каркаса арочного покрытия.

Пространственный расчет каркаса выполнен с использованием программного комплекса "Лира Сапр 2024R3".

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Разработанный комплект  рабочих чертежей включает в себя основные проектные решения  по конструктивным схемам и назначению сечений несущих элементов покрытия.

Материал конструкций.

- Сталь конструкций принята по таблице 3.1,  СН РК EN 1993-1-1 по EN 10025-2 в зависимости от класса конструкций, климатического района строительства и указана в "Ведомости элементов" на чертежах конструкций и в спецификации металлопроката.

- Спецификация металлопроката (см. ведомость прилагаемых документов) составлена без учетов метизов, отходов, массы сварочных швов и припуска размеров на обработку деталей.

- Марку сталей конструктивных элементов принимать по "Ведомостям элементов". Неоговоренные марки стали на детали узловых креплений  (фасонки, ребра жесткости, опорные ребра и т. д.) заказаны в "Технической спецификации стали".

- 3.4 В рамных соединениях арок с фланцами, а также соединений проушин с опорными пятками подошв, соединений, работающих на растяжение в направлении толщины проката, следует использовать сталь, соответствующую требуемому классу качества по - EN 10164:1993 «Стальные изделия с улучшенными деформационными свойствами в направлении, перпендикулярном поверхности изделия. Технические условия поставки»;

- 3.5  Материалы для сварки принимать по табл. 4.5 СН РК EN 1993-1-12: 2007/2011.

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ2

Конструктивные решения

Разработанный комплект  рабочих чертежей включает в себя основные проектные решения  по конструктивным схемам и назначению сечений несущих элементов фасадных систем.

Материал конструкций.

- Сталь конструкций принята по таблице 3.1,  СН РК EN 1993-1-1 по EN 10025-2 в зависимости от класса конструкций, климатического района строительства и указана в "Ведомости элементов" на чертежах конструкций и в спецификации металлопроката.

- Спецификация металлопроката (см. ведомость прилагаемых документов) составлена без учетов метизов, отходов, массы сварочных швов и припуска размеров на обработку деталей.

- Марку сталей конструктивных элементов принимать по "Ведомостям элементов". Неоговоренные марки стали на детали узловых креплений  (фасонки, ребра жесткости, опорные ребра и т. д.) заказаны в "Технической спецификации стали".

- 3.4 В рамных соединениях арок с фланцами, а также соединений проушин с опорными пятками подошв, соединений, работающих на растяжение в направлении толщины проката, следует использовать сталь, соответствующую требуемому классу качества по - EN 10164:1993 «Стальные изделия с улучшенными деформационными свойствами в направлении, перпендикулярном поверхности изделия. Технические условия поставки»;

- 3.5  Материалы для сварки принимать по табл. 4.5 СН РК EN 1993-1-12: 2007/2011.

Изготовление и монтаж.

1. Изготовление и монтаж стальных конструкций необходимо учитывать требования по изготовлению и монтажу в соответствии с СТ РК EN 1090-2-2011 "Изготовление стальных и алюминиевых конструкций Часть 2. Технические требования к стальным конструкциям".

.  Все изделия и полуфабрикаты, используемые при проектировании конструкций зданий и сооружений, должны отвечать требованиям соответствующего стандарта на продукцию или ETAG, или ETA.

-	EN 10025-3:2004 «Изделия из горячекатаных конструкционных сталей. Часть 3. Технические условия поставки нормализованных/нормализованных в процессе прокатки свариваемых мелкозернистых конструкционных сталей»;

-	EN 10164:1993 «Стальные изделия с улучшенными деформационными свойствами в направлении, перпендикулярном поверхности изделия. Технические условия поставки»;

-	дополнительные технические условия монтажной организации.

-	дополнительные требования настоящего проекта.

2. Конструкции изготовить на заводе по чертежам марки КМД, разработанным на заводе или специализированной организацией.

3. Изготовленные конструкции до отгрузки должны быть приняты полномочным представителем монтажной организации (заказчика конструкций), отвечая требованиям СТ РК EN 1090-2-2011 "Изготовление стальных и алюминиевых конструкций Часть 2. Технические требования к стальным конструкциям".

4. Поясные швы сварных профилей, требующих полного провара, проверить ультразвуком на отсутствие расслоения.

5. Особое внимание уделить технологии сварки геометрические размеры швов и механических свойств сварных соединений.

6. Монтаж конструкций следует увязать с монтажом оборудования

определяется проектом производства работ. Требования к расходным материалам сварных соединений приведены в EN 1993.1-8.

7. Все монтажные крепления, прихватки, временные приспособления после окончания монтажа должны быть сняты, а места прихваток зачищены. Направление зачисток - вдоль кромок.

8. Уровень качества сварных швов следует выбирать по EN ISO 25817.

9. Методы и объем контроля сварных швов следует устанавливать в соответствии с правилами, содержащими в 1.2.7 ссылочных стандартов: группа 7, СН РК EN 1993-1-8 *

10. По согласованию с всеми заинтересованными лицами, перед отгрузкой, провести контрольную сборку конструкции на предмет выявления отклонений.

11. Особенности ведения монтажа:

-	монтаж конструкций вести с четко установленной последовательностью обеспечивающей устойчивость и геометрическую неизменяемость и прочность монтажных соединений на всей стадии монтажа;

Соединения  элементов.

1. В чертежах настоящего проекта  приведены принципиальные решения узлов. При разработке рабочих чертежей марки КМД соединения элементов,  неоговоренные длины высоты сварных швов, количество и диаметр болтов должны быть рассчитаны на усилия приведенные в ведомостях элементов и на чертежах.

2. Сварку металлоконструкции производить с перерывом на остывания, не допуская пережега основного металла, по специально разработанному проекту на сварные работы.

3.  Соединения элементов в замкнутом сечение производить только сплошным швом для предотвращения попадания внутрь осадков, руководствуясь Раздела 7, СН РК EN 1993-1-8.

4. Все замкнутые профили должны иметь заглушки, обваренные по контуру.

5. Все элементы крепить по усилиям и реакциям, приведенным в "Ведомостях элементов".

6.  Если не оговорено другое, для сварных соединений требуется уровень качества С согласно EN ISO 25817. Все материалы для сварных соединений должны  соответствовать нормам, приведенным в 1.2.5 ссылочных стандартов: группа 5.,СН РК EN 1993-1-8 . Значения предела текучести, временного сопротивления, относительного удлинения при разрыве и минимального значения ударной вязкости металла шва на образцах Шарпи должны быть эквивалентны или выше значений, установленных для основного металла.

7.  Монтажные болты, гайки и шайбы должны соответствовать приведенным в ссылочных стандартах группы 4 (см. 1.2.4), СН РК EN 1993-1-8 *.

Гайки постоянных болтов после выверки конструкций должны быть закреплены путем постановки контргаек.

8. В качестве болтов с предварительным натяжением (высокопрочные болты) могут использоваться только болты классов прочности 8.8 и 10.9, 40Хселект, соответствующие требованиям ссылочных стандартов группы 4 для высокопрочных болтов с контролируемым предварительным натяжением (см. 1.2.4) и требованиям ссылочных стандартов группы 7 (см. 1.2.7), СН РК EN 1993-1-8 *

Усилие по предварительному натяжению болтов М30=37т.с.

Коэффициент трения принят m=0.4.

9. Изготовление фланцевых соединений вести с минусовым допуском, в процессе монтажа заложить монтажными прокладками.

Защита конструкций от коррозии.

1. Рабочие решения по защите металлоконструкций от коррозии определены в соответствии с ISO 12944-2:1998 "Классификация условий окружающей среды." .

2. Работы по антикоррозийной защите производить в соответствии с требованиями

ISO 12944-7:1998 "Выполнение и контроль малярных работ";

ISO 12944-4:1998  "Типы поверхностей и их подготовка"

ISO 12944-1:1998 п. 5.  " Охрана труда, техника безопасности и защита окружающей среды труда."

3. Все металлоконструкции, кроме оговоренных в 6.6, должны быть окрашены  на месте их изготовления одним слоем грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. Соприкасающиеся плоскости заводских и монтажных соединений , а также места монтажной сварки на ширину 100мм по обе стороны шва не грунтовать.

4. После монтажа конструкций  провести окраску всех металлических поверхностей лакокрасочным покрытием;

ПФ 1189 - 2 слоя(толщина 50...60мкм)

5.  Все металлоконструкции обработать противопожарной краской "FİREMASK ve Spektr-A" по металлу  исходя из расчета огнестойкости не менее ;

-конструкции покрытия  = 0.5ч.

5. Технологическое решение

Технологическая часть проекта выполнена в соответствии с заданием на проектирование и в соответствии  с действующими нормативными  документами:

СН РК 3.02 - 07 - 2014 "Общественные здания и сооружения"

СП РК 3.02 - 107 - 2014 "Общественные здания и сооружения"

СП РК 3.02-120-2012 "Культурно - зрелищные учреждения"

МСН 3.02-05-2003 "Доступность зданий и сооружении для маломобильных групп населения"

СП РК 3.06-15-2005 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения"

СН РК 3.02-23-2005 "Инструкция по проектированию закрытых спортивных залов"

СП РК 3.02-121-2012 "Объекты общественного питания"

от 19.03.15 N234 СанПин "Санитарно-эпидемиологические требования  к объектам общественного питания"

Набор технологического оборудования, мебели принят по каталогам фирм-поставщиков и согласно заданию заказчика.

Стадион  в городе Атырау создан  с целью обеспечить спортсменам,  занимающимся олимпийскими видами спорта, выступающим на спортивных соревнованиях - условия для реализации своего потенциала в спорте и достижения спортивных результатов.

Стадион имеет прямоугольную в плане форму трибун, что позволяет максимально приблизить зрителя к арене.

Входы для зрителей на стадион выполнены с торцов трибун.

Футбольный стадион может использоваться для проведения других спортивных мероприятий — например, матчей по регби, американскому футболу. Размер футбольного поля 105х68м согласно задания на проектирования.

Стадион снабжен стационарными трибунами на

(3281 восточная, 2837 западная, 2878 северная, 2878 южная

(в том числе vip - 194),  Мгн 92 - восточная трибуна,

84- западная трибуна)  12050 места и предусматривает возможность проведения соревнований четвертого уровня УЕФА.

Предусмотрены параметры видимости с трибун согласно таблицы Д.1 СП РК 3.02-118-2013:расстояние от Д до F=3м,

где Д – ближайшая к трибуне граница поля для игры ;

F –   наблюдаемая точка (фокус).

Согласно СП РК 3.02-118-2013 4.4.5.6 Размеры мест на трибунах: 
- ширина места для сидения - не менее 0,45 м; 
- глубина ряда на стационарных трибунах от 0,8 до 0,9 м

(на бличерах - 0,75 м); 
- глубина сидения на стационарных трибунах - 0,4 м

(на бличерах - 0,35 м); 
- высота сидения над уровнем пола прохода - 0,43 м.

Здание трехэтажное, оснащено входами: для зрителей, спортсменов и обслуживающего персонала. Главный вход предназначен для доступа зрителей во время проведения соревнований, администрации комплекса. В иное время входы используются тренирующимися во время учебно-тренировочных занятий. При входах предусмотрены кассы, пост охраны.

В здании предусмотрены мероприятия для маломобильных групп населения: пандусы при входах, санузлы, выделенные места на трибунах для зрителей.

В состав здания входят:

-футбольное поле с меcтами для зрителей.

Стадион имеет места для СМИ, зарезервированные для журналистов и радиокомментаторов и находятся на основной трибуне, с хорошим обзором всего игрового поля и в непосредственной близости прямым доступом к другим помещениям для СМИ.

В составе вестибюльной группы располагаются вестибюль, фойе,  санузлы по расчету, общие для зрителей и тренирующихся, гардеробы, восемь буфетов по 30    посадочных мест, постирочная.

- четыре буфета на 30 посадочных мест (каждый), расположенные на втором этаже.

-помещения администрации , расположенные на втором и третьем этаже.

-помещения вспомогательного и технического назначения.

Конструкция мебели,ее габариты,правила расстановки приняты в  соответствии с сан.нормами  и правилами,а также ГОСТ  16371-93.   С помощью оборудования и информационных средств созданы все условия для спортивных занятий.  Спортивные занятия проводятся под внимательным наблюдением инструкторов.

Буфеты  предусмотрены с линией раздачи и подсобным помещением. Буфет работает на реализации готовых блюд. Количество условных блюд - 7200 в сутки. Буфет предназначен для быстрого обслуживания посетителей горячими и прохладительными напитками, холодными блюдами и закусками, кондитерскими изделиями без крема.

Ориентировочный ассортимент реализуемой продукции: бутерброды, пирожки, сосиски, чай, кофе, соки, газированные напитки, шоколад, печенье. На линии раздачи установлен мармит,  основная часть продукции поступает в готовом для реализации виде. Обслуживает посетителей буфетчик. Расчет потребителей с буфетчиком производится через контрольно-кассовый аппарат. Для использованной одноразовой столовой посуды предусмотрены помещения для сбора мусора. Для временного хранения пищевых отходов предусмотрены закрытые емкости. Пищевые отходы собираются в одноразовые полиэтиленовые пакеты емкостью 30 л.

Хранение однодневного запаса продуктов осуществляется в складском помещении в холодильниках и на стеллажах. У входа в зону буфета установлены санузлы с умывальниками для посетителей и электросушителем для рук. Количество персонала - по 2 человека. Планировочные решения, размещение оборудования обеспечивают поточность технологических процессов по приему сырья, приготовлению и реализации блюд, без пересечения потоков персонала и посетителей, сырья и готовой продукции, грязной и чистой посуды. Бытовое помещение персонала оборудовано шкафами для домашней и рабочей одежды. Для персонала предусмотрен отдельный санузел и душ.

Предусмотрены кладовые спортивного инвентаря.

В непосредственной близости к залам, на первом этаже, располагаются помещения для переодевания для спортсменов,  инструкторов и арбитров оснащенные сантехническим оборудованием (санузлы, душевые, раковины, ножные ванны) по расчету.

Для проведения конференций предусмотрен конференц- зал на 30 мест, расположенный на третьем этаже.

На первом и втором этажах здания предусмотрены медицинские пункты.

Все имеющиеся технологическое, санитарно -  техническое оборудование, мебель и инвентарь соответствуют действующим нормативным актам.

Уборка всех помещений организована по договору с соответствующими организациями  по клинингу.

В постирочной предусмотрена стирка 32кг в сутки./8 кг загрузка, утюгом разглаживают 8кг в сутки.

РЕЖИМ РАБОТЫ,ОХРАНА ТРУДА И  ПРОТИВОПОЖАРНАЯ   БЕЗОПАСНОСТЬ

Стадион работает 365 дней в году.

Режим работы спортивно- тренировочных, игровых помещений, медицинского и  административного отделения -односменный

Буфет - полуторосменный.

Мероприятия по технике безопасности,охране труда,производственной санитарии и противопожарной безопасности приняты в соответствии  с действующими нормативными документами. Контролеры-распорядители и сотрудники полиции при экстренных случаях помогают зрителям МГН, находящимся на 1 этаже восточной зоны эвакуироваться без помех через выходы на улицу.  При пожаре происходит блокирование в открытом состоянии турникетов, что не препятствует свободной эвакуации людей. Предусмотрены зоны безопасности для МГН  на 2 и 3 этажах согласно (п. 4.2.5-4.2.13 СП РК 3.06-101-2012). Площадь зоны безопасности группы М4-на кресло-коляске 2,4м²/чел:

на 2 этаже 200чел из них 2,5МГН*2,4м²=6м²

(в проекте 14,96м²);

на 3 этаже 60чел из них 0,75МГН*2,4м²=1,8м²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .               (в проекте 5,85м²).

КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ СОТРУДНИКОВ СТАДИОНА - 95человек

АДМИНИСТРАТИВНО- УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

1.Директор                                         -1

2.Заместитель директора                         -1

3.Главный инженер                                 -1

4.Секретарь - референт                           -1

ОТДЕЛ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

5.Главный бухгалтер                               -1

6.Ведущий экономист                               -1

7. Бухгалтер материально-технического стола   -1

8. Старший кассир                                  -1

9. Экономист                                         -1

18.Начальник службы                                 -1

19.Инженер по видео и звукотехнике                -1

20.Инженер КИПиА                                    -1

21.Инженер по телефонной связи и телевидению    -1

22.Электрик по ремонту электрооборудования      -1

23.Дежурный электрик по обслуживанию              -

электрооборудования                               -2

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

24.Начальник службы                                     -1

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

25.Начальник отдела                                          -1

СПОРТИВНО- МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

26.Главный менеджер по спорту                       -1

27.Старший инструктор спортивного зала        -1

28.Инструктор по спорту                                    -14

29. Дежурные раздевалки спортивного зала      -1

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

30. Врач                                            -1

31. Медицинская сестра                  -7

32. Массажист                                  -2

СЛУЖБА ТБ И ЧС

33. Начальник службы                                                      -1

34. Специалист пожарной и охранной сигнализации    -1

СЛУЖБА ПИТАНИЯ

35. Повар-буфетчик                              -18

36. Уборщица                                        -8

ТХ, мультимедийные системы

Для звукофикации зоны зрительских трибун предусмотрены профессиональные всепогодние модульные двухполосные акустические системы. Они расположены на металлоконструкциях навеса трибун. Оборудование усиления располагается под кровлей во всепогодных Rack стойках AVR-1/2/3/4, оборудование коммутации и управления звуковой системы находится в помещении операторов №3.81 на 3 этаже центральной трибуны. Для удобства проведения награждений или иных мероприятий на центральной трибуне проектом предусмотрено установку аудио коробок подключения с различными разъемами (XLR, RJ45), инфраструктуру к ним и радиомикрофонные системы. Помещения операторов №3.81 на трибуне оборудовано местами оператора звука с установкой цифрового микшерного пульта M-32RLive, наушников, панелью управления Ipad, Rack стойкой со звуковым процессором, проигрывателями и др. Для анонсов место диктора в помещении №3.83 и место ответственного при ЧС в помещении центра управления стадионом №3.42 оборудовано пейджинговой станцией. Проектом предусмотрено озвучивание VIP помещений расположенных на 3 этаже. Для реализации системы озвучивания VIP помещений используются акустические системы потолочного типа с управлением по месту с панели. Для воспроизведения разных аудио файлов в VIP помещениях предусмотрены панели подключения с Bluetooth устройств или через разъемы. Звуковое оборудование:

-	акустические системы (RCF, QSC);

-	звуковые процессоры и усилители (QSC);

-	микрофонное оборудование (Sennheiser);

-	микшерный пульт (Midas);

-	проигрыватели и рекордеры (Denon);

-	сетевое оборудование (Netgear);

-	распределительная кабельная система (Maхon, Nexans).

Система отображения информации является важной составляющей частью объекта, позволяющая обеспечить находящихся на трибунах людей следующей информацией:

-	отображение информации о матче (результаты, время, названия команд и т.д.);

-	повторы моментов матча/мероприятия;

-	отображение онлайн трансляции проходимого матча;

-	отображение рекламной и спонсорской информации, видео фото и т.д.

Система отображения информации представляет собой комплекс оборудования, который состоит из следующих компонентов:

-	медиа экран SCRN-1.1;

-	медиа экран SCRN-1.2;

-	периметральные рекламные LED щиты BNR;

-	PTZ камеры под навесом трибуны;

-	мониторы во входных группах, VIP помещениях, общих зонах ожидания и в комментаторских;

-	комплексная система управления медиа возможностями объекта с видео-коммутацией, микшированием, встроенными повторами, генерированием графического, видео контента на видео экраны.

Медиа экран SCRN-1.1 и SCRN-1.2 обеспечивает полный обзор для зрителей и спортсменов. Медиа экран SCRN-1.1  и SCRN-1.2 имеют дугообразную форму и габариты (Ш×В) 15,36х8,64м. Конструкция медиа экранов представляет собой жёсткий каркас с возможностью тех. обслуживания внутри конструкции, на направляющие которой устанавливаются модули экрана. Конструктив медиа экрана обеспечивает возможность сьема отдельного модуля экрана за короткий срок.

Для отображения рекламной и спонсорской информации по трем сторонам поля проектом предусмотрено размещение портативных LED щитов в общем количестве 270 единиц. Помещение операторов №3.81 на трибуне имеет хороший обзор на все поле и оборудовано местом оператора видео с установкой портативной видеостудии с возможностью повторов и формирования локальной программы, панелью управления PTZ камерами, Rack стойкой с оборудованием видео-коммутации, микширования, записи, воспроизведения и др. Кроме 5-и стационарных PTZ камер проектом предусмотрен комплект переносной камеры. Камеры позволяют обеспечивать съёмку мероприятий, репортажей, взятия интервью, записи спортивных матчей и дальнейшей обработки с трансляцией сигнала на медиа экраны при отсутствии машины ПТС. Оборудование системы визуального отображения и обработки видео:

-	медиа экраны, баннер, мониторы (Inficolor, Lg, Datavideo);

-	PTZ камеры (Datavideo);

-	портативная камера (Panasonic);

-	видеостудия, источники, передача и распределение видеосигналов (Novastar, Datavideo, Denon, Kramer).

Элементы судейской системы представлены в комплекте Slomo и UltraSPORT-500. Через портативную консоль и ПК с ПО Ultra Score помошник рефери управляет хронометражем, счетом матча, фиксирует информацию по красным/желтым картам, замены игроков. С ПK рефери информация по сети поступает в ПК управления табло и в систему видеопроизводства. Проектом также предусмотрено портативное табло рефери KS-SC20 для демонстрации замен и доп. времени.

На центральной трибуне на 2 этаже предусмотрены стационарные рабочие места комментаторов. Каждое из 10 мест оборудовано комментаторским блоком с гарнитурами и двумя мониторами. Оборудование системы:

-	комментаторские блоки (AEQ);

-	гарнитура и мониторы (Datavideo);

-	сетевое оборудование (Netgear).

Для помощи арбитру проектом предусмотрена система VAR на базе сервера видеоповторов videoReferee®. Центральное оборудование VAR расположено в помещении №1.267 (VOR) на первом этаже. Кабельная инфраструктура для системы выполнена не только с учетом подключения предусмотренных камер VAR по бровке поля, но и с использованием переносных и стационарных камер стадиона и камер ТВ вещателя. Оборудование системы VAR:

-	блок управления, камеры и центральное оборудование (Slomotv);

-	аудио процессор, гарнитура и интерком для судей (QSC, Datavideo, Vokkero);

-            сетевое оборудование (Netgear).

Проектом предусмотрено технологическое оснащение объекта системой ТВ вещания. Для этого предусмотрен комплекс оборудования для обеспечения технологических процессов съёмки и трансляции матча средствами передвижной телевизионной станции (ПТС). Объект оборудован панелью OB Van для подключения Передвижной телевизионной станции (ПТС) и стационарными ТВ боксами с разъемами Hyb, Triax, F/O для подключения камер, кабельной инфраструктурой, соединяющей стационарные боксы, помещение операторов с OB Van. Оборудование системы ТВ вещания:

-	ТВ боксы и панель OB Van (AsimetrikPRO);

-	кабельная продукция и разъемы (Maxon, Lemo, Fischer, Neutrik, Canare).

Для Первенств Первой и Второй Лиги предусмотрено систему полуавтоматической трансляции с использованием оборудования Pixellot на базе искусственного интеллекта. Сервер обработки видео расположен в помещении оператора №3.81. По центру под кровлей расположен блок камер, позволяющий снимать все поле.

Помещение №2.097 Конференц-зал оснащен звуковой системой на базе настенных и потолочных акустических систем. Микрофонная система необходима для передачи речи выступающего в систему звукоусиления. Для вопросов из зала предусмотрены беспроводные радиосистемы с ручными микрофонами. Система отображения представлена портативной интерактивной панелью.

Билетно-пропускная система (ТХ.БПС)

Настоящий проект билетно-пропускной системы разработан для объекта:

Все технические мероприятия разработаны в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических противопожарных и других норм, действующих на территории РК и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию комплексной системы, при соблюдении предусмотренных рабочими документами мероприятий.

Исходными данными для проектирования билетно-пропускной системы послужили архитектурно-строительные чертежи.

Краткое описание

Билетно-пропускная система предназначена для определения прав и организации доступа людей на территорию объекта, а так же автоматизации процессов, связанных с продажей билетов в реальном времени. Основным назначением билетно-пропускной системы является обеспечение Объекта возможностью продажи входных документов (билетов) с последующим контролем доступа посетителей на Объект.

Продажа входных документов может осуществляться в режиме онлайн через веб-интерфейс в сети Интернет, с помощью кассиров и в каналах продаж внешних агентов с помощью интеграционного шлюза.

Основные технические решения принятые в проекте:

Для коммуникации оборудования билетно-пропускной системы используется единая среда передачи данных - сеть Ethernet. Локальная сеть передачи данных для билетно-пропускной системы подключается в общую локальную сеть передачи данных Объекта с применением отдельного сервера.

Входные группы №1, №2, №3, №4, №5, №6 ,№7, №8 обеспечивают проход обычных категорий граждан на трибуны Объекта-которые оборудуются специализированными  турникетами, а так же обеспечивают проход граждан категории МГН на трибуны Объекта. Турникеты и калитки обеспечивают как возможность механического аварийного открывания в случае пропадания электропитания, возникновения чрезвычайных ситуаций, так и возможность централизованного открывания по команде из центра управления. Считыватель турникета или калитки обеспечивает чтение кодов доступа с входных документов, передачу на сервер БПС данных о считанных кодах. Считыватель калитки БПС имеет возможность вывода текстового и графического сообщения на дисплей о разрешении, либо отказе допуска зрителя через турникет БПС для предоставления информации зрителям, а также сотрудникам службы охраны и службы контроля.

В качестве дополнительных средств контроля доступа используются беспроводные мобильные считыватели. Предназначенные для обеспечения возможности автоматизированного контроля доступа посетителей Объекта, в том числе лиц с ограниченными возможностями, а также для оперативного анализа всей информации, связанной с конкретным входным документом.

Для продажи входных билетов и продажи дополнительных услуг в кассах Объекта предусмотрены два автоматизированных рабочих места (АРМ) кассиров и одного АРМ администратора.

Электропитание ИБП учтено в проекте в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" ПУЭ . Каждый источник бесперебойного питания подключен на индивидуальный автоматический выключатель в электрощите. Защитное заземление оборудования и устройств выполнить в соответствии с требованиями РК 20-03-2015, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей.

Сведения об организации производства и ведения монтажных работ.

Монтажные работы рекомендуется проводить в следующей последовательности:

-подготовительные работы,

-протяжка и прокладка кабелей и проводов;

-установка оборудования (БПС).

Состояние кабелей и проводов, сопутствующих материалов перед их прокладкой (монтажом) должно быть проверено наружным осмотром на целостность и годность, и завизировано в журнале верификации закупленной продукции с указанием сертификатов качества продукции.

Требования к монтажу и эксплуатации системы

Работы по монтажу технических средств билетно-пропускной системы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования (в соответствии с типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий

-изготовителей, технологические карты) и настоящими правилами. Отступления от проектной документации или актов обследования в процессе монтажа технических средств не допускаются без согласования с Заказчиком, с проектной организацией - разработчиком проекта, с гл. спец. технического надзора.

Устройства заземления (зануления) должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприятий

изготовителей. Приборы и устройства по окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы согласно проекту. Приборы системы установить в соответствии с проектом и технической документацией изделия.

Основные правила по технике безопасности

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:

-	использование технически совершенного оборудования;

-	размещение оборудования обеспечивающее его безопасное обслуживание;

-	выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой ПУЭ величиной сопротивления, соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться со строгим соблюдением всех организационно-технических мероприятий, изложенных в (Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей).

- Водоснабжение и канализация

Основанием для разработки проекта   «Строительство стадиона на 1200мест в городе Атырау".   Данный проект разработан на основании:

-Задание на проектирование от

- АПЗ                                  выданного ГУ "Управление архитектуры и градостроительства и земельных отношений города Атырау"

-   Госакт,  земельного участка.

-Цель назначения земельного участка: эксплуатация стадиона.

-   топографическая съемка  выполнена ТОО "Neo Service KZ".  -   инженерно-геологические изыскания выполнена от 2024г.

Проект выполнен в соответствии  с СН РК 4.01-01-2011, СП РК 4.01-101-2012

"Внутренний  водопровод  и канализация зданий и сооружений", СН РК401-02-2013,СП РК 4.01-102-2013 "Внутрение санитарно-технические системы", СН.РК 3.02-08-2013, СП РК 3.02-108-2013 "Административные и бытовые здания" СП РК.3.02-119-2014 Проектирование открытых спортивных сооружений СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техники безопасности строительства" СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Уровень отвественности здания - I

Степень огнестойкости - II

Класс конструктивной пожарной опасности здания -CО

Класс функциональной пожарной опасности - Ф.2.3

Строительный объем-359816,92м3.

СЕТЬ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА

Водоснабжения  стадиона предусматривается от наружной  существующей сети хозяйственно-питьевого водопровода из проектируемого колодца. Гарантированный напор-0,10 МПа. Требуемый  напор-0,25 МПа (Блок 2), и 0,25 МПа (Блок 4).  Система хозпитьевого водопровода и пожаротушения принята объединенная.  Предусматриваются насосная установка из 3-х насосов (2 рабочих+1резервный). Одновременно работают два насоса. Включение насосной установки предусматривается в  шкафу ШУ ЗПН. Схема водопровода включает ввод в здание двумя нитями, водомерный узел, насосную станцию  запорную и регулирующую арматуру, подводки к санитарным приборам. Система тупиковая. Водомерный узел общий по блоку 2 и 3  запроектированы в пемещениях  1-го этажа.  Трубы хозяйственно-питьевого водопровода, в помещении насосной  станции выполнены из стальных водогазопроводных  труб диаметрами 65мм,40мм,50мм по ГОСТ 3262-75*.Запорно регулирующая арматура на стальной водопроводной сети  выполнена  из латуни. Разводка к санитарным приборам выполнены из полипропиленовых труб D /у-20мм и 15мм по ГОСТ 32415-2013. Орошение стадиона предусмотрен из резервуара емкостью  по 2м3/ х10шт=20 м3. Кассетная емкость для технологических нужд стадиона заполняется во время минимального водозабора объекта. Наполнение емкостей производить в ручном режиме, открытием задвижек в ночь перед игрой. Насосы для технологических нужд  стадиона(см. спец).

СЕТЬ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Горячее водоснабжения здания предусматривается от теплообменников, расположенных в помещении теплового пункта  первого этажа (смотри чертежи марки ОВ). Сеть горячего водоснабжения по  стоякам Т3 и в пределах насосной  выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб  Dу 20, 25 мм по ГОСТ 3262-75*, магистральная линия и разводка к санитарным приборам  выполнены из полипропиленовых армированных  напорных труб  Dу 15мм и Dу32, Dу40мм  по ГОСТ 32415-2013. В помещениях теплового пункта, на подающем и обратном трубопроводе ГВС установлены водомерные узлы, учитывающие расходы воды. (см раздел ОВ). Для циркуляции системы горячего водоснабжения в тепловом пункте предусмотрены циркуляционные насосы. Трубопроводы Т3 и Т4 в пределах теплового пункта  монтируются  из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*(см. чертежи марки ОВ)

Сеть циркуляционного трубопровода выполняется из  полипропиленовых армированных  напорных труб д-15мм.

СЕТЬ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Предусматривается для отвода стоков от санитарных приборов самотечная хозяйственно-бытовая канализационная сеть.Сброс стоков в смотровые колодцы К1

Канализационная сеть  проектируется в  помещении первого этажа из канализационных ПЭ труб

Dy50-100мм  по ГОСТ 22689.2-89. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов систем К1, располагаемых в  лотках помещений 1-го этажа предусматривать косые крестовины и тройники. Крепление стояков производится хомутами. Необходима прокладка из мягкого материала между хомутом и  трубопроводами. Металлические крепежные детали покрываются эмалью ХС-759 по 2 слоя по грунтовке ГФ -021 .Вентилируемый стояк вывести на 0,3м выше уровня плоской кровли. Под  мойками посуды, в помещениях  общественного питания предусмотрены локальные жироуловители в связи с  связи с небольшими расходами сточной воды

Дренажная напорная-запроектирована для отвода аварийных вод и воды после слива системы от приямков дренажным насосом.

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Расход воды на пожаротушение-2х2,9 л/с принят по таблице 3 СН РК 4.01-01-2011,  Диаметр ствола  по  таблице 3 принят-65мм, напор   у пожарного   крана с рукавами  длиной -20м при высоте помещения до 8 м, составляет- 13 м; Совместный  водопровод запроектирован от существующего колодца и через насосную станцию помещений  по магистральной линии д-65х3,2 мм по ГОСТ 3262-75* распределяется по стоякам д-50х3,5 мм;  .Дистанционное открытие задвижки предусмотрено от кнопок "пуск" у пожарных кранов Пожарные краны КПУ "Динар" Ду-65 мм,  Ру-1,6Мпа  устанавливаются на высоте 1,35м над уровнем пола помещения  и размещаются   в пожарных шкафах  ШПК-320 Н навесной ______ Следует предусматривать возможность размещение не менее 2-х ручных огнетушитнлей вместимостью по 10л. Пожарные шкафы  принимаются в соответствии требованиями СТ РК 11 74. Каждый  пожарный кран снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра длиной  20 м,  пожарным стволом д-65мм.

СЕТЬ ВНУТРЕННИХ ВОДОСТОКОВ

Для сбора и отвода атмосферных осадков  с кровли зданий  предусматривается система внутренних водостоков. Водосточные воронки  на кровле размещаются с учетом  ее рельефа и площади водосбора. Водосточная труба монтируется из канализационных труб  полиэтилена высокой плотности НПВХ SN8 по ГОСТ 54475-2011  Водосточные воронки с электрообогревом.(см раздел ЭЛ). Выпуск сточных  дождевых вод  из системы  внутренних водостоков предусматривается в проектируемые наружные сети ливневой канализации.

- Отопление и вентиляция

Климатологические данные.

Расчётные параметры наружного воздуха для проектирования систем	отопления, вентиляции и кондиционирования для г. Атырау:

- наружная температура воздуха в зимний период - минус 24,9 0/С;

- средняя температура отопительного периода (со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С) - минус 1,5 0/С;

- продолжительность отопительного периода (со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С) - 172 суток;

- расчетная скорость ветра в холодный период - 8,5 м/с;

- теплый  период  для  проектирования  кондиционирования (параметр Б) +34,1°C.

Пожарная характеристика здания.

Степень огнестойкости здания  - I.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф2.3.

Источник теплоснабжения.

Источником теплоснабжения здания является отдельностоящая блочно-модульная котельная. Расчётный температурный график теплоносителя 95/70° С. Схема теплоснабжения здания принята закрытая, независимая. Присоединение систем отопления и вентиляции к тепловой сети выполнено по независимой схеме, систем горячего водоснабжения по закрытой одноступенчатой параллельной схеме через пластинчатые теплообменники, установленные в тепловых пунктах. В здании стадиона расположено два тепловых индивидуальных пунктов. Тепловой пункт №1, расположенный в блоке 2 в осях 32-34, АА-ВВ, работает на блоки 1 и 2.  Тепловой пункт №2, расположенный в блоке 4 в осях 1-3, Е-И, работает на блоки 3, 4 и 1. В тепловых пунктах предусмотрена установка приборов учёта тепла.

Теплоносителем для систем отопления зданий является горячая вода с параметрами 85-65°C; для вентиляции - вода с параметрами 90-65°С; для систем отопления футбольного - пропиленгликоль концентрация 50% с параметрами 50/35°C.

В здании предусмотрено 4 системы отопления:

- 1 система отопления блока 1 двухтрубная поэтажная горизонтальная с попутным движением теплоносителя;

- 2 система отопления блока 2 двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя;

- 3 система отопления блока 3 двухтрубная поэтажная горизонтальная с попутным движением теплоносителя;

- 4 система отопления блока 4 двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя.

В системах отопления в помещениях под витражами без подоконной части в качестве отопительных приборов приняты медно-алюминиевые конвекторы напольного исполнения с воздухоотводчиком с естественной конвекцией высотой высотой 240 мм (340 мм с ножками), глубиной 236 мм типа AURA WBF-24/24, фирмы "PURMO". Для установки отопительных приборов у наружных и внутринних стен приняты стальные панельные радиаторы с нижним подключением типа РСПО 22-500 VK (высотой 500мм) со встроенным термостатическим клапаном. Для вспомогательных, тех. помещений и лестничных клеток приняты стальные панельные радиаторы с боковым подключением типа РСПО 22-500 (высотой 500 мм), фирмы Sole. Отопительные приборы для лестничных клеток присоединены к отдельным ветвям систем отопления.

Регулирование теплоотдачи  напольных конвекторов и панельных радиаторов с боковым подключением осуществляется термостатическим клапаном типа RA-N-У. На обратной подводке к радиаторам установлен запорный клапан с возможностью подсоединения дренажного крана тип RLV-П, который отключает отдельный отопительный прибор для его демонтажа или технического обслуживания без слива всей системы. Для панельных радиаторов с нижним подключением со встроенным термостатическим клапаном в качестве запорной арматуры на подводках принят Н-образный запорный клапан, прямой типа RLV-KB-П фирмы Danfoss.

На этажах в помещениях ПУИ и кладовых установлены распределительные гребенки для системы отопления, обеспечивая доступ для обслуживания к ним технического персонала.

Для наладки и регулировки системы отопления на гребёнках и ответвлениях установлена балансировочная, а также запорно-регулирующая арматура.  К установке принят автоматический балансировочный клапан типа ASV-PV (регулятор перепада давления прямого действия), работающий совместно с запорно-измерительным клапаном, типа ASV-BD, который имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления, и возможность установки измерительных ниппелей фирмы Danfoss. Для гидравлической увязки горизонтальных поэтажных ветвей в системе отопления были приняты ручные балансировочные клапаны типа USV-I. Для отдельных ветвей к системе отопления лестничных клеток предусмотрена  установка автоматического балансировочного клапана ASV-PV с запорно-измерительным клапаном, типа ASV-I.

Магистральные трубопроводы и стояки - диаметром до 65 мм выполнены из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, свыше 65 мм из стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10705-80. Для горизонтальной разводки ветвей приняты металлопластиковые трубы типа PE-RT/AL/PE-RT фирмы Chevron Thermo, проложенные в конструкции пола в трубчатой изоляции фирмы "MISOT-FLEX".

Удаление воздуха из системы отопления решено воздухоспускными кранами, установленными в верхних пробках отопительных приборов, а также автоматическими спускниками воздуха, установленными в верхних точках систем.

Спуск воды из систем предусмотрен  через спускные шаровые  краны, установленные в нижних точках систем отопления. Спуск воды из горизонтальных систем отопления расположенных на первом этаже осуществляется путём нагнетания воздуха компрессором через спускные шаровые  краны, установленные в нижних точках на ответвлениях. Для опорожнения систем отопления со 2-го и 3-го этажей в здании, предусмотрен дренажный трубопровод, который сливает воду в систему канализации. Горизонтальные участки трубопроводов прокладываются с уклоном 0,002 в сторону спускных устройств.

Все стальные магистральные трубопроводы и стояки изолируются рулонной изоляцией фирмы "MISOT-FLEX". Антикоррозийное покрытие стальных труб выполнить краской БТ - 177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021  за один раз. Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.

Для защиты помещений от проникновения холодного воздуха через входные двери тамбура в зданиях предусмотрена установка воздушных электрических тепловых завес типа WING, производства VTS Kazakhstan.

В помещении электрощитовых и серверной расположенных у наружной стены запроектирована электрическая система отопления. В качестве отопительного прибора используются настенный электроконвектор ЭВУБ, с автоматическим регулированием температуры теплоотдающей поверхности нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении.

Вентиляция.

В блоках 1-4 предусмотрены приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Количество приточных и вытяжных систем принято с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также  архитектурно-планировочных решений, требований санитарных и противопожарных норм. Проектом предусмотрены самостоятельные приточно-вытяжные системы для следующих групп помещений: помещения общепита, кабинетов администрации, раздевалок для спортсменов, помещения СМИ, конференц-зал. Обеспечение оптимальных метеорологических условий и чистоты воздуха в помещениях предусматривается установкой полных кондиционеров фирмы АВЗ (Казахстан) с утилизацией тепла вытяжного воздуха. Вентиляционное оборудование подобрано с учетом подсосов через неплотности воздуховодов. Наружный воздух предварительно очищается в фильтрах приточных установок, подогревается в зимнее время в водяных калориферах и охлаждается охладительными секциями в летний период. Воздухообмены определены согласно требованиям нормативных документов по кратности и расчетом из условия ассимиляции тепло- и влаговыделений от людей, технологического оборудования, освещения и солнечной радиации. Для подачи и удаления воздуха в  помещениях приняты прямоугольные и круглые вентиляционные решетки. Схема воздухообмена в помещениях принята ''сверху-вверх''.

Воздуховоды систем вентиляции запроектированы прямоугольного сечения на фланцевых соединениях и круглого сечения спирального типа на ниппельном соединении. Все воздуховоды изготавливаются из оцинкованного листовой кровельной стали по ГОСТ14918-80 класса Н (нормально вытянутые), воздуховоды систем кондиционирования из оцинкованного листовой кровельной стали по ГОСТ14918-80 класса П (плотные). Воздуховоды, прокладываемые транзитом за пределами обслуживаемого этажа покрываются тепло-противопожарной изоляцией б=13 мм (нормируемый предел огнестойкости 0,5 ч). Воздуховоды, прокладываемые транзитом за пределами обслуживаемого пожарного отсека покрываются тепло-противопожарной изоляцией б=25 мм (нормируемый предел огнестойкости 2,5 ч). Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки, перекрытия здания следует уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений. Воздуховоды, прокладываемые снаружи здания, изолируются тепловой изоляцией толщиной 50 мм и покрываются сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм.

Основное вентиляционное оборудование размещено в венткамерах.   Привязки уточнить по месту при монтаже.

Теплоснабжение Калориферов.

Присоединение системы теплоснабжения к тепловой сети выполнено по независимой схеме через пластинчатые теплообменники. Подача теплоносителя осуществляется по отдельным трубопроводам. Теплоносителем является горячая вода с параметрами 90-65 С°. Для наладки и регулировки системы теплоснабжения предусмотрена установка запорно-регулирующей арматуры. В качестве регулирующей арматуры к установке принят ручной балансировочный клапан MSV-BD, установленный на обратном трубопроводе.

В верхних точках устанавливаются автоматические воздухоотводчики, в нижних спускные краны. Трубопроводы для системы теплоснабжения выполнены из водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75*, и из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Горизонтальные участки магистральных трубопроводов прокладываются с уклоном 0,002 в сторону спускных устройств. Все трубопроводы изолируются рулонной самоклеющейся изоляцией.  Антикоррозийное покрытие стальных труб выполнить краской БТ - 177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021  за один раз.

Кондиционирование и холодоснабжение приточных установок.

Для обеспечения необходимых параметров приточного воздуха и температурных режимов в теплый период запроектирована, в соответствии с заданием на проектирование, система кондиционирования.

В качестве источника холодоснабжения предусмотрены компрессорно-конденсаторные блоки фирмы Samsung, установленные на кровле зданий. В помещениях регулирование температуры воздуха осуществляется с помощью внутренних блоков (кассетные). Отвод конденсата предусмотрен с помощью кондесатопроводов (трубы полиэтиленовые PE100 SDR6) через гидрозатвор, в систему бытовой канализации (см. раздел ВК).

Расчет теплопритоков произведен с учетом тепла, поступающего через остекление, интенсивности искусственного освещения, количества людей и тепловыделений от работающего оборудования в обслуживаемых помещениях. Кондиционирование предусматривается для следующих помещений:

- помещения администрации, руководителей, переговорные, персонала и др. с постоянным  прибыванием людей;

- буфеты;

- серверные.

В помещениях северные предусмотрена установка прецизионных кондиционеров с функцией увлажнения, для поддержания требуемых параметров микроклимата. Данные системы кондиционирования выполнены со 100% резервированием с установкой наружных блоков с низкотемпературным  комплектом.

В приточных установках предусмотрены секции фреоновых охладителей, охлаждающие воздух в летний период года до расчетной температуры. В качестве источника холода для данных систем предусмотрена установка компрессорно-конденсаторных блоков наружной установки производства фирмы Samsung.

Горячее водоснабжение.

Схема горячего водоснабжения - закрытая (через пластинчатые теплообменники). Присоединение водонагревателей к тепловой сети выполнено по одноступенчатой параллельной схеме.  Установка теплообменников выполнена в помещении тепловых пунктов. Для обеспечения циркуляции в системах горячего водоснабжения на циркуляционном трубопроводе установлен циркуляционный  насос.

Противопожарные мероприятия.

Для предотвращения проникновения дыма при пожаре предусматривается:

- автоматическое отключение всех систем общеобменной вентиляции при возникновении пожара;

- закрытие огнезадерживающих клапанов, оснащённых автоматическими автоматически и дистанционно управляемыми приводами на ответвлениях и при пересечениях преград с нормируемым пределом огнестойкости;

- вентиляционное оборудование и воздуховоды выполнены из негорючих материалов;

- изоляция воздуховодов выполнена согласно требованиям СП РК 4.02-101-2012 с соблюдением норм на пределы огнестойкости;

Противодымный приток в пожаробезопасную зону обеспечивает избыточное давление 20 Па, при одной открытой двери по условию обеспечения средней скорости (не менее 1,3 м/с) истечения воздуха через открытый дверной проем (ПД1). При закрытых дверях работает система ДП1*.

Воздуховоды систем противодымной защиты выполняются из листовой стали б=1 мм, соединенной плотным сварным швом, класса "П" и покрываются огнезадерживающим покрытием для достижения требуемого предела огнестойкости.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания следует уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений

В помещениях, оборудованных газовым пожаротушением, удаления газов и дыма после пожара осуществляется передвижной вентиляционной установкой ДПЭ-7 через стыковочные узлы, установленные в перегородках помещений в верхней и нижней части.

Мероприятия по снижению шума.

Для снижения уровня шума и вибрации от вентиляционного оборудования проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- установка вентиляционных агрегатов с низким уровнем шума;

- соединение патрубков вентиляторов с воздуховодами гибкими вставками;

-облицовка конструкций помещений венткамер звукопоглощающим материалом;

- установку шумоглушителей на всасывающей и нагнетающей сторонах вентиляторов;

- скорость движения воздуха по воздуховодам проектируется нормируемой.

Мероприятия по энергосбережению.

- эффективные теплоизоляционые материалы;

- эффективные заполнения светопроемов;

- на подводках к отопительным приборам установлены терморегуляторы;

- в тепловом пункте принято качественное регулирование параметров теплоносителя.

- автоматическое регулирование отопительной системы;

- автоматизация вентиляционных систем.

Указания по монтажу и наладке.

Монтаж систем отопления, вентиляции и тепло-холодоснабжения  выполнить согласно СП РК 4.01.102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы" и инструкций по монтажу и наладке импортного оборудования с учетом прокладки смежных инженерных коммуникаций.

Монтаж воздуховодов вентиляционных систем производить после установки технологического оборудования. Крепление воздуховодов и конструкций закладных деталей выполнить по серии 5.904-1. По окончании монтажа систем произвести испытания и регулировку.

Крепления трубопроводов вести по типовым чертежам серии 4.904-69.

Для прохода через строительные конструкции, необходимо предусматривать гильзы. Зазор между гильзой и трубопроводом заделать мягким водонепроницаемым материалом с нормируемым пределом огнестойкости.  Крепления тепловой изоляции на трубопроводах выполнить в соответствии с рекомендациями фирм-изготовителей тепловой изоляции. При монтаже швы тепловой изоляции тщательно загерметизировать фирменным изоляционным материалом.  Предусмотреть гидроизоляцию пола венкамер.

Автоматизация.

Для обеспечения и поддержания температурных параметров в помещениях, повышения надежности  работы систем, экономии тепла, электроэнергии, сокращения обслуживающего персонала в проектной документации предусмотрено:

- контроль за параметрами воздуха и теплоносителя;

- защита калориферов от замораживания;

- открытие клапанов наружного воздуха с включением вентилятора и закрытие их при выключении вентилятора;

- регулирование степени подогрева приточного воздуха в холодный период года.

- Силовое электрооборудование и электроосвещение

Общие указания

Проект электроснабжения "Строительство нового стадиона для 12 000 болельщиков в соответствии с международными требованиями в г. Атырау», разработан на основании архитектурно-строительной и санитарной части проекта в соответствии с ПУЭ РК "Правила устройства электроустановок Республики Казахстан", СП РК 4.04-106-2013 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования".

По степени надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ РК электроприемники проектируемого здания относятся к следующим категориям:

-	1 категория: электроприемники противопожарных устройств, пожарной сигнализации и мультимедийных систем;

-	2 категория: комплекс остальных электроприемников.

Силовое электрооборудование

Электроснабжение стадиона выполняется от вводного устройства типа ВРУ и главных распределительных щитов ГРЩ и ГРЩ, установленных в электрощитовой, питание к которым подводиться от внешней питающей сети двумя взаимно резервируемыми кабельными линиями  на напряжение ~380 В.

Питание потребителей I особой категории надежности электроснабжения здания предусматривается через АВР и питаются двумя кабелями от внешней питающей сети и третьим кабелем от независимого источника питания ДГУ. Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 4.04-103-2013.

Для обеспечения непрерывности электропитания мультимедийных систем, аварийного освещения проектом предусмотрен источник бесперебойного питания (ИБП), который находится в помещении электрощитовой.

Силовая сеть выполнена пяти и трехпроводной, кабелем с медными и алюминиевыми жилами ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, АВВГнг-LS. Силовая сеть выполняется:

-по потолку- открыто в ПВX трубах с креплением на пластиковых скобах;

-в каналах и путотах стоительных конструкций стен и перегородак в ПВХ трубах;

-	за подвесным потолком на лотках открыто и в ПВХ трубах с креплением на пластиковых скобах;

-по стоякам- в специально предусмотренных шахтах по вертикальным  кабельным лоткам.

Сечения кабелей выбраны по допустимому току и проверены по нормируемой потере напряжения.

Высота установки силовых шкафов - 2,0м от уровня чистого пола до верхней кромки шкафа.

Силовые щиты наружного исполнения. Прокладка магистральных кабелей по стоякам – в специально предусмотренных кабельных лотках, по этажам в кабельных лотках и трубах ПНД.

Учет электроэнергии выполняется счетчиками марки "Saiman" через трансформаторы тока установленными в шкафах ГРЩ, ВРУ, АВР, на вводных линиях.

Рабочим проектом предусмотрено автоматическое отключение общеобменной вентиляции при пожаре, путем подачи сигнала от приборов пожарной сигнализации ППС к независимому расцепителю вводного автоматического выключателя секции питания вентиляционных установок щита ЩСВ.

Сечение кабелей выбрано в соответствии с таблицей 5 ПУЭ РК по условию нагрева длительным расчетным током и проверено по потере напряжения сети.

Защитные мероприятия

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, эл.аппаратов, корпуса светильников и т.д) подлежат занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом сети. На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов. Для этого металлические части системы центрального отопления, и  защитные  проводники  питающей электросети присоединяются к главной заземляющей шине внутри вводно-распределительных устройств в электрощитовой. Внутренний контур заземления выполнен стальной полосой 25х4мм2/ в помещении электрощитовой, насосной, тепловом пункте, лифтовых шахтах.

Молниезащита

Согласно СП РК 2.04-103-2013 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений" объект подлежит молниезащите по требованиям III категории.

В качестве молниеприемника предусмотрен активный молниеприёмник "G60" установленный на мачте высотой 5 метров.

В качестве токоотводов используется горячеоцинкованный пруток ∅10 мм, проложенный двумя параллельными токоотводами от каждого молниеприёмника. Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям на максимально возможном расстоянии от дверей и окон. Токоотводы соединить с контуром заземления соединителями заводского изготовления. Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующем образом: если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закрепленны на поверхности стены или проходить в стене; если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закрепленны непосредственно на поверхности стены, так что бы повышение температуры при протекании тока молнии не предоставляло опасности для материала стен; если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов предоставляет для него опасность, токотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемом объектом всегда превышало 0,1м.

В качестве горизонтального заземлителя использовать стальную оцинкованную полосу 40х4 мм проложенную в земле на глубине 0,7 м. На высоте 0,3 м от уровня земли выполнить соединение проволочного токоотвода ∅ 10 мм со стальной оцинкованной полосой 40х4 мм с помощью специального соединителя.

Все соединения элементов заземляющего устройства:

-должны обеспечивать надежный контакт и выполняться только с помощью специальных соединителей;

-находящиеся в грунте, должны быть обработаны пластичной антикоррозионной лентой.

Электроосвещение

Рабочий проект электроосвещения "Строительство нового стадиона для 12 000 болельщиков в соответствии с международными требованиями в г. Атырау" разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Проектом предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное), аварийное (безопасности) и ремонтное освещение.

Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220В, ремонтного - 36В. Ремонтное освещение выполнено в технических помещениях, в которых предусматривается установка ящиков с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36В.

Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012*, СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение», СН РК 4.04.-106-2013 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования",  ГОСТ 21.608-2014 "Внутреннее электрическое освещение".

Выбор типов светильников и источников света произведен  в соответствии с назначением помещений, условиями окружающей среды, согласно задания технологического раздела.

Светильники аварийного (безопасности) и эвакуационного освещения выбраны из числа светильников общего освещения и запитаны отдельными групповыми линиями. Для освещения применены светодиодные светильники.

Групповые сети выполнены трёхпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки ВВГнг(А)-LS для рабочего освещения и ВВГнг(А)-FRLS для аварийного освещения, проложенным скрыто за подвесным потолком в лотке, в ПВХ трубах, в бороздах стен под слоем штукатурки. Лотки для кабелей освещения учтены в разделе ЭМ.

Управление рабочим, аварийным и эвакуационным освещением выполнено - по месту; лестничных клеток, тамбуров -  через датчики движения; коридоров, фойе - через систему АСУД.

Выключатели в комнатах установить на высоте до 1,0м на стене со стороны дверной ручки. При монтаже согласовать с технологическим разделом.

Питание сетей электроосвещения выполняется от щитов освещения, установленных в электрощитовых здания.

Фасадное освещение выполнено отдельным альбомом.

Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК, ГОСТ, СНиП РК, СН РК и других действующих нормативных документов.

Все используемое электрооборудование и материалы должны быть сертифицированы.

9. Системы связи

Структурированные кабельные сети

Все технические мероприятия разработаны в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических противопожарных и других норм, действующих на территории РК и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию комплексной системы, при соблюдении предусмотренных рабочими документами мероприятий.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Структурированные кабельные сети (СКС) представляет собой совокупность коммутационных узлов, кабельных линий связи между ними, а также обеспечивает доступ пользователей на рабочих местах к локальной вычислительной сети и системам телефонии.

Данная СКС предусматривает создание общего “кабельного пространства” и пассивных элементов коммутации, как части инженерной инфраструктуры здания - физической основы построения Информационной Системы, предоставляющей пользователям возможность обмена данными, используя в качестве среды передачи информации четырех-парный медный кабель типа «витая пара» (FTP) категории 6 (скорость обмена данными до 10000 Мб/с).

СКС имеет топологию "звезда" с главным коммутационным узлом, находящимся на 1 этаже в помещении «Серверная» и дополнительным коммутационным узлами, находящиеся в помещениях 3.02, 1.245, 1.383, 1.163. Коммутационные узлы состоят из оптических и коммутационных панелей, соединительных кабелей, позволяющих организовывать коммутацию оконечного оборудования. Оборудование серверного помещения и коммутационных узлов предполагается смонтировать в телекоммуникационные шкафы (42U) напольного исполнения.

Магистральная подсистема обеспечивает соединение между главным коммутационным узлом и дополнительными, включая разводку между шкафами главного коммутационного узлов. В качестве среды передачи используется 8-и волоконный оптический кабель.

Горизонтальная подсистема обеспечивает соединение между кроссовым оборудованием и информационными розетками (лючками) на рабочем месте. Она содержит кабель типа «витая пара, FTP», по физическим и электрическим характеристикам соответствующий стандартам категории 6.

Длина каждого лучевого кабельного соединения (базовой линии) для компьютерной сети не превышает 90 м. При этом каждое кабельное соединение выполняется при использовании одного отрезка кабеля и не имеет никаких соединений на всем своем протяжении.

Подсистема рабочего места оснащается розеткой встраиваемого типа, содержащей информационное гнездо (коннекторы типа RJ45) и лючки в комплекте, которое обеспечивает универсальную возможность подключения компьютера и телефона.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Прокладку кабельных линий осуществить кабелем FTP 6 cat. в соответствии с проектом. Прокладку кабельных линий осуществляется по металлическим лоткам расположенными за фальш. потолками и в заливке пола. Подвод к рабочим местам с металлических лотков, расположенных за фальш. потолками, осуществлять в ПВХ или ПНД трубе скрыто (по потолкам, внутри гипсокартонных стенах, в штробах, под стяжкой пола).

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ

Работы по монтажу технических средств структурированной кабельной системы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования ( в соответствии с типовыми проектными решениями), рабочей документацией ( проект производства работ, техническая документация предприятий -изготовителей, технологические карты) и настоящими правилами. Отступления от проектной документации или актов обследования в процессе монтажа технических средств системы, не допускаются без согласования с Заказчиком, с проектной организацией - разработчиком проекта. Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий структурированной кабельной системы с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и шлейфов структурированной кабельной системы с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий структурированной кабельной системы без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. При прокладке кабеля в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля, либо удовлетворять требованиям на прокладку данных типов кабелей. Элементы структурированной кабельной системы должны удовлетворять требованиям по способу защиты человека от поражения электрическим током и должны быть заземлены. Устройства заземления (зануления) должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприятий -изготовителей. Патч-панели и кроссы по окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы согласно маркерации указанной в проекте. Приборы системы установить в соответствии с проектом и технической документацией изделия. Розетки установить в соответствии с проектом и требованиями технической документации изделий. Допускается места установки уточнять при монтаже. Каждый кабель должен быть промаркирован с обоих концов согласно проекту. Нарезку проводов и кабелей производить после промера трасс прокладки.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтажные и ремонтные работы на электрических сетях и устройствах ( или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении и обеспечении мер безопасности, определенных ПУЭ. Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания и иметь допуск к работам на электроустановках 3 группы до 1000 В. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться со строгим соблюдением всех организационно-технических мероприятий, изложенных в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Выполнение работ по техническому обслуживанию и плановому техническому ремонту структурированной кабельной системы осуществляется организацией, эксплуатирующей данную установку. Периодичность технического обслуживания розеток и оборудования определяется эксплуатационными документами завода-изготовителя. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту выполняют электромонтеры не ниже четвертого разряда.

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Рабочая документация разработана на основании:

-технического задания от Заказчика;

-архитектурно-планировочных решений.

Документация выполнена в соответствии со СНиП РК 3.02-10-2010, постановлениями Правительства РК года № 305 от от 6 мая 2021 г.

Основное назначение системы видеонаблюдения - обеспечение визуального контроля ситуации на оборудованном  объекте. В рамках решения стоящих перед видеонаблюдением задач оно применяется для:

-для наблюдения за обстановкой в режиме реального времени;

-записи информации (архивирования);

-осуществлением контроля за безопасностью на территории защищаемого объекта.

Основные функции проектируемой системы:

-непрерывный круглосуточный визуальный контроль за обстановкой на объекте;

-передача видеосигналов в диспетчерский центр с аналитической обработкой данных в режиме реального времени;

-возможность параллельного с записью просмотра видеоинформации, обработку и передачу изображения по ЛВС;

-вывод изображения от видеокамер на мониторы автоматически и по команде оператора;

-цифровую обработку изображения (мультиэкран, многократное увеличение изображения);

-запись изображений в цифровом виде;

-глубина архива не менее 30 суток на каждую в/камеру;

-автоматическое включение записи в режиме реального времени, при получении извещения о тревоге или при срабатывании детектора движения или аналитики;

-экспорт видеоданных как в свой собственный защищенный формат, так и в общепринятые;

-однократное архивирование видеоматериалов либо автоматическое архивирование по расписанию;

-защиту от несанкционированного доступа к оборудованию и непосредственно к видеоинформации на уровне кабельной системы и монтажных блоков и на информационном уровне путём разграничения прав доступа;

-автоматический контроль работоспособности технических средств и линий передачи информации с выдачей сигнала «авария» или «тревога» при неисправном состоянии элементов системы;

-вывод на экраны видеомониторов служебной информации: текущее время, текущая дата, номер и/или имя видеокамеры и режим записи; планы расположения видео камер и охраняемых зон;

-администрирование согласно многоуровневой системе доступа к настройкам и прав пользователей;

-одновременный вывод до 64 изображений от камер на одном мониторе в клиентском приложении, а также возможность вывода изображении в  отдельно выделенные помещении или устройства;

-автоматический запуск клиентского приложения с сохраненными видами и приближенными областями камер;

-все видеокамеры, установленные по периметру и на первом этаже здания, заведены на отдельный сервер;

-исключение «мертвых зон» в зонах просмотра видеокамер.

Предусматриваемая проектом система видеоаналитики обеспечивает следующие функции:

-классификация объектов по типу (человек, автомобиль);

-распознание ГРНЗ автомобиля  в зоне въезда в парковку;

-обнаружение перемещения объекта (объектов) в зоне интереса;

-обнаружение бесцельного хождения объекта (объектов) в зоне интереса;

-обнаружение пересечения объектом линии в одном направлении либо в обоих направлениях;

-обнаружение появления или входа объекта (объектов) в зоне интереса;

-обнаружение отсутствия объекта (объектов) в зоне интереса;

-обнаружение вхождения объекта (объектов) в зону интереса;

-обнаружение покидания объектом (объектами) зоны интереса;

-обнаружение остановки объекта в зоне интереса в течение заданного времени;

-обнаружения движения объекта в неверном направлении;

-обнаружение внезапного изменения сцены;

-обнаружение потери видеосигнала.

Предусмотренная технология поиска базируется на самообучающейся видеоаналитике, поиск производится по базе метаданных, полученных непосредственно от камер видеонаблюдения или специализированных «медиашлюзов».

Технология поиска отвечает следующим требованиям:

-возможность задавать диапазон камер, по которым производится поиск;

-возможность задавать временной интервал, по которому производится поиск;

-в качестве объекта поиска может выступать человек и/или транспортное средство;

-возможность задавать физические характеристики искомого объекта (приметы) такие как: пол, цвет    волос/головного убора, цвет верха одежды, цвет низа одежды;

-возможность указания искомого объекта непосредственно на кадре с камеры видеонаблюдения;

-работа технологии поиска полностью интегрирована в систему видеонаблюдения, результаты выдаются непосредственно в интерфейсе системы видеонаблюдения;

-результаты работы технологии выдаются в виде набора видеофрагментов, содержащих объект поиска в кадре, также выдается «эталонное» изображение фигуры искомого объекта и, по возможности, его лица;

-каждому видеофрагменту ставится в соответствие графический индикатор вероятности совпадения, каждый видеофрагмент доступен к воспроизведению и перемотке вперед/назад, а также увеличению путем цифрового зумирования;

-оператору предоставляется возможность создавать закладки по любому из найденных видеофрагментов на шкале видеоархива;

-оператору предоставляется возможность «уточнения» результатов путем подтверждения/неподтверждения данных аналитического поиска для повышения достоверности результатов поиска;

-система позволяет задавать логическую связь видеофрагментов «уточненных» оператором так, что воспроизведение этих видеофрагментов доступно в одном окне безразрывно;

-сохраняется возможность мгновенного перехода из интерфейса поиска в основной интерфейс видеоархива для последующего просмотра/изучения и экспорта видеоданных.

Основные технические решения.

Для создания системы видеонаблюдения в проекте предусмотрены следующие элементы:

-Серверный телекоммуникационный шкаф. Проектом предусмотрена установка телекоммуникационного шкафа. В проектируемый шкаф устанавливаются серверы видеонаблюдения, коммутаторы доступа и ядра, коммутационные элементы, блоки бесперебойного питания и система распределения электропитания.  Шкаф установить в помещении  серверной.

-Промежуточные телекоммуникационный шкафы. В этажные шкафы предусмотрена установка коммутаторов доступа, коммутационных элементов, блоков бесперебойного питания и системы распределения электропитания (учтены в соответствующем разделе). Промежуточные шкафы установить  помещениях защищаемого объекта в соответствии со структурной схемой и планами расположения оборудования. В промежуточные шкафы проектом предусмотрено подключение видеокамер, а так же другого сетевого оборудования смежных систем безопасности.

-Узлы доступа. Проектом предусмотрена установка промежуточных узлов доступа для подключения видеокамер устанавливаемых на территории объекта. Предусмотренные узлы доступа комплектуются коммутатором, блоком питания, оптическим кроссом, системой охлаждения. Конструкция узлов представляет собой изделие для установки в любых климатических условиях.

-Видеокамеры. Типы видеокамер указаны на структурной схеме и спецификации проекта.

-Автоматизированные рабочие места (рабочие станции).

Информация с сервера на рабочие станции передается с использованием специальных технологий, которые существенно сокращают траффик передачи данных, а также снижают нагрузку на рабочие станции оператора, без потери качества отображаемого видео, а именно, динамическое снижение частоты кадров при отсутствии движения в контролируемой зоне, динамическая регулировка частоты следования опорных кадров, поддержка разного уровня сжатия отдельных зон кадра, настраиваемая вручную или динамически путем усиления уровня сжатия статичных областей изображения и уменьшения сжатия динамичных участков. Передача потоков напрямую с камеры на рабочую станцию исключена.

Рабочие места позволяют свободно конфигурировать камеры по раскладкам оператора, создавать раскладки под требования оператора, выводить одну камеру сразу в несколько окон оператора, при этом позволяя выделять области интереса. На рабочем месте оператора предусмотрена возможность просмотра одновременно живого видео и записанного архива в разных окнах одной раскладки. При клике на заинтересовавшее окно живого видео оператор имеет возможность моментально просмотреть архив с этой камеры на 30, 60 или 90 секунд назад.

Проектом предусматривается серверное оборудование отвечающее следующим требованиям:

-предустановленная операционная система (ОС);

-предустановленное ПО для видеонаблюдения с видеоаналитикой (серверная и клиентская части);

-постоянная видеозапись 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году;

-предустановленный массив жестких дисков, оформленный в RAID60;

-не менее 4-х сетевых Ethernet интерфейсов;

-запись при обнаружении движения;

-элементы видеоаналитики ;

-одновременная запись, просмотр записанного ранее и просмотр изображения в реальном времени при доступе по ЛВС.

Проектом предусмотрена организация отдельной выделений информационной сети. Информационная сеть организуется на базе активного и пассивного оборудования.

Информационные связи между телекоммуникационными шкафами, промежуточными шкафами и узлами доступа организуются при помощи оптических линий.

Проектируемые элементы информационной сети имеют возможность создания интеллектуальной сети.

Электропитание видеокамер предусмотрено по технологии РоЕ.

Электропитание видеокамер с поворотным устройством, требующих электропитание повышений мощности проектом  предусмотрено применение PoE инжекторов. PoE.

Электропитание активных элементов системы (серверы, коммутаторы и т.п) предусмотрено от источников бесперебойного питания.

Подключение потребителей 220VAC предусмотрено в отдельном проекте.

Подключение видеокамер к коммутаторам выполнить - кабелем  витая пара Cat.5е U/UTP.

Прокладку силового кабеля осуществить на расстоянии не менее 0,5м от слаботочных кабельных трасс.

В местах установки периферийного оборудования необходимо оставлять запас кабельной петли: при установке на фальш-потолке 0.5 м, при установке на стене 0.3 м.

Нарезка кабеля производится после проведения контрольного замера трасс прокладки с учетом запаса на разделку кабеля для подключения.

Проходы через стены и перекрытия кабеля выполнить в гильзах из ПВХ трубы, с последующей заделкой зазоров огнезащитным терморасширяющимся герметиком..

Электроснабжение системы видеонаблюдения должно осуществляться от объектовой системы электроснабжения по I категории.

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии требованиями ПУЭ корпуса приборов системы  должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ,  и других действующих нормативных документов РК.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АПС)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Рабочая документация разработана на основании:

-технического задания от Заказчика;

-архитектурно-планировочных решений.

Документация выполнена в соответствии с СН РК 2.02-02-2023, СН РК 2.02-01-2023, СП РК 2.02-102-2022,  постановлениями  Правительства РК № 305 от от 6 мая 2021 г.

Автоматическая система пожарной сигнализации (АПС) – это совокупность приборов управления и шлейфов – коммуникационных кабельных сетей их соединяющих, на которых установлены пожарные извещатели. Главное назначение автоматической пожарной сигнализации – быстро выявить источник возгорания и оповестить об опасности людей. Система предназначена для выявления очага возгорания, информирования дежурного персонала и включения устройств оповещения о пожаре, а также выдачи управляющих импульсов в смежные инженерные системы защищаемого объекта.

В данном проекте выбор типов пожарных извещателей определен в соответствии с положениями СП РК 2.02-102-2022. Количество пожарных извещателей в защищаемых помещениях выбрано с учетом высоты помещений и наличия конструктивных особенностей в них, влияющих на величину защищаемой площади извещателями, в том числе и выступающих частей строительных конструкций.  В каждом защищаемом помещении предусмотрено не менее двух пожарных извещателей на основании СН РК 2.02-02-2023.

Система АПС  запроектирована на оборудовании GST.

Исходя из характеристик помещений, оборудованных пожарной сигнализацией , предусмотрена защита помещений дымовыми пожарными извещателями, тепловыми пожарными извещателями. Размещение пожарных извещателей производится в соответствии с  СП РК 2.02-102-2022.

Для подачи сигнала о пожаре при визуальном обнаружении пожара до срабатывания автоматических пожарных извещателей предусматривается применение ручных пожарных извещателей, устанавливаемых на путях эвакуации, у выходов из здания и на лестничные клетки.

В соответствии с техническим заданием, а также требований СП РК 2.02-102-2022, постановления Правительства РК № 305 от от 6 мая 2021 г на объекте предусматривается 4й тип оповещения.

Данным проектом предусмотрена установка световых оповещателей для привлечения внимания МГН при пожаре, а также обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста. Система речевого оповещения предусмотрена отдельным проектом.

В качестве  приемоконтрольных приборов проектом предусмотрены контрольные панели GST-IFP4-RU.

Места установки контрольных панелей см. на структурной схеме, а также на планах расположения оборудования и кабельных линий.

Предусмотренные контрольные панели обладают следующими характеристиками:

-модульная конструкция панели (наличие материнской платы с возможностью установки в нее модулей расширения адресных шлейфов, сетевых плат и т.п.);

-ЖК дисплей;

-предусмотрен отчет о загрязнении пожарных извещателей;

-обеспечивает униполярное подключения конечных устройств;

-предусмотрена возможность объединения контрольных панелей в сеть  кольцевой топологии (класс А);

-предусмотрена возможность установки термопринтера в корпус контрольной панели (для оперативного получения отчета).

Для электропитания периферийного оборудования (световые оповещатели, промежуточные реле и т. п.) проектом предусмотрены блоки питания. Блоки питания обеспечивают вывод  своего состояния в проектируемую систему пожарной сигнализации.

Проектом предусмотрены интеллектуальные извещатели, имеющие встроенные алгоритмы пожарообнаружения, обеспечивающие самодиагностику, дымовую камеру с защитой от запыления.

Пожарные извещатели и адресные модули входа/выхода подключить в самостоятельные шлейфы контрольных панелей.

В качестве пожарных извещателей проектом предусмотрены следующие типы извещателей:

Адресные:

-Извещатель пожарный дымовой DI-M9102;

-Извещатель пожарный тепловой DI-M9103;

-Извещатель пожарный ручной DI-M9204;

В качестве базовых снований для извещателй проектом предусмотрены базовые основания с изолятором DC-M9504.

Проектом предусмотрена установка пожарных дымовых извещателей в пространствах за подвесным потолком и под фальшполом.

В качестве адресных расширителей проектом предусмотрены адресные модули: DI-M9300 и DI-9301E.

В качестве адресных модулей выхода проектом предусмотрен DI-M9305

В качестве промежуточного реле проектом предусмотрен C-9302.

Проектируемая система имеет возможность передачи сигналов в следующие инженерные системы:

-в систему контроля и управления доступом при пожаре;

-в систему общеобменной вентиляции.

-в систему противопожарного водопровода

Мониторинг и управление клапанами ОЗК/ДУ организован с помощью модулей DI-M9300, DI-M9305, C-9302 и кнопки ПКЕ222/1.

Отключение элементов СКУД происходит путем разрыва цепей питания СКУД, которые подключены к модулям промежуточных реле C-9302. Управление модулями C-9302 происходит от адресных модулей выхода DI-M9305 при пожаре на объекте защиты.

Отключение элементов ОВиК происходит путем разрыва цепей питания ОВиК, которые подключены к модулям промежуточных реле C-9302. Управление модулями C-9302 происходит от адресных модулей выхода DI-M9305 при пожаре на объекте защиты.

Для мониторинга проектируемой системы проектом предусмотрена графическая станция мониторинга на основе персонального компьютера, Программное обеспечение графической станции обеспечивает простой, понятный и полный интерфейс для управления системой, с возможностью перемещение между различными зонами, всплывающие окна тревожных событий, при этом состояния Тревога, Неисправность, Активация и Отключение отображаются различными цветами, а также предусмотрена  система разграничения прав.

Для обеспечения питания контрольных панелей АПС используются встроенные в панели блоки питания.

При отсутствии основного питания, источники питания  обеспечивают работоспособность системы в дежурном режиме в течение 24 часов и в режиме тревоги - в течение 3 часа.

Шлейфы адресных шлейфов пожарной сигнализации выполнить кабелем КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5.

Неадресные линии выполнить кабелем КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5.

Линии обратной связи выполнить кабелем КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5.

Интерфейсные линии связи выполнить кабелем КОПСЭнг(А)– FRHF 1х2х1,38.

Линии электропитания 24VDC выполнить кабелем КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5.

Линии электропитания 220VAC выполнить кабелем (предусматриваются по отдельному проекту).

Проектируемые линии связи и электропитания проложить за подвесным потолком в гофрированной трубе.

Проходы кабелей через стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках металлических труб (закладных), в местах выхода наружу между кабелями и трубой следует заделывать зазоры легко удаляемой массой из несгораемого материала с каждой стороны трубы.

Прокладку линий связи осуществить на расстоянии не менее 0,5м от силового кабеля.

Нарезка кабеля производится после проведения контрольного замера трасс прокладки с учетом запаса на разделку кабеля для подключения.

Монтаж элементов системы рекомендуется проводить в следующей последовательности: подготовительные работы, установка, протяжка и прокладка кабелей и проводов, установка оборудования и оборудования с блоками питания. Прокладку кабельных трасс, монтаж оборудования системы, вести в соответствии со структурной схемой, со схемой соединений и подключений, планами расположения, руководствуясь требованиями нормативных документов, паспортами и описанием на соответствующие изделия. Конкретные места установки оборудования и способы прокладки кабельных трасс согласовать с заказчиком на стадии монтажа.

Согласно ПУЭ и СП РК 2.02-102-2022  установки пожарной сигнализации  и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания.

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии требованиями ПУЭ корпуса приборов должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ,  и других действующих нормативных документов РК.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Все оборудование, предусмотренное документацией, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и Пожарной безопасности. Монтажная организация перед монтажом обязана проверить срок действующих сертификатов.

Система контроля доступа (СКУД)

Проект разработан для объекта: на основании договора и технического задания Заказчика.

Проектируемая система контроля и управления доступом ( далее - СКУД) создана на базе Hikvision, обеспечивает контроль и управление доступом:

· на всех входах/выходах ведущих в здание с установкой считывателей на вход и на выход;

· на всех технических помещениях с установкой считывателя на вход и кнопкой ВЫХОД на выход;

· на всех дверях лестничных клеток с установкой считывателей на вход и на выход;

· во всех лифтовых холлах с установкой считывателей на вход и на выход;

· во всех помещениях с архивами

Техническими средствами СКУД являются:

- Шкаф для установки оборудования с блок-питанием Rack-...;

- Считывающие устройства карт доступа;

- Замки электромагнитные со встроенным магнитным контактом

СКУД предназначена для управление доступом на заданную территорию ( кого пускать, в какое время и на какую территорию), включая также ограничение доступа на заданную

территорию.

СКУД обеспечивает:

- санкционированный доступ обслуживающего персонала в отдельные зоны и помещения;

- протоколирование всех событий;

- подготовку и регистрацию пропусков;

- подготовку условно-графических планов помещений, поддерживающих нанесение на них символических изображений элементов системы ( считывателей, исполнительных

устройств и т.п.) и задание связи изображений с описанием конфигурации системы в базе данных;

- возможность функционирования системы при исчезновении напряжения сети переменного тока в течении 1-го часа с сохранением протокола работы и сведений но не менее 1000

последних событий.

Контроллер используется в качестве управляющего элемента в системах контроля доступа . Устройство контролирует и управляет группой, состоящей из точек прохода ( от 1 до

2). Эти точки прохода представляют собой двери, считыватели карт, элементы открывания дверей.Считыватель бесконтактный предназначен для считывания данных с карты

пользователя и передачи их на контроллер для принятия решения о доступе.

Электромагнитный замок является частью системы контроля доступа, беспрепятственный проход в блокируемое помещение обеспечивается после идентификации карты пользователя.

Выход из помещения также оснащен считывателем, а также кнопкой, которая разрывает цепь питания электромагнитного замка, чем обеспечивается независимая от исправности

контроллера возможность покинуть блокированное помещение.

Техническими средствами сбора, обработки, отображения информации и управления системой является управляющий сервер операторов программного комплекса представляет собой

гибкую масштабируемую систему управления безопасностью, которую можно настроить для работы в самых различных сценариях.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Прокладку кабельных линий осуществить в соответствии с проектом.

Прокладку кабельных линий осуществляется по металлическим лоткам.

Подвод на место установки оборудования с металлических лотков осуществлять в гофрированной трубе скрыто (по потолкам, внутри гипсокартонных стенах, в штробах).

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ

Работы по монтажу технических средств структурированной кабельной системы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом

обследования (в соответствии с типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий -изготовителей,

технологические карты) и настоящими правилами.

Отступления от проектной документации или актов обследования в процессе монтажа технических средств системы, не допускаются без согласования с Заказчиком, с проектной

организацией - разработчиком проекта.

Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий системы контроля и управления доступом с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в

одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и

лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.

При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и шлейфов систем с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.

Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок.

Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий системы без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и

контрольных кабелей.

При прокладке кабеля в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля, либо удовлетворять требованиям на

прокладку данных типов кабелей.

Элементы систем должны удовлетворять требованиям по способу защиты человека от поражения электрическим током и должны быть заземлены. Устройства заземления (зануления) должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприятий -изготовителей. Оборудование в шкафах по окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы согласно маркерации указанной в проекте. Приборы системы установить в соответствии с проектом и технической документацией изделия. Допускается места установки уточнять при монтаже. Каждый кабель должен быть промаркирован с обоих концов согласно проекту. Нарезку проводов и кабелей производить после промера трасс прокладки.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтажные и ремонтные работы на электрических сетях и устройствах ( или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при

снятом напряжении и обеспечении мер безопасности, определенных ПУЭ.

Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания и иметь допуск к работам на электроустановках 3 группы до 1000 В.

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться со строгим соблюдением всех организационно-технических мероприятий, изложенных в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Система охранной сигнализации (ОС).

Рабочая документация разработана на основании:

-технического задания от Заказчика;

-архитектурно-планировочных решений.

Документация выполнена в соответствии со СТ РК 1699-2007, СНиП РК 3.02-10-2010, постановлениями Правительства РК 6 мая 2021 года № 305.

Данная документация предусматривает организацию системы охранной сигнализации на защищаемом объекте.

Система охранной сигнализации обеспечивает безопасность Объекта и выполняет следующие функции:

-обнаружение проникновения (попытки проникновения) на охраняемый Объект, сбор, обработка, передача, представление в заданном виде информации о проникновении (попытки проникновения), выдача сигнала «тревога» и служебной информации;

-своевременное оповещение о возникновении нештатной ситуации (несанкционированное проникновение, попытка проникновения, нажатие кнопки тревоги и т.д.) в охраняемых помещениях;

-непрерывный мониторинг состояния всех элементов Системы (самоконтроль);

-протоколирование тревожных и служебных сообщений, а также сообщений о состоянии системы.

Основными элементами ОС являются:

-сетевые контроллеры, модули расширения их функционала,  исполнительные устройства, предназначенные для обеспечения физической безопасности;

-средства отображения информации.

Оборудование ОС имеет возможность интеграции с другими системами и периферийными элементами безопасности.

В качестве средств управления охранной сигнализацией проектом предусмотрены контроллеры AAM-LAN-2W/2RS.

Контроллеры обеспечивают выполнения следующих функций:

-подключение  шлейфов охранной сигнализации с контролем оконечного резистора;

-постановка шлейфов сигнализации на охрану и снятие с охраны с рабочего места оператора, по настроенным аппаратным сценариям или со считывателей.

Проектируемая система охранной сигнализации имеет единое информационное пространство под управлением программного обеспечения.

Контроллеры AAM-LAN-2W/2RS (ведущие) объединятся в сеть посредством технологии передачи данных Ethernet.  Подключение в Ethernet осуществляется путем подключения контроллеров AAM-LAN-2W/2RS к сетевым коммутаторам, которые учтены в проекте системы видеонаблюдения. Ведомые контролеры подключаются к ведущему посредством интерфейса RS-485.

Для управления охранной сигнализации и их мониторинга проектом предусмотрен сервер системы (программно-аппаратный комплекс).

Проектируемая система предусматривает программную интеграцию с комплексной системой диспетчеризации (Центр управления безопасностью и жизнеобеспечением) - с возможной передачей аварийных сигналов в программную платформу верхнего уровня автоматизированного управления Объектом, включающую специализированные информационно-аналитические инструменты (средства хранения, сбора, обработки, визуализации информации, методы моделирования и прогнозирования, управления силами реагирования).

Для интеграции с внешними системами, в т. ч. сторонних фирм-производителей предусмотрена возможность использования комплекта для разработки ПО.

Предусмотренное оборудование имеет возможность создания кластерной или гибридной конфигурации, а также поддерживает смарт загрузку в контролеры ОС.

Проектом предусмотрена масштабируемость системы для обеспечения дальнейшего развития системы.

Электропитание активных элементов предусматривается от источников питания.

Монтаж элементов системы рекомендуется проводить в следующей последовательности: подготовительные работы, установка, протяжка и прокладка кабелей и проводов, установка оборудования и контроллеров с блоками питания. Прокладку кабельных трасс, монтаж оборудования системы, вести в соответствии со структурной схемой, со схемой соединений и подключений, планами расположения, руководствуясь требованиями нормативных документов, паспортами и описанием на соответствующие изделия. Конкретные места установки оборудования и способы прокладки кабельных трасс согласовать с заказчиком на стадии монтажа.

Электроснабжение источников питания осуществить от выделенных автоматов системы ЭОМ.

Прокладка кабелей по зданиям производится:

-по стенам (потолку) в коробе ПВХ или в гофрированной трубе;

-за подвесным потолком в гофрированной трубе;

Проход проводов через стены/перекрытия выполнить в гильзах.

Места установки оборудования и периферийных устройств, а также прокладка кабелей указаны на планах расположения.

В процессе монтажа все кабели должны быть промаркированы с обоих концов, а также промаркированы в местах разветвлений кабельных потоков и т.п. в соответствии со схемой соединений, а также с планами расположения оборудования.

В местах установки оборудования необходимо оставлять запас кабельной петли: при установке на фальш-потолке 0.5 м, при установке на стене 0.3 м. После монтажа оборудования кабельные петли полностью заправлять в кабельные трассы. Радиус изгиба кабеля не должен быть меньше пяти диаметров кабеля.

После окончания монтажа произвести пусконаладочные работы.

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии требованиями ПУЭ корпуса приборов системы  должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ,  и других действующих нормативных документов РК.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

Рабочая документация разработана на основании:

-технического задания от Заказчика;

-архитектурно-планировочных решений.

Документация выполнена в соответствии со СН РК 2.02-02-2023, СН РК 2.02-01-2023, СП РК 2.02-102-2022.

Основное назначение системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре - своевременное оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией при принятии тревожных извещений от системы пожарной сигнализации.

Система обеспечивает  трансляцию речевых оповещений в зонах оповещения в автоматическом и ручном режимах. Для ручного управления системой оповещения проектом предусмотрены микрофонные консоли, которые устанавливаются у соответствующих сотрудников службы безопасности.

В соответствии с техническим заданием проект предусматривает 4й тип оповещения  в соответствии с СН РК 2.02-02-2023.

Управление световыми оповещателями, обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста предусмотрена в проекте системы пожарной сигнализации.

Проектируемая система имеет следующие функциональные возможности:

-возможность подключения до четырех микрофонных панелей;

-возможность настройки различных сценариев эвакуации по управляющим сигналам от АПС (тип сигнала н.р. «сухой контакт») с различными тревожными сообщениями (сообщения кодированные, не вызывающее паники для персонала и общие тревожные сообщения для посетителей);

-трансляцию сообщений с микрофонных панелей в любую зону/группу зон системы СОУЭ с разделением микрофонных панелей по приоритетам;

-круглосуточный контроль состояния линий оповещения, линии оповещения оборудуются оконечными модулями позволяющими контролировать все участки линии в независимости от количества громкоговорителей в линии;

-отображение всей информации о состоянии системы на индикаторах расположенных на передних панелях оборудования;

-возможность мониторинга, управления, настройки системы с помощью ПК через прилагаемое к оборудованию ПО.

Архитектура системы оповещения выполнена по блочно-модульному принципу, с возможностью расширения системы без замены и нарушения работоспособности ранее установленного оборудования.

Система состоит из следующих модулей, установленных в шкафы исполнения Rack19”:

-источник тревожных сообщений, служит для хранения предзаписаных сообщений и выдачи их по запросу контролера;

-блок тревожной сигнализации, служит для коммутации поступающих аудиосигналов и выдачи на выход аудиосигнала согласно его приоритету в системе, блок оборудован микрофонной тангентой, для ручного оповещения с максимальным приоритетом в системе;

-матричный контролер, предназначен для распределения аудиосигналов от различных источников, в том числе от микрофонных панелей, в соответствии с их приоритетами по восьми независимым каналам. Блок хранит информацию о конфигурации системы оповещения сценариях оповещения и отвечает за осуществление обмена данными с компьютером.

-блок расширения матричного контролера, осуществляет коммутацию в зоны уже усиленного сигнала до трансляционного уровня, так же принимает управляющие сигнала от АПС и других систем;

-усилители, усиливают линейные сигналы до уровня трансляционных линий 100В;

-блок контроля линий оповещения, осуществляет автоматический контроль на короткое замыкание, обрыв линии и изменений импеданса с отключение неисправных линий, и звуковой сигнализацией устройства;

-блок контроля питания, отслеживает состояние питающей сети и в случае пропадания сети или отклонения ее характеристик от безопасных значений   выполняет переключение на вторичный источник питания от АКБ. Устройство должно иметь возможность автоматического выхода из режима ожидания с низким электропотребление в рабочий режим по сигналу от контроллера;

-блок контроля и зарядки АКБ;

-блок сопряжения с ПК, осуществляет обмен данными ПК с контроллером и настройку конфигурации системы;

-микрофонная консоль, консоль имеет возможность выбора зон для трансляции сообщения оператора в систему.

Проектом предусмотрена возможность подключения к сети регионального радиовещания через блок согласования, система имеет возможность принимать аудио-сигнал линейного уровня и сигнал управления в виде н.р. «сухого контакта».

Система имеет возможность принятия сигналов от существующей системы громкоговорящей связи (до четырех аудиосигналов линейного уровня).

Речевые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от громкоговорителя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении

Программирование СОУЭ производиться при пуско-наладочных работах.

В соответствии с типами защищаемых помещений проектом предусмотрены следующие типы громкоговорителей:

-громкоговоритель накладной влагозащищенный, 3 Вт;

-громкоговоритель настенный, 5 Вт;

-громкоговоритель колонного типа, 10 Вт;

-громкоговоритель колонного типа, 40 Вт.

Трансляционные линии выполнить кабелями КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5; КПСнг(А)-FRHF 1х2х2,5.

Трансляционные линии проложить в гофрированной трубе. Проходы кабелей через стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках металлических труб (закладных), в местах выхода наружу между кабелями и трубой следует заделывать зазоры легко удаляемой массой из несгораемого материала с каждой стороны трубы.

Прокладку трансляционных линий осуществить на расстоянии не менее 0,5м от силового кабеля.

Нарезка кабеля производится после проведения контрольного замера трасс прокладки с учетом запаса на разделку кабеля для подключения.

Монтаж элементов системы рекомендуется проводить в следующей последовательности: подготовительные работы, установка, протяжка и прокладка кабелей и проводов, установка оборудования и оборудования с блоками питания. Прокладку кабельных трасс, монтаж оборудования системы, вести в соответствии со структурной схемой, со схемой соединений и подключений, планами расположения, руководствуясь требованиями нормативных документов, паспортами и описанием на соответствующие изделия. Конкретные места установки оборудования и способы прокладки кабельных трасс согласовать с заказчиком на стадии монтажа.

Согласно ПУЭ и СН РК 2.02-02-2023 установки пожарной сигнализации  и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания.

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии требованиями ПУЭ корпуса приборов должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, и других действующих нормативных документов РК.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Все оборудование, предусмотренное документацией, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и Пожарной безопасности. Монтажная организация перед монтажом обязана проверить срок действующих сертификатов.

Электрочасофикация  (ЭЧ)

Проект разработан для объекта:

на основании договора и технического задания Заказчика.

· Проектируемая система часофикации ( далее - ЭЧ) создана на базе Bodet

· Система часофикации ( далее ЭЧ) предназначена для обеспечения индикации сигналов текущего времени в различных зонах объекта и строится для создания единой

синхронизированной сети точного времени.

Техническими средствами ЭЧ являются:

Часовая станция представлена в виде мастер-часов Sigma MOD.

Мастер-часы SIGMA Mod предназначены для синхронизации вторичных стрелочных и электронных часов с несколькими типами синхронизации ( по выбору ):

- по двухпроводной импульсной линии 24В,

- по линии самоустанавливающихся часов с AFNOR синхронизацией,

- беспроводным способом по протоколу DHF,

- в режиме NTP сервера для синхронизации вторичных часов по сети Ethernet.

Применяемое в проекте решение построено на синхронизации часов по протоколу NTP по сети Ethernet.

Типы выходов:

- импульсная линия ( минутный сигнал 24В, 30 секундный сигнал 24В и секундные импульсы 24В, а также

технология ТВТ - выдача ОС 24В по дополнительной линии для питания внешних устройств);

Вторичные цифровые светодиодные часы от ведущей компании, предназначенные для накладного монтажа. Данная модель часов синхронизируется с управляющими мастер-часами по

сетевому протоколу NTP. Она оснащена ярким точечным LЕD-дисплеем, время на котором отображается в виде: Ч: М ( часы и минуты), в режимах 12 часов или 24 часа ( на выбор).

Яркость дисплея имеет 4-уровневую регулировку, а высота символов составляет 5 см. Цвет отображаемых символов красный. Особым преимуществом данной модели является память

хранения данных (в случае сбоя питания) до 15 дней. Средняя точность составляет ±0.2 секунды в сутки. Дополнительно часы поддерживают автоматическое переключение с летнего

времени на зимнее (и наоборот), а также имеют вечный автоматический календарь. Питание осуществляется от сети по стандарту РоЕ .

Дальность распознавания символов до 20 метров.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Все часы подключаются по сети Ethernet по стандартным кабельным линиям неэкранированной витой пары категории не ниже 5е. Кабельные линии монтируются и учитываются по заданию на подключение см. раздел -СКС.

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ

Работы по монтажу технических средств структурированной кабельной системы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом

обследования (в соответствии с типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий -изготовителей,

технологические карты) и настоящими правилами.

Отступления от проектной документации или актов обследования в процессе монтажа технических средств системы, не допускаются без согласования с Заказчиком, с проектной

организацией - разработчиком проекта.

Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий системы контроля и управления доступом с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в

одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и

лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.

При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и шлейфов систем с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Элементы

систем должны удовлетворять требованиям по способу защиты человека от поражения электрическим током и должны быть заземлены. Устройства заземления (зануления) должны

выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприятий -изготовителей. Оборудование в шкафах по окончании

монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы согласно маркерации указанной в проекте. Приборы системы установить в соответствии с проектом и технической

документацией изделия. Допускается места установки уточнять при монтаже. Каждый кабель должен быть промаркирован с обоих концов согласно проекту. Нарезку проводов и

кабелей производить после промера трасс прокладки.

Автоматическая система управления и диспетчеризации (АСУД)

Проект разработан для создание комплексной автоматизированной системы диспетчеризации здания. Система автоматизации и диспетчеризации позволяет оперативное управление и мониторинг устройствами и инженерными системами жизнеобеспечения объекта автономно и непосредственно с центрального диспетчерского пункта. Автоматизированное рабочее место опертора расположенный в центральном диспетчерском пункте оборудуется персональным компьютером и программным обеспечением (человеко-машинной интерфейс) для управление и визуализации инженерных систем в удобном графическом виде.

При проектировании системы автоматизации и диспетчеризации здании в расчет принималось использование самых последнихдостижении технологии в области автоматизации, применение высококачественных оборудовании, простата в управлении и легкость в обслуживании.В проекте предусматривается создание современной открытой и полностью распределенную систему комплексной автоматизации здании, основанная на базе стандартного открытого протокола передачи данных BACnet (BACnet - Building Automation and Control Network, коммуникационный протокол передачи данных для сетей систем автоматизации здании, ANSI/ASHRAE Standard 135-1995). Система, основанная на протоколе передачи данных BACnet, позволяет высокую отказоустойчивость, помехазщитность и совместимость с оборудованиями, которые интегрируется с системой, ведущих производителей промышленного оборудования. Разработанный проект предусматривает модульное управление отдельных инженерных и технологических систем, и допуск последующее расширение как по числу объектов авмтоматизации и по числу реализуемый функций. Универсеальность системы обеспечивается с использованием свободнопрограмируемых контроллеров и расширительных модулев входа и выхода.

Свободнопрограммируемые контроллеры установленные в щитах автоматизации распологается в непосредственной близости (в одном помещении) от соответствующих и управляемых инженерных систем. С помощью контроллеров осуществляется программное и логическое управление инженерными и технологическими системами, а также передачи данных с сетевыми контроллерами центрального диспетчерского пункта для отображение управление и мониторинга инженерных систем в человеко-машинном интерфейсе. Контроллеры позволяет автономное управление (в случае обрыва связи с верхнем уровнем системы) и дистанционное управление от диспетчерского пункта.

В разработанной проектной документации предусмотрено автоматизация и диспетчеризация следующих систем:

- Приточные и приточно-вытяжные установки системы вентиляции;

- Вытяжная система вентиляции;

- Система теплоснабжения;

- Система холодоснабжения;

- Мониторинг температуры наружного воздуха;

Система комплексной автоматизации позволяет оперативно управлять и наблюдать вышеуказанных систем в режиме реальной

времени.

Система автоматизации и диспетчеризации предназначено для решение нижеперечисленных комплексных задач:

- § Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем, комплексов и оборудование согласно техническому заданию;

- § Сбор, обработка, долговременная хранения и предоставления обслуживающему персоналу информации в удобном графическим виде (в человеко-машинном интерфейсе) о функционировании инженерных автоматизированных и не автоматизированных (мониторинг) систем;

- § Управление работой инженерных оборудовании в автономном (по расписании) и в дистанционном режиме;

- § Управление температурой, влажности и расходом приточного, вытяжного и возвратного воздуха здании

- § Наблюдение и анализ параметров технологических процессов, своевременное предупреждение о критических состоянии параметров в управлении;

- § Обработка, архивация, тренд, анализ всех информации и отображение в удобном виде (графика, таблица, текст, отчет, схема)

Система предоставляет возможность объединения в единую управляющую структуру всех предусмотренных проектом инженерных систем и обеспечивает надежное управление системами здания и дополнительными устройствами. Система комплексной автоматизации здании обладает следующими характеристиками:

- § Открытость

- § Модульность

- § Распределенность

- § Масштабируемость

Структура системы состоит из трех уровней.

3-уровень - периферийные устройства(исполнительные и измерительные полевые оборудования(датчики, переключатели,трансмиттеры, клапаны, приводы, заслонки) инженерных систем. Обеспечивает измерение и определение состоянии технологических параметров(датчики, реле переключатели, трансмиттеры) и воздействие на технологический процесс (клапаны, приводы, заслонки, реле включение).

2-уровень - системы строятся на базе свободнопрограммируемых контроллеров с коммуникационном протоколом передачи данных BACnet и расширительных модулей входа и выхода. Контроллеры устонавливаются в щитах автоматики, распологаемых в непосредственной близости от управляемого инженерного оборудование и инженерных систем. Все контроллеры соединяются в единую сеть и подключаются к сетевому контроллеру для передачи данных к центральному пункту управление комплексной автоматизации.

При этом все контроллеры инженерных систем работают автономно и продолжают свою функциональность при нарушении сетевой связи. Данный уровень комплексной автоматизации обеспечивает нижеследующие функции: § Автономное программное управление инженерных систем;

- § Передача управление центральному диспетчерскому пункту;

- § Сбор и обработка сигналов о состоянии технологических параметров с измерительных приборов;

1-уровень - комплексные автоматизации выполняются в виде центрального диспетчерсокго пункта для здании.

Диспетчеризация инженерных систем строятся на основе специальных программных обеспечении и сетевых контроллеров.

Сетевой контроллер данного уровня подключается к полевым контроллерам через коммуникационный протокол передачи данных.

Диспетчеризация инженерных систем решает следующее задачи:

- § Визуализация и наглядное отображение в человеко-машинном интерфейсе всех инженерных систем и оборудовании зданий;

- § Цветовая индикация и звуковая сигнализация при аварийных и предупредительных ситуациях;

- § Отображение сигналов критических состоянии технологических параметров;

- § Задание и изменение технологических уставов параметров управление;

- § Задание и изменение минимальных и максимальных значении параметров, сробатывание критических состоянии;

- § Дистанционное управление инженерных систем и оборудовании;

- § Накопления и ведения базы данных параметров системы комплексной автоматизации;

- § Задания и изменение расписания работы и остановки инженерных оборудовании;

- § Интеграция оборудовании сторонних производителей с помощью щлюзовых функции и преобразавание протоколов;

- § Периодический отчет и анализ параметров инженерных систем;

- § Возможность передачи данныз единому систему диспетчеризации;

Передачи данных между уровнями 1 и 2 необходимо предусмотреть по протоколу BACnet. BACnet (Building Automation and Control Networks) - это открытый сетевой протокол передачи данных, предназначенный для систем автоматизации здании и сетей управления. Специализация протокола - инженерные системы здании. Основная концепция BACnet - осуществление и стандартизация связи и взаимодействия различных устройств и программного обеспечения систем автоматизации от различных производителей.

Физическое подключение и передачи данных по протоколу BACnet предусмотреть по стандарту Ethernet (Кабель UTP, разъем RJ-45).

Автоматическое газовое пожаротушение (АГПТ)

Рабочая документация разработана на основании:

-технического задания от Заказчика;

-архитектурно-планировочных решений.

Документация выполнена в соответствии с СН РК 2.02-02-2023, СН РК 2.02-01-2023, СП РК 2.02-102-2022,  постановлениями  Правительства РК № 305 от от 6 мая 2021 г.

В соответствии с требованиями технического задания, документацией предусмотрено оборудование помещений объекта системой пожаротушения.

Проектом предусмотрена организация системы автоматического газового пожаротушения (АГПТ). В качестве средств пожаротушения в соответствии с техническим заданием приняты модульные установки пожаротушения МПХ-ТОП.

Система АГПТ организована на базе оборудования  GST .

-	панели GST-IFP4M в сборе (центральное процессорное устройство, операторский интерфейс с жидкокристаллическим дисплеем, модули контроллеров шлейфа данных с интеллектуальными шлейфными платами и др. в навесном шкафу );

Проектируемая система выполняет следующие основные функции, определяемые требованиями нормативных документов:

-контроль состояния электрических пусковых цепей модулей пожаротушения;

-контроль соединительных линий световых и светозвуковых оповещателей, а также линий связи на обрыв и короткое замыкание;

-управление средствами звуковой и световой сигнализации;

-автоматический пуск установки при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, установленных в защищаемом помещении;

-дистанционный    пуск   установки    установленных у входов в защищаемые помещения;

-сигнализация о возникновении пожара;

-сигнализация о неисправности установки.

-световая  сигнализация об отключении/включении автоматического пуска  по защищаемому направлению.

В помещениях проектом предусмотрена световая сигнализация в соответствии с нормативной документацией.

Данным разделом предусматриваются элементы управления и мониторинга системой пожаротушения.

Система автоматического пожаротушения работает в двух режимах «Автоматика включена» и «Автоматика выключена».

Режим «Автоматика включена»

В дежурном режиме работы установки функциональные блоки системы управления осуществляют постоянный контроль линий связи в защищаемых помещениях. При срабатывании двух автоматических пожарных извещателей, включенных в адресные шлейфы пожарных панелей, в систему выдается сигнал «Пожар». Вместе с этим начинается обратный отсчет времени задержки выпуска газа, включаются звуковые оповещатели и световые оповещатели "ГАЗ! Уходи", а также оповещатели "ГАЗ! Не входи". По истечении времени задержки система формирует пусковой импульс на пусковое устройство модуля пожаротушения, что приводит к открытию ЗПУ.

Огнетушащие вещество из модулей пожаротушения поступает к распылителям, через которые выходит в защищаемое пространство в количестве, необходимом для создания огнетушащей концентрации.  Для установок газового пожаротушения, в систему выдается сигнал о срабатывании установки.

Режим «Автоматика отключена»

Аппаратура работает как установка пожарной сигнализации с выдачей сигналов “ВНИМАНИЕ” и “ПОЖАР”, но импульс на пуск огнетушащего вещества и включение предупредительной сигнализации блокирован

Дистанционный (местный) пуск

Возможен местный пуск, который осуществляется от устройства дистанционного пуска, находящегося перед входом в защищаемое помещение. Для выполнения пуска необходимо сорвать пломбу, откинуть защитную крышку и нажать на кнопку. В данном режиме установка срабатывает, как указано в п. «Режим «Автоматика включена», за исключением ожидания срабатывания автоматических пожарных извещателей.

Перед началом СМР по данному проекту, необходимо выполнить герметизацию защищаемых помещений до требуемых параметров негерметичности в соответствии с нормативной документацией.

Запрещаются монтажные работы при подключенных модулях пожаротушения к электрической цепи.

Вход в помещение после срабатывания установки, для удаления ГОТВ и продуктов горения разрешен только специально обученному персоналу (работникам сервисной организации)  в изолирующих противогазах. Вход в помещение без средств защиты органов дыхания разрешается только после удаления ГОТВ и продуктов горения.

Для удаления ГОТВ и продуктов горения проектом предусмотрен дымосос.

Подключение дымососа осуществляется после ликвидации пожара специально обученным персоналом  сервисной организации на время полной  очистки помещений от ГОТВ и продуктов горения (время работы дымососа определяет специалист сервисной организации). Место  хранения дымососа (в штатном режиме работы установки) и ответственного определяет руководитель предприятия.

Скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, проектом не предусмотрено.

При монтаже допускается изменение трассы кабельных линий в зависимости от местных условий, при соблюдении существующих норм и правил.

Производство монтажных работ осуществляется в существующем здании в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих предметов.

Монтажные работы выполнить в соответствии с требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, паспортов и технических описаний на приборы и оборудование.

Оборудование системы пожаротушения имеет необходимые сертификаты. Перед СМР необходимо проверить срок действия сертификатов.

Автоматизированные системы мониторинга (АСМ)

Настоящий проект разработан на основании СНиП РК 3.02-05-2010, СН РК 4.02-03-2012, СП РК 1.04-103-2013, ПУЭ, ГОСТ 21.408-2013, ГОСТ 31937-2011 и другой действующей нормативно-технической документации Республики Казахстан.

Проект предусматривает разработку автоматизированной системы мониторинга несущих конструкций сооружения с реализацией системы визуализации при помощи программного комплекса "Bays View".

Автоматизированная система мониторинга зданий и сооружений  (далее - система) предназначена для осуществления мониторинга за состоянием строительных конструкций здания, при воздействии на них нагрузок и воздействий любого вида или их комбинаций и передачи информации об их состоянии по каналам связи в дежурно - диспетчерские службы этих объектов, либо в единый диспетчерский пункт мониторинга для последующий обработки с целью оценки, предупреждения и ликвидации последствий дестабилизирующих факторов в реальном времени.

Концепция проектируемой АСМ заключается в восприятие объекта как единого целого, где отклонение в показаниях одного элемента конструкции неизбежно повлияет на состояние других конструкций.

Разработанной системой автоматизированного мониторинга обеспечивается непрерывный контроль за следующими событиями:

- напряженно-деформированное состояние элементов ферм;

- отклонение консольной части ферм и опорных колонн от вертикальной оси (вектора гравитации Земли).

Система представляет собой многоуровневую иерархическую структуру, в которой все сигналы, получаемые от датчиков (сенсоров), преобразовываются цифровым блоком регистратора данных OMNIALOG и передаются на верхний уровень - автоматизированное рабочее место (АРМ), для дальнейшего накопления архивирования, визуализации и обработки полученной информации.

Верхний уровень представлен ПК, и установленным на нем специализированным программным обеспечением (BAYSView).

Для автоматизированного мониторинга объекта используются следующие типы датчиков:

- Для мониторинга напряженно-деформированного состояния ферм используются тензометры серии 0VK4000.

- Для измерения отклонения консольной части ферм и опорных колонн от вертикали используются двухосевые поверхностные инклинометры серии 0S542.

Автоматизированная система мониторинга обеспечивает:

- измерение и сбор данных от датчиков о состоянии конструкций зданий;

- трансляцию на компьютер автоматизированного рабочего места (АРМ);

- визуализацию данных с привязкой размещения датчиков на 3D модели сооружения;

- накопление в архиве с целью дальнейшего анализа;

- оперативное оповещение персонала о критическом состоянии конструкции (визуальное посредством уведомлений в окне программы визуализации и звуковое оповещение посредством колонок, предусмотренных в комплекте ПК АСМ);

- отображение динамики изменения состояния конструкции по любому датчику за любой период времени в виде графика или таблицы.

Разработанная система автоматизированного мониторинга обеспечивает заблаговременное предупреждение персонала и находящихся в здании людей при достижении критического отклонения контролируемого параметра от заданной величины.

Проектом предусматривается обмен данными между регистратором OMNIALOG (установлен на 1-м этаже в помещении №1.245 "Серверная") и АРМ (установлено на 1-м этаже в помещении №1.248 "Видеонаблюдение") с определенной периодичностью, согласованной с Заказчиком на этапе проведения пусконаладочных работ.

Передача данных между АРМ и регистраторами будет осуществляться проводным способом через организованную LAN-сеть. При необходимости отправки результатов измерений на удалённый файловый сервер (т.е. передача данных на удаленный диспетчерский пункт, роутеру должен быть предоставлен выход в глобальную сеть Internet, посредством применения SIM карты оператора связи).

В качестве основного электропитания используется сеть 1фх220VAC+N+PE, TN-S.  Потребляемая мощность от сети шкафа сбора данных OMC - не более 100Вт, АРМ АСМ - не более 300Вт.

Слаботочные, сигнальные и информационные цепи прокладываются экранированным кабелем марки F/UTP. Кабельные линии по этажам прокладываются по конструкциям здания, по стенам и перекрытиям открыто в гофрированной трубе из ПВХ.

- Наружный водопровод и канализация

Рабочий проект «Строительство стадиона, расположенный в городе Атырау (проектное наименование)

разработан на основании:

- ТУ КГП Атырау Облысы Су Арнасы №259-24 от 01.08.2024 года

- СНиП РК 4.01-02-2009* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СН РК 4.01-03-2011  «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»;

- СН РК 4.01-03-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»;

- СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб»;

-	СН РК 5.01-01-2013 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

-	СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда, техника безопасности в строительстве"

- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»;

-	Инженерно-геологические изыскания;

- топографической съемки.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ

-	Уровень ответственности здания  - I

-	Степень огнестойкости здания - I

-	Степень долговечности - II

Инженерно-геологическая характеристика участка

В результате выполненных на участке инженерно- геологических изысканий установлено, что в геологическом строении участка работ до глубины 9,0 м принимают участие червертичные отложения Новокаспийского и Хвалынского ярусов, представленные глинами и суглинками.

Для каждого выделенного инженерно-геологического элемента (ИГЭ) приводятся частные значения характеристик физико-механических  свойств грунтов

ИГЭ 1 - Почвенно-растительный слой, с включением корней растений

Мощность слоя - 0,3 м

ИГЭ 2 - Глина серая, полутвердая, с включением обломков ракуши, с пятнами ожелезнений,  с прослойками супеси мощностью до 5 см

Мощность слоя 1,4-2,1 м

ИГЭ 3 - Глина коричневая, тугопластичная, с включением обломков ракуши, с пятнами ожелезнений, с прослойками супеси мощностью до 10,0см

Мощность слоя 1,6-3,7м

ИГЭ 4 - Суглинок (переслаивание желтовато-бурой супеси и серой глины), т туго до мягкопластичного (среднее-мягкопластичный), с включением обломков ракуши, в районе скв. 2 и 7 - включения гравия и дресвы песчаников размером от 4-7см, с пятнами ожелезнений, с глубины 5,8-8,2м-прослой серой супеси мощностью до 20см, с глубины 7,5-8,2м-глиностным запахом

Мощность слоя 3,0-5,4м

ИГЭ 5 - Глина голубовато-серая, тугопластичная, с глиностным запахом, с включением обломков ракуши, с пятнами ожелезнений,  прослойками супеси

Мощность слоя 0,4-1,0м

Степень агресивного воздействия грунтовых вод

-	по содержанию сульфатов на портландцементе ( по ГОСТ 31108-2020) к бетонам марки W4. W6. W8 - сильноагрессивная, на сульфатостойких цементах (по ГОСТ 22266-2013) к бетонам марки W4, W6 - слабоагрессивная, для W8 - неагрессивная

-	по содержанию хлоридов к бетонам марки W4-W6 на арматуру железобетонных конструкций - от неагрессивной до слабоагрессивной

Нормативная глубина промерзания - 122см (СП РК 5.01-102-2013), максимальная глубина проникновения нулевой изометры - 150см (СП РК 2.04-01-2017)

Расчетное значение сейсмичности территории следует принимать равным 5 баллам, тип грунтовых условий - II

На площадке запроектированы следующие системы водопровода и канализации:

-	В1 - объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод;

- К1 - канализация хозяйственно-бытовая;

-	К2 - канализация ливневая;

Проектом разработаны внутриплощадочные наружные сети водопровода и канализации.

Хоз-питьевой водопровод

Водопровод объеденный предусмотрен для подачи воды на питьевые и противопожарные нужды стадиона. Точка подклчения к городским сетям согласно техническим условиям. Врезка предусмотрено в два трубопровода с запорной арматурой в существую трассу диаметром 630мм с проектируемой колодцом.

Гарантийное давление в сети в точках подключения водопровода составляет 10 метров. Проектируемый водопровод проложен ниже глубины промерзания грунта на 0,5 метров.

Пожаротушения стадиона предусматривается от 6-ти проектируемых пожарных гидрантов, расположенных на внутриплощадочном кольце, в радиусе 150 метров от стадиона На ближаших строительных конструкциях или столбах следует установить указатели пожарных гидрантов по СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2001, выполненных из фотолюминисцентных материалов.

Согласно п.66 табл. 1 приложения 4 Технического регламента, а также п.п. 5.2.4-5.2.7 СНиП РК 4.01-02-2009, расчетный расход воды на наружное пожаротушения составляет 35 л/с. Время тушения пожара - 3 часа.

Проектируемый внутриплощадочные водопроводная сеть из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 "питьевая" СТ РК ISO 4427-1-2014.

Основания для пластиковых труб принято из песка толщиной 10 см. Над верхом труб предусмотрено устройство защитного слоя из песка толщиной 30 см.

Хоз-бытовая канализация

Проектом предусмотрено устройство внутриплощадочных сетей хоз-бытовой канализации

Самотечная внутриплощадочная канализационная сеть запроектирована из гофрированных канализационных труб "КОРСИС" DN/OD Ø160, Ø200, ∅250мм SN8 по ГОСТ Р 54475-2011.

Напорная сеть от КНС до точки врезки предусмотрено из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 СТ РК ISO 4427-1-2014.

Основания для пластиковых труб принято из песка толщиной 10 см. Над верхом труб предусмотрено устройство защитного слоя из местного мягкого грунта без твердых включении с толщиной 30 см.

На сети установлены канализационные колодцы диаметром 1500, 1000 мм. Вокруг люков колодцев, расположенных вне проезжей части,  предусмотреть отмостку шириной 1,5 метра с уклоном от люков. Отмостка должна быть выше прилегаемой территории на 0.05 м. Для спуска в колодец на горловине и стенках колодцев предусмотрена установка скоб ходовых.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемого стадиона необходимо выполнить в проектируемый канализационную насосную станцию (КНС) с дальнейшим отведением в проектируемый коллектор согласно ТУ по улице Кайыржана Рысмагамбетова

Расчетная производительность КНС составляет: Q=13,78л/с, Н=35,0м.

Работа КНС в штатном режиме запроектировано на перекачку стоков по напорным трубопроводам ∅160мм.

К установке приняты насосы Grundfos SLV.80.80.150.2.52H.N.51D.A, Q=13,78л/с H=35,0м, в количестве 2 штук (1 рабочий, 1 резервный).

При разработке технических решений учтены требования действующих нормативных документов:

СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения"

Технологический трубопровод запроектирован из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91.

После монтажа стальные трубопроводы и арматуру в помещение машзала окрасить по подготовленной к окраске поверхности 2 слоя эмали ПФ-115, по грунтовке ГФ-021, приянв цветовую окраску по ГОСТ 14202-69; в приемном резервуаре - стальные трубы, крепление труб покрыть эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 в 4 слоя.

Для стального трубопровода подводящего коллектора, а также для напорных трубопроводов находящихся в грунте, применить весьма усиленную полимербитумную гидроизоляцию. подводящий коллектор на участке на участке от колодца до насосной станций уложить суклоном, обеспечивающим необходимую скорость для нормально работы дробилок (Vmin=1,2м/с).

При пересечении коллектором стены насосной станций заделку отверстия выполнить с установкой сальника, с кольцевым зазором 0,2 м между трубопроводом и сальником, с заполнением зазора водонепроницаемым и газонепроницаемыми эластичными материалами.

Монтаж и испытание.

Производства работ по монтажу, испытанию и  приемке систем водопровода и канализации вести согласно СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-103-2013. Испытание участков трубопроводов, скрываемых при последующих работах, проводить до их закрытия, с составлением акта освидетельствования скрытых работ, согласно обязательному СНиП РК 1.03-06-2002.

Ливневая канализация

Проектом предусмотрено устройство внутриплощадочных сетей ливневой канализации. Дождевые воды от здания и с территории собираются и самотеком поступают внутриплощадочные проектируемый колодец который после проходит предварительную очистку стоков от нефтепродуктов и взвешенных веществ, от всех примесей в соотвествии с правилами и нормами в области экологии и охраны окружающей среды.

Сток, направляемый, на очистку, поступает в КПН в зону отстаивания, где происходит снижение скорости движения потока и выпадение тяжелых минеральных примесей на дно установки. Скопившийся осадок периодически удаляется ассенизационной машиной. Для удобства обслуживания возможна комплектация установки датчиками- сигнализаторами уровня скопившегося осадка. Дальнейшая очистка осуществляется благодаря коалесцентному модулю, который укрупняет капли нефтепродуктов за счет действия сил межмолекулярного притяжения и ускоряет их всплытие на поверхность отстойника. Модули изготовлены из полипропилена и имеют высокую механическую прочность. Далее стоки поступают в дополнительный блок доочистки, представляющий собой камеру, в которой стоки проходят через песчаную и сорбционную загрузки. Двухслойнный фильтр очищает стоки до показателей, соответствующих ПДК

Проектом предусмотрено техническое решения для регулирования расхода поверхностного стока без сброса его непосредственного в водоприемник предусмотрено за счет устройства аккумулирующих (регулирующих) резервуаров, рассчитанных на прием стоков в течении определенного периода или стока от дождя с максимальным слоем осадков.

Локальное очистное сооружения состоит из оборудовании: комбинированный песко-нефтеуловитель с сорбционным блоком (КПН) с производительностью 4л/с, также состоит из 3-х накопительных емкости ЛОС-Ем-110С/3,2-13,8/4,73, в одной из которых расположен насосное оборудования для перекачки из аккумулирющих емкостей в емкость для очистки стоков КПН-4С/1,6-3,6/1,5, далее очищенная техническая вода будет использовано для полива зеленых насаждений.

Самотечная внутриплощадочная канализационная сеть запроектирована из гофрированных канализационных труб "КОРСИС" DN/OD Ø160, Ø200, Ø250, Ø315 SN8 по ГОСТ Р 54475-2011.

Основания для пластиковых труб принято из песка толщиной 10 см. Над верхом труб предусмотрено устройство защитного слоя из местного мягкого грунта без твердых включении с толщиной 30 см.

Дождевые стоки собираются через дождеприемные колодцы, диаметров ∅1000мм, предусмотренными с люками ДМ.

На сети установлены канализационные колодцы диаметром 1500, 1000 мм. Вокруг люков колодцев, расположенных вне проезжей части,  предусмотреть отмостку шириной 1,5 метра с уклоном от люков. Отмостка должна быть выше прилегаемой территории на 0.05 м. Для спуска в колодец на горловине и стенках колодцев предусмотрена установка скоб ходовых.

Санитарные мероприятия.

Промывка и дезинфекция водопроводных сетей проводится специализированной  организацией, имеющей лицензию, на указанный вид деятельности, контроль качества  проводится производственной лабораторией водопользователя. После завершения  строительства, промывки и дезинфекции сетей, предусмотреть проведение контрольных  анализов качества воды с целью обеспечения безопасности питьевого водоснабжения для  здоровья населения. Промывка и дезинфекция считается законченной при соответствии  результатов двукратных (последовательных) лабораторных исследований проб воды,  установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству питьевой воды.  Акт очистки, промывки и дезинфекции объекта водоснабжения оформляется по форме  согласно приложению 6 к Санитарным правилам. Все материалы, применяемые в проекте,  соответствуют требованиям "Реестра материалов и реагентов, разрешенных к  применению в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения в Республике  Казахстан".

Дополнительные указания:

1)	Пересечение проектируемых сетей с подземными коммуникациями, дорогами, проездами производить согласно СП РК 4.01-103-2013.

2)	Производство работ вести согласно СП РК 4.01-103-2013.

3)	Перед началом производства работ заказчику уточнить по месту наличие подземных сетей и инженерных коммуникаций согласно СНиП РК А.2.2-1-2001 п.1.16-1.17, привязать проектируемые объекты к ним; подрядчику получить разрешение на производство работ с оформлением соответствующего ордера-разрешения (СНиП РК 1.03.06-2002 п.2.2.).

4)	Вскрытие инженерных коммуникаций, пересекаемых проектируемыми трубопроводами производить в присутствии представителей заинтересованных организаций, с соблюдением мер техники безопасности.

5)	При пересечении проектируемых трубопроводов с действующими подземными коммуникациями земляные работы  производить вручную по 2 м от боковых стенок траншеи и до 1 м от верха трубы.

6)	Обратную засыпку под дорогами производить гравийно-песчаной смесью с послойным  уплотнением (Ксоm=0,95),  производить подбивку пазух и засыпку труб песком h=0,3 м над верхом трубы.

7)	При засыпке трубопроводов из полиэтилена над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта (Ксоm=0,95) в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя  (Ксоm=0,95) толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом.

8)	Вокруг люков колодцев, расположенных на застроенных территориях без дорожных покрытий, предусмотрена отмостка шириной 0.5 м с уклоном от люков.

9)	Стальные трубы и фасонные части, проложенные в земле, покрыть: снаружи - антикоррозионной изоляцией типа "весьма усиленная" по ГОСТ 9.602-2016 п. 6.1 (пленкой ПИЛ в трассовых условиях).

10)	Прокладку водопроводных сетей в пределах фундаментов опор воздушных линий электропередачи, связи вести при условии принятия мер, исключающих возможность повреждения существующих сетей.

11)	При выполнении строительно-монтажных работ, промежуточной приемке, оформленной

-	 актами освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в в СН РК 1.03.00-2011 :

-	 подготовка основания под трубопроводы  футляры и колодцы;

-	 устройство опор под запорную арматуру;

-	 устройство колодцев;

-	 работы по очистке и дезинфекции трубопроводов;

-	 герметизация мест проходов трубопроводов через стенки водопроводных и канализационных колодцев;

-	 противокоррозионная защита стальных трубопроводов;

-	 засыпка трубопроводов с уплотнением.

13)	После завершения монтажных работ по строительству водопровода хозяйственно- питьевого  назначения, следует произвести гидравлическое испытание и промывку трубопроводов с  хлорированием. Сети водопровода подлежат испытанию:

-	 предварительному- до засыпки трубопроводов;

-	 окончательному- при частичной засыпке.

14)	При монтаже трубопроводов и испытании систем руководствоваться СП РК 4.01-103-2013 с составлением актов на скрытые работы, а также гидравлические предварительные и окончательные испытания трубопроводов, выполнения работ по проекту, акта входного контроля, качества труб и соединительных деталей, соблюдая требования правил охраны труда и техники безопасности в строительстве - СНиП РК 1.03-05-2011.

15)	Устройство оснований под напорные трубопроводы в грунтовых условиях I типа по просадочности согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п.18.63 прим.2 выполняется с уплотнением грунта на глубину 0.3м до плотности сухого грунта не менее 1.65 тс/м3. Заделку труб в стенках колодцев производить с соблюдением правил по изоляции. Поверхность земли вокруг люков планировать на 0.3м шире пазух с уклоном 0.03 от колодца.

Полив футбольного поля.

Проектом предусмотрено устройство системы автоматизированного полива искусственного газона футбольного поля размером 105х68м по линиям аута.

Исходными данными для проектирования послужили:

- Задание на проектирование, генплан, план организации рельефа.

Источником водоснабжения определена водопроводная сеть, обеспечивающая подачу воды к аккумулирующей емкости системы полива футбольного поля.

Водомерный узел и насос полива, размещены в техническом помещении.

Полив футбольного поля осуществляется методом дождевания. Распыления воды выполняют оросители Perrot VP3 VAC cо встроенным электромагнитным клапаном, диаметр спрыска оросителя - 20 мм. Радиус полива 40м, производительность Q=48 м3/ч, свободный напор оросителя 70м.. Командой для начала и окончания разового полива или программирования посуточного дает контроллер "WaterControl" S.C.8.  Оросители Perrot VP3 VAC оснащены специальными защитными накладками и резиновыми чашами для искусственного газона, обеспечивающими безопасность спорсменов от ушибов в случае падения на ороситель. Каждый ороситель  Perrot VP3 VAC имеют индивидуальное подключение с "WaterControl" S.C.8. кабелем 3х1,5 ВВГЗНГ. Кабеля прокладываются в траншеи вместе с трубопроводами для соединения оросителей.

По контуру футбольного поля за линиями аута предусмотрены трубопроводы PN10 ∅90

Система полива включает в себя:

- оросители (спринклеры) Perrot VP3 VAC со специальной защитной чашей, устанавливаемые на уровне газона, расположенные за пределами игровой площадки футбольного поля вдоль линии аута в количестве 8 штук.

Подачу воды в систему полива обеспечивает насосная установка (см. раздел ВК).

В процессе эксплуатации необходимо выполнять ревизию и очистку оросителей;  техническое обслуживание и контрольные осмотры насоса.

Дренаж поля.

«Дренаж футбольного поля» разработан на основании технических условий, действующих

норм и правил (СН РК 4.01-03-2011 Водоотведение. Наружные сети и сооружения), генерального плана, вертикальной планировки и технологических решений по устройству футбольного поля.

Спортивное ядро с футбольным полем запроектировано с системой дренажа.

Трубопроводы для дренажной сети поверхностного стока приняты из перфорированных труб (перфорация 270 градусов). Производитель Drainage system AGROSIL, Германия.

Отвод воды с поверхности футбольного поля обеспечивается высокими дренажными свойствами искусственного покрытия, имеющего дренажные отверстия, количество и размеры которых определяют его пропускную способность, а также системой конверта, создающей уклоны, обеспечивающие отвод воды с поверхности поля к периметру.  Дренажные свойства основания обеспечиваются устройством многослойной конструкции из щебня и отсева.

- Фасадное освещение (ФО).

Проект архитектурной подсветки "Строительство нового стадиона для 12 000 болельщиков в соответствии с международными требованиями в г. Атырау", выполнен на основании задания заказчика, архитектурно-строительной части и архитектурного решения расстановки светильников.

Для электропитания архитектурной подсветки предусмотрен щиты ЩР-ФО1 (блок 1), ЩР-ФО2 (блок 3).

ЩР-ФО1 и ЩР-ФО2 имеют 4 режима управления, для выбора которых предусмотрены переключатели:

-	ручной (кнопки включения и отключения установлены на двери шкафа);

-	через фотореле при достижении заданного уровня освещенности;

-	через таймер по заранее заданным программам;

-	дистанционный (при наличии АСУД).

Датчик фотореле установить на парапете.

Группы освещения от щитов до распределительных коробок, установленных за облицовкой фасада, выполнены кабелем с медными жилами расчетного сечения марки ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ, прокладываемым внутри здания в кабельном лотке (учтен в разделе ЭОМ), в гофрированных ПВХ трубах, не поддерживающих горение и в ПНД трубе вне здания.

Группы освещения от распределительных коробок до светильников выполнены кабелем с медными жилами расчетного сечения марки ВВГнг(А)-LSLTx-0,66кВ, прокладываемым в гофрированных ПВХ трубах, не поддерживающих горение, по конструкциям здания, за облицовкой фасада.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат защитному занулению путем заземления.

Монтаж оборудования произвести по инструкциям для электрооборудования в соответствии с действующими нормами и ПУЭ РК.

- Наружное электроосвещение.

Раздел строительства сетей наружного электроосвещения выполнен в рамках рабочего проекта

"Строительство нового стадиона для 12 000 болельщиков в соответствии с международными требованиями в г. Атырау" на основании задания на разработку проектно–сметной документации, выданного заказчиком.

Для освещения парковки и проезжих частей проектом предусматривается установка металлических опор высотой 8м со светодиодными консольными светильниками. Крепление светильников на опорах предусмотрено при помощи кронштейнов.

Управление освещением предусмотрено от шкафа управления наружным освещением ШУНО-1, ШУНО-2 и ШУНО-3, устанавливаемого в электрощитовых стадиона.

ШУНО-1, ШУНО-2 и ШУНО-3 имеют 4 режима управления, для выбора которых предусмотрены переключатели:

-	ручной (кнопки включения и отключения установлены на двери шкафа);

-	через фотореле при достижении заданного уровня освещенности;

-	через таймер по заранее заданным программам;

-	дистанционный (при наличии АСУД).

Датчики фотореле установить на фасаде здания стадиона.

Питающие линии сети наружного освещения выполнены кабельными. Силовой кабель принят марки АВБбШв - бронированный, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ. Прокладка кабельных линий предусматривается в траншее в земле в соответствии с рекомендациями типовой серии А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях". На пересечениях с автомобильными проездами и другими инженерными сетями прокладка кабелей предусматривается в защитных ПНД-трубах.

Защита питающей кабельной линии от токов перегрузки и короткого замыкания выполняется автоматическими выключателями, устанавливаемыми в цоколе опор освещения. При подключении светильников к питающему кабелю необходимо соблюдать чередование фаз для равномерного распределения нагрузки.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями действующих СН РК, СП РК и ПУЭ РК.

- Наружное электроснабжение.

Проектом предусмотрена прокладка наружных кабельных линий 20 кВ от ТП 3733 до проектируемой КТПБ 20/0,4 кВ-2х1250 кВА для объекта:

"Строительство и эксплуатация научного парка "Astana Business Campus" (технологический парк) по адресу: Изм. г.Астана, район "Есиль", ул.№Е51, уч. №19" .

Проект выполнен в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015

Технические условия №5-Е-48/9-2460 от 25.12.2019 и измененных ТУ5-Е-165-2910 от 22.12.2022 на подключение, выданные ТОО "Астана-РЭК"

Категория электроснабжения -  II

Напряжение силовой распределительной сети ~20 кВ.

Электроснабжение потребителей выполнено от ТП 3733 до проектируемой блочно-модульной трансформаторной подстанции КТПБ-20/0,4 кВ-2х1250 кВА со встроенной дизель-генераторной установкой.  Сечения кабелей выбраны по длительно-допустимому току, проверены по потерям напряжения. Марка кабеля принята с учетом способа прокладки кабеля.

Электроснабжение 20 кВ выполнено от разных секций шин трансформаторной подстанции ТП 3733 двумя кабельными вводами. Предусмотрены кабели с м с алюминиевыми жилами с  изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвП-20-3х70/16 мм2.  Сечение кабеля выбрано по допустимому длительному току и проверено по потерям напряжения. Также предусмотрена прокладка опто-волоконного кабеля  ОК-ОКБ-8.

Питающие кабельные линии проложены  в траншее с учетом требований ТП А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях".

Кабельные линии, проложенные в траншеях, должны иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.  Глубина заложения кабельной линии должна быть не менее 0,7м от планировочной отметки земли. Кабели до 20 кВ должны иметь защиту только на участках, где есть вероятность механических повреждений (ТП А5-92-15)

При параллельной прокладке кабельных линий расстояние в свету должно быть не менее 250мм.

При пересечение кабельными линиями  трубопроводов, расстояние между кабелем и трубопроводом должно быть не менее 0,5м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25м при условии прокладки кабеля в трубах на участке пересечения плюс 2м в каждую сторону. Пересечение проспекта Туран выполнить методом прокола трубой стальной ∅426 мм с прокладкой 6-ти негорючих  труб "Электропайп про" ∅110 мм

При пересечении кабеля с другими кабелями должно быть выполнено их разделение слоем земли толщиной не менее 0,5м. Возможно уменьшение данного расстояния до 0,15м при условии защиты кабелей трубами на всем участке пересечения плюс по 1м в каждую сторону.

При пересечении кабельными линиями автомобильных дорог, кабель должен быть проложен на глубине не менее 1м  от отметки дороги в трубе на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с действующими нормами РК.

- Тепловые сети

Разработка проектно-сметной документации: "Строительство стадиона на 12000 болельщиков в соответствии с международными требованиями г. Атырау".

Проект теплоснабжения выполнен на основании:

-	Задания на проектирование;

-	СН РК 4.02-04-2013 "Тепловые сети";

-  СН РК 4.02-02-2011 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";

-	МСН 4.02.02-2004;

Согласно отчету об инженерно-геологических и анализу физико-механических свойств грунтов на участке изысканий выделены 2 инженерно-геологических элемента: ИГЭ - 1 - почвенно-растительный слой,с включением корней растений. Мощность слоя 0.3м. ИГЭ - 2 - глина серая, полутвердая, с включением обломков ракуши,с пятнами ожелезнений, с прослойками супеси мощностью до 5см. Мощность слоя 1.4-2.1м. ИГЭ - 3 - глина коричневая, тугопластичная, с включением обломков ракуши, с пятнами ожелезнений, с прослойками супеси мощностью до 10,0см. Мощность слоя 1,6-3,7м. ИГЭ - 4 - суглинок, с включением обломков ракуши, в районе скв. 2 и 7 - включение гравия и дресвы песчаников размером от 4-7 см до 10%, с пятнами ожелезнений. Мощность слоя 3,0-5,4 м. ИГЭ - 5 - глина голубовато-серая, тугопластичная, с гнилостным запахом, с включением обломков ракуши, с пятнами ожелезнений, с прослойками супеси. Мощность слоя 0,4-1,0 м. Грунтовые воды на период изысканий (август 2024 г.) вскрыты на глубине 2,0-2,6 м от естественной поверхности земли.

Навесная тепловая изоляция трубопроводов предусмотрена в теплофикационных камерах. Антикоррозионное покрытие трубопроводов органосиликатной краской ОС-51-03 в 4 слоя с отвердитлем ТБТ    естественной сушки общей толщиной б=0.45мм. Антикоррозионное покрытие футляров лента поливинил-хлоридная липкая ПВХ (ТУ 6-19-103-78) в три слоя. Изоляция трубопроводов и арматуры: маты минераловатные прошивные, без обкладок, марка 100. Покровный слой трубопроводов и арматуры: стеклопластик рулонный РСТ по ТУ 6-11-145-80 (РСТ 415Л). Конструкция тепловой изоляции приведены на чертеже л.8.

Монтаж, укладку и сварку трубопроводов, контроль сварных соединений, испытание и приемку в эксплуатацию смонтированных тепловых сетей следует осуществлять в соответствии с требованиями главы СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети", СП РК 4.02-04-2003 "Тепловые сети".

Объем работ, выполняемых подрядчиком на площадке строительства, включает:

-	земляные работы, включая отвозку и привозку грунта, засыпку траншей;

-	укладку непроходных каналов;

-	транспортировку и раскладку предизолированных труб и их элементов;

-	сварку сварных труб с 100% контролем качества сварного шва неразрушающим методом;

-	сооружение неподвижных опор;

-	монтаж  муфтовых  соединений в местах сварных швов труб, и их элементов; сооружение теплофикационных узлов.

В местах пересечения с существующими подземными сетями производство работ вести вручную в присутствии представителей эксплуатационной организации.

Кроме того, на трассе строительства должны быть выполнены работы по сооружению дренажных колодцев, восстановлению асфальтового покрытия и также предусматривается восстановление зеленых насаждений.

Соединение труб между собой и приварка к ним деталей и элементов трубопроводов осуществляется электросваркой. Изготовление и монтаж трубопроводов, контроль сварных соединений, испытание и приемку в эксплуатацию смонтированных трубопроводов следует осуществлять в соответствии с "Требованиями промышленной безопасности к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" (с изменениями от 24.01.2013г) и СНиП 3.05.03-85."Тепловые сети".

В нижних точках теплосети установлены спускники, в верхних - воздушники. Опорожнение трубопроводов и самотечный отвод воды предусматривается в дренажные колодцы. Опорожнение дренажных колодцев производится передвижными насосами с последующей транспортировкой в специальных автоцистернах типа «Техническая вода». При производстве  работ,  испытаниях,  приемке в  эксплуатацию  следует также руководствоваться СН РК 4.02-02-2013 "Тепловые сети", ГОСТ 30732-2006,СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство",типовыми альбомами по перечню ссылочных документов, а также "Руководством по  проектированию фирм поставщика".

После завершения монтажных работ следует выполнить промывку и гидравлические испытания трубопроводов. Трубопроводы водяных тепловых сетей следует испытывать давлением, равным 1,25 рабочего. При выполнении монтажных работ промежуточной приемке, оформленной актами освидетельствования скрытых работ, составленными по форме, приведенной в СНиП РК 1.03-06-2002 "Строительное производство, организация строительства предприятий, зданий и сооружений", подлежат: (разбивка трассы; сварка стыков трубопроводов; выполнение противокоррозионного покрытия сварных стыков; прокладка трубопроводов через стены; промывка трубопроводов; гидравлические испытания).

Источник теплоснабжения и точка подключения - собственная котельная. Температурный график: 95/70°С. Давление: в подающем трубопроводе - 0,6 ати.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования приняты:

средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (расчетная температура отопления) - tн = (-29,0)°С;

- продолжительность отопительного периода - 172 суток;

средняя температура за отопительный период - tср = (-1,5)°С;

В соответствии с  "Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением" (Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358),трубопроводы относятся к категории IV.  (Рабочие параметры Рр=1.0 МПа, Тр=132°С).

Согласно приказу Министра национальной экономики РК № 165 от 28.02.2015, с изменением № 685 от 03.11.15,  объект строительства относиться к II-му нормальному уровню ответственности, не относящийся к технически сложным.

Грунтовые воды в период изысканий выработками глубиной 10,0 метров не вскрыты

Сейсмичность 5 баллов.

Проектом предусмотрена подземная канальная прокладка тепловых сетей в непроходных каналах (см. строительную часть проекта 84-20241-ТС.КЖ).

План тепловых сетей участка теплотрассы разработан на топографической съемке в М 1:500, выполненной ТОО "Engineering Center Ltd".

В соответствии с Техническим регламентом "Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды", утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 49, трубопроводы тепловых сетей относятся к IV категории.

Общая протяжённость выносимых тепловых сетей 498,0 п.м., в том числе:

Надземная прокладка 2∅273х7/400 - 3,5 п.м.

Подземная прокладка 2∅273х7/400 - 84,5 п.м.

Подземная прокладка 2∅219х6/315 - 410,0 п.м.

В рабочем проекте приняты трубопроводы по ГОСТ 10704-91 с применением заводской изоляции в пенополиуритановой обочке (ППУ изоляция), согасно ГОСТ 30732-2020. Конструкция предизолированных труб заводского изготовления включает в себя стальной (рабочий) трубопровод, изолирующий слой из жесткого пенополиуретана (ППУ) и внешней защитной оболочки из полиэтилена низкого давления (при подземной прокладке). Конструкция абсолютно герметична,что защищает трубы и изоляцию от поверхностных вод. Система труб с заводской изоляцией характеризуется тем, что все элементы системы, включающие прямые трубы, тройники, колена, арматуру, поставляются в комплексе. Диаметр трубопроводов: ∅273х7, ∅219х6  стальные, электросварные, прямошовные, термообработанные группы В из стали 20 по ГОСТ 10704-91. Запорная армутура принята шаровая, стальная, класс герметичности А.

Для контроля за влажностным состоянием пенополиуретана в предварительно изолированных трубах устанавливается система дистанционного контроля см. л.6.

Конструкция предизолированных труб заводского изготовления включает в себя стальной (рабочий) трубопровод, изолирующий слой из жесткого пенополиуретана (ППУ) и внешней защитной оболочки из полиэтилена низкого давления (при подземной прокладке) Конструкция абсолютно герметична,что защищает трубы и изоляцию от поверхностных вод.

При применении предизолированных труб заводского изготовления оборудованных системой оперативного дистанционного контроля (система ОДК), технология должна соответствовать, соответствующим Европейским стандартам и СП РК 4.02-04-2003 ("Тепловые сети. Проектирование и строительство сетей бесканальной прокладки стальных труб с пенополиуретановой изоляцией индустриального производства"),ГОСТ 30732-2006 ("Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой"). СН РК 4.02-11-2003 ("Инструкция по проектированию и монтажу тепловых сетей из труб индустриальной изоляции из пенополиуретана в спиральновитой оболочке из тонколистовой оцинкованной стали").

Система обогрева поля.

Система жидкостного подогрева футбольного поля выполнена на основании:

-	задания на проектирование;

-	«Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»;

-	рекомендаций по проектированию и монтажу подогрева футбольных полей фирмы REHAU.

Рабочий проект разработан в соответствии:

-	Регламент КФФ по инфраструктуре стадионов, статья 1, пункт 2

-	Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов, пункт 5.08

-	СП РК 3.02-119-2014 "Проектирование открытых спортивных сооружений"

-	СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха",

-	СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха",

-	СН РК 4.02-02-2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

-	СН РК  2.04-21-2004 (с изменениями от 06.11.2006 г.) «Энергопотребление и тепловая защита зданий»;

-	СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология",

-	СП РК 4.02-108-2014 "Проектирование тепловых пунктов";

-	СП РК 4.02-101-2002 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб»

-	СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы"
СЖПФП разработана для:

-	расчетной наружной температуры -15ºС

-	температуры поверхности поля +2ºС

-	скорости ветра 4,1м/с (умеренный ветер).
СЖПФП предназначена для подогрева искусственного газона футбольного поля размером 105х68м. Тем самым достигается: продление игрового сезона от 3 до 5 месяцев, полноценное функционирование стадиона при низких температурах, экономия расходов по содержанию команды на тренировочный процесс в период межсезонья, возможность проведения матчей и тренировок на основном стадионе, таяние снега, снижение травматизма игроков.
Подогрев искусственного газона включается за несколько часов перед матчем и обеспечивает таяние снега на газоне. Для ускорения таяния, рекомендуется убрать накопившийся снег с поверхности поля.

СЖПФП представляет собой комплекс мероприятий по расчету, объектной комплектации, монтажу оборудования и пусконаладочным работам, направленных на реализацию возможности полноценного функционирования спортивного сооружения в период межсезонья, без потери игровых характеристик спортивного покрытия.
СЖПФП используется как для травяных газонов с натуральной травой, так и с искусственной. Монтируется в несущий слой под газоном.
Тепловой схемой теплового пункта предусматривается подогрев 50%-ного этиленгликоля с температурой подачи 50ºС для потребностей подогрева поля и температурой обратки 35ºС.  Выходная мощность - 1 178 100 Вт. Потеря давления - 163 410 Па. Массовый расход - 88 980 кг/ч.

Основной элемент системы жидкостного обогрева футбольных полей - трубопроводы подогрева поля из полиэтиленовых, сшитых под давлением труб PEX диаметром 25х2,3мм фирмы REHAU.
Магистральные отопительные трубы раскладываются, монтируются в проектное положение в несущий слой под газоном, на глубину 125 мм от уровня засыпки травы с шагом 200мм, на фиксирующие шины Railfix располагаемые с шагом 3м параллельно длинной стороны поля. Фиксирующие шины Railfix из полипропилена раскладываются согласно схемы. Разводящие и коллекторные - на глубину 800 мм. Монтаж трубопроводов вести в соответствии с требованиями по укладке наружных магистральных трубопроводов и пособиями по монтажу труб REHAU. При укладке трубопроводов REHAU из них формируются петли, располагаемые с шагом 200мм вдоль длинной стороны поля. Они присоединяются к распределяющему и транзитному коллекторам по попутной схеме с помощью надвижных гильз. Данная схема, наряду с одинаковой длиной труб в отопительных контурах, гарантирует равномерное распределение теплоносителя и соответственно температур по всей площади игрового поля.
Материал труб - сшитый полиэтилен РЕ обеспечивает постоянную температуру поверхности на уровне + 2 град.С. Перекрытие труб грунтом должно обеспечивать машинный уход за газоном. Система трубопроводов REHAU Rautherm из сшитого полиэтилена позволяет уплотнять слой, в котором они заложены, с помощью дорожного катка. Они устойчивы к механическим воздействиям и трещинообразованию при возникновении деформационных напряжений.
Испытания трубопроводов подогрева поля на герметичность и прочность производить согласно рекомендациям фирмы REHAU и в соответствии с нормативными документами по гидравлическому испытанию магистральных трубопроводов.
После гидравлического испытания трубопроводы засыпаются грунтом.
Заполнение системы этиленгликолем осуществляется с помощью бустерных станций с последующим удалением воздуха из магистрали через воздухосборники. Слив системы производится через дренажные краны, при необходимости используется воздушный компрессор.
Система подогрева поля эксплуатируется и обслуживается службой эксплуатации или специализированной подрядной организацией.
 Компания REHAU гарантирует высокое качество поставляемой продукции. Все изделия производятся на самом современном оборудовании и проходят многочисленные испытания и проверки качества.
Трубы REHAU сертифицированы на территории стран СНГ, имеется сертификат соответствия и положительное санитарно-эпидемическое заключение. Трубы сертифицированы в Европе.
В качестве распределительных и транзитных трубопроводов предлагаются PPR трубы (полипропилен). Они предназначены для транспортировки теплоносителя с температурой от 10\°С до 95\°С и давлением до 25 атмосфер. Полипропилен - это термопластичный полимер пропилена, который обладает отличными эксплуатационными свойствами, такими как:
Долговечность: срок службы составляет не менее 45 лет. Невысокая стоимость, несложная транспортировка и монтаж.
Так как обладают слабой теплопроводностью, не требуют дополнительной изоляции (утепления) при внутреннем монтаже.
Отсутствие электропроводимости.
Имеют низкую шероховатость стенок труб. Отсутствие коррозии.
Ремонтопригодность: поврежденный узел можно легко удалить и перепаять.
Экологическая безопасность материала: полипропилен относится к классу экологически чистых материалов; не ломаются, не осаждают накипь, устойчивы к кислотам и хлоридам, не шумят при сильном напоре теплоносителя, имеют легкий вес, скорость и простота технологии сварки, в значительной степени сберегают время и трудозатраты.

14.1 Тепломеханические решения котельной (ТМ).

Рабочий проект Блочно-модульнай котельной мощностью 6 МВт для теплоснабжения «Строительство нового стадиона для 12 000 болельщиков в соответствии с международными требованиями в г. Атырау»:

В данной части проекта предусматривается проектирование блочно-модульной котельной (на природном газе) до полной заводской готовности и поставки для место строительства. В проектируемой блочно-модульной котельной принято к установке два водогрейных котла «CI Caldaie» типа Rex 300, Q=3000кВт, оснащенными горелками CIB Unigas G400A M-.PR.S.KZ.Y.8.50.EA, Qmin=580кВт,  Qmax=4000кВт.

Котельная относится ко второй категории по надежности отпуска тепла потребителю.

Установленная теплопроизводительность котельной Q = 6МВт;

Тепломеханические решения

Система теплоснабжения закрытая, зависимое присоединение к теплосетям в помещении ИТП. Теплоноситель - вода с параметрами: 95-70°С.

Работа котельной круглосуточный, круглогодичный. В отопительный период котельная работает на нужды систем ОВ и ГВС потребителя. Для циркуляции воды между котлами и теплообменником в первом контуре установлены два сетевых насоса (1-раб.,1-рез.). Для преодоления потерь в наружных тепловых сетях в котельной во втором контуре установлены три сетевых насоса (2-раб.,1-рез.) и два насоса греющей стороны ГВС (летний режим) (1-раб.,1-рез.).

Для компенсации изменения объема теплоносителя в системе теплоснабжения при изменении его температуры в диапазоне от +50С до +95С предусмотрено в первом контуре один расширительный бак мембранного типа объемом 1500 л. и во втором контуре два расширительных бака мембранного типа объемом по 1500 л. При аварийном перегреве воды в котле выше 110С датчики предельной температуры, установленные на котлах, отключают горелочные устройства (повторный пуск -вручную). При аварийном превышении давления в котле срабатывают предохранительные клапаны котлов и избыток теплоносителя сбрасывается через трубопровод за  пределы котельной. Давление срабатывания предохранительных клапанов определяется при режимной наладке оборудования котельной в соответствии с «Требования промышленной безопасности к устройству и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». На каждом котле установлено по два предохранительных клапана, которые предохраняют от неконтролируемого повышения давления воды.

Для восполнения теплоносителя из теплосети вода из водопровода проходит через автоматическую одноступенчатую натрий-катионитную установку, где жесткость водопроводной воды снижается с 5-10 мг-экв/л до 0,1-0,2 мг-экв/л, для предотвращения  образования накипи в котлах. Для обеспечения запаса химочищенной воды на время регенерации катионита предусмотрен бак химочищенной воды емкостью 2м3. Вода из бака  подается в обратный трубопровод системы теплоснабжения автоматическим подпиточным насосом, оснащенными мембранным баком емкостью 24 л и системой управления. Предусмотрена также аварийная подпитка теплосети необработанной водой.

Топливо

В качестве основного топлива для котельной принят природный газ. В котельную газ поступает из газового магистраля проходя газорегулирующий пункт (ГРП), установленной в наруже котельной. На вводе газопровода в котельную, перед узлом учета газа устанавливается система автономного контроля загазованности марки (САКЗ) СГК-2 НД (СО+СН4) 2 порога для отключения газа, в случае загазованности помещений выше допустимого уровня. Далее в распределительный коллектор от которого по газопроводам поступает на газовые рампы горелок котлов. Продувочные свечи от коллектора и газопроводов выведены на 1 м выше конька кровли блочно-модульной котельной.

При максимальной нагрузке расход газа котельной - 905,6м3//час, при минимальной нагрузке расход газа котельной - 131,2м3//час (2-рабочих котлов).

Вентиляция

Возмещение воздуха забираемого горелками на горение предусмотрено через  приточные решетки с размером 400х400мм а так же предусмотрен механический вентилятор, размещенные в верхней зоне котельного зала возле газоходов котлов. Удаление избыточного тепла в  летний период и предпусковая принудительная вентиляция котельного зала производится через открывания оконных проемов

14.2. Газоснабжение. Внутренние устройства (ГСВ)

Проект разработан на основании технических условий вх. №04-гор-2024-00002618 от 28.10.2024г, выданных АО «QAZAQGAZ AIMAQ» .Наименование объекта: Газоснабжение по объекту " Строительство нового стадиона для 12 000 болельщиков в соответствии с международными требованиями в г. Атырау"

Данным проектом предусматривается трасса газопровода диаметром 110 от точки подключения до подъёма газопровода среднего давления из земли и далее до ввода в здание котельной, расположенного в непосредственной близости от блокчно-модульной котельной (БМК).

Здание котельной оборудовано двумя водогрейными котлами REX 300. Котлы оснащаются газовыми горелками фирмы CIB Unigas, тип G400A. Расчётный расход газа при максимальной работе котельной 808.0 м³/ч. Расчет газопровода произведен на природный газ с теплотой сгорания  Q = 7600 ккал/м³ и удельным весом  γ =0,717 кг/м³.

В проекте точка врезки существующий подземный газопровод среднего давления диаметром 225мм, проложенный в подземном исполнений. На врезке газопровода установлен отключающее устройство - задвижка стальная.

В данном проекте для понижения давления газа и поддержания его на заданном уровне предусмотрен газорегуляторный пункт ГРПШ-15Н-У1 с одной линией редуцирования (со среднего до низкого) и узлом учёта газа  и с ограждением.

От ГРПШ до ввода в котельную газопровод низкого давления запроектирован надземным способом укладкой на кронштейны по наружной стене котельной из электросварных труб ∅159х4.5 по ГОСТ 10704-91 с отсекающей задвижкой.  При вводе газопровода в котельную предусмотреть установку защитного футляра из электросварной труб ∅219х4.0 по ГОСТ 10704-91.

Надземный газопровод защитить от воздействия атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев масляной краски (газопровод - желтым, опоры - черным).

Компенсация температурных удлинений газ-да осуществляется за счет углов поворота газопровода, подъемов и опусков. Перед вводом трубы в котельную установлена задвижка Ду150.

Разделение границ ответственности в данном проекте точка подключения указанная на плане.

Прокладка газопроводов среднего  давления предусмотрена подземной из   полиэтиленовых труб  по ГОСТ Р 50838-2011кзп 2,8. Надземные участки газопроводов (ввод в ГРПШи до БМК) предусмотрены из  стальных  электросварных  труб по ГОСТ 10704-91.

На проектируемом газопроводе до и после ГРПШ   предусмотрена установка надземных  шаровых кранов.

Газопровод при переходе через   автодороги   выполнен открытым способом и методом горизонтально наклонного бурения (ГНБ) в футлярах из стальных  труб   ∅219x4 по ГОСТ 10704-91

Соединения полиэтиленовых труб со стальными осуществляют с помощью   неразъемных соединений "полиэтилен-сталь" на выходе из земли.

Переход "полиэтилен-сталь" должен располагаться таким образом, чтобы место   соединения полиэтиленовой и стальной его частей  располагалось не выше    уровня земли.

Футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов.

Повороты линейной части  подземного газопровода в горизонтальной и вертикальной  плоскостях     выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25  наружных диаметров трубы.

Обозначение трассы газ-да предусматривают путем установки  по всей длине трассы  на 0.2м от верха присыпанного газ-да предусматривается    укладка сигнальной ленты и на 0,1 м ниже сигнальной ленты сигнальный провод  АПВ-1х4мм2  , уложенный змейкой.

Обозначение трассы газопровода на местности -проектом  предусмотрена установка опознавательных столбов  на углах поворота трассы и в пределах видимости на прямолинейных участках

Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями СН 4.03-01-2003, СП РК 4.03-101-2013, указаний , "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения. Приказ МВД Рк № 673 от 09.10.2017. ", "Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации от 30 декабря 2014 года № 358." и  "Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V 3PK .О гражданской защите"

Строительство и монтаж газопровода вести в соответствии с МСН 4.03-01-2003, "Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов", ТР "Требования к безопасности систем газоснабжения" и "Требования по безопасности объектов систем газоснабжения" от 5 августа 2014 года № 906.

Проект выполнен в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003, СП РК 4.03-101-2013, указаний , "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения. Приказ МВД Рк № 673 от 09.10.2017. ", "Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации от 30 декабря 2014 года № 358." и  "Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V 3PK .О гражданской защите".

- Наружные сети связи.

Проект слаботочной канализации проектируемого здания стадиона   выполнен на основании задания на проектирование, ТУ №Д-05-191-08/24 от 06.08.2024г, выданных Атырауским ДЭСД ОДС АО "Казахтелеком" и генерального плана.

Проектом предусмотрено:

-	строительство одноотверстной телефонной канализации трубой ПНД∅110 от    существующего колодца ККС 20/640,  с установкой дополнительных смотровых устройств,   оборудованных консолями,  кронштейнами и запорными устройствами;

-	прокладка опто-волоконного кабеля связи ОКЛ от существующего колодца ККС 20/640. до места установки оконечного устройства в помещении связевой стадиона . Прокладку кабеля по помещению стадиона (коридору)  выполнить в трубе ПВХ∅50 с креплением накладными скобами к потолку и стенам. На углах поворота трассы установить проходные (протяжные) коробки.

Для обеспечения безопасности монтажа и охраны труда во время прокладки кабелей и эксплуатации технических средств проектом предусмотрено прокладывание кабелей с учетом требований  СН РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства», СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства» и проекта производства работ.

Электромонтажные и строительные работы должны выполняться соответственно требованиям  СН РК 1.03-14-2011.