[image: image2.jpg]


 Товарищество с ограниченной ответственностью «SOMET»
19  

Участники разработки
Главный инженер проекта
Свинцов М.С.

Ведущий инженер-сметчик
Шустова Ю.Ш.
Ведущий инженер ОГС




   Пивоварова В.В.
СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

ТОМ 1
ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

ТОМ 2
ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 3
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ (топографическая съемка, инженерно-геологические изыскания отчет)
ТОМ 4     РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (РООС)
ТОМ 5     СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТОМ 6
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОС)
ТОМ 7    РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
Рабочие чертежи:

	Альбом 1. 5-25С-НВ (наружные сети водоснабжения) 

	Альбом 2. 5-25С-СВ (строительное водопонижение)


Оглавление
61.
Раздел. Общие сведения


61.1.
Основание для разработки рабочего проекта


71.2.
Исходные данные для проектирования


71.3.
Подтверждение соответствия разработанной проектно-сметной документации государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям


82.
Раздел. Технологические решения


82.1.
Общие данные


82.2.
Сведения об площадки строительства, ее местоположение. Существующая ситуация


92.3.
Краткое описание рельефа и сведения об инженерно-геологических  условиях площадки строительства


102.4.
Основные технические решения


112.5.
Противопожарные мероприятия


123.
Раздел. Строительное водопонижение


123.1.
Общие данные


123.2.
Инженерно-геологические условия


133.3.
Метод водопонижения. Водоотведение


143.4.
Техника безопасности при водопонижении


164.
Раздел. Инженерно-технические мероприятия  по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций


164.1.
Общие сведения об объекте


175.
Раздел. Технико-экономические показатели


186.
Раздел. Список используемой литературы


197.
Раздел. Приложения




	1) задание на проектирование от 14.05.2025г, утвержденное заказчиком

	2) государственная лицензия I категории ТОО «SOMET» ГСЛ № 24020614 от 05.06.2024г.

	3) письмо исх.№ 1.9-4343 от 21.05.2025г., ГКП «Горводоканал», относительно исходных данных

	4) технические условия №1.9-4339 от 20.05.2025г., выданные ГКП «Горводоканал» г. Экибастуз

	5) архитектурно-планировочное задание

	6) постановление о публичном сервитуте на земельный участок

	7) письмо исх.№ 1.9-5103 от 12.06.2025г., ГКП «Горводоканал», согласование оси трассы реконструируемого водовода

	8) письмо исх.№1836/6 от 13.06.2025г., ТОО «Горэлектросеть», согласование оси трассы реконструируемого водовода

	9) письмо исх.№о14-6-14-6-09/7283 от 13.06.2025г., АО «Казахтелеком», согласование оси трассы реконструируемого водовода

	10) согласование ТОО «Экибастузтеплоэнерго» от 28.05.2024г. оси трассы реконструируемого водовода

	11) письмо исх.№ 1.9-5306 от 19.06.2025г., ГКП «Горводоканал», относительно водопонижения

	12) письмо исх.№ 1.9-5262 от 18.06.2025г., ГКП «Горводоканал», относительно расчета стоимости 

реализации строительства объекта по нормативной сметной базе, без применения прайс-листов

	13) акт технического состояния магистрального водовода…, утвержденный ГКП «Горводоканал» от 18.09.2023г

	14) письмо исх.№ 1.9-5832 от 09.07.2025г., ГКП «Горводоканал», согласование раздела НВ

	15) письмо исх.№ 1.9-5263 от 18.06.2025г., ГКП «Горводоканал», относительно сноса зеленых насаждений

	16) письмо исх.№ 1.9-5261 от 18.06.2025г., ГКП «Горводоканал», относительно отсутствия, ранее выданных заключений экспертиз ПСД на данный объект

	17) письмо исх.№ЗТ-2025-02029464 23.06.2025г., Акционерное общество «Авиационная администрация Казахстана» относительно безопасности полетов


1. Раздел. Общие сведения
1.1. Основание для разработки рабочего проекта
Рабочий проект «Реконструкция водовода Ду315мм по ул. Ломоносова от водопроводной камеры по ул. Абая до ул. М. Жусупа г. Экибастуз, Павлодарская область», выполнен на основании:
· договора на выполнение рабочего проекта, заключенного между 
ГКП «Горводоканал» г. Экибастуз и ТОО «Somet»;

· задания
на
проектирование от 14.05.2025г., утвержденного заказчиком.
Цель проекта – повысить качество водоснабжения потребителей воды хозяйственно-питьевого качества г. Экибастуза, подключенных к реконструируемому водоводу по ул.Ломоносова.
Вид строительства определен заказчиком согласно пункта 3.3 
НДЦС РК 8.01-08-2022 [6.1] цит. «...совершенствование производства и улучшение его технико-экономического уровня, условий эксплуатации и охраны окружающей среды…». Поскольку, в рамках рабочего проекта предусматривается замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубопроводы, что в свою очередь значительно увеличивает сроки межремонтной эксплуатации объекта, а также исключает влияние эксплуатируемого объекта на окружающую среду (в связи с отсутствием коррозии). Заказчиком РП в соответствии с вышеуказанным пунктом НДЦС РК, прописанные в задании на проектирование проектные решения расценены как совершенствование производства, а также улучшение его технико-экономического уровня, условий эксплуатации и охраны окружающей среды.
Также при определении вида строительства (реконструкция) были приняты во внимание технические решения, рекомендуемые к применению в вышеуказанном рабочем проекте, а именно изменение оси трассы проектируемого водовода и применение трубопроводов, выполненных из материала отличного от материала существующего водовода, ранее были применены стальные трубопроводы, при реконструкции полиэтиленовые.
Заказчиком совместно с проектной организацией определен уровень ответственности объекта, согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» – объект относится к технически и технологически не сложным объектам II нормального уровня ответственности, поскольку данный объект является наружной сетью водоснабжения условным (внутренним) диаметром не более 300 мм.
1.2. Исходные данные для проектирования
· задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 14.05.2025г.;
· постановление о публичном сервитуте на земельный участок;
· архитектурно-планировочное задание (АПЗ);
· технические условия №1.9-4339 от 20.05.2025г., выданные ГКП «Горводоканал» г. Экибастуз;

· топографическая съемка М 1:500, выполненная в мае 2025г., 
ТОО «ГеоСервис KZ»;
· отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный 
ТОО «Вира-Проект ПВ» в июне 2025г.;
· экспертное заключение по результатам технического обследования

 №ИТБ-04-2025, выданное ТОО «ИТБ-Инжиниринг».
1.3. Подтверждение соответствия разработанной проектно-сметной документации государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям
Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям 
СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство» [6.2], государственных экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил и стандартов, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочими чертежами.

Проектно-сметная документация выполнена в полном соответствии с выданными исходными данными, представленными в разделе 7 «Приложения» общей пояснительной записки.
2. Раздел. Технологические решения
2.1. Общие данные
Технологическая часть рабочего проекта разработана на основании задания на проектирование, в соответствии с требованиями технических условий №1.9-4339 от 20.05.2025г, выданных ГКП "Горводоканал" г. Экибастуз, СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" [6.3], СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" [6.4]. 
В рабочем проекте предусматривается реконструкция (замена) водовода Ду315мм, проложенного вдоль ул. Ломоносова на участке ВК от М. Жусупа по ВК пр. Абая. 
2.2. Сведения об площадки строительства, ее местоположение. Существующая ситуация
В административном отношении участок проведения работ расположен в г.Экибастузе, вдоль ул. Ломоносова на участке между ВК от М. Жусупа по ВК по ул. Абая. В свою очередь г. Экибастуз расположен к юго-западу от областного центра г. Павлодара, на расстоянии 132 км.
Реконструкции (замене) подлежат водовода Ду325мм. Данный водовод находится на балансе и эксплуатируется специалистами ГКП «Горводоканал» г.Экибастуз. Реконструируемый участок хозяйственно-питьевого водовода подземного исполнения, выполнен стальными трубопроводами. Материал запорно-регулирующей арматуры – сталь. На заменяемом участке водовода имеются врезки сторонних потребителей (жилые дома, частная застройка и т.д.).
Основное назначение объекта реконструкции – обеспечение жителей прилегающего района города Экибастуза, водой питьевого качества для хозяйственно-бытового использования.
В связи с наличием на площадке реконструкции подземных инженерных коммуникаций (магистральный водопровод, тепловые сети, сети связи), находящихся на балансе городских коммунальных организаций, условия строительства объекта проектирования характеризуются как стесненные.

Ситуационный план расположения площадки строительства, представлен в комплекте рабочих чертежей НВ и ниже на рисунке 2.2.1.
Рис. 2.2.1. Ситуационный план расположения объекта
[image: image1.png]



2.3. Краткое описание рельефа и сведения об инженерно-геологических 
условиях площадки строительства

Инженерно-геологические условия площадки строительства объекта, описаны на основании и в соответствии с выводами отчета по инженерно-геологическим изысканиям на площадке объекта: «Реконструкция водовода Ду315мм по ул. Ломоносова от водопроводной камеры по ул. Абая до ул. М. Жусупа г. Экибастуз, Павлодарская область», выполненного ТОО «Вира-Проект ПВ» (далее по тексту - Отчет) в мае 2025г.

На исследуемой территории было пробурено 3 (три) скважины глубиной по 5,0м каждая, общий объем бурения составил 15,0 п.м. Бурение скважин осуществлялось буровой установкой УГБ-1ВС, ударно-канатным способом.
В геоморфологическом отношении исследуемый район работ приурочен к аккумулятивной цокольной равнине, развитой на контакте с Казахским мелкосопочником. Тип рельефа эрозионно-денудационный. 

Рельеф площадки полого-наклонный, с общим уклоном в северо-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности площадки работ изменяются от 196,6м до 198,1м.
С учетом возраста, генезиса, номенклатурного вида грунтов выделено 3 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

· ИГЭ-1 - 0,0-06(0,9)м. Насыпной грунт - суглинок с включением дресвы и щебня до 30%, грунт переотложенный, слежавшийся. 

· ИГЭ-2 - 0,6(0,9)-1,2(3,8)м. Суглинок с прослоями песка, с включением дресвы и щебня до 20%;

· ИГЭ-3 - 1,2(3,8)-5,0м. Глина с включением дресвы и щебня до 10%.

Подземные воды на площадке вскрыты всеми скважинами на глубине 1,7-2,2м (абс. отметка 195,3-195,7). 

Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт составляет 2,00м.

Грунты обладают средней коррозийной активностью к стали (удельное электрическое сопротивление составляет 23,4 Ом*м., средняя плотность поляризующего тока-0,12мА/см2); средней - к свинцовой и высокой к алюминиевой оболочкам кабеля. Грунты среднеагрессивные к бетону нормальной проницаемости на портландцементе, неагрессивные к бетону на сульфатостойких цементах.
2.4. Основные технические решения
На основании задания на проектирование и в соответствии с «экспертным заключением» №ИТБ-04-2025, выданным ТОО «ИТБ-Инжиниринг» по результатам проведенного технического обследования, данным рабочим проектом предусматривается реконструкция (замена) водовода Ду325 мм вдоль ул. Ломоносова на участке от ВК по ул. М.Жусупа до ВК пр. Абая. Согласно выводов отчета технического обследования, а также заключения рабочей комиссии в составе представителей ГКП «Горводоканал» г. Экибастуз (акт определения технического состояния), принято совместное решение, признать состояние, обследуемого участка водовода (общей протяженностью приблизительно 764м) не удовлетворительным. Поскольку восстановление данного участка водовода не представляется возможным по причине экономической и технической нецелесообразности, было принято решение предусмотреть, в рамках рабочего проекта его замену в полном объеме (в границах участка от ВК по ул. М.Жусупа до ВК ул. Абая вдоль ул. Ломоносова).
Категория по степени обеспеченности - II. 

Уровень ответственности - II нормальный.

Эксплуатационное давление в водоводе в начальной точке (колодец В-1) - 0,1МПа (10,20м.в.ст).
Протяженность реконструируемого водовода - 764,00м.

Монтаж водовода выполняется из полиэтиленовых труб PE100 SDR17 S8 Ø315х18,7мм по ГОСТ 18599-2001.

Разработка траншеи производится экскаватором с доработкой грунта вручную.

В местах пересечения проектируемого водовода с существующими коммуникациями, а также в местах установок колодцев и в местах врезок разработка грунта выполняется вручную по 2,0м в каждую сторону в свету от коммуникаций и колодцев.

Производство земляных работ в месте пересечения с существующими сетями, выполнять в присутствии представителей владельца коммуникаций.

Полиэтиленовые трубы укладываются на основание из песчаного грунта толщиной 100мм, стальные трубы укладываются на естественное основание. Над верхом полиэтиленового трубопровода предусмотрен защитный слой толщиной 300мм из песчаного грунта. При устройстве защитного слоя применение механических трамбовок непосредственно над трубопроводами не допускается.

Для обозначения мест прохождения водопровода, а также для обнаружения утечек воды с помощью специального оборудования на высоте 200–300мм над трубой укладывается сигнальная детекционная лента "Внимание водопровод".

Устройство  водопроводных колодцев произвести по ТПР 901-09-11.84 альбомы II и IV.

Все стальные детали трубопроводов, расположенные в колодцах, покрываются на 2 раза эмалью ХВ-785 по грунтовке ХВ-050.

По п.п.7.5,7.6 ГОСТ 9.602-2016 для всех стальных труб, прокладываемых в земле, предусматривается усиленная антикоррозионная изоляция. Номер конструкции изоляции - 5 по прил.Ж таб. Ж.1  ГОСТ 9.602-2016.

Производство работ ведется в стесненных условиях, характеризующихся наличием трех факторов:

- интенсивного движения транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками;

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске;

- стесненных условий складирования материалов.

В связи со стесненными условиями производство работ ведется в траншее с вертикальным креплением стенок.

Согласно п.98 "Санитарных правил" №25 от 20 февраля 2023года ширина санитарно-защитной полосы при наличии грунтовых вод, не зависимо от диаметра водовода составляет 50,0м.

Трассировка проектируемого водовода выполнена с соблюдением норм по подземной прокладке водопровода по СП РК 3.01-102-2012 (табл.14,15) и СП РК 3.01-103-2012 (п.5.1).

Монтаж и испытание трубопроводов вести согласно СП РК 4.01-103-2013.

После монтажа трубопроводов необходимо проведение дезинфекции проектируемой водопроводной сети подрядчиком с привлечением специализированной организацией, имеющей лицензию, на указанный вид деятельности, контроль качества проводится производственной лабораторией водопользователя. Территориальные подразделения ведомства государственного органа и организации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения информируются о времени проведения работ для осуществления выборочного контроля. Промывка и дезинфекция считается законченной при соответствии результатов двукратных (последовательных) лабораторных исследований проб воды, установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству питьевой воды. По итогам проведения промывки трубопроводов необходимо составить акт очистки, промывки и дезинфекции объекта водоснабжения.
2.5. Противопожарные мероприятия
В целях повышения противопожарной безопасности, в рабочем проекте применяются материалы, не содержащее веществ, способствующих распространению пожара.

3. Раздел. Строительное водопонижение

3.1. Общие данные

В связи с прокладкой проектируемого водовода на участке с высоким уровнем стояния грунтовых вод, образовавшихся, в том числе, в связи с фильтрацией воды из аварийных водопроводных сетей, расположенных в непосредственной близости к участку производства работ. Рабочим проектом предусматривается строительное водопонижение. 

Проектная документация по строительному водопонижению выполнена в соответствии с требованиями СП РК 2.03-103-2013 на основании и с учетом, следующих документов:
· письмо 1.9-5306 от 19.06.2025г, выданного ГКП «Горводоканал» г.Экибастуз;
· отчета о результатах инженерно-геологических работ, выполненного в 2025г ТОО "Вира Проект ПВ";
· раздела НВ данного рабочего проекта.

Раздел предусматривает технические решения по понижению уровня грунтовых вод на период производства работ по прокладке проектируемого водовода, что обеспечивает нормальные условия для разработки траншей и котлованов. В данном рабочем проекте понижение УГВ предусмотрено за счет открытого водоотлива.

Все расчеты в проекте даны с учетом максимального поднятия уровня грунтовых вод, т.е. на +1,0 м выше отмеченных в геологическом отчете на период изысканий. При других показателях УГВ Заказчику необходимо откорректировать объемы и стоимость работ.

До начала производства работ по водопонижению должно быть уточнено расположение и состояние подземных коммуникаций, осмотрено состояние зданий и сооружений, расположенных в зоне расчетной депрессионной воронки.

Производство работ по водопонижению начинается с земляных работ по разработке траншей, водоотводных канав и водосборных колодцев. Откосы и крепления стен траншей указаны в чертежах условно.

3.2. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия площадки строительства объекта приняты в соответствии с выводами отчета на инженерно-геологические изыскания, выполненные ТОО "Вира Проект ПВ" в мае 2025г. 

На исследуемой площадке с учетом возраста, генезиса и номенклатурного вида грунта выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ)
· ИГЭ-1 - 0,0-06(0,9)м. Насыпной грунт - суглинок с включением дресвы и щебня до 30%, грунт переотложенный, слежавшийся. 

· ИГЭ-2 - 0,6(0,9)-1,2(3,8)м. Суглинок с прослоями песка, с включением дресвы и щебня до 20%;

· ИГЭ-3 - 1,2(3,8)-5,0м. Глина с включением дресвы и щебня до 10%.

Коэффициент фильтрации характеризует насыпной грунт (ИГЭ-1) и суглинок 
(ИГЭ-2) как слабоводопроницаемый грунт (Кф=0,26м/сут); глину (ИГЭ-3) как водонепроницаемый грунт (Кф= <0,005м/сут).

Химический состав воды, а также степени агрессивного воздействия и коррозийной активности воды по отношению к бетону, к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля, приведены в таблице 1. 

По химическому составу подземные воды хлоридно-сульфатно-натрий-калиевые; слабосолоноватые (сумма солей – 2,137 г/дм3), жесткие (общая жесткость –6,70 мг-экв/л), слабощелочные (рН = 7,51).


Подземные воды на площадке работ вскрыты всеми скважинами на глубине 1,7-2,2м (абс. отметка 195,3-195,7м), по условиям залегания характеризуются как грунтовые, водовмещающим грунтом являются прослои и карманы дресвы и щебня в толще суглинка и глины. 
3.3.  Метод водопонижения. Водоотведение

В период изысканий (май 2025г) грунтовые воды, на участке проектирования, были вскрыты всеми скважинами. Установившийся уровень, отмечен на глубине 1,7÷2,2м абсолютные отметки установившегося уровня 195,30-195,70 м. Распространение грунтовых вод носит спорадический характер. По условиям залегания характеризуются как грунтовые, водовмещающим грунтом являются прослои и карманы дресвы и щебня в толще суглинка и глины. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Грунтовые воды безнапорные, в условиях естественного режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям и составляет до 1,0м. Превышение сезонного поднятия уровня грунтовых вод возможно из-за притока воды вследствие прорыва или постоянных утечек из водонесущих коммуникаций.

Исходя из того что сети в основном проходят на глубине около 2,7 м, для выполнения строительного водопонижения было принято решение использовать открытый водоотлив. Траншеи приняты согласно разделам проектирования инженерных сетей с учетом крепления стен.

Открытый водоотлив применяют для откачки протекающей воды непосредственно из котлованов или траншей насосами. При открытом водоотливе грунтовые воды просачиваются через откосы и дно траншеи и направляются по прорытым водосборным канавам или лоткам к специально устроенным в пониженной части траншеи приямкам, называемым зумпфами, откуда вода выкачивается диафрагмовыми или центробежными насосами соответствующей производительности.

При определении метода строительного водопонижения учитывалось то, что согласно проекту вначале будет идти разработка траншей, а затем только будет произведена засыпка рассматриваемой территории до проектных отметок.

Траншеи приняты согласно разделам проектирования инженерных сетей: с применением шпунтового ограждения.

Согласно письму 1.9-5306 от 19.06.2025г, выданному ГКП «Горводоканал» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Экибастуз вся вода, откачиваемая насосами, отводится в существующие колодцы канализационного коллектора, расположенные по ул. Ломоносова.

Для отведения воды от работающих насосов до места сброса в проекте предусмотрена водоотводящая труба, монтаж которой осуществляется на уровне поверхности земли. Перед тем как сбрасывать воду, необходимо предварительно её очистить от взвешенных частиц с помощью пескоуловителя.

Все расчеты в проекте даны при учете максимального подъема грунтовых вод в паводковый период, поэтому расчетный приток объема воды носит прогнозируемый характер. В случае если при разработке траншей не будут вскрыты грунтовые воды, работы по водопонижению на тех участках необходимо исключить.
3.4. Техника безопасности при водопонижении

Приведенные сведения по технике безопасности имеют непосредственное отношение к работам по водопонижению. Для остальных видов работ (электротехнические, буровые, земляные и пр.) следует руководствоваться существующими правилами и указаниями по технике безопасности. 

Надзор за правильным и безопасным ведением работ и соблюдением правил техники безопасности возлагается на начальника участка (производителя работ); ответственными за безопасное ведение работ в течение смены являются: во время бурения и монтажа - сменный инженер (мастер), во время эксплуатации - старший по смене (бригадир, рабочий).

К самостоятельному обслуживанию водопонизительных установок допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие квалификацию дежурного слесаря 3-го разряда и третью квалификационную группу по электробезопасности.

Перед началом работы старший по смене обязан проверять техническое состояние и крепление лебедок, канатов, блоков.

При приеме смены необходимо тщательно осмотреть электродвигатели, насосные агрегаты, положение задвижек на всасывающих и нагнетательных трубопроводах, проверить показания всех контрольно-измерительных приборов, наличие масла в подшипниках, достаточность затяжки сальников уплотнений, установить отсутствие перегрева подшипников насосов и электродвигателей, состояние сливных, напорных и всасывающих трубопроводов.

Территория производства работ по водопонижению должна быть ограждена. Запрещается нахождение посторонних лиц на стройплощадке.

В местах перехода через трубопроводы должны оборудоваться переходные мостики с перилами.

На каждом участке работ должны быть аптечки стандартного образца, бачок с кипяченой водой. На месте производства работ должны быть вывешены плакаты и предупредительные надписи по технике безопасности.

Территория производства работ по водопонижению и помещения насосных станций должны быть освещены. Запрещается производство работ в ночное время при неисправном освещении. Переносные лампы должны иметь напряжение не выше 12 В.

Машинистам водопонизительных установок и бурильщикам запрещается вскрывать и ремонтировать электродвигатели, пусковую аппаратуру и электросеть. При любых неисправностях в электроустановках и сети необходимо прекратить работу и сообщить о неисправностях дежурному электрику или представителю технадзора.

Исправлять и ремонтировать насосы на ходу, закреплять и затягивать болты на движущихся частях и на трубопроводе под давлением запрещается.

При монтаже и демонтаже насосов необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

· площадка у скважины, на которой намечено производить монтаж (демонтаж) насоса, должна быть выровнена, очищена от грязи, а в зимнее время от снега и льда;

· все узлы и детали насосов, а также монтажные приспособления и инструмент должны быть расположены на площадке в определенной последовательности с оставлением необходимых проходов.

После демонтажа насоса запрещается оставлять оголенные провода, которые могут оказаться под напряжением. При необходимости оставлять такие провода даже на короткое время с них должно быть снято напряжение, а концы их должны быть изолированы и подняты на высоту не менее 2,5 м от поверхности земли.
4. Раздел. Инженерно-технические мероприятия 
по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций
4.1. Общие сведения об объекте

В рамках рабочего проекта предусматривается реконструкция (замена) участка водовода Ду315мм в г. Экибастузе.
Проектируемый объект не относится в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», статья 20 к категориям объектов по гражданской защите. 
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», статья 71, пункт 1, 2, проектируемый объект не обладает признаками опасных производственных объектов, а также не относятся к потенциально опасным техническим устройствам.

Учитывая вышеизложенное в соответствии с приказом Министра внутренних дел РК от 24 октября 2014 года №732 [6.5] «Об утверждении объема и содержания ИТМ ГО» п.12, разработка раздела ИТМ ГО ЧС не требуется.
5. Раздел. Технико-экономические показатели
	№№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение

	1
	Уровень ответственности и техническая сложность объекта
	‒
	Технически и технологически не сложный объект II (нормального) уровня ответственности

	2
	Расход воды (согласно ТУ)
	м3/сут
	36 643,2

	3
	Протяженность
	м
	764,00

	4
	Диаметр трубопроводов (материал труб –полиэтилен, футляры –сталь, прокладка в футлярах - сталь)
	мм
	Ø315х18,7

	5
	Общая сметная стоимость строительства в ценах II квартала 2025 г., всего:

в т.ч.

- СМР

- оборудование

- прочие
	тыс. тенге
	стоимость строительства 

см. Том 5. Сметная документация

	6
	Продолжительность строительства
	мес.
	2,5


6. Раздел. Список используемой литературы
6.1 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
6.2 CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»;
6.3 СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
6.4 СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
6.5 Приказ Министра внутренних дел РК от 24 октября 2014 года №732 «Об утверждении объема и содержания ИТМ ГО».
7. Раздел. Приложения

_____________________________________________________________________________________

	5-25С-ОПЗ
Том 2.  Общая пояснительная записка
	«Реконструкция водовода Ду315мм по ул. Ломоносова
от водопроводной камеры по ул. Абая до 

ул. М. Жусупа г. Экибастуз, Павлодарская область»



[image: image2.jpg]