РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Проектная организация: ТОО «4HQ PROJECT»

ГСЛ №0062018

# ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»

# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

# Разработка ПСД на наружные внеплощадочные сети

# по объекту «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на 630 коек в г.

# Кокшетау»

# Общая пояснительная записка

# Астана 2025

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Проектная организация: ТОО «4HQ PROJECT»

ГСЛ №0062018

# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

# Общая пояснительная записка

# 4Р-СС-039-ОПЗ.2025

Директор                                                                      Лыткина Л.В.

Главный инженер проекта                                          Бакирова А.Б.

Астана 2025

Проектная документация на стадии рабочего проекта Разработка ПСД на наружные внеплощадочные сети по объекту «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на 630 коек в г. Кокшетау» выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивающими пожарную, санитарную и экологическую безопасность при соблюдении мероприятий, предусмотренных настоящим проектом.

Главный инженер проекта:                       Усенов А.

# Содержание

| # 1 | # Состав рабочего проекта |  |
| --- | --- | --- |
| # 2 | # Введение |  |
|  | # 2.1 Цель работы |  |
|  | # 2.2 Основание для проектирования |  |
|  | # 2.3 Основные данные объекта |  |
|  | # 2.4 Инженерно-геологические условия площадки строительства |  |
| # 3 | # Принятые проектные решения |  |
|  | # 3.1 Генеральный план |  |
|  | # 3.2 Конструктивные решения |  |
|  | # 3.3 Наружные сети водопровода и канализации, арычная система |  |
|  | # 3.4 Тепломеханические решения тепловых сетей |  |
|  | # 3.5 Наружные сети связи 1 |  |
|  | # 3.6 Наружные сети связи 2 |  |
|  | # 3.7 Перенос сетей водопровода |  |
| # 4 | # Организация строительства |  |
| # 5 | # Техника безопасности, противопожарные мероприятия и охрана труда |  |
| # 6 | # Инженерно-технические мероприятия по промышленной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуации |  |

# 1. Состав рабочего проекта

# Таблица 1.1. Состав проекта

| # № тома | # Обозначение | # Наименование | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Общая пояснительная записка |  |  |
| # 1 | # 4Р-СС-039-ОПЗ.2025 | # Общая пояснительная записка |  |
|  | # 4Р-СС-039-ОПЗ.2025 | # Паспорт проекта |  |
|  |  | # Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
|  |  | # Системы обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической # защищённости |  |
|  | # Общеплощадочные материалы |  |  |
| # 2 | # 4Р-СС-039-ГП.2025 | # Генеральный план |  |
|  | # 4Р-СС-039-НВК.2025 | # Наружные сети водоснабжения, канализации и арычная система |  |
|  | # 4Р-СС-039-ТС.2025 | # Тепломеханические решения тепловых сетей |  |
|  | # 4Р-СС-039-ТС.СОДК. 2025 | # Тепловые сети. Система операционного дистанционного контроля |  |
|  | # 4Р-СС-039-НСС1. 2025 | # Наружные сети связи 1 |  |
|  | # 4Р-СС-039-НСС1. 2025 | # Наружные сети связи 2 |  |
|  | # 4Р-СС-039-ВН. 2025 | # Водопровод наружный. Перенос сетей (Пожарный гидрант) |  |
|  | # Архитектурно-строительные решения |  |  |
|  | # 4Р-СС-039-ТС.КЖ.2025 | # Тепловые сети. Конструкции железобетонные |  |
|  | # Проект организации строительства |  |  |
| # 3 | # 4Р-СС-039-ПОС.2025 | # Проект организации строительства |  |
|  | # Сметная документация |  |  |
| # 4 | # 4Р-СС-039-СД.2025 | # Сметная документация |  |

# Таблица 1.2. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| # Обозначение | # Наименование | # Примечание |
| --- | --- | --- |
| # 4Р-СС-039-ГП.2025 | # Генеральный план |  |
| # 4Р-СС-039-НВК.2025 | # Наружные сети водоснабжения, канализации и арычная система |  |
| # 4Р-СС-039-ТС.2025 | # Тепломеханические решения тепловых сетей |  |
| # 4Р-СС-039-ТС.СОДК. 2025 | # Тепловые сети. Система операционного дистанционного контроля |  |
| # 4Р-СС-039-НСС1. 2025 | # Наружные сети связи 1 |  |
| # 4Р-СС-039-НСС1. 2025 | # Наружные сети связи 2 |  |
| # 4Р-СС-039-ВН. 2025 | # Водопровод наружный. Перенос сетей (Пожарный гидрант) |  |
| # 4Р-СС-039-ТС.КЖ.2025 | # Тепловые сети. Конструкции железобетонные |  |

# Таблица 1.2. Состав ответственных исполнителей

| # №п/п | # Раздел проекта | # ФИО |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Генеральный план | # Колончин А. |
| # 2 | # Наружные сети водоснабжения, канализации и арычная система | # Животова Т. |
| # 3 | # Тепломеханические решения тепловых сетей | # Шакенова А. |
| # 4 | # Тепловые сети. Система операционного дистанционного контроля | # Шакенова А. |
| # 5 | # Наружные сети связи 1 | # Стрельченя А. |
| # 6 | # Наружные сети связи 2 | # Стрельченя А. |
| # 7 | # Водопровод наружный. Перенос сетей (Пожарный гидрант) | # Молдашева Г. |
| # 8 | # Тепловые сети. Конструкции железобетонные | # Омарова М. |
| # 9 | # Сметная документация | # Колдаспай Н. |

# 2. Введение

# 2.1 Цель работы

# Разработка рабочего проекта на наружные внеплощадочные сети по объекту «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на 630 коек в г. Кокшетау» в городе Кокшетау, мкрн. Сарыарка, 34.

# 2.2 Основание для проектирования

# Данный рабочий проект выполнен на основании:

# - Задание на проектирование от 12.06.2025г.;

# -Акт земельного участка № 2204151120422075 от 18.04.2022.;

# - Архитектурно-планировочное задание на проектирование – №95780 от 18.07.2025г.;

# - Постановление Акимата города Кокшетау, Акмолинской области Республики Казахстан А-1-145 от 27.01.2021.;

# - ТУ на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию №8-2-38 от 22.01.2025 года.;

# - ТУ на подключение к сетям телефонизации №03-07-25 от09.07.2025;

# - ТУ на подключение к сетям телефонизации №04-07-25 от 09.07.2025;

# - ТУ на ТС

# - Письмо по подключению к арычной системе №01-20/180 от 11.04.2025г.;

# - Протокол дозиметрического контроля;

# - Письмо о наличии или об отсутствии зеленых насаждении на территории застройки;

# Таблица 2.1. Перечень нормативно-технической документации, используемой в проекте

| # №п/п | # Шифр | # Наименование |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # СН РК 1.02-03-2022 | # Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство |
| # 2 | # ГОСТ 21.101-97 | Основные требования к проектной и рабочей # документации |
| # 3 | # СП РК 1.03-106-2012 | # Охрана труда и техника безопасности в строительстве |
| # 4 | # СН РК 1.03-05-2011 | # Охрана труда и техника безопасности в строительстве |
| # 5 | # СН РК 1.03-01-2023 | # Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I |
| # 6 | # СП РК 1.03-102-2014 | Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. # Часть II |
| # 7 | # СП РК 2.04-01-2017 | # Строительная климатология |
| # 8 | # СП РК 2.02-101-2022 | # Пожарная безопасность зданий и сооружений |
| # 9 | # СН РК 2.01-01-2013 | # Защита строительных конструкций от коррозии |
| # 10 | # СП РК 2.01-101-2013 | # Защита строительных конструкций от коррозии |
| # 11 | # СП РК 4.02-104-2013 | # Тепловые сети |
| # 12 | # СН РК 4.02-04-2013 | # Тепловые сети |
| # 13 | # СП РК 4.01-103-2013 | # Наружные сети и сооружения водоснабжения и # канализации |
| # 14 | # СН РК 4.01-03-2013 | # Наружные сети и сооружения водоснабжения и # канализации |
| # 15 | # СН РК 4.01-03-2011 | # Водоотведение. Наружные сети и сооружения |
| # 16 | # СТ РК 21.603-2002 | # СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи. |
| # 17 | # МЗ РК № ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020 г. | # Санитарные правила # «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» |
| # 18 | # Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79 г | # «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» |
| # 19 | # Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 | # Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для # хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» |
| # 20 | # Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 | # Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» объектов» |
| # 21 | # Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114 | # Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний» противоэпидемических |
| # 22 | # МЗ РК № ҚР ДСМ-114 от 12.11.2021 г | # Санитарные правила «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных # заболеваний» |

# 2.3 Основные данные объекта

# В соответствии с Приказом МНЭ РК от 28.02.2015г. №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» объект относится к II - технически не сложному уровню ответственности. А именно:

# - Сети НВК наружные сети водоснабжения, канализации относится к технически не сложным, а именно пункт 3) магистральные сети водоснабжения (включая групповые водоводы) и водоотведения, включая канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром более 500 мм (миллиметр) с вспомогательными сооружениями на них;

# - Тепловые сети ТС относятся к технически не сложным, а именно магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения условным (внутренним) диаметром более 500 мм (миллиметров) с вспомогательными сооружениями на них;

# Согласно заданию на проектирование предусмотрено: Строительство сетей для подключение к городским сетям объекта Многофункциональной областной больницы на 630 коек.

# 2.4 Инженерно-геологические условия площадки строительства

# 2.4.1. Местоположение территории изысканий.

# Участок строительства находится по адресу: г. Кокшетау, мкрн. Сарыарка, 34.

# В административном отношении г. Кокшетау является областным центром Акмолинской области. Территория проектируемой трассы расположена в северной части города, в мкр. Сарыарка.

# 2.4.2. Гидрография района изысканий.

# В гидрографическом отношении в пределах города Кокшетау из поверхностных водотоков выделяются: река Чаглинка, река Кылшакты и оз. Копа, которые оказывают существенное влияние на формирование гидрогеологических условий города Кокшетау.

# Река Чаглинка протекает западнее города Кокшетау и впадает в озеро Копа, где, вытекая из него, принимает название Нижняя Чаглинка. Площадь бассейна реки Чаглинка 9220км2, протяженность -234км, и являющаяся основным источником его питания.

# Второй рекой впадающей в озеро Копа является река Кылшакты, она протекает в северной части территории города, в направлении с востока на запад к озеру Копа, прослеживается русло р.Кылшакты. Она берет свое начало в юго-восточной части города Щучинска. Длина ее 104км, площадь водосбора 1010км2.

# В северо-западной части города Кокшетау, у подножья Кокчетавского мелкосопочника расположено озеро Копа. Общая площадь его водосбора 3860км2.

# 2.4.3. Физико-геологические процессы и явления.

# Из вредных физико-геологических процессов на изучаемой территории развиты процессы дефляции, плоскостного смыва, процесс подтопления застраиваемых территорий, морозная пучинистость грунтов, высокая коррозийная активность грунтов к металлическим конструкциям, агрессивность подземных вод к бетону и металлическим конструкциям, заболачивание территории. Неглубокое залегание уровня подземных вод, наличие слабоводопроницаемых и практически неводопроницаемых суглинисто-глинистых грунтов в пределах зоны заложения фундаментов, отсутствие ливневой канализации в городе способствуют активному развитию процесса подтопления застраиваемых территорий.

# 2.4.4. Климат района.

# Характеристика метеорологических условий приводится по данным метеостанции г. Кокшетау.

# Согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология», (с изменениями) г. Кокшетау (по карте климатического районирования) относится к сухой зоне влажности и расположен в зоне 1В. Климат района изысканий резко континентальный.

# Средняя температура июля колеблется от +12ºС до +21ºС.

# Средняя температура января колеблется от -14ºС до -28ºС.

# Период отопительного сезона (период с температурой воздуха не выше 8°С) с 28.09 до 30.04.

# Среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль составляет в среднем 2 дня.

# Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – ЮЗ.

# Средняя скорость ветра за отопительный период - 4,6м/с.

# Максимальная скорость ветра из средних скоростей по румбам в январе равна 9,2м/с.

# Среднее число дней со скоростью ≥10 м/с при отрицательной температуре воздуха равно 8.

# Нормативная глубина сезонного промерзания грунта. Глина, суглинок 1,68м.

# 2.4.5 Инженерно-геологические условия территории изысканий.

# 2.4.5.1. Геоморфологические условия.

# В региональном плане город Кокшетау расположился в пределах северной окраины Центрального Казахского мелкосопочника.

# Древние породы, слагающие мелкосопочник, в северном направлении постепенно погружаются и перекрываются рыхлыми отложениями Западно-Сибирской низменности.

# Более молодые породы образуют наклонную равнину.

# Пониженные участки рельефа заполнены образованиями коры выветривания древних пород, делювиально-пролювиальными, аллювиальными и озерно-аллювиальными отложениями.

# В геоморфологическом отношении территория изысканий расположена в пределах террасированной озерно-аллювиальной равнины.

# Тип рельефа денудационно-аккумулятивный.

# Поверхность земли имеет общий уклон в западном направлении, в сторону озера Копа. Поверхность земли пологоволнистая.

# 3.4.5.2. Геологическое строение.

# В геологическом отношении территория изысканий сложена озерно-аллювиальными отложениями средне-верхнечетвертичного возраста, представленными:

# - суглинком бурого, зеленовато-серого цвета с включением частых, маломощных прослоев песка разной крупности;

# - глиной бурого цвета, с включением частых, маломощных прослоев песка разной крупности;

# - песком гравелистым с включением маломощных прослоев суглинка, глины.

# С поверхности земли территория изысканий перекрыта до глубины 0,2м-0,6м почвенным грунтом, местами отсыпана до глубины 0,3м-1,8м насыпным грунтом (где проходит дорога). По результатам водной вытяжки почвенный грунт относится к слабозасоленным и среднезасоленным

# грунтам, тип засоления сульфатный, хлоридный, сульфатно-хлоридный.

# 3.4.5.3. Гидрогеологические условия.

# В гидрогеологическом отношении территория изысканий характеризуется наличием подземных вод. Появление уровня подземных вод отмечено на глубине от 0,0м до 4,0м уровень подземных вод был установлен на глубине от 0,0м до 3,6м. Единовременный замер был выполнен: 30.09.24г.

# Водовмещающей толщей служит «подошва» насыпных грунтов и запесоченные суглинистые грунты.

# Питание водоносного горизонта инфильтрационное, за счет фильтрации паводковых вод и вод атмосферных осадков.

# Максимальное сезонное поднятие уровня подземных вод наблюдается в конце апреля - мае месяцах, минимальные уровни приходятся на декабрь-январь месяцы. Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод равна в среднем 2,0м.

# Территория изысканий отнесена к подтопленным территориям.

# Характер подтопления природно-техногенный.

# В химическом составе подземных вод из анионов преобладают хлориды, сульфаты, из катионов натрий, калий, магний.

# Подземные воды очень жесткие, с кислой и щелочной реакцией среды, слабосолоновытые, сильносолоноватые и соленые, проявляют сильноагрессивные свойства к бетонам марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТу 10178 и проявляют сильноагрессивные свойства, реже среднеагрессивные свойства к металлическим конструкциям.

# Подземные воды загрязнены солями аммонийной группы.

# При проектировании предусмотреть мероприятия по снижению негативных последствий подтопления территории изысканий, а именно:

# - выполнить вертикальную планировку поверхности земли, не допускающую скапливание паводковых вод в пониженных частях рельефа;

# - устройство ливневой канализации; - предусмотреть защиту фундаментов и стальных конструкций от разрушения агрессивным воздействием подземных вод.

# Учитывая сложную гидрогеологическую обстановку устройство подвальных и других заглубленных помещений не рекомендуется.

# - По степени морозоопасности грунты 1-ИГЭ, 2-ИГЭ относятся к сильнопучинистым грунтам. Предусмотреть защиту фундаментов от разрушения силами морозного пучения.

# Первый инженерно-геологический элемент представлен суглинком бурого, зеленовато-серого цвета озерно-аллювиального генезиса, средне-верхнечетвертичного возраста, по всему интервалу с включением маломощных прослоев песка разной крупности.

# Вскрытая мощность слоя грунта 1-ИГЭ изменяется от 3,0м до 6,5м.

# - Грунты 1-ИГЭ, 2-ИГЭ проявляют высокую коррозионную активность к стальным конструкциям. Предусмотреть защиту заглубленных стальных конструкций от разрушения почвенной коррозией.

# Второй инженерно-геологический элемент представлен глина бурого цвета, озерно-аллювиального генезиса, средне-верхнечетвертичного возраста.

# Вскрытая мощность слоя колеблется от 1,8м до 5,5м.

# Грунты 2-ИГЭ проявляют сильноагрессивные свойства к железобетонным конструкциям.

# По степени морозоопасности грунт 2-ИГЭ относится к сильнопучинистым грунтам.

# Третий инженерно-геологический элемент представлен песком гравелистым,

# озерно-аллювиального генезиса, средне-верхнечетвертичного возраста.

# Песок гравелистый вскрыт в скважинах № 32-24, № 34-24.

# Вскрытая мощность слоя грунта 3-ИГЭ колеблется от 3,0м до 3,4м.

# Песок гравелистый полимиктового состава, водонасыщенный, с глинистым заполнителем 10% до 35% по объему.

# 3. Принятые проектные решения

# 3.1. Генеральный план

# Проект разработан на основании задания на проектирования, Архитектурно-планировочного задания, а также материалов инженерно-геодезических изысканий выполненных ТОО "Topo project" 09.07.2025 г., инженерно-геологических изысканий, выполненных ТОО "Гео-строй" в сентябре 2024 г. Рабочая документация выполнена в соответствии с нормами и стандартами,

# действующими на территории Республики Казахстан:

# - ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации

# - ГОСТ 21.101-97 Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта

# - ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий,сооружений и жилищно-гражданских объектов

# - ГОСТ 21.701-2013 Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог

# - ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.

# Проектом предусмотрен сводный план инженерных сетей, с указанием пересечении и схем трасс проектируемых и существующих сетей. Также в проекте указано работы по демонтажу дорожного покрытия (беговые и вело дорожки по обочине автодороги) и материалы для восстановления после прокладки инженерных сетей.

# Перечень видов работ, на которые составляются акты скрытых работ:

# - Акт на возведение и уплотнение земляного полотна (СНиП 3.06.03-85 п. 14.2)

# - Акт на устройство основания и покрытия автодорог, тротуаров. Укладка бортового камня (СНиП 3.06.03-85 п.14.2; СП РК 3.01-105-2013 п.4.3-4.4)

# 3.2. Тепловые сети. Конструкции железобетонные

# Разработка ПСД на наружные внеплощадочные сети по объекту "Строительство и эксплуатация  многопрофильной больницы на 630 коек в г. Кокшетау"  комплекта ТС-КЖ разработаны на основании задания раздела ТС,  выполненных согласно СП РК 1.02-02-2021, с учетом геологических, гидрологических и гидрогеологических условий участка строительства.

# Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно СП РК 2.04-02-2027:

# -	расчетная температура - минус 33,7°С;

# -	средняя температура за отопительный период - минус 6,0°С;

# Источник теплоснабжения - РК-2.  Точка подключения на тепломагистрали ∅820х9/2000 мм в районе неподвижной опоры Н11.

# Теплоноситель горячая вода с температурой 120-70°С, давление 0.49 МПа/0.43 МПа.

# Величина пробного давления для гидравлического испытания тепловых сетей 2,6 МПа.

# В комплект ТС-КЖ входят чертежи железобетонных конструкций каналов и колодцев тепловых сетей. Проектом предусмотрен основной канал из железобетонных лотков серия 3.006.1-8, выпуск 0-1 «Каналы и тоннели, сборные железобетонные из лотковых элементов», в местах поворота предусмотрена монолитная стена и днище из железобетона. Смотровые и дренажные колодцы из сборных железобетонных элементов по ГОСТу 8020-2019 (дренажный колодец), серия 3.006.1-2.87.6-20; серия 3.900.1-14 В.1; ГОСТ 3634-99 (смотровые колодцы).

# Конструктивные решения разработаны в соответствии с требованиями нормативных документов:

# - Серия 3.006.1-8,в. 0-1 “Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов”;

# - Серия 3.900.1-14, в.1 “Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации”;

# - ГОСТ 3634-2019 “Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев”;

# - ГОСТ 13579-2018 “Блоки бетонные для стен подвалов”.

# Проектом предусмотрены:

- Железобетонные конструкции стен и днищ каналов;

- Подошвы и фундаментные элементы камер;

- Переходные и сопрягающие элементы;

- Детали антикоррозионной защиты конструкций.

# Бетонные и арматурные работы должны вестись в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, с обязательным оформлением актов освидетельствования скрытых работ:

- Приемка армирования перед бетонированием;

- Приемка закладных деталей;

- Приемка изоляционных материалов;

# Монтажные работы выполнять согласно технологии производства работ, с обязательным оформлением актов на монтаж:

# геодезическая разбивка местоположения лоткового канала;

# - подготовка основания под монтаж лотков;

# - монтаж железобетонных лотков;

# - монтаж плит перекрытия каналов;

# - гидроизоляция бетонных поверхностей;

# - обратная засыпка пазух котлована.

# Прочность и морозостойкость материалов назначены в зависимости от агрессивности среды (условия эксплуатации – среднесульфатные и сульфатные воды), как указано согласно отчету ТОО, «Гео-Строй» от 2024г.

# Железобетонные конструкции рассчитаны на нагрузки от веса тепловых сетей, воздействия окружающей среды и транспорта в зонах возможного наезда.

# 3.3 Наружные сети водоснабжения, канализации и арычная система

# Раздел разработан в соответствии с заданием на проектирование, архитектурно-планировочным решениям, топографической съемкой (ТОО "Кокшетопоплан", 09.07.2025г.), инженерно-геологическими изысканиями (ТОО "Гео-Строй", 2024 г.), а также с учетом технических условий:

# - Водоснабжение и водоотведение № 8-2-38 от 22.01.2025 г., выданных ГКП на ПХВ "Көкшетау Су Арнасы";

# - Ливневая канализация от 08.04.2024 г., выданных ГКП на ПХВ "Elorda Eco System".

# Проект выполнен в соответствии с требованиями:

# - СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

# - СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения";

# - СП РК 4.01-103-2013 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения";

# - ГОСТ 18599-2001 “Трубы напорные из полиэтилена”, ГОСТ 10704-91 “ Трубы стальные электросварные прямошовные”, ГОСТ 22266-94 “Цементы сульфатостойкие”, ГОСТ 8020-80 “Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей”;

# - СанПиН, утв. приказом МНЭ РК от 16.03.2015 г. № 209.

# Водоснабжение

# Водоснабжение осуществляется от существующих городских сетей трубами из ПЭ 100 SDR 17 (∅315х9,5; ∅250х4,5 мм) и SDR 26 (∅110 мм), с использованием стальных электросварных труб ∅108–325 мм внутри колодцев. Предусмотрена установка пожарных гидрантов и запорно-регулирующей арматуры. Стальные элементы защищаются антикоррозийной изоляцией "Весьма усиленная" по ГОСТ 9.602-2005.

# Обратная засыпка – с устройством защитного слоя из мягкого местного грунта, без твердых включений. Уплотнение производится ручной или механической трамбовкой. Общая протяженность сети В1 составляет 1405 м.

# Канализация хозяйственно-бытовая

# Сброс сточных вод предусмотрен в существующие городские сети (D=300 мм, D=400 мм)из них напорная -740м (две нитки), самотечная-645м. Трубы, пересекающие проезды, укладываются в футлярах. Устанавливаются железобетонные колодцы по серии ТПР 902-09-22.84. Гидроизоляция — горячим битумом в 2 слоя, герметизация — "Гидротекс-Ш", бетон W4, сульфатостойкий цемент.

# Люки колодцев на проездах и тротуарах — вровень с поверхностью, на свободной территории — выше на 200 мм. Отмостка из бетона М400 по щебенке (100 мм).

# Ливневая канализация

# Проектом предусмотрено новое строительство закрытой и открытой (арычной) системы с подключением к существующим арыкам, протяженностью – 1505м. Используются лотки Л-2 (СТ ТОО 40212232-03-2008), водопропускные трубы ЗКЦ-0,5 (серия 3.501.1-144), смотровые блоки ЛЖК-250 (ГОСТ 8020-80). Гидроизоляция аналогична хоз.-быт. канализации.

# Санитарно-защитная зона:

# - 6 м от хоз.-питьевого водопровода;

# - 8 м от хоз.-бытовой канализации — в соответствии с требованиями СанПиН.

# 3.4 Тепломеханические решения тепловых сетей

# Рабочие чертежи тепловых сетей разработаны на основании задания на проектирование, архитектурных решений и инженерно-геологических изысканий, с учетом требований действующих нормативных документов:

# - СП РК 4.02-204-2023 «Тепловые сети»;

# - СН РК 4.02-04-2023 «Тепловые сети»;

# - СП РК 2.04-02-2027 «Строительная климатология»;

# - СП РК 4.02-04-2023 «Проектирование и строительство сетей бесканальной прокладки»;

- ГОСТ 30732-2020 “Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой”, ГОСТ 10704-91 “Трубы стальные электросварные прямошовные”,  ГОСТ 10704-91 “ Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент”, ГОСТ 9.602-2016 “Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии”.

# Исходные данные и параметры

# - Источник теплоснабжения — РК-2.

# - Точка подключения — тепломагистраль Ø820×9 мм.

# - Теплоноситель — горячая вода 120/70 °С.

# - Рабочее давление — 0.49/0.43 МПа.

# - Пробное давление (гидроиспытания) — 2.6 МПа.

# - Тип теплоснабжения — закрытая схема, качественное регулирование.

# Конструктивные и технические решения

# Прокладка сетей выполнена:

# - Подземно-канальная — с применением предизолированных труб в ППУ-изоляции с ПЭ-оболочкой (ГОСТ 30732-2020);

# - В зоне подключения — бесканальная.

# Материал труб — стальные электросварные трубы (ГОСТ 10704-91), из стали 20, по ГОСТ 10705-91, группа В.
Для компенсации температурных удлинений используются П-образные компенсаторы и углы поворота трассы.

# При пересечении строительных конструкций предусматриваются:

# - Металлические гильзы;

# - Стеновые манжеты в местах сопряжения с ж/б конструкциями.

# Трасса включает участок ∅426×7/560 длиной 637.75 м.
Сброс воды осуществляется в дренажный колодец с последующей откачкой эксплуатирующей организацией.

# Антикоррозионная защита трубопроводов сброса — усиленного типа, ленточная полимерно-битумная изоляция по ГОСТ 9.602-2016:

# - Битумная грунтовка;

# - Полимерно-битумная лента №5;

# - Обертка с липким слоем.

# 3.5 Тепловые сети. Система операционного дистанционного контроля

# Рабочие чертежи разработаны на основании задания на проектирование и в соответствии с действующими нормативными документами и техническими рекомендациями производителя:

# - Руководство по применению системы ОДК "Термолайн" (ООО "Термолайн").

# Проектом предусмотрено устройство системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) на предизолированных теплопроводах, проложенных в составе тепловых сетей.
Система СОДК предназначена для:

# - Непрерывного контроля технического состояния трубопроводов;

# - Оперативного оповещения о возникновении повреждений;

# - Точного определения места дефекта на линии.

# Состав системы и технические решения

- Сигнальные проводники:

# - Прокладываются между полиэтиленовой оболочкой и стальной трубой;

# - Основной сигнальный проводник должен располагаться справа по направлению движения теплоносителя;

# - Все боковые ответвления подключаются только в разрыв основного проводника, транзитные подключения запрещены;

# - Соединение проводников осуществляется строго: основной с основным, транзитный с транзитным;

# - Соединения выполняются на стыковых соединениях теплопровода.

- Наземные коверы:

# - Предназначены для установки терминалов и обеспечивают доступ к системе мониторинга.

# Общие положения

# Система СОДК интегрирована в конструкцию тепловых сетей в рамках проекта ККS-02-ТС.
Рабочие чертежи выполнены с учетом требований по технике безопасности, охране труда, взрывопожарной безопасности, обеспечивая надежную и безопасную эксплуатацию трубопроводов.

# 3.6 Наружные сети связи 1

# Рабочий проект разработан в соответствии с:

# - Техническими условиями Филиала «Кокшетаутранстелеком» №03-01-24 от 25.01.2024 г.;

# - Нормативными документами:

# - ПУЭ РК (Правила устройства электроустановок);

# - ВСН 116-93 — Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи;

# - ГОСТ 21.406-88 — Условные графические обозначения в схемах и на планах;

# - шифр А5-92 — Прокладка кабелей в траншеях.

# Назначение и подключение

# Система предназначена для обеспечения надежной связи многопрофильной больницы на 630 коек в г. Кокшетау.

# Точка подключения — существующий уличный телекоммуникационный шкаф, расположенный у жилого дома №15/5, мкр. Сары-Арка.

# Состав проектных решений

# Проектом предусмотрено:

# - Прокладка оптоволоконного кабеля ОКЛ-8;

# - Трассировка — по существующей телефонной канализации вдоль ул. Малика Габдуллина;

# - Докладка 1 канала связи в существующую канализацию (по структурной схеме);

# - Далее — по ранее запроектированной 1- и 2-отверстной канализации из полиэтиленовых труб ∅110 мм (учтено в альбоме НСС-3, внутриплощадочные сети).

# Монтажные и эксплуатационные указания

# - Все работы по прокладке, монтажу и наладке оборудования должны выполняться в строгом соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП и документацией производителей оборудования.

# - Прокладка кабеля допускается только по согласованной трассе — в присутствии представителя Филиала «Кокшетаутранстелеком» и всех заинтересованных организаций.

# - Должны быть соблюдены габариты сближения с существующими подземными и наземными коммуникациями.

# - Учет объемов работ и сечений трасс приведен на соответствующих листах (в том числе план прокладки, разрезы траншей и ведомость объемов работ).

# 3.7 Наружные сети связи 2

# Рабочие чертежи разработаны на основании:

# - Технических условий Филиала «Кокшетаутранстелеком» № 01-11-24 от 19.11.2024 г.;

# - Нормативных документов:

# - ПУЭ РК — Правила устройства электроустановок;

# - ВСН 116-93 — Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи;

# - ГОСТ 21.406-88 — Обозначения условные графические на схемах и планах;

# - шифр А5-92 — Прокладка кабелей в траншеях.

# Проектная документация соответствует требованиям действующих норм, обеспечивает санитарную, экологическую и взрывопожарную безопасность при условии соблюдения предусмотренных решений.

# Назначение системы

# Система связи предназначена для обеспечения функционирования телекоммуникационного подключения многопрофильной больницы на 630 коек в г. Кокшетау.

# Точка подключения

# Существующий телекоммуникационный шкаф, расположенный рядом с домом №15/5, мкр. Сары-Арка.

# Состав проектных решений

# Проектом предусмотрено:

# - Прокладка кабеля ОКЛ-16 по существующей телефонной канализации вдоль ул. Малика Габдуллина;

# - Далее — по существующей и проектируемой канализации до участка строительства;

# - Использование одноотверстной канализации из полиэтиленовых труб ∅110 мм (в том числе ранее запроектированной внутриплощадочной сети — альбом НСС-3);

# - Пересечение дорог осуществляется в металлической трубе ∅325 мм;

# - Глубина заложения труб:

# - Вне проезжей части — 0,7 м от планировочной отметки;

# - Под дорогой — не менее 1,0 м.

# Монтаж и пусконаладка

# - Монтажные и пусконаладочные работы выполняются в соответствии с технической документацией производителя и требованиями действующих СНиП и ПУЭ;

# - Прокладка кабеля осуществляется строго по согласованной трассе, в присутствии представителя Филиала «Кокшетаутранстелеком» и иных заинтересованных организаций;

# - Обязательное соблюдение габаритов сближения с подземными и наземными инженерными коммуникациями.

# 3.8 Водопровод наружный. Перенос сетей (Пожарный гидрант)

# Раздел разработан в рамках проекта «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на 630 коек в г. Кокшетау» и предусматривает перенос существующего водопроводного колодца и демонтаж пожарного гидранта ПГ-6, попадающего в зону проектируемых инженерных коммуникаций.

# Проект выполнен в соответствии с:

# - Заданием на проектирование;

# - Архитектурно-планировочными решениями;

# - Топографической съёмкой, выполненной ТОО «Кокше топоплан» в 2024 г.;

# - Инженерно-геологическими изысканиями ТОО «Гео-Строй» 2024 г.;

# - Техническими условиями №8-2-279 от 10.07.2025 г., выданными ГКП на ПХВ «Көкшетау Су Арнасы»;

# - Требованиями СНиП РК 4.01-02-2009, СН РК 4.01-03-2011 и СП РК 4.01-103-2013.

# Проектные решения предусматривают:

# - Отключение и демонтаж участка действующего водопровода ∅250 мм;

# - Установку нового проектируемого пожарного гидранта ПГ-6;

# - Прокладку полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ∅250 и ∅225 мм с монтажом необходимой арматуры;

# - Проведение гидравлических испытаний и мероприятий по восстановлению изоляции трубопроводов.

# Глубина заложения трубопровода составляет 3,54 м от существующей планировки. Работы по монтажу и демонтажу выполняются с соблюдением требований по охране труда и технике безопасности.