


В разработке рабочего проекта участвовали:

	Ф.И.О.
	Должность 
	Подразделение 

	Назаренко А.
Потякин М.

Медеубаев
Толеугалиев
Балтабаев Р.А
	Инженер
Главный специалист
Главный специалист

Главный специалист
ГИП


	 АС
ОВ

ЭОМ,АПС
ВК,НВК
                  ПОС


Состав рабочего проекта

	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	№1078537/11.03.2025 -ПРП
№1078537/11.03.2025 -ОПЗ
№1078537/11.03.2025 -АС
№1078537/11.03.2025 -ОВ

№1078537/11.03.2025 -ЭОМ
№1078537/11.03.2025 -АПС
№1078537/11.03.2025 -ВК
№1078537/11.03.2025 -НВК
№1078537/11.03.2025 -ПОС

№1078537/11.03.2025 -СД


	ТОМ I
 Паспорт рабочего проекта
ТОМ I I 
Общая пояснительная записка
ТОМ I I I
Рабочие чертежи
Альбом 1

Архитектурно-строительные решения

Альбом 2
Отопление и вентиляция
Альбом 3
Силовое элеткрооборудование Альбом 4
Пожарная сигнализация 
Альбом 5
Водоснабжение и канализация
Альбом 6
Наружные сети водопровода и канализации
ТОМ IV 
Проект организации строительства
ТОМ V
Сметная документация
	



СОДЕРЖАНИЕ

	Раздел
	Наименование
	Стр.

	1.
	Общая часть
	5

	2
	Раздел АС
	6

	2.1

	Общая часть
	

	3
	Раздел ОВ
	7

	3.1
	Общая часть
	

	4
	Раздел ЭОМ
	7

	4.1


	Общая часть
	

	5
	Раздел АПС
	8

	5.1
	Общая часть
	

	6
	Раздел ВК
	10

	6.1
	Общая часть
	

	7
	Раздел ВК
	10

	7.2
	Общая часть
	

	8
	Охрана труда и техника безопасности


	14

	9
	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечение взрыво-пожаробезопасности
	15


1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Введение

Наименование объекта: «Капитальный ремонт дома операторов «Свердлова» по адресу: Костанайская область, Денисовский район, Свердловский сельский округ, с. Свердловка, улица Степная, строение 1А» 

Вид строительства: капитальный ремонт
Заказчик: АО «Интергаз Центральная Азия», филиал УМГ «Костанай»
Ген.проектировщик: ТОО «ТОП ПРОЕКТ»

Договор: №1078537
Уровень ответственности: II относящийся к технически не сложным согласно «Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165.»

1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

1. Архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ): 
№ KZ28VUA01548859 от  09.04.2025 г.

2.Техническое заключение № 06-06/037
1.2. Описание участка строительства

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Район строительства относится к IB климатическом районе согласно СП РК 2.04-01 2017 "Строительная климатология" со следующими основными природно-климатическими характеристиками:

-расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно НПТ РК 01-01-3.1(4.1)-2017;

-скоростной напор ветра для III-го географического района - 38кг/м2/;

-вес снегового покрова для II-го георгафического района - 70кг/м2/;

-средняя температура пятидневки - минус 37о/;

-зона влажности - 3 - сухая;

-глубина промерзания - 2100мм. 

1.3 Технико-экономические показатели

Площадь застройки-250,4м2
Общая площадь-142,6м2

Число этажей-1этаж

Год постройки-1994г.
Объем здания-564,18м3

2. Архитектурно строительные решения
2.1Общие указания
Характеристика здания.

Фундаменты - ленточные из сборных бетонных блоков на естественном основании.

Наружные стены и перегородки из кирпича, толщиной 410мм на цементно-песчаном растворе.

Перемычки на окна и двери - деревянные.

Перекрытие - деревянные конструкции, опирающиеся на кирпичные стены.

Кровля - двускатная, покрытие кровли выполнено из асбестоцементных листов.

Полы - дощатые.

Двери - деревянные.

Окна - деревянные.

Проектом капитального ремонта предусмотрено: 

-
монтаж перегородок из силикатного кирпича;

-
расширение площади санузла;

-
усиление наружных стен и фундаментов, указанных в дефектной ведомости;

-
ремонт внутренних покрытий стен, указанных в дефектной ведомости;

-
замена покрытий дощатых полов;

-
замена дверных блоков ;

-
замена оконных блоков;

-
замена стропильной системы.

Примечание:

1.
Демонтаж производить без ударных инструментов при соблюдении требований нормативных документов.

2.
Реконструкция не затрагивает интересы собственников смежных помещений.

3.
Противопожарные, противовзрывные и санитарные качества, не ухудшаются и не оказывают вредное воздействие на окружающую среду при эксплуатации.

4.
Технический проект разработан на основании технического паспорта и по результатам натурных обмеров.
3. Отопление и вентиляция
3.1Общая часть
Проект разработан на основании технологического задания, архитектурно-строительных чертежей и действующих нормативных документов:

-
СН РК 4.02-01-2011, СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

-
СН РК 2.04-07-2022 "Тепловая защита зданий";

-
СН РК 3.02-01-2023, СП РК 3.02-101-2012* "Здания жилые многоквартирные";

ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".

Расчетная температура наружного воздуха -33,5°С, СП РК 2.04-01-2017* "Строительная климатология".


Источник тепла - два настенных двухконтурных газовых котла, мощностью 24кВт каждый, с приоритетом ГВС. 


Теплоноситель - горячая вода с параметрами 80-60°С.    


Рабочие  чертежи  отопления  и   вентиляции   выполнены  в   соответствии   с  требованиями ГОСТ 21.205-2016 "Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений" и ГОСТ 21.602-2016  "Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования".

ОТОПЛЕНИЕ


Системы отопления  -  двухтрубная, с нижней разводкой магистралей, с тупиковым движением теплоносителя, водяная. В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы по ГОСТ 31311-2005.


Трубопроводы приняты из сшитого полиэтилена по ГОСТ 32415-2013 диаметрами: 16х2,2мм, 20х2,8мм, 25х3,5мм. Воздух из системы удаляется воздуховыпускными кранами типа СТД 7073 через приборы отопления, автоматическими воздухоотводчиками в конструкции котлов. Магистральные трубопроводы прокладываются в полу, вдоль стен, в гофротрубе.


Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется котлом путем качественного изменения параметров теплоносителя и количественным способом установкой на радиаторы термостатических клапанов с предварительной настройкой.


Для опорожнения системы сжатым воздухом, в обвязке котла предусматривается дренажная арматура со штуцерами для присоединения гибких шлангов. 


Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.


Все стальные трубопроводы окрасить масляной краской за два раза по грунтовке ГФ 021.


Монтаж систем вести согласно СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы".

ВЕНТИЛЯЦИЯ 


В здании  предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Воздухообмены определены согласно требованиям нормативных документов - по кратности.


Для удаления воздуха из помещений приняты алюминиевые решетки . 


На объекте применяются воздуховоды прямоугольного сечения на фланцевых соединениях. Все воздуховоды изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класса П. Транзитные участки воздуховодов прокладываются в огнезащите с нормируемым пределом огнестойкости.  Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки, перекрытия здания следует уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений. Привязки уточнить по месту при монтаже.


Противопожарные мероприятия.

-
воздуховоды выполнены из негорючих материалов;

-
изоляция воздуховодов выполнена согласно требованиям СН РК 4.02-01-2011 с соблюдением норм на пределы огнестойкости.


УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ


Монтаж систем вентиляции и отопления выполнить согласно СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы" и инструкций по монтажу и наладке импортного оборудования с учетом прокладки смежных инженерных коммуникаций.


Крепление воздуховодов и конструкций закладных деталей выполнить по серии 5.904-1.


По окончании монтажа систем произвести испытания и регулировку.


Крепления трубопроводов вести по типовым чертежам серии 4.904-69.


Крепления изоляции выполнить в соответствии с рекомендациями фирм-изготовителей. При монтаже швы изоляции тщательно загерметизировать фирменным изоляционным материалом.


ВИДЫ РАБОТ, НА КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТСЯ АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ:            

-
 гидравлическое испытание системы отопления;

-
 промывка системы отопления;           

-
 проверка системы вентиляции;            

-
 тепловое испытание системы отопления на эффект действия.

4. Силовое электрооборудование
4.1Общая часть

       Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование , смежных специальностей в соответствии с ПУЭ РК , СП РК 2.04-104-2012 " Естественное и исскуственное освещение " и других нормативных документов , действующих на территории Республики  Казахстан .  По степени надежности обеспечения электроэнергией сторожка  относится к III-й категории электроснабжения . Учет электороэнергии осуществляется трехфазным счетчиком.  В качестве распределительного устройства принят щит ЩМП-4 УХЛ 3.
 В проекте рассматриваются вопросы силового электорооборудования и электроосвещения здания общепита .  Все электроприемники переменного тока  с частотой 50 Гц напряжением 380/220 В .       Прокладка распределительных сетей выполняется кабелями с медными жилами марки ВВГ -0,66 скрыто по стенам и перекрытию в гофрированной трубе и  в ПНД трубе .  Напряжение сети освещения принято 220 В .  Проектом предусматривается рабочеее и эвакуационное освещение .  Питание сетей освещения осуществляется от распределительного щита ЩР .  Светотехнический расчет произведен методом удельной мощности на квадратный метр освещаемой площади .  Электроосвещение выполненно светильниками с компактными люминесцентными  лампами .  Управление освещением выполняется локально с помощью выключателей .       Линии групповой сети , прокладываемые от щитков до светильников и штепсельных розеток выполняются трехпроводными ( фазный - L, нулевой -N, защитный -РЕ ).  В качестве защитных мер используется система зануления , для чего прокладывается третья жила  в однофазных  сетях , пятая  жила в трехфазных и питающих сетях .  В распределительных щитах предусматривается устройство заземляющей шины . Уравнивание потенциалов на вводе осуществляется путем заземления корпуса щита освещения :  соедительной стальной полосой с контуром заземления установленном на улице .  Состоящим из трех вертикально вбитых прута d=16 мм , длинной 3 м , соединенных между собой стальной полосой 4 х 40 мм сваркой , на расстоянии 3 м друг от друга . Верхняя часть системы заземления находится на глубине 0,7 м от уровня земли .                                                                            

                                                                          Защитные мероприятия  

        Для защиты от поражения  электрическим током применяется система заземления  TN-S-C и выполняется уравнивание потенциалов .    На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей : - основной ( магистральный ) защитный проводник ; - основной ( магистральный ) заземляющий проводник или основной   заземляющий зажим ; - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями ; - металлические части строительных конструкций , молниезащиты ,   системы центрального отопления вентиляции и кондиционирования .    Такие проводящие части должны быть соединены между собой   на вводе в здание .    Металлические воздуховоды следует присоединять медным изолированным проводником сечением 4 мм 2 к шинам РЕ электро -щитов питания вентиляторов и кондиционеров .  В душевых и ванных выполняется дополнительная система уравнивания потенциалов , предусматривающая соединение между собой открытых проводящих частей всех стацио - нарных электроприемников , нулевых защитных проводников этих  электроприемников и штепсельных розеток со сторонними  проводящими частями ( металлическими ваннами и душевыми поддонами , металлическими трубами  водопровода и отопления и др .), которое выполняется заземляющим медным проводом  ПВ -1 х 2,5 мм 2.
 Соединение сторонних проводящих частей в зонах 1-3 с такими же   частями , выходящими за пределы  душевых помещений , выполня -ется  заземляющим  проводом ПВ 1-1 х 4 мм 2.
 Соединение открытых и сторонних проводящих частей выполняется в пластмассовой коробке с медной шиной на 8 присоединений , уста -навливаемой  в зоне -3 душевого помещения .      
Молниезащита.

   Согласно  СН-РК 2.04-29-2005 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" здание  относится к III-й категории. Молниеприемником является молниеприемник с держателями, 2000 мм соединенная с наружным контуром через молниеотводы, выполненные из ст. ∅6мм.  Для выравнивания потенциала и защиты от заноса от высокого потенциала по периметру здания на расстоянии 1,0м. от фундамента  на глубине 0,5м прокладывается контур выполненный из оцинкованной стали ∅16мм.  В местах соединения молниеотводов с наружным контуром приварить по 3 горизонтальных лучевых электрода выполненных из стали ∅16мм длиной 3м.  Металлическую кровлю соединить с наружным контуром не менее чем в 4-х местах по углам здания.  Для улушения электропроводимости контур пролить соленым раствором.  К горизонтальному заземлителю присоединяется зануляющий проводник, а так же входящие в здание металлические трубопроводы.  Все соединения выполнить сваркой.  Сопративление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом.         

5. Пожарная сигнализация
 5.1.Общая часть

Согласно СН РК 2.02-02-2023г настоящим проектом предусматривается система пожарной  сигнализации и система оповещения. Система пожарной сигнализации строится на базе оборудования компании НПБ"Болид". В качестве приемно-контрольного прибора С2000-4, к которому подключаются аналагово-адресные дымовые извещатели ДИП-31 и ручные извещатели ИПР-513-3М. Сигнал "пожар" формируется по срабатыванию одного дымового или ручного извещателя. 

Для сбора и обработки информации, поступившей от модулей системы, применяется пульт контроля и управления С2000-4. Сигнал о состоянии ПС передается с помощью С2000-РПИ по радиоканалу в ИСО ОРИОН в комнате персонала в АБК.


Пожарные извещатели выбраны с учетом условий окружающей среды и назначения помещений, согласно СН РК 2.02-02-2023 . В пространстве за подвесным потолком устанавливаются дополнительные извещатели. Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем марки КПСЭнг(А) FRLS 2x2x0,75,  проложенным в гофротрубе.

Оповещение людей о пожаре


Система оповещения людей о пожаре предусматривается по 1-му типу в соответствии с СН РК 2.02-02-2023 таблица 3. В этом случае оповещение и управление эвакуацией при пожаре осуществляется посредством подачи звуковых и световых сигналов одновременно во все помещения. Установка светоуказателей «Выход» предусмотрена в разделе ЭО и настоящим проектом не рассматривается.


Согласно объемно-планировочным решениям здание разделено на 3 зоны оповещения. Оборудование монтируется в шкаф пожарной сигнализации. 


Электропитание

Электропитание системы осуществляется от сети  220В,50 Гц.Все приборы обеспечиваются бесперебойным питанием от блоков электропитания с резервированием от аккумуляторных батарей  при пропадании напряжения основного источника питания. Контакт GSM обеспечивается бесперебойным питанием от собственного блока электропитания с резервированием от аккумуляторных батарей. 
6. Водоснабжение и канализации

6.1.Общая часть
На основании задания на проектирование , СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений", СН РК 4.01-02-11 "Внутренний водопровод и канализация зданий"  в жилом доме запроектированы следующие системы

-
холодный водопровод В1;

-
горячий водопровод Т3;

-
бытовая канализация К1

Водоснабжение

Водоснабжение здания предусмотрено согласно ТУ 129 от 14-05-2025 КГП "Дидар"

Гарантированный напор в точке подключения составляет 10м.вод.ст.   

Требуемый напор на вводе в здание  составляет 8 м.вод.ст.

На вводе  устанавливается счетчик холодной воды марки ZENNER-32 и фильтр магнитный марки ФММ-32 в соответствии  с п.п 5.14,5.15 СП РК 4.01-101-2012

"Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений".

Внутреннее пожаротушение здания не предусматривается согласно таблицы 1 п.1 СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений", при высоте здания до 28м.

Горячее водоснабжение запроектировано от электроводонагревателя.

Сеть холодного и горячего водопровода монтируется из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 .

Неизолированные трубопроводы окрашиваются эмалевой краской ЭП-575за 2 раза.

  Отвод бытовых сточных вод от здания осуществляется в проектируемый канализационный септик  V=8м3.

Вентиляция сети обеспечивается двумя вентиляционными стояками,диаметром 100 мм,принятые согласно СН РК 4.01-02-2011 приложение Е7, выводятся выше кровли на 0,3м.
Канализация запроектирована из полиэтиленовых труб по  ГОСТ 22689.2-89 ∅110-50мм.
7. Наружные сети. Водопровода и канализации

6.1.Общая часть
Рабочий проект "Наружных сетей водоснабжения и канализации" выполнен на основании задания на проектирования а также следующих технических условий:

-технических условий №129 от 14.05.2025г. выданных ГКП "Дидар";

Водоснабжнеие

   Точкой подключения сетей водоснабжения Операторской служат существующие сети водоснабжения ПВХ ∅110мм с восточной стороны .

   Сети водоснабжения запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ∅25х5,4мм,  по СТ РК ИСО 4427-2014 (ГОСТ 18599-2001). В местах пересечения проезжей части автомобильных дорог сети водоснабжения устраиваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 ∅377х4,0мм.

    Глубина заложения водопроводных сетей согласно продольному профилю.

Водоотведение

Данным проектом разработан отвод хоз-бытовых стоков от Операторской в проектируемый Септик .

Сети водоотведения запроектированы из трубы полимерных со структурированной стенкой SN8 Dn110мм раструбные (раструб усиленного типа) по ТУ 2248-001-73011750-2008.   Канализационные колодцы - круглые ∅1500мм выполняются из сборных железобетонных элементов, т.п.р.902-09-22.84.

Глубина заложения сетей канализации согласно продольному профилю. Производство работ.

Проект выполнен в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013. Проектом предусмотрена разработка траншей с вертикальными стенками с креплением стенок траншей:

Крепление инвентарными щитами при Н до 3,0м;Крепление досками при Н от 3м до 4,0м.

Основание под трубопроводы - уплотненное на 0,3м пневматическими трамбовками. Обратную засыпку трубопровода осуществлять грунтом I группы без комьев и камней. Ручная засыпка - 0,5м над верхом проектируемых трубопроводов с уплотнением до К≥0,95.

Организации, эксплуатирующие подземные коммуникации, обязаны до начала призводства работы обозначить на местности в  районе работ хорошо заметными знаками оси и границы этих коммуникаций.

В целях обеспечения сохранности инженерных сетей производство земляных работ вести по мере утончения в натуре существующих коммуникаций и сооружений путем вскрытия их шурфованием в присутствии заинтересованных организаций.

Стальные трубы и фасонные части покрываются изоляцией весьма усиленного типа трехслойного полимерного по ГОСТ 9.602-2005 состоящей из:

-грунтовка на снове термореактивных смол;

-термоплавкий полимерный подслой;

-защитный слой на основе экструдированного полиэтилена.

При прокладке трубопроводов в охранных зонах ЛЭП и пересечениях, работы вести в соответствии с ППР по наряд-допуску, выданному эксплуатирующей организацией. При прохождении траншей под существующими воздушными линиями электропередачи и связи, разработка грунта должна производиться ручным способом во избежание обрыва проводов.

Перед вводом сети водоснабжения в эксплуатацию выполнить промывка и дезинфекция с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой и горячей воды.

Промывка и дезинфекция проводится специализированной организацией, имеющей право на выполнение указанного вида деятельности, контроль качества проводится производственной лабораторией водопользователя. Территориальные подразделения государственного органа и организации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в письменной форме информируются о времени проведения работ для осуществления контроля.

Промывка и дезинфекция сетей и сооружений считается законченной при соответствии качества питьевой и горячей воды гигиеническим нормативам.

8. Охрана труда и техника безопасности

Здание размещено в соответствии с санитарно-защитными зонами и противопожарными расстояниями.

Пожаротушение предусматривается передвижными средствами; кроме того, площадки должны быть оснащены необходимым пожарным инвентарем.

На время строительства отряд строителей и механизаторов предусматривается размещать во временном вахтовом поселке или иное.

Проектом предусмотрены санитарно-бытовые условия работников при строительстве в части: источника водоснабжения, хранение, транспортировка питьевой воды, лабораторный контроль качества воды для хозяйственно-питьевых нужд; рабочее освещение строительных площадок; пункт мойки колес при выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную магистраль; расстояние от строительной площадки и набор санитарно-бытовых помещений; условий проживания и питания работников, дезинсекционных и дератизационных мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177
В проекте нет отступлений от действующих норм и правил по безопасности труда.

       Оборудование монтируется в шкаф пожарной сигнализации.

Звуковые оповещатели устанавливаются  в кабинетах, коридорах. Подключение громкоговорителей производится экранированным кабелем КСПВЭВ.

9. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечение взрыво-пожаробезопасности

Противопожарная защита, её организация и материально-техническое оснащение на предприятии должны соответствовать ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования», «Типовым правилам пожарной безопасности для промышленных предприятий», утверждённым Главным управлением пожарной охраны МВД, СП РК 2.02-101-2022, «Положению об организации работы по обеспечению пожарнойбезопасности на предприятиях и в организациях Министерства», СТ РК 1088-2003, согласно Техническому регламенту «Общие требования пожарной безопасности» Республики Казахстан №439 от 23 августа 2017г.

При производстве строительно-монтажные работы должны осуществляться в соответствии с«Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» ППБ-05-86, ГОСТ IЕС 60745-1-2011 «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ»; ГОСТ 12.1.003-2014.Согласно Техническому регламенту «Общие требования пожарной безопасности» Республики Казахстан №439 от 23 августа 2017» обеспечение пожарной безопасности возлагается на руководителя предприятия.

Руководитель обязан:

•
организовывать изучение и выполнение требований пожарной безопасности всеми инженерно-техническими работниками, служащими и рабочими;

•
устанавливать в производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях строгий противопожарный режим и постоянно контролировать его неукоснительное соблюдение всеми рабочими и обслуживающим персоналом;

•
периодически проверять состояние пожарной безопасности объектов (подразделений), наличие и исправность технических средств борьбы с пожарами – огнетушителей, поддержание в рабочем состоянии системы пожаротушения и оповещения.

Для работающих там лиц должна быть разработана и утверждена конкретная инструкция о мерах пожарной безопасности.

Все ИТР, рабочие и служащие должны проходить специальную противопожарную подготовку в системе производственного обучения Противопожарная подготовка ИТР, рабочих и служащих состоит из противопожарного инструктажа (первичного и повторного) и занятий по пожарно- техническому минимуму, устанавливаемых в порядке и сроках приказом руководства организации.

Первичный (вводный) противопожарный инструктаж должны проходить все вновь принимаемые на работу ИТР, служащие и рабочие (в том числе и временные).

Запрещается допуск к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж.

По окончании инструктажа проводится проверка знаний и навыков, полученных инструктируемыми. При выявлении в результате проверки у проинструктированных неудовлетворительных знаний и навыков проводится повторный инструктаж с обязательной последующей проверкой.

Повторный инструктаж проводится на рабочем месте лицом, ответственным за пожарную безопасность на объекте (в подразделении). Противопожарный инструктаж должен быть проведен также при перемещении работающих с одного объекта на другой (из одного подразделения в другое) с учетом особенностей пожарной опасности конкретного объекта (подразделения).

Занятия по пожарно-техническому минимуму на объектах (в подразделениях) с повышенной пожарной опасностью, должны проводиться по специально разработанной и утвержденной руководством организации программе.

Все производственные и подсобные помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем в соответствии с действующим перечнем средств пожаротушения.

Проектируемая котельная оборудована первичными средствами пожаротушения - огнетушителями.

PAGE  
4

