


В разработке рабочего проекта участвовали:

	Ф.И.О.
	Должность 
	Подразделение 

	Рахатов С.
Медеубаев
Толеугалиев
Балтабаев Р.А
	Инженер
Главный специалист

Главный специалист
ГИП


	 АС
ЭОМ,АПС
ВК,НВК
                  ПОС


Состав рабочего проекта

	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	№1078537/11.03.2025 -ПРП
№1078537/11.03.2025 -ОПЗ
№1078537/11.03.2025 -АС
№1078537/11.03.2025 -ЭОМ
№1078537/11.03.2025 -АПС
№1078537/11.03.2025 -ВК
№1078537/11.03.2025 -НВК
№1078537/11.03.2025 -ПОС

№1078537/11.03.2025 -СД


	ТОМ I
 Паспорт рабочего проекта
ТОМ I I 
Общая пояснительная записка
ТОМ I I I
Рабочие чертежи
Альбом 1

Архитектурно-строительные решения
Альбом 2
Силовое элеткрооборудование Альбом 3
Пожарная сигнализация 
Альбом 4
Водоснабжение и канализация
Альбом 5
Наружные сети водопровода и канализации
ТОМ IV 
Проект организации строительства
ТОМ V
Сметная документация
	



СОДЕРЖАНИЕ

	Раздел
	Наименование
	Стр.

	1.
	Общая часть
	5

	2
	Раздел АС
	6

	2.1

	Общая часть
	

	3
	Раздел ЭОМ
	7

	3.1
	Общая часть
	

	4
	Раздел АПС
	7

	4.1


	Общая часть
	

	5
	Раздел ВК
	8

	5.1
	Общая часть
	

	6
	Раздел НВК
	10

	6.1
	Общая часть
	

	7
	Охрана труда и техника безопасности


	14

	8
	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечение взрыво-пожаробезопасности
	15


1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Введение

Наименование объекта: «Капитальный ремонт дома операторов «Баталинской области» по адресу: Костанайская область,Денисовский район,

с.Архангельское, улица Колхозная,дом 18» 
Вид строительства: капитальный ремонт
Заказчик: АО «Интергаз Центральная Азия», филиал УМГ «Костанай»ТОО «KAP Logistics»

Ген.проектировщик: ТОО «ТОП ПРОЕКТ»
Договор: №995486/2024/2
Уровень ответственности: II относящийся к технически не сложным согласно «Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165.»
1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

1. Задание на проектирование от 19.07.2024г
2. Архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ): 
№ KZ35VUA01172664 от  05.07.2024 г.

3.Техническое заключение №01-09/345

1.2. Описание участка строительства

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Район строительства относится к IVA строительно-климатическому подрайону и характеризуется следующими основными показателями:

-
температура воздуха для расчета наружных ограждающих конструкций - минус 23,44°С;

-
снеговая нагрузка на грунт для района I-0,8кПа.
-
снеговая нагрузка на покрытие для района  I I -1,2кПа.

-
базовая скорость ветра для района III-30,0м/с.

-
Давление ветра для района III-0,56 кПа.
1.3 Технико-экономические показатели котельной

Площадь застройки-190,7м2
Общая площадь-151,6м2
Число этажей-1этаж
Год постройки-1994г.
Объем здания-450,20м3
2. Архитектурно строительные решения
2.1Общие указания
  Проект разработан на основании задания на проектирование, эскизного проекта согласно действующих нормативных документов:

-
СП РК 3.02-127-2013 «Производственные здания»;

-
СП РК 4.02-105-2013 «Котельные установки»;

-СН РК  3.01-01-2013 , СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»;

-СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

-ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и  жилищно-гражданских объектов»;

-ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

   Генеральный план разработан на материалах топографической съемки.  Генеральный план разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Генеральный план

Участок УГПМ и ДСМ  Автохозяйства филиала ТОО «KAP Logistics» имеет существующие по периметру ограждения высотой 2,1м. Во дворе имеется существующие проезды шириной 6м. для пожарных машин, заезд на территорию осуществляется  с западной стороны через существующие ворота. Данные проезды обеспечивают подъезд к пристраиваемой котельной. 

Характеристика участка:  

Условный участок 65х65м имеет квадратную форму. На условном участке расположено: существующее здание УГПМ и ДСМ , и проектируемая пристраиваемая котельная.

На участке расположены зеленые существующие насаждения - кустарники, существующая грунтовая тропинка к котельной.

   План земляных масс не требуется, так как существующие уклоны территории участка, проездов, подъездов и площадок обеспечивают отвод поверхностных вод от стен зданий.   

Сведения о существующей транспортной инфраструктуре  района строительства:

Площадь участка по земельному акту 17.8077гa. Участок застройки размещен по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, микрорайон Кокшокы .
3. Силовое элеткрооборудование
3.1Общая часть
- класс здания по степень ответственности здания - II;

- коэффициент надежности - 0,95;

- степень огнестойкости здания - II;

- категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Г;

- пожарной опасности  - К1

-класс по функциональной пожарной опасности - К1

-класс по конструктивной пожарной опасности - С1

Здание котельной имеет прямоугольную форму в  плане с размерами в осях 4,38х3,12м. Высота до низа плит - 2,5м.

·
Наружные стены  трехслойные толщиной 540мм.
Внутренний слой- выполнен из силикатного кирпича СУРП0-М150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М50 по ГОСТ 5802-66 толщиной 380мм.
Утеплитель-мин.плиты ПП-70(НГ) ГОСТ 9573-2012-толщиной 40мм.
Наружный слой-силикатным кирпичом СУЛП0-М125/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М50  по ГОСТ 5802-66 толщиной 120мм.
 В наружных стенах здания на ширину 500 мм, через каждые шесть рядов кирпичной кладки заложить кладочную сетку ∅4ВрI(ГОСТ 6727-80*) с ячейкой 100 х 100 мм.

·
Кровля - рулонная из бикроста, с наружным неорганизованным водостоком. Утеплитель - керамзитовый  гравий М400 фракция 10-12 мм.g =600 кг/м толщ.350-270мм.

·
Окна из ПВХ профилей  однокамерные ГОСТ 30674-99

·
Двери  наружные - однопольные стальные утепленные ГОСТ 31173-2003

·
Полы - согласно ведомости экспликация полов.

·
Внутренняя отделка - согласно ведомости отделки помещений.

·
Перемычки - сборные железобетонные по ГОСТ 948-84 С 1.038.1

·
Плиты покрытия - сборные железобетонные пустотные ГОСТ 9561-91. Анкера дм 10мм АI(240) ГОСТ 34028-2016.

·
Вокруг здания устраивается бетонная отмостка шириной 1,0 метров с уклоном 0,03.

·
Фундамент - ленточный из сборных бетонных блоков.ФБС  ГОСТ 13579-78.

·
Под фундаменты укладывается щебеночная подготовка пропитанная битумом  тол.100мм.
4. Пожарная сигнализация
4.1Общая часть


Проект разработан на основании:

-
задания на проектирование; 

-
СН РК 4.02-12-2002 "Нормы технологического проектирования малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе. Противопожарные требования";

-
 СП РК 4.02-106-2013* "Автономные источники теплоснабжения"; 

-
"Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением".



По надежности отпуска тепла, котельная относится ко второй категории и работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 
Уровень ответственности : II относящийся к технически не сложным согласно «Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165.» 
Котельная предназначена для отопления. Расчетная температура наружного воздуха минус 23.4 градусов. В котельном зале устанавливается напольный автоматизированный котел марки BB 400GA мощностью 47кВт, циркуляционный насос, расширительный бак объемом 35л. В качестве топлива принят природный газ теплотворной способностью 7600 ккал/м³.



Котельная вырабатывает воду с параметрами 80-60 градусов.  


Трубопроводы котельной монтируются стальными трубами по ГОСТ 3262-75.


Котлы оборудованы приборами автоматической защиты:

-
 автоматическая защита по топливу; 

-
 автоматическая защита по перегреву;       

-
 автоматическая защита по температуре;  

-
 автоматическая защита по вакууму;     

-
 автоматическая защита по давлению;         

-
 автоматическая защита от замерзания;        

-
 автоматическая защита от перепада напряжения в электросети.     

-

Трубопроводы в месте пересечения стены проложить в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стены. Заделку зазоров в месте прокладки трубопроводов предусмотреть негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждения.          


К эксплуатации  котельной  допускаются  лица  не  моложе 18 лет и сдавшие экзамен на знание "Правил безопасности в газовом хозяйстве".       


Монтаж котлов вести согласно инструкции завода-изготовителя, "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" и СП РК 3.05-103-2014 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы".

ОТОПЛЕНИЕ



Теплопотери котельной покрываются теплоизбытками от оборудования и трубопроводов без изоляции расположенных в котельной.    

ВЕНТИЛЯЦИЯ 


В здании запроектирована 1 вытяжная и 1 приточная системы с естественным побуждением. 


Воздухообмены определены согласно требованиям нормативных документов - 3-х кратный воздухообмен.


Приток воздуха с учетом объема необходимого на горение.


На объекте применяются воздуховоды круглого сечения на фланцевых соединениях. Все воздуховоды изготавливаются из листовой холоднокатонной стали по ГОСТ 19904-90 класса Н. Привязки уточнить по месту при монтаже.
5. Водоснабжение и канализация
 5.1.Общая часть

Проект разработан на основании технологического задания, архитектурно-строительных чертежей и действующих нормативных документов:

- СН РК 4.02-01-2011, СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".


Расчетная температура наружного воздуха -23.4°С, СП РК 2.04-01-2017* "Строительная климатология".


Источник тепла - пристроенная котельная.


Схема теплоснабжения - зависимая.


Теплоноситель - горячая вода с параметрами 80-60°С.    


Рабочие  чертежи  отопления  и   вентиляции   выполнены  в   соответствии   с  требованиями ГОСТ 21.205-2016 "Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений" и ГОСТ 21.602-2016  "Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования".
Для проектирования системы отопления приняты следующие параметры наружного воздуха:

- наружная температура воздуха в зимний период минус 23,4°С;

- наружная температура воздуха в летний период плюс 32,6°С;

- продолжительность отопительного периода  164сут.


Расчетные температуры внутреннего воздуха в помещениях приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011, СН РК 4.02-01-2011 и соответствии с действующими нормативными документами. 

В зимний период:

- кабинеты, помещения +18°С; столовая +16°С.

В летний период:

- температура не поддерживается.

ОТОПЛЕНИЕ
 


Теплоносителем для системы отопления служит вода с параметрами в подающем трубопроводе 80°С, в обратном 60°С.


Потери в системе отопления - 3,2м.


Система отопления - водяная, двухтрубная, с тупиковым движением теплоносителя, с нижней разводкой магистралей. 


В качестве нагревательных приборов приняты секционные биметаллические радиаторы по ГОСТ 31311-2005 с боковым подключением.


Отопление котельной осуществляется за счет теплопоступлений от неизолированных трубопроводов котельной и оборудования.    


Трубопроводы приняты из полипропилена, армированного стекловолокном по ГОСТ 32415-2013 диаметрами: 20х3,4мм, 25х4,2мм, 32х5,4мм, 40х6,7мм, 50х8,3мм, 63х10,5мм. Воздух из системы удаляется воздуховыпускными кранами типа СТД 7073 через приборы отопления, автоматическими воздухоотводчиками в верхних точках системы. Магистральные горизонтальные трубопроводы прокладываются над полом и в существующем подпольном канале.


Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется клапанами с термостатическими головками, которые также обеспечивают гидравлическую увязку радиаторов, путем установки предварительной настройки.


Для опорожнения системы, предусмотрена сливная арматура в нижних точках системы.


Компенсация температурных удлинений магистральных трубопроводов осуществляется за счет самокомпенсации.


Трубопроводы, проложенные в проектируемом подпольном канале, уложить на опорные подушки или крепить к стене канала, чтобы исключить воздействия случайных вод на дне канала, изолировать трубчатой изоляцией из каменной ваты толщиной 40мм, кашированной алюминиевой фольгой. Трубопроводы должны располагаться свободно для возможности температурного расширения. Канал перекрыть съемными металлическими щитами.


Горизонтальные участки трубопроводов прокладываются с уклоном 0,002.


Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с  поверхностями стен, перегородок. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки  трубопроводов  следует  предусматривать  негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ


Монтаж системы отопления выполнить согласно СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы" и инструкций по монтажу и наладке импортного оборудования с учетом прокладки смежных инженерных коммуникаций.


По окончании монтажа систем произвести испытания и регулировку.


Крепления трубопроводов вести по типовым чертежам серии 4.904-69.


Крепления тепловой изоляции на трубопроводах выполнить в соответствии с рекомендациями фирм-изготовителей тепловой изоляции. При монтаже швы тепловой изоляции тщательно загерметизировать фирменным изоляционным материалом.

ВИДЫ РАБОТ, НА КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТСЯ АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ:            

-
 гидравлическое испытание системы отопления;

-
 промывка системы отопления;           

-
 тепловое испытание системы отопления на эффект действия. 
6. Наружные сети водопровода и канализации

6.1.Общая часть
7. Охрана труда и техника безопасности

Здание размещено в соответствии с санитарно-защитными зонами и противопожарными расстояниями.

Пожаротушение предусматривается передвижными средствами; кроме того, площадки должны быть оснащены необходимым пожарным инвентарем.

На время строительства отряд строителей и механизаторов предусматривается размещать во временном вахтовом поселке или иное.

Проектом предусмотрены санитарно-бытовые условия работников при строительстве в части: источника водоснабжения, хранение, транспортировка питьевой воды, лабораторный контроль качества воды для хозяйственно-питьевых нужд; рабочее освещение строительных площадок; пункт мойки колес при выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную магистраль; расстояние от строительной площадки и набор санитарно-бытовых помещений; условий проживания и питания работников, дезинсекционных и дератизационных мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177
В проекте нет отступлений от действующих норм и правил по безопасности труда.

       Оборудование монтируется в шкаф пожарной сигнализации.

Звуковые оповещатели устанавливаются  в кабинетах, коридорах. Подключение громкоговорителей производится экранированным кабелем КСПВЭВ.

8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечение взрыво-пожаробезопасности

Противопожарная защита, её организация и материально-техническое оснащение на предприятии должны соответствовать ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования», «Типовым правилам пожарной безопасности для промышленных предприятий», утверждённым Главным управлением пожарной охраны МВД, СП РК 2.02-101-2022, «Положению об организации работы по обеспечению пожарнойбезопасности на предприятиях и в организациях Министерства», СТ РК 1088-2003, согласно Техническому регламенту «Общие требования пожарной безопасности» Республики Казахстан №439 от 23 августа 2017г.

При производстве строительно-монтажные работы должны осуществляться в соответствии с«Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» ППБ-05-86, ГОСТ IЕС 60745-1-2011 «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ»; ГОСТ 12.1.003-2014.Согласно Техническому регламенту «Общие требования пожарной безопасности» Республики Казахстан №439 от 23 августа 2017» обеспечение пожарной безопасности возлагается на руководителя предприятия.

Руководитель обязан:

•
организовывать изучение и выполнение требований пожарной безопасности всеми инженерно-техническими работниками, служащими и рабочими;

•
устанавливать в производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях строгий противопожарный режим и постоянно контролировать его неукоснительное соблюдение всеми рабочими и обслуживающим персоналом;

•
периодически проверять состояние пожарной безопасности объектов (подразделений), наличие и исправность технических средств борьбы с пожарами – огнетушителей, поддержание в рабочем состоянии системы пожаротушения и оповещения.

Для работающих там лиц должна быть разработана и утверждена конкретная инструкция о мерах пожарной безопасности.

Все ИТР, рабочие и служащие должны проходить специальную противопожарную подготовку в системе производственного обучения Противопожарная подготовка ИТР, рабочих и служащих состоит из противопожарного инструктажа (первичного и повторного) и занятий по пожарно- техническому минимуму, устанавливаемых в порядке и сроках приказом руководства организации.

Первичный (вводный) противопожарный инструктаж должны проходить все вновь принимаемые на работу ИТР, служащие и рабочие (в том числе и временные).

Запрещается допуск к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж.

По окончании инструктажа проводится проверка знаний и навыков, полученных инструктируемыми. При выявлении в результате проверки у проинструктированных неудовлетворительных знаний и навыков проводится повторный инструктаж с обязательной последующей проверкой.

Повторный инструктаж проводится на рабочем месте лицом, ответственным за пожарную безопасность на объекте (в подразделении). Противопожарный инструктаж должен быть проведен также при перемещении работающих с одного объекта на другой (из одного подразделения в другое) с учетом особенностей пожарной опасности конкретного объекта (подразделения).

Занятия по пожарно-техническому минимуму на объектах (в подразделениях) с повышенной пожарной опасностью, должны проводиться по специально разработанной и утвержденной руководством организации программе.

Все производственные и подсобные помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем в соответствии с действующим перечнем средств пожаротушения.

Проектируемая котельная оборудована первичными средствами пожаротушения - огнетушителями.

PAGE  
4

