Заказчик: ТОО СК «Акбулак-2»

Генпроектировщик: «Astana Megapolis Project»

Государственная лицензия 002684

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей)

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

Альбом 1.1

Шифр ПР/104356-4-25-ОПЗ

Директор ТОО СК «Акбулак-2»					Атайбеков Д.М.

Директор «Astana Megapolis Project»					Сералиев С.С.

|  | г. Астана, 2025 г. |  |
| --- | --- | --- |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том I. Общая пояснительная записка (ОПЗ).

Альбом 1.1 Общая пояснительная записка ОПЗ.

Том II. Паспорт проекта (ПП).

Альбом 2.1 Паспорт проекта ПП.

Том III. Генеральный план (ГП).

Альбом 3.1 Генеральный план ГП.

Том IV. Архитектурные решения (АР).

Альбом 4.1 Архитектурно-строительные решения АР. Блок S1.

Альбом 4.2 Архитектурно-строительные решения АР. Блок S2.

Альбом 4.3 Архитектурно-строительные решения АР. Блок S3.

Альбом 4.4 Архитектурно-строительные решения АР. Блок S4.

Альбом 4.5 Архитектурно-строительные решения АР. Блок S5.

Альбом 4.6 Архитектурно-строительные решения АР. Блок S6.

Альбом 4.7 Архитектурно-строительные решения АР. Блок S7.

Альбом 4.8 Архитектурно-строительные решения АР. Блок S8.

Альбом 4.9 Архитектурно-строительные решения АР. Блок S9.

Альбом 4.10 Архитектурно-строительные решения АР. Блок S10.

Альбом 4.11 Архитектурно-строительные решения АР. Блок S11.

Альбом 4.12 Архитектурно-строительные решения АР. Блок S12.

Альбом 4.13 Архитектурно-строительные решения АР. Блок S13.

Альбом 4.14 Архитектурно-строительные решения АР. Блок K1.

Альбом 4.15 Архитектурно-строительные решения АР. Блок K2.

Том V. Конструкции железобетонные (КЖ).

Альбом 5.1 Конструкции железобетонные КЖ. Блок S1.

Альбом 5.2 Конструкции железобетонные КЖ. Блок S2.

Альбом 5.3 Конструкции железобетонные КЖ. Блок S3.

Альбом 5.4 Конструкции железобетонные КЖ. Блок S4.

Альбом 5.5 Конструкции железобетонные КЖ. Блок S5.

Альбом 5.6 Конструкции железобетонные КЖ. Блок S6.

Альбом 5.7 Конструкции железобетонные КЖ. Блок S7.

Альбом 5.8 Конструкции железобетонные КЖ. Блок S8.

Альбом 5.9 Конструкции железобетонные КЖ. Блок S9.

Альбом 5.10 Конструкции железобетонные КЖ. Блок S10.

Альбом 5.11 Конструкции железобетонные КЖ. Блок S11.

Альбом 5.12 Конструкции железобетонные КЖ. Блок S12.

Альбом 5.13 Конструкции железобетонные КЖ. Блок S13.

Альбом 5.14 Конструкции железобетонные КЖ. Блок K1.

Альбом 5.15 Конструкции железобетонные КЖ. Блок K2.

Том VI. Водопровод и канализация (ВК).

Альбом 6.1 Водопровод и канализация ВК. Блок S1.

Альбом 6.2 Водопровод и канализация ВК. Блок S2.

Альбом 6.3 Водопровод и канализация ВК. Блок S3.

Альбом 6.4 Водопровод и канализация ВК. Блок S4.

Альбом 6.5 Водопровод и канализация ВК. Блок S5.

Альбом 6.6 Водопровод и канализация ВК. Блок S6.

Альбом 6.7 Водопровод и канализация ВК. Блок S7.

Альбом 6.8 Водопровод и канализация ВК. Блок S8.

Альбом 6.9 Водопровод и канализация ВК. Блок S9.

Альбом 6.10 Водопровод и канализация ВК. Блок S10.

Альбом 6.11 Водопровод и канализация ВК. Блок S11.

Альбом 6.12 Водопровод и канализация ВК. Блок S12.

Альбом 6.13 Водопровод и канализация ВК. Блок S13.

Альбом 6.14 Водопровод и канализация ВК. Блок K1.

Альбом 6.15 Водопровод и канализация ВК. Блок K2.

Том VII. Отопление и вентиляция (ОВ).

Альбом 7.1 Отопление и вентиляция ОВ. Блок S1.

Альбом 7.2 Отопление и вентиляция ОВ. Блок S2.

Альбом 7.3 Отопление и вентиляция ОВ. Блок S3.

Альбом 7.4 Отопление и вентиляция ОВ. Блок S4.

Альбом 7.5 Отопление и вентиляция ОВ. Блок S5.

Альбом 7.6 Отопление и вентиляция ОВ. Блок S6.

Альбом 7.7 Отопление и вентиляция ОВ. Блок S7.

Альбом 7.8 Отопление и вентиляция ОВ. Блок S8.

Альбом 7.9 Отопление и вентиляция ОВ. Блок S9.

Альбом 7.10 Отопление и вентиляция ОВ. Блок S10.

Альбом 7.11 Отопление и вентиляция ОВ. Блок S11.

Альбом 7.12 Отопление и вентиляция ОВ. Блок S12.

Альбом 7.13 Отопление и вентиляция ОВ. Блок S13.

Альбом 7.14 Отопление и вентиляция ОВ. Блок K1.

Альбом 7.15 Отопление и вентиляция ОВ. Блок K2.

Том VIII. Силовое электрооборудование и электроосвещение (ЭОМ).

Альбом 8.1 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭОМ. Блок S1.

Альбом 8.2 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭОМ. Блок S2.

Альбом 8.3 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭОМ. Блок S3.

Альбом 8.4 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭОМ. Блок S4.

Альбом 8.5 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭОМ. Блок S5.

Альбом 8.6 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭОМ. Блок S6.

Альбом 8.7 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭОМ. Блок S7.

Альбом 8.8 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭОМ. Блок S8.

Альбом 8.9 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭОМ. Блок S9.

Альбом 8.10 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭОМ. Блок S10.

Альбом 8.11 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭОМ. Блок S11.

Альбом 8.12 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭОМ. Блок S12.

Альбом 8.12 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭОМ. Блок S13.

Том IX. Слаботочные сети (СС).

Альбом 9.1 Слаботочные системы СС. Блок S1.

Альбом 9.2 Слаботочные системы СС. Блок S2.

Альбом 9.3 Слаботочные системы СС. Блок S3.

Альбом 9.4 Слаботочные системы СС. Блок S4.

Альбом 9.5 Слаботочные системы СС. Блок S5.

Альбом 9.6 Слаботочные системы СС. Блок S6.

Альбом 9.7 Слаботочные системы СС. Блок S7.

Альбом 9.8 Слаботочные системы СС. Блок S8.

Альбом 9.9 Слаботочные системы СС. Блок S9.

Альбом 9.10 Слаботочные системы СС. Блок S10.

Альбом 9.11 Слаботочные системы СС. Блок S11.

Альбом 9.12 Слаботочные системы СС. Блок S12.

Альбом 9.12 Слаботочные системы СС. Блок S13.

Том X. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).

Альбом 10.1 Автоматическая пожарная сигнализация АПС. Блок S1.

Альбом 10.2 Автоматическая пожарная сигнализация АПС. Блок S2.

Альбом 10.3 Автоматическая пожарная сигнализация АПС. Блок S3.

Альбом 10.4 Автоматическая пожарная сигнализация АПС. Блок S4.

Альбом 10.5 Автоматическая пожарная сигнализация АПС. Блок S5.

Альбом 10.6 Автоматическая пожарная сигнализация АПС. Блок S6.

Альбом 10.7 Автоматическая пожарная сигнализация АПС. Блок S7.

Альбом 10.8 Автоматическая пожарная сигнализация АПС. Блок S8.

Альбом 10.10 Автоматическая пожарная сигнализация АПС. Блок S10.

Альбом 10.11 Автоматическая пожарная сигнализация АПС. Блок S11.

Альбом 10.12 Автоматическая пожарная сигнализация АПС. Блок S12.

Альбом 10.12 Автоматическая пожарная сигнализация АПС. Блок S13.

Том XI. Видеонаблюдение (ВН).

Альбом 11.1 Видеонаблюдение ВН. Блок S1.

Альбом 11.2 Видеонаблюдение ВН. Блок S2.

Альбом 11.3 Видеонаблюдение ВН. Блок S3.

Альбом 11.4 Видеонаблюдение ВН. Блок S4.

Альбом 11.5 Видеонаблюдение ВН. Блок S5.

Альбом 11.6 Видеонаблюдение ВН. Блок S6.

Альбом 11.7 Видеонаблюдение ВН. Блок S7.

Альбом 11.8 Видеонаблюдение ВН. Блок S8.

Альбом 11.9 Видеонаблюдение ВН. Блок S9.

Альбом 11.10 Видеонаблюдение ВН. Блок S10.

Альбом 11.11 Видеонаблюдение ВН. Блок S11.

Альбом 11.12 Видеонаблюдение ВН. Блок S12.

Альбом 11.12 Видеонаблюдение ВН. Блок S13.

Том XII. Фасадное освещение (ЭОФ).

Альбом 12.1 Фасадное освещение ЭОФ.

Том XIII. Наружное освещение (ЭН).

Альбом 13.1. Наружное освещение ЭН.

Том XIV. Энергетический паспорт (ЭП).

Альбом 14.1 Энергетический паспорт ЭП. Блок S1.

Альбом 14.2 Энергетический паспорт ЭП. Блок S2.

Альбом 14.3 Энергетический паспорт ЭП. Блок S3.

Альбом 14.4 Энергетический паспорт ЭП. Блок S4.

Альбом 14.5 Энергетический паспорт ЭП. Блок S5.

Альбом 14.6 Энергетический паспорт ЭП. Блок S6.

Альбом 14.7 Энергетический паспорт ЭП. Блок S7.

Альбом 14.8 Энергетический паспорт ЭП. Блок S8.

Альбом 14.9 Энергетический паспорт ЭП. Блок S9.

Альбом 14.10 Энергетический паспорт ЭП. Блок S10.

Альбом 14.11 Энергетический паспорт ЭП. Блок S11.

Альбом 14.12 Энергетический паспорт ЭП. Блок S12.

Альбом 14.13 Энергетический паспорт ЭП. Блок S13.

Альбом 14.14 Энергетический паспорт ЭП. Блок K1.

Альбом 14.15 Энергетический паспорт ЭП. Блок K2.

Том XV. Проект организации строительства (ПОС).

Альбом 15.1 Проект организации строительства ПОС.

Том XVI. Сметная документация (СД).

Альбом 16.1 Сметная документация СД.

Альбом 16.2 Прайсовые позиции.

Том XVII. Расчеты по всем разделам.

Альбом 17.1 Расчеты по всем разделам.

Том XVIII. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (МОПБ).

Альбом 18.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности МОПБ.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Исходные данные										7

2. Инженерно-геологические условия							7

3. Генеральный план									10

4. Архитектурно-строительные решения 						12

5. Водопровод и канализация								52

6. Отопление и вентиляция								54

7. Электротехническая часть								56

8. Наружное освещение									60

9. Электроосвещение фасада								60

10.Автоматическая пожарная сигнализация						61

11.Слаботочные системы									63

12. Видеонаблюдение									64

13. Энергоэффективность									65

14. Охрана окружающей среды								65

15. Охрана труда и техника безопасности						66

16. Гигиенические требования к организации работ

по строительству объекта									68

17. Инженерно-технические мероприятия по

предупреждению чрезвычайных ситуации и по

взрыво-пожаробезопасности								68

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей) разработан на основании:

- Архитектурно–планировочного задания на проектирование (АПЗ): Номер: KZ10VUA01438797 Дата выдачи: 26.02.2025г., выданный КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г.Алматы»

- Задание на проектирование, утвержденный Заказчиком от 22.07.2025г.;

- Эскизный проект №KZ06VUA01694561 от 28.05.2025г., согласованный КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г.Алматы».

- Технические условия:

- Технические условия №02-гор-2025-000001132 от 21.02.2025г., выданное АО «QAZAQGAZ AIMAQ», на проектирование и подключение к газораспределительным сетям;

- Технические условия №32.2-1041 от 14.02.2025г., выданное «АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ», на постоянное электроснабжение объектов образования с общежитием и объектами обслуживания;

- Технические условия №59 от 22.01.2025г., выданное ГКП на ПХВ «Алматы Су», на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения;

- Технические условия №ТУ-73 от 11.08.2025г., выданное ТОО «AT Telecom», для подключения по телефонизации жилого дома.

- Топографическая съёмка №1446 от 15.05.2025г., в масштабе 1:500, выполненная ТОО «ТопГиз».

- Отчет по инженерно-геологическим изысканиям №6–2025 по объекту: «Инженерно-геологические изыскания на объекте – для многоквартирного жилого комплекса со встроенными, встроеннопристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: г. Алматы, Кульджинский тракт, уч. 80/2», выполненный TOO «КазГеоплюс», ГСЛ-№17002087 от 06.02.2017г.

- Геотехнический отчет по многоквартирному жилому комплексу со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Алматы Медеуский район, Кульджинский тракт, земельный участок №80, 135 – 4 очередь, выполненный TOO «Gen Base Design», ГСЛ-№001589 от 13.05.2022г.

- Выкопировка из ПДП, вертикальные отметки и поперечный профиль, выданные КГУ «Управление городского планирования и урбанистки города Алматы».

2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Местоположение территории изысканий.

Проектируемый участок расположен по адресу г. Алматы, Кульджинский тракт, уч. 80/2.

Инженерно-геологические работы на объекте: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей) выполнены ТОО «КазГеоплюс», ГСЛ-№17002087 от 06.02.2017г.

2.2. Геоморфология района изысканий.

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах области предгорной равнины Заилийского Алатау, провинции Тяньшанская, страны Возрожденных гор Средней Азии. В административном отношении описываемая территория входит в состав Медеуского района, г. Алматы, Республики Казахстан.

2.3. Климатическая характеристика района изысканий.

Характерными чертами климата данной территории являются: изобилие солнечного света и тепла, континентальность, жаркое продолжительное лето, сравнительно холодная с чередованием оттепелей и похолоданий зима, большие годовые и суточные амплитуды колебаний температуры воздуха, сухость воздуха и изменение климатических характеристик с высотой местности.

Климатические данные по метеостанции г. Алматы: (СП РК 2.04-01-2017)

Климатический район III-В;

Дорожно-климатическая зона – V;

Ветровой район – II, базовая скорость ветра 25 м/с. Давление ветра 0,39 кПа. (НТП РК 01-01-3.0(4.1)-2017);

Снеговой район – II, снеговая нагрузка на грунт составляет sk =1,2 кПа;

Нормативная глубина промерзания для суглинков - 0,79 м.

2.4. Инженерно-геологическая характеристика участка.

В геологическом строении исследуемой площадки, до изученной глубины в 15,0 м, с поверхности выделяются алювиально-пролювиальные отложения средне-верхнечетвертичного возраста (арQII-III), представленные суглинком твердым, полутвердым просадочным, суглинком твердым, полутвердым непросадочным, суглинком от тугопластичного до текучего, перекрытые почвенно-растительным слоем и насыпным грунтом, состоящим из суглинка твердого и полутвердого.

Грунтовые воды в период изыскании (март-апрель 2025г.) появились на глубине 10,3м, установились на глубине 2,1м. Амплитуда сезонных колебаний ± 1,5м.

2.5. Физико-механические свойства грунтов.

Инженерно-геологические элементы, выделенные в пределах исследуемой глубины, характеризуются нормативно-расчетными показателями физико-механических свойств, послойное описание которых приводится ниже:

- ИГЭ-1. Насыпной грунт – суглинок твердый, полутвердый;

- ИГЭ-2. Суглинок твердой, полутвердый просадочный;

- ИГЭ-3. Суглинок твердой, полутвердый непросадочный;

- ИГЭ-4. Суглинок тугопластичный, непросадочный;

- ИГЭ-5. Суглинок мягкопластичный, непросадочный;

- ИГЭ-6. Суглинок текучепластичный и текучий, непросадочный

Суглинок твердый, полутвердый (ИГЭ-2) обладает просадочными свойствами. Начальное просадочное давление изменяется в пределах от 0,0,38 до 0,300 МПа. Суммарная величина просадки составляет менее 5см. Тип грунтовых условий по просадочности – I (первый).

Грунты по степени морозоопасности:

- слабопучинистые - ИГЭ-1, ИГЭ-2;

- сильнопучинистые - ИГЭ-3, ИГЭ-4, ИГЭ-5, ИГЭ-6;

Физико-геологические процессы и явления: агрессивность грунта, морозное пучение почвогрунтов и сейсмичность района.

Грунты в зоне аэрации незасоленные.

Грунты по содержанию сульфатов не проявляют агрессивное воздействие к бетонам марки W4 по водонепроницаемости даже при использовании обычного портландцемента.

Грунты по содержанию хлоридов проявляют слабоагрессивное воздействие к арматуре железобетонных конструкций.

Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали металлических подземных сооружений по методу удельного электрического сопротивления грунта от средней до высокой степени. Удельное электрическое сопротивление грунта 11,20–20,30 Ом/м.

Коррозионная активность грунта к алюминиевой оболочке кабеля - низкая.

Коррозионная активность грунта к свинцовой оболочке кабеля - низкая.

Сейсмичность района согласно СП РК 2.03-30-2017 (приложение Б) г. Алматы – 9 (девять) баллов.

В соответствии с Приложением 4. Карта сейсмического микрорайонирования СМЗ-475 территории города Алматы в баллах микросейсмической шкалы MSK-64(К) СП РК 2.03-31-2020 площадка строительства расположена в зоне III-А-1.

Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам III (третий).

Пиковое ускорение сейсмических волн по сейсмической опасности территории (в долях g), a/gR475 = 0,38, a/gR2475 = 0,73 (приложение Б).

Расчетное ускорение грунта согласно СП РК 2.03-31-2020, Приложение 6. Карта сейсмического микрозонирования территории города Алматы СМЗ-1 design (в долях g) составляет 0,64.

Таким образом, уточненную сейсмичность площадки строительства следует принимать равным 10 (десяти) баллам.

Выводы и рекомендации.

1. Район изысканий находится в пределах V дорожно-климатической зоны.

2. В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в северном склоне Заилийского Алатау. В административном отношении описываемая территория входит в состав Медеуского района, г. Алматы, Республики Казахстан.

3. Климатические данные по метеостанции г. Алматы: (СП РК 2.04-01-2017)

- Климатический район: III-В;

- Снеговой район - II; Снеговая нагрузка на грунт составляет sk =1,2 кПа;

- Ветровой район - II. Базовая скорость ветра 25 м/с. Давление ветра 0,39 кПа. (НТП РК 01-01-3.0(4.1)-2017).

4. Нормативная глубина промерзания для: суглинков - 0,79 м;

Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт:

- средняя из максимальных – 43см,

- максимум обеспеченностью 0,90 - 64см,

- обеспеченностью 0,98 – 76см.

5. Физико-геологические процессы и явления: агрессивность грунта, морозное пучение почвогрунтов и сейсмичность района.

6. Грунтовые воды в период изыскании (март-апрель 2025г.) появились на глубине 10,3м, установились на глубине 2,1м. Амплитуда сезонных колебаний ± 1,5м.

Минерализация грунтовых вод 1,1121–1,2508 г/л, что позволяет отнести их к слабоминерализованным. По химическому составу воды карбонатные.

Степень агрессивного воздействия грунтовых вод согласно СП 2.01–101–2013 (табл. 5 и 6) для сооружений при марке бетонов по водопроницаемости W4 следующая:

- по содержанию сульфатов SO4 (130,6–156,3 мг/дм3) для бетонов марки W4 на портландцементе по ГОСТ 10178–85 - слабоагрессивная;

- по содержанию хлоридов в пересчете на CL- (162,1–173,2 мг/дм3) – неагрессивная к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении, и слабоагрессивная при периодическом смачивании.

По результатам расчётов площадка отнесена к району I-А - район, подтопленные в естественных условиях. Участок I-А-1 - постоянно подтопленные. (СП РК 1.02–102–2014, Приложение Щ.2).

7. Грунты в зоне аэрации незасоленные.

Грунты по содержанию сульфатов не проявляют агрессивное воздействие к бетонам марки W4 по водонепроницаемости даже при использовании обычного портландцемента.

Грунты по содержанию хлоридов проявляют слабоагрессивное воздействие к арматуре железобетонных конструкций.

Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали металлических подземных сооружений по методу удельного электрического сопротивления грунта от средней до высокой степени. Удельное электрическое сопротивление грунта 11,20–20,30 Ом/м.

Коррозионная активность грунта к алюминиевой оболочке кабеля - низкая.

Коррозионная активность грунта к свинцовой оболочке кабеля - низкая.

8. Суглинок твердый, полутвердый (ИГЭ-2) обладает просадочными свойствами. Начальное просадочное давление изменяется в пределах от 0,0,38 до 0,300 МПа. Суммарная величина просадки составляет менее 5см. Тип грунтовых условий по просадочности – I (первый).

9. Грунты по степени морозоопасности:

- слабопучинистые - ИГЭ-1, ИГЭ-2;

- сильнопучинистые - ИГЭ-3, ИГЭ-4, ИГЭ-5, ИГЭ-6;

10. Сейсмичность района согласно СП РК 2.03-30-2017 (приложение Б) г. Алматы - 9 (девять) баллов.

В соответствии с Приложением 4. Карта сейсмического микрорайонирования СМЗ-475 территории города Алматы в баллах микросейсмической шкалы MSK-64(К) СП РК 2.03-31-2020 площадка строительства расположена в зоне III-А-1.

Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам III (третий).

Пиковое ускорение сейсмических волн по сейсмической опасности территории (в долях g), a/gR475 = 0,38, a/gR2475 = 0,73 (приложение Б).

Расчетное ускорение грунта согласно СП РК 2.03-31-2020, Приложение 6. Карта сейсмического микрозонирования территории города Алматы СМЗ-1 design (в долях g) составляет 0,64.

Таким образом, уточненную сейсмичность площадки строительства следует принимать равным 10 (десяти) баллам.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

3.1 Общая характеристика

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей) выполнен в соответствии с заданием на проектирование, архитектурно-планировочным заданием и техническими условиями, выданными инженерными службами, на основании инженерно-геологических изысканий и топографической съемки участка, выполненных в 2025 году.

В климатическом отношении генеральный план участка разработан для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне со следующими природно-климатическими

характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -23,3 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,39 кПа (39 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,2 кПа (120 кгс/м2)

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -II;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 10 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 150 см;

- уровень грунтовых вод (УГВ) вскрыт на глубинах 9,5 - 10,4 м.

Абсолютные отметки установившегося уровня 710,80 - 712,00м. Прогнозируемый максимальный подъем УГВ составляет на 1,5м выше от установившегося.

При проектировании участка МЖК со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенного по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2 соблюдались требования СП РК 3.01-01-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов".

За отм. ±0,000 проектируемого здания принят:

- по секциям 1,2 13 - 711.60

- по секциям 3, 11 и К2 - 711.80

- по секции 4, 10 - 712.10

- по секциям 5,9 и К1 - 712.30

- по секциям 6, 8 - 712.50

- по секциям 7 - 712.70

- по секции 13 - 711.40

Отведенный участок имеет сложную геометрическую форму площадью 18 901,00 м² Естественный рельеф участка неоднородный с резким понижением и повышением. Подготовка участка включает в себя вывоз мусора и техногенного грунта, демонтаж существующтх инженерных сетей на участке проектирования.

Проектируемый участок расположен по адресу г. Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2.

На отведенном под застройку участке размещены следующие здания и площадки:

- проектируемый многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками;

- детские игровые площадки;

- открытые автомобильные парковки

Ширина проездов принята 6.0 метров, покрытие принято из асфальтобетона (тип 1) по щебеночному основанию с песчаной прослойкой. Конструкция принята по требованиям СП РК 3.03-104-2014, как для внутриквартальных проездов. Покрытие тротуаров и из мощения бетонной брусчатки (тип 2).

Проектом предусмотрена вертикальная планировка территории, которая выполнена с учетом разработки минимального объема земляных работ, обеспечения водоотвода исходя из условий рельефа участка. Проект выполнен методом проектных горизонталей

Обеспеченность придомовой территории здания в соответствие с нормативными требованиями:

- Количество единиц в жилом доме, исходя из жилой площади: 9544,64м²/15м²/ед.=636 ед. (согласно прим. таб. 6.5 СНиП РК 3.01-01Ас);

- Обеспеченность озелененными территориями участка: 9544,64м²/20м²/ед.=477 единиц. (2201,375м² (озеленение) + 318 (площадки))/477ед.=5,2 м2/чел. (норма - не менее 5,0 м2/чел);

- Расчет детских игровых площадок площадок: 636 х0,5=318,0м²

- Плотность застройки: 24978,24 м²(надземная часть)/1,00га = 24,97м²/га (норма 20-30 м²/га согласно таб.6.1 СНиП РК 3.01-01Ас);

- Придомовая территория: 10000,0м² - 2540,242м² = 7459,758м² 459,758м² / 738 ед = 10,1 , при норме не менее 8,6.

3.2 Технико-экономические показатели по разделу ГП

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка | Га/м² | 1,89га /(18901.94м²) |
| 2 | Площадь застройки | м² | 9921,27 |
| 3 | Площадь покрытий | м² | 7263,96 |
| 4 | Площадь озеленения | м² | 2477,36 |
| 5 | Процент застройки | % | 50,6 |
| 6 | Процент покрытия | % | 36,8 |
| 7 | Процент озеленения | % | 12,6 |
| На участке запроектировано 81 парковочных места (в т.ч. 8 для МГН) |  |  |  |
| Общая площадь озеленния, включая паркинг, составляет 18% от площади участка |  |  |  |

4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1 Общая характеристика

Блок S1

1. Исходные данные

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задания на проектирование от 02.07.2025г.;

- Эскизного проекта №KZ06VUA01694561 утвержденного КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

2. Общие данные

Проект предназначен для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,38 кПа (38 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,0 кПа (100 кгс/м2)

- класс жилья - Малогабаритное жилье;

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 9 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 100 см;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - м по генеральному плану.

3. Архитектурно-планировочное решение

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей).

В данном альбоме разрабатывается Секция S1 (4-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 29,0х15,1м.

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 4 |
| 2 | Класс жилья | класс | Малогабаритное жилье |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 1956,07 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4 | Общая площадь квартир | м2 | 1345,20 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 752,04 |
| 6 | Площадь кладовых помещений | м2 | 67,34 |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м2 | 289,95 |
| 8 | Площадь сервисных помещений | м2 | 6,30 |
| 9 | Площадь технических помещений | м2 | 314,62 |
| 10 | Строительный объем | м3 | 8495,63 |
| 11 | Строительный объем выше 0.000 | м3 | 7418,54 |
| 12 | Строительный объем ниже 0.000 | м3 | 1077,10 |
| 13 | Площадь застройки | м2 | 523,30 |
| 14 | Количество квартир | шт. | 16 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - 1 комнатные | шт. | 1 |
|  | - 2 комнатные | шт. | 7 |
|  | - 3 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 4 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 5 комнатные | шт. | 0 |

Этажность - 4 этажа.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,5м включает в себя тех.подполье для инженерной коммуникации.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3,45м включает в себя колясочную, ПУИ, жилые квартиры.

Со 2го по 4ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 4ый этаж от пола до потолка, принята 3м.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

Здание имеет 1 выход. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифта, так и через лестницу. Из подвального этажа предусмотрено минимум один эвакуационный выход через приямок по стремянке непосредственно наружу. 2-4 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

На 1ом этаже в квартирах предусмотрены террасы, на 2 и 4 этажах предусмотрены балконы. Санитарные узлы запроектированы раздельными. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифта. Проектом, согласно требований, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг. Лифт - HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD, с машинного помещения.

Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. Конструктивные решения

В конструктивном решении для здания принята стеновая система, где основные несущие конструкции образуются системой перекрестно-стеновая, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

Фундамент (Ростверк) - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцементе толщиной 400мм. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25 конструкций соприкасающиеся с грунтом С20/25 W6, F150

Стены жесткости -монолитные толщиной 200мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016.

Каркас усиление проемов и стен – металлические и монолитные.

Стены наружные (заполнение каркаса) - из газобетонных блоков толщиной 200мм, класса B3,5 плотностью D600 по ГОСТ 21520-89, размером 600х200х300мм, марка бетона по морозостойкости не менее F25, на клеевом растворе. Кладку усилить армированием сеткой 5Вр1 100х100 по ГОСТ 23279-85 через 3 ряда. Керамический кирпич толщиной 250мм, 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012, на цементно- песчаном растворе М50. Кладку усилить армированием сеткой 5Вр1 100х100 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

Усиления стен выполнены в соответствии СП РК 2.03-30-2017, кирпичные стены усилены вертикальным и железобетонным и сердечниками 250х100 и 120х100, дверные проемы имеют так же железобетонные обрамления из железобетонных перемычек и стоек. Стены и перегородки из газобетонных блоков усилены металлическим и стойками-швеллерам и10П, дверные проемы имеют так же металлические обрамления из швеллера 10П и перемычками из уголков 50х5. Перегородки вентшахт усилены с помощью вертикальных арматурных стержней внутри блока (390х90х188) и горизонтально усилен железобетонным поясом сверху кладки.

Перегородки:

а) межквартирные - составная стена 275мм: газоблок класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе t=200 мм, акустическая минераловатная плита 45-60кг/м3 t=50 мм, гипсокартон в два слоя t=12.5 мм.

б) перегородки лоджий - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе.

в) перегородки вентшахт, шахты дымоудаления, находящихся выше уровня кровли- керамический кирпич марки КоРПо 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50, с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

5. Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - клинкерный кирпич;

Окна жилых этажей - металлопластиковые.

Витражи на лоджиях - алюминиевые.

Витражи на 1 этаже - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - плоска

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

6. Внутреняя отделка

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - улучшенная черновая.

Двери внутренние - деревянные, металлические.

Подоконные доски - ПВХ.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими. Для отделки помещений предусмотреть применение строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии требований п. 13 СП от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

Блок S2

1. Исходные данные

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задания на проектирование от 22.07.2025г.;

- Эскизного проекта №KZ06VUA01694561 утвержденного КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

2. Общие данные

Проект предназначен для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,38 кПа (38 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,0 кПа (100 кгс/м2)

- класс жилья - Малогабаритное жилье;

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 9 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 100 см;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - м по генеральному плану.

3. Архитектурно-планировочное решение

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей).

В данном альбоме разрабатывается Секция S2 (4-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 29,0х15,1м.

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 4 |
| 2 | Класс жилья | класс | Малогабаритное жилье |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 1930,54 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4 | Общая площадь квартир | м2 | 1295,00 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 733,38 |
| 6 | Площадь кладовых помещений | м2 | 70,21 |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м2 | 296,34 |
| 8 | Площадь сервисных помещений | м2 | 5,70 |
| 9 | Площадь технических помещений | м2 | 333,50 |
| 10 | Строительный объем | м3 | 8397,11 |
| 11 | Строительный объем выше 0.000 | м3 | 7316,90 |
| 12 | Строительный объем ниже 0.000 | м3 | 1080,22 |
| 13 | Площадь застройки | м2 | 519,22 |
| 14 | Количество квартир | шт. | 19 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - 1 комнатные | шт. | 3 |
|  | - 2 комнатные | шт. | 7 |
|  | - 3 комнатные | шт. | 9 |
|  | - 4 комнатные | шт. | 0 |
|  | - 5 комнатные | шт. | 0 |

Этажность - 4 этажа.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,5м включает в себя тех.подполье для инженерной коммуникации.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3,45м включает в себя колясочную, ПУИ, жилые квартиры.

Со 2го по 4ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 4ый этаж от пола до потолка, принята 3м.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

Здание имеет 1 выход. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифта, так и через лестницу. Из подвального этажа предусмотрено минимум один эвакуационный выход через приямок по стремянке непосредственно наружу. 2-4 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

На 1ом этаже в квартирах предусмотрены террасы, на 2 и 4 этажах предусмотрены балконы. Санитарные узлы запроектированы раздельными. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифта. Проектом, согласно требований, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг. Лифт - HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD, с машинного помещения.

Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. Конструктивные решения

В конструктивном решении для здания принята стеновая система, где основные несущие конструкции образуются системой перекрестно-стеновая, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

Фундамент (Ростверк) - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцементе толщиной 400мм. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25 конструкций соприкасающиеся с грунтом С20/25 W6, F150

Стены жесткости -монолитные толщиной 200мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016.

Каркас усиление проемов и стен – металлические и монолитные.

Усиления стен выполнены в соответствии СП РК 2.03-30-2017, кирпичные стены усилены вертикальным и железобетонным и сердечниками 250х100 и 120х100, дверные проемы имеют так же железобетонные обрамления из железобетонных перемычек и стоек. Стены и перегородки из газобетонных блоков усилены металлическим и стойками-швеллерам и10П, дверные проемы имеют так же металлические обрамления из швеллера 10П и перемычками из уголков 50х5. Перегородки вентшахт усилены с помощью вертикальных арматурных стержней внутри блока (390х90х188) и горизонтально усилен железобетонным поясом сверху кладки.

Перегородки:

а) межквартирные - составная стена 275мм: газоблок класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе t=200 мм, акустическая минераловатная плита 45-60кг/м3 t=50 мм, гипсокартон в два слоя t=12.5 мм.

б) перегородки лоджий - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе.

в) перегородки вентшахт, шахты дымоудаления, находящихся выше уровня кровли- керамический кирпич марки КоРПо 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50, с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

5. Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - клинкерный кирпич;

Окна жилых этажей - металлопластиковые.

Витражи на лоджиях - алюминиевые.

Витражи на 1 этаже - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - плоская.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

6. Внутреняя отделка

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - улучшенная черновая.

Двери внутренние - деревянные, металлические.

Подоконные доски - ПВХ.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими. Для отделки помещений предусмотреть применение строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии требований п. 13 СП от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

Блок S3

1. Исходные данные

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задания на проектирование от 22.07.2025г.;

- Эскизного проекта №KZ06VUA01694561 утвержденного КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

2. Общие данные

Проект предназначен для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,38 кПа (38 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,0 кПа (100 кгс/м2)

- класс жилья - Малогабаритное жилье;

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 9 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 100 см;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - м по генеральному плану.

3. Архитектурно-планировочное решение

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей).

В данном альбоме разрабатывается Секция S3 (4-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 29,0х15,1м.

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 4 |
| 2 | Класс жилья | класс | Малогабаритное жилье |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 1923,34 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4 | Общая площадь квартир | м2 | 1326,54 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 733,37 |
| 6 | Площадь кладовых помещений | м2 | 66,43 |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м2 | 289,04 |
| 8 | Площадь сервисных помещений | м2 | 5,70 |
| 9 | Площадь технических помещений | м2 | 302,06 |
| 10 | Строительный объем | м3 | 8397,11 |
| 11 | Строительный объем выше 0.000 | м3 | 7316,90 |
| 12 | Строительный объем ниже 0.000 | м3 | 1080,22 |
| 13 | Площадь застройки | м2 | 519,22 |
| 14 | Количество квартир | шт. | 19 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - 1 комнатные | шт. | 3 |
|  | - 2 комнатные | шт. | 7 |
|  | - 3 комнатные | шт. | 9 |
|  | - 4 комнатные | шт. | 0 |
|  | - 5 комнатные | шт. | 0 |

Этажность - 4 этажа.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,5м включает в себя тех.подполье для инженерной коммуникации.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3,45м включает в себя колясочную, ПУИ, жилые квартиры.

Со 2го по 4ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 4ый этаж от пола до потолка, принята 3м.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

Здание имеет 1 выход. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифта, так и через лестницу. Из подвального этажа предусмотрено минимум один эвакуационный выход через приямок по стремянке непосредственно наружу. 2-4 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

На 1ом этаже в квартирах предусмотрены террасы, на 2 и 4 этажах предусмотрены балконы. Санитарные узлы запроектированы раздельными. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифта. Проектом, согласно требований, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг. Лифт - HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD, с машинного помещения.

Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. Конструктивные решения

В конструктивном решении для здания принята стеновая система, где основные несущие конструкции образуются системой перекрестно-стеновая, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

Фундамент (Ростверк) - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцементе толщиной 400мм. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25 конструкций соприкасающиеся с грунтом С20/25 W6, F150

Стены жесткости -монолитные толщиной 200мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016.

Каркас усиление проемов и стен – металлические и монолитные.

Усиления стен выполнены в соответствии СП РК 2.03-30-2017, кирпичные стены усилены вертикальным и железобетонным и сердечниками 250х100 и 120х100, дверные проемы имеют так же железобетонные обрамления из железобетонных перемычек и стоек. Стены и перегородки из газобетонных блоков усилены металлическим и стойками-швеллерам и10П, дверные проемы имеют так же металлические обрамления из швеллера 10П и перемычками из уголков 50х5. Перегородки вентшахт усилены с помощью вертикальных арматурных стержней внутри блока (390х90х188) и горизонтально усилен железобетонным поясом сверху кладки.

Перегородки:

а) межквартирные - составная стена 275мм: газоблок класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе t=200 мм, акустическая минераловатная плита 45-60кг/м3 t=50 мм, гипсокартон в два слоя t=12.5 мм.

б) перегородки лоджий - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе.

в) перегородки вентшахт, шахты дымоудаления, находящихся выше уровня кровли- керамический кирпич марки КоРПо 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50, с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

5. Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - клинкерный кирпич;

Окна жилых этажей - металлопластиковые.

Витражи на лоджиях - алюминиевые.

Витражи на 1 этаже - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - плоская.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

6. Внутреняя отделка

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - улучшенная черновая.

Двери внутренние - деревянные, металлические.

Подоконные доски - ПВХ.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими. Для отделки помещений предусмотреть применение строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии требований п. 13 СП от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

Блок S4

1. Исходные данные

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задания на проектирование от 22.07.2025г.;

- Эскизного проекта №KZ06VUA01694561 утвержденного КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

2. Общие данные

Проект предназначен для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,38 кПа (38 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,0 кПа (100 кгс/м2)

- класс жилья - Малогабаритное жилье;

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 9 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 100 см;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - м по генеральному плану.

3. Архитектурно-планировочное решение

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей).

В данном альбоме разрабатывается Секция S4 (4-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 29,0х15,1м.

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 4 |
| 2 | Класс жилья | класс | Малогабаритное жилье |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 1921,87 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4 | Общая площадь квартир | м2 | 1318,14 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 733,27 |
| 6 | Площадь кладовых помещений | м2 | 66,43 |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м2 | 295,56 |
| 8 | Площадь сервисных помещений | м2 | 5,70 |
| 9 | Площадь технических помещений | м2 | 302,47 |
| 10 | Строительный объем | м3 | 8397,11 |
| 11 | Строительный объем выше 0.000 | м3 | 7316,90 |
| 12 | Строительный объем ниже 0.000 | м3 | 1080,22 |
| 13 | Площадь застройки | м2 | 519,22 |
| 14 | Количество квартир | шт. | 19 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - 1 комнатные | шт. | 3 |
|  | - 2 комнатные | шт. | 7 |
|  | - 3 комнатные | шт. | 9 |
|  | - 4 комнатные | шт. | 0 |
|  | - 5 комнатные | шт. | 0 |

Этажность - 4 этажа.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,5м включает в себя тех.подполье для инженерной коммуникации.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3,45м включает в себя колясочную, ПУИ, жилые квартиры.

Со 2го по 4ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 4ый этаж от пола до потолка, принята 3м.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

Здание имеет 1 выход. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифта, так и через лестницу. Из подвального этажа предусмотрено минимум один эвакуационный выход через приямок по стремянке непосредственно наружу. 2-4 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

На 1ом этаже в квартирах предусмотрены террасы, на 2 и 4 этажах предусмотрены балконы. Санитарные узлы запроектированы раздельными. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифта. Проектом, согласно требований, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг. Лифт - HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD, с машинного помещения.

Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. Конструктивные решения

В конструктивном решении для здания принята стеновая система, где основные несущие конструкции образуются системой перекрестно-стеновая, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

Фундамент (Ростверк) - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцементе толщиной 400мм. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25 конструкций соприкасающиеся с грунтом С20/25 W6, F150

Стены жесткости -монолитные толщиной 200мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016.

Каркас усиление проемов и стен – металлические и монолитные.

Усиления стен выполнены в соответствии СП РК 2.03-30-2017, кирпичные стены усилены вертикальным и железобетонным и сердечниками 250х100 и 120х100, дверные проемы имеют так же железобетонные обрамления из железобетонных перемычек и стоек. Стены и перегородки из газобетонных блоков усилены металлическим и стойками-швеллерам и10П, дверные проемы имеют так же металлические обрамления из швеллера 10П и перемычками из уголков 50х5. Перегородки вентшахт усилены с помощью вертикальных арматурных стержней внутри блока (390х90х188) и горизонтально усилен железобетонным поясом сверху кладки.

Перегородки:

а) межквартирные - составная стена 275мм: газоблок класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе t=200 мм, акустическая минераловатная плита 45-60кг/м3 t=50 мм, гипсокартон в два слоя t=12.5 мм.

б) перегородки лоджий - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе.

в) перегородки вентшахт, шахты дымоудаления, находящихся выше уровня кровли- керамический кирпич марки КоРПо 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50, с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

5. Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - клинкерный кирпич;

Окна жилых этажей - металлопластиковые.

Витражи на лоджиях - алюминиевые.

Витражи на 1 этаже - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - плоская.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

6. Внутреняя отделка

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - улучшенная черновая.

Двери внутренние - деревянные, металлические.

Подоконные доски - ПВХ.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими. Для отделки помещений предусмотреть применение строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии требований п. 13 СП от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

Блок S5

1. Исходные данные

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задания на проектирование от 22.07.2025г.;

- Эскизного проекта №KZ06VUA01694561 утвержденного КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

2. Общие данные

Проект предназначен для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,38 кПа (38 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,0 кПа (100 кгс/м2)

- класс жилья - Малогабаритное жилье;

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 9 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 100 см;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - м по генеральному плану.

3. Архитектурно-планировочное решение

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей).

В данном альбоме разрабатывается Секция S5 (4-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 29,0х15,1м.

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 4 |
| 2 | Класс жилья | класс | Малогабаритное жилье |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 1969,53 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4 | Общая площадь квартир | м2 | 1339,19 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 753,89 |
| 6 | Площадь кладовых помещений | м2 | 76,55 |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м2 | 299,13 |
| 8 | Площадь сервисных помещений | м2 | 5,90 |
| 9 | Площадь технических помещений | м2 | 325,31 |
| 10 | Строительный объем | м3 | 8495,63 |
| 11 | Строительный объем выше 0.000 | м3 | 7418,54 |
| 12 | Строительный объем ниже 0.000 | м3 | 1077,10 |
| 13 | Площадь застройки | м2 | 512,78 |
| 14 | Количество квартир | шт. | 16 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - 1 комнатные | шт. | 8 |
|  | - 2 комнатные | шт. | 5 |
|  | - 3 комнатные | шт. | 3 |
|  | - 4 комнатные | шт. | 0 |
|  | - 5 комнатные | шт. | 0 |

Этажность - 4 этажа.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,5м включает в себя тех.подполье для инженерной коммуникации.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3,45м включает в себя колясочную, ПУИ, жилые квартиры.

Со 2го по 4ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 4ый этаж от пола до потолка, принята 3м.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

Здание имеет 1 выход. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифта, так и через лестницу. Из подвального этажа предусмотрено минимум один эвакуационный выход через приямок по стремянке непосредственно наружу. 2-4 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

На 1ом этаже в квартирах предусмотрены террасы, на 2 и 4 этажах предусмотрены балконы. Санитарные узлы запроектированы раздельными. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифта. Проектом, согласно требований, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг. Лифт - HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD, с машинного помещения.

Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. Конструктивные решения

В конструктивном решении для здания принята стеновая система, где основные несущие конструкции образуются системой перекрестно-стеновая, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

Фундамент (Ростверк) - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцементе толщиной 400мм. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25 конструкций соприкасающиеся с грунтом С20/25 W6, F150

Стены жесткости -монолитные толщиной 200мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016.

Каркас усиление проемов и стен – металлические и монолитные.

Усиления стен выполнены в соответствии СП РК 2.03-30-2017, кирпичные стены усилены вертикальным и железобетонным и сердечниками 250х100 и 120х100, дверные проемы имеют так же железобетонные обрамления из железобетонных перемычек и стоек. Стены и перегородки из газобетонных блоков усилены металлическим и стойками-швеллерам и10П, дверные проемы имеют так же металлические обрамления из швеллера 10П и перемычками из уголков 50х5. Перегородки вентшахт усилены с помощью вертикальных арматурных стержней внутри блока (390х90х188) и горизонтально усилен железобетонным поясом сверху кладки.

Перегородки:

а) межквартирные - составная стена 275мм: газоблок класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе t=200 мм, акустическая минераловатная плита 45-60кг/м3 t=50 мм, гипсокартон в два слоя t=12.5 мм.

б) перегородки лоджий - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе.

в) перегородки вентшахт, шахты дымоудаления, находящихся выше уровня кровли- керамический кирпич марки КоРПо 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50, с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

5. Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - клинкерный кирпич;

Окна жилых этажей - металлопластиковые.

Витражи на лоджиях - алюминиевые.

Витражи на 1 этаже - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - плоская.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

6. Внутреняя отделка

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - улучшенная черновая.

Двери внутренние - деревянные, металлические.

Подоконные доски - ПВХ.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими. Для отделки помещений предусмотреть применение строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии требований п. 13 СП от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

Блок S6

1. Исходные данные

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задания на проектирование от 22.07.2025г.;

- Эскизного проекта №KZ06VUA01694561 утвержденного КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

2. Общие данные

Проект предназначен для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,38 кПа (38 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,0 кПа (100 кгс/м2)

- класс жилья - Малогабаритное жилье;

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 9 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 100 см;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - м по генеральному плану.

3. Архитектурно-планировочное решение

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей).

В данном альбоме разрабатывается Секция S6 (4-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 29,0х15,1м.

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 4 |
| 2 | Класс жилья | класс | Малогабаритное жилье |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 1945,79 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4 | Общая площадь квартир | м2 | 1310,59 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 723,17 |
| 6 | Площадь кладовых помещений | м2 | 56,6 |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м2 | 284,30 |
| 8 | Площадь сервисных помещений | м2 | 5,70 |
| 9 | Площадь технических помещений | м2 | 345,20 |
| 10 | Строительный объем | м3 | 8720,99 |
| 11 | Строительный объем выше 0.000 | м3 | 7325,71 |
| 12 | Строительный объем ниже 0.000 | м3 | 1395,28 |
| 13 | Площадь застройки | м2 | 520,68 |
| 14 | Количество квартир | шт. | 19 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - 1 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 2 комнатные | шт. | 7 |
|  | - 3 комнатные | шт. | 7 |
|  | - 4 комнатные | шт. | 1 |
|  | - 5 комнатные | шт. | 0 |

Этажность - 4 этажа.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,5м включает в себя тех.подполье для инженерной коммуникации.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3,45м включает в себя колясочную, ПУИ, жилые квартиры.

Со 2го по 4ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 4ый этаж от пола до потолка, принята 3м.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

Здание имеет 1 выход. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифта, так и через лестницу. Из подвального этажа предусмотрено минимум один эвакуационный выход через приямок по стремянке непосредственно наружу. 2-4 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 5 квартир.

На 1ом этаже в квартирах предусмотрены террасы, на 2 и 4 этажах предусмотрены балконы. Санитарные узлы запроектированы раздельными. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифта. Проектом, согласно требований, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг. Лифт - HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD, с машинного помещения.

Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. Конструктивные решения

В конструктивном решении для здания принята стеновая система, где основные несущие конструкции образуются системой перекрестно-стеновая, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

Фундамент (Ростверк) - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцементе толщиной 400мм. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25 конструкций соприкасающиеся с грунтом С20/25 W6, F150

Стены жесткости -монолитные толщиной 200мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016.

Каркас усиление проемов и стен – металлические и монолитные.

Усиления стен выполнены в соответствии СП РК 2.03-30-2017, кирпичные стены усилены вертикальным и железобетонным и сердечниками 250х100 и 120х100, дверные проемы имеют так же железобетонные обрамления из железобетонных перемычек и стоек. Стены и перегородки из газобетонных блоков усилены металлическим и стойками-швеллерам и10П, дверные проемы имеют так же металлические обрамления из швеллера 10П и перемычками из уголков 50х5. Перегородки вентшахт усилены с помощью вертикальных арматурных стержней внутри блока (390х90х188) и горизонтально усилен железобетонным поясом сверху кладки.

Перегородки:

а) межквартирные - составная стена 275мм: газоблок класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе t=200 мм, акустическая минераловатная плита 45-60кг/м3 t=50 мм, гипсокартон в два слоя t=12.5 мм.

б) перегородки лоджий - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе.

в) перегородки вентшахт, шахты дымоудаления, находящихся выше уровня кровли- керамический кирпич марки КоРПо 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50, с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

5. Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - клинкерный кирпич;

Окна жилых этажей - металлопластиковые.

Витражи на лоджиях - алюминиевые.

Витражи на 1 этаже - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - плоская.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

6. Внутреняя отделка

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - улучшенная черновая.

Двери внутренние - деревянные, металлические.

Подоконные доски - ПВХ.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими. Для отделки помещений предусмотреть применение строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии требований п. 13 СП от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

Блок S7

1. Исходные данные

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задания на проектирование от 22.07.2025г.;

- Эскизного проекта №KZ06VUA01694561 утвержденного КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

2. Общие данные

Проект предназначен для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,38 кПа (38 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,0 кПа (100 кгс/м2)

- класс жилья - Малогабаритное жилье;

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 9 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 100 см;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - м по генеральному плану.

3. Архитектурно-планировочное решение

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей).

В данном альбоме разрабатывается Секция S7 (4-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 29,0х15,1м.

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 4 |
| 2 | Класс жилья | класс | Малогабаритное жилье |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 1945,14 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4 | Общая площадь квартир | м2 | 1316,49 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 748,56 |
| 6 | Площадь кладовых помещений | м2 | 62,06 |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м2 | 281,99 |
| 8 | Площадь сервисных помещений | м2 | 7,03 |
| 9 | Площадь технических помещений | м2 | 339,65 |
| 10 | Строительный объем | м3 | 9138,22 |
| 11 | Строительный объем выше 0.000 | м3 | 7746,97 |
| 12 | Строительный объем ниже 0.000 | м3 | 1391,25 |
| 13 | Площадь застройки | м2 | 507,40 |
| 14 | Количество квартир | шт. | 16 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - 1 комнатные | шт. | 1 |
|  | - 2 комнатные | шт. | 7 |
|  | - 3 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 4 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 5 комнатные | шт. | 0 |

Этажность - 4 этажа.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,5м включает в себя тех.подполье для инженерной коммуникации.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3,45м включает в себя колясочную, ПУИ, жилые квартиры.

Со 2го по 4ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 4ый этаж от пола до потолка, принята 3м.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

Здание имеет 1 выход. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифта, так и через лестницу. Из подвального этажа предусмотрено минимум один эвакуационный выход через приямок по стремянке непосредственно наружу. 2-4 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

На 1ом этаже в квартирах предусмотрены террасы, на 2 и 4 этажах предусмотрены балконы. Санитарные узлы запроектированы раздельными. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифта. Проектом, согласно требований, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг. Лифт - HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD, с машинного помещения.

Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. Конструктивные решения

В конструктивном решении для здания принята стеновая система, где основные несущие конструкции образуются системой перекрестно-стеновая, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

Фундамент (Ростверк) - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцементе толщиной 400мм. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25 конструкций соприкасающиеся с грунтом С20/25 W6, F150

Стены жесткости -монолитные толщиной 200мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016.

Каркас усиление проемов и стен – металлические и монолитные.

Усиления стен выполнены в соответствии СП РК 2.03-30-2017, кирпичные стены усилены вертикальным и железобетонным и сердечниками 250х100 и 120х100, дверные проемы имеют так же железобетонные обрамления из железобетонных перемычек и стоек. Стены и перегородки из газобетонных блоков усилены металлическим и стойками-швеллерам и10П, дверные проемы имеют так же металлические обрамления из швеллера 10П и перемычками из уголков 50х5. Перегородки вентшахт усилены с помощью вертикальных арматурных стержней внутри блока (390х90х188) и горизонтально усилен железобетонным поясом сверху кладки.

Перегородки:

а) межквартирные - составная стена 275мм: газоблок класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе t=200 мм, акустическая минераловатная плита 45-60кг/м3 t=50 мм, гипсокартон в два слоя t=12.5 мм.

б) перегородки лоджий - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе.

в) перегородки вентшахт, шахты дымоудаления, находящихся выше уровня кровли- керамический кирпич марки КоРПо 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50, с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

5. Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - клинкерный кирпич;

Окна жилых этажей - металлопластиковые.

Витражи на лоджиях - алюминиевые.

Витражи на 1 этаже - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - плоская.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

6. Внутреняя отделка

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - улучшенная черновая.

Двери внутренние - деревянные, металлические.

Подоконные доски - ПВХ.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими. Для отделки помещений предусмотреть применение строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии требований п. 13 СП от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

Блок S8

1. Исходные данные

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задания на проектирование от 22.07.2025г.;

- Эскизного проекта №KZ06VUA01694561 утвержденного КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

2. Общие данные

Проект предназначен для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,38 кПа (38 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,0 кПа (100 кгс/м2)

- класс жилья - Малогабаритное жилье;

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 9 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 100 см;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - м по генеральному плану.

3. Архитектурно-планировочное решение

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей).

В данном альбоме разрабатывается Секция S8 (4-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 29,0х15,1м.

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 4 |
| 2 | Класс жилья | класс | Малогабаритное жилье |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 1954,93 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4 | Общая площадь квартир | м2 | 1309,71 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 748,88 |
| 6 | Площадь кладовых помещений | м2 | 63,11 |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м2 | 303,81 |
| 8 | Площадь сервисных помещений | м2 | 5,70 |
| 9 | Площадь технических помещений | м2 | 318,38 |
| 10 | Строительный объем | м3 | 8742,95 |
| 11 | Строительный объем выше 0.000 | м3 | 7336,65 |
| 12 | Строительный объем ниже 0.000 | м3 | 1406,30 |
| 13 | Площадь застройки | м2 | 511,31 |
| 14 | Количество квартир | шт. | 16 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - 1 комнатные | шт. | 1 |
|  | - 2 комнатные | шт. | 7 |
|  | - 3 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 4 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 5 комнатные | шт. | 0 |

Этажность - 4 этажа.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,5м включает в себя тех.подполье для инженерной коммуникации.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3,45м включает в себя колясочную, ПУИ, жилые квартиры.

Со 2го по 4ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 4ый этаж от пола до потолка, принята 3м.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

Здание имеет 1 выход. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифта, так и через лестницу. Из подвального этажа предусмотрено минимум один эвакуационный выход через приямок по стремянке непосредственно наружу. 2-4 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

На 1ом этаже в квартирах предусмотрены террасы, на 2 и 4 этажах предусмотрены балконы. Санитарные узлы запроектированы раздельными. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифта. Проектом, согласно требований, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг. Лифт - HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD, с машинного помещения.

Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. Конструктивные решения

В конструктивном решении для здания принята стеновая система, где основные несущие конструкции образуются системой перекрестно-стеновая, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

Фундамент (Ростверк) - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцементе толщиной 400мм. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25 конструкций соприкасающиеся с грунтом С20/25 W6, F150

Стены жесткости -монолитные толщиной 200мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016.

Каркас усиление проемов и стен – металлические и монолитные.

Усиления стен выполнены в соответствии СП РК 2.03-30-2017, кирпичные стены усилены вертикальным и железобетонным и сердечниками 250х100 и 120х100, дверные проемы имеют так же железобетонные обрамления из железобетонных перемычек и стоек. Стены и перегородки из газобетонных блоков усилены металлическим и стойками-швеллерам и10П, дверные проемы имеют так же металлические обрамления из швеллера 10П и перемычками из уголков 50х5. Перегородки вентшахт усилены с помощью вертикальных арматурных стержней внутри блока (390х90х188) и горизонтально усилен железобетонным поясом сверху кладки.

Перегородки:

а) межквартирные - составная стена 275мм: газоблок класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе t=200 мм, акустическая минераловатная плита 45-60кг/м3 t=50 мм, гипсокартон в два слоя t=12.5 мм.

б) перегородки лоджий - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе.

в) перегородки вентшахт, шахты дымоудаления, находящихся выше уровня кровли- керамический кирпич марки КоРПо 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50, с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

5. Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - клинкерный кирпич;

Окна жилых этажей - металлопластиковые.

Витражи на лоджиях - алюминиевые.

Витражи на 1 этаже - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - плоская.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

6. Внутреняя отделка

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - улучшенная черновая.

Двери внутренние - деревянные, металлические.

Подоконные доски - ПВХ.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими. Для отделки помещений предусмотреть применение строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии требований п. 13 СП от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

Блок S9

1. Исходные данные

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задания на проектирование от 22.07.2025г.;

- Эскизного проекта №KZ06VUA01694561 утвержденного КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

2. Общие данные

Проект предназначен для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,38 кПа (38 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,0 кПа (100 кгс/м2)

- класс жилья - Малогабаритное жилье;

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 9 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 100 см;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - м по генеральному плану.

3. Архитектурно-планировочное решение

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей).

В данном альбоме разрабатывается Секция S9 (4-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 29,0х15,1м.

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 4 |
| 2 | Класс жилья | класс | Малогабаритное жилье |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 1893,28 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4 | Общая площадь квартир | м2 | 1326,59 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 723,95 |
| 6 | Площадь кладовых помещений | м2 | 64,67 |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м2 | 234,08 |
| 8 | Площадь сервисных помещений | м2 | 6,84 |
| 9 | Площадь технических помещений | м2 | 325,77 |
| 10 | Строительный объем | м3 | 8733,90 |
| 11 | Строительный объем выше 0.000 | м3 | 7327,60 |
| 12 | Строительный объем ниже 0.000 | м3 | 1406,30 |
| 13 | Площадь застройки | м2 | 515,38 |
| 14 | Количество квартир | шт. | 16 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - 1 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 2 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 3 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 4 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 5 комнатные | шт. | 0 |

Этажность - 4 этажа.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,5м включает в себя тех.подполье для инженерной коммуникации.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3,45м включает в себя колясочную, ПУИ, жилые квартиры.

Со 2го по 4ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 4ый этаж от пола до потолка, принята 3м.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

Здание имеет 1 выход. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифта, так и через лестницу. Из подвального этажа предусмотрено минимум один эвакуационный выход через приямок по стремянке непосредственно наружу. 2-4 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

На 1ом этаже в квартирах предусмотрены террасы, на 2 и 4 этажах предусмотрены балконы. Санитарные узлы запроектированы раздельными. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифта. Проектом, согласно требований, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг. Лифт - HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD, с машинного помещения.

Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. Конструктивные решения

В конструктивном решении для здания принята стеновая система, где основные несущие конструкции образуются системой перекрестно-стеновая, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

Фундамент (Ростверк) - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцементе толщиной 400мм. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25 конструкций соприкасающиеся с грунтом С20/25 W6, F150

Стены жесткости -монолитные толщиной 200мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016.

Каркас усиление проемов и стен – металлические и монолитные.

Усиления стен выполнены в соответствии СП РК 2.03-30-2017, кирпичные стены усилены вертикальным и железобетонным и сердечниками 250х100 и 120х100, дверные проемы имеют так же железобетонные обрамления из железобетонных перемычек и стоек. Стены и перегородки из газобетонных блоков усилены металлическим и стойками-швеллерам и10П, дверные проемы имеют так же металлические обрамления из швеллера 10П и перемычками из уголков 50х5. Перегородки вентшахт усилены с помощью вертикальных арматурных стержней внутри блока (390х90х188) и горизонтально усилен железобетонным поясом сверху кладки.

Перегородки:

а) межквартирные - составная стена 275мм: газоблок класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе t=200 мм, акустическая минераловатная плита 45-60кг/м3 t=50 мм, гипсокартон в два слоя t=12.5 мм.

б) перегородки лоджий - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе.

в) перегородки вентшахт, шахты дымоудаления, находящихся выше уровня кровли- керамический кирпич марки КоРПо 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50, с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

5. Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - клинкерный кирпич;

Окна жилых этажей - металлопластиковые.

Витражи на лоджиях - алюминиевые.

Витражи на 1 этаже - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - плоская.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

6. Внутреняя отделка

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - улучшенная черновая.

Двери внутренние - деревянные, металлические.

Подоконные доски - ПВХ.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими. Для отделки помещений предусмотреть применение строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии требований п. 13 СП от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

Блок S10

1. Исходные данные

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задания на проектирование от 22.07.2025г.;

- Эскизного проекта №KZ06VUA01694561 утвержденного КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

2. Общие данные

Проект предназначен для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,38 кПа (38 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,0 кПа (100 кгс/м2)

- класс жилья - Малогабаритное жилье;

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 9 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 100 см;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - м по генеральному плану.

3. Архитектурно-планировочное решение

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей).

В данном альбоме разрабатывается Секция S10 (4-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 29,0х15,1м.

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 4 |
| 2 | Класс жилья | класс | Малогабаритное жилье |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 1892,89 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4 | Общая площадь квартир | м2 | 1326,20 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 723,24 |
| 6 | Площадь кладовых помещений | м2 | 72,72 |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м2 | 234,12 |
| 8 | Площадь сервисных помещений | м2 | 6,86 |
| 9 | Площадь технических помещений | м2 | 317,16 |
| 10 | Строительный объем | м3 | 8733,90 |
| 11 | Строительный объем выше 0.000 | м3 | 7327,60 |
| 12 | Строительный объем ниже 0.000 | м3 | 1406,30 |
| 13 | Площадь застройки | м2 | 515,38 |
| 14 | Количество квартир | шт. | 16 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - 1 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 2 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 3 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 4 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 5 комнатные | шт. | 0 |

Этажность - 4 этажа.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,5м включает в себя тех.подполье для инженерной коммуникации.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3,45м включает в себя колясочную, ПУИ, жилые квартиры.

Со 2го по 4ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 4ый этаж от пола до потолка, принята 3м.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

Здание имеет 1 выход. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифта, так и через лестницу. Из подвального этажа предусмотрено минимум один эвакуационный выход через приямок по стремянке непосредственно наружу. 2-4 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

На 1ом этаже в квартирах предусмотрены террасы, на 2 и 4 этажах предусмотрены балконы. Санитарные узлы запроектированы раздельными. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифта. Проектом, согласно требований, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг. Лифт - HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD, с машинного помещения.

Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. Конструктивные решения

В конструктивном решении для здания принята стеновая система, где основные несущие конструкции образуются системой перекрестно-стеновая, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

Фундамент (Ростверк) - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцементе толщиной 400мм. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25 конструкций соприкасающиеся с грунтом С20/25 W6, F150

Стены жесткости -монолитные толщиной 200мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016.

Каркас усиление проемов и стен – металлические и монолитные.

Усиления стен выполнены в соответствии СП РК 2.03-30-2017, кирпичные стены усилены вертикальным и железобетонным и сердечниками 250х100 и 120х100, дверные проемы имеют так же железобетонные обрамления из железобетонных перемычек и стоек. Стены и перегородки из газобетонных блоков усилены металлическим и стойками-швеллерам и10П, дверные проемы имеют так же металлические обрамления из швеллера 10П и перемычками из уголков 50х5. Перегородки вентшахт усилены с помощью вертикальных арматурных стержней внутри блока (390х90х188) и горизонтально усилен железобетонным поясом сверху кладки.

Перегородки:

а) межквартирные - составная стена 275мм: газоблок класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе t=200 мм, акустическая минераловатная плита 45-60кг/м3 t=50 мм, гипсокартон в два слоя t=12.5 мм.

б) перегородки лоджий - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе.

в) перегородки вентшахт, шахты дымоудаления, находящихся выше уровня кровли- керамический кирпич марки КоРПо 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50, с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

5. Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - клинкерный кирпич;

Окна жилых этажей - металлопластиковые.

Витражи на лоджиях - алюминиевые.

Витражи на 1 этаже - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - плоская.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

6. Внутреняя отделка

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - улучшенная черновая.

Двери внутренние - деревянные, металлические.

Подоконные доски - ПВХ.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими. Для отделки помещений предусмотреть применение строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии требований п. 13 СП от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

Блок S11

1. Исходные данные

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задания на проектирование от 22.07.2025г.;

- Эскизного проекта №KZ06VUA01694561 утвержденного КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

2. Общие данные

Проект предназначен для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,38 кПа (38 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,0 кПа (100 кгс/м2)

- класс жилья - Малогабаритное жилье;

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 9 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 100 см;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - м по генеральному плану.

3. Архитектурно-планировочное решение

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей).

В данном альбоме разрабатывается Секция S11 (4-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 29,0х15,1м.

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 4 |
| 2 | Класс жилья | класс | Малогабаритное жилье |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 1901,99 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4 | Общая площадь квартир | м2 | 1341,85 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 723,70 |
| 6 | Площадь кладовых помещений | м2 | 78 |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м2 | 233,32 |
| 8 | Площадь сервисных помещений | м2 | 6,84 |
| 9 | Площадь технических помещений | м2 | 319,98 |
| 10 | Строительный объем | м3 | 8733,90 |
| 11 | Строительный объем выше 0.000 | м3 | 7327,60 |
| 12 | Строительный объем ниже 0.000 | м3 | 1406,30 |
| 13 | Площадь застройки | м2 | 515,38 |
| 14 | Количество квартир | шт. | 16 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - 1 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 2 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 3 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 4 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 5 комнатные | шт. | 0 |

Этажность - 4 этажа.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,5м включает в себя тех.подполье для инженерной коммуникации.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3,45м включает в себя колясочную, ПУИ, жилые квартиры.

Со 2го по 4ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 4ый этаж от пола до потолка, принята 3м.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

Здание имеет 1 выход. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифта, так и через лестницу. Из подвального этажа предусмотрено минимум один эвакуационный выход через приямок по стремянке непосредственно наружу. 2-4 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

На 1ом этаже в квартирах предусмотрены террасы, на 2 и 4 этажах предусмотрены балконы. Санитарные узлы запроектированы раздельными. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифта. Проектом, согласно требований, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг. Лифт - HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD, с машинного помещения.

Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. Конструктивные решения

В конструктивном решении для здания принята стеновая система, где основные несущие конструкции образуются системой перекрестно-стеновая, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

Фундамент (Ростверк) - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцементе толщиной 400мм. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25 конструкций соприкасающиеся с грунтом С20/25 W6, F150

Стены жесткости -монолитные толщиной 200мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016.

Каркас усиление проемов и стен – металлические и монолитные.

Усиления стен выполнены в соответствии СП РК 2.03-30-2017, кирпичные стены усилены вертикальным и железобетонным и сердечниками 250х100 и 120х100, дверные проемы имеют так же железобетонные обрамления из железобетонных перемычек и стоек. Стены и перегородки из газобетонных блоков усилены металлическим и стойками-швеллерам и10П, дверные проемы имеют так же металлические обрамления из швеллера 10П и перемычками из уголков 50х5. Перегородки вентшахт усилены с помощью вертикальных арматурных стержней внутри блока (390х90х188) и горизонтально усилен железобетонным поясом сверху кладки.

Перегородки:

а) межквартирные - составная стена 275мм: газоблок класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе t=200 мм, акустическая минераловатная плита 45-60кг/м3 t=50 мм, гипсокартон в два слоя t=12.5 мм.

б) перегородки лоджий - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе.

в) перегородки вентшахт, шахты дымоудаления, находящихся выше уровня кровли- керамический кирпич марки КоРПо 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50, с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

5. Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - клинкерный кирпич;

Окна жилых этажей - металлопластиковые.

Витражи на лоджиях - алюминиевые.

Витражи на 1 этаже - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - плоская.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

6. Внутреняя отделка

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - улучшенная черновая.

Двери внутренние - деревянные, металлические.

Подоконные доски - ПВХ.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими. Для отделки помещений предусмотреть применение строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии требований п. 13 СП от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

Блок S12

1. Исходные данные

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задания на проектирование от 22.07.2025г.;

- Эскизного проекта №KZ06VUA01694561 утвержденного КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

2. Общие данные

Проект предназначен для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,38 кПа (38 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,0 кПа (100 кгс/м2)

- класс жилья - Малогабаритное жилье;

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 9 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 100 см;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - м по генеральному плану.

3. Архитектурно-планировочное решение

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей).

В данном альбоме разрабатывается Секция S12 (4-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 29,0х15,1м.

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 4 |
| 2 | Класс жилья | класс | Малогабаритное жилье |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 1886,46 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4 | Общая площадь квартир | м2 | 1326,32 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 723,32 |
| 6 | Площадь кладовых помещений | м2 | 78 |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м2 | 233,32 |
| 8 | Площадь сервисных помещений | м2 | 6,84 |
| 9 | Площадь технических помещений | м2 | 319,98 |
| 10 | Строительный объем | м3 | 8733,90 |
| 11 | Строительный объем выше 0.000 | м3 | 7327,60 |
| 12 | Строительный объем ниже 0.000 | м3 | 1406,30 |
| 13 | Площадь застройки | м2 | 515,38 |
| 14 | Количество квартир | шт. | 16 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - 1 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 2 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 3 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 4 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 5 комнатные | шт. | 0 |

Этажность - 4 этажа.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,5м включает в себя тех.подполье для инженерной коммуникации.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3,45м включает в себя колясочную, ПУИ, жилые квартиры.

Со 2го по 4ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 4ый этаж от пола до потолка, принята 3м.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

Здание имеет 1 выход. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифта, так и через лестницу. Из подвального этажа предусмотрено минимум один эвакуационный выход через приямок по стремянке непосредственно наружу. 2-4 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

На 1ом этаже в квартирах предусмотрены террасы, на 2 и 4 этажах предусмотрены балконы. Санитарные узлы запроектированы раздельными. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифта. Проектом, согласно требований, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг. Лифт - HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD, с машинного помещения.

Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. Конструктивные решения

В конструктивном решении для здания принята стеновая система, где основные несущие конструкции образуются системой перекрестно-стеновая, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

Фундамент (Ростверк) - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцементе толщиной 400мм. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25 конструкций соприкасающиеся с грунтом С20/25 W6, F150

Стены жесткости -монолитные толщиной 200мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016.

Каркас усиление проемов и стен – металлические и монолитные.

Усиления стен выполнены в соответствии СП РК 2.03-30-2017, кирпичные стены усилены вертикальным и железобетонным и сердечниками 250х100 и 120х100, дверные проемы имеют так же железобетонные обрамления из железобетонных перемычек и стоек. Стены и перегородки из газобетонных блоков усилены металлическим и стойками-швеллерам и10П, дверные проемы имеют так же металлические обрамления из швеллера 10П и перемычками из уголков 50х5. Перегородки вентшахт усилены с помощью вертикальных арматурных стержней внутри блока (390х90х188) и горизонтально усилен железобетонным поясом сверху кладки.

Перегородки:

а) межквартирные - составная стена 275мм: газоблок класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе t=200 мм, акустическая минераловатная плита 45-60кг/м3 t=50 мм, гипсокартон в два слоя t=12.5 мм.

б) перегородки лоджий - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе.

в) перегородки вентшахт, шахты дымоудаления, находящихся выше уровня кровли- керамический кирпич марки КоРПо 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50, с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

5. Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - клинкерный кирпич;

Окна жилых этажей - металлопластиковые.

Витражи на лоджиях - алюминиевые.

Витражи на 1 этаже - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - плоская.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

6. Внутреняя отделка

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - улучшенная черновая.

Двери внутренние - деревянные, металлические.

Подоконные доски - ПВХ.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими. Для отделки помещений предусмотреть применение строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии требований п. 13 СП от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

Блок S13

1. Исходные данные

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задания на проектирование от 22.07.2025г.;

- Эскизного проекта №KZ06VUA01694561 утвержденного КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

2. Общие данные

Проект предназначен для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,38 кПа (38 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,0 кПа (100 кгс/м2)

- класс жилья - Малогабаритное жилье;

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 9 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 100 см;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - м по генеральному плану.

3. Архитектурно-планировочное решение

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей).

В данном альбоме разрабатывается Секция S13 (4-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 29,0х15,1м.

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 4 |
| 2 | Класс жилья | класс | Малогабаритное жилье |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 1887,08 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4 | Общая площадь квартир | м2 | 1327,38 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 723,32 |
| 6 | Площадь кладовых помещений | м2 | 79,28 |
| 7 | Площадь мест общего пользования | м2 | 240,93 |
| 8 | Площадь сервисных помещений | м2 | 6,84 |
| 9 | Площадь технических помещений | м2 | 311,93 |
| 10 | Строительный объем | м3 | 8733,90 |
| 11 | Строительный объем выше 0.000 | м3 | 7327,60 |
| 12 | Строительный объем ниже 0.000 | м3 | 1406,30 |
| 13 | Площадь застройки | м2 | 515,38 |
| 14 | Количество квартир | шт. | 16 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - 1 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 2 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 3 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 4 комнатные | шт. | 4 |
|  | - 5 комнатные | шт. | 0 |

Этажность - 4 этажа.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,5м включает в себя тех.подполье для инженерной коммуникации.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3,45м включает в себя колясочную, ПУИ, жилые квартиры.

Со 2го по 4ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 4ый этаж от пола до потолка, принята 3м.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

Здание имеет 1 выход. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифта, так и через лестницу. Из подвального этажа предусмотрено минимум один эвакуационный выход через приямок по стремянке непосредственно наружу. 2-4 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

На 1ом этаже в квартирах предусмотрены террасы, на 2 и 4 этажах предусмотрены балконы. Санитарные узлы запроектированы раздельными. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифта. Проектом, согласно требований, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг. Лифт - HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD, с машинного помещения.

Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. Конструктивные решения

В конструктивном решении для здания принята стеновая система, где основные несущие конструкции образуются системой перекрестно-стеновая, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

Фундамент (Ростверк) - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцементе толщиной 400мм. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25 конструкций соприкасающиеся с грунтом С20/25 W6, F150

Стены жесткости -монолитные толщиной 200мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016.

Каркас усиление проемов и стен – металлические и монолитные.

Усиления стен выполнены в соответствии СП РК 2.03-30-2017, кирпичные стены усилены вертикальным и железобетонным и сердечниками 250х100 и 120х100, дверные проемы имеют так же железобетонные обрамления из железобетонных перемычек и стоек. Стены и перегородки из газобетонных блоков усилены металлическим и стойками-швеллерам и10П, дверные проемы имеют так же металлические обрамления из швеллера 10П и перемычками из уголков 50х5. Перегородки вентшахт усилены с помощью вертикальных арматурных стержней внутри блока (390х90х188) и горизонтально усилен железобетонным поясом сверху кладки.

Перегородки:

а) межквартирные - составная стена 275мм: газоблок класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе t=200 мм, акустическая минераловатная плита 45-60кг/м3 t=50 мм, гипсокартон в два слоя t=12.5 мм.

б) перегородки лоджий - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе.

в) перегородки вентшахт, шахты дымоудаления, находящихся выше уровня кровли- керамический кирпич марки КоРПо 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50, с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

5. Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - клинкерный кирпич;

Окна жилых этажей - металлопластиковые.

Витражи на лоджиях - алюминиевые.

Витражи на 1 этаже - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - плоская.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

6. Внутреняя отделка

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - улучшенная черновая.

Двери внутренние - деревянные, металлические.

Подоконные доски - ПВХ.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими. Для отделки помещений предусмотреть применение строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии требований п. 13 СП от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

Блок К1

1. Исходные данные

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задания на проектирование от 22.07.2025г.;

- Эскизного проекта №KZ06VUA01694561 утвержденного КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

2. Общие данные

Проект предназначен для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,38 кПа (38 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,0 кПа (100 кгс/м2)

- класс жилья - Малогабаритное жилье;

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 9 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 100 см;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - 710,05 м по генеральному плану.

3. Архитектурно-планировочное решение

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей).

Блок K1 (4-ая очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 14.8х17.9м. Этажность - 1 надземный этаж пристроенного Офисного помещения.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,5м включает в себя ИТП и Насосная, Электрощитовая и тех.подполье для инженерной коммуникации.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3,0м включает в себя Офисное помещение, вестибюль, подсобное помещение.

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 1 |
| 2 | Общая площадь здания | м2 | 521,95 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3 | Площадь технических помещений | м2 | 258,95 |
| 4 | Общая площадь встроенных помещений (офисы) | м2 | 263,00 |
| 5 | Строительный объем | м3 | 1954,52 |
| 6 | Строительный объем выше 0.000 | м3 | 1138,11 |
| 7 | Строительный объем ниже 0.000 | м3 | 816,41 |
| 8 | Площадь застройки | м2 | 283,36 |

Здание имеет 1 выход. Основной вход в здание предусмотрен с отм. 0.000, с уличной стороны. Из подвального этажа предусмотрено два эвакуационного выхода через смежные секции, и далее выход наружу через лестницу и приямок.

Проектное решение входных групп предусматривает наличие крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. Конструктивные решения

Фундамент (Ростверк) - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцемент толщиной 400мм. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25 конструкций соприкасающиеся грунтом С20/25 W6, F150

Стены жесткости-монолитные толщиной 200мм.

Перекрытия-монолитные толщиной 200мм.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016

Каркас усиление проемов и стен – металлические

Стены наружные (заполнение каркаса) - из газобетонных блоков толщиной 200мм, класса B3,5 плотность юD600 по ГОСТ 21520-89, размером 600х200х300мм, марка бетона по морозостойкости не менее F25, на клеевом растворе. Кладку усилить армированием сеткой 5Вр1 100х100 по ГОСТ 23279-85 через 3 ряда. Керамический кирпич толщиной 250мм,

250х120х65/1НФ/100/2,0/25Г ОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе М50. Кладку усилить армированием сеткой 5Вр1 100х100 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

5. Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - система навесного вентилируемого фасада с гранитными плитами, с фасадными пластинами из алюминия, клинкерный кирпич.

Крыльца - термообработанный гранит;

Витражи - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - бесчердачная, вентилируемая.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

6. Внутреняя отделка

Отделка - улучшенная черновая.

Двери внутренние – металлические.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими. Для отделки помещений предусмотреть применение строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии требований п. 13 СП от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

Блок К2

1. Исходные данные

Данный проект разработан на основании:

- Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ10VUA01438797 от 26.02.2025г.;

- Задания на проектирование от 22.07.2025г.;

- Эскизного проекта №KZ06VUA01694561 утвержденного КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

2. Общие данные

Проект предназначен для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,38 кПа (38 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,0 кПа (100 кгс/м2)

- класс жилья - Малогабаритное жилье;

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 9 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 100 см;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - 710,05 м по генеральному плану.

3. Архитектурно-планировочное решение

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и открытыми автомобильными парковками, расположенный по адресу: Алматы, р-н Медеуский, тр-т Кульджинский, уч. 80/2. 4 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей).

Блок K2 (4-ая очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 14,8х17,8м. Этажность - 2 этажа.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,5м включает в себя ИТП и Насосная, Электрощитовая и тех.подполье для инженерной коммуникации.

Первый и второй этаж высотою от пола до потолка 3,0м включает в себя Офисное помещение, вестибюль, подсобное помещение.

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | этаж | 2 |
| 2 | Общая площадь здания | м2 | 779,04 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3 | Площадь технических помещений | м2 | 255,41 |
| 4 | Общая площадь встроенных помещений (офисы) | м2 | 523,63 |
| 5 | Строительный объем | м3 | 3072,98 |
| 6 | Строительный объем выше 0.000 | м3 | 2331,99 |
| 7 | Строительный объем ниже 0.000 | м3 | 740,99 |
| 8 | Площадь застройки | м2 | 279,99 |

Здание имеет 1 выход. Основной вход в здание предусмотрен с отм. 0.000, с уличной стороны. Из подвального этажа предусмотрено два эвакуационного выхода через смежные секции, и далее выход наружу через лестницу и приямок.

Проектное решение входных групп предусматривает наличие крылец с пандусами для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

4. Конструктивные решения

Фундамент (Ростверк) - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25 на портландцемент толщиной 400мм. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25 конструкций соприкасающиеся грунтом С20/25 W6, F150

Стены жесткости-монолитные толщиной 200мм.

Перекрытия-монолитные толщиной 200мм.

Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016

Каркас усиление проемов и стен – металлические

Стены наружные (заполнение каркаса) - из газобетонных блоков толщиной 200мм, класса B3,5 плотность юD600 по ГОСТ 21520-89, размером 600х200х300мм, марка бетона по морозостойкости не менее F25, на клеевом растворе. Кладку усилить армированием сеткой 5Вр1 100х100 по ГОСТ 23279-85 через 3 ряда. Керамический кирпич толщиной 250мм,

250х120х65/1НФ/100/2,0/25Г ОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе М50. Кладку усилить армированием сеткой 5Вр1 100х100 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

5. Наружная отделка

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка - система навесного вентилируемого фасада с гранитными плитами, с фасадными пластинами из алюминия, клинкерный кирпич.

Крыльца - термообработанный гранит;

Витражи - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - бесчердачная, вентилируемая.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

6. Внутреняя отделка

Отделка - улучшенная черновая.

Двери внутренние – металлические.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими. Для отделки помещений предусмотреть применение строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии требований п. 13 СП от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

5.1 Общие данные.

Чертежи марки "ВК" разработаны на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных

чертежей, технических условий №59 от 22.01.2025 , выданных ГКП «Алматы Су» и в соответствии с СН РК 4.01-02-2011, СП РК 4.01-102-2013, СН РК 4.01-05-2002.

Водоснабжение жилого комплекса осуществляется от насосной станции, расположенной в тех. помещении в секции К2, меж осями К/1:К/2, К/А:К/Б .

Степень огнестойкости здания-I

Насосная установка: Многонасосная установка с частотным регулированием HYDRO Mulri-E 3 CME 10-2 (2 рабочих, 1 резервный), Q=23,04м3/ч, H=27,33м, Р2= 3х2.2 кВт., в комплекте со шкафом управления с одним частотным преобразователем.

Насосные станции комплектуются на общей фундаментной раме с общей трубной обвязкой, центральным прибором управления (щитом) и кабельной разводкой. Для насосов предусмотрена защита от сухого хода и автоматическое переключение на резервный насос в случае неисправности рабочего. Для уменьшения частоты включения насоса и исключения гидроударов в системе водопровода, в установке повышения давления предусмотрен мембранный напорный бак.

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды приняты в соответствии со СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений" и СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Расходы воды по объекту приведены в таблице основных показателей.

Пожаротушение в помещениях колясочных и кладовых предусмотрено автономными модулями Тунгус МПП(Н-Т)-10-И-ГЭ-У2.

5.2 Основные показатели по чертежам водопровода и канализации.

| Наименование | Потребный напор на вводе, м. | Расчетный расход |  |  |  | Установленная мощность эл.двигат. кВт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м³/сут. | м³/ч | л/с | при по- жаре л/с |  |
| Секции 1-13 |  |  |  |  |  |  |
| Жилье |  |  |  |  |  |  |
| Хоз.-питьевой водопровод (общий) В1 в т.ч.: | 27,33 | 189,0 | 15,3 | 5,787 |  | 3х2,2 |
| Горячее водоснабжение (жилье) |  | 75,6 | 9,832 | 3,768 |  |  |
| Канализация К1 (жилье) |  | 189,0 | 15,3 | 7,387 |  |  |
| Коммерческое помещение К1-К2 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз.-питьевой водопровод (общий) В1о в т.ч.: |  | 1,616 | 1,105 | 0,602 |  |  |
| Горячее водоснабжение Т3о |  | 0,707 | 0,597 | 0,36 |  |  |
| Канализация К1о |  | 1,616 | 1,105 | 2,202 |  |  |
| Ливневая канализация К2 |  |  |  | 37,1 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Хоз.-питьевой водопровод (общий) В1о в т.ч.: |  | 190,61 | 16,405 | 6,389 |  |  |
| Горячее водоснабжение |  | 76,307 | 10,429 | 4,128 |  |  |
| Канализация |  | 190,61 | 16,405 | 9,589 |  |  |

5.3 Водопровод хозяйственно-питьевой.

Расчет систем водопровода и канализации произведен в соответствии с СН РК 4.01-02-2011.

Проектом предусматривается два ввода водопровода из труб напорных из полиэтилена диаметром ⌀110х6.6мм по ГОСТ 18599-2001. Для учета потребления воды на вводе водопровода предусматривается водомерный узел со счетчиком диаметром 65мм со стационарным оборудованием для дистанционного снятия показаний, Также проектом предусматривается поквартирный узел учета воды с радиомодулем кл. "С". Перед счетчиками воды устанавливаются сетчатые фильтры.

Магистральные сети холодного водоснабжения и стояки монтируются из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013*. Поквартирная разводка хозяйственно-питьевого водопровода монтируется из сшитого полиэтилена(РЕ-Х) по ГОСТ 59112-2020.

Предусмотреть скрытую прокладку системы В1 в шахте расположенной в МОПе. Все стальные трубопроводы защитить от возгорания зашивкой.

Поквартирная горизонтальная разводка изолируется трубчатой изоляцией толщиной 6мм. Магистральные трубопроводы и стояки изолируются гибкой трубчатой изоляцией толщиной 13мм.

Водоснабжение общественных помещений предусматривается отдельной веткой от магистрального водопровода, с установкой отдельного прибора учета воды.

При проходе через строительные конструкции стальные трубы для систем холодного водоснабжения проложить в футлярах из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Внутренний диаметр футляра (гильзы)на 5-10мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы.

Зазор между трубой и футляром заделывается мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси. Для заделки узлов прохода стальных трубопроводов Ду ≤ 50 через плиты перекрытия применяется противопожарная пена СР 660. Трубопроводы в помещении ПУИ выполнены из полипропилена. Полипропиленовые трубы на планах и схемах обозначены с указанием условного диаметра и толщины стены.

5.4 Горячее водоснабжение.

Система горячего водоснабжения принята закрытой, с приготовлением горячей воды в ИТП от теплообменников, расположенных в тех.помещении в секции К2 (см. разд "ОВ"), с циркуляцией воды. Напор в системе горячего водоснабжения обеспечивается от обшей насосной станции, расположенной в подвале.

Циркуляция горячей воды осуществляется по магистралям и по стоякам. Магистральные сети проложены в подвальном этаже.

На встроенные помещения предусмотрена отдельная система горячего водоснабжения.

В проекте предусмотрена горизонтальная разводка трубопровода в полу внеквартирного коридора, с установкой счетчиков воды в шахте расположенной в МОПе. Для каждой квартиры запроектирован отдельный счетчик воды.

Для системы водоснабжения арендных помещений установлены индивидуальные приборы учета, предусмотренные на ответвлении в санузлы офисов.

Поквартирная разводка горячего водоснабжения монтируется из сшитого полиэтилена PEX.

Магистральные сети горячего водоснабжения и стояки монтируются из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013*.

Все трубопроводы горячего водоснабжения изолируются гибкой трубчатой изоляцией толщиной 13мм (магистрали и стояки) и 6мм(поквартирная разводка).

5.5 Канализация.

Канализация запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов в наружную сеть канализации.

- отводящие трубопроводы от санитарных приборов и стояки выполнены из поливинилхлоридных канализационных труб Ф110 мм с противопожарными манжетами по ГОСТ 32412-2013.

- магистральные трубопроводы-из чугунных канализационных труб диаметром ф110-160 мм по ГОСТ 6942-98.

- Выпуски предусмотрены из гофрированной трубы Корсис из полиэтилена Ф160мм ГОСТ Р 54475-2011. На стояках канализации предусмотрены ревизии Ø110 мм, устанавливаемые на высоте 1,0 м от уровня чистового

пола до оси ревизии.

Вентиляция сети осуществляется через вытяжные трубы, выводимые выше кровли на 0,5 м. Бытовая канализация от офисов запроектирована отдельным выпуском. Стояки и отводы от санприборов запроектированы из поливинилхлоридных канализационных труб Ф50-110 мм с противопожарными манжетами по ГОСТ 32412-2013.

5.6 Внутренний водосток.

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания, предусматривается на отмоску.

Система внутреннего водостока запроектирована из стальных труб с антикоррозийным покрытием Ф108х4 мм по ГОСТ 31445-2012. Стальные трубы окрашиваются эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.

Водосточные воронки приняты типа HL62.1 с электроподогревом. Для защиты воронок и труб на последних этажах от замерзания предусмотрен их электрообогрев(см. Альбом ЭОМ).

После монтажа все трубопроводы очистить от грязи и окалины и окрасить антикоррозионной краской за два раза. Для прочистки водосточной сети предусмотрены ревизии и прочистки.

Трубопроводы систем водоснабжения крепить к строительным конструкциям с помощью подвесных опор и хомутов так, чтобы трубы не примыкали к поверхности строительных конструкций.

Заделку штраб, отверстий в междуэтажных перекрытиях и стенах следует выполнять после всех работ по монтажу и испытанию трубопроводов.

6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

6.1 Общие данные.

Основанием для разработки рабочих чертежей марки ОВ служит задание на проектирование

- СН РК 3.02-01-2023 "Здания жилые многоквартирные";

- СП РК 3.02-101-2012* "Здания жилые многоквартирные";

- СН РК 2.02-01-2023 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СП РК 2.02-101-2022 "Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология";

- СН РК 2.04-07-2022 "Тепловая защита зданий";

- СП РК 2.04-107-2022 "Тепловая защита зданий".

Источником теплоснабжения служит блочно-модульная котельная с параметрами теплоносителя 95-70°C.

По классификации жилых зданий СП РК 3,02-101-2012 - класс жилья IV.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования:

- систем отопления для холодного периода - минус 20,1°С;

- систем вентиляции для холодного периода - минус 20,1°С.

Расчетные температуры внутреннего воздуха и нормы воздухообмена приняты согласно СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные".

6.2 Технико-экономические показатели по разделу ОВ.

| Наимен. | Объем, м³ | Периоды при tн, ˚С | Расход теплоты, Вт |  |  |  | Расход холода, Вт | Установлен. Мощн. двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вент. | ГВС | Общий |  |  |
| Жилая часть | 8495,6 | минус 20,1 | 87 690 | - | 110 000 | 197 690 | - | 0,17 |
| Итого |  |  | 87 690 | - | 110 000 | 197 690 | - |  |

6.3 Отопление.

Присоединение системы отопления к блочно-модульной котельной выполнено по независимой схеме, через пластинчатые теплообменники, установленные в тепловом пункте здания. Новые тепловые сети систем теплоснабжения и связанные с ними системы отопления подвергаются гидропневматической промывке с последующей

дезинфекцией. Теплоносителем для системы отопления жилого дома является горячая вода с параметрами от плюс 80 до плюс 60°C. Тепловые пункты расположены в блоках K1 и K2.

В блоках здания запроектировано 3 системы отопления:

1. Система отопления жилой части. Система отопления жилья - поквартирная, двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы с нижним боковым подключением C22-30 высотой 300 мм (под подоконниками) и стальные панельные радиаторы с нижним н-образным подключением CV22-20 высотой 200 мм (под витражами в пол).

Регулирование тепловой отдачи отопительных приборов решено за счет установки термостатических клапанов с предварительной настройкой RTR-N (либо аналог). Для отключения отопительных приборов предусмотрена установка запорных клапанов, тип RLV-Y и RLV-K (либо аналог). В качестве нагревательных приборов в cанузлах приняты стальные панельные радиаторы с боковым подключением DLASER300-d12 высотой 300 мм вертикально. Регулирование тепловой отдачи отопительных приборов решено за счет установки запорных клапанов RLV-Y (либо аналог).

Прокладка трубопроводов системы отопления скрытая - в конструкции пола. Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрена установка кранов для спуска воздуха, монтируемых в высших точках системы отопления, а также кранов конструкции маевского входящие в комплект отопительных приборов. Опорожнение системы отопления предусматривается через шаровые краны, установленные в нижних точках системы - в дренажный стояк.

Гидравлическая устойчивость системы отопления и расчетное распределение расходов в ее элементах обеспечивается установкой запорно-измерительных клапанов, тип ASV-I(либо аналог), автоматически балансировочных клапанов ASV-PV 60 4G (либо аналог) и ручных балансировочных клапанов USV-I(либо аналог).

2. Система отопления офисов, двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя. Разводка коммерческих помещений предусмотрено отдельно для каждой коммерции с индивидуальным учетом тепла. В качестве нагревательных приборов в офисах приняты стальные панельные радиаторы C22-50 высотой 500 мм (либо аналог), у витражей предусмотрены напольные конвекторы CV-22-20 высотой 200(либо аналог). Регулирование тепловой отдачи отопительных приборов решено за счет встроенных термостатических вентилей (либо аналог) . Прокладка трубопроводов системы отопления скрытая - в конструкции пола. Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрена установка кранов для спуска воздуха, монтируемых в высших точках системы отопления, а также кранов конструкции маевского входящие в комплект отопительных приборов. Опорожнение системы отопления предусматривается через шаровые краны, установленные в нижних точках системы, на каждом стояке-ответвление предусмотрена запорная арматуру со штуцерами для присоединения шлангов. Гидравлическая устойчивость системы отопления и расчетное распределение расходов в ее элементах обеспечивается установкой запорно-измерительных клапанов, тип ASV-I и автоматически балансировочных клапанов ASV-PV 20 4G (либо аналог).

3. Система отопления лестничной клетки однотрубная вертикальная (проточная). В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы C22-50 высотой 500 мм (либо аналог) c боковым подключением. Удаление воздуха из системы отопления решено кранами Маевского, установленными в верхней пробке прибора на последнем этаже. Гидравлическая устойчивость системы отопления обеспечивается установкой автоматически балансировочных клапанов AB-QM(либо аналог).

6.4 Тепловые пункты.

Присоединение систем внутреннего теплоснабжения к сетям источника теплоснабжения осуществляется через два тепловых пункта, в которых редусмотрены по две группы теплообменников: - первая - для систем отопления; вторая - для систем горячего водоснабжения. Для систем отопления - автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха посредством электронно-погодного компенсатора ECL, регулирующего клапана, регулятора перепада давления; - для систем горячего водоснабжения – автоматическое регулирование температуры горячей воды при помощи регулятора температуры ГВС, насосов . Присоединение водонагревателей горячего водоснабжения принято по двухступенчатой смешанной схеме. ИТП №1 разбит на 2 узла управления: - Общий узел ввода блоков; 1-жилая часть блоки: S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13; 2-офисные блоков K1,K2.

Тепловой пункт расположен в блоке K1 в осях 4/А-4/Б и 4/1-4/4. ИТП №2 разбит на 1 узел управления: - Общий узел ввода блоков; 1-жилая часть блоки: S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13. Тепловой пункт расположен в блоке K2 в осях К/А-К/Б и К/1-К/4.

6.5 Вентиляция.

Вентиляция выполнена согласно действующей нормативной документацией и заданием на проектирование.

Проектом предусматривается в жилых помещениях общеобменная вентиляция с естественным побуждением.

Производительность вытяжной вентиляции принята по санитарным нормам для жилых комнат.

Удаление воздуха в жилых помещениях осуществляется с помощью воздуховодов из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса "Н" через вытяжные каналы кухонь и санитарных узлов. Предусмотрен неорганизованный приток свежего воздуха в помещения квартир через приточные вентиляционные клапаны "Домвент" (либо аналог), устанавливаемых у радиаторов отопления и приточные вентиляционные клапаны "Pisla" для холодных помещений (либо аналог), устанавливаемых в наружных ограждениях балкона.

Для вентиляции офисов на перспективу предусмотрены места прохождения воздуховодов до шахты, проложенные в коридорах и холле. Для притока предусмотрены воздухозаборные решетка в витражах офисных помещений.

Установка вентиляционного оборудования для притока, вытяжки, разводка воздуховодов и монтаж теплоснабжения приточных установок вход в зону ответственности собственника. В случае изменения назначения помещений необходимо выполнить проект с согласованием по нормам, соответствующим назначению помещений.

Установка вентиляционного оборудования офисных помещений для притока, вытяжки, разводка воздуховодов и монтаж теплоснабжения приточных установок вход в зону ответственности собственника. В случае изменения назначения помещений необходимо выполнить проект с согласованием по нормам, соответствующим назначению помещений. Воздуховоды проложены шахтах, выводятся на кровлю. Воздухообмен в помещениях принят согласно норм по соответствующим разделам СП РК. Последние 5 метров воздуховодов, проложенные в шахте перед выходом наружу изолировать теплоизоляционным листовым материалом K-Flex AIR толщиной 50 мм с покровным слоем из алюминиевой фольги толщиной 0,1 мм (либо аналог). Вентиляционное оборудование, монтируемое арендатором применять в шумоизолированном исполнении, соединения выполнить на гибких вставках, применить шумоглушители. Обогрев наружного воздуха для нужд вентиляции офисных помещений предусматривается арендодателем

7. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

7.1 Общие данные.

Проект электроснабжения выполнен на основании архитектурно-строительной и санитарной части проекта в соответствии с ПУЭ-РК "Правила устройства электроустановок Республики Казахстан", СП РК 4.04-106-2013 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования" и согласно технических условий:

- № 32.2-11465 выданных АО "Алатау Жарық Компаниясы" от 20.09.2024

По степени надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ РК электроприемники проектируемого здания относятся к следующим категориям:

1 категория: электроприемники противопожарных устройств, пожарной сигнализации и лифтов;

2 категория: комплекс остальных электроприемников.

7.2 Технические показатели проекта.

| Наименование | Показатели |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом | Ввод 1 | Ввод 2 | Ввод 3 |  |
| Напряжение сети | 380/220 |  |  |  |
| Категория надежности электроснабжения | II | II | I |  |
| Расчетная мощность, кВт | 56.91 | 51.78 |  | ВРУ |
| Коэффициент мощности | 0,93 | 0,93 |  |  |
| Максимальные потери напряжения, на 4-х участках(сумма) %: | 2.76 | 2.23 |  |  |
| ВУ - РУ | 0.09 | 0.10 |  |  |
| РУ-ЩЭ | 0.85 | 0.53 |  |  |
| ЩЭ-ЩК | 0.94 | 0.94 |  |  |
| ЩК-кондиционер | 0.88 | 0.66 |  |  |
| Расчетная мощность, кВт | 32.55 |  |  | ШАВР |
| Максимальные потери напряжения, на 2-х участках(сумма) %: | 2.35 |  |  |  |
| АВР-ШАВР | 0.47 |  |  |  |
| ШАВР-ШУЛ | 1.88 |  |  |  |

7.3 Силовое электрооборудование.

Электроснабжение жилого дома выполняется от вводного устройства типа ВРУ1-13-20 УХЛ4 (ВУ) и распределительного устройства ВРУ1-47-00 УХЛ4 (РУ), установленных в электрощитовой:

- Для блоков 1-3 в ЭЩ блока К2, для блоков 4-6 в блоке К2, для блоков 7-10 в блоке К1, для блоков 11-13 в блоке К3 питание к которым подводиться от внешней питающей сети двумя взаимно резервируемыми кабельными линиями на напряжение ~380 В. Питание потребителей I категории надежности электроснабжения жилья предусматривается через АВР и питаются двумя кабелями от внешней питающей сети двумя взаимно резервируемыми кабельными линиями и третьим кабелем от независимого источника питания дизель-генераторной установки. Кабель на отходящие группы от РУ и ШАВР проложить через счетчик данным кабелем. Счетчики установить в своих щитах возле ВРУ.

Питание электроприёмников 1-го категорий выполнить медным кабелем (исполнения «нг(А)-LS-FRLS»).

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013 с учетом установки в кухнях электроплит до 8,5кВт. Для электроснабжения квартир предусмотрена установка этажных щитов. Размещение этажных щитов предусмотрено в холлах жилых этажей. В этажных щитах размещаются: выключатели нагрузки с номинальным током 63 А, автоматические выключатели дифференциального тока с номинальным током на 50А и током утечки на 300 мА, и однофазные счетчики квартирного учета электроэнергии "Сайман". В квартирных щитках устанавливаются:

- На отходящих линиях однополюсный автоматический выключатель на ток расцепителя 16А и дифференциальные автоматические выключатели на номинальный ток 16А, 20А и ток утечки 30мА.

Согласно задания на проектирование рабочим проектом предусмотрено только подвод питания к электрощитам.

В качестве пускозащитной аппаратуры для электродвигателей санитарно-технического оборудования используются шкафы управления, комплектно поставляемые с технологическим оборудованием.

Питающие сети выполнены кабелями, прокладываемым в стояках жилых этажей в ПВХ трубах. Групповая сеть в квартирах выполнена трехпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки АВВГ-Пнг(А)-LS, прокладываемым, по полу, по стенам, в штрабах под слоем штукатурки.

В местах пересечения электропроводки с плитой перекрытия и стеной заделку, зазоров между кабелями и негорючей ПВХ трубой, выполнить пеной с пределом огнестойкости не менее EI 150. Зазоры между негорючей ПВХ трубой и плитой перекрытия заделать раствором.

При прокладке электропроводки в лотках через технические отверстия в стенах, лотки закрыть крышкой. Зазоры в лотках заделать пеной с пределом огнестойкости не менее EI 150, зазоры между стеной и лотком заделать раствором.

Проектом предусматривается обогрев водосточных воронок на кровле и труб водосточной канализации в подвале, саморегулирующимся нагревательным кабелем. Монтажные и пуско-наладочные работы, по монтажу антиобледенительной системы, производятся специализированной организаций. Сечение кабелей выбрано в соответствии с ПУЭ РК по условию нагрева длительным расчетным током и проверено по потере напряжения сети.

7.4 Электроосвещение жилого дома.

Для освещения общедомовых помещений проектом предусматривается система рабочего, аварийного и ремонтного освещения.

Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012. Управление освещением осуществляется выключателями, установленными по месту или встроенным датчиком движения и освещенности (лестничные клетки, коридоры). В местах общего пользования (лифтовые холлы, воздушные переходы) управление рабочим и аварийным освещениями выполняется датчиками движения и освещенности, входная группа освещения жилого блока подключена от аварийного освещения через ЩАО. В технических помещениях (электрощитовая, тепловой пункт, венткамера, насосная, машинное помещение, тех. этаж управление освещением выполняется выключателями). Для подключения светильников жильцами в жилых комнатах предусмотрены клеммные колодки, в кухнях, коридорах подвесные патроны. В санузлах установлены стенной патрон, в ванных светильник над умывальником.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

7.5 Защитные мероприятия.

Система заземления применена TN-С-S.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, эл.аппаратов, корпуса светильников и т.д.) подлежат занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом сети. На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов. Для этого металлические части системы центрального отопления, защитные проводники питающей электросети, заземляющее устройство молниезащиты, металлические части строительных конструкций присоединяются к главной заземляющей шине внутри вводно-распределительных устройств в электрощитовой. Защитные проводники кабелей присоединяются к заземляющей шине болтовым соединением.

Комплекс мероприятий по обеспечению необходимых требований к заземляющему устройству представлен следующими решениями:

1. Прокладывается горизонтальный заземлитель вдоль стены здания, заземлитель выполнен из полосы стальной сечением 40х4 мм.

2. Минимальное расстояния заземлителя от здания/объекта не более 1-го метра. 3. Места соединений соединить зажимом/сваркой.

4. Заземляющее устройство заложить на глубине 0.8 метров.

5. В помещениях стальная полоса 25х4мм. Проложить по стене на высоте 400мм от пола, в местах прохождения в подготовке пола (выполнить до устройства чистого пола).

6. В местах спуска токоотводов выполняется установка вертикальных электродов (стальных штырей диаметром 16 мм) длиной 3 м 7. Защитное заземление выполняется в соответствии с пунктом 157 ПУЭ «Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, должны быть общими.

Уравнивание потенциала сантехнического оборудования и материалов труб учтено в рабочем чертеже марки ВК при неоходимости.

7.6 Принцип работы системы АПС.

Управление и запуск системы противопожарной защиты учтено в разделе марки АПС:

- Закрытие огнезадерживающего клапана.

- Включение вентиляторов подпора воздуха.

В данном проекте альбома ЭОМ учтено питание противопожарного оборудование.

Режимы работы автоматическое - от пожарных извещателей, дистанционное - от прибора ПКУ "Рубеж-2ОП" и ручное управление - от ручных извещателей устанавленные на пути эвакуации (смотреть альбом АПС).

7.7 Силовое электрооборудование встроенных помещений.

Электроснабжение встроенных помещений выполняется от вводного устройства и распределительного устройства (ВРУ-нп) , установленного в электрощитовой:

Офисы блоков К2 ВРУ1-нп установлено в блоке К2, блоков К1 ВРУ2-нп в блоке К1, блоков К3 ВРУ3-нп в блоке К3 питание к которым подводиться от внешней питающей сети кабельными линиями на напряжение ~380 В по 3 категории электроснабжения. В спецификации учтены кабеля, щиты в составе вводного апппарта и счетчика.

Согласно задания на проектирование рабочим проектом предусмотрено только подвод питания к электрощитам встроенных помещений. Освещение, розеточная сеть, телефонизация, пожарная сигнализация, а так же подключения силового электрооборудования в нежилых помещениях (НП) будут выполнены отдельным альбомом и договором с соблюдением согласно действующих нормативных документов РК.

Удельную расчетную нагрузку для офисных помещений принять 0,2 кВт/м2.

7.8 Молниезащита.

Согласно СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений» жилой дом подлежит молниезащите по требованиям III категории. В качестве молниеприемника использована молниеприемная сетка с шагом ячейки не более 6х6 м, выполненная из стальной проволоки диаметром 6 мм, проложенная по кровле здания молниеприемную сетку установить на держатели. В качестве токоотводов используется круглая сталь диаметром 8 мм, проложеная от молниеприемной сетки к заземлителям по наружным стенам здания. Все соединения молниезащиты выполнены сваркой.

Заземлители выполнены из стальных вертикальных электродов диаметром 16 мм² длиной 3 м, объединенных горизонтальным электродом из стальной полосы сечением 40х4 мм.

7.9 Система дымоудаления.

Принцип работы ДУ. При появлении в контролируемом помещении первичных признаков пожара, приемно-контрольная панель, проводя циклический опрос шлейфов, регистрирует состояние извещателей и формирует сигналы тревожных событии, которые передает по АЛС линии Рубеж-2ОП (см. альбом АПС). На основе полученной информации ПКиУ Рубеж-2ОП, отображает информацию и вырабатывает управляющие команды на включение системы оповещения, а так же на запуск системы противодымной защиты:

- Отключение общеобменной вентиляции.

- Включение вентиляторов подпора воздуха, после включения вентиляторов дымоудаления.

В данном проекте альбома ЭОМ учтено питание щитов системы удаления, управления и запуск осуществляеться в альбоме АПС.

По сигналу пожар от пожарных дымовых извещателей подаеться сигнал от ARK (см. проект АПС) к релейному модулю РМ, который по сухому контакту подает сигнал на РН-47 на отключение режима вентиляции (см. проект ОВ), а так же на открытие электромагнитных замков. По сигналу пожар модуль дымоудаления МДУ подает сигнал н.з (нормально закрытым) клапанам ОГЗ с электромеханическим приводом (t=15с) в зоне где произошел сигнал о пожаре (на определенном этаже) на открытие и к шкафам ШУ (установленные на тех этаже и кровле), включение вентиляторов подпора воздуха ДП (см. проект ОВ) в тамбур шлюз с отсечкой времени 15 сек. Одновременно подаеться сигнал от ARK (приемно-контрольный прибор) к модулю дымоудалению МДУ н.о (нормально открытых) клапанов ОГЗ в системе ДП-(П) (см. проект ОВ.)

8. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

8.1 Общие данные.

Освещение территории выполнено парковыми светодиодными светильниками BC-YL-1044-60W LED мощностью 60Вт. Опоры приняты высотой опор 3.8м. Для зарядки светильников предусмотрен кабель Кабель жилами из алюминиевого сплава сечением АсВВГ-3х2,5 мм² . Освещение клумб , прогулочных зон и детских площадок выполнено парковыми светодиодными светильникасми мощностью 20Вт и высотой 0,7 м.

Для отключения светильника, в случае необходимости произвести замену или ремонт светильника, установлен автоматический выключатель ВА47-29 на каждом парковом светильнике ( в опоре). При монтаже светильников необходимо соблюдать чередование фаз, для возможности частичного отключения светильников в ночное время.

Шкаф управления наружным освещением ШУНО подключается от ВРУ электрощитовой Секции Б-1.

Управление наружным освещением осуществляется посредством таймера РЭВ-302 что позволяет включать и отключать нагрузку в предварительно установленное пользователем моменты времени с учетом освещенности внешнего фотодатчика.

Распределительные и групповые сети освещения выполнены бронированным кабелем с алюминиевыми жилами марки АВБШв-0,66 и прокладываются в траншеях на глубине 0,5 м. Прохождение кабеля под асфальтированными проезжими частями дороги и при пересечении с другими подземными коммуникациями выполнить в ПНД трубе ∅110 мм.

Подключение светильников необходимо выполнять равномерно по фазам. Защитное заземление осветительных приборов наружного освещения выполнено подключением металлического корпуса опоры к РЕ проводнику при помощи болта на корпусе опоры и жиле питающего кабеля ( в сетях с заземленной нейтралью).

Кабельные линии заземляются на шине шкафа освещения путем присоединения к шине заземления.

Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ. Все скрытые работы оформить актами.

9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ФАСАДА

9.1 Общие данные.

Проект архитектурной подсветки выполнен на основании задания заказчика, архитектурно-строительной части и архитектурного решения расстановки светильников.

Для электропитания архитектурной подсветки в электрощитовой устанваливается ящик управления освещением (ЯУО). Линия питания ящика приходит от ВРУ установленного в электрощитовой:

ЯУО имеет возможность управления от реле времени, установленого на внешеней стене электрощитовой блока 4 в общедоступном месте. Для выбора режима управления в ящике установлен переключатель режимов. Так же для питания светильников и распределения на группы в электрощитовой блока 4 устанавливается щит ЩР-ЩОФ. Группы освещения от ЩОФ до светильников, выполнены кабелем с алюминиевым сплавом жилами расчетного сечения марки АсВВГнг(А)-LS-0,66кВ, прокладываемым в ПВХ трубах по конструкциям здания.

Групповые распределительные сети от щита выполнены однофазными линиями 220 В, трехжильным кабелем (фаза, нулевой рабочий и защитный заземляющий проводники).

Для защиты от поражения электрическим током все металлические части (не токоведущие) светильников, которые могут оказаться под напряжением в следствии повреждения изоляции, присоединить к защитному проводнику (РЕ) питающей сети, система заземления принята TN-С-S

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию помещений при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами.

10. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

10.1 Общие данные.

Рабочий проект системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и системы автоматизации противодымной вентиляции разработан на основе нормативных документов, архитектурно-строительных решений и задания на проектирование.

Проектом предлагается оснащение следующими системами:

- система автоматической пожарной сигнализации;

- система оповещения и управления эвакуацией;

- система автоматизации противодымной вентиляции.

Тип протокола R3-link.

Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В качестве технических средств обнаружения пожара на ранней стадии развития служат:

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64»;

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»;

- оповещатели свето-звуковые «ОПОП 124-R3»;

- изоляторы шлейфа «ИЗ-1»;

- извещатель пожарный ручной адресный «Пуск пожаротушения» цвет желтый «УДП 513-11»;

- извещатель пожарный ручной адресный «Пуск дымоудаления» цвет оранжевый «УДП 513-11»;

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75мм2, проложенным в гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ-пластика, не распространяющего горение.

В системе пожарной сигнализации формируются следующие виды исполнения:

Сигнал "Пожар" передается на прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП» установленный в помещении:

По адресной системе на адресный релейный модуль РМ-4 прот.R3 поступает сигнал о пожаре, и блок выполняет функцию управления системой дымоудаления на шкаф управления дымоудаления.Так же по адресной линии связи сигнал от ARK «Рубеж-2ОП» подается сигнал на адресную метку АМП-4 прот.R3 и релейный модуль РМ-4 прот.R3 с помощью, которого запускается система пожаротушения, а также снятие сигналов о работе насосной установки со шкафа пожаротушения с помощью адресной метки АМП-4 прот.R3. Так же модуль РМ-4 прот.R3 выполняет функцию управления электрозамками дверей.

Кабель для систем оповещения выбран КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75мм2 кабель огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением.

Электроснабжение системы автоматической пожарной сигнализации предусмотрено в проекте ЭОМ. В качестве резервированного источника электропитания использован "ИВЭПР", обеспечивающий питание в течение 24ч - в дежурном режиме, и в течение 3ч - в режиме "Пожар". При пропадании сети 220 В происходит автоматический переход на питание от аккумулятора 12В 18А/ч, а при наличии сети 220В обеспечение его заряда, переход осуществляется с включением соответствующей индикации.

Оборудование установить в этажных щитах в нише СС, прибор приемно-контрольный установить в подвальном этаже под потолком в антивандальном металлическом шкафу.

10.2 Оповещение людей о пожаре.

Тип жилого здания - секционный.

Система оповещения людей о пожаре предусматривается по 1-му типу в соответствии с СН РК 2.02-11-2002*, прил. Б: свето-звуковое оповещение. Оповещение должно производится во всех помещениях одновременно. Установка световых указателей «Выход» предусмотрена в разделе ЭОМ и в настоящем проекте не выполняется, предусмотрено только в паркинге.

Управление системой оповещения осуществляется из защищаемого объекта. Управление оповещателями реализуется с помощью прибора «Рубеж-2ОП», подключенного в линию сигнализации оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой адресный - ОПОП 124-R3.

Все кабеля проложить в ПВХ трубах по лоткам, по стенам и потолку с помощью держателей.

Проходы кабелей через межэтажные перекрытия выполнить в отрезках металлических труб. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом.

10.3 Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

К обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации допускаются лица, изучившие документацию на оборудование, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Монтеры связи, обслуживающие установки пожарной сигнализации, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением требований СНиП, ПУЭ, СП Системы противопожарной защиты, действующих государственных и отраслевых стандартов.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Все работы по монтажу оборудования пожарной сигнализации выполнять в соответствии с действующими нормативными документами и рекомендациями заводов-изготовителей.

10.4 Заземление.

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала и предотвращения повреждения оборудования от перенапряжений, а также для снижения электромагнитных помех, выполнено защитное заземление корпусов приборов, устройств и модулей путем задействования нулевой защитной (PE) жилы от питающией сети.

10.5 Принцип работы системы АПС.

По сигналу пожар от пожарных дымовых извещателей подаеться сигнал от ARK (приемно- контрольный прибор) установленный в комнате охраны расположенного в паркинге к релейному модулю РМ, который по сухому контакту подает сигнал на РН-47 на отключение режима вентиляции (см. проекты ОВ и ЭОМ), а так же на открытие электромагнитных замков. По сигналу пожар модуль дымоудаления МДУ подает сигнал н.з (нормально закрытым) клапанам ОГЗ с электромеханическим приводом (t=15с) в зоне где произошел сигнал о пожаре (на определенном этаже) на открытие и к шкафам ШУ (установленные на тех этаже и кровле), включение вентиляторов подпора воздуха ДП (см. проект ОВ) в тамбур шлюз с отсечкой времени 15 сек.

Одновременно подается сигнал от ARK (приемно-контрольный прибор) к модулю дымоудалению МДУ н.о (нормально открытых) клапанов ОГЗ в системе ДП-(П) (см. проект ОВ.)

Автоматическая пожарная сигнализация запроектирована на круглосуточную работу пожарных шлейфов в режиме "НОРМА". Управление системой ПС осуществляется в соответствии с инструкцией по пользованию, поставляемой в комплекте с приборами ПКП "Рубеж-2ОП". Сброс после тревоги и постановка системы на охрану производится ПКУ "Рубеж-2ОП". Контроль за состоянием системы сигнализации осуществляется с помощью текстовой информации на дисплее ПКУ. В состоянии "ТРЕВОГА", "ПОЖАР", система подает звуковой и световой сигнал на пост охраны с выдачей зоны пожарной тревоги на дисплей (ПКУ) (номер извещателя), которому присвоен номер определенного помещения). Далее система выдает сигнал на управление технологическим оборудованием и электротехническим оборудованием здания. Дальнейшие действия по организации локализации возможного пожара, эвакуации людей из здания предпринимает охрана здания. Автоматическое - от пожарных извещателей, дистанционное - от прибора ПКУ "Рубеж-2ОП" и ручное управление - от ручных извещателей устанавленных на пути эвакуации, а так же возле пожарных кранов. Огнезадерживающие клапана управляются с помощью реле МДУ, систему вентиляции и дымоудаления через шкаф управления ШУН/В.

11. СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

11.1 Общие данные.

Рабочим проектом предусмотрены следующие виды слаботочных сетей:

- телефонная сеть

- домофонная система

Телефонизация жилого комплекса выполнена согласно технических условий:

- № 296-18/03/2024 выданных ТОО "Кар-Тел" от 18.03.2024 года.

Телефонизация выполняется в комплексе с кабельным телевидением и доступом к сети Интернет по одной оптоволоконной линии с доведением кабеля до каждой квартиры.

В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения.

Для магистральной телефонной сети заложенны две жесткие гладкие трубы из самозатухающего ПВХ-пластика не распространяющего горение, диаметром 32 мм с протяжкой от нижних до последних этажей с соблюдением совпадения технологических отверстий для основного и альтернативного провайдера.

Для жилой части:

От слаботочных секций щитов этажных (слаботочный отсек) до каждой квартиры (СС ниши 400х300х100мм) предусмотрена прокладка жестких закладных труб диаметром 20мм за подготовкой пола (выполнить до устройства чистого пола) с протяжкой. Рядом с трубой 20мм проложить трубу соответствующего диаметра до квартирного слаботочного щита с протяжкой для альтернативного провайдера.

11.2 Домофонная система.

В рабочем проекте предусмотрено устройство системы контроля доступа видеодомофон.

Домофонная связь (замочно-переговорное устройство) организуется на базе замочно-переговорного оборудования марки "Hikvision". Блок вызова устанавливается на неподвижной части наружных дверей, на высоте 1,5 м от пола. Дверь запирается посредством доводчика и электромагнитного замка. Снаружи замок открывается посредством ключ-карты или набора кода на блоке вызова. Изнутри помещения замок открывается дистанционно с квартирного переговорного устройства (УКП). При выходе из помещения замок открывается нажатием кнопки "Выход", установленной возле двери.

Коммутаторы устанавливаются в слаботочных отсеках этажных распределительных щитов, а также в монтажных шкафах.

Переговорное устройство установить на высоте 140 см от чистого пола до центра корпуса. При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения. В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий. Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта. Работа должна выполняться в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативной и справочной литературы при строгом соблюдении требований техники безопасности.

Шкафы с оборудованием подлежит заземлению посредством присоединения к заземляющей жиле питающего кабеля.

Отверстия и проемы после прокладки труб/кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом.

11.3 Заземление

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала и предотвращения повреждения оборудования от перенапряжений, а также для снижения электромагнитных помех, выполнено защитное заземление корпусов приборов, устройств и модулей путем задействования нулевой защитной (PE) жилы от питающией сети.

12. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

12.1 Общие данные.

Разрабатываемая система видеонаблюдения служит для решения следующих задач:

- видеонаблюдение за охраняемой зоной;

- запись изображения контролируемых зон на цифровой носитель с возможностью последующего анализа происшедшего и идентификации личности нарушителя; предупреждение краж и других преступных посягательств на собственность и жизнь людей.

Проектом предусматривается установка видеокамер для наблюдения внутри здания, а так же на входе и по периметру здания.

Система видеонаблюдения выполнена на базе SIP-сервера, устанавливаемый в помещении менеджера объекта (паркинг), куда сводятся кабеля от коммутаторов с PoE установленные в монтажных шкафах(расположены в 1 этажах блоков) как показано на плане.

От PoE-коммутатора до камер, между коммутаторами и промежуточного оборудования видеонаблюдения принять кабель FTP 5e cat.

Высота установки камер - 2,9 м.

Высота установки уличных камер - 3 м.

Согласно п. 4.7.4.31 СП РК 3.02-101-2012 "Цифровое онлайн-видеонаблюдение следует оборудовать по периметру многоквартирного жилого здания, с возможностью доступа органов внутренних дел к просмотру видеоданных в онлайн-режиме", доступ органов внутренних дел осуществляется в онлайн режиме через программное обеспечение.

В качестве камер видеонаблюдения приняты следующие типы:

1. 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м, которая устанавливается на фасаде здания при входе проектируемого объекта и по периметру объекта;

2. 4Мп уличная IP-камера с ультраширокоугольным объективом и ИК подсветкой до 20м, устанавливается по периметру объекта дворовой части;

3. 4Мп купольная, IP-камера с ИК-подсветкой до 30м, которая устанавливается в лифтовых холлах, лестничной клетки, тамбурах проектируемого объекта, а так же в технических помещениях;

4. 2Мп купольная, IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м, компактная купольная камера. Камеры предназначены для установки в лифтовых кабинах.

Для выполнения записи сигнала и изображения сигнал поступает на устройство видеозаписи по витой паре, изображение от которого выводится кабелем HDMI на LED монитор 42" , расположенный в помещении менеджера объекта (паркинг).

Питание оборудования видеонаблюдения осуществляется от сети переменного тока щита первой категории учтенный в разделе ЭОМ.

Витая пара FTP 5e cat. прокладываемым в гофрированных трубах из самозатухающей ПВХ, не распространяющая горения, диаметром d=16 по лоткам, стенам и потолку с помощью держателей.

Настройка видеокамер производится по завершению монтажных работ, с учетом наилучшего угла обзора.

12.2 Заземление.

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала и предотвращения повреждения оборудования от перенапряжений, а также для снижения электромагнитных помех, выполнено защитное заземление корпусов приборов, устройств и модулей путем задействования нулевой защитной (PE) жилы от питающией сети.

13. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Проект по оценке энергетической эффективности выполнен согласно нормам расхода тепловой и электрической энергии, и обеспечивает необходимый микроклимат в здании для жизнедеятельности людей.

В проекте предусмотрены мероприятия по снижению тепловых потерь за счет применения в ограждающих конструкциях здания эффективных утеплителей.

Теплозащитные свойства ограждающих конструкций обеспечивают нормируемую удельную потребность в тепловой энергии на отопление здания.

В целях рационального использования тепловой энергии предусмотрены приборы учета. Для снижения потерь тепла выполнено: регулирование систем отопления, изоляция трубопроводов, предусмотрена установка приточных систем. Оборудование теплового пункта автоматически поддерживает заданный режим работы в зависимости от температуры наружного воздуха, режима эксплуатации и выполняет максимальную экономию топливно-энергетических ресурсов.

Применены светодиодные светильники с энергоэкономичными лампами.

Снижение энергоемкости систем отопления, выполнено за счет объемно-планировочных решений, повышения теплотехнических показателей ограждающих конструкций.

Класс здания по энергетической эффективности - В (нормальный).

14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При производстве СМР выполняются природоохранные мероприятия в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»; СН РК 1.03-14-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», «Методических указаний по применению правил охраны поверхностных вод РК» и других законодательных актов.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны включать: рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Указанные мероприятия предусмотрены в проектной документации. Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, заповедных и санитарных зон и территории следует осуществлять в порядке, установленном специальными правилами и положениями о них.

На территории строящегося объекта не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности.

Выпуск воды со стройплощадок непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва не допускается. При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах.

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектной документацией (в подготовительном периоде).

При производстве строительно-монтажных работ на селитебных территориях должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения лотков, и бункеров- накопителей.

Проектом, предусматривается следующие мероприятия:

- по рациональному использованию земель;

- по охране деревьев и насаждений;

- по охране воздушного бассейна и борьбе с шумом;

- по охране водных ресурсов.

Рациональное использование земель предусматривает:

- обязательное соблюдение границ территории, отводимых для строительства;

- выполнение рекультивации плодородного слоя;

- применение «бойков» для приема растворов и бетонной смеси, исключающих ихпопадание в грунт;

- не допускать проливов нефтепродуктов при заправке строительной техники, а в случае их образования, загрязненный грунт удалять в емкости с последующей утилизацией.

Строительная площадка на выездах оборудуется пунктами очистки и мойки колес автотранспорта с твердым покрытием (см. Стройгенплан) с отводом сточной воды во временный септик (колодец-накопитель объемом 2м3 с последующей откачкой и вывозом ассенизаторной машиной).

Загрязнение среды от воздействия временных помещений строителей и складов минимальны, т.к. образующиеся твердые отходы строительного производства планируется складировать вблизи рабочих мест в ящики для мусора (инвентарные контейнера) и по мере накопления, вывозить на полигоны утилизации. Бытовые отходы предусмотрено вывозить на коммунальные предприятия г.Алматы.

15. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Охрана труда и техника безопасности на строительстве обеспечивается средствами индивидуальной защиты, мероприятиями по коллективной защите работающих, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, а также соблюдением правил и требований по технике безопасности при производстве работ и мероприятиями по электро–пожарной безопасности с соблюдением требований СНиП РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СП РК1.03-16-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Руководители строительно-монтажных организаций обязаны обеспечить рабочих, ИТР и служащих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84. (издание 2006г.)

Санитарно-бытовые помещения и устройства должны быть закончены до начала основных строительно-монтажных работ на объекте.

На каждом объекте строительства должны быть выделены помещения или места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим.

Все работающие на площадке должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой соответствует санитарным требованиям и ГОСТ.

Доступ посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на стройплощадку запрещается.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать общие требования безопасности к производственным процессам и предусматривать технологическую последовательность операций так, чтобы предыдущая операция не явилась источником производственной опасности при выполнении последующих (составляются Акты на скрытые работы).

Стройплощадка должна быть ограждена. Конструкция ограждения должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78.

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды, проходы в темное место должны быть освещены в соответствии с «Инструкцией по проектированию электрического освещения стройплощадок». Работа грузоподъемных механизмов должна быть организована согласно проекта производства работы кранов (ППР).

Строительство объекта должно выполняться с применением прогрессивной технологии, передового опыта и внедрением комплексной механизации на объекте должна обеспечить повышение производительности труда и сокращение ручного труда за счет применения наиболее эффективных строительных машин, оборудования и средств малой механизации. Работа основных механизмов и рабочих организована в 2 смены. Виды и типоразмеры ведущих и комплектующих машин для производства работ должны определяться при разработке проектов производства работ в (ППР), технологических картах на основные виды работ. В (ППР) на работу монтажных кранов, исходя из характеристики здания, прогрессивной технологии, объемов, темпов и условий производства работ с учетом имеющегося парка машин и режима их работы на стройке.

Режимы работ машин и механизмов должны предусматривать полное и эффективное использование технических характеристик машин и рациональную их загрузку.

Монтажная оснастка, инвентарь и приспособления, применяемые на механизированных работах, должны соответствовать требованиям технологии производства и мощности (грузоподъёмности) принятых машин, СН РК 1.03-14-2011 «Охрана труда и ТБ в строительстве», СП РК 1.03-16-2012 «Охрана труда и ТБ в строительстве».

Потребность в средствах малой механизации (ручных машин) определяется на стадии разработки ППР в технологических картах с учетом вида, объемов, сроков работ и численности принятого количества рабочих и согласно нормам выработки.

Средства малой механизации, оборудования, инструменты и технологическую оснастку, необходимые для выполнения бетонных, каменных, штукатурных, санитарно-технических, гидроизоляционных, малярных, стекольных и других строительных работ, норма комплекты должны соответствовать технологии выполняемых работ.

Необходимо организовывать инструментально-раздаточные пункты и передвижные инструментальные мастерские с необходимым количеством средств механизации и организацией их ремонта на объекте.

Перечень Рекомендуемых основных видов строительных машин и механизмов для выполнения строительно-монтажных работ уточняются при разработке тех карты проекта производства работ (ППР):

Организация работы транспорта должна решаться, согласно транспортных схем поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, которые обоснованы при разработке графиков потребности в транспортных средствах и технологической увязке со строительством объекта, а также с деятельностью перевалочных баз.

Выбор способов перевозки грузов должен производиться в проектах производства работ (ППР) с учетом погрузочно-разгрузочных операций в местах отправления и получения строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования и с учетом обеспечения поставки их на стройку в необходимые сроки согласно графику строительства.

Доставка на объект кирпича, шифера, рулонных материалов, сантехнических изделий, плитки и других грузов должна производиться с применением соответствующих средств контейнеризации и пакетирования.

Подготовка для отправки грузов на объект должна осуществляться до прибытия транспортных средств на погрузку.

Монтаж железобетонных изделий и крупногабаритных металлических конструкций, как правило, необходимо производить методом «с колес».

Выбор вида транспорта производится в зависимости от расстояния перевозок, наличия дорожной сети, сроков и объемов перевозок, вида грузов и способов погрузки и разгрузки.

Организация работы транспорта должна обеспечить бесперебойное строительное производство.

16. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА

В ходе строительства объекта должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Работодатель несет ответственность за соблюдением СанПиН.

В ходе строительства работодатель обязан обеспечить постоянное поддержание условий труда, отвечающих требованиям СанПиН, а также соблюдение этих правил.

Организацию производственного контроля над соблюдением условий труда и трудового процесса.

Проводить профилактические мероприятия по предупреждению воздействия вредных производственных факторов на здоровье работников.

17. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ И ПО ВЗРЫВО- И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

Цель данного раздела заключается в разработке проектной документации на строительство объекта в соответствии требованиям пожарной безопасности. Раздел включает в себя основные принципиальные противопожарные мероприятия, которые отражают принципы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта. Данный раздел разработан для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и их последствий, а именно для обеспечения взрыво и пожарной безопасности объекта строительства.

Законодательная база

1) Закон РК «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2015 г.);

2) Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 октября 2014 года №732 «Об утверждении объема и содержания инженерно-технических мероприятий гражданской обороны»;

3) CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

4) СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

5) СП РК 3.02-109-2012 «Многофункциональные здания и комплексы», СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные».

Месторасположение объекта проектирования:

В климатическом отношении генеральный план участка разработан для строительства в III-В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -23,3 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,39 кПа (39 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,2 кПа (120 кгс/м2)

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -II;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- сейсмичность площадки строительства - 10 баллов;

- нормативная глубина промерзания - 150 см;

- уровень грунтовых вод (УГВ) вскрыт на глубинах 9,5 - 10,4 м.

Абсолютные отметки установившегося уровня 710,80 - 712,00м. Прогнозируемый максимальный подъем УГВ составляет на 1,5м выше от установившегося.

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - м по генеральному плану.

Обоснование категорийности объекта

В зависимости от потенциальной опасности, величины социально-экономических последствий возможных чрезвычайных ситуаций для объекта определяются следующие категории по гражданской обороне: особо важная и категорированная. К особо важной категории относятся объекты, на территории которых расположены стратегические объекты, нарушение функционирования которых создает угрозу национальной безопасности и опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. К категорированным относятся объекты, нарушение функционирования которых может привести к значительным социально-экономическим последствиям, возникновению чрезвычайных ситуаций регионального и местного масштабов:

- особо важные объекты государственной собственности;

- организации с действующими, строящимися, реконструируемыми и проектируемыми опасными производственными объектами промышленности, транспортно-коммуникационного комплекса, энергетики, связи и имеющие важное государственное и экономическое значение;

- организации, занимающиеся производством, переработкой, перевозкой, приобретением, хранением, реализацией, использованием и уничтожением ядов;

- организации, на территории которых расположены объекты жизнеобеспечения.