[image: image3.emf][image: image4.emf][image: image5.emf][image: image6.emf][image: image7.emf][image: image8.emf]

ТОО «TS Jobalau»

ГСЛ № 0017928
Шифр – UDM/ДП-РП/UBRL-F/105781

РП «Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, детский сад, расположенные по адресу: г. Астана, район Нұра, пр. Ұлы дала, уч. 20. 3 очередь строительства» (Без наружных инженерных сетей)
ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

Стадия: рабочий проект

	[image: image9.emf]
           Главный инженер проекта                                              
                                     Директор                                   


	                   Майканов Д.У.
                   Майканов Д.У.

	
	

	
	


г. Астана – 2025г.

1. СОСТАВ ПРОЕКТА

	№ тома
	№ альбома
	Обозначение 
	Наименование
	Примечание

	I
	
	ОПЗ
	Общая пояснительная записка 
	

	II
	
	ГП
	Генеральный план
	

	III
	1
	АС
	Архитектурно-строительные решения решение
	

	
	2
	КЖ
	Конструкции железобетонные
	

	
	3
	ОВ
	Отопление и вентиляция 
	

	
	4
	ВК
	Водоснабжение и канализация
	

	
	5
	ЭОМ
	Электроосвещение и силовое электрооборудование 
	

	
	6
	СС
	Системы связи и сигнализации
	

	
	6/1
	АПС
	Пожарная сигнализация и автоматизация дымоудаления
	

	
	7
	ФО
	Фасадное освещение
	

	
	8
	АПТ
	Автоматическое пожаротушение
	

	
	9
	ЭН
	Наружное освещение
	

	
	10
	МОПБ
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
	

	IV
	
	ПОС
	Проект организации строительства 
	

	VI
	
	СД
	Сметная документация
	

	VII
	
	ЭП
	Энергетический паспорт объекта
	


2. СОДЕРЖАНИЕ

	№№

п/п
	Наименование раздела
	№

стр.
	Прим-е

	1
	СОСТАВ ПРОЕКТА
	2
	

	2
	СОДЕРЖАНИЕ
	3
	

	3
	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
	4
	

	4
	АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, СПРАВКА ГИПа. 
	
	

	5
	ОБЩАЯ ЧАСТЬ
	
	

	6
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                                                                          
	
	

	7
	ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	

	8
	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)
	
	

	9
	Архитектурно-строительные И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.
	
	

	9.1
	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
	
	

	9.2
	ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО БЛОКАМ 
	
	

	9.3
	ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛКЕ ЗДАНИЯ
	
	

	9.4
	КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
	
	

	10
	ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВНУТРЕННИМ ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ
	
	

	10.1
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
	
	

	10.2
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.
	
	

	10.3
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
	
	

	10.4
	СИСИТЕМЫ СВЯЗИ
	
	

	10.5
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
	
	

	10.6
	ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
	
	

	10.7
	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ
	
	

	10.8
	Технологичесие решение
	
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	
	


3. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

	1
	Архитектурно-планировочное задание (АПЗ)
	

	2
	Задание на проектирование  
	

	3
	Паспорт объекта
	

	4
	Специальные технические условия (СТУ)
	

	5
	Эскизный проект
	

	6.1
	Технические условия на водоснабжение и канализацию
	

	6.2
	Технические условия на теплоснабжение
	

	6.3
	Технические условия на электроснабжение
	

	6.4
	Технические условия на отвод ливневых вод
	

	6.5
	Технические условия на телефонизацию
	

	7
	Материалы инженерно-геодезических изысканий, Топосъемка
	

	8
	Материалы инженерно-геологических изысканий
	

	8
	Материалы инженерно-геологических изысканий
	

	9
	Кадастровый паспорт
	

	10
	Акт обследования зеленых насаждений
	


	11
	Разрешение авиации (аэропорта)
	

	12
	Справка об отсутствии сибирской язвы и других особо опасных инфекций на территории проектируемого объекта
	

	13
	Протокол дозиметрии
	

	14
	Протокол радона
	


4.  АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ И УЧАСТНИКИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Инженеры-разработчики по разделам:

	№
	Раздел
	Должность
	ФИО

	1
	Генеральный план
	Архитектор-генпланист
	Шапарев А.

	2
	Архитектурно-строительные решения
	ГАП
	Амиров Б.

	
	
	Архитектор
	Сагимбаев Е.

	3
	Конструктивные решения
	Ведущий конструктор
	Осипович А.

	4
	Отопление и вентиляция
	Гл.спец. отдела ОВ
	Елмуратов Ж.

	5
	Водопровод и канализация
	Гл.спец. группы ВК
	Казиева К.

	6
	Электрооборудование и электроосвещение
	Гл.спец. отдела ЭТГ
	Бердыгалиев К.

	7
	Системы связи
	Гл.спец. отдела СС
	Оганезов К.


Технические решения, принятые проектной документацией, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

       Главный инженер проекта                                              Майканов Д.У.
5. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, детский сад, расположенные по адресу: г. Астана, район Нұра, пр. Ұлы дала, уч. 20. 3 очередь строительства»  
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм, и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

Уровень ответственности - 2 уровень технически сложный.
Рабочий проект комплекса разработан для климатических условий, характерных для северных районов РК и предназначен для постоянного проживания, с поддержанием в зимнее время тепловлажностного режима, не нарушающего эксплуатационные качества здания, оборудования и обстановки.

6. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Эскизный проект, утверждённый главным архитектором, г. Астана
2. Задание на проектирование от. 
3. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование 
4. Топографическая съёмка в масштабе 
5. Технические условия на подключение инженерных сетей.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА

7.1. Климат района резко континентальный и засушливый.
Зима холодная и продолжительная, с устойчивым снежным покровом.
Лето сравнительно короткое, но жаркое.

Территория г. Астана по климатическому районированию для строительства относится к зоне 1В.
Район характеризуется недостаточным и неустойчивым увлажнением.
Зона влажности — 3 (сухая).

Данная глава содержит краткие общие сведения.
Характеристика составлена по следующим источникам:

· «Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3, вып. 18. 1989 г.»;

· СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;

· СН РК 2.04-03-2011 «Тепловая защита гражданских зданий»;

· СП РК EN 1991-1-3:2004/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-3. Снеговые нагрузки»;

· СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-4. Ветровые воздействия»;

· СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений».

· Атмосферные осадки

Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих за год по г. Астана, составляет 319 мм.
По сезонам года осадки распределяются неравномерно:

· в тёплый период года (апрель–октябрь) выпадает около 220 мм,

· в холодный период (ноябрь–март) — около 99 мм.

· Температура воздуха

Годовой ход температур воздуха характеризуется:

· устойчивыми сильными морозами в зимний период;

· интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон;

· жаркой и относительно короткой летом.

7.2. Инженерно-геологические условия:

 «Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, детский сад, по адресу: г. Астана, р-н Нұра, пр. Ұлы дала, уч. 20. 3 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей),

произведены ТОО «САПА-Гео» (Государственная лицензия №14004492), по заданию ТОО «UlyDala Miras», согласно договору №UDM/ПР/Улы Дала-Див2-Уч1/97882, от 02.06.2025г
Целью инженерно-геологических изысканий под строительство здания являлось:
· изучение геологических и гидрогеологических условий участка изысканий путем проведения буровых и опытных работ (статическое зондирование);

· выделение инженерно-геологических элементов на участке изысканий;

· оценка физико-механических свойств грунтов и химического состава воды по результатам проведенного комплекса лабораторных испытаний;

· определение несущей способности свай по результатам статического зондирования.

На участке проектируемого строительства были выполнены следующие виды и объемы работ:
1. пробурено 17 скважин глубиной 15,0–26,0 м, общим метражом 334,0 п.м.;

2. выполнено 17 точек статического зондирования грунтов;

3. проведен комплекс лабораторных испытаний по монолитам, пробам с нарушенной структурой и пробам воды, отобранным из пройденных скважин.

Методика выполнения работ и результаты, полученные по всем указанным видам исследований, приведены в соответствующих главах настоящего отчета.

Камеральную обработку результатов полевых инженерно-геологических материалов выполнил геолог Абилдосов А.К.
Технический отчет сброшюрован в одном томе и размножен в 3 экземплярах.
2 экземпляра отчета переданы заказчику.

Первый экземпляр отчета и первичные материалы хранятся в техническом архиве
ТОО «САПА-Гео», по адресу: г. Астана, МЖК «Family Town», ул. Е652, дом 2, офис 12.

8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)

Рабочий проект «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, дошкольным объектом образования и паркингом, по адресу г. Астана, район “Нура”, район пересечения улиц Е796 и Е899 (проектное наименование) (МЖК «Garden 2» 1, 2 очередь). выполнен в соответствии с заданием на проектирование, архитектурно-планировочным заданием и техническими условиями, выданными инженерными службами, на основании инженерно-геологических изысканий и топографической съемки участка, выполненных  в 2024 году.


В климатическом отношении генеральный план участка  разработан для строительства в 1В климатическом подрайоне:

Согласно НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДАНИЯ

ЧАСТЬ 1-3. Снеговые нагрузки (к СП РК EN 1991-1-3:2003/2011) район строительства характеризуется:

-
Проект предназначен для строительства в 1В (СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -28.9 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,39 кПа (39 кгс/м2), НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017;

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,5 кПа (150 кгс/м2), НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017;

- условия эксплуатации здания - здание отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -II;

- степень долговечности здания -II;

- класс конструктивной пожарной опасности -СО;

- класс функциональной пожарной опасности жилых этажей -Ф1.3;

- по классификации жилых зданий - малогабаритное жилье;

- сейсмичность района строительства - несейсмичен (СП РК 2.03-30-2017);

8.1 Генеральный план


Генеральный план «Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, детский сад, расположенные по адресу: г. Астана, район Нұра, пр. Ұлы Дала, уч. 20. 3 очередь строительства» (Без наружных инженерных сетей)

разработан на основании следующих исходных документов: 

-Задания на проектирование, утвержденного заказчиком; 

-Акта на право временного землепользования на участок, кадастровый номер: 21:335:125:6885;

-Топографической съемки, выполненной ТОО "ГеоТерр" от 02.06.2025;

-Эскизного проекта, согласованного ГУ УАГиЗО г. Астана от 08.08.2025;

-Архитектурно-планировочного задания KZ85VUA01745422 от 20.06.2025;  

а также, конструктивных решений и решений архитектурно-строительной части. 

      
Место для строительства жилого комплекса расположено в свободной от застройки зоне на юго-западе города.

      
Эксплуатируемая кровля паркинга оборудована проездом для пожарной техники согласно п.15.4 СНиП РК 3.01-01Ас-2007 и п.44 Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности". Рампа с уклоном 1:10 (п.13.3.38) обеспечивает въезд, ширина проезда — 6 м (п.15.5СНиП РК 3.01-01Ас-2007*). Покрытие выполнено из твёрдых материалов и газонной решётки (п.46Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"). Проезды обеспечивают доступ пожарных машин ко всем блокам и помещениям комплекса (п.39Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности").
      
Привязка осей выполнена по геодезическим координатам с учётом красных линий (п.4.3.4 СП РК 3.01-101-2013). Транспортные и пешеходные связи предусмотрены с асфальтобетонным покрытием. На 1 этажах жилых блоков размещены встроенные помещения с отдельными выходами, покрытие входных зон — из брусчатки.

      
На кровле паркинга устроено дворовое пространство с детскими, спортивными и зонами отдыха. Площадки размещены с соблюдением расстояний от окон (п.6.1.9СНиП РК 3.01.01Ас-2007). Предусмотрено уличное освещение и малые архитектурные формы по УСН РК 8.02-03-2025.
      
Вертикальная планировка выполнена по данным ПДП и топографии с обеспечением водоотвода в городские сети. Водоотведение с эксплуатируемой кровли — через воронки по уклонам покрытий. Принята абсолютная отметка - 346.50 (Балтийская система).
      
Свободные территории озеленены — газоны, деревья, кустарники. Газонная решетка используется в местах пожарного проезда и на открытых парковках (п.45Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"). Покрытия — асфальтобетон, брусчатка; на кровле — брусчатка и тартан.
      
Для ТБО предусмотрена контейнерная площадка на 4 контейнера, удалённая от окон на 20–100 м (п.6.2.11СНиП РК 3.01.01Ас-2007). Обеспечен доступ маломобильных групп: входы без крылец с плавным подъёмом (п.4.3.2.18СП РК 3.06-101-2012), предусмотрены лифты до всех уровней, а также пандусы с уклоном 5% (п.4.3.1.14СП РК 3.06-101-2012).


8.2. Таблица с технико-экономическими показателями:

[image: image1.png]2

3
A

HaumenoBaHue Ed. usm[ Kon-Bo Mpum.
Mnowads y4acmka 2a L7921

ng:.:(c:nub Oesﬂsguuux 04epedHocmu -0 13453 100%
nowadb 3acmpouky, B m.4.: m2 8768,12 65,2%

2.1pnow,adb 3acmpolku Xu/bix 5710k06 m? 3746,23 -

““pnowads 3acmpolku napkuHaa 'S 5021,89 -

-nnowadb NoKpbimul m? 3031,59 -
-nnouads 03eneHeHust M2 1990,3 15%
nowadb Nokpbimud m2 3029,95 225%
nowadb 03eneHeHust 'S 1654,93 12,3%





Плотность жилой застройки:

39489,37 м2 / 1,3453 га = 29,3 тыс.м2/га.  

S общ. - 39489,37 м2 (общая площадь здания) 

S участка - 1,3453 га (площадь участка)

Согласно таблице 6.1, СНиП РК 3.01-01Ас-2007, застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами в примагистральных территориях 20-30 тыс.м2/га

Придомовая территория

13453 м2 - 3519,4 м2 = 9933,6 м2

Расчет количества жителей

13 543,37 м2 (общая жилая площадь) /15 м2 (IV класс жилья) = 903 жителей

Уровень озелененности территории застройки: 

Согласно п. 6.5 СП РК 3.01-101-2013, не менее 25%

по проекту -- 3636,2 м2, что составляет 27,2% 

Согласно таблицы 6.5, СНиП РК 3.01-01Ас-2007*, требуется не менее 5 м2/ человека.

по проекту -- (3636,2 + 973,6) / 903чел. = 5,1 м2 / человека

Площадки для игр детей:

- из расчёта 0.5-0.7 м2 на жителя (903чел.), - составляет 451 - 632,1 м2, согласно п.4.12.4 СП РК 3.01-105-2013*.  По проекту - 483,9 м2. 

Площадки для отдыха:

- из расчёта 0.1-0.2 м2 на жителя (903чел.), - составляет 90,3 - 180,6 м2, согласно п.4.12.17 СП РК 3.01-105-2013*.  По проекту - 162 м2. 

Расчет парковочных мест

1.
для жителей: 389 кв × 0,5 = 195 м/м, таб. 1, СП РК 3.02-101-2012

2.
для гостей: 903 ÷ 1000 × 40 = 36 м/м, 4.4.7.5 СП РК 3.02-101-2012

3.
для офисных помещений: 2160,38 ÷ 70 = 31 м/м, СНиП РК 3.01-01Ас-2007* 

Всего: 195 + 36 + 31 = 262 м/мест необходимо. 

По проекту количество парковочных мест составляет:

паркинг 219 м/мест, в том числе 7м/мест для МГН;

открытые парковки 44 м/мест, в том числе 4 м/мест для МГН;

Всего: 263 м/мест, в том числе 11 м/мест для МГН.

Расчет количества мусорных контейнеров:

Согласно решению маслихата города Астаны от 18 марта 2025 года № 283/35-VIII Нормы образования и накопления коммунальных отходов Астаны на 1 чел-2.16 м3 в год.

903чел. Х 2.16 = 1950,48 м3 /365 = 5,3 м3 в день.

в проекте: 5 контейнера х 1.1 м3 = 5.5 м3 в день 

вывоз мусора предусмотрен ежедневно.

9. Архитектурно-строительные И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Проект предназначен для строительства в IВ (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне 

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -31,2 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,77 кПа (77 кг/м2) 

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,5 кПа (150 кгс/м2)  

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания   -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

- класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений- Ф 4.3;

- класс функциональной пожарной опасности паркинга- Ф 5.2;
- сейсмичность площадки строительства - несейсмичен;

- нормативная глубина промерзания - 219 см;

 За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует  абсолютной  отметке - 346.50 м по генеральному плану.
Для отделки помещений здания предусмотрены строительные материалы, имеющие документы, подверждающие их качество и безопасность.
Полы при входе в здания и на лестничных площадках использованы материалы  с коэффицентом сопративления скольжению R-11.
В проекте предусмотрены строительные материалы удельная активность природных радионуклидов не превышает и соответствует І классу радиационной безопасности.
Технико-экономические показатели:
[image: image2.png]oo Hameroseme [ 33 0vepes (kombopn) [ERT— [ER—
osenmouse s || ooz | amers | s | auer | ssrss | swee | msss | asors | sserss | sssess | sesri | dosson | ascerss
azprap/naprones

B
[ER—p— wo | amsas | s | wrss | sssss | s | amiss | essazs | uoaes | uooss | mosss | - e | s
[eee—

35 |scnomorarenmx wo | sss | e | wse | wsam | e | sma | mses | sess | wsis | s | wess | seosss | semze
roveueni

5 [rousae epmicnx sie | s | s | mss | s | s; | oses | os» o | s» | s» | weos | mm | usm
roveueni

3a nowaas HecT oBuEro " 470,56 470,56 470,56 141168 126131 1257,05 251836 48594 476,94 48522 - 14281 5378,14

se. [mowans ragommx - o o o o o o o | wm | ww | owm | @ | wsas [ ssm

Bl omteriowien wo | wses | mese | wese | vamss | sma | swmes | o | wez | asss | mom | o | ese | ass
nomewer (oowcon)

P E—— w | wis | wis | wem | ums | smm | swes | uess | wm | wess | wsss | sue | ewa | sas
rromerm omensrs | _w | tswos | sema | 1moss | swsvor | swsas | waons | v | smeras | wweoss | imsies e | esvise | ressese

s 000 sem | sam | onw | wme | wem | wss | meis | wew | s | wew | wa | vem | ses

o000 o188 | 1ses | usess | sresess | wsises | woeses | essesns | wmosit | useess | maesns | sesm | emosss | semises
ouee vonso waapmip.s_|or £y = £y = wm [ wm [ m [ Y 5 5 5 [ w
Lxomamen 2 f f f Ty = = 3 ) ) ) s 5 [

¢ [zowerm o s s s F53 & [ ) 1 1 1 s 0 )
somaman ur. 7 7 7 o 3 3 % 6 6 6 = r 3
e

— wr. 12 12 12 36 56 56 112 16 16 16 - 465 1945
E=n L B |« s e | o fmemn| s | 5 | 5 | - |somem|msesnd

, e B s | s [omas| s | o |wese| s | 5 | 5 | | eme |mes
E—— N N || 1w o |wonser| 2 2 a2 JR P Py





3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

      «Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, детский сад, расположенные по адресу: г. Астана, район Нұра, пр. Ұлы дала, уч. 20. 3 очередь строительства» (Без наружных инженерных сетей)
Секция. S1

Секция S1 (3-3-очередь),   В данном альбоме разрабатывается секция S1 (3-3очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 25,2х14,5м. 

 Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 3,9м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 9ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 9ый этаж от пола до потолка, принята 3м. 

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 4 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу Л1. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм. +4.200). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 3 квартир.

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифты. Проектом, согласно требованиям, предусмотрено 1 лифт, пассажирский грузоподъемностью 1150кг.   Лифты - с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа.

Секция. S2

Секция S2 (3-3-очередь. В данном альбоме разрабатывается секция S2 (3-3очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 25,2х14,5м. 

 Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 3,9м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 9ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 9ый этаж от пола до потолка, принята 3м. 

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 4 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу Л1. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм. +4.200). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 3 квартир.

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифты. Проектом, согласно требованиям, предусмотрено 1 лифт, пассажирский грузоподъемностью 1150кг.   Лифты - с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа.

Секция. S3

Секция S3 (3-3-очередь), В данном альбоме разрабатывается секция S3 (3-3очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 25,2х14,5м. 

 Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 3,9м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 9ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 9ый этаж от пола до потолка, принята 3м. 

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 4 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу Л1. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм. +4.200). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 3 квартир.

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифты. Проектом, согласно требованиям, предусмотрено 1 лифт, пассажирский грузоподъемностью 1150кг.   Лифты - с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа.

Секция. S4

Секция S4 (3-2-очередь), В данном альбоме разрабатывается секция S4 (3-2 очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 32,4х17,5м. 

 Этажность - 17 надземных этажа, из них 16 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 3,9м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 17ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 17ый этаж от пола до потолка, принята 3м.

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 5 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу, отделенной противопожарной рассечкой от основной лестничной клетки типа Н1 которая имеет основной вход на отметке +4.200. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм. +4.200). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-17 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 7 квартир.

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 1-2х комнатных квартирах и раздельными в 3х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Н1 и лифты. Проектом, согласно требованиям, предусмотрено 2 лифта, для пожарных подразделений, грузоподъемностью 1150кг.   Лифты - с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа.
Секция. S5

Секция S5 (3-2-очередь), В данном альбоме разрабатывается секция S5 (3-2 очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 32,4х17,5м. 

 Этажность - 17 надземных этажа, из них 16 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 3,9м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 17ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 17ый этаж от пола до потолка принята 3м.

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 5 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу, отделенной противопожарной рассечкой от основной лестничной клетки типа Н1 которая имеет основной вход на отметке +4.200. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм. +4.200). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-17 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 7 квартир.

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 1-2х комнатных квартирах и раздельными в 3х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Н1 и лифты. Проектом, согласно требованиям, предусмотрено 2 лифта, для пожарных подразделений, грузоподъемностью 1150кг.   Лифты - с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа.
Секция. S6
   Секция S6 (3-1-очередь), В данном альбоме разрабатывается секция S6 (3-1очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 25,2х14,5м. 

 Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 3,9м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 9ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 9ый этаж от пола до потолка, принята 3м. 

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 6 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу Л1. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм. +4.200). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифты. Проектом, согласно требованиям, предусмотрено 1 лифт, пассажирский грузоподъемностью 1150кг.   Лифты - с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа.

Секция. S7

Секция S7 (3-1-очередь), В данном альбоме разрабатывается секция S7 (3-1очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 25,2х14,5м. 

 Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 3,9м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 9ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 9ый этаж от пола до потолка, принята 3м. 

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 6 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу Л1. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм. +4.200). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифты. Проектом, согласно требованиям, предусмотрено 1 лифт, пассажирский грузоподъемностью 1150кг.   Лифты - с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа.

Секция. S8

Секция S8 (3-1-очередь), В данном альбоме разрабатывается секция S8 (3-1очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 25,2х14,5м. 

 Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 3,9м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 9ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 9ый этаж от пола до потолка, принята 3м. 

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 6 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу Л1. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм.+4.200). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифты. Проектом, согласно требованиям, предусмотрено 1 лифт, пассажирский грузоподъемностью 1150кг.   Лифты - с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа.

Паркинг Р
  Паркинг Р1, входящий в состав многоквартирного жилого комплекса, является общим на 8 жилых секций и составляет общий стилобат для них с дворовой стороны. Кровля паркинга является эксплуатируемой с внутренним дворовым пространством, на ней размещены детские площадки, площадки для отдыха. спортивная площадка, газоны, малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства жилого комплекса. На дворовое пространство подъезды осуществляется посредством рампы.

  Паркинг надземный, высотой 3,3м от верха плиты покрытия до низа плиты покрытия. Имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 96,40х63,05м. В составе имеются помещения: Паркинг, Тамбур, ИТП, Насосная, Электрощитовая, Воздухозаборная камера, Статкамера, Венткамера, Кладовые, Коммерческие помещения. Паркинг имеет рампу, которая ведет на эксплуатируемую кровлю. Пост охраны на уровне +4,200.

   Здание имеет 5 выходов и 2 автомобильных въезда и выезда.

Эвакуация из помещений паркинга осуществляется непосредственно наружу через эвакуационные выходы, расположенные возле въездных ворот, а также через выходы расредоточенные по периметру паркинга.  

  Общая вместимость паркинга - 225 машино-мест. Также в границах участка предусмотрены гостевые и коммерческие автостоянки.

В паркинге проектом принято 1 уровневое, 2-х уровневое размещение машин.

Обеспеченность парковочными местами на весь комплекс IV го класса комфортности предусмотрена в соответствии с СП РК 3.02-101-2012 Таблица-1* размер жилой площади на 1 человека-15м2:

Общее количество жильцов дома
13543,37 м2 / 15 м2 = 902 чел.

1. Расчет автостоянок для жителей:

- Для жильцов дома IV класса жилья: Количество квартир - 389;

389кв*0,5 = 195 м/м;

2. Расчет гостевые автостоянки:

- Жилая площадь - 13543,37 м²/15*40/1000 = 36 м/м;

3. Для коммерческих помещений:

- Площадь коммерческих помещений - 2 160,38 м²/70 = 31 м/м;

4. Для МГН:

Согласно СНиП РК 3.01-01Ас-2007* по Таблица 13.31 требуется 7 м/м.

- Итого на весь комплекс требуется 262 м/м, в том числе 7 м/м для МГН;

По факту предусмотрено проектом 262 м/м (в т.ч. 225 м/м в паркинге, в том числе 7 м/м для МГН, и 37 м/м на придомовой территории);

Габариты машиномест приняты согласно п 4.3.1.3 СП РК 3.03-105-2014 «Стоянки автомобилей». 5,5м х 2,5м, для МГН 6,0м х 3,6м.

Паркинг предназначен только для хранения автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе.

При въезде в паркинг будет установлен знак запрещающий въезд автомашин с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе.

Смежными разделами в паркинге предусмотрено автоматическое пожаротушение, приточно-вытяжная вентиляция, дымоудаление, сигнализация и др.

Расчетный срок службы здания 50 лет.
9.4 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.

9.4 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.

9.4.1.
Общие указания
    1.1. Рабочие чертежи комплекта марки КЖ разработаны на основании задания на проектирование и в соответствии с рабочими чертежами основного комплекта марки АР.

Район строительства обьекта характеризуется следующими природно- климатическими условиями, принятыми для расчета несущих конструкций:

- климатический район строительства -I, подрайон I В в соответствии с СП РК 2.04-01-2017;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 31,2 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,77 кПа
- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,5 кПа
- инженерно-геологические условия смотреть на листе КЖ-4.

-нормативная глубина промерзания 1.71м (для суглинков и глин), 2,08м (супесей, песков мелких и пылеватых), 2,23м (для крупнообломочных грунтов);

- условия эксплуатации здания - здание отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II

- степень огнестойкости здания -II;

    1.2. Расчет несущих элементов каркаса здания выполнен на программном комплексе "LIRA-FEM 2025" релиз 1".  

При расчете и разработки проекта конструктивной части здания учтены требования СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 Еврокод "Основы проектирования несущих конструкций" и других строительных норм, действующими на территории Республики Казахстан.

   1.3. За относительную отм. 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа жилых блоков, которая соответствует абсолютной отметке 346,50 по генплану.
  
                                                                               



 2. Конструктивное решение
   2.1. В конструктивном решении для здания принята каркасно - связевая система, где основные несущие конструкции образуются системой вертикальных диафрагм жесткости , горизонтальных дисков-перекрытий и 

. Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

   2.2. Все работы по возведению монолитных конструкций, монтажу сборных железобетонных конструкций, по
установке арматуры, по сварке металлических конструкций, по сварке монтажных соединений строительных
конструкций, соединений арматуры и закладных деталей выполнять в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах, а также в соответствии с СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и других действующих нормативных и инструктивных документов.


                                           3. Характеристика конструкций 

Секции S1, S2, S3, S6, S7, S8 (9 этажей):

    3.1. Фундамент -железобетонные сваи забивные сечением 300х300 ГОСТ 19804-2012, по сер. 1.011.1-10 вып. 1 с монолитным ростверком.

    3.2. Сваи из бетона класса С20/25, марки W8, F150, В/Ц=0,55 на сульфатостойком портландцементе.

    3.3. Ростверк - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25, W8, F150 на сульфатостойком портландцементе толщиной 800мм.

    3.4. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса - С25/30, С20/25.

Стены жесткости -монолитные толщиной 200 мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200 мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200 мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200 мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные и сборные ж.б.

    3.5. Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016

Секции S4, S5 (17 этажей):

    3.1. Фундамент -железобетонные сваи забивные сечением 300х300 ГОСТ 19804-2012, по сер. 1.011.1-10 вып. 1 с монолитным ростверком.

    3.2. Сваи из бетона класса С20/25, марки W8, F150, В/Ц=0,55 на сульфатостойком портландцементе.

    3.3. Ростверк - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25, W8, F150 на сульфатостойком портландцементе толщиной 1100мм.

    3.4. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса - С30/37, С25/30, С20/25

Стены жесткости -монолитные толщиной 200 мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200 мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200 мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200 мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные и сборные ж.б.

    3.5. Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016

4. Антикоррозийные и гидроизоляционные мероприятия:

4.1. Антикоррозийные гидроизоляционные мероприятия выполнить согласно СП РК 2.01-101-2013 " Защита строительных конструкций от коррозии" и СП РК 2.01-102-2014 "Проектирование гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений".

4.2. Все монолитные конструкции, находящиеся ниже расчетного уровня грунтовых вод, необходимо защитить с помощью наплавляемой гидроизоляцией в 2 слоя из битумно-полимерных материалов (детальные Узлы гидроизоляции см. Проект марки КЖ лист 5).

4.3. Сваи выполнить из бетона марки W8, F150, В/Ц=0,55 на сульфатостойком портландцементе.

4.4. Боковые поверхности ж.б. конструкций соприкасающихся с грунтом выше расчетного уровня грунтовых вод обмазать битумной мастикой за 2 раза.

4.5. Необетонированные стальные закладные детали и соединительные элементы окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82.

4.6. Монолитный ростверк выполнить из бетона марки С20/25, W8, F150 на сульфатостойком цементе.

4.7. Монолитные стены подвала и все жб конструкции, соприкасающиеся с грунтом выполнить из бетона W8, F150 на сульфатостойком портландцементе.

4.8. По периметру здания выполнить отмостку шириной 1000мм (см.раздел ГП).

                            Мероприятия по водопонижению.


4.9. Для исключения подтопления грунтовыми и поверхностными водами территории в период строительства и эксплуатации необходимо предусмотреть комплексную инженерную защиту (дренажные системы-горизонтальные и водоотводящие скважины, организация поверхностного стока, локальную защиту отдельных сооружений, создание надёжной защиты водоотведения, строгий контроль за утечками из водопровода и т.д.)
При СМР будет учтена тоннельная опалубка.

                 Описание и применение тоннельной опалубки.

1. Тоннельная опалубка — это специальная модульная система в монолитном строительстве, которая позволяет за один цикл бетонирования формировать бесшовные стены и перекрытия, создавая объемную конструкцию типа "тоннеля" или "коридора".  Используется для жилых зданий и других сооружений, ускоряя процесс возведения и повышая монолитность, целостность и прочность конструкций. 

2. Модульная структура: Система состоит из отдельных стальных щитов и опорных элементов, которые собираются в единую форму. 

Формирование конструкции: Опалубка устанавливается вокруг арматурного каркаса, а затем заливается бетонная смесь. 

Одновременное бетонирование: Главное преимущество – возможность одновременно заливать бетон для двух стен и перекрытия в один производственный цикл, что сокращает время работ. 

Перемещение: после завершения цикла заливки и затвердевания бетона, опалубка перемещается с помощью гидравлических систем для следующей секции, часто по рельсам. 

3. Жилые и общественные здания: используется для создания монолитных конструкций с длинными пролетами, коридорами и небольшим количеством проемов. 

Подземные коммуникации: Включая коллекторы и транспортные сети. 

Основные преимущества:

Высокая скорость строительства: за счет одноцикловой заливки стен и перекрытий. 

Монолитность и прочность: Отсутствие большого количества рабочих швов повышает надежность конструкции. 

Точность и качество поверхности: Бесшовные бетонные конструкции имеют высокую точность размеров и гладкую поверхность. 

Эффективность: Оптимизация трудозатрат и оборудования за счет автоматизированного цикла.

ТРЕБОВАНИЕ: перед началом строительно-монтажных работ выполнить ППР включающий в себя, все технологические требования, последовательность работ, контроль качества и.т.д.
10. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВНУТРЕННИМ ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ.

10.1. Отопление и вентиляция. 
Общие указания
Данный раздел проекта разработан на основании технического задания, архитектурно-строительной части проекта и в соответствии дейсттвующим нормативным документам:

- СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»; 

- СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;

- СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;

- СН РК 4.02-02-2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 

- СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума»;

- СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
- СН РК 2.04-107-2022 «Тепловая защита зданий»; 

- СП РК 4.02-108-2014 «Проектирование тепловых пунктов»; 

- СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- СП РК 1.02-116-2018 " Требования к оформлению проектной документации, получаемой с использованием информационного моделирования";

- стандартов и требований фирм - изготовителей применённого оборудования и материалов.

Климатологические данные.


Для проектирования систем отопления и вентиляции приняты следующие параметры наружного воздуха:

-наружная температура воздуха в зимний период -31,2°С;

-наружная температура воздуха в летний период +30,8°С;

-средняя температура отопительного периода -6,3°С;

-продолжительность отопительного периода 209 сут.


Расчетные температуры внутреннего воздуха в помещениях приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 и в соответствии с действующими нормативными документами.

Теплоснабжение и отопление.

      Источником теплоснабжения является городские тепловые сети согласно технических условий №6906-11 от 07.08.2025 г. Схема теплоснабжения - закрытая, теплоноситель - вода с параметрами 130-70°C. 

       В проекте предусмотрен один тепловой пункт, расположенный в паркинге в осях 1/И - 1/Н и 1/14 - 1/15. Присоединение системы отопления к тепловым сетям выполнено по независимой схеме через пластинчатые теплообменники, установленные в тепловом пункте. Теплоносителем для системы отопления является горячая вода с параметрами 85-65°C. Для системы горячего водоснабжения приготовление горячей воды осуществляется по смешанной двухступенчатой схеме.  Циркуляция воды в системах - принудительная, с установкой циркуляционных насосов.


В секции предусмотрено 3 системы отопления:


-1 система отопления жилой части, двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы типа C22-300, С11-500 высотой 200мм и 500 мм. На подводках к распределительным коллекторам обратном трубопроводе устанавливаются автоматические балансировочные клапаны типа APT 20-60 для стабилизации разности давления (на подающих устанавливаются CNT), после коллектора на каждую квартиру установлены ручные балансировочные клапана типа MNT.  Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются горизонтально под потолком Техподполья. Удаление воздуха системы отопления решено кранами Маевского, установленные на каждом приборе. 


- 2 система отопления лестничной клетки и лифтовых холлов, проточная снизу вверх. В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы типа С22-500.  Удаление воздуха из системы отопления решено кранами Маевского, установленными в верхних пробках приборов на последних этажах. На обратном трубопроводе устанавливаются автоматические балансировочные клапаны типа AQT.

- 3 система отопления встроенный помещений, двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы типа C22-500, C44-200 высотой 200мм и 500 мм. На обратном трубопроводе устанавливаются автоматические балансировочные клапаны типа APT 5-25 для стабилизации разности давления (на подающих устанавливаются CNT).  Магистральные трубопроводы системы отопления встроенных помещений прокладываются горизонтально под потолком паркинга. Удаление воздуха системы отопления решено кранами Маевского, установленные на каждом приборе.

         Согласно заданию на проектирование автопаркинг - неотапливаемый. В электрощитовых, помещениях связи, техпомещениях в качесте отопительных приборов приняты электрические конвекторы марки ЭВУБ.

       Система отопления в насоной, помещении персонала выполнено по однотрубной проточной схеме с низу в верх. В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы типа Oasis Pro фирмы "Forte" (либо аналог) высотой 500 мм.   Удаление воздуха из системы отопления решено кранами Маевского, установленными в верхних пробках приборов на последних этажах. Гидравлическая устойчивость систем в лестничных клетках обеспечивается автоматическими балансировочными клапанами типа AQТ, фирмы Danfoss. 

      Система отопления помещения менеджера, двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы типа C22-500, C44-200 высотой 200мм и 500 мм. На обратном трубопроводе устанавливаются автоматические балансировочные клапаны типа APT 5-25 для стабилизации разности давления (на подающих устанавливаются CNT). 


Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления приняты для труб с диаметром от 20 до 40 мм стальные водогазопроводные по ГОСТ3262-75* для труб диаметром 50мм и больше стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. 

         В жилых и встроенных помещениях предусмотрен трубопровод металопластиковый марки PE-X/AL/PE-X . В жилой и встроенной части трубопроводы проложить скрытым способом в конструкции поло, в трубчатой теплоизоляции материалами из вспененного синтетического каучука толщиной 6мм тип "Misot-flex ST-TB".

         Для регулирования и отключения отдельных колец систем, установлена запорно-регулирующая арматура. В каждом распределительном шкафу предусмотрены сливы в дренаж. Горизонтальные участки трубопроводов прокладываются с уклоном 0,002 в сторону спускных устройств. Магистральные трубопроводы изолируются трубчатой изоляцией материалами из вспененного синтетического каучука толщиной 13 и 19мм, тип "Misot-flex ST-TB". Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30мм выше поверхности чистого пола. Стальные трубы перед изоляцией трубы покрыть краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой. Неизолированные трубопроводы окрасить масляной краской за 2 раза. После проведения строительно-монтажных работ систем теплоснабжения предусмотреть гидропневматическую промывку с последующей дезинфекцией (п 156 СП от 16 марта 2015 года №209)

Вентиляция

Вентиляция жилых квартир запроектирована вытяжная с естественным побуждением. Производительность вытяжной вентиляции принята по санитарным нормам для жилых комнат. Вытяжка из жилых комнат квартир осуществляется через вытяжные каналы санузлов и кухонь. Вытяжка из кухни ниши выполнена с механическим побуждением, посредством бытового вентилятора "Vents 100Х". Для удаления воздуха применяются вертикальные каналы с подключаемыми к ним индивидуальными каналами-спутниками, в которых устанавливаются вытяжные решетки. Вытяжные решетки приняты алюминиевые регулируемые решетки "RAR". Воздуховоды выполняются из тонколистовой стали толщиной 0.5-0.7мм по ГОСТ 14918-80 класса Н. Приток осуществляется за счет стеновых приточных клапанов KazVent (см. узлы, приведенные на планах этажей).


Воздуховоды выполняются из тонколистовой стали толщиной 0.5-0.7мм по ГОСТ 14918-80 класса Н. Воздуховоды последнего этажа изолируется теплоизоляцией “URSA GEO M-25Ф” толщиной 50 мм.  Вентиляция в помещение ПУИ выполнена механическая система В7. 


В коммерческих помещениях, по заданию на проектирование, предусмотрены вентиляционные вытяжные шахты и воздухозаборные шахты инаружние решетки для приточных установок.  Воздуховоды, проходящие по подвалу до вентиляционной шахты - покрывать рулонной базальтовой фольгированной огнезащитой, толщиной 16 мм. В дальнейшем по назначению помещении необходимо разработать проект вентиляции согласно действующим нормативным документам РК. 

      В паркинге проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция, которая при необходимости удаляет излишний углекислый газ и организует подачу свежего воздуха. Задачу по удалению углекислого газа и подачи свежего воздуха выполняет система Jet вентиляция. По техническому решению вентиляция запроектирована комбинированная с механическим и естественным побуждением, т.е. подача свежего воздуха будет производится с помощью осевого вентилятора ДП1(П) и ДП2(П). Воздухозабор решен из воздухозаборной шахты с воздухозаборной решеткой.


Система Jet вентиляторов обеспечивают быстрый поток воздуха с потолочной части и вызванные импульсами тяжелые газы на уровне пола, смешиваются с этим потоком и направляются к выхлопной шахте.


Все вентиляторы соответствуют пределу огнестойкости 400 С. Струйные вентиляторы выполняются из шумопоглащающего корпуса.


В автопаркинге проектом предусмотрена установка приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО в помещении с круглосуточным дежурством персонала.


Система работает соответствующим количеством Jet вентиляторов в соответствии обнаруженной концентрации СО или дымовых сигналов, управление основной панели в соответствии с предопределенной блок схемой. Контрольная панель должна быть запрограммирована для ежедневной вентиляции и для вентиляции пожарной ситуации. Все процессы управляются автоматически. В комплекте с вентиляторами устанавливаются преобразователи частоты, что дает возможность работы в диапазоне скоростей от 0% до 100% вместо 2-х скоростей. Это сокращает износ механических компонентов, увеличивает срок службы и экономит на дополнительных материалах и обслуживании.

Противодымная защита при пожаре

В жилых секциях с целью исключения задымления во время пожара путей эвакуации предусматривается следующие мероприятия:

- удаление дыма из коридора жилых этажей системой - ДВ1;

- противодымный приток в коридоры жилых этажей системой - ДПЕ;

- подпор воздуха в табур-шлюзы системой - ДП1;

- противодымный приток в вернюю часть лифтовой шахты системой - ДП2;


Шахту компенсации дымоудаления выполнить в строительном исполнении. Воздуховоды для систем выполняются из оцинкованного стального воздуховода класса "П" ГОСТ 19903-90 толщиной 0,8 мм. Подключение клапана дымоудаления к шахте осуществлять через фасонный элемент типа тройника. Для систем ДВ1, ДПЕ, ДП1, ДП2 принять стеновой противопожарный клапан с электромеханическим  реверсивным приводом, степенью огнестойкости EI 60.  В качестве изоляции принят материал базальтовый огнезащитный рулонный (фольгированный) EI 150, толщиной 5 мм. Для защиты теплоизоляционного материала воздуховодов, расположенных на кровле, предусматривать листы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. Согласно СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха» в блоках, высотой менее 28 м (пол последнего этаж),не предусмотрена противодымная защита при пожаре.


Благодаря системе дымоудаления в паркинге, мгновенно определяется очаг пожара и дыма, возникнувший в парковке, и обеспечивается необходимая работа системы пожарной безопасности. При пожаре, дым направляется к выхлопным точкам. При захвате дыма. Датчики СО распределяются и адресуются по всей парковке в соответствии с проектами.


Jet вентиляторы, сработавшие во время пожара, связаны с зоной очага возгорания. Информация, предоставленная через систему обнаружения пожара, обеспечивает контроль вентиляторов потока дыма.


Проектом предусмотрена связь шкафа управления системой Jet- вентиляции с прибором управления системой пожарной сигнализации.


Вытяжные вентиляторы дымоудаления устанавливаются в венткамере паркинга, выброс выполнен через вытяжную шахту, расположенные вблизи Секции 3. Вытяжные вентиляционные шахты паркинга размещены на расстоянии не менее 30 м от многоквартирных жилых домов. Вентиляционные отверстия приточных шахт предусмотрены не ниже 2 м над уровнем кровли.

Указания к монтажу и наладке.  

      Монтаж и пуско-наладочные работы систем отопления производить в соотвествии с требованиями СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы" и техническими рекомендациями по монтажу фирм-производителей. Крепление трубопроводов вести по типовым чертежам серии 4.904-69. 


-Крепление тепловой изоляции на трубопроводах выполнить в соответствии с рекомендациями фирм производителей тепловой изоляции.


-При монтаже швы тепловой изоляции тщательно загерметизировать изоляционным материалом.


-По окончании монтажа системы произвести испытание и регулировку на прочность согласно СП РК 4.01-102-2013.


-Тепловую изоляцию трубопроводов проложить после проведения гидравлических испытаний.


-Монтаж систем вентиляции выполнить согласно СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы" с учетом прокладки смежных инженерных коммуникаций.


-Крепление воздуховодов выполнить по серии 5.904-1

Примечания:



1.   Монтаж металлопластиковых труб должны производить слесари-сантехники, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой обработки таких труб.


2.
Монтаж трубопроводов из металлопластиковых труб осуществлять в соответствии с рекомендациями МСП 4.02-101-98.


3.
Приведенные на схемах диаметры трубопроводов соответствуют: ø32х3,0 - наружный диаметр металлопластиковых труб. -(ø76х3,5) наружный диаметр стальных электросварных и водогазопроводных труб

4.Расстояние между горизонтальными опорами принять через 0,5м. Размеры скользящих опор должны соответствовать диаметрам трубопроводов и обеспечивать перемещение труб только в осевом направлении.


5.Неподвижное крепление трубопроводов на опоре путем сжатия трубы не допускается.


6.Для крепления труб рекомендуется применять изделия согласно каталога фирмы изготовителя труб или опоры, применяемые для металлопластиковых труб.


7.Размеры хомутов, фиксаторов, скоб должны строго соответствовать диаметрам труб. Металлические крепления должны иметь мягкие прокладки и антикоррозийное покрытие.


8.В качестве неподвижных опор используются держатели для труб, закрепленные на строительных конструкциях.


9.Расстояние между креплениями принять:

-на участке горизонтальной прокладки-500мм, 

-на участках вертикальной прокладки-2000мм. Необходимо предусмотреть крепления на поворотах и ответвлениях трубопроводов.


10.В местах расположения разборных соединений и арматуры, при скрытой прокладке предусмотреть лючки.


11.Монтаж металлопластиковых труб осуществлять по монтажному проекту, разрабатываемому подрядной организацией, при температуре окружающей среды не ниже 10 С.

10.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.

         Чертежи марки "ВК" выполнены на основании:

-технических условий на водоснабжение и хоз-бытовую канализацию №3-6/---- от 10.1.2025г. выданных ГКП "Астана Су Арнасы".

-технических условий на ливневую канализацию №2122 от 14.12.2024г. выданных ГКП на ПХВ «ELORDA ECO SYSTEM» ;

-задания на проектирование;

Рабочий
проект
выполнен
в
соответствии
с
действующими
на территории Республики Казахстан нормативными документами:

СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений;

СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» 

СП РК 3.02-101-2012 Здания жилые многоквартирные (по состоянию на 28.09.2022)

СН РК 3.02.01-2018 Здания жилые многоквартирные 

СН РК 4.01-02-2013 Внутренние санитарно-технические системы;

СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы»;

СН РК 4.01.05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб»;

ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления.

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» Утвержденный правительством РК от 18.07.2017 №439.

Приказ МЧС №405 Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности».

«Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям», утвержденных приказом МЗ РК № ҚР ДСМ-52 от 16.06.2022г

«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом МЗ РК № 26 от 20.02.2023 г

Приказ МНЭ РК №750 от 30.11.2015г (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2024 г.)

Приказ МНЭ 229 от 19.03.2015 г.

Водоснабжение

Водоснабжение жилого дома предусматривается от наружных сетей водопровода вводом ПЭ-100 SDR17 2Ф225х14,8 мм. В паркинге в осях ГП-ЕП и 1П-4П на отм. +0,000. Для учета расхода воды на вводе в здание запроектирован счетчик холодной воды с радиомодемом Ф65. На вводе в здание в подвале устраивается водомерный узел с запорной арматурой. Перед счетчиком предусмотреть прямой участок длиной, не меньшей чем 3 DN, после счетчика - длиной, не меньшей чем 2 DN. На вводах в здание установить стальные гильзы по ГОСТ 10704-91.

Давление в сети наружного хозяйственно-питьевого трубопровода согласно ТУ - 0.10 мПа.
Водопровод хозяйственно -питьевой

Водопровод хозяйственно-питьевой для жилового комплекса предусмотрена от насосной станции расположенный в паркинге в помещение насосной станции в осях ГП-ЕП и 1П-4П на отм. +0,000. Многонасосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения, Q=26,7 м3/час, H=65 м.в.с. (2 рабочих + 1 резервный, в комплекте с шкафом управления, арматурой, коллекторами). Установка смонтирована на общей раме-основании, испытана на заводе и готова к подключению, 3 x 380-415 В, Р2=3 х 5,5 кВт. Напорный гидробак GT-D-500 PN10 G1 1/4 V, V=500 л , Рмакс =10 бар, H=1520 мм, D=660 мм.

Помещения насосных установок выгорожены противопожарными стенами (перегородками) и перекрытиями. (см.раздел АР). Уровень шума в помещениях, вызванных работой насосных агрегатов не превышать 30 дБ.

Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не превышает 0,6м Па согласно СП РК 4.01-101-2012.

Предусматриваются поквартирные счетчики учета расхода холодной воды Waviot Ø15 класс С с радиомодулем, с возможностью дистанционного съема показаний. Перед счетчиками воды устанавливаются сетчатые фильтры. Счетчики холодной воды, устанавливаемые в жилых и во встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения должны иметь в своем комплекте встроенное специализированное устройство с унифицированным выходным сигналом. Счетчик с таким устройством должен обеспечивать возможность дистанционного снятия показаний предусматриваемой для этого автоматизированной системой. Квартирные счетчики воды должны иметь обратный клапан и защиту от манипулирования показаниями счетчиков с помощью внешних постоянных магнитов (250N). Обратный клапан устанавливается до счетчика по движению воды.

Трубопроводы магистральной сети холодного водоснабжения монтируются из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Магистральные сети монтируются под потолком подвала.

Стояки из напорных труб из термопластов труба полипропиленовая водопроводная PP-R не армированная SDR 11 PN10 питьевая по ГОСТ Р 52134-2010, подводка к приборам в квартирах монтируются в полу из напорных труб из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-Хa с антидиффузионным покрытием по ГОСТ 32415-2013 питьевая. На сети устанавливается запорная и дренажная арматура. Все трубопроводы встроенных помещении, за исключением подводок сантехприборам, изолируются гибкой трубчатой изоляцией на основе из вспененного каучука типа MISOT-FLEX по СТKZ3364-2019 толщиной 13 мм и трубы горизонтальные разводки по этажам 6 мм. На стояках из полипропиленовых труб предусматриваются противопожарные муфты, препятствующие распространению огня. Предусмотреть заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Отверстия для пропуска труб через стены или фундаменты заполнить эластичным водогазонепроницаемым материалом.

Внутреннее пожаротушение.


Для создания необходимого давления и расхода на нужды внутреннего пожаротушения предусмотрена насосная установка, расположенная в паркинге помещение насосной станции в осях ГП-ЕП и 1П-4П   на отм. 0,000. Помещения насосных установок пожаротушения выгорожены противопожарными стенами (перегородками) и перекрытиями (см.раздел АР). Уровень шума в помещениях, вызванных работой насосных агрегатов не превышать 30 дБ.
Насосная станция противопожарного назначения, в комплекте из 2-х насосов (1 раб + 1 рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, напорного мембранного бака (8л), смонтированных на общей раме. Q=28,08м3/ч, Н=76м. P2=11 кВт
     Расход воды на внутреннее пожаротушение принят согласно СП РК 4.01-101-2012 табл.1,3

-
для секции S4 и S8 при высоте здания более 28 м, длина коридора более 10 м 2 струии по 2,6 л/c;

-
для секции S1 при высоте здания более 50 м, длина коридора более 10 м 3 струии по 2,6 л/c;

при высоте этажа не более 6 м, диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм, к установке приняты пожарные краны Ø50 с длиной пожарных рукавов -20 м, которые устанавливаются на высоте 1.35 м над полом  и размещаются в шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для опломбирования и визуального  осмотра без вскрытия. В каждом пожарном шкафу предусмотрено место  для размещение двух ручных огнетушителей объемом 10 л каждый. От переизбытка давления на нижних этажах предусмотрена диафрагма.

 Дистанционный пуск пожарной насосной установки предусматривается от пусковых кнопок в шкафах у пожарных кранов, а так же предусмотрено ручное управление. Перед противопожарной насосной на трубопроводе противопожарного водопровода установлены задвижки с электроприводом. Задвижки с электроприводом открываются автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов. Открытие задвижек сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети. Внутренняя сеть пожаротушения монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Пожарные трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием. Согласно СН РК 4.01-01-2011 для внутриквартирного тушения пожара в квартирах на ранней стадии установлены устройство для внутреннего пожаротушения "Роса" в комплекте, шланг длиной 20 м.

Внутренние сети противопожарного водопровода секции С1 при высоте более 50 м приняты два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки. Задвижка установлена в непосредственной близости от наружного входа в помещение насосной станции.

Предусмотреть заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Отверстия для пропуска труб через стены или фундаменты заполнить эластичным водогазонепроницаемым материалом.      

Горячее водоснабжение


Горячее водоснабжение для жилого комплекса запроектировано от теплообменников, на отм. -2.600  в тепловом пункте, расположенный в секции S3 Д/К-4/6.

  
Для циркуляции системы горячего водоснабжения в тепловом пункте предусмотрены циркуляционные насосы (1 раб., 1 рез.) См. раздел ОВ. Трубопроводы в пределах теплового пункта, магистральные сети горячего водоснабжения монтируются из стальных оцинкованных труб (обыкн.) по ГОСТ 3262-75. Трубопроводы магистральной сети горячего водоснабжения по потолком подвала. Стояки монтируются из напорных труб из термопластов труба полипропиленовая водопроводная PP-R армированная SDR 5 PN 25 питьевая по ГОСТ Р 52134-2010, подводка к приборам в квартирах монтируются в полу из напорных труб из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-Хa с антидиффузионным покрытием по ГОСТ 32415-2013. На сети устанавливается запорная и дренажная арматура. 

 В верхних точках стояков ГВС установлены спускники воздуха. Поквартирные счетчики учета расхода горячей воды Waviot Ø15 класс В с радиомодулем, с возможностью дистанционного съема показаний. Перед счетчиками воды устанавливаются сетчатые фильтры. В помещениях ванных комнат в квартирах и ПУИ предусмотрены электрические полотенцесушители (см.раздел ЭМ). Система горячего водоснабжения для жилой части и встроенных помещений предусматривается отдельно.

      Магистральные трубопроводы и в ИТП- стальные водогазопроводные оцинкованные трубы ГОСТ 3262-75. Все трубопроводы встроенных помещении, за исключением подводок сантехприборам, изолируются гибкой трубчатой изоляцией на основе из вспененного каучука типа MISOT-FLEX по СТKZ3364-2019 толщиной 13 мм и трубы горизонтальные разводки по этажам 6 мм. На стояках из полипропиленовых труб предусматриваются противопожарные муфты, препятствующие распространению огня. Предусмотреть заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Отверстия для пропуска труб через стены или фундаменты заполнить эластичным водогазонепроницаемым материалом. 

Хозяйственно-бытовая канализация

Система бытовой канализации предусмотрена для отвода сточных вод от санитарных приборов. Сброс сточных вод осуществляется самотеком в наружные канализационные сети. Магистральные сети канализации прокладываются под потолком подвала. Внутренние сети канализации монтируются из канализационных полиэтиленовых труб по ГОСТ 32412-2013, выпуска и магистральные сети по подвалу из чугунных труб по ГОСТ 6942-98. Трубопроводы вент. части изолируются гибкой трубчатой изоляцией на основе из вспененного каучука типа MISOT-FLEX по СТKZ3364-2019 толщиной 13 мм. Вытяжную часть системы К1 вывести на 0.5м выше покрытия кровли или 0.1 м. выше обреза вентиляционной шахты (при ближайшем расположении). Для компенсации температурных удлинений на пластмассовых стояках через 3м предусматриваются компенсационные патрубки. Для устранения засоров на сети устраиваются ревизия и прочистки. Присоединение стояков горизонтальным трубопроводам выполнены плавно из трех отводов по 30°. На стояках из ПВХ труб предусматриваются противопожарные муфты, препятствующие распространению огня. Предусмотреть заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Отверстия для пропуска труб через стены или фундаменты заполнить эластичным водогазонепроницаемым материалом.

   Водостоки

Для сбора и отвода атмосферных осадков с кровли предусматривается система внутренних водостоков.
Водосточная система предусмотрено из стальных оцинкованных труб с гидроизоляции внутренней и наружной поверхностей по ГОСТ 3262-75.  

Проектом предусмотрен электрообогрев воронок (см. раздел ЭЛ). Выпуск дождевых вод из системы внутренних водостоков предусматривается в проектируемые наружные сети ливневой канализации. Присоединение стояков горизонтальным трубопроводам выполнены плавно из трех отводов по 30°.

Основные показатели по системам ВК
	Наименование системы
	Потребный
напор на вводе, МПа
	Расчетный расход
	Установленная мощность электродви- гателя, кВт
	Примечание

	
	
	м3/сут
	м3/час
	л/с
	на пожар, л/с
	
	

	Общий расход на ЖК

	Водопровод хоз.пит+
противопожарный
	
	
	
	56,5
	2х5,4
38.7АПТ
	
	ПК паркинг
АПТ

	Водопровод хоз.
-питьевой
-в том числе:
	Н=0,65
	255.23
	20.23
	7.44
	
	
	

	горячее
водоснабжение
	Н=0,70
	102.37
	12.81
	4.77
	
	
	

	Хозяйственно-быто-
вая канализация
	
	255.23
	20.23
	9.04
	
	
	

	Ливневая
канализация
	
	
	
	168
	
	
	

	Общий расход на жилье
	
	
	
	

	Водопровод хоз.пит+ противопожарный
	Н=0,76 ПК
	
	
	12,09
	3х2,6
	
	

	Водопровод хоз.
-питьевой
-в том числе:
	Н=0,65
	249.3
	19.05
	7.06
	
	
	

	горячее
водоснабжение
	-
	99.72
	12.29
	4.58
	
	
	

	Хозяйственно-быто- вая канализация
	
	249.3
	19.05
	8.66
	
	
	

	Общий расход на офисные помещения

	Водопровод хоз.
-питьевой
-в том числе:
	Н=0,10
	5.33
	2.54
	1.19
	
	
	

	горячее
водоснабжение
	-
	2.33
	1.30
	0.69
	
	
	

	Хозяйственно-быто- вая канализация
	
	5.33
	2.54
	2.79
	
	
	

	
	Общий расход на ДОО
	
	
	
	

	Водопровод хоз.
-питьевой
-в том числе:
	Н=0,10
	0.60
	0.62
	0.42
	
	
	

	горячее
водоснабжение
	-
	0.32
	30
	0.25
	
	
	

	Хозяйственно-быто-
вая канализация
	
	0.60
	0.62
	2.02
	
	
	


10.3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
                         Силовое электрооборудование и электроосвещение

Рабочий проект электрооборудования и электроосвещения выполнен на основании задания на проектирование, стандартов проектирования Bi-Group, заданий архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта, технических условий, выданных АО "Астана Региональная Электросетевая Компания" и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

                                                      Жилые помещения
Согласно СП РК 3.02-101-2012 классификация жилого дома отнесена к IV классу.

Электроснабжение выполнено в соответствии с ТУ № 5-Н-4/3(23/4)-1722 от 13.09.2024г., выданных АО "Астана Региональная Энергетическая Компания".

Согласно классификации СП РК 4.04-106-2013, по степени надежности электроснабжения электроприёмники жилых помещений, встроенных помещений и паркинга относятся:

к I категории - лифтовые установки, электроприемники противопожарных устройств, аварийное и эвакуационное освещение;

ко II категории - остальные электроприёмники.

Для электроприемников I категории предусмотрен ДЭС (дизель-генератор, предусмотрен в альбоме ЭС), напряжением 380/220В.

По оснащению бытовыми приборами жилые здания относится к III уровню электрификации быта (жилые здания с электрическими плитами). Нагрузка на одну квартиру - 10кВт. 

Для учета и распределения электроэнергии принято вводное устройство ВУ (ВРУ-13-20 УХЛ3) с распределительной панелью РУ (индивидуального изготовления, ВРУ1-ИНД тип5-00 УХЛ4), установленные в помещении "Электрощитовой".

Питание электроприёмников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 с глухозаземлённой нейтралью. Система заземления принята TN-C-S.

Основными потребителями электроэнергии являются - насосные установки водоснабжения и отопления, электробытовые установки квартир, а также освещение помещений квартир и общедомовое освещение. Для насосных установок электроснабжение ИТП предусмотрено в 6 блоке пр. ЭОМ.

Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено, и требований техники безопасности.

Расчетная нагрузка на вводе в дом, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии СП РК 4.04-106-2013 для жилых домов с электрическими плитами и с бытовыми кондиционерами воздуха.

Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелями марки АВВГнг-LS, АсВВГнг-LS и ВВГнг(А)FRLS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, открыто на скобах, в лотке 300х100мм - по паркингу и подвалу, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки.

Проектом предусмотрена система обогрева водосточных воронок ливневой канализации и трубопроводов.

Учёт электроэнергии общедомовой нагрузки осуществляется счетчиками, марки СА4-Э720 ТХ PLC IP П RS 60А/100А 380В (прямого) и САР4У-Э721 ТХ PLC IP П RS 5А, 380В (трансформаторного включения), установленными на вводном устройстве ВУ-ж1, в шкафах ШУ. Поквартирный учет электроэнергии осуществляется счетчиками, марки "Орман" СО-Э711 ТХ PLC IP П RS, 60 А, 230 В, установленными в этажных щитах.

Для электроснабжения квартир предусмотрена установка этажных щитов с отсеком для слаботочных устройств. Размещение этажных щитов предусмотрено в этажных коридорах. В квартирах установлены квартирные щитки, в том числе:

- на вводе в щиток выключатель нагрузки на ток 50, а;

- однополюсные автоматические выключатели на токи расцепителей 16, а;

- дифференциальные автоматические выключатели на ток 16 А (30 mA) для защиты групп со штепсельными розетками;

- дифференциальные автоматические выключатели на ток 40 А (30 mA) - для штепсельной розетки электроплиты.

Согласно СП РК 4.04-106-2013 питание общего освещения квартир и штепсельных розеток выполнено раздельно. Групповые и розеточные сети в квартирах выполнены трёхпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки АсВВГнг-LS, проложенным скрыто, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки, на участках монолитных железобетонных стен и плит перекрытия предусмотреть в замоноличенных трубах в толще бетон. Трубы для электропроводки и электроустановочные изделия, замоноличиваемые в строительные элементы учтены в разделе КЖ. От щита этажного до щитка квартирного прокладка кабеля выполнена в подготовке пола в ПВХ трубе.

Рабочим проектом предусмотрено рабочее освещение общедомовых помещений и квартир, эвакуационное освещение, аварийное и ремонтное освещение технических помещений.

Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии СП РК 2.04-104-2012.

Выбор типов светильников и источников света произведен в соответствии с назначением помещений и условиями окружающей среды.

Светильники аварийного и эвакуационного освещения выбраны из числа светильников общего освещения и запитаны отдельными групповыми линиями со щита I категории (ШАВР). На путях эвакуации, а также над эвакуационными выходами установлены световые указатели выхода и направления движения.

В местах общего пользования (лестничные клетки, лифтовые холлы и пр.) управление рабочим и аварийным освещениями выполнено датчиками движения. Применены светодиодные светильники типа "Dinar 45W", "QUADRO 24W", а также "OPAL 18W" с датчиками движения и аварийным блоком. При наличии естественного освещения в местах общего пользования предусмотрена работа датчиков только в темное время суток.

Освещение входов предусмотрено светодиодными светильниками типа "Damin LED 40 MS" со степенью защиты IP54.

К установке в квартирах приняты розетки с защитной шторкой. Высота установки штепсельных розеток в кухнях - 1,2 м, санузлах 0,9 м, в остальных помещениях - 0,3 м от уровня верха плиты перекрытия, кроме ТВ розетки в гостиной - их нужно расположить на высоте 1,5 м от уровня пола. Розетки удалены от отопительных приборов на расстоянии не менее 500 мм. В слаботочном щитке квартиры предусмотрена электрическая розетка. В жилой комнате предусмотрена розетка для кондиционера на расстоянии 0,3 м от уровня потолка.

Выключатели устанавливать на высоте 1,0 м от уровня верха плиты перекрытия на стене со стороны дверной ручки, с расстоянием по горизонтали от дверного проема до выключателя 0,15 м.

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей через строительные конструкции предусмотреть заделку зазоров и швов пеной СР 660/CFX-FX с нормируемым пределом огнестойкости 180IE.
Встроенные помещения

Согласно классификации СП РК 4.04-106-2013, по степени надежности электроснабжения электроприёмники встроенных помещений отнесены ко III категории.

Для учета и распределения электроэнергии принято вводно-распределительное устройство ВРУ (ВРУ1-26-60 УХЛ3) в помещении "Электрощитовой" в подвале.

Питание электроприёмников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 с глухозаземлённой нейтралью. Система заземления принята TN-C-S.

Для электроснабжения и учета электроэнергии предусмотрен в каждом встроенном помещении распределительный шкаф ПР.

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии таблицей 18 СП РК 4.04-106-2013, для нежилых и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения.

Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелем марки АВВГнг-LS, АсВВГнг-LS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки.

Согласно заданию на проектирование рабочим проектом предусмотрено только подвод питания к электрощитам встроенных помещений. Рабочее, эвакуационное и аварийное освещение, а также подключения силового электрооборудования будет выполнено собственниками помещений по индивидуальным проектам.

Защитные мероприятия

Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты:

- основная система уравнивания потенциалов;

- дополнительная система уравнивания потенциалов;

- защитное заземление и зануление.

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках соединяет между собой:

- глухозаземленную нейтраль питающей линии;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

- заземляющий проводник рабочего заземления.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой.

Внутренний контур заземления выполняется полосовой сталью 4х25 мм. Полоса закрепляется на высоте

400 мм от уровня пола. Система дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между собой корпуса металлических ванн с РЕ-шиной квартирных щитков проводом марки ПВ4 сечением 4,0 мм², проложенным в трубах из не распространяющего горение полипропилена скрыто в подготовке пола.

Молниезащита
Согласно СП РК 2.04-103-2013 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» жилой дом подлежит молниезащите по требованиям III категории (пассивная).

В качестве молниеприемника использована молниеприемная сетка с шагом ячейки не более 6х6 м, выполненная из стальной проволоки диаметром 6 мм, проложенная по кровле здания под слоем утеплителя.

Токоотводы выполнены из круглой стали диаметром 8 мм и проложены от молниеприемной сетки к заземлителям по наружным стенам здания. Все соединения молниезащиты выполнены сваркой.

Заземлители выполнены из трех стальных вертикальных электродов диаметром 16 мм длиной 3 м, объединенных горизонтальным электродом из стальной полосы сечением 40х4 мм.

Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК 2015, ГОСТ, СНиП РК, СП РК и других действующих нормативных документов.

Все используемое электрооборудование и материалы должно быть сертифицировано.

ПАРКИНГ

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Рабочий проект электрооборудования и электроосвещения выполнен на основании задания на проектирование, стандартов проектирования Bi-Group, заданий архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта, технических условий, выданных АО "Астана Региональная Энергетическая Компания" и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

Паркинг

Согласно классификации ПУЭ РК 2015 и МСН 2.02-05-2000*, по степени надежности электроснабжения электроприёмники паркинга относятся:

к I категории - эвакуационное освещение, противопожарное оборудование и охранная сигнализация;

ко II категории - остальные электроприёмники.

Для электроприемников I категории предусмотрен дизель-генератор (предусмотрен в альбоме ЭС), напряжением 380/220В.

Для учета и распределения электроэнергии принято вводное устройство ВУ-П (ВРУ1-11-10) с распределительной панелью РУ-П (Индивидуальное изготовление), установленные в "Электрощитовой".

Питание электроприемников выполняется по трехфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Система заземления принята TN-C-S.

Основными потребителями электроэнергии являются насосные и вентиляционные установки и освещение. Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено, и требований техники безопасности.

Расчетная нагрузка на вводе в паркинг, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии СП РК 4.04-106-2013.

Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелями марки AcВВГнг(LS) и ВВГнг(А)FRLS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, открыто на скобах, в лотках.

Учёт электроэнергии осуществляется счетчиками, марки марки СА4-Э720 ТХ PLC IP П RS 60А/100А 380В (прямого) и САР4У-Э721 ТХ PLC IP П RS 5А, 380В (трансформаторного включения), установленными на вводно-распределительном устройстве ВУ-П.

Силовые магистральные и распределительные сети выполнены кабелем ВВГнг, проложенным в перфорированных кабельных лотках, открыто в гофрированных трубах по стене, потолку на скобах в паркинге, технических помещениях, скрыто в бороздах стен, в комнате охраны и лестничных клетках. Вертикальные спуски кабеля выполняются в ПВХ трубах.

Проектом предусматривается обогрев водосточных воронок и труб водосточной канализации на тех.этаже, саморегулирующимся нагревательным кабелем марки DEVI.

Светильники и электроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением, характером среды и архитектурно-строительными особенностями помещений. Нормы освещенности и коэффициенты запаса принимаются в соответствии со СП РК 2.04-104-2012. Расчет электрического освещения выполнен методом коэффициента использования.

Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012. Управление освещением паркинга осуществляется встроенными датчиками движения и автоматическими выключателями, установленными в щитах освещения (ЩО-П, ЩАО-П), находящихся в электрощитовой.

Проектом предусматривается рабочее и аварийное (эвакуационное и освещение безопасности) освещение и ремонтное освещение.

В кладовых управление освещения предусмотрено с помощью светильников с датчиками движения марки OPAL 18.

При пожаре в разделе ПС предусмотрен сигнал на закрытие ворот, а также на открытие дверей для эвакуации жителей жилого комплекса.

Выключатели устанавливать на высоте 1,0 м от уровня верха плиты пола перекрытия на стене со стороны дверной ручки, с расстоянием по горизонтали от дверного проема до выключателя 0,15 м.

Jet-вентиляция

Щит управления с аппаратами защиты, контрольная панель и датчики CО концентрации, поставляются комплектно с оборудованием JET вентиляции. В проекте ЭОМ предусмотрено лишь кабельное подключение, согласно выданного задания разделом ОВ.

Контроль ПДК СО выполнен датчиками СО концентрации, которые установлены по периметру паркинга. При повышении углекислого газа, датчиками подаются сигнал к панели СО концентрации, также срабатывает встроенная звуковая сигнализация. После панели СО подает сигнал к щиту JET вентиляции о превышении нормы СО. Открываются приточные и вытяжные клапаны, включаются вентиляторы притока и вентилятор вытяжки. Вывод воздуха происходит через клапана и осевые вентилятор системы.

Система работает соответствующим количеством Jet вентиляторов в соответствии обнаруженной концентрации СО. Обеспечивают быстрый поток воздуха с потолочной части и вызванные импульсами тяжелые газы на уровне пола, смешиваются с этим потоком и направляются к выхлопной шахте. Подача свежего воздуха будет производится с помощью вентиляторов Пд из воздухозаборных шахт, установленных на кровле паркинга. Cигнал звуковой комплектно с датчиками, выведен в комнату охраны на панель СО.

При обычном режиме участвуют струйные вентиляторы с рабочей мощностью, 40-50% от общей установленной мощности вентиляторов и вентиляторы подпора ПД на кровле, которые обеспечивают подачи свежого воздуха.

Переключение с обычного режима на пожарный режим происходит при поступлении сигнала с релейного модуля (см раздел ПС) к щиту JEТ, открываются приточные и вытяжные клапаны, и включаются вентиляторы притока и вытяжки. К общеобменным вентиляторам добавляются вентиляторы дымоудаления.

Защитные мероприятия

Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты:

- основная система уравнивания потенциалов;

- защитное заземление и зануление.

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках соединяет между собой:

- глухозаземленную нейтраль питающей линии;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

- заземляющий проводник рабочего заземления.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой.

Внутренний контур заземления выполняется полосовой сталью 4х25 мм. Полоса закрепляется на высоте 400 мм от уровня пола.

В качестве защитного заземления применено устройство, состоящее из искусственных заземлителей. Вертикальные стальные стержни ∅16 мм соединены между собой стальной полосой 4х40 мм. Все соединения выполняются сваркой для обеспечения непрерывности цепи заземления.

Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК 2015, ГОСТ, СНиП РК, СП РК и других действующих нормативных документов.

Все используемое электрооборудование и материалы должно быть сертифицировано.

Молниезащита

Согласно СП РК 2.04-103-2013 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» жилой дом подлежит молниезащите по требованиям III категории (пассивная).

В качестве молниеприемника использована молниеприемная сетка с шагом ячейки не более 6х6 м, выполненная из стальной проволоки диаметром 6 мм, проложенная по кровле здания под слоем утеплителя.

Токоотводы выполнены из круглой стали диаметром 8 мм и проложены от молниеприемной сетки к заземлителям по наружным стенам здания. Все соединения молниезащиты выполнены сваркой.

Заземлители выполнены из трех стальных вертикальных электродов диаметром 16 мм длиной 3 м, объединенных горизонтальным электродом из стальной полосы сечением 40х4 мм.

Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК 2015, ГОСТ, СНиП РК, СП РК и других действующих нормативных документов.

Все используемое электрооборудование и материалы должно быть сертифицировано.

10. 4 СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.

ПАРКИНГ

Рабочий проект слаботочных устройств и связи выполнен на основании задания на проектирование, стандартов проектирования Bi-Group, заданий архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта, технических условий № 71 от 11.08.2025 г. выданных ТОО «АТ Telecom» и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные";

СН РК 4.04-07-2023 "Электротехнические устройства";

СП РК 3.03-105-2014 "Стоянки автомобилей".


Рабочий проект включает в себя: телефонные сети, видеонаблюдение, систему домофона.


Телефонизация.


Телефонизация жилого дома со встроенными помещениями и паркингом предусмотрена от городской телефонной сети согласно техническим условиям ТУ-71 от 11.08.2025г. выданных ТОО «AT Telecom» по технологии FTTH.

Согласно техническим условиям в рабочем проекте выполнено:

- в паркинге у входа в жилую секцию предусмотрена муфта, от которой выполняется прокладка оптического кабеля в лотке и/или трубе до шахты слаботочных сетей жилой секции;

- прокладка закладных ПВХ труб диаметром 32 мм по стоякам, для организации межэтажных каналов (одна труба для альтернативного оператора);

- установка ОРК с пассивными оптическими сплиттерами в слаботочном отсеке этажного щита;

- прокладка закладных ПВХ труб по внеквартирным коридорам, от этажных щитков до каждой квартиры диаметром 20 мм. С прокладкой патч-корда SC/APC для подключения
абонента;

- прокладка дополнительных закладных ПВХ труб по внеквартирным коридорам, от этажных щитков до каждой квартиры диаметром 20 мм (для альтернативного оператора);

- в слаботочном отсеке этажных щитов предусмотрено место для оптических распределительных коробок (ОРК);

- в месте ввода трубы в квартиры и офисные помещения предусмотрена ниша размером 400х300х100 мм.

Прокладка магистральных и распределительных кабелей предусматривается проектом. 

Видеонаблюдение.


Система видеонаблюдения реализована на базе оборудования "Hikvision".


Для обеспечения видеоконтроля за обстановкой устанавливаются IP-видеокамеры в лифтовых холлах, в технических помещениях, по периметру. Камеры выбраны типа DS- DS-2CD2043 для видеонаблюдения по наружному периметру здания, камеры купольные мини типа DS-2CD2523 для наблюдения в лифтовой кабине, купольные камеры DS-2CD1143 для видеонаблюдения внутри зданий, камеры DS-2CD1023 для установки в технических помещениях и камеры DS-2CD2443 для установки в помещениях с необходимостью записи аудио. ИК подсветка обеспечивает качественное изображение при отсутствии освещения. Все сигналы с видеокамер сводятся в помещение охраны, где установлены оконечные устройства (видеорегистратор, монитор).


Питание IP-видеокамер, а также передача цифрового сигнала от IP-видеокамер осуществляется по технологии Poe посредством кабеля UTP 5-ой категории.


Видеокамеры устанавливаются открыто демонстративно.


Система видеодомофонии.


Агрегационные коммутаторы (СВН и СКД) в телекоммуникационном шкафу секции подключены от центральных коммутаторов в комнате охраны (см. л. 03). Подключение идёт посредством оптического одномодового двухволоконного кабеля к SFP порту, где каждое волокно идёт к своему коммутатору (СВН и СКД). Предусмотрен симплексный SFP модуль HK-SFP-1.25G-20-1310 для подключения к коммутатору. Далее от агрегационных коммутаторов подключение идёт витой парой UTP Cat 5e.


Система видеодомофонии Hikvision, установленная на объекте, позволяет обеспечить, кроме прямых функций видеодомофонной связи вызывной и абонентских панелей, возможность выводить на экран абонентской панели изображение с IP камер видеонаблюдения, установленных на объекте, а также обеспечить видеосвязь между абонентскими панелями. Всё оборудование системы видеодомофонии объекта структурно подразделяется на:

- оконечное оборудование;

- центральное оборудование;

- кабельные линии.

Оконечное оборудование
В состав оконечного оборудования входит:

- многоабонентская вызывная панель Hikvision DS-KD9203-TE6;

- абонентская панель Hikvision DS-KH6350-TE1;

- кнопка выхода механическая Hikvision DS-K7P02;

- источник вторичного электропитания Hikvision DS-KAW50-1;

- замок электромагнитный, накладной Hikvision DS-K4H250;

- доводчик дверной Hikvision DS-K4DC105.

Монтаж оконечного оборудования выполняется в соответствии со схемами расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

Центральное оборудование
В состав центрального оборудования входит:

- управляемый коммутатор DS-3E2736-HI-24F8T4X;

- неуправляемый сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0518Р-Е/М;

- пульт консьержа DS-KM9503.

Система видеодомофонии Hikvision позволяет обеспечить просмотр изображения с IP-камер видеонаблюдения Hikvision на экране как монитора консьержа, так и абонентских панелях в количестве до 16 штук.

В устройстве реализованы 8 тревожных входов и 2 выхода. Реализована возможность запитать монитор как по технологии PoE passive, так и от блока питания с выходным напряжением 12 В. Максимальная потребляемая мощность составляет 10 Вт. Устройство поддерживает протоколы TCP/IP, SNMP, RTSP. Устройство имеет пыле-, влагозащищённость класса IP65 с диапазоном рабочих температур от -10°C до +55°C. В конструктиве устройства предусмотрена как настольная установка, так и настенный монтаж.

Кабельные линии
Кабельные трассы объекта имеют следующий вид:

- спуски и подъёмы от оконечных устройств до горизонтальных трасс выполняются в ПВХ коробе с креплением к строительным конструкциям, либо в гофрированной трубе, в строительных пустотах;

- горизонтальная прокладка на уровне ниже 1,5 метров до периферийного оборудования осуществляется в ПВХ кабельном канале по стенам с креплением к строительным конструкциям, либо в строительных пустотах, в трубе гофрированной;

- прокладка единичных кабелей от точки вертикального подъема до магистральной кабельной трассы за подвесным потолком выполняется, в трубе гофрированной с креплением к строительным конструкциям;

- сигнальные кабельные трассы и кабельные трассы электропитания прокладываются раздельно.

Система контроля и управления доступом (СКУД)

Система контроля и управления доступом предназначена для управления и контроля прохода посетителей в помещение объекта.

СКУД обеспечивает:

- режим доступа в помещения Объекта в соответствии с заданным алгоритмом и установленными правами доступа;

- проход через точки доступа по принципу «вход/выход» с применением карты доступа или набором кода доступа на кодонаборной панели;

- интеграцию с другими системами безопасности (система видеодомофонии);

- возможность наращивания системы путем установки дополнительных точек доступа;

- открытие дверей при пожаре (см.альбом АПС).

Все оборудование СКУД Объекта структурно подразделяется на:

- оконечное оборудование;

- центральное оборудование;

- кабельные линии.

Оконечное оборудование
В состав оконечного оборудования входит:

- считыватель с клавиатурой Hikvision DS-K1101MK;

- замок электромагнитный, накладной Hikvision DS-K4H250;

- доводчик дверной Hikvsion DS-K4DC105;

- кнопка выхода Hikvision DS-K7P02.

Монтаж оконечного оборудования выполняется в соответствии со схемами расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

Центральное оборудование
В состав центрального оборудования входит:

- управляемый коммутатор DS-3E2736-HI-24F8T4X;

- неуправляемый сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0518Р-Е/М;

- контроллер доступа на 1 дверь Hikvision DS-K2801.

Кабельные линии
Кабельные трассы Объекта имеют следующий вид:

- спуски и подъёмы от оконечных устройств до горизонтальных трасс выполняются в ПВХ коробе с креплением к строительным конструкциям, либо в гофрированной трубе, в строительных пустотах;

- горизонтальная прокладка на уровне ниже 1,5 метров до периферийного оборудования осуществляется по стенам с креплением к строительным конструкциям, либо в строительных пустотах, в трубе гофрированной;

- прокладка единичных кабелей от точки вертикального подъема до магистральной кабельной трассы за подвесным потолком выполняется, в трубе гофрированной с креплением к строительным конструкциям;

- сигнальные кабельные трассы и кабельные трассы электропитания прокладываются раздельно.

Система оперативной связи

Проектом предусмотрена система оперативной связи согласно п. 6.6.10 СН РК 2.02-2023.


Переговорные устройства предусмотрены в помещениях насосных, обеспечивая связь с операторской (рожарный пост).


Система оперативной связи состоит из:

- переговорного устройства "TP-S";

- центральной станции "TP-12RM";

- блока питания "RF-2A".

Система управления воротами паркинга

На въезде в паркинг предусмотрена камера IDS-2CD7A46G0/P-IZHS для открывания ворот системой распознавания автомобильных номеров. Открытие ворот осуществляется камерой видеонаблюдения, путём замыкания контактов реле камеры. Камера подключена к шкафу управления воротами через контрольный кабель МКШ 2х0,5.


Для обеспечения безопасности и беспрепятственного выезда предусмотрены индукционные петли на базе датчика DI 2-Pro, а также световые барьеры для обнаружения препятствия EL 51 производителя Hormann.

Система фоновой музыки

Проектом предусмотрена система фоновой музыки в холлах и вестибюлях 1-го этажа согласно требованию заказчика.


Время работы фоновой музыки с 9:00 до 22:00 ч.


Уровень звука не превышает 55 дБ.


Система фоновой музыки состоит из:


-
усилитель-микшер (установка в телекоммуникационный шкаф в помещении охраны);


-
громкоговорители;


На посту охраны устанавливается усилитель-микшер, от которого выполняется подключения потолочных громкоговорителей каждой секции по топологии "дерево".

ЖИЛЫЕ СЕКЦИИ
Рабочий проект слаботочных устройств и связи выполнен на основании задания на проектирование, стандартов проектирования Bi-Group, заданий архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта, технических условий ТУ-44 от 02.10.2025г. выданных ТОО «AT Telecom», и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные";

СН РК 4.04-07-2023 "Электротехнические устройства";

СП РК 3.03-105-2014 "Стоянки автомобилей".


Рабочий проект включает в себя: телефонные сети, видеонаблюдение, систему домофона.


Телефонизация.


Телефонизация жилого дома со встроенными помещениями и паркингом предусмотрена от городской телефонной сети согласно техническим условиям ТУ-44 от 02.10.2025г. выданных ТОО «AT Telecom» по технологии FTTH.

Согласно техническим условиям в рабочем проекте выполнено:

- в паркинге у входа в жилую секцию предусмотрена муфта, от которой выполняется прокладка оптического кабеля в лотке и/или трубе до шахты слаботочных сетей жилой секции;

- прокладка закладных ПВХ труб диаметром 32 мм по стоякам, для организации межэтажных каналов (одна труба для альтернативного оператора);

- установка ОРК с пассивными оптическими сплиттерами в слаботочном отсеке этажного щита;

- прокладка закладных ПВХ труб по внеквартирным коридорам, от этажных щитков до каждой квартиры диаметром 20 мм. С прокладкой патч-корда SC/APC для подключения
абонента;

- прокладка дополнительных закладных ПВХ труб по внеквартирным коридорам, от этажных щитков до каждой квартиры диаметром 20 мм (для альтернативного оператора);

- в слаботочном отсеке этажных щитов предусмотрено место для оптических распределительных коробок (ОРК);

- в месте ввода трубы в квартиры и офисные помещения предусмотрена ниша размером 400х300х100 мм.

Прокладка магистральных и распределительных кабелей предусматривается проектом. 

Видеонаблюдение.


Система видеонаблюдения реализована на базе оборудования "Hikvision".


Для обеспечения видеоконтроля за обстановкой устанавливаются IP-видеокамеры в лифтовых холлах, в технических помещениях, по периметру. Камеры выбраны типа DS- DS-2CD2043 для видеонаблюдения по наружному периметру здания, камеры купольные мини типа DS-2CD2523 для наблюдения в лифтовой кабине, купольные камеры DS-2CD1143 для видеонаблюдения внутри зданий, камеры DS-2CD1023 для установки в технических помещениях и камеры DS-2CD2443 для установки в помещениях с необходимостью записи аудио. ИК подсветка обеспечивает качественное изображение при отсутствии освещения. Все сигналы с видеокамер сводятся в помещение охраны, где установлены оконечные устройства (видеорегистратор, монитор).


Питание IP-видеокамер, а также передача цифрового сигнала от IP-видеокамер осуществляется по технологии Poe посредством кабеля UTP 5-ой категории.


Видеокамеры устанавливаются открыто демонстративно.


Система видеодомофонии.


Агрегационные коммутаторы (СВН и СКД) в телекоммуникационном шкафу секции подключены от центральных коммутаторов в комнате охраны (см. СС паркинга). Подключение идёт посредством оптического одномодового двухволоконного кабеля к SFP порту, где каждое волокно идёт к своему коммутатору (СВН и СКД). Предусмотрен симплексный SFP модуль HK-SFP-1.25G-20-1310 для подключения к коммутатору. Далее от агрегационных коммутаторов подключение идёт витой парой UTP Cat 5e.


Система видеодомофонии Hikvision, установленная на объекте, позволяет обеспечить, кроме прямых функций видеодомофонной связи вызывной и абонентских панелей, возможность выводить на экран абонентской панели изображение с IP камер видеонаблюдения, установленных на объекте, а также обеспечить видеосвязь между абонентскими панелями. Всё оборудование системы видеодомофонии объекта структурно подразделяется на:

- оконечное оборудование;

- центральное оборудование;

- кабельные линии.

Оконечное оборудование
В состав оконечного оборудования входит:

- многоабонентская вызывная панель Hikvision DS-KD9203-E6;

- абонентская панель Hikvision DS-KH6350-TE1;

- кнопка выхода инфракрасная, бесконтактная Hikvision DS-K7P02;

- источник вторичного электропитания Hikvision DS-KAW50-1;

- замок электромагнитный, накладной Hikvision DS-K4H250;

- доводчик дверной Hikvision DS-K4DC105.

Монтаж оконечного оборудования выполняется в соответствии со схемами расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

Центральное оборудование
В состав центрального оборудования входит:

- управляемый коммутатор DS-3E2736-HI-24F8T4X;

- неуправляемый сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0518Р-Е/М;

- пульт консьержа DS-KM9503.

Система видеодомофонии Hikvision позволяет обеспечить просмотр изображения с IP-камер видеонаблюдения Hikvision на экране как монитора консьержа, так и абонентских панелях в количестве до 16 штук.

В устройстве реализованы 8 тревожных входов и 2 выхода. Реализована возможность запитать монитор как по технологии PoE passive, так и от блока питания с выходным напряжением 12 В. Максимальная потребляемая мощность составляет 10 Вт. Устройство поддерживает протоколы TCP/IP, SNMP, RTSP. Устройство имеет пыле-, влагозащищённость класса IP65 с диапазоном рабочих температур от -10°C до +55°C. В конструктиве устройства предусмотрена как настольная установка, так и настенный монтаж.

Кабельные линии
Кабельные трассы объекта имеют следующий вид:

- спуски и подъёмы от оконечных устройств до горизонтальных трасс выполняются в ПВХ коробе с креплением к строительным конструкциям, либо в гофрированной трубе, в строительных пустотах;

- горизонтальная прокладка на уровне ниже 1,5 метров до периферийного оборудования осуществляется в ПВХ кабельном канале по стенам с креплением к строительным конструкциям, либо в строительных пустотах, в трубе гофрированной;

- прокладка единичных кабелей от точки вертикального подъема до магистральной кабельной трассы за подвесным потолком выполняется, в трубе гофрированной с креплением к строительным конструкциям;

- сигнальные кабельные трассы и кабельные трассы электропитания прокладываются раздельно.

Система контроля и управления доступом (СКУД)

Система контроля и управления доступом предназначена для управления и контроля прохода посетителей в помещение объекта.

СКУД обеспечивает:

- режим доступа в помещения Объекта в соответствии с заданным алгоритмом и установленными правами доступа;

- проход через точки доступа по принципу «вход/выход» с применением карты доступа или набором кода доступа на кодонаборной панели;

- интеграцию с другими системами безопасности (система видеодомофонии);

- возможность наращивания системы путем установки дополнительных точек доступа;

- открытие дверей при пожаре (см.альбом АПС).

Все оборудование СКУД Объекта структурно подразделяется на:

- оконечное оборудование;

- центральное оборудование;

- кабельные линии.

Оконечное оборудование
В состав оконечного оборудования входит:

- считыватель с клавиатурой Hikvision DS-K1101MK;

- замок электромагнитный, накладной Hikvision DS-K4H250;

- доводчик дверной Hikvsion DS-K4DC105;

- кнопка выхода Hikvision DS-K7P02.

Монтаж оконечного оборудования выполняется в соответствии со схемами расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

Центральное оборудование
В состав центрального оборудования входит:

- управляемый коммутатор DS-3E2736-HI-24F8T4X;

- неуправляемый сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0518P-E;

- контроллер доступа на 1 дверь Hikvision DS-K2801.

Кабельные линии
Кабельные трассы Объекта имеют следующий вид:

- спуски и подъёмы от оконечных устройств до горизонтальных трасс выполняются в ПВХ коробе с креплением к строительным конструкциям, либо в гофрированной трубе, в строительных пустотах;

- горизонтальная прокладка на уровне ниже 1,5 метров до периферийного оборудования осуществляется по стенам с креплением к строительным конструкциям, либо в строительных пустотах, в трубе гофрированной;

- прокладка единичных кабелей от точки вертикального подъема до магистральной кабельной трассы за подвесным потолком выполняется, в трубе гофрированной с креплением к строительным конструкциям;

- сигнальные кабельные трассы и кабельные трассы электропитания прокладываются раздельно.

Диспетчеризация лифтов.


В жилых секциях жилого комплекса предусмотрено обеспечение связи кабин лифтов с диспетчерской и единой службой спасения по беспроводному каналу связи для своевременного оказания помощи пассажирам лифтов и двусторонняя связь пожарного лифта с основным посадочным этажом, оборудование поставляется в комплекте с лифтами.


Устройства двусторонней связи на основном посадочном этаже должны быть установлены вблизи от входа в пожарные лифты и в СПУ СПЗ.

Встроенные помещения

Согласно заданию на проектирование, раскладка слаботочных сетей во встроенных помещениях проектом не предусмотрена. Встроенные помещения будут оборудоваться слаботочными системами связи собственниками помещений, после выполнения ремонтных (чистовых) работ, т.к. внутренняя отделка встроенных помещений будет выполнена в черновом варианте, согласно заданию на проектирование.
10.5. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Жилые секции.

1.1 Рабочая документация (далее проект) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматизации противодымной вентиляции, системы охранной сигнализации: разработана на основании исходных данных, полученных от Заказчика, а также специальных технических условий СТУ №84-МС от 22.04.2025г.

1.2 Проектом предлагается оснащение следующими системами:

- система пожарной сигнализации;

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- система автоматизации противодымной вентиляции;

- система охранной сигнализации.

1.3 Проект выполнен в соответствии с требованиями:

- Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

- СП РК 2.02.-102-2022, СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений";

- СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

- СН РК 3.02-01-2018, СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные";

- СН РК 4.04-07-2019 "Электротехнические устройства";

- МСН 2.02-05-2000 "Стоянки автомобилей".

Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с Заказчиком. 

2 Основные решения, принятые в проекте
2.1 Пожарная сигнализация
2.1.1 Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «РУБЕЖ», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-2ОП»;

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 R3»;

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3»;

- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления);

- адресные релейные модули «РМ-4 R3»;

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К-R3»;

- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В»;

- изоляторы шлейфа «ИЗ-1 R3»;

- извещатель охранный магнитоуправляемый адресный «ИО 10220-2»;

- извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный «ИО 40920-2»;

- адресные модули управления клапаном «МДУ-1 R3»;

- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»;

- боксы резервного питания «БР-12»;

- адресные шкафы управления «ШУН/В-R3»;
- оповещатель охранно-пожарный светозвуковой «ОПОП 124-7 12В».

2.1.2 Для обнаружения возгорания в помещениях жилого дома, применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 R3» включенные по логической схеме «ИЛИ», вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3», которые включаются в адресные шлейфы. 


Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток. 

Согласно СП РК 2.02-102-2022 п. 4.46 допускается установка по одному дымовому пожарному извещателю в помещениях.


Оборудование, принятое в проекте обеспечивает выполнение требований данного пункта, поэтому помещения квартир (жилые комнаты) оборудуются одним дымовым извещателем, необходимым для раннего обнаружения очага возгорания и своевременной ликвидации возникшего пожара. 


Извещатели устанавливаются в удобных местах на потолке. Допускается установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м. 


Извещатели предназначены для выдачи сигнализации «Пожар» при превышении установленных значений задымленности воздуха помещений в случае возгораний, сопровождаемых появлением дыма. При срабатывании извещатель начинает передавать сигнал до тех пор, пока воздух не очистится.


Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.

2.1.3 Система обеспечивает:

- круглосуточную противопожарную защиту здания;

- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.


ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» (далее ППКОПУ) циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.


Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «R3-Рубеж-2ОП». В здании располагается пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост охраны оснащен приемно-контрольным прибором «R3-Рубеж-2ОП» в комплекте с блоком индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ».


Блок индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ» предназначен для сбора информации с ППКОПУ и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных устройств, меток адресных технологических, насосных станций, насосов, задвижек на встроенном светодиодном табло, а также для управления охранно-пожарными зонами.

2.1.4 Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены на посту охраны. 


Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКОПУ интерфейсом R3-Link.

2.1.5 Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме следующими инженерными системами объекта:

- отключение системы общеобменной вентиляции;

- разблокировка электромагнитных замков СКУД;

- запуск автоматической установки пожаротушения;

- запуск системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции;


Выдача управляющих сигналов происходит при помощи адресных релейных модулей «РМ-4 R3», которые путем размыкания/замыкания контактов реле выдают сигналы на аппаратуру управления соответствующей инженерной системой. 
Режим работы контакта релейного модуля определяется в соответствии с алгоритмом работы системы и документацией на аппаратуру управления.

2.2 Система оповещения и управления эвакуацией

2.2.1 Hа объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 1 типа (далее СОУЭ)

согласно таблице 9 СП РК 2.02-104-2014: 

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.

 При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКОПУ. Прибор, согласно запрограммированной логике, выдает сигнал на запуск оповещения. 

2.2.2 В состав системы оповещения входит следующее оборудование:

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К-R3»;

- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В».

2.2.3 Звуковые оповещатели «ОПОП 2-35 12В» в жилой части подключены к выходу адресного релейного модуля «РМ-4К-R3». Для обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое замыкание на один выход модуля «РМ-4К-R3» предусмотрено подключение не более 6-ти звуковых оповещателей «ОПОП 2-35 12В». При получении управляющего сигнала от ППКОПУ, адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния «Разомкнуто» в состояние «Замкнуто».

2.3 Система автоматизации противодымной защиты
2.3.1 В состав системы автоматизации противодымной защиты входят следующие устройства и исполнительные блоки:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-2ОП»;

- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления);

- адресные модули управления клапаном «МДУ-1-R3»;

- адресные шкафы управления «ШУН/В-R3».

2.3.2 Согласно требованиям проектом предусмотрено управление системой противодымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), дистанционном (от устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления), установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах и с ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП», установленного на посту пожарной охраны) режимах.

2.3.3 Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ-1-R3», обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКОПУ. При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКОПУ выдает сигнал на запуск модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1-R3», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит заслонку клапана, расположенного в зоне возгорания, в защитное положение. 

2.3.4 Для управления вентиляторами дымоудаления и вентиляторами подпора воздуха, в помещениях электрощитовых устанавливаются адресные шкафы управления «ШУН/В-R3». 

Адресный шкаф управления позволяет управлять электроприводом вентилятора:

- в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по сигналу с ППКОПУ или кнопок дистанционного управления;

- в ручном режиме управления с панели шкафа.

«ШУН/В-R3» реализует следующие функции:

- контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе сети;

- контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;

- контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое замыкание;

- передачу на ППКОПУ сигналов своего состояния по адресной линии связи. 

2.3.5, согласно требованиям, заданная последовательность действия систем противодымной вентиляции должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.

2.4 Система охранной сигнализации

2.4.1 Согласно требованиям заказчика на объекте предусматривается система охранной сигнализации. 

2.4.2 Постановка/снятие с охраны охранных зон осуществляется с помощью R3-Рубеж-2ОП, R3-Рубеж-БИУ.

2.4.3 В качестве охранных извещателей применены:

- извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2»; 

- извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2».

2.4.4 Извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2» предназначены для блокировки дверных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также для блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» после размыкания контактов геркона на приемно-контрольный охранно-пожарный прибор по адресной линии связи.

2.4.5 Для обнаружения проникновения в охраняемое пространство здания и формирования извещения о тревоге путем передачи сигнала на приемно-контрольный охранно-пожарный прибор по адресной линии связи, применены извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2». Устанавливаются на дверцы пожарных кранов.

2.5 Система автоматизации внутреннего противопожарного водопровода
2.5.1 Проектом предусмотрено оснащение здания системой противопожарного водопровода. 

Автоматика управления системой противопожарного водопровода, выполнена на основании задания специалистов ВК. Проектом предусматривается управление насосной установкой, которая расположена в помещении насосной станции.

2.5.2 Установка состоит из двух насосов (1 рабочий и 1 резервный), шкафа управления пожарными насосами, трубной обвязки,

комплекта контрольно-измерительной аппаратуры и запорной арматуры. 

2.5.3 В пожарном шкафу расположены адресные метки для получения информации от сигнализаторов потока жидкости системы противопожарного водопровода, обеспечивая контроль работоспособности. 

Информация о техническом состоянии насосной установки поступает на ППКОПУ с расшифровкой по типам событий:

a) Сигнал работа насоса Н1;

b) Сигнал авария насоса Н1;
c) Сигнал работа насоса Н2;

d) Сигнал авария насоса Н2;

e) Сигнал работа ввод 1;
f) Сигнал работа ввод 2;

g) Сигнал о блокировке автоматического пуска насосов (переключатель выбора режимов стоит в режиме местного управления)

3. Электроснабжение установки 

3.1 Согласно ПУЭ установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;

- резервный источник – АКБ 12В.


Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются адресные резервированные источники питания "ИВЭПР RS-R3", обеспечивающие контроль работоспособности.


В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме тревоги.

4. Кабельные линии связи
4.1 Проектом предусмотрена огнестойкая кабельная линия. 

4.2 Адресные линии связи выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.3 Линия контроля выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.4 Линия управления выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2
4.5 Линии питания выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 мм2.

4.6 Линии системы оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.7 Кабели прокладываются: 

- в трубе гофрированной тяжелой затухающей в помещениях парковки;

- в кабель-каналах ПВХ совместно с держателями ДМОУ в помещениях жилых домов;

- в трубе ПВХ проходы между стенами и перекрытиями.

4.10 При прокладке кабеля в кабельном канале ПВХ крепление к огнестойкой поверхности производится при помощи металлического дюбеля и самореза совместно с ДМОУ. Саморезы и дюбели использовать на каждые 40 см кабельного канала, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края кабельного канала. Крепления крышки кабельного канала к основе выполнены универсальными и удобными креплениями в виде выемок (пукля).

4.11 При прокладке кабеля в гофрированной самозатухающей трубе ПВХ крепление к огнестойкой поверхности осуществляют при помощи однолапковых скоб, металлического дюбеля и самореза. Крепление осуществлять на каждые 40 см гофрированной трубы, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края трубы.

5. Заземление
5.1 Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных документов.


Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.


В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. 


Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. 


В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

6. Требования к монтажу и эксплуатации установки

6.1 При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями нормативных документов, а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.


К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии.


Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.


Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

7. Противопожарная безопасность
7.1 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности.

При этом особое внимание обратить на следующие пункты:

- запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими предметами;

- на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение;

- при возникновении возгорания оборудования использовать только углекислотные огнетушители;

- после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с рабочего места.

Паркинг.
1.1 Рабочая документация (далее проект) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматизации противодымной вентиляции, системы охранной сигнализации: разработана на основании исходных данных, полученных от Заказчика.

1.2 Проектом предлагается оснащение следующими системами:

- система пожарной сигнализации;

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- система автоматизации противодымной вентиляции;

- система охранной сигнализации.

1.3 Проект выполнен в соответствии с требованиями:

- Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

- СП РК 2.02.-102-2022, СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений";

- СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

- СН РК СН РК 3.02-01-2023, СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные";

- СН РК 4.04-07-2023 "Электротехнические устройства";

- МСН 2.02-05-2000 "Стоянки автомобилей".

Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с Заказчиком. 

2 Основные решения, принятые в проекте

2.1 Пожарная сигнализация

2.1.1 Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «РУБЕЖ», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-2ОП»;

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 R3»;

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3»;

- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления);

- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск пожаротушения);

- адресные релейные модули «РМ-4 R3»;

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-К R3»;

- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В»;

- изоляторы шлейфа «ИЗ-1 R3»;

- извещатель охранный магнитоуправляемый адресный «ИО 10220-2»;

- извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный «ИО 40920-2»;

-
адресные модули управления клапаном «МДУ-1 R3»;

-
источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»;

-
боксы резервного питания «БР-12»;

-
адресные шкафы управления «ШУН/В-R3»;

2.1.2 Для обнаружения возгорания применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 R3» включенные по логической схеме «ИЛИ», вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3», которые включаются в адресные шлейфы. 


Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток. 


Извещатели устанавливаются в удобных местах на потолке. Допускается установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м. 


Извещатели предназначены для выдачи звуковой сигнализации «Пожар» при превышении установленных значений задымленности воздуха помещений в случае возгораний, сопровождаемых появлением дыма. 
При срабатывании извещатель начинает издавать сигнал до тех пор, пока воздух не очистится.


Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.

2.1.3 Система обеспечивает:

- круглосуточную противопожарную защиту здания;

- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.


ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» (далее ППКОПУ) циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.


Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «R3-Рубеж-2ОП». В здании располагается пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост охраны оснащен приемно-контрольным прибором «R3-Рубеж-2ОП» в комплекте с блоком индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ».


Блок индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ» предназначен для сбора информации с ППКОПУ и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных устройств, меток адресных технологических, насосных станций, насосов, задвижек на встроенном светодиодном табло, а также для управления охранно-пожарными зонами.

2.1.4 Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены на посту охраны. 


Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКОПУ интерфейсом R3-Link.

2.1.5 Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме следующими инженерными системами объекта:

- отключение системы общеобменной вентиляции;

- разблокировка электромагнитных замков СКУД;

- запуск автоматической установки пожаротушения;

- запуск системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции;


Выдача управляющих сигналов происходит при помощи адресных релейных модулей «РМ-4 R3», которые путем размыкания/замыкания контактов реле выдают сигналы на аппаратуру управления соответствующей инженерной системой. 
Режим работы контакта релейного модуля определяется в соответствии с алгоритмом работы системы и документацией на аппаратуру управления.

2.2 Система оповещения и управления эвакуацией

2.2.1 Hа объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 1 типа (далее СОУЭ)

согласно таблице 3 СН РК 2.02-02-2023: 

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.


Общая вместимость паркинга - 124 машино-мест.

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКОПУ. Прибор, согласно запрограммированной логике, выдает сигнал на запуск оповещения. 

2.2.2 В состав системы оповещения входит следующее оборудование:

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-К прот. R3»;

- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В».

2.2.3 Звуковые оповещатели «ОПОП 2-35 12В» подключены к выходу адресного релейного модуля «РМ-К прот. R3». Для обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое замыкание на один выход модуля «РМ-К прот. R3» предусмотрено подключение не более 6-ти звуковых оповещателей «ОПОП 2-35 12В». При получении управляющего сигнала от ППКОПУ, адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния «Разомкнуто» в состояние «Замкнуто».

2.3 Система автоматизации противодымной защиты

2.3.1 В состав системы автоматизации противодымной защиты входят следующие устройства и исполнительные блоки:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-2ОП»;

- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления);

- адресные модули управления клапаном «МДУ-1 прот. R3»;

- адресные шкафы управления «ШУН/В-R3».

2.3.2 Согласно требованиям проектом предусмотрено управление системой противодымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), дистанционном (от устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления), установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах и с ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП», установленного на посту пожарной охраны) режимах.

2.3.3 Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ-1 R3», обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКОПУ. При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКОПУ выдает сигнал на запуск модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1 R3», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит заслонку клапана, расположенного в зоне возгорания, в защитное положение. 

2.3.4 Для управления вентиляторами дымоудаления и вентиляторами подпора воздуха, в помещениях электрощитовых устанавливаются адресные шкафы управления «ШУН/В-R3». 

Адресный шкаф управления позволяет управлять электроприводом вентилятора:

- в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по сигналу с ППКОПУ или кнопок дистанционного управления;

- в ручном режиме управления с панели шкафа.

«ШУН/В-R3» реализует следующие функции:

- контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе сети;

- контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;

- контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое замыкание;

- передачу на ППКОПУ сигналов своего состояния по адресной линии связи. 

2.3.5, согласно требованиям, заданная последовательность действия систем противодымной вентиляции должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.

2.3.6 Согласно расчету времени эвакуации людей из автостоянки, задержка включения струйной противодымной вентиляции

составляет 89 секунд.

2.4 Система охранной сигнализации

2.4.1 Согласно требованиям заказчика на объекте предусматривается система охранной сигнализации. 

2.4.2 Постановка/снятие с охраны охранных зон осуществляется с помощью R3-Рубеж-2ОП, R3-Рубеж-БИУ.

2.4.3 В качестве охранных извещателей применены:

- извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2»; 

- извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2».

2.4.4 Извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2» предназначены для блокировки дверных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также для блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» после размыкания контактов геркона на приемно-контрольный охранно-пожарный прибор по адресной линии связи.

2.4.5 Для обнаружения проникновения в охраняемое пространство здания и формирования извещения о тревоге путем передачи сигнала на приемно-контрольный охранно-пожарный прибор по адресной линии связи, применены извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2». Устанавливаются на дверцы пожарных кранов.

2.5 Система автоматизации внутреннего противопожарного водопровода

2.5.1 Проектом предусмотрено оснащение здания системой противопожарного водопровода. 

Автоматика управления системой противопожарного водопровода, выполнена на основании задания специалистов ВК. Проектом предусматривается управление насосной установкой, которая расположена в помещении насосной станции.

2.5.2 Установка состоит из двух насосов (1 рабочий и 1 резервный), шкафа управления пожарными насосами, трубной обвязки,

комплекта контрольно-измерительной аппаратуры и запорной арматуры. 

2.5.3 В пожарном шкафу расположены адресные метки для получения информации от сигнализаторов потока жидкости системы противопожарного водопровода, обеспечивая контроль работоспособности. 

Информация о техническом состоянии насосной установки поступает на ППКОПУ с адресных меток предусмотренных в альбоме АПТ.Э с расшифровкой по типам событий:

a) Сигнал работа насоса Н1;


b) Сигнал авария насоса Н1;

c) Сигнал работа насоса Н2;

d) Сигнал авария насоса Н2;

e) Сигнал работа ввод 1;

f) Сигнал работа ввод 2;

g) Сигнал о блокировке автоматического пуска насосов (переключатель выбора режимов стоит в режиме местного управления)

3. Электроснабжение установки 

3.1 Согласно ПУЭ установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены

к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания.

Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц; -
резервный источник – АКБ 12В.


Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются адресные резервированные источники питания "ИВЭПР RS-R3", обеспечивающие контроль работоспособности.


В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию

в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги.


4. Кабельные линии связи

4.1 Проектом предусмотрена огнестойкая кабельная линия. 

4.2 Адресные линии связи выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,35 мм2.

4.3 Линия контроля выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.4 Линия управления выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2

4.5 Линии питания выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 мм2.

4.6 Линии системы оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.7 Кабели прокладываются: 

- в трубе гофрированной тяжелой затухающей в помещениях парковки;

- в кабель-каналах ПВХ совместно с держателями ДМОУ;

- в трубе ПВХ проходы между стенами и перекрытиями.

4.8 При прокладке кабеля в кабельном канале ПВХ крепление к огнестойкой поверхности производится при помощи металлического дюбеля и самореза совместно с ДМОУ. Саморезы и дюбели использовать на каждые 40 см кабельного канала, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края кабельного канала. Крепления крышки кабельного канала к основе выполнены универсальными и удобными креплениями в виде выемок (пукля).

4.9 При прокладке кабеля в гофрированной самозатухающей трубе ПВХ крепление к огнестойкой поверхности осуществляют при помощи однолапковых скоб, металлического дюбеля и самореза. Крепление осуществлять на каждые 40 см гофрированной трубы, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края трубы.

5. Заземление

5.1 Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных документов.


Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.


В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. 


Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. 


В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

6. Требования к монтажу и эксплуатации установки

6.1 При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями нормативных документов, а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.


К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии.


Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.


Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

7. Противопожарная безопасность

7.1 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности.

При этом особое внимание обратить на следующие пункты:

- запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими предметами;

- на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение;

- при возникновении возгорания оборудования использовать только углекислотные огнетушители;

- после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с рабочего места.
10.6 ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Проект архитектурной подсветки объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, дошкольным объектом образования и паркингом, по адресу г. Астана, район “Нура”, район пересечения улиц Е796 и Е899 (проектные наименования)

(МЖК «GreenLine Garden 2»). 

Исходными данными для разработки раздела послужили архитектурно-строительная часть и архитектурное решение расстановки светильников.

Для управления архитектурной подсветкой устанавливается ящик управления освещением ЯУО-1 в электрощитовой тех.,подпольного помещения. ЯУО имеет возможность управления в автоматическом и ручном (местном или дистанционном) режиме. Группы освещения от ящика управления освещением до светильников выполнены кабелем с медными жилами расчетного сечения марки АсВВГ, прокладываемым в ПВХ трубах по конструкциям

здания. Кабель между светильниками является комплектным и поставляется вместе со светильниками. Архитектурная подсветка здания запроектирована светодиодными прожекторами и светодиодными настенными светильниками, статичного освещения.

Монтаж оборудования производится по соответствующим инструкциям для электрооборудования и электрической сети в соответствии с действующими нормами и ПУЭ РК.

Категория надежности электроснабжения - III;

Напряжение питающей сети
- 380/220 в;

Общая расчетная мощность     - 1,37 кВт;

Расчетный ток     - 2,2, а;

Коэффициент мощности   - 0,95;

Максимальная потеря напряжения    - 2,4 %;

Общее количество светильников
- 122 шт;

Общая протяжённость кабельных линий электроосвещения - 1160 м. 

10.7. АВТОМАТИЧЕСКОЕ СПРИНКЛЕРНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ
Рабочие чертежи проекта автоматического пожаротушения паркинга на объекте разработаны на основании следующих документов:

- технического задания на проектирование;

- чертежей архитектурно-строительных;

- действующих норм и правил проектирования;

- технических данных фирм-изготовителей и применяемое оборудование защиты.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями СП РК 2.02-102-2022.

Помещение паркинга выполнено в конструкциях, обеспечивающих II степень огнестойкости, согласно СН РК 2.02-02-2023, а также расчетов, запроектирована автоматическая установка спринклерного пожаротушения для двух

очередеи паркинга, воздушная (температура менее +5).

Параметры проектируемой установки автоматического спринклерного пожаротушения приняты из расчета защищаемой площади, по второй группе помещении, где интенсивность орошения 0,12 л/с, площадь для расчета расхода

воды 240 м2, время работы установки 60 мин (СП РК 2.02-102-2022, таб. 1) площадь, контролируемая одним оросителем не более 12 м2. К насосной станции присоединены пожарные краны (ПК) с расходом две струи по 5,2 л/с. ПК включаются нажатием кнопки "SB", установленной в каждом шкафу пожарного крана, от которой поступает сигнал на открытие эл.задвижки, установленного на трубопроводе в насосной станции.

Расход воды на внутреннее пожаротушение согласно гидравлическому расчету с учетом спринклеров и ПК составляет 49,08 л/с или 176.7 м3/ч.

Система автоматического пожаротушения имеет одну секцию. Число оросителей в секции не превышает 800 шт. Число оросителей на одной ветви не превышает 6 шт. Расстояние между оросителями не более 4 м, до стен и перегородок не более 2 м. Перед самым удаленным оросителем установлен кран для манометра, для контроля давления. Спринклерный ороситель устанавливаем розеткой вверх и температурой срабатывания 68°С. Расстояние от розетки оросителя до плоскости перекрытия должно быть, от 0,08 до 0,4 м. Для защиты нижнего яруса парковачных мест установлен горизонтальный ороситель. Секция имеет узел управления спринклерный, воздушный. Узлы управления находятся в насосной станции на отметке 0,000 в осях Р/E-Р/Г; Р/1-Р/4. Насосная станция питается из городского водопровода, подпитка из хоз.пит..

Насосная станция по степени надежности относится к первой категории.

Трубную разводку спринклерной установки выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных ГОСТ 3262-75. Трубные соединения выполнить на сварке. Диаметры труб назначены на основании

гидравлического расчета.

Питающий и распределительный трубопровод следует прокладывать с уклоном 0,005 трубы с диаметром более 57 мм и 0,01 - менее 57 мм в сторону узла управления или промывочного крана (СП РК 2.02-102-2022), после монтажа систему промыть и испытать на герметичность (60 м.вод.ст).

Крепление труб выполнить согласно требованиям СП РК 2.02-102-2022.

Монтаж установок вести согласно ВСН 2661-01-91 "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения", технических инструкций, паспортов оборудования, заводов - поставщиков.

Время заполнения трубопроводов воздухом до рабочего давления не более 1 час. Время, с момента срабатывания спринклерного оросителя, установленного на трубопроводе секции, до начала подачи воды из него, не должно превышать 180 с.

В насосной станции пожаротушения используется комплектная насосная станция:

· Насос Q= 176.7 м3/ч, Н= 76.5 м, Р= 75 кВт - один основной, один резервный;

· Насос Q= 2 м3/ч, Н= 80 м, Р= 2,2 кВт - жокей насос;

Контролируемый параметр в системе - давление. Давление в системе поддерживает до узла управления жокей насос, после узла управления воздушный компрессор. При включении основного насоса, жокей насос и компрессор

отключается.

В автоматическом режиме предусмотрен следующий алгоритм:

- при падении давления в секции (вскрытие оросителя), подается команда на открытие эл.задвижек на вводе и включение основного насоса,

- при нажатии кнопки "SB", подается команда на открытие эл.задвижек на вводе и на трубопроводе ПК, давление падает, открытие эл.задвижки на вводе, включение основного насоса.

Для подключения к станции пожарной техники выведены две головки ГМ-80.

При срабатывании системы, для отвода воды в паркинге предусмотрены лотки и приямки (см. раздел ВК).

Защите от коррозии подлежат трубопроводы установки пожаротушения и вспомогательные металлоконструкции для крепления трубопроводов и оборудования. Защита осуществляется нанесением защитной окраски ПФ-115 на

два слоя по предварительно очищенной и обезжиренной поверхности. Цвет покрытия согласно ГОСТ 12.4.026-2015.

Перечень работ требующих составления актов освидетельствования работ: Акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность (манометрическое), Акт проведения комплексных испытаний АУП.

Установка внутреннего пожаротушения считается принятой в эксплуатацию по выполнению комплексных испытаний. __

10.8. Технологические решения    

  Технологическая часть рабочего проекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, дошкольным объектом образования и паркингом, по адресу: город Астана, район Нура, район пересечения улиц Е796 и Е899 (проектные наименования) (без наружных инженерных сетей) (МЖК «GreenLine Garden 2»)» выполнена на основании задания на проектирование и в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РК.

- СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения» с изм.  24.10.2023 г.

- СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения» с изм. 27.11.2019 г.

- СП РК 3.02-110-2012 «Дошкольные объекты образования с изм.10.01.2020»;

- СН РК 3.02-10-2011 «Дошкольные объекты образования с изм.15.11.18.;

- СанПиН № ҚР ДСМ-59 от 9.07.2021 года «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка. с изм. от 22.04.2023 г.»;

- Приказ МОН РК от 22.01.2016 года № 70   Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования (с изм. от 19.05.2025 г.)

   Проектом представлено дошкольное учреждение, запроектированное на 1 этаже жилого дома, в состав которого входит – группа кратковременного пребывания. Группа рассчитана на 17 детей, возраст 3-4 года. 

 Группа предоставляет педагогические услуги по воспитанию, обучению, уходу и присмотру за детьми. Пребывание детей в группе 3-4часа. Группа включает в себя групповую с зоной отдыха, туалетную и раздевальную.

 Групповая - основное помещение, предназначено для игр и занятий. Групповая функционально связана со всеми помещениями групповой ячейки. Помещения групповой ячейки оснащены в соответствии с назначением. Подбор мебели принят в соответствии с группой роста детей.   

 Для организации питьевого режима в групповых установлены диспенсеры для воды.       Раздевальная оснащена индивидуальными шкафчиками для одежды, скамьями для переодевания. Для воспитателя предусмотрен шкаф для одежды. Так же предусмотрен сушильный шкаф для верхней одежды и обуви. 

  Туалетная состоят из зоны умывальной и уборной, в зоне умывальной размещены детские умывальники, душевой поддон с доступом с трех сторон.  Для хоз.инвентаря установлен шкаф.

  Планировочные решения обеспечивают принцип максимальной изоляции группы от административно-хозяйственных помещений.

  Проектом предусмотрен медицинский кабинет, предназначенный для оказания медицинской экстренной помощи, а также для проведения профилактических мероприятий. 

 Для персонала предусмотрена комната персонала, оснащенная металлическими шкафами, холодильником, микроволновкой, чайником, обеденным столом и стульями. Для персонала предусмотрен отдельный санузел.

  При вестибюле предусмотрена комната охраны.

  Для хранения предусмотрена хоз. кладовая. 

  Технические показатели - объект дошкольного образования на 17 мест.

  Общее количество работающих 6 человек.

  Проектируемый объект экологически чистый.







_126593292.bin

_126593932.bin

_126524296.bin

_126592972.bin

_126592332.bin

_126523336.bin

