[image: image3.emf][image: image4.emf][image: image5.emf][image: image6.emf][image: image7.emf][image: image8.emf]

ТОО «TS Jobalau»

ГСЛ № 0017928
Шифр – AGT/ДП-РП/GTerra-B2/82906

РП "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, дошкольным объектом образования и паркингом, по адресу: город Астана, район Нура, район пересечения улиц Е796 и Е899 (проектные наименования)" (без наружных инженерных сетей) (МЖК «GreenLine Garden 2»)
ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

Стадия: рабочий проект

	[image: image9.emf]
           Главный инженер проекта                                              
                                     Директор                                   


	                   Майканов Д.У.
                   Майканов Д.У.

	
	

	
	


г. Астана – 2025г.

1. СОСТАВ ПРОЕКТА

	№ тома
	№ альбома
	Обозначение 
	Наименование
	Примечание

	I
	
	ОПЗ
	Общая пояснительная записка 
	

	II
	
	ГП
	Генеральный план
	

	III
	1
	АС
	Архитектурно-строительные решения решение
	

	
	2
	КЖ
	Конструкции железобетонные
	

	
	3
	ОВ
	Отопление и вентиляция 
	

	
	4
	ВК
	Водоснабжение и канализация
	

	
	5
	ЭОМ
	Электроосвещение и силовое электрооборудование 
	

	
	6
	СС
	Системы связи и сигнализации
	

	
	6/1
	АПС
	Пожарная сигнализация и автоматизация дымоудаления
	

	
	7
	ФО
	Фасадное освещение
	

	
	8
	АПТ
	Автоматическое пожаротушение
	

	
	9
	ЭН
	Наружное освещение
	

	
	10
	МОПБ
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
	

	
	11
	ТХ
	Технология дошкольного учреждения
	

	IV
	
	ПОС
	Проект организации строительства 
	

	VI
	
	СД
	Сметная документация
	

	VII
	
	ЭП
	Энергетический паспорт объекта
	


2. СОДЕРЖАНИЕ

	№№

п/п
	Наименование раздела
	№

стр.
	Прим-е

	1
	СОСТАВ ПРОЕКТА
	2
	

	2
	СОДЕРЖАНИЕ
	3
	

	3
	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
	4
	

	4
	АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, СПРАВКА ГИПа. 
	
	

	5
	ОБЩАЯ ЧАСТЬ
	
	

	6
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                                                                          
	
	

	7
	ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	

	8
	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)
	
	

	9
	Архитектурно-строительные И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.
	
	

	9.1
	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
	
	

	9.2
	ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО БЛОКАМ 
	
	

	9.3
	ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛКЕ ЗДАНИЯ
	
	

	9.4
	КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
	
	

	10
	ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВНУТРЕННИМ ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ
	
	

	10.1
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
	
	

	10.2
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.
	
	

	10.3
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
	
	

	10.4
	СИСИТЕМЫ СВЯЗИ
	
	

	10.5
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
	
	

	10.6
	ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
	
	

	10.7
	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ
	
	

	10.8
	Технологичесие решение
	
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	
	


3. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

	1
	Архитектурно-планировочное задание (АПЗ)
	

	2
	Задание на проектирование  
	

	3
	Паспорт объекта
	

	4
	Специальные технические условия (СТУ)
	

	5
	Эскизный проект
	

	6.1
	Технические условия на водоснабжение и канализацию
	

	6.2
	Технические условия на теплоснабжение
	

	6.3
	Технические условия на электроснабжение
	

	6.4
	Технические условия на отвод ливневых вод
	

	6.5
	Технические условия на телефонизацию
	

	7
	Материалы инженерно-геодезических изысканий, Топосъемка
	

	8
	Материалы инженерно-геологических изысканий
	

	8
	Материалы инженерно-геологических изысканий
	

	9
	Кадастровый паспорт
	

	10
	Акт обследования зеленых насаждений
	

	11
	Разрешение авиации (аэропорта)
	

	12
	Справка об отсутствии сибирской язвы и других особо опасных инфекций на территории проектируемого объекта
	

	13
	Протокол дозиметрии
	

	14
	Протокол радона
	


4.  АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ И УЧАСТНИКИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Инженеры-разработчики по разделам:

	№
	Раздел
	Должность
	ФИО

	1
	Генеральный план
	Архитектор-генпланист
	Шапарев А.

	2
	Архитектурно-строительные решения
	ГАП
	Амиров Б.

	
	
	Архитектор
	Абильдин Е.

	3
	Конструктивные решения
	Ведущий конструктор
	Осипович А.

	4
	Отопление и вентиляция
	Гл.спец. отдела ОВ
	Елмуратов Ж.

	5
	Водопровод и канализация
	Гл.спец. группы ВК
	Казиева К.

	6
	Электрооборудование и электроосвещение
	Гл.спец. отдела ЭТГ
	Бердыгалиев К.

	7
	Системы связи
	Гл.спец. отдела СС
	Оганезов К.


Технические решения, принятые проектной документацией, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

       Главный инженер проекта                                              Майканов Д.У.
5. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

«Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями, дошкольным объектом образования и паркингом, по адресу: город Астана, район Нура, район пересечения улиц Е796 и Е899» (проектные наименования) (МЖК «GreenLine Garden 2»)
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм, и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

Уровень ответственности - 2 уровень технически сложный.
Рабочий проект комплекса разработан для климатических условий, характерных для северных районов РК и предназначен для постоянного проживания, с поддержанием в зимнее время тепловлажностного режима, не нарушающего эксплуатационные качества здания, оборудования и обстановки.

6. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Эскизный проект, утверждённый главным архитектором, г. Астана. KZ12VUA01198880 от 08.08.2024
2. Задание на проектирование от 12.06.2024 года. 
3. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование KZ50VUA01119626 от 23.04.2024 г.

4. Топографическая съёмка в масштабе 
5. Технические условия на подключение инженерных сетей.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА

7.1. Исследуемая территория относится к IB климатическому подрайону, согласно схематической карте климатического районирования для строительства СП РК 2.04-01-2017. Климат резко континентальный и засушливый. Зима холодная и продолжительная с устойчивым снежным покровом, значительными скоростями ветра и частыми метелями. Лето сравнительно короткое, но жаркое. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения, довольно большая сухость воздуха.

7.2. Инженерно-геологические условия:

По данным инженерно-геологических изысканий (Арх.(инв)№261-03/25) объекта МЖК ««Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями, дошкольным объектом образования и паркингом, по адресу: город Астана, район Нура, район пересечения улиц Е796 и Е899» (проектные наименования) (МЖК «GreenLine Garden 2»), произведенных ТОО «ПГКК «ASSE» по заданию ТОО «Ayna Green», согласно договору № NEA/ПР/GTerra-B2/86337  от 13.03.2025г., были пробурены 19 контрольных скважин) участок строительства имеет следующие инженерно-геологические элементы, см. таблицу выше.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к левобережной пойменной террасе р. Ишим. Поверхность земли характеризуется абсолютными отметками по устьям скважин 343,86…346,57 м.
Площадка расположена в городе Астана, район «Нура», район пересечения улиц Е796 и Е899 (проектные наименования).
В геоморфологическом отношении территория изыскания расположена на водораздельной равнине. На период инженерно-геологических изысканий рельеф площадки частично нарушен.
Мощность ИГЭ-1 от 2,30 м до 4,40 м.

● Второй инженерно-геологический элемент представлен песком мелким, аQII-III, серовато-коричневого цвета, водонасыщенным, средней плотности.
Мощность ИГЭ-2 от 0,60 м до 2,70 м.

● Третий инженерно-геологический элемент представлен песком гравелистым, аQII-III, серовато-коричневого цвета, водонасыщенным, средней плотности, с прослойками песка крупного, мощностью 10-20см.

Мощность ИГЭ-3 от 3,60 м до 8,50 м.

● Четвертый инженерно-геологический элемент представлен суглинком, еС1, серого, серовато-желтого и серовато-фиолетового цвета, твердой и полутвердой консистенции, с редкими прослоями глины и суглинка с дресвой, твердой и полутвердой консистенции, мощностью до 30 см.

Мощность ИГЭ-4 от 2,60 м до 14,80 м.

● Пятый инженерно-геологический элемент представлен щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем по известнякам, еС1, серого цвета, твердой консистенции, низкой прочности, с прослойками дресвяного грунта, мощностью до 20 см.

Мощность ИГЭ-5 от 0,80 м до 4,80 м.
Уровень подземных вод на время настоящих изысканий («24» марта 2025 г.) зафиксирован на глубинах 2,80 – 5,30 м, на абсолютных отметках 340,75…341,95 м.
По суммарному содержанию легко и среднерастворимых солей грунты, слагающие площадку изысканий до глубины 3,50 м, грунты незасоленные. Грунты по отношению к бетонам марки W4 сильноагрессивные на портландцемент и слабоагрессивные для железобетонных конструкций.. 

Степень коррозийной агрессивности грунтов по отношению к стальным конструкциям, алюминиевой и свинцовой оболочке кабеля – высокая. 

Согласно СП РК 2.01-101-2013 [4] грунтовые воды – слабоминерализованные, хлоридные, сульфатно-натриевые. Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на бетон марки по водопроницаемости W4 на портландцементе – сильноагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании – среднеагрессивная. 

Сейсмичность района работ: Согласно СП РК 2.03-30-2017 – район не сейсмоактивен.

Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, к алюминиевой – высокая. По отношению к стальным конструкциям (по Штаблеру) воды корродирующие. 

Согласно СП РК 5.01-102-2013 нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, см: - суглинки и глины – 171; - дресвяных и щебенистых грунтов – 253.

Согласно СП РК 1.02-102-2014 из опасных геологических процессов и неблагоприятных инженерно-геологических явлений на исследуемом участке следует отметить подтопленность грунтовыми водами и морозную пучинистость грунтов в зоне сезонного промерзания. По подтоплению территория относится к I-А-2 (сезонно, ежегодно подтапливаемые в естественных условиях) области. Грунты в зоне сезонного промерзания подвержены воздействию сил морозного пучения, относятся к категории сильнопучинистым. При промерзании они способны увеличиваться в объёме, что сопровождается подъёмом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на конструкции сооружений. При последующем оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка.
Предусмотреть защитные покрытия и катодную поляризацию трубопроводов и подземных конструкции из стали, выполнить совместную защиту от коррозии, в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 предусмотреть резервирование средств электрохимзащиты на участках с сопротивлением менее 20 Ом/м.
Величины коэффициентов фильтрации (Кф) грунтов приняты по обобщенным фактическим данным по г. Астана: -суглинок (ИГЭ-1) – 0,24 м/сут.; -песок мелкий (ИГЭ-2) – 12,0 м/сут.; -песок гравелистый (ИГЭ-3) – 50,0 м/сут.; -суглинок элювиальный (ИГЭ-4) – 0,034 м/сут.; -щебенистый грунт (ИГЭ-5) < 1,21 м/сут. 

Для бетонных и железобетонных конструкций располагаемых ниже максимального положения

уровня подземных вод в связи с агрессивным воздействием по содержанию агрессивной углекислоты следует применять бетон марки W8 по водопроницаемости.
8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)

Рабочий проект «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, дошкольным объектом образования и паркингом, по адресу г. Астана, район “Нура”, район пересечения улиц Е796 и Е899 (проектное наименование) (МЖК «Garden 2» 1, 2 очередь). выполнен в соответствии с заданием на проектирование, архитектурно-планировочным заданием и техническими условиями, выданными инженерными службами, на основании инженерно-геологических изысканий и топографической съемки участка, выполненных  в 2024 году.


В климатическом отношении генеральный план участка  разработан для строительства в 1В климатическом подрайоне:

Согласно НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДАНИЯ

ЧАСТЬ 1-3. Снеговые нагрузки (к СП РК EN 1991-1-3:2003/2011) район строительства характеризуется:

-
Проект предназначен для строительства в 1В (СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -28.9 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,39 кПа (39 кгс/м2), НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017;

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,5 кПа (150 кгс/м2), НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017;

- условия эксплуатации здания - здание отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -II;

- степень долговечности здания -II;

- класс конструктивной пожарной опасности -СО;

- класс функциональной пожарной опасности жилых этажей -Ф1.3;

- по классификации жилых зданий - малогабаритное жилье;

- сейсмичность района строительства - несейсмичен (СП РК 2.03-30-2017);

8.1 Генеральный план


При проектировании участка МЖК  со встроенными помещениями и паркингом соблюдались требования СП РК СН РК 3.01-01-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов". СНиП РК 3.01-01 Ас-2007 "Планировка и застройка города Астаны". 


За отм. ±0,000 проектируемого здания принят:  345,60 м

 Отведенный участок площадью 17992,0 м².

 Естественный рельеф участка неоднородный с резким понижением и повышением рельеф обусловленный привозным грунтом. Подготовка участка включает в себя вывоз  мусора и техногенного грунта.


Проектируемый участок расположен г. Астана, в квадрате ул. ЕК-13, ЕК-16, ул. Толе би, ул. Мухамедханова.

 На отведенном под застройку участке размещены следующие здания, сооружения и площадки: 

- проектируемый  многоквартирный жилой дом со встроенным паркингом; 

- площадки для занятий физкультурой; 

- площадка воркаут;

- детские площадки распределенные по возрастным группам;

- гостевые парковки 

- площадка ТБО на твердом покрытии огражденная с трех сторон

На территорию МЖК предусмотрены  въезды со стороны  улицы ЕК-13

Ширина проездов принята 6.0 метров, покрытие принято из асфальтобетона (тип 1) по щебеночному основанию с песчаной прослойкой. Конструкция принята по требованиям СП РК 3.03-104-2014, как для внутриквартальных проездов. Покрытие тротуаров и площадка для отдыха принята из мощения бетонной брусчатки (тип 2).

Проектом предусмотрена вертикальная планировка территории, которая выполнена с учетом разработки минимального объема земляных работ, обеспечения водоотвода исходя из условий рельефа участка. Проект выполнен методом проектных горизонталей.

Проект благоустройства территории выполнен с учетом обеспечения подъезда средств пожаротушения, по пожарным проездам вдоль продольных сторон жилых секций в соответствии с нормативными документами. Обеспечен круговой доступ к зданию пожарной техники, заезд (выезд) пожарной техники осуществляется с улицы Райымбека, а также по внутриквартальным проездам и пожарным проездам на стилобате.

Принятые для посадки деревья и кустарники полностью устойчивы в данных климатических условиях и подобраны с учетом декоративных качеств растений и функционального назначения озеленения. Для приживаемости и нормального роста растений предусматривается производить посадку деревьев с заменой 100% грунта в ямах на растительный грунт, с внесением минеральных и органических удобрений или с комом земли в зимний период
8.2. Таблица с технико-экономическими показателями:

[image: image1.png]=3

» HaumenoBarue . Kenuvecmo
1| Naowads yeacmra 20/ | 1799220/18992,04%)
2 | MMenads sacmpelicu N 1029383
3 | Maowads nokpumui o 51785
4 | Nrowade osenenerun W 5HE
5 | Mpouenm sacmpolku % s12
6 | Mpouenm nokpumus % 23
7 | MpoueHm o3gneHeHus % 14,1

Ha. skcnayamupyercl kpoBre

8 | Maoads noxpumud " 15
S | Mrougde osenenerca " 1850
% | Mpouesm nokpumus o
| Npouenm ozenstau 05





Расчет количества мусорных контейнеров:
Вначале определяется суточное накопление мусора по формуле:
C = (P x N x Кн) / 365 (м3/сутки)
Здесь:
P – количество жителей, которые будут пользоваться баками.
N – норма накопления мусора на 1 жителя в год:
в благоустроенном жилом фонде – 2,16 м3; на 1 сотрудника  офисов  - 1,48 м3
Кн = 1,25 – коэффициент, учитывающий неравномерность накопления отходов.
365 – число дней в году.
Далее производится расчет числа контейнеров по формуле:
N=(C х T х Kp) / (V х Кз) (шт.)
Здесь:
C – суточное накопление ТБО.
T – максимальное время накопления отходов. При температуре воздуха ниже +5°С вывоз ТБО допускается осуществлять не менее 1 раз в 3 дня, примем, Т = 1.
Kp = 1,05 – коэффициент, учитывающий повторное наполнение бака мусором, оставшимся после выгрузки. V – объем выбранного контейнера.
Кз = 0,75 – коэффициент заполнения бака, предусматривающий наполнение его мусором только на ¾. Расчет мусорных контейнеров на 16635,21м²/15 =1109 человек (согласно СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные", Таблица 1 - Классификация жилых зданий, на 16635,21м² жилой площади квартир для IV класса жилья принимаем 15 м², отсюда  количество жителей 1109 человек.
Итого: 1109 чел.
Рассчитаем суточный объем накапливаемых ТБО:
для жильцов - C = (1109 х 2,16 х 1,25) / 365  = 8,2 (м3/сутки)
Рассчитаем необходимое количество баков емкостью  1,0 м3
N = (8,2 х 1 х 1,05) / (1 х 0,75) = 11,5 ≈ 12 шт

Для ежедневного вывоза мусора необходимо 12 контейнера объемом 1,0м3, на участке предусмотрены 12 контейнеров.

Площадка под мусорные контейнеры - 1109чел*0,03 = 33,27 м2.

Обеспеченность придомовой территории участка в соответствие с нормативными требованиями:

·
Количество единиц в жилом доме, исходя из жилой площади - 16635,21м²/15м²/ед. = 1109 жильцов.

   (согласно прим. таб. 6.5 СНиП РК 3.01-01Ас) 

·
Обеспеченность озелененными территориями участка:

   Для подсчета норм озеленения: 16635,21м²/20м²/ед. = 832 ед. 

   4394,67 (в том числе на кровле паркинга /633ед. = 5,3 м2/чел. (норма - не менее 5,0м2/чел)

·
Расчет детских игровых площадок :

  -  1109 х0,5 = 554,5м²

На территории  предусмотрено 680,0м²

·
 Расчет спортивных площадок :

-
 1109 х0,8 = 887,2м²

На территории  предусмотрено 710,0м²

·
Площадки отдыха на жилых территориях из расчета 0,1-0,2 кв м на жителя.

-
 1109 х0,1 (0,2) = 110,9 (221,8)м²

На территории  предусмотрено 150,0м²


Плотность застройки:

Коэффициент плотности застройки - 47284,36м²/17992,0м² = 26,3тыс. м²/га

9. Архитектурно-строительные И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Проект предназначен для строительства в IВ (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне 
со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -31,2 °С;

- нормативное значение ветрового  давления - Wо=0,77 кПа (77 кг/м2) 

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,5 кПа (150 кгс/м2)  

- условия эксплуатации здания  - здания отапливаемое;

- уровень  ответственности  здания  -II;

- степень  огнестойкости  здания   -I;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;
- класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений - Ф 4.3;

- класс функциональной пожарной опасности встроенных ДОО в секции S3 - Ф 1.1;
- класс функциональной пожарной опасности паркинга - Ф 5.2;

- сейсмичность площадки строительства - несейсмичен;

- нормативная глубина промерзания - 219 см;

 За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует  абсолютной  отметке - 345.60 м по генеральному плану.
Для отделки помещений здания предусмотрены строительные материалы, имеющие документы, подверждающие их качество и безопасность.
Полы при входе в здания и на лестничных площадках использованы материалы  с коэффицентом сопративления скольжению R-11.
В проекте предусмотрены строительные материалы удельная активность природных радионуклидов не превышает и соответствует І классу радиационной безопасности.
Технико-экономические показатели:
[image: image2.png]Greaniine 2.0

O [
connst | conomsz | consunss | conumns [ conpss | copnse | conpuns? | consnnss | consnnss [ nprners
o
[ v v v v ~ v w v v ~
2 [ - . s s 2 s B B 2 s '
[ (R—— ws | mes | mse | mee | s | aws | aws | wes | wws | e | son
F S — s [ e | e | soss | wmee | maa | sme | sse | ws | ses | s
(oo mrosageumun || sssron | aseswr | s | seass | wmis | mses | asos [ wmses | wssw | o | awss
Fj) RN — w | e [ ese | s | s | swe | wos | wos | s | sws | o | e
—— e o o o o o o o o o | somss | swsse
O v ws | e | me | ome | ss | sm [ sm | ses | s | oses | ues
s [rouaseee couero wo | s | sses | swses | emes | swss | sma | sma | wme | e | o | sess
sa [froueas sepomnr s | smm | s | mew | mes | aem | wss | wess | ma | e | e
i v
5o [frouearsaponne e o o o o o o o o o | e | wm
roveuiont
oY p— wo | e [ wsss | wmn | s | s | mass | mse [ ees [ese | o | wws
P e — sz | e | e | wsos | ses | e | sen | somr | eme | semas | wws
T s7ess | woonge | avienos | mrsese | wewam | sessets | wesass | aweres | moeast | asssss | e
s woweosd ssse | e | sseessz | oo | wones | msuse | wsus | mses2 | s | seissis | wsoseas
e 0] s | wosan | s | wesas | wwsas | womes | womos [ smam [wsa [ o [ umees
losuse ran o ez, s . » “ o “ 0 = = s = o )
—— B o . 0 u . . . . B o =
.
— o - B o u = 5 = = o o o
— o = . v = 6 o 15 = f o =
[— . s o - 0 o o o o s o I





3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

      Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, дошкольным объектом образования и паркингом, по адресу: город Астана, район Нура, район пересечения улиц Е796 и Е899 (проектные наименования) (МЖК "Greenline Garden 2").
Секция. S1

Секция S1 (1-очередь), В данном альбоме разрабатывается секция S1, которая имеет прямоугольную форму в плане 

с размерами в осях 29,4х18,2м. 

 Этажность - 16 надземных этажа, из них 15 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 4,2м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 16ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 15ый этаж от пола до потолка, 

принята 3м. Высота 16го этажа от пола до потолка, принята 3,3м.

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 4 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу, отделенной  противопожарной рассечкой от основной лестничной клетки типа Н1 которая имеет  основной вход на отметке +4.500. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм.+4.500). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-16 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 5 квартир.

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 1-2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку  типа Н1 и лифты. Проектом, согласно требований, предусмотрено  2 лифта, пассажирский грузоподъемностью 630кг и для пожарных  подразделений, грузоподъемностью 1350кг.   Лифты - Otis, с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами  для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

Секция. S2

S2, которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 29,9х15м. 

 Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 4,2м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 9ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2го по 8ой этаж от пола до потолка, 

принята 3м. Высота 9го этажа от пола до потолка, принята 3,3м.

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 3 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу, отделенной  противопожарной рассечкой от основной лестничной клетки типа Л1 которая имеет  основной вход на отметке +4.500. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм.+4.500). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 5 квартир.

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 1-2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку  типа Л1 и лифты. Проектом, согласно требований, предусмотрен  1 лифт грузоподъемностью 1350кг.  Лифт - Otis, с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами  для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.
Секция. S3

  Секция S3, которая имеет Г-образную форму в плане с размерами в осях 29,7х22,8м. 

 Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 4,2м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 9ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2го по 8ой этаж от пола до потолка, 

принята 3м. Высота 9го этажа от пола до потолка, принята 3,3м.

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

   На первом этаже предусмотрен встроенный Дошкольный Объект Образования (ДОО), включающий в себя групповой зал на 17 детей, Мед. кабинет, Комнату охраны, Хоз. кладовую, а так же, Туалетную для детей и Уборные для персонала.

Здание имеет 5 выходов. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу, отделенной  противопожарной рассечкой от основной лестничной клетки типа Л1 которая имеет  основной вход на отметке +4.500. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм.+4.500). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 5 квартир.

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 1-2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку  типа Л1 и лифты. Проектом, согласно требований, предусмотрен  1 лифт грузоподъемностью 1350кг.  Лифт - Otis, с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами  для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.
Секция. S4

Секция S4, которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 30,5х15м. 

 Этажность - 12 надземных этажа, из них 11 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 4,2м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 12ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 11ый этаж от пола до потолка, 

принята 3м. Высота 12го этажа от пола до потолка, принята 3,3м.

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 3 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу, отделенной  противопожарной рассечкой от основной лестничной клетки типа Н1 которая имеет  основной вход на отметке +4.500. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм.+4.500). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-12 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 1-2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку  типа Н1 и лифты. Проектом, согласно требований, предусмотрено  2 лифта, пассажирский грузоподъемностью 630кг и для пожарных  подразделений, грузоподъемностью 1350кг.   Лифты - Otis, с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами  для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.
Секция. S5

Секция S5, которая имеет Г-образную форму в плане с размерами в осях 28,6х18,3м. 

 Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 4,2м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 9ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2го по 8ой этаж от пола до потолка, 

принята 3м. Высота 9го этажа от пола до потолка, принята 3,3м.

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 4 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу, отделенной  противопожарной рассечкой от основной лестничной клетки типа Л1 которая имеет  основной вход на отметке +4.500. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм.+4.500). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 5 квартир.

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 1-2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку  типа Л1 и лифты. Проектом, согласно требований, предусмотрен  1 лифт грузоподъемностью 1350кг.  Лифт - Otis, с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами  для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.
Секция. S6
   Секция S6, которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 25,7х15м. 

 Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 4,2м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 9ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2го по 8ой этаж от пола до потолка, 

принята 3м. Высота 9го этажа от пола до потолка, принята 3,3м.

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 3 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу, отделенной  противопожарной рассечкой от основной лестничной клетки типа Л1 которая имеет  основной вход на отметке +4.500. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм.+4.500). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартиры.

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 1-2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку  типа Л1 и лифты. Проектом, согласно требований, предусмотрен  1 лифт грузоподъемностью 1350кг.  Лифт - Otis, с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами  для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.
Секция. S7

Секция S7, которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 25,7х15м. 

 Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 4,2м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 9ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2го по 8ой этаж от пола до потолка, 

принята 3м. Высота 9го этажа от пола до потолка, принята 3,3м.

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 3 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу, отделенной  противопожарной рассечкой от основной лестничной клетки типа Л1 которая имеет  основной вход на отметке +4.500. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм.+4.500). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартиры.

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 1-2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку  типа Л1 и лифты. Проектом, согласно требований, предусмотрен  1 лифт грузоподъемностью 1350кг.  Лифт - Otis, с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами  для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.
Секция. S8

Секция S8, которая имеет Г-образную форму в плане с размерами в осях 29,4х18,3м. 

 Этажность - 12 надземных этажа, из них 11 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 4,2м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 12ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 11ый этаж от пола до потолка, 

принята 3м. Высота 12го этажа от пола до потолка, принята 3,3м.

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 4 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу, отделенной  противопожарной рассечкой от основной лестничной клетки типа Н1 которая имеет  основной вход на отметке +4.500. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм.+4.500). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-12 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 5 квартир.  

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 1-2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.   

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку  типа Н1 и лифты. Проектом, согласно требований, предусмотрено  2 лифта, пассажирский грузоподъемностью 630кг и для пожарных  подразделений, грузоподъемностью 1350кг.   Лифты - Otis, с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами  для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.
Секция. S9

Секция S9 , которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 30х15м. 

 Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых. 

 Первый этаж высотою от пола до потолка 4,2м включает в себя офисные помещения, колясочную, ПУИ.  

 Со 2го по 9ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2го по 8ой этаж от пола до потолка, 

принята 3м. Высота 9го этажа от пола до потолка, принята 3,3м.

  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

 Так же в проекте предусмотрены мероприятия исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.

  Здание имеет 3 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу, отделенной  противопожарной рассечкой от основной лестничной клетки типа Л1 которая имеет  основной вход на отметке +4.500. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм.+4.500). Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне 1го этажа в паркинг через тамбур-шлюз с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

  3-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартиры.

  В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 1-2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования. 

   Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку  типа Л1 и лифты. Проектом, согласно требований, предусмотрен  1 лифт грузоподъемностью 1350кг.  Лифт - Otis, с машинным помещением.

  Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа, крылец с пандусами  для обеспечения условий подъема маломобильных групп населения.

Паркинг Р
  Паркинг Р1, входящий в состав многоквартирного жилого комплекса, является общим на 9 жилых секций и составляет общий стилобат для них с дворовой стороны. Кровля паркинга является эксплуатируемой с внутренним дворовым пространством, на ней размещены детские площадки, площадки для отдыха. спортивная площадка, газоны, малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства жилого комплекса. На дворовое пространство подъезды осуществляется посредством рампы.

  Паркинг надземный, высотой 3,3м от верха плиты покрытия до низа плиты покрытия. Имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 89х96,75м. В составе имеются помещения: Паркинг, Тамбур, ИТП, Насосная, Электрощитовая, Воздухозаборная камера, Статкамера, Венткамера, Кладовые, Коммерческие помещения. Паркинг имеет рампу, которая ведет на эксплуатируемую кровлю. Пост охраны на уровне +4,500.

   Здание имеет 10 выходов и 2 автомобильных выезда.

Эвакуация из помещений паркинга осуществляется непосредственно наружу через эвакуационные выходы расположенные возле въездных ворот, а также через выходы расредоточенные по периметру паркинга.  

  Общая вместимость паркинга - 237 машино-мест. Также в границах участка предусмотрены гостевые автостоянки и автостоянки для МГН.

В паркинге проектом принято 1 уровневое, 2-х уровневое размещение машин.

Обеспеченность парковочными местами на весь комплекс IV го класса комфортности предусмотрена в соответствии с СП РК 3.02-101-2012 Таблица-1* размер жилой площади на 1 человека-15м2:

1. Расчет автостоянок для жителей:

- Для жильцов дома IV класса жилья: Количество квартир - 390;

390кв*0,5 = 195 м/м;

2. Расчет гостевые автостоянки:
- Жилая площадь - 16479,04м2/15*40/1000 = 44 м/м;

3. Для коммерческих помещений:
- Площадь коммерческих помещений - 3160,79м2/70 = 45 м/м;

4. Для МГН:
Согласно СНиП РК 3.01-01Ас-2007* по Таблица 13.31 требуется 7 м/м.
- Итого на весь комплекс требуется 284 м/м, в том числе 7 м/м для МГН;

По факту предусмотрено проектом 287 м/м (в т.ч. 237 м/м в паркинге, в том числе 5 м/м для МГН, 2 м/м МГН и 48 м/м на придомовой территории);

Габариты машиномест приняты согласно п 4.3.1.3 СП РК 3.03-105-2014 «Стоянки автомобилей». 5,5м х 2,5м, для МГН 6,0м х 3,6м.

Паркинг предназначен только для хранения автомобилей работающих на бензине и дизельном топливе.

При въезде в паркинг будет установлен знак запрещающий въезд автомашин с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе.

Смежными разделами в паркинге предусмотрено автоматическое пожаротушение, приточно-вытяжная вентиляция, дымоудаление, сигнализация и др.

Расчетный срок службы здания 50 лет.
9.4 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.

9.4.1. Общие указания

  1.1. Рабочие чертежи комплекта марки КЖ разработаны на основании задания на проектирование и в соответствии с рабочими чертежами основного комплекта марки АР.

Район строительства обьекта характеризуется следующими природно- климатическими условиями, принятыми для расчета несущих конструкций:

- климатический район строительства -I, подрайон I В в соответствии с СП РК 2.04-01-2017;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 31,2 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,77 кПа 

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,5 кПа 

- инженерно-геологические условия смотреть на листе КЖ-5.

-нормативная глубина промерзания 1.71м (для глинистих грунтов), 2,08м (для песчаных), 2,23м (для крупнообломочных

грунтов;

- условия эксплуатации здания - здание отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II

- степень огнестойкости здания -I;

   1.2. Расчет несущих элементов каркаса здания выполнен на программном комплексе "ЛИРА-САПР 2022" релиз 2.3. При расчете и разработки проекта конструктивной части здания учтены требования СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 Еврокод "Основы проектирования несущих конструкций" и других строительных норм, действующими на территории Республики Казахстан.

   1.3. За относительную отм. 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа жилых блоков, которая соответствует абсолютной отметке для 1 очереди – 345,60 по генплану.
                                                                               




2. Конструктивное решение

   2.1. В конструктивном решении для здания принята каркасно-связевая система, где основные несущие конструкции образуются системой колонн, стен , горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости. Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

   2.2. Все работы по возведению монолитных конструкций, монтажу сборных железобетонных конструкций, по

установке арматуры, по сварке металлических конструкций, по сварке монтажных соединений строительных

конструкций, соединений арматуры и закладных деталей выполнять в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах, а также в соответствии с СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и других действующих нормативных и инструктивных документов. 

                        
3. Характеристика конструкций

Секция S1 (16 этажей):

    3.1. Фундамент -железобетонные сваи забивные сечением 300х300 ГОСТ 19804-2012, по сер. 1.011.1-10 вып. 1 с монолитным ростверком.

    3.2. Сваи из бетона класса С20/25, марки W8, F150, В/Ц=0,55 на сульфатостойком портландцементе.

    3.3. Ростверк - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25, W8, F150 на сульфатостойком портландцементе толщиной 1100мм.

    3.4. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С30/37 до отм. +4,400, бетон класса С25/30 с отм. +4,400 до отм. +14,300, бетон класса С20/25 с отм. +14,300 и выше:  
 Колонны  -монолитные толщиной 250 мм.

Стены жесткости -монолитные толщиной 300, 250 мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200, 250 мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200, 250 мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200 мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные и сборные ж.б.

    3.5. Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016

Секции S2, S3, S5, S6, S7, S9 (9 этажей):

    3.1. Фундамент -железобетонные сваи забивные сечением 300х300 ГОСТ 19804-2012, по сер. 1.011.1-10 вып. 1 с монолитным ростверком.

    3.2. Сваи из бетона класса С20/25, марки W8, F150, В/Ц=0,55 на сульфатостойком портландцементе.

    3.3. Ростверк - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25, W8, F150 на сульфатостойком портландцементе толщиной 800мм.

    3.4. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25:

Колонны  -монолитные толщиной 250 мм.

Стены жесткости -монолитные толщиной 200 мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 200 мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200 мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200 мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные и сборные ж.б.

    3.5. Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016

Секции S4, S8 (12 этажей):

    3.1. Фундамент -железобетонные сваи забивные сечением 300х300 ГОСТ 19804-2012, по сер. 1.011.1-10 вып. 1 с монолитным ростверком.

    3.2. Сваи из бетона класса С20/25, марки W8, F150, В/Ц=0,55 на сульфатостойком портландцементе.

    3.3. Ростверк - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25, W8, F150 на сульфатостойком портландцементе толщиной 1000мм.

    3.4. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С25/30 с отм. -2,600 до отм. +7,700, бетон класса С20/25 с отм. +7,700 и выше:

Колонны  -монолитные толщиной 300, 250 мм.

Стены жесткости -монолитные толщиной 300, 250 мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 250 мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200 мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200 мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные и сборные ж.б.

    3.5. Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016
4. Антикоррозийные и гидроизоляционные мероприятия:

4.1. Антикоррозийные гидроизоляционные мероприятия выполнить согласно СП РК 2.01-101-2013 " Защита строительных конструкций от коррозии" и СП РК 2.01-102-2014 "Проектирование гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений".
4.2. Все монолитные конструкции, находящиеся ниже расчетного уровня грунтовых вод, необходимо защитить с помощью наплавляемой гидроизоляцией в 2 слоя из битумно-полимерных материалов (детальные Узлы гидроизоляции см. Проект марки КЖ лист 5).
4.3. Сваи выполнить из бетона марки W8, F150, В/Ц=0,55 на сульфатостойком цементе.

4.4. Боковые поверхности ж.б. конструкций соприкасающихся с грунтом выше расчетного уровня грунтовых вод обмазать битумной мастикой за 2 раза.

4.5. Необетонированные стальные закладные детали и соединительные элементы окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82.

4.6. Монолитный ростверк выполнить из бетона марки С20/25, W8, F150 на сульфатостойком цементе.

4.7. Монолитные стены подвала и все жб конструкции, соприкасающиеся с грунтом выполнить из бетона W8, F150 на сульфатостойком цементе

4.8. По периметру здания выполнить отмостку шириной 1000мм (см.раздел ГП).
                            Мероприятия по водопонижению.


4.9. Для исключения подтопления грунтовыми и поверхностными водами территории в период строительства и эксплуатации необходимо предусмотреть комплексную инженерную защиту (дренажные системы-горизонтальные и водоотводящие скважины, организация поверхностного стока, локальную защиту отдельных сооружений, создание надёжной защиты водоотведения, строгий контроль за утечками из водопровода и т.д.)

10. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВНУТРЕННИМ ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ.

10.1. Отопление и вентиляция. 
Общие указания
             Проект отопления и вентиляции здания разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей, технических условии №3436-ТУ от 12.12.2024 г, специальных технических условии №35-В от 27.11.2024 года и в соответствии действующими нормами:
СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;

СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СН РК 3.02-01-2023 «Здания жилые многоквартирные»;

СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные»;

СН РК 3.03-05-2014 «Стоянки автомобилей»;

СП РК 3.03-105-2014 «Стоянки автомобилей»;   

СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети»; 

СП РК 4.02-104-2013 «Тепловые сети»;

МСН 3.02-03-2002 «Здания и помещения для учреждений и организаций»;

СН РК 4.02-02-2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» 

СП РК 4.02-102-2012 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»

СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума»; 

СП РК 2.04-105-2012 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»

СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СН РК 2.04-07-2022 «Тепловая защита зданий»;

СП РК 2.04-107-2022 «Тепловая защита зданий»;

СП РК 4.02-108-2014 «Проектирование тепловых пунктов»

- стандартов и требований фирм - изготовителей применённого оборудования и материалов.

КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.


Для проектирования систем отопления и вентиляции приняты следующие параметры наружного воздуха:

-наружная температура воздуха в зимний период минус 31,2°С;

-наружная температура воздуха в летний период


для расчета систем вентиляции (параметры А) плюс 25,5°С;

-средняя температура отопительного периода минус 6,3°С;

-продолжительность отопительного периода 209сут.


Расчетные температуры внутреннего воздуха в помещениях приняты

- для жилых комнат (не угловых) плюс 20°С

- для жилых комнат (угловых) плюс 22°С

- для кухонь плюс 18°С 

- для остальных в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96, СП РК 4.02-101-2012 и в соответствии с приложением к санитарным правилам № ҚР ДСМ-29.

ЖИЛЫЕ СЕЦИИ.
ОТОПЛЕНИЕ.

         Источник теплоснабженияТЭЦ-2, с параметрами теплоносителя 130-70 °С. Температура воды в системе отопления 80-60 °С. Присоединение выполнено по независимой схеме. 

Тепловой пункт предусмотрен общий для комплекса и расположен в паркинге. 

         В каждой секции запроектировано по 3 системы отопления.

         Система отопления 1 - для жилой части и лифтового холла (жилых этажей), система отопления двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой.  

   В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы по ГОСТ 31311-2005 (с разносторонним подключением) высотой 200 мм и 500мм, тип 11, 22,33. На подводках к распределительным коллекторам установлен регулятор и запорно-измерительный клапан по ГОСТ 5761-2005, а после коллектора на каждую квартиру установлены ручные балансировочные клапана по ГОСТ 5761-2005. Поэтажный распределительный коллектор включает в себя балансировочные клапана, запорную арматуру, приборы визуального контроля, краны для спуска воды и прибор учета тепла на каждую квартиру. 
          Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется встроенными термостатическими клапанами с предварительной настройкой. 

          Удаление воздуха предусмотрено через воздушные краны, установленные на каждом приборе (в комплекте с радиатором).  

         Система отопления 2 - для офисов, система отопления двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты стальные конвекторы с нижним подключением и стальные панельные радиаторы по ГОСТ 31311-2005 (с разносторонним подключением) высотой 500мм, тип 22. Подключение конвекторов предусмотрен с помощью Н-образного запорного клапана.  На ответвлениях на трубопроводе установлен регулятор и запорно-измерительный клапан по ГОСТ 5761-2005.   

          Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется встроенными термостатическими клапанами с предварительной настройкой (для конвекторов в комплекте с радиатором). 

          Удаление воздуха предусмотрено через воздушные краны, установленные на каждом приборе (в комплекте с радиатором). 

        Система отопления 3 - для лестничной клетки и холла на первом этаже, система отопления 

- для лестничной клетки однотрубная стояковая проточная с низу в верх. 

- для холла на первом этаже двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой.

        В качестве отопительных приборов приняты стальные трубчатые радиаторы с нижним подключением и стальные панельные радиаторы по ГОСТ 31311-2005 (с разносторонним подключением) высотой 500мм, тип 22.

         Удаление воздуха предусмотрено через воздушные краны, установленные на верхних точках. На обратном трубопроводе устанавливаются автоматическими балансировочными клапана, по ГОСТ 5761-2005.

        Трубопроводы системы отопления приняты многослойные металлополимерные PERT-AL-PERT по СТ РК 1893-2009. Магистральные трубопроводы и главный стояк систем отопления приняты для труб с диаметром от 20 до 40 мм стальные водогазопроводные по ГОСТ3262-75* для труб диаметром 50мм и больше стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы жилой части и офисов проложены в конструкции пола. Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются горизонтально под потолком подвала. 

        Для изоляции металлополимерных труб используется гибкие изоляционные трубки из вспененного каучука по СТ РК 3364-2019, толщиной 6 мм. Магистральные трубопроводы изолируются гибкими изоляционными трубками из вспененного каучука, толщиной 13 мм.

        Стальные трубы перед изоляцией трубы покрыть краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой.

        Все трубопроводы и их изоляция проложенные в подвале и на первом этаже приняты из не горючих материалов.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
       Вентиляция жилых квартир запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением. В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, а также автономными стеновыми воздушными клапаны с регулируемым открыванием. Вытяжка осуществляется через вытяжные каналы кухонь и санузлов, вытяжные каналы выполнены из систем воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0.5-0.7мм.

      Вентиляция офисных помещении, запроектирована вытяжная с механическим побуждением. Воздуховоды систем вентиляции проложены в пространстве подвесного потолка. Воздуховоды выполняются из тонколистовой стали толщиной 0.5-0.7мм. 

      Установка вентиляционного оборудования и разводка горизонтальных воздуховодов выполняются за счет собственника офисов. Для вытяжной вентиляции предусмотрено воздуховоды от границы офисов до кровли блоков. Для приточной вентиляции предусмотрено только воздухозаборные решетки на фасаде офисов.

      Воздуховоды выполнить из оцинкованной стали класса Н(нормальные). 

      Управление вентиляционными установками осуществляется по месту (со шкафов управления) и дистанционно (с кнопочных постов "пуск-стоп") из обслуживаемых помещений-см. часть ЭМ.
        Все воздуховоды и их изоляция проложенные в подвале и на первом этаже приняты из не горючих материалов.

Противодымная защита при пожаре.     

С целью исключения задымления во время пожара путей эвакуации предусматриваются следующие мероприятия:

Для секции 1

       - удаление дыма из коридоров жилых этажей системой ДВ1;

       - подпор воздуха в тамбур-шлюзы между паркингом и жилой секцией системой ДП1.

       - противодымный приток в верхнюю часть лифтовой шахты системой ДП2, ДП3.

       - противодымный приток в коридоры жилых этажей системой ДПЕ1.

Для секции 4,8,9

       - удаление дыма из коридоров жилых этажей системой ДВ1;

       - подпор воздуха в тамбур-шлюзы между паркингом и жилой секцией системой ДП1.

       - противодымный приток в верхнюю часть лифтовой шахты системой ДП2.

       - противодымный приток в коридоры жилых этажей системой ДПЕ1.

Для секции 2,3,5-9

       - подпор воздуха в тамбур-шлюзы системой ДП1;

       Система противодымной защиты автоматизирована. Воздуховоды систем выполняются из горячекатаной листовой стали по ГОСТ 19903-2015 толщиной 1,0 мм сварными, класса «П», и покрываются огнезащитный рулонной изоляцией толщиной 5мм.

        Все инженерные сети и их изоляция проложенные в подвале и на первом этаже приняты из не горючих материалов.

                                                         Горячее водоснабжение.
       Схема горячего водоснабжения - закрытая (через пластинчатые теплообменники). Присоединение водонагревателей к тепловой сети выполнено по двухступенчатой смешанной схеме.  

Установка теплообменников выполнена в помещении теплового узла. Для обеспечения циркуляции в системе горячего водоснабжения на циркуляционном трубопроводе установлен циркуляционный насос (см. раздел ВК).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА.

         Для снижения уровня шума и вибрации от вентиляционного оборудования проектом предусматриваются следующие мероприятия:

-установка вентиляционных агрегатов с низким уровнем шума;

-соединение патрубков вентиляторов с воздуховодами гибкими вставками;

-установка шумоглушителей на нагнетательной стороне вентилятора;

-скорость движения воздуха по воздуховодам проектируется нормируемой.     

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

- В проекте предусматривается обязательное использование энергосберегающих материалов.

- Предусмотрена погодная коррекция температуры теплоносителя, поступающего в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения при помощи электронного регулятора. Регулирование систем теплопотребления осуществляется автоматическое с седельно-регулирующих клапанов. 

-  Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов предусмотрено с помощью термостатических клапанов. Предусматривается теплоизоляция всех трубопроводов по всей длине.

-  На вводе в тепловой пункт предусмотрен общий прибор учета тепла, для встроенные помещения предусмотрены отдельные приборы учета тепла, так же на поэтажном коллекторе для каждой квартиры предусмотрены приборы учета тепла.

- Класс энергетической эффективности здания согласно таблице 10, СН РК 2.04-07-2022 «В» (высокий).

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

       Воздуховоды с размером стороны более 1000 мм изготавливаются с ребром жесткости. После прокладки воздуховодов отверстия в стенах и межэтажных перекрытиях заделываются негорючими материалами. Участки конструкций, ослабленные вентиляционными каналами и другими отверстиями, следует дополнительно усиливать.


Монтаж воздуховодов вести согласно СН РК 4.01-02-2013 с учётом иных инженерных систем. Воздуховоды прокладывать максимально близко к перекрытию, если это не оговорено. После монтажа системы отрегулировать на заданную производительность.


Монтаж производить из стальных оцинкованных воздуховодов, монтаж гофротрубой не допускается. Вентиляционные пленумы изготавливать по-месту после поставки вентиляционных решеток.

Уточнить размеры подключаемых трубопроводов и воздуховодов к приточным установкам после поставки оборудования.


Монтаж узлов управления приточными системами вести в соответствии с принципиальной схемой. По месту установить автоматические воздухоотводчики и спускную арматуру в верхних и соответственно нижних точках системы.


Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.

Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94% цинковой пыли (по массе) и 6% синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).

Соединение стальных труб, а также их деталей и узлов диаметром условного прохода 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия; участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см; перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

       Монтаж системы отопления и вентиляции вести согласно СН РК 4.01-02-2013. 

ПАРКИНГ.

ОТОПЛЕНИЕ.

         Встроенные помещения в паркинг и помещения технического персонала и клининга: Источник теплоснабжения ТЭЦ-2, с параметрами теплоносителя 130-70 °С. Температура воды в системе отопления 80-60 °С. Присоединение выполнено по независимой схеме. Присоединение выполнено по независимой схеме. Тепловой пункт предусмотрен общий для комплекса и расположен в подвале секции 3. 

          Система отопления двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя в конструкции пола.  

          В качестве отопительных приборов приняты стальные конвекторы с нижним подключением и стальные панельные радиаторы по ГОСТ 31311-2005 (с разносторонним подключением) высотой 500мм, тип 22. На ответвлениях на трубопроводе установлен регулятор и запорно-измерительный клапан по ГОСТ 5761-2005.  

          Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется встроенными термостатическими клапанами с предварительной настройкой. 

          Удаление воздуха предусмотрено через воздушные краны, установленные на каждом приборе (в комплекте с радиатором). 

        Трубопроводы системы отопления приняты многослойные металлополимерные PERT-AL-PERT по СТ РК 1893-2009. Магистральные трубопроводы и главный стояк систем отопления приняты для труб с диаметром от 20 до 40 мм стальные водогазопроводные по ГОСТ3262-75* для труб диаметром 50мм и больше стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы в помещениях проложены в конструкции пола. Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются горизонтально под потолком паркинга. 

       Для изоляции металлополимерных труб используется гибкие изоляционные трубки из вспененного каучука по СТ РК 3364-2019, толщиной 6 мм. Магистральные трубопроводы изолируются гибкими изоляционными трубками из вспененного каучука, толщиной 13 мм.

Стальные трубы перед изоляцией трубы покрыть краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой.

       Автопаркинг - неотапливаемый. Для помещения электрощитовых и инвентарной отопление предусмотрено электрическим. В качестве отопительных приборов приняты электрические конвекторы ЭВУБ. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ

       Проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция, которая при необходимости удаляет излишний углекислый газ и организует подачу свежего воздуха. Задачу по удалению углекислого газа и подачи свежего воздуха выполняет система Jet вентиляция. По техническому решению вентиляция запроектирована с механическим побуждение, т.е. подача свежего воздуха будет производится с помощью осевого вентилятора ДП1-ДП3. Воздухозабор решен из фасада здания с помощью воздухозаборной камеры с воздухозаборной решеткой и через воздухозаборные шахты с кровли паркинга.

       Система Jet вентиляторов обеспечивают быстрый поток воздуха с потолочной части и вызванные импульсами тяжелые газы на уровне пола, смешиваются с этим потоком и направляются к выхлопной шахте. 

       Все вентиляторы соответствуют пределу огнестойкости 2 часа при 400 С. Струйные вентиляторы выполняются из шумопоглащающего корпуса.

       Весь паркинг делится на 2 зоны обслуживания, что обеспечивает скорейшее обнаружение очага пожара. Система работает соответствующим количеством Jet вентиляторов в соответствии обнаруженной концентрации СО или дымовых сигналов, управление основной панели в соответствии с предопределенной блок схемой. Контрольная панель должна быть запрограммирована для ежедневной вентиляции и для вентиляции пожарной ситуации. Все процессы управляются автоматически. В комплекте с вентиляторами устанавливаются преобразователи частоты, что дает возможность работы в диапазоне скоростей от 0% до 100% вместо 2-х скоростей. Это сокращает износ механических компонентов, увеличивает срок службы и экономит на дополнительных материалах и обслуживании.  

ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРЕ.

        Благодаря системе дымоудаления, мгновенно определяется очаг пожара и дыма, возникнувший в парковке и обеспечивается необходимая работа системы пожарной безопасности. При пожаре, дым направляется к выхлопным точкам. При захвате дыма. Датчики СО распределяются и адресуются по всей парковке в соответствии с проектами.

       Jet вентиляторы, сработавшие во время пожара, связаны с зоной очага возгорания. Информация, предоставленная через систему обнаружения пожара, обеспечивает контроль вентиляторов потока дыма. Активация всех Jet вентиляторов, между собой он разделены 2 зоны.

       Проектом предусмотрена связь шкафа управления системой Jet- вентиляции с прибором управления системой пожарной сигнализации.

       Вытяжные и приточный вентиляторы дымоудаления устанавливаются на уровне паркинга, выброс выполнен выше кровли секции 1 на 2метра.

        Согласно расчету времени эвакуации людей из автостоянки, задержка включения струйной противодымной вентиляции составляет 109,3 секунд.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

       Воздуховоды с размером стороны более 1000 мм изготавливаются с ребром жесткости. После прокладки воздуховодов отверстия в стенах и межэтажных перекрытиях заделываются негорючими материалами. Участки конструкций, ослабленные вентиляционными каналами и другими отверстиями, следует дополнительно усиливать.


Монтаж воздуховодов вести согласно СН РК 4.01-02-2013 с учётом иных инженерных систем. Воздуховоды прокладывать максимально близко к перекрытию, если это не оговорено. После монтажа системы отрегулировать на заданную производительность.


Монтаж производить из стальных оцинкованных воздуховодов, монтаж гофротрубой не допускается. Вентиляционные пленумы изготавливать по-месту после поставки вентиляционных решеток.

Уточнить размеры подключаемых трубопроводов и воздуховодов к приточным установкам после поставки оборудования.


Монтаж узлов управления приточными системами вести в соответствии с принципиальной схемой. По месту установить автоматические воздухоотводчики и спускную арматуру в верхних и соответственно нижних точках системы.


Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.

Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94% цинковой пыли (по массе) и 6% синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).Соединение стальных труб, а также их деталей и узлов диаметром условного прохода 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия; участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см; перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

       Монтаж системы отопления и вентиляции вести согласно СН РК 4.01-02-2013. 
10.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.

         Чертежи марки "ВК" выполнены на основании:

-технических условий на водоснабжение и хоз-бытовую канализацию №3-6/---- от 10.1.2025г. выданных ГКП "Астана Су Арнасы".

-технических условий на ливневую канализацию №2122 от 14.12.2024г. выданных ГКП на ПХВ «ELORDA ECO SYSTEM» ;

-задания на проектирование;

Рабочий
проект
выполнен
в
соответствии
с
действующими
на территории Республики Казахстан нормативными документами:

СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений;

СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» 

СП РК 3.02-101-2012 Здания жилые многоквартирные (по состоянию на 28.09.2022)

СН РК 3.02.01-2018 Здания жилые многоквартирные 

СН РК 4.01-02-2013 Внутренние санитарно-технические системы;

СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы»;

СН РК 4.01.05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб»;

ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления.

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» Утвержденный правительством РК от 18.07.2017 №439.

Приказ МЧС №405 Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности».

«Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям», утвержденных приказом МЗ РК № ҚР ДСМ-52 от 16.06.2022г

«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом МЗ РК № 26 от 20.02.2023 г

Приказ МНЭ РК №750 от 30.11.2015г (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2024 г.)

Приказ МНЭ 229 от 19.03.2015 г.

Водоснабжение

Водоснабжение жилого дома предусматривается от наружных сетей водопровода вводом ПЭ-100 SDR17 2Ф225х14,8 мм. В паркинге в осях ГП-ЕП и 1П-4П на отм. +0,000. Для учета расхода воды на вводе в здание запроектирован счетчик холодной воды с радиомодемом Ф65. На вводе в здание в подвале устраивается водомерный узел с запорной арматурой. Перед счетчиком предусмотреть прямой участок длиной, не меньшей чем 3 DN, после счетчика - длиной, не меньшей чем 2 DN. На вводах в здание установить стальные гильзы по ГОСТ 10704-91.

Давление в сети наружного хозяйственно-питьевого трубопровода согласно ТУ - 0.10 мПа.
Водопровод хозяйственно -питьевой

Водопровод хозяйственно-питьевой для жилового комплекса предусмотрена от насосной станции расположенный в паркинге в помещение насосной станции в осях ГП-ЕП и 1П-4П на отм. +0,000. Многонасосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения, Q=26,7 м3/час, H=65 м.в.с. (2 рабочих + 1 резервный, в комплекте с шкафом управления, арматурой, коллекторами). Установка смонтирована на общей раме-основании, испытана на заводе и готова к подключению, 3 x 380-415 В, Р2=3 х 5,5 кВт. Напорный гидробак GT-D-500 PN10 G1 1/4 V, V=500 л , Рмакс =10 бар, H=1520 мм, D=660 мм.

Помещения насосных установок выгорожены противопожарными стенами (перегородками) и перекрытиями. (см.раздел АР). Уровень шума в помещениях, вызванных работой насосных агрегатов не превышать 30 дБ.

Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не превышает 0,6м Па согласно СП РК 4.01-101-2012.

Предусматриваются поквартирные счетчики учета расхода холодной воды Waviot Ø15 класс С с радиомодулем, с возможностью дистанционного съема показаний. Перед счетчиками воды устанавливаются сетчатые фильтры. Счетчики холодной воды, устанавливаемые в жилых и во встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения должны иметь в своем комплекте встроенное специализированное устройство с унифицированным выходным сигналом. Счетчик с таким устройством должен обеспечивать возможность дистанционного снятия показаний предусматриваемой для этого автоматизированной системой. Квартирные счетчики воды должны иметь обратный клапан и защиту от манипулирования показаниями счетчиков с помощью внешних постоянных магнитов (250N). Обратный клапан устанавливается до счетчика по движению воды.

Трубопроводы магистральной сети холодного водоснабжения монтируются из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Магистральные сети монтируются под потолком подвала.

Стояки из напорных труб из термопластов труба полипропиленовая водопроводная PP-R не армированная SDR 11 PN10 питьевая по ГОСТ Р 52134-2010, подводка к приборам в квартирах монтируются в полу из напорных труб из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-Хa с антидиффузионным покрытием по ГОСТ 32415-2013 питьевая. На сети устанавливается запорная и дренажная арматура. Все трубопроводы встроенных помещении, за исключением подводок сантехприборам, изолируются гибкой трубчатой изоляцией на основе из вспененного каучука типа MISOT-FLEX по СТKZ3364-2019 толщиной 13 мм и трубы горизонтальные разводки по этажам 6 мм. На стояках из полипропиленовых труб предусматриваются противопожарные муфты, препятствующие распространению огня. Предусмотреть заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Отверстия для пропуска труб через стены или фундаменты заполнить эластичным водогазонепроницаемым материалом.

Внутреннее пожаротушение.


Для создания необходимого давления и расхода на нужды внутреннего пожаротушения предусмотрена насосная установка, расположенная в паркинге помещение насосной станции в осях ГП-ЕП и 1П-4П   на отм. 0,000. Помещения насосных установок пожаротушения выгорожены противопожарными стенами (перегородками) и перекрытиями (см.раздел АР). Уровень шума в помещениях, вызванных работой насосных агрегатов не превышать 30 дБ.
Насосная станция противопожарного назначения, в комплекте из 2-х насосов (1 раб + 1 рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, напорного мембранного бака (8л), смонтированных на общей раме. Q=28,08м3/ч, Н=76м. P2=11 кВт
     Расход воды на внутреннее пожаротушение принят согласно СП РК 4.01-101-2012 табл.1,3

-
для секции S4 и S8 при высоте здания более 28 м, длина коридора более 10 м 2 струии по 2,6 л/c;

-
для секции S1 при высоте здания более 50 м, длина коридора более 10 м 3 струии по 2,6 л/c;

при высоте этажа не более 6 м, диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм, к установке приняты пожарные краны Ø50 с длиной пожарных рукавов -20 м, которые устанавливаются на высоте 1.35 м над полом  и размещаются в шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для опломбирования и визуального  осмотра без вскрытия. В каждом пожарном шкафу предусмотрено место  для размещение двух ручных огнетушителей объемом 10 л каждый. От переизбытка давления на нижних этажах предусмотрена диафрагма.

 Дистанционный пуск пожарной насосной установки предусматривается от пусковых кнопок в шкафах у пожарных кранов, а так же предусмотрено ручное управление. Перед противопожарной насосной на трубопроводе противопожарного водопровода установлены задвижки с электроприводом. Задвижки с электроприводом открываются автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов. Открытие задвижек сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети. Внутренняя сеть пожаротушения монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Пожарные трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием. Согласно СН РК 4.01-01-2011 для внутриквартирного тушения пожара в квартирах на ранней стадии установлены устройство для внутреннего пожаротушения "Роса" в комплекте, шланг длиной 20 м.

Внутренние сети противопожарного водопровода секции С1 при высоте более 50 м приняты два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки. Задвижка установлена в непосредственной близости от наружного входа в помещение насосной станции.

Предусмотреть заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Отверстия для пропуска труб через стены или фундаменты заполнить эластичным водогазонепроницаемым материалом.      

Горячее водоснабжение


Горячее водоснабжение для жилого комплекса запроектировано от теплообменников, на отм. -2.600  в тепловом пункте, расположенный в секции S3 Д/К-4/6.

  
Для циркуляции системы горячего водоснабжения в тепловом пункте предусмотрены циркуляционные насосы (1 раб., 1 рез.) См. раздел ОВ. Трубопроводы в пределах теплового пункта, магистральные сети горячего водоснабжения монтируются из стальных оцинкованных труб (обыкн.) по ГОСТ 3262-75. Трубопроводы магистральной сети горячего водоснабжения по потолком подвала. Стояки монтируются из напорных труб из термопластов труба полипропиленовая водопроводная PP-R армированная SDR 5 PN 25 питьевая по ГОСТ Р 52134-2010, подводка к приборам в квартирах монтируются в полу из напорных труб из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-Хa с антидиффузионным покрытием по ГОСТ 32415-2013. На сети устанавливается запорная и дренажная арматура. 

 В верхних точках стояков ГВС установлены спускники воздуха. Поквартирные счетчики учета расхода горячей воды Waviot Ø15 класс В с радиомодулем, с возможностью дистанционного съема показаний. Перед счетчиками воды устанавливаются сетчатые фильтры. В помещениях ванных комнат в квартирах и ПУИ предусмотрены электрические полотенцесушители (см.раздел ЭМ). Система горячего водоснабжения для жилой части и встроенных помещений предусматривается отдельно.

      Магистральные трубопроводы и в ИТП- стальные водогазопроводные оцинкованные трубы ГОСТ 3262-75. Все трубопроводы встроенных помещении, за исключением подводок сантехприборам, изолируются гибкой трубчатой изоляцией на основе из вспененного каучука типа MISOT-FLEX по СТKZ3364-2019 толщиной 13 мм и трубы горизонтальные разводки по этажам 6 мм. На стояках из полипропиленовых труб предусматриваются противопожарные муфты, препятствующие распространению огня. Предусмотреть заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Отверстия для пропуска труб через стены или фундаменты заполнить эластичным водогазонепроницаемым материалом. 

Хозяйственно-бытовая канализация

Система бытовой канализации предусмотрена для отвода сточных вод от санитарных приборов. Сброс сточных вод осуществляется самотеком в наружные канализационные сети. Магистральные сети канализации прокладываются под потолком подвала. Внутренние сети канализации монтируются из канализационных полиэтиленовых труб по ГОСТ 32412-2013, выпуска и магистральные сети по подвалу из чугунных труб по ГОСТ 6942-98. Трубопроводы вент. части изолируются гибкой трубчатой изоляцией на основе из вспененного каучука типа MISOT-FLEX по СТKZ3364-2019 толщиной 13 мм. Вытяжную часть системы К1 вывести на 0.5м выше покрытия кровли или 0.1 м. выше обреза вентиляционной шахты (при ближайшем расположении). Для компенсации температурных удлинений на пластмассовых стояках через 3м предусматриваются компенсационные патрубки. Для устранения засоров на сети устраиваются ревизия и прочистки. Присоединение стояков горизонтальным трубопроводам выполнены плавно из трех отводов по 30°. На стояках из ПВХ труб предусматриваются противопожарные муфты, препятствующие распространению огня. Предусмотреть заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Отверстия для пропуска труб через стены или фундаменты заполнить эластичным водогазонепроницаемым материалом.

   Водостоки

Для сбора и отвода атмосферных осадков с кровли предусматривается система внутренних водостоков.
Водосточная система предусмотрено из стальных оцинкованных труб с гидроизоляции внутренней и наружной поверхностей по ГОСТ 3262-75.  

Проектом предусмотрен электрообогрев воронок (см. раздел ЭЛ). Выпуск дождевых вод из системы внутренних водостоков предусматривается в проектируемые наружные сети ливневой канализации. Присоединение стояков горизонтальным трубопроводам выполнены плавно из трех отводов по 30°.

Основные показатели по системам ВК
	Наименование системы
	Потребный
напор на вводе, МПа
	Расчетный расход
	Установленная мощность электродви- гателя, кВт
	Примечание

	
	
	м3/сут
	м3/час
	л/с
	на пожар, л/с
	
	

	Общий расход на ЖК

	Водопровод хоз.пит+
противопожарный
	
	
	
	56,5
	2х5,4
38.7АПТ
	
	ПК паркинг
АПТ

	Водопровод хоз.
-питьевой
-в том числе:
	Н=0,65
	255.23
	20.23
	7.44
	
	
	

	горячее
водоснабжение
	Н=0,70
	102.37
	12.81
	4.77
	
	
	

	Хозяйственно-быто-
вая канализация
	
	255.23
	20.23
	9.04
	
	
	

	Ливневая
канализация
	
	
	
	168
	
	
	

	Общий расход на жилье
	
	
	
	

	Водопровод хоз.пит+ противопожарный
	Н=0,76 ПК
	
	
	12,09
	3х2,6
	
	

	Водопровод хоз.
-питьевой
-в том числе:
	Н=0,65
	249.3
	19.05
	7.06
	
	
	

	горячее
водоснабжение
	-
	99.72
	12.29
	4.58
	
	
	

	Хозяйственно-быто- вая канализация
	
	249.3
	19.05
	8.66
	
	
	

	Общий расход на офисные помещения

	Водопровод хоз.
-питьевой
-в том числе:
	Н=0,10
	5.33
	2.54
	1.19
	
	
	

	горячее
водоснабжение
	-
	2.33
	1.30
	0.69
	
	
	

	Хозяйственно-быто- вая канализация
	
	5.33
	2.54
	2.79
	
	
	

	
	Общий расход на ДОО
	
	
	
	

	Водопровод хоз.
-питьевой
-в том числе:
	Н=0,10
	0.60
	0.62
	0.42
	
	
	

	горячее
водоснабжение
	-
	0.32
	30
	0.25
	
	
	

	Хозяйственно-быто-
вая канализация
	
	0.60
	0.62
	2.02
	
	
	


10.3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
                         Силовое электрооборудование и электроосвещение

Рабочий проект электрооборудования и электроосвещения выполнен на основании задания на проектирование, стандартов проектирования Bi-Group, заданий архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта, технических условий, выданных АО "Астана Региональная Электросетевая Компания" и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

                                                      Жилые помещения
Согласно СП РК 3.02-101-2012 классификация жилого дома отнесена к IV классу.

Электроснабжение выполнено в соответствии с ТУ № 5-Н-4/3(23/4)-1722 от 13.09.2024г., выданных АО "Астана Региональная Энергетическая Компания".

Согласно классификации СП РК 4.04-106-2013, по степени надежности электроснабжения электроприёмники жилых помещений, встроенных помещений и паркинга относятся:

к I категории - лифтовые установки, электроприемники противопожарных устройств, аварийное и эвакуационное освещение;

ко II категории - остальные электроприёмники.

Для электроприемников I категории предусмотрен ДЭС (дизель-генератор, предусмотрен в альбоме ЭС), напряжением 380/220В.

По оснащению бытовыми приборами жилые здания относится к III уровню электрификации быта (жилые здания с электрическими плитами). Нагрузка на одну квартиру - 10кВт. 

Для учета и распределения электроэнергии принято вводное устройство ВУ (ВРУ-13-20 УХЛ3) с распределительной панелью РУ (индивидуального изготовления, ВРУ1-ИНД тип5-00 УХЛ4), установленные в помещении "Электрощитовой".

Питание электроприёмников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 с глухозаземлённой нейтралью. Система заземления принята TN-C-S.

Основными потребителями электроэнергии являются - насосные установки водоснабжения и отопления, электробытовые установки квартир, а также освещение помещений квартир и общедомовое освещение. Для насосных установок электроснабжение ИТП предусмотрено в 6 блоке пр. ЭОМ.

Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено, и требований техники безопасности.

Расчетная нагрузка на вводе в дом, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии СП РК 4.04-106-2013 для жилых домов с электрическими плитами и с бытовыми кондиционерами воздуха.

Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелями марки АВВГнг-LS, АсВВГнг-LS и ВВГнг(А)FRLS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, открыто на скобах, в лотке 300х100мм - по паркингу и подвалу, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки.

Проектом предусмотрена система обогрева водосточных воронок ливневой канализации и трубопроводов.

Учёт электроэнергии общедомовой нагрузки осуществляется счетчиками, марки СА4-Э720 ТХ PLC IP П RS 60А/100А 380В (прямого) и САР4У-Э721 ТХ PLC IP П RS 5А, 380В (трансформаторного включения), установленными на вводном устройстве ВУ-ж1, в шкафах ШУ. Поквартирный учет электроэнергии осуществляется счетчиками, марки "Орман" СО-Э711 ТХ PLC IP П RS, 60 А, 230 В, установленными в этажных щитах.

Для электроснабжения квартир предусмотрена установка этажных щитов с отсеком для слаботочных устройств. Размещение этажных щитов предусмотрено в этажных коридорах. В квартирах установлены квартирные щитки, в том числе:

- на вводе в щиток выключатель нагрузки на ток 50, а;

- однополюсные автоматические выключатели на токи расцепителей 16, а;

- дифференциальные автоматические выключатели на ток 16 А (30 mA) для защиты групп со штепсельными розетками;

- дифференциальные автоматические выключатели на ток 40 А (30 mA) - для штепсельной розетки электроплиты.

Согласно СП РК 4.04-106-2013 питание общего освещения квартир и штепсельных розеток выполнено раздельно. Групповые и розеточные сети в квартирах выполнены трёхпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки АсВВГнг-LS, проложенным скрыто, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки, на участках монолитных железобетонных стен и плит перекрытия предусмотреть в замоноличенных трубах в толще бетон. Трубы для электропроводки и электроустановочные изделия, замоноличиваемые в строительные элементы учтены в разделе КЖ. От щита этажного до щитка квартирного прокладка кабеля выполнена в подготовке пола в ПВХ трубе.

Рабочим проектом предусмотрено рабочее освещение общедомовых помещений и квартир, эвакуационное освещение, аварийное и ремонтное освещение технических помещений.

Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии СП РК 2.04-104-2012.

Выбор типов светильников и источников света произведен в соответствии с назначением помещений и условиями окружающей среды.

Светильники аварийного и эвакуационного освещения выбраны из числа светильников общего освещения и запитаны отдельными групповыми линиями со щита I категории (ШАВР). На путях эвакуации, а также над эвакуационными выходами установлены световые указатели выхода и направления движения.

В местах общего пользования (лестничные клетки, лифтовые холлы и пр.) управление рабочим и аварийным освещениями выполнено датчиками движения. Применены светодиодные светильники типа "Dinar 45W", "QUADRO 24W", а также "OPAL 18W" с датчиками движения и аварийным блоком. При наличии естественного освещения в местах общего пользования предусмотрена работа датчиков только в темное время суток.

Освещение входов предусмотрено светодиодными светильниками типа "Damin LED 40 MS" со степенью защиты IP54.

К установке в квартирах приняты розетки с защитной шторкой. Высота установки штепсельных розеток в кухнях - 1,2 м, санузлах 0,9 м, в остальных помещениях - 0,3 м от уровня верха плиты перекрытия, кроме ТВ розетки в гостиной - их нужно расположить на высоте 1,5 м от уровня пола. Розетки удалены от отопительных приборов на расстоянии не менее 500 мм. В слаботочном щитке квартиры предусмотрена электрическая розетка. В жилой комнате предусмотрена розетка для кондиционера на расстоянии 0,3 м от уровня потолка.

Выключатели устанавливать на высоте 1,0 м от уровня верха плиты перекрытия на стене со стороны дверной ручки, с расстоянием по горизонтали от дверного проема до выключателя 0,15 м.

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей через строительные конструкции предусмотреть заделку зазоров и швов пеной СР 660/CFX-FX с нормируемым пределом огнестойкости 180IE.
Встроенные помещения

Согласно классификации СП РК 4.04-106-2013, по степени надежности электроснабжения электроприёмники встроенных помещений отнесены ко III категории.

Для учета и распределения электроэнергии принято вводно-распределительное устройство ВРУ (ВРУ1-26-60 УХЛ3) в помещении "Электрощитовой" в подвале.

Питание электроприёмников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 с глухозаземлённой нейтралью. Система заземления принята TN-C-S.

Для электроснабжения и учета электроэнергии предусмотрен в каждом встроенном помещении распределительный шкаф ПР.

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии таблицей 18 СП РК 4.04-106-2013, для нежилых и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения.

Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелем марки АВВГнг-LS, АсВВГнг-LS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки.

Согласно заданию на проектирование рабочим проектом предусмотрено только подвод питания к электрощитам встроенных помещений. Рабочее, эвакуационное и аварийное освещение, а также подключения силового электрооборудования будет выполнено собственниками помещений по индивидуальным проектам.

Защитные мероприятия

Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты:

- основная система уравнивания потенциалов;

- дополнительная система уравнивания потенциалов;

- защитное заземление и зануление.

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках соединяет между собой:

- глухозаземленную нейтраль питающей линии;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

- заземляющий проводник рабочего заземления.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой.

Внутренний контур заземления выполняется полосовой сталью 4х25 мм. Полоса закрепляется на высоте

400 мм от уровня пола. Система дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между собой корпуса металлических ванн с РЕ-шиной квартирных щитков проводом марки ПВ4 сечением 4,0 мм², проложенным в трубах из не распространяющего горение полипропилена скрыто в подготовке пола.

Молниезащита
Согласно СП РК 2.04-103-2013 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» жилой дом подлежит молниезащите по требованиям III категории (пассивная).

В качестве молниеприемника использована молниеприемная сетка с шагом ячейки не более 6х6 м, выполненная из стальной проволоки диаметром 6 мм, проложенная по кровле здания под слоем утеплителя.

Токоотводы выполнены из круглой стали диаметром 8 мм и проложены от молниеприемной сетки к заземлителям по наружным стенам здания. Все соединения молниезащиты выполнены сваркой.

Заземлители выполнены из трех стальных вертикальных электродов диаметром 16 мм длиной 3 м, объединенных горизонтальным электродом из стальной полосы сечением 40х4 мм.

Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК 2015, ГОСТ, СНиП РК, СП РК и других действующих нормативных документов.

Все используемое электрооборудование и материалы должно быть сертифицировано.

ПАРКИНГ

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Рабочий проект электрооборудования и электроосвещения выполнен на основании задания на проектирование, стандартов проектирования Bi-Group, заданий архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта, технических условий, выданных АО "Астана Региональная Энергетическая Компания" и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

Паркинг

Согласно классификации ПУЭ РК 2015 и МСН 2.02-05-2000*, по степени надежности электроснабжения электроприёмники паркинга относятся:

к I категории - эвакуационное освещение, противопожарное оборудование и охранная сигнализация;

ко II категории - остальные электроприёмники.

Для электроприемников I категории предусмотрен дизель-генератор (предусмотрен в альбоме ЭС), напряжением 380/220В.

Для учета и распределения электроэнергии принято вводное устройство ВУ-П (ВРУ1-11-10) с распределительной панелью РУ-П (Индивидуальное изготовление), установленные в "Электрощитовой".

Питание электроприемников выполняется по трехфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Система заземления принята TN-C-S.

Основными потребителями электроэнергии являются насосные и вентиляционные установки и освещение. Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено, и требований техники безопасности.

Расчетная нагрузка на вводе в паркинг, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии СП РК 4.04-106-2013.

Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелями марки AcВВГнг(LS) и ВВГнг(А)FRLS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, открыто на скобах, в лотках.

Учёт электроэнергии осуществляется счетчиками, марки марки СА4-Э720 ТХ PLC IP П RS 60А/100А 380В (прямого) и САР4У-Э721 ТХ PLC IP П RS 5А, 380В (трансформаторного включения), установленными на вводно-распределительном устройстве ВУ-П.

Силовые магистральные и распределительные сети выполнены кабелем ВВГнг, проложенным в перфорированных кабельных лотках, открыто в гофрированных трубах по стене, потолку на скобах в паркинге, технических помещениях, скрыто в бороздах стен, в комнате охраны и лестничных клетках. Вертикальные спуски кабеля выполняются в ПВХ трубах.

Проектом предусматривается обогрев водосточных воронок и труб водосточной канализации на тех.этаже, саморегулирующимся нагревательным кабелем марки DEVI.

Светильники и электроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением, характером среды и архитектурно-строительными особенностями помещений. Нормы освещенности и коэффициенты запаса принимаются в соответствии со СП РК 2.04-104-2012. Расчет электрического освещения выполнен методом коэффициента использования.

Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012. Управление освещением паркинга осуществляется встроенными датчиками движения и автоматическими выключателями, установленными в щитах освещения (ЩО-П, ЩАО-П) находящихся в электрощитовой.

Проектом предусматривается рабочее и аварийное (эвакуационное и освещение безопасности) освещение и ремонтное освещение.

В кладовых управление освещения предусмотрено с помощью светильников с датчиками движения марки OPAL 18.

При пожаре в разделе ПС предусмотрен сигнал на закрытие ворот, а также на открытие дверей для эвакуации жителей жилого комплекса.

Выключатели устанавливать на высоте 1,0 м от уровня верха плиты пола перекрытия на стене со стороны дверной ручки, с расстоянием по горизонтали от дверного проема до выключателя 0,15 м.

Jet-вентиляция

Щит управления с аппаратами защиты, контрольная панель и датчики CО концентрации, поставляются комплектно с оборудованием JET вентиляции. В проекте ЭОМ предусмотрено лишь кабельное подключение, согласно выданного задания разделом ОВ.

Контроль ПДК СО выполнен датчиками СО концентрации, которые установлены по периметру паркинга. При повышении углекислого газа, датчиками подаются сигнал к панели СО концентрации, также срабатывает встроенная звуковая сигнализация. После панели СО подает сигнал к щиту JET вентиляции о превышении нормы СО. Открываются приточные и вытяжные клапаны, включаются вентиляторы притока и вентилятор вытяжки. Вывод воздуха происходит через клапана и осевые вентилятор системы.

Система работает соответствующим количеством Jet вентиляторов в соответствии обнаруженной концентрации СО. Обеспечивают быстрый поток воздуха с потолочной части и вызванные импульсами тяжелые газы на уровне пола, смешиваются с этим потоком и направляются к выхлопной шахте. Подача свежего воздуха будет производится с помощью вентиляторов Пд из воздухозаборных шахт, установленных на кровле паркинга. Cигнал звуковой комплектно с датчиками, выведен в комнату охраны на панель СО.

При обычном режиме участвуют струйные вентиляторы с рабочей мощностью, 40-50% от общей установленной мощности вентиляторов и вентиляторы подпора ПД на кровле, которые обеспечивают подачи свежого воздуха.

Переключение с обычного режима на пожарный режим происходит при поступлении сигнала с релейного модуля (см раздел ПС) к щиту JEТ, открываются приточные и вытяжные клапаны, и включаются вентиляторы притока и вытяжки. К общеобменным вентиляторам добавляются вентиляторы дымоудаления.

Защитные мероприятия

Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты:

- основная система уравнивания потенциалов;

- защитное заземление и зануление.

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках соединяет между собой:

- глухозаземленную нейтраль питающей линии;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

- заземляющий проводник рабочего заземления.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой.

Внутренний контур заземления выполняется полосовой сталью 4х25 мм. Полоса закрепляется на высоте 400 мм от уровня пола.

В качестве защитного заземления применено устройство, состоящее из искусственных заземлителей. Вертикальные стальные стержни ∅16 мм соединены между собой стальной полосой 4х40 мм. Все соединения выполняются сваркой для обеспечения непрерывности цепи заземления.

Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК 2015, ГОСТ, СНиП РК, СП РК и других действующих нормативных документов.

Все используемое электрооборудование и материалы должно быть сертифицировано.

Молниезащита

Согласно СП РК 2.04-103-2013 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» жилой дом подлежит молниезащите по требованиям III категории (пассивная).

В качестве молниеприемника использована молниеприемная сетка с шагом ячейки не более 6х6 м, выполненная из стальной проволоки диаметром 6 мм, проложенная по кровле здания под слоем утеплителя.

Токоотводы выполнены из круглой стали диаметром 8 мм и проложены от молниеприемной сетки к заземлителям по наружным стенам здания. Все соединения молниезащиты выполнены сваркой.

Заземлители выполнены из трех стальных вертикальных электродов диаметром 16 мм длиной 3 м, объединенных горизонтальным электродом из стальной полосы сечением 40х4 мм.

Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК 2015, ГОСТ, СНиП РК, СП РК и других действующих нормативных документов.

Все используемое электрооборудование и материалы должно быть сертифицировано.

10.4 СИСТЕМЫ СВЯЗИ. 
1 ОЧЕРЕДЬ
Слаботочные системы.

Рабочий проект слаботочных устройств и связи выполнен на основании задания на проектирование, стандартов проектирования Bi-Group, заданий архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта, технических условий № ТУ-17 от 05.07.2024 г. выданных ТОО «AT Telecom» и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные";

СН РК 4.04-07-2019 "Электротехнические устройства";

СП РК 3.03-105-2014 "Стоянки автомобилей".

Рабочий проект включает в себя: телефонные сети, видеонаблюдение, систему домофона.

Телефонизация.

Телефонизация жилого дома со встроенными помещениями предусмотрена от городской телефонной сети согласно техническим условиям № ТУ-17 от 05.07.2024г. выданных ТОО «AT Telecom» по технологии FTTB. 

Согласно техническим условиям в рабочем проекте выполнено:

- в паркинге предусмотрен узел агрегации (АГУ), от которого выполняется прокладка оптического кабеля до точки коллективного доступа, установленной в электрощитовой;

- в жилой секции выполняется установка точки коллективного доступа (ТКД), от которой прокладывается многожильный кабель витой пары с сечением жилы 0,52мм до распределительной коробки (КРТ).

- в КРТ при необходимости устанавливаются плинты, в которых многожильный кабель разделывается на абонентский и подводится в шкаф для слаботочных систем квартиры.

- прокладка закладных труб по стоякам, для организации межэтажных каналов (одна труба для альтернативного оператора);

- прокладка 2-х закладных ПВХ труб по внеквартирным коридорам, от этажных щитков до каждой квартиры диаметром 20 мм (одна труба для альтернативного оператора). С прокладкой витой пары cat. 5e для подключения абонентов;

- КРТ с плинтами устанавливаются в слаботочном отсеке этажного щита;

- в месте ввода трубы в квартиры и офисные помещения предусмотрен шкаф для слаботочных систем размером 400х300х100 мм;

Прокладка магистральных и распределительных кабелей предусматривается проектом. Активное и пассивное оборудование выбрано в соответствии с нуждами здания и учтено в спецификации. 

Видеонаблюдение.

Система видеонаблюдения реализована на базе оборудования "Hikvision".

Для обеспечения видеоконтроля за обстановкой устанавливаются IP-видеокамеры в лифтовых холлах, в технических помещениях, по периметру. Камеры выбраны типа DS- DS-2CD2043 для видеонаблюдения по наружному периметру здания, камеры купольные мини типа DS-2CD2523 для наблюдения в лифтовой кабине, купольные камеры DS-2CD1143 для видеонаблюдения внутри зданий, камеры DS-2CD1023 для установки в технических помещениях и камеры DS-2CD2443 для установки в помещениях с необходимостью записи аудио. ИК подсветка обеспечивает качественное изображение при отсутствии освещения. Все сигналы с видеокамер сводятся в помещение охраны, где установлены оконечные устройства (видеорегистратор, монитор).

Питание IP-видеокамер, а также передача цифрового сигнала от IP-видеокамер осуществляется по технологии Poe посредством кабеля UTP 5-ой категории.

Видеокамеры устанавливаются открыто демонстративно.

Система видеодомофонии.

Система видеодомофонии Hikvision, установленная на объекте, позволяет обеспечить, кроме прямых функций видеодомофонной связи вызывной и абонентских панелей, возможность выводить на экран абонентской панели изображение с IP камер видеонаблюдения, установленных на объекте, а также обеспечить видеосвязь между абонентскими панелями. Всё оборудование системы видеодомофонии объекта структурно подразделяется на:

- оконечное оборудование;

- центральное оборудование;

- кабельные линии.

Оконечное оборудование
В состав оконечного оборудования входит:

- многоабонентская вызывная панель Hikvision DS-KD9203-TE6;

- абонентская панель Hikvision DS-KH6320-WTE1;

- кнопка выхода инфракрасная, бесконтактная Hikvision DS-K7P02;

- источник вторичного электропитания Hikvision DS-KAW50-1;

- замок электромагнитный, накладной Hikvision DS-K4H250;

- доводчик дверной Hikvision DS-K4DC105.

Монтаж оконечного оборудования выполняется в соответствии со схемами расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

Центральное оборудование
В состав центрального оборудования входит:

- неуправляемый коммутатор DS-3E0524TF;

- неуправляемый сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0526P-E;

- монитор консьержа DS-KM9503

Система видеодомофонии Hikvision позволяет обеспечить просмотр изображения с IP-камер видеонаблюдения Hikvision на экране как монитора консьержа, так и абонентских панелях в количестве до 16 штук.

В устройстве реализованы 8 тревожных входов и 2 выхода. Реализована возможность запитать монитор как по технологии PoE passive, так и от блока питания с выходным напряжением 12 В. Максимальная потребляемая мощность составляет 10 Вт. Устройство поддерживает протоколы TCP/IP, SNMP, RTSP. Устройство имеет пыле-, влагозащищённость класса IP65 с диапазоном рабочих температур от -10°C до +55°C. В конструктиве устройства предусмотрена как настольная установка, так и настенный монтаж.

Кабельные линии
Кабельные трассы объекта имеют следующий вид:

- спуски и подъёмы от оконечных устройств до горизонтальных трасс выполняются в ПВХ коробе с креплением к строительным конструкциям, либо в гофрированной трубе, в строительных пустотах;

- горизонтальная прокладка на уровне ниже 1,5 метров до периферийного оборудования осуществляется в ПВХ кабельном канале по стенам с креплением к строительным конструкциям, либо в строительных пустотах, в трубе гофрированной;

- прокладка единичных кабелей от точки вертикального подъема до магистральной кабельной трассы за подвесным потолком выполняется, в трубе гофрированной с креплением к строительным конструкциям;

- сигнальные кабельные трассы и кабельные трассы электропитания прокладываются раздельно.

Система контроля и управления доступом (СКУД)

Система контроля и управления доступом предназначена для управления и контроля прохода посетителей в помещение объекта.

СКУД обеспечивает:

- режим доступа в помещения Объекта в соответствии с заданным алгоритмом и установленными правами доступа;

- проход через точки доступа по принципу «вход/выход» с применением карты доступа или набором кода доступа на кодонаборной панели;

- интеграцию с другими системами безопасности (система видеодомофонии);

- возможность наращивания системы путем установки дополнительных точек доступа;

Все оборудование СКУД Объекта структурно подразделяется на:

- оконечное оборудование;

- центральное оборудование;

- кабельные линии.

Оконечное оборудование
В состав оконечного оборудования входит:

- считыватель с клавиатурой Hikvision DS-K1101M;

- замок электромагнитный, накладной Hikvision DS-K4H250;

- доводчик дверной Hikvsion DS-K4DC105;

- кнопка выхода Hikvision DS-K7P02.

Монтаж оконечного оборудования выполняется в соответствии со схемами расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

Центральное оборудование
В состав центрального оборудования входит:

- неуправляемый коммутатор DS-3E0524TF;

- неуправляемый сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0526P-E;

- неуправляемый сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0518P-E;

- контроллер доступа на 2 двери Hikvision DS-K2802;

- контроллер доступа на 1 дверь Hikvision DS-K2801;

Кабельные линии
Кабельные трассы Объекта имеют следующий вид:

- спуски и подъёмы от оконечных устройств до горизонтальных трасс выполняются в ПВХ коробе с креплением к строительным конструкциям, либо в гофрированной трубе, в строительных пустотах;

- горизонтальная прокладка на уровне ниже 1,5 метров до периферийного оборудования осуществляется по стенам с креплением к строительным конструкциям, либо в строительных пустотах, в трубе гофрированной;

- прокладка единичных кабелей от точки вертикального подъема до магистральной кабельной трассы за подвесным потолком выполняется, в трубе гофрированной с креплением к строительным конструкциям;

- сигнальные кабельные трассы и кабельные трассы электропитания прокладываются раздельно.

Диспетчеризация лифтов.

В жилых секциях жилого комплекса предусмотрено обеспечение связи кабин лифтов с диспетчерской и единой службой спасения по беспроводному каналу связи для своевременного оказания помощи пассажирам лифтов и двусторонняя связь пожарного лифта с основным посадочным этажом, оборудование поставляется в комплекте с лифтами.

Устройства двусторонней связи на основном посадочном этаже должны быть установлены вблизи от входа в пожарные лифты и в СПУ СПЗ.

Встроенные помещения
Согласно заданию на проектирование, раскладка слаботочных сетей во встроенных помещениях проектом не предусмотрена. Встроенные помещения будут оборудоваться слаботочными системами связи собственниками помещений, после выполнения ремонтных (чистовых) работ, т.к. внутренняя отделка встроенных помещений будет выполнена в черновом варианте, согласно заданию на проектирование.
10.4 СИСТЕМЫ СВЯЗИ. 
Слаботочные системы.
Рабочий проект слаботочных устройств и связи выполнен на основании задания на проектирование, стандартов проектирования Bi-Group, заданий архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта, технических условий ТУ №296-18/03/2024 от 25.04.2025г выданных ТОО «Кар-Тел» и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные";

СН РК 4.04-07-2019 "Электротехнические устройства";

СП РК 3.03-105-2014 "Стоянки автомобилей".


Рабочий проект включает в себя: телефонные сети, видеонаблюдение, систему домофона.


Телефонизация.


Телефонизация жилого дома со встроенными помещениями предусмотрена от городской телефонной сети согласно техническим условиям ТУ №296-18/03/2024 от 25.04.2025г выданных ТОО «Кар-Тел» по технологии FTTB. 


Согласно техническим условиям в рабочем проекте выполнено:

- в паркинге предусмотрен узел агрегации (АГУ), от которого выполняется прокладка оптического кабеля до точки коллективного доступа, установленной в электрощитовой;

- в жилой секции выполняется установка точки коллективного доступа (ТКД), от которой прокладывается многожильный кабель витой пары с сечением жилы 0,52мм до распределительной коробки (КРТ).

- в КРТ при необходимости устанавливаются плинты, в которых многожильный кабель разделывается на абонентский и подводится в шкаф для слаботочных систем квартиры.

- прокладка закладных труб по стоякам, для организации межэтажных каналов (одна труба для альтернативного оператора);

- прокладка 2-х закладных ПВХ труб по внеквартирным коридорам, от этажных щитков до каждой квартиры диаметром 20 мм (одна труба для альтернативного оператора). С прокладкой витой пары cat. 5e для подключения абонентов;

- КРТ с плинтами устанавливаются в слаботочном отсеке этажного щита;

- в месте ввода трубы в квартиры и офисные помещения предусмотрен шкаф для слаботочных систем размером 400х300х100 мм;

Прокладка магистральных и распределительных кабелей предусматривается проектом. Активное и пассивное оборудование выбрано в соответствии с нуждами здания и учтено в спецификации.

Видеонаблюдение

Система видеонаблюдения реализована на базе оборудования "Hikvision".


Для обеспечения видеоконтроля за обстановкой устанавливаются IP-видеокамеры в лифтовых холлах, в технических помещениях, по периметру. Камеры выбраны типа DS- DS-2CD2043 для видеонаблюдения по наружному периметру здания, камеры купольные мини типа DS-2CD2523 для наблюдения в лифтовой кабине, купольные камеры DS-2CD1143 для видеонаблюдения внутри зданий, камеры DS-2CD1023 для установки в технических помещениях и камеры DS-2CD2443 для установки в помещениях с необходимостью записи аудио. ИК подсветка обеспечивает качественное изображение при отсутствии освещения. Все сигналы с видеокамер сводятся в помещение охраны, где установлены оконечные устройства (видеорегистратор, монитор).


Питание IP-видеокамер, а также передача цифрового сигнала от IP-видеокамер осуществляется по технологии Poe посредством кабеля UTP 5-ой категории.


Видеокамеры устанавливаются открыто демонстративно.

Система видеодомофонии

Система видеодомофонии Hikvision, установленная на объекте, позволяет обеспечить, кроме прямых функций видеодомофонной связи вызывной и абонентских панелей, возможность выводить на экран абонентской панели изображение с IP камер видеонаблюдения, установленных на объекте, а также обеспечить видеосвязь между абонентскими панелями. Всё оборудование системы видеодомофонии объекта структурно подразделяется на:

- оконечное оборудование;

- центральное оборудование;

- кабельные линии.

Оконечное оборудование

В состав оконечного оборудования входит:

- многоабонентская вызывная панель Hikvision DS-KD9203-E6;
- вызывная панель Hikvision DS-K1T343MX;

- абонентская панель Hikvision DS-KH6350-TE1;

- кнопка выхода инфракрасная, бесконтактная Hikvision DS-K7P02;

- источник вторичного электропитания Hikvision DS-KAW50-1;

- замок электромеханический, соленоидный Hikvision DS-K4T108;

- доводчик дверной Hikvision DS-K4DC105.

Монтаж оконечного оборудования выполняется в соответствии со схемами расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

Центральное оборудование

В состав центрального оборудования входит:

- неуправляемый сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0518Р-Е/М;

- пульт консьержа DS-KM9503.

Система видеодомофонии Hikvision позволяет обеспечить просмотр изображения с IP-камер видеонаблюдения Hikvision на экране как монитора консьержа, так и абонентских панелях в количестве до 16 штук.

В устройстве реализованы 8 тревожных входов и 2 выхода. Реализована возможность запитать монитор как по технологии PoE passive, так и от блока питания с выходным напряжением 12 В. Максимальная потребляемая мощность составляет 10 Вт. Устройство поддерживает протоколы TCP/IP, SNMP, RTSP. Устройство имеет пыле-, влагозащищённость класса IP65 с диапазоном рабочих температур от -10°C до +55°C. В конструктиве устройства предусмотрена как настольная установка, так и настенный монтаж.

Кабельные линии

Кабельные трассы объекта имеют следующий вид:

- спуски и подъёмы от оконечных устройств до горизонтальных трасс выполняются в ПВХ коробе с креплением к строительным конструкциям, либо в гофрированной трубе, в строительных пустотах;

- горизонтальная прокладка на уровне ниже 1,5 метров до периферийного оборудования осуществляется в ПВХ кабельном канале по стенам с креплением к строительным конструкциям, либо в строительных пустотах, в трубе гофрированной;

- прокладка единичных кабелей от точки вертикального подъема до магистральной кабельной трассы за подвесным потолком выполняется, в трубе гофрированной с креплением к строительным конструкциям;

- сигнальные кабельные трассы и кабельные трассы электропитания прокладываются раздельно.

Система контроля и управления доступом (СКУД)

Система контроля и управления доступом предназначена для управления и контроля прохода посетителей в помещение объекта.

СКУД обеспечивает:

- режим доступа в помещения Объекта в соответствии с заданным алгоритмом и установленными правами доступа;

- проход через точки доступа по принципу «вход/выход» с применением карты доступа или набором кода доступа на кодонаборной панели;

- интеграцию с другими системами безопасности (система видеодомофонии);

- возможность наращивания системы путем установки дополнительных точек доступа;

Все оборудование СКУД Объекта структурно подразделяется на:

- оконечное оборудование;

- центральное оборудование;

- кабельные линии.

Оконечное оборудование

В состав оконечного оборудования входит:

- считыватель с клавиатурой Hikvision DS-K1101MK;

- замок электромеханический, соленоидный Hikvision DS-K4T108;

- доводчик дверной Hikvsion DS-K4DC105;

- кнопка выхода Hikvision DS-K7P02.

Монтаж оконечного оборудования выполняется в соответствии со схемами расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

Центральное оборудование

В состав центрального оборудования входит:

- неуправляемый коммутатор DS-3E2736-HI-24F8T4X;
- неуправляемый сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0518P-E/М;
- контроллер доступа на 2 двери Hikvision DS-K2802;

- контроллер доступа на 1 дверь Hikvision DS-K2801.

Кабельные линии

Кабельные трассы Объекта имеют следующий вид:

- спуски и подъёмы от оконечных устройств до горизонтальных трасс выполняются в ПВХ коробе с креплением к строительным конструкциям, либо в гофрированной трубе, в строительных пустотах;

- горизонтальная прокладка на уровне ниже 1,5 метров до периферийного оборудования осуществляется по стенам с креплением к строительным конструкциям, либо в строительных пустотах, в трубе гофрированной;

- прокладка единичных кабелей от точки вертикального подъема до магистральной кабельной трассы за подвесным потолком выполняется, в трубе гофрированной с креплением к строительным конструкциям;

- сигнальные кабельные трассы и кабельные трассы электропитания прокладываются раздельно.
Диспетчеризация лифтов.


В жилых секциях жилого комплекса предусмотрено обеспечение связи кабин лифтов с диспетчерской и единой службой спасения по беспроводному каналу связи для своевременного оказания помощи пассажирам лифтов и двусторонняя связь пожарного лифта с основным посадочным этажом, оборудование поставляется в комплекте с лифтами.


Устройства двусторонней связи на основном посадочном этаже должны быть установлены вблизи от входа в пожарные лифты и в СПУ СПЗ.

Проектом предусмотрено подключение шкафа управления лифта к сети широкополосного доступа.
Встроенные помещения


Согласно заданию на проектирование, раскладка слаботочных сетей во встроенных помещениях проектом не предусмотрена. Встроенные помещения будут оборудоваться слаботочными системами связи собственниками помещений, после выполнения ремонтных (чистовых) работ, т.к. внутренняя отделка встроенных помещений будет выполнена в черновом варианте, согласно заданию на проектирование.
10.5. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Жилые секции.

1.1 Рабочая документация (далее проект) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматизации противодымной вентиляции, системы охранной сигнализации: разработана на основании исходных данных, полученных от Заказчика, а также специальных технических условий СТУ №84-МС от 22.04.2025г.

1.2 Проектом предлагается оснащение следующими системами:

- система пожарной сигнализации;

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- система автоматизации противодымной вентиляции;

- система охранной сигнализации.

1.3 Проект выполнен в соответствии с требованиями:

- Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

- СП РК 2.02.-102-2022 , СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений";

- СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

- СН РК 3.02-01-2018, СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные";

- СН РК 4.04-07-2019 "Электротехнические устройства";

- МСН 2.02-05-2000 "Стоянки автомобилей".

Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с Заказчиком. 

2 Основные решения, принятые в проекте
2.1 Пожарная сигнализация
2.1.1 Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «РУБЕЖ», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-2ОП»;

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 R3»;

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3»;

- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления);

- адресные релейные модули «РМ-4 R3»;

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К-R3»;

- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В»;

- изоляторы шлейфа «ИЗ-1 R3»;

- извещатель охранный магнитоуправляемый адресный «ИО 10220-2»;

- извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный «ИО 40920-2»;

- адресные модули управления клапаном «МДУ-1 R3»;

- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»;

- боксы резервного питания «БР-12»;

- адресные шкафы управления «ШУН/В-R3»;
- оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой «ОПОП 124-7 12В».

2.1.2 Для обнаружения возгорания в помещениях жилого дома, применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 R3» включенные по логической схеме «ИЛИ», Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3», которые включаются в адресные шлейфы. 


Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток. 

Согласно СП РК 2.02-102-2022 п. 4.46 допускается установка по одному дымовому пожарному извещателю в помещениях.


Оборудование принятое в проекте обеспечивает выполнение требований данного пункта, поэтому помещения квартир (жилые комнаты) оборудуются одним дымовым извещателем, необходимым для раннего обнаружения очага возгорания и своевременной ликвидации возникшего пожара. 


Извещатели устанавливаются в удобных местах на потолке. Допускается установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м. 


Извещатели предназначены для выдачи сигнализации «Пожар» при превышении установленных значений задымленности воздуха помещений в случае возгораний, сопровождаемых появлением дыма. При срабатывании извещатель начинает передавать сигнал до тех пор, пока воздух не очистится.


Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.

2.1.3 Система обеспечивает:

- круглосуточную противопожарную защиту здания;

- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.


ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» (далее ППКОПУ) циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.


Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «R3-Рубеж-2ОП». В здании располагается пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост охраны оснащен приемно-контрольным прибором «R3-Рубеж-2ОП» в комплекте с блоком индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ».


Блок индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ» предназначен для сбора информации с ППКОПУ и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных устройств, меток адресных технологических, насосных станций, насосов, задвижек на встроенном светодиодном табло, а также для управления охранно-пожарными зонами.

2.1.4 Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены на посту охраны. 


Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКОПУ интерфейсом R3-Link.

2.1.5 Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме следующими инженерными системами объекта:

- отключение системы общеобменной вентиляции;

- разблокировка электромагнитных замков СКУД;

- запуск автоматической установки пожаротушения;

- запуск системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции;


Выдача управляющих сигналов происходит при помощи адресных релейных модулей «РМ-4 R3», которые путем размыкания/замыкания контактов реле выдают сигналы на аппаратуру управления соответствующей инженерной системой. 
Режим работы контакта релейного модуля определяется в соответствии с алгоритмом работы системы и документацией на аппаратуру управления.

2.2 Система оповещения и управления эвакуацией

2.2.1 Hа объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 1 типа (далее СОУЭ)

согласно таблице 9 СП РК 2.02-104-2014: 

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.

 При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКОПУ. Прибор, согласно запрограммированной логике, выдает сигнал на запуск оповещения. 

2.2.2 В состав системы оповещения входит следующее оборудование:

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К-R3»;

- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В».

2.2.3 Звуковые оповещатели «ОПОП 2-35 12В» в жилой части подключены к выходу адресного релейного модуля «РМ-4К-R3». Для обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое замыкание на один выход модуля «РМ-4К-R3» предусмотрено подключение не более 6-ти звуковых оповещателей «ОПОП 2-35 12В». При получении управляющего сигнала от ППКОПУ, адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния «Разомкнуто» в состояние «Замкнуто».

2.3 Система автоматизации противодымной защиты
2.3.1 В состав системы автоматизации противодымной защиты входят следующие устройства и исполнительные блоки:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-2ОП»;

- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления);

- адресные модули управления клапаном «МДУ-1-R3»;

- адресные шкафы управления «ШУН/В-R3».

2.3.2 Согласно требованиям проектом предусмотрено управление системой противодымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), дистанционном (от устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления), установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах и с ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП», установленного на посту пожарной охраны) режимах.

2.3.3 Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ-1-R3», обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКОПУ. При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКОПУ выдает сигнал на запуск модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1-R3», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит заслонку клапана, расположенного в зоне возгорания, в защитное положение. 

2.3.4 Для управления вентиляторами дымоудаления и вентиляторами подпора воздуха, в помещениях электрощитовых устанавливаются адресные шкафы управления «ШУН/В-R3». 

Адресный шкаф управления позволяет управлять электроприводом вентилятора:

- в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по сигналу с ППКОПУ или кнопок дистанционного управления;

- в ручном режиме управления с панели шкафа.

«ШУН/В-R3» реализует следующие функции:

- контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе сети;

- контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;

- контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое замыкание;

- передачу на ППКОПУ сигналов своего состояния по адресной линии связи. 

2.3.5 Согласно требованиям заданная последовательность действия систем противодымной вентиляции должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.

2.4 Система охранной сигнализации

2.4.1 Согласно требованиям заказчика на объекте предусматривается система охранной сигнализации. 

2.4.2 Постановка/снятие с охраны охранных зон осуществляется с помощью R3-Рубеж-2ОП, R3-Рубеж-БИУ.

2.4.3 В качестве охранных извещателей применены:

- извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2»; 

- извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2».

2.4.4 Извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2» предназначены для блокировки дверных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также для блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» после размыкания контактов геркона на приемно-контрольный охранно-пожарный прибор по адресной линии связи.

2.4.5 Для обнаружения проникновения в охраняемое пространство здания и формирования извещения о тревоге путем передачи сигнала на приемно-контрольный охранно-пожарный прибор по адресной линии связи, применены извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2». Устанавливаются на дверцы пожарных кранов.

2.5 Система автоматизации внутреннего противопожарного водопровода
2.5.1 Проектом предусмотрено оснащение здания системой противопожарного водопровода. 

Автоматика управления системой противопожарного водопровода, выполнена на основании задания специалистов ВК. Проектом предусматривается управление насосной установкой, которая расположена в помещении насосной станции.

2.5.2 Установка состоит из двух насосов (1 рабочий и 1 резервный), шкафа управления пожарными насосами, трубной обвязки,

комплекта контрольно-измерительной аппаратуры и запорной арматуры. 

2.5.3 В пожарном шкафу расположены адресные метки для получения информации от сигнализаторов потока жидкости системы противопожарного водопровода, обеспечивая контроль работоспособности. 

Информация о техническом состоянии насосной установки поступает на ППКОПУ с расшифровкой по типам событий:

a) Сигнал работа насоса Н1;

b) Сигнал авария насоса Н1;
c) Сигнал работа насоса Н2;

d) Сигнал авария насоса Н2;

e) Сигнал работа ввод 1;
f) Сигнал работа ввод 2;

g) Сигнал о блокировке автоматического пуска насосов (переключатель выбора режимов стоит в режиме местного управления)

3. Электроснабжение установки 

3.1 Согласно ПУЭ установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;

- резервный источник – АКБ 12В.


Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются адресные резервированные источники питания "ИВЭПР RS-R3", обеспечивающие контроль работоспособности.


В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме тревоги.

4. Кабельные линии связи
4.1 Проектом предусмотрена огнестойкая кабельная линия. 

4.2 Адресные линии связи выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.3 Линия контроля выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.4 Линия управления выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2
4.5 Линии питания выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 мм2.

4.6 Линии системы оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.7 Кабели прокладываются: 

- в трубе гофрированной тяжелой затухающей в помещениях парковки;

- в кабель-каналах ПВХ совместно с держателями ДМОУ в помещениях жилых домов;

- в трубе ПВХ проходы между стенами и перекрытиями.

4.10 При прокладке кабеля в кабельном канале ПВХ крепление к огнестойкой поверхности производится при помощи металлического дюбеля и самореза совместно с ДМОУ. Саморезы и дюбели использовать на каждые 40 см кабельного канала, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края кабельного канала. Крепления крышки кабельного канала к основе выполнены универсальными и удобными креплениями в виде выемок (пукля).

4.11 При прокладке кабеля в гофрированной самозатухающей трубе ПВХ крепление к огнестойкой поверхности осуществляют при помощи однолапковых скоб, металлического дюбеля и самореза. Крепление осуществлять на каждые 40 см гофрированной трубы, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края трубы.

5. Заземление
5.1 Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных документов.


Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.


В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. 


Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. 


В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

6. Требования к монтажу и эксплуатации установки

6.1 При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями нормативных документов, а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.


К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии.


Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.


Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

7. Противопожарная безопасность
7.1 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности.

При этом особое внимание обратить на следующие пункты:

- запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими предметами;

- на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение;

- при возникновении возгорания оборудования использовать только углекислотные огнетушители;

- после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с рабочего места.

Паркинг.

1.1 Рабочая документация (далее проект) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматизации противодымной вентиляции, системы охранной сигнализации: разработана на основании исходных данных, полученных от Заказчика.

1.2 Проектом предлагается оснащение следующими системами:

- система пожарной сигнализации;

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- система автоматизации противодымной вентиляции;

- система охранной сигнализации.

1.3 Проект выполнен в соответствии с требованиями:

- Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

- СП РК 2.02.-102-2022, СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений";

- СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

- СН РК СН РК 3.02-01-2023, СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные";

- СН РК 4.04-07-2023 "Электротехнические устройства";

- МСН 2.02-05-2000 "Стоянки автомобилей".

Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с Заказчиком. 

2 Основные решения, принятые в проекте

2.1 Пожарная сигнализация

2.1.1 Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «РУБЕЖ», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-2ОП»;

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 R3»;

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3»;

- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления);

- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск пожаротушения);

- адресные релейные модули «РМ-4 R3»;

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-К R3»;

- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В»;

- изоляторы шлейфа «ИЗ-1 R3»;

- извещатель охранный магнитоуправляемый адресный «ИО 10220-2»;

- извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный «ИО 40920-2»;

-
адресные модули управления клапаном «МДУ-1 R3»;

-
источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»;

-
боксы резервного питания «БР-12»;

-
адресные шкафы управления «ШУН/В-R3»;

2.1.2 Для обнаружения возгорания применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 R3» включенные по логической схеме «ИЛИ», вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3», которые включаются в адресные шлейфы. 


Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток. 


Извещатели устанавливаются в удобных местах на потолке. Допускается установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м. 


Извещатели предназначены для выдачи звуковой сигнализации «Пожар» при превышении установленных значений задымленности воздуха помещений в случае возгораний, сопровождаемых появлением дыма. 
При срабатывании извещатель начинает издавать сигнал до тех пор, пока воздух не очистится.


Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.

2.1.3 Система обеспечивает:

- круглосуточную противопожарную защиту здания;

- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.


ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» (далее ППКОПУ) циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.


Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «R3-Рубеж-2ОП». В здании располагается пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост охраны оснащен приемно-контрольным прибором «R3-Рубеж-2ОП» в комплекте с блоком индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ».


Блок индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ» предназначен для сбора информации с ППКОПУ и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных устройств, меток адресных технологических, насосных станций, насосов, задвижек на встроенном светодиодном табло, а также для управления охранно-пожарными зонами.

2.1.4 Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены на посту охраны. 


Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКОПУ интерфейсом R3-Link.

2.1.5 Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме следующими инженерными системами объекта:

- отключение системы общеобменной вентиляции;

- разблокировка электромагнитных замков СКУД;

- запуск автоматической установки пожаротушения;

- запуск системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции;


Выдача управляющих сигналов происходит при помощи адресных релейных модулей «РМ-4 R3», которые путем размыкания/замыкания контактов реле выдают сигналы на аппаратуру управления соответствующей инженерной системой. 
Режим работы контакта релейного модуля определяется в соответствии с алгоритмом работы системы и документацией на аппаратуру управления.

2.2 Система оповещения и управления эвакуацией

2.2.1 Hа объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 1 типа (далее СОУЭ)

согласно таблице 3 СН РК 2.02-02-2023: 

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.


Общая вместимость паркинга - 124 машино-мест.

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКОПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения. 

2.2.2 В состав системы оповещения входит следующее оборудование:

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-К прот. R3»;

- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В».

2.2.3 Звуковые оповещатели «ОПОП 2-35 12В» подключены к выходу адресного релейного модуля «РМ-К прот. R3». Для обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое замыкание на один выход модуля «РМ-К прот. R3» предусмотрено подключение не более 6-ти звуковых оповещателей «ОПОП 2-35 12В». При получении управляющего сигнала от ППКОПУ, адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния «Разомкнуто» в состояние «Замкнуто».

2.3 Система автоматизации противодымной защиты

2.3.1 В состав системы автоматизации противодымной защиты входят следующие устройства и исполнительные блоки:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-2ОП»;

- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления);

- адресные модули управления клапаном «МДУ-1 прот. R3»;

- адресные шкафы управления «ШУН/В-R3».

2.3.2 Согласно требованиям проектом предусмотрено управление системой противодымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), дистанционном (от устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления), установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах и с ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП», установленного на посту пожарной охраны) режимах.

2.3.3 Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ-1 R3», обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКОПУ. При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКОПУ выдает сигнал на запуск модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1 R3», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит заслонку клапана, расположенного в зоне возгорания, в защитное положение. 

2.3.4 Для управления вентиляторами дымоудаления и вентиляторами подпора воздуха, в помещениях электрощитовых устанавливаются адресные шкафы управления «ШУН/В-R3». 

Адресный шкаф управления позволяет управлять электроприводом вентилятора:

- в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по сигналу с ППКОПУ или кнопок дистанционного управления;

- в ручном режиме управления с панели шкафа.

«ШУН/В-R3» реализует следующие функции:

- контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе сети;

- контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;

- контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое замыкание;

- передачу на ППКОПУ сигналов своего состояния по адресной линии связи. 

2.3.5 Согласно требованиям заданная последовательность действия систем противодымной вентиляции должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.

2.3.6 Согласно расчету времени эвакуации людей из автостоянки, задержка включения струйной противодымной вентиляции

составляет 89 секунд.

2.4 Система охранной сигнализации

2.4.1 Согласно требованиям заказчика на объекте предусматривается система охранной сигнализации. 

2.4.2 Постановка/снятие с охраны охранных зон осуществляется с помощью R3-Рубеж-2ОП, R3-Рубеж-БИУ.

2.4.3 В качестве охранных извещателей применены:

- извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2»; 

- извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2».

2.4.4 Извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2» предназначены для блокировки дверных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также для блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» после размыкания контактов геркона на приемно-контрольный охранно-пожарный прибор по адресной линии связи.

2.4.5 Для обнаружения проникновения в охраняемое пространство здания и формирования извещения о тревоге путем передачи сигнала на приемно-контрольный охранно-пожарный прибор по адресной линии связи, применены извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2». Устанавливаются на дверцы пожарных кранов.

2.5 Система автоматизации внутреннего противопожарного водопровода

2.5.1 Проектом предусмотрено оснащение здания системой противопожарного водопровода. 

Автоматика управления системой противопожарного водопровода, выполнена на основании задания специалистов ВК. Проектом предусматривается управление насосной установкой, которая расположена в помещении насосной станции.

2.5.2 Установка состоит из двух насосов (1 рабочий и 1 резервный), шкафа управления пожарными насосами, трубной обвязки,

комплекта контрольно-измерительной аппаратуры и запорной арматуры. 

2.5.3 В пожарном шкафу расположены адресные метки для получения информации от сигнализаторов потока жидкости системы противопожарного водопровода, обеспечивая контроль работоспособности. 

Информация о техническом состоянии насосной установки поступает на ППКОПУ с адресных меток предусмотренных в альбоме АПТ.Э с расшифровкой по типам событий:

a) Сигнал работа насоса Н1;


b) Сигнал авария насоса Н1;

c) Сигнал работа насоса Н2;

d) Сигнал авария насоса Н2;

e) Сигнал работа ввод 1;

f) Сигнал работа ввод 2;

g) Сигнал о блокировке автоматического пуска насосов (переключатель выбора режимов стоит в режиме местного управления)

3. Электроснабжение установки 

3.1 Согласно ПУЭ установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены

к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания.

Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц; -
резервный источник – АКБ 12В.


Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются адресные резервированные источники питания "ИВЭПР RS-R3", обеспечивающие контроль работоспособности.


В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию

в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги.


4. Кабельные линии связи

4.1 Проектом предусмотрена огнестойкая кабельная линия. 

4.2 Адресные линии связи выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,35 мм2.

4.3 Линия контроля выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.4 Линия управления выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2

4.5 Линии питания выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 мм2.

4.6 Линии системы оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.7 Кабели прокладываются: 

- в трубе гофрированной тяжелой затухающей в помещениях парковки;

- в кабель-каналах ПВХ совместно с держателями ДМОУ;

- в трубе ПВХ проходы между стенами и перекрытиями.

4.8 При прокладке кабеля в кабельном канале ПВХ крепление к огнестойкой поверхности производится при помощи металлического дюбеля и самореза совместно с ДМОУ. Саморезы и дюбели использовать на каждые 40 см кабельного канала, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края кабельного канала. Крепления крышки кабельного канала к основе выполнены универсальными и удобными креплениями в виде выемок (пукля).

4.9 При прокладке кабеля в гофрированной самозатухающей трубе ПВХ крепление к огнестойкой поверхности осуществляют при помощи однолапковых скоб, металлического дюбеля и самореза. Крепление осуществлять на каждые 40 см гофрированной трубы, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края трубы.

5. Заземление

5.1 Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных документов.


Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.


В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. 


Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. 


В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

6. Требования к монтажу и эксплуатации установки

6.1 При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями нормативных документов, а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.


К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии.


Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.


Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

7. Противопожарная безопасность

7.1 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности.

При этом особое внимание обратить на следующие пункты:

- запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими предметами;

- на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение;

- при возникновении возгорания оборудования использовать только углекислотные огнетушители;

- после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с рабочего места.
10.6 ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Проект архитектурной подсветки объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, дошкольным объектом образования и паркингом, по адресу г. Астана, район “Нура”, район пересечения улиц Е796 и Е899 (проектные наименования)

(МЖК «GreenLine Garden 2»). 

Исходными данными для разработки раздела послужили архитектурно-строительная часть и архитектурное решение расстановки светильников.

Для управления архитектурной подсветкой устанавливается ящик управления освещением ЯУО-1 в электрощитовой тех.,подпольного помещения. ЯУО имеет возможность управления в автоматическом и ручном (местном или дистанционном) режиме. Группы освещения от ящика управления освещением до светильников выполнены кабелем с медными жилами расчетного сечения марки АсВВГ, прокладываемым в ПВХ трубах по конструкциям

здания. Кабель между светильниками является комплектным и поставляется вместе со светильниками. Архитектурная подсветка здания запроектирована светодиодными прожекторами и светодиодными настенными светильниками, статичного освещения.

Монтаж оборудования производится по соответствующим инструкциям для электрооборудования и электрической сети в соответствии с действующими нормами и ПУЭ РК.

Категория надежности электроснабжения - III;

Напряжение питающей сети
- 380/220 в;

Общая расчетная мощность     - 1,37 кВт;

Расчетный ток     - 2,2, а;

Коэффициент мощности   - 0,95;

Максимальная потеря напряжения    - 2,4 %;

Общее количество светильников
- 122 шт;

Общая протяжённость кабельных линий электроосвещения - 1160 м. 

10.7. АВТОМАТИЧЕСКОЕ СПРИНКЛЕРНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ
Рабочие чертежи проекта автоматического пожаротушения паркинга на объекте разработаны на основании следующих документов:

- технического задания на проектирование;

- чертежей архитектурно-строительных;

- действующих норм и правил проектирования;

- технических данных фирм-изготовителей и применяемое оборудование защиты.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями СП РК 2.02-102-2022.

Помещение паркинга выполнено в конструкциях, обеспечивающих II степень огнестойкости, согласно СН РК 2.02-02-2023, а также расчетов, запроектирована автоматическая установка спринклерного пожаротушения для двух

очередеи паркинга, воздушная (температура менее +5).

Параметры проектируемой установки автоматического спринклерного пожаротушения приняты из расчета защищаемой площади, по второй группе помещении, где интенсивность орошения 0,12 л/с, площадь для расчета расхода

воды 240 м2, время работы установки 60 мин (СП РК 2.02-102-2022, таб. 1) площадь, контролируемая одним оросителем не более 12 м2. К насосной станции присоединены пожарные краны (ПК) с расходом две струи по 5,2 л/с. ПК включаются нажатием кнопки "SB", установленной в каждом шкафу пожарного крана, от которой поступает сигнал на открытие эл.задвижки, установленного на трубопроводе в насосной станции.

Расход воды на внутреннее пожаротушение согласно гидравлическому расчету с учетом спринклеров и ПК составляет 49,08 л/с или 176.7 м3/ч.

Система автоматического пожаротушения имеет одну секцию. Число оросителей в секции не превышает 800 шт. Число оросителей на одной ветви не превышает 6 шт. Расстояние между оросителями не более 4 м, до стен и перегородок не более 2 м. Перед самым удаленным оросителем установлен кран для манометра, для контроля давления. Спринклерный ороситель устанавливаем розеткой вверх и температурой срабатывания 68°С. Расстояние от розетки оросителя до плоскости перекрытия должно быть, от 0,08 до 0,4 м. Для защиты нижнего яруса парковачных мест установлен горизонтальный ороситель. Секция имеет узел управления спринклерный, воздушный. Узлы управления находятся в насосной станции на отметке 0,000 в осях Р/E-Р/Г; Р/1-Р/4. Насосная станция питается из городского водопровода, подпитка из хоз.пит..

Насосная станция по степени надежности относится к первой категории.

Трубную разводку спринклерной установки выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных ГОСТ 3262-75. Трубные соединения выполнить на сварке. Диаметры труб назначены на основании

гидравлического расчета.

Питающий и распределительный трубопровод следует прокладывать с уклоном 0,005 трубы с диаметром более 57 мм и 0,01 - менее 57 мм в сторону узла управления или промывочного крана (СП РК 2.02-102-2022), после монтажа систему промыть и испытать на герметичность (60 м.вод.ст).

Крепление труб выполнить согласно требованиям СП РК 2.02-102-2022.

Монтаж установок вести согласно ВСН 2661-01-91 "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения", технических инструкций, паспортов оборудования, заводов - поставщиков.

Время заполнения трубопроводов воздухом до рабочего давления не более 1 час. Время, с момента срабатывания спринклерного оросителя, установленного на трубопроводе секции, до начала подачи воды из него, не должно превышать 180 с.

В насосной станции пожаротушения используется комплектная насосная станция:

· Насос Q= 176.7 м3/ч, Н= 76.5 м, Р= 75 кВт - один основной, один резервный;

· Насос Q= 2 м3/ч, Н= 80 м, Р= 2,2 кВт - жокей насос;

Контролируемый параметр в системе - давление. Давление в системе поддерживает до узла управления жокей насос, после узла управления воздушный компрессор. При включении основного насоса, жокей насос и компрессор

отключается.

В автоматическом режиме предусмотрен следующий алгоритм:

- при падении давления в секции (вскрытие оросителя), подается команда на открытие эл.задвижек на вводе и включение основного насоса,

- при нажатии кнопки "SB", подается команда на открытие эл.задвижек на вводе и на трубопроводе ПК, давление падает, открытие эл.задвижки на вводе, включение основного насоса.

Для подключения к станции пожарной техники выведены две головки ГМ-80.

При срабатывании системы, для отвода воды в паркинге предусмотрены лотки и приямки (см. раздел ВК).

Защите от коррозии подлежат трубопроводы установки пожаротушения и вспомогательные металлоконструкции для крепления трубопроводов и оборудования. Защита осуществляется нанесением защитной окраски ПФ-115 на

два слоя по предварительно очищенной и обезжиренной поверхности. Цвет покрытия согласно ГОСТ 12.4.026-2015.

Перечень работ требующих составления актов освидетельствования работ: Акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность (манометрическое), Акт проведения комплексных испытаний АУП.

Установка внутреннего пожаротушения считается принятой в эксплуатацию по выполнению комплексных испытаний. __

10.8. Технологические решения    

  Технологическая часть рабочего проекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, дошкольным объектом образования и паркингом, по адресу: город Астана, район Нура, район пересечения улиц Е796 и Е899 (проектные наименования) (без наружных инженерных сетей) (МЖК «GreenLine Garden 2»)» выполнена на основании задания на проектирование и в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РК.

- СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения» с изм.  24.10.2023 г.

- СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения» с изм. 27.11.2019 г.

- СП РК 3.02-110-2012 «Дошкольные объекты образования с изм.10.01.2020»;

- СН РК 3.02-10-2011 «Дошкольные объекты образования с изм.15.11.18.;

- СанПиН № ҚР ДСМ-59 от 9.07.2021 года «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка. с изм. от 22.04.2023 г.»;

- Приказ МОН РК от 22.01.2016 года № 70   Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования (с изм. от 19.05.2025 г.)

   Проектом представлено дошкольное учреждение, запроектированное на 1 этаже жилого дома, в состав которого входит – группа кратковременного пребывания. Группа рассчитана на 17 детей, возраст 3-4 года. 

 Группа предоставляет педагогические услуги по воспитанию, обучению, уходу и присмотру за детьми. Пребывание детей в группе 3-4часа. Группа включает в себя групповую с зоной отдыха, туалетную и раздевальную.

 Групповая - основное помещение, предназначено для игр и занятий. Групповая функционально связана со всеми помещениями групповой ячейки. Помещения групповой ячейки оснащены в соответствии с назначением. Подбор мебели принят в соответствии с группой роста детей.   

 Для организации питьевого режима в групповых установлены диспенсеры для воды.       Раздевальная оснащена индивидуальными шкафчиками для одежды, скамьями для переодевания. Для воспитателя предусмотрен шкаф для одежды. Так же предусмотрен сушильный шкаф для верхней одежды и обуви. 

  Туалетная состоят из зоны умывальной и уборной, в зоне умывальной размещены детские умывальники, душевой поддон с доступом с трех сторон.  Для хоз.инвентаря установлен шкаф.

  Планировочные решения обеспечивают принцип максимальной изоляции группы от административно-хозяйственных помещений.

  Проектом предусмотрен медицинский кабинет, предназначенный для оказания медицинской экстренной помощи, а также для проведения профилактических мероприятий. 

 Для персонала предусмотрена комната персонала, оснащенная металлическими шкафами, холодильником, микроволновкой, чайником, обеденным столом и стульями. Для персонала предусмотрен отдельный санузел.

  При вестибюле предусмотрена комната охраны.

  Для хранения предусмотрена хоз. кладовая. 

  Технические показатели - объект дошкольного образования на 17 мест.

  Общее количество работающих 6 человек.

  Проектируемый объект экологически чистый.







_126593292.bin

_126593932.bin

_126524296.bin

_126592972.bin

_126592332.bin

_126523336.bin

