«MX-Engineering» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; «MX-Engineering» Товарищество с ограниченной ответственностью. Заказчик: ТОО «АЗАТ-М» Генеральный проектировщик: ТОО "MX-Engineering" ГСЛ №0001002 Заказ: 2545.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенный по адресу: г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 511, уч. 36 (без наружных сетей)»

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2545-1-ОПЗ

| Директор: |  | Тешев И. Д. |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта: |  | Абдуллаева А.Ж. |

г. Астана 2025 г.

Состав проекта

| Номер тома | Обозначения | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1. «Пояснительная записка» |  |  |  |
| 1 | 2545-1-ОПЗ | Общая пояснительная записка |  |
| 1 | 2545-1-ПП | Паспорт проекта |  |
| Том 2. "Генеральный план" |  |  |  |
| 2 | 2545-1-ГП | Генеральный план |  |
| ТОМ 3 "Архитектурно-строительные решения" |  |  |  |
| 3 | 2545-1-S1.1-АС | Архитектурно-строительные решения. Секция 1.1 |  |
| 3 | 2545-1-S2.1-АС | Архитектурно-строительные решения. Секция 2.1 |  |
| 3 | 2545-1-S3.1-АС | Архитектурно-строительные решения. Секция 3.1 |  |
| 3 | 2545-1-S4.1-АС | Архитектурно-строительные решения. Секция 4.1 |  |
| 3 | 2545-1-S5.1-АС | Архитектурно-строительные решения. Секция 5.1 |  |
| 3 | 2545-1-S6.1-АС | Архитектурно-строительные решения. Секция 6.1 |  |
| 3 | 2545-1-P1-АС | Архитектурно-строительные решения. Паркинг P1 |  |
| ТОМ 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" |  |  |  |
| 4 | 2545-1-S1.1-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отметки 0,000. Секция 1.1 |  |
| 4 | 2545-1-S2.1-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отметки 0,000. Секция 2.1 |  |
| 4 | 2545-1-S3.1-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отметки 0,000. Секция 3.1 |  |
| 4 | 2545-1-S4.1-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отметки 0,000. Секция 4.1 |  |
| 4 | 2545-1-S5.1-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отметки 0,000. Секция 5.1 |  |
| 4 | 2545-1-S6.1-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отметки 0,000. Секция 6.1 |  |
| 4 | 2545-1-S1.1-КЖ.2 | Конструкции железобетонные выше отметки 0,000. Секция 1.1 |  |
| 4 | 2545-1-S2.1-КЖ.2 | Конструкции железобетонные выше отметки 0,000. Секция 2.1 |  |
| 4 | 2545-1-S3.1-КЖ.2 | Конструкции железобетонные выше отметки 0,000. Секция 3.1 |  |
| 4 | 2545-1-S4.1-КЖ.2 | Конструкции железобетонные выше отметки 0,000. Секция 4.1 |  |
| 4 | 2545-1-S5.1-КЖ.2 | Конструкции железобетонные выше отметки 0,000. Секция 5.1 |  |
| 4 | 2545-1-S6.1-КЖ.2 | Конструкции железобетонные выше отметки 0,000. Секция 6.1 |  |
| 4 | 2545-1-P1-КЖ | Конструкции железобетонные. Паркинг P1 |  |
| ТОМ 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" |  |  |  |
| 5.1 | 2545-1-S1.1-ЭОМ | Силовое электрооборудование и электроосвещение. Секция 1.1 |  |
| 5.1 | 2545-1-S2.1-ЭОМ | Силовое электрооборудование и электроосвещение. Секция 2.1 |  |
| 5.1 | 2545-1-S3.1-ЭОМ | Силовое электрооборудова5ие и электроосвещение. Секция 3.1 |  |
| 5.1 | 2545-1-S4.1-ЭОМ | Силовое электрооборудование и электроосвещение. Секция 4.1 |  |
| 5.1 | 2545-1-S5.1-ЭОМ | Силовое электрооборудование и электроосвещение. Секция 5.1 |  |
| 5.1 | 2545-1-S6.1-ЭОМ | Силовое электрооборудование и электроосвещение. Секция 6.1 |  |
| 5.1 | 2545-1-P1-ЭОМ | Силовое электрооборудование и электроосвещение. Паркинг P1 |  |
| 5.1 | 2545-1-ЭОФ1 | Фасадное освещение. Секции 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 |  |
| 5.1 | 2545-1-ЭОФ2 | Фасадное освещение. Паркинг P1 |  |
| 5.2 | 2545-1-S1.1-ВК | Водопровод и канализация. Секция 1.1 |  |
| 5.2 | 2545-1-S2.1-ВК | Водопровод и канализация. Секция 2.1 |  |
| 5.2 | 2545-1-S3.1-ВК | Водопровод и канализация. Секция 3.1 |  |
| 5.2 | 2545-1-S4.1-ВК | Водопровод и канализация. Секция 4.1 |  |
| 5.2 | 2545-1-S5.1-ВК | Водопровод и канализация. Секция 5.1 |  |
| 5.2 | 2545-1-S6.1-ВК | Водопровод и канализация. Секция 6.1 |  |
| 5.2 | 2545-1-P1-ВК | Водопровод и канализация. Паркинг P1 |  |
| 5.4 | 2545-1-S1.1-ОВ | Отопление и вентиляция. Секция 1.1 |  |
| 5.4 | 2545-1-S2.1-ОВ | Отопление и вентиляция. Секция 2.1 |  |
| 5.4 | 2545-1-S3.1-ОВ | Отопление и вентиляция. Секция 3.1 |  |
| 5.4 | 2545-1-S4.1-ОВ | Отопление и вентиляция. Секция 4.1 |  |
| 5.4 | 2545-1-S5.1-ОВ | Отопление и вентиляция. Секция 5.1 |  |
| 5.4 | 2545-1-S6.1-ОВ | Отопление и вентиляция. Секция 6.1 |  |
| 5.4 | 2545-1-P1-ОВ | Отопление и вентиляция. Паркинг P1 |  |
| 5.5 | 2545-1-S1.1-СС | Системы связи. Секция 1.1 |  |
| 5.5 | 2545-1-S2.1-СС | Системы связи. Секция 2.1 |  |
| 5.5 | 2545-1-S3.1-СС | Системы связи. Секция 3.1 |  |
| 5.5 | 2545-1-S4.1-СС | Системы связи. Секция 4.1 |  |
| 5.5 | 2545-1-S5.1-СС | Системы связи. Секция 5.1 |  |
| 5.5 | 2545-1-S6.1-СС | Системы связи. Секция 6.1 |  |
| 5.5 | 2545-1-P1-СС | Системы связи. Паркинг P1 |  |
| 5.6 | 2545-1-S1.1-ПС | Пожарная сигнализация. Секция 1.1 |  |
| 5.6 | 2545-1-S2.1-ПС | Пожарная сигнализация. Секция 2.1 |  |
| 5.6 | 2545-1-S3.1-ПС | Пожарная сигнализация. Секция 3.1 |  |
| 5.6 | 2545-1-S4.1-ПС | Пожарная сигнализация. Секция 4.1 |  |
| 5.6 | 2545-1-S5.1-ПС | Пожарная сигнализация. Секция 5.1 |  |
| 5.6 | 2545-1-S6.1-ПС | Пожарная сигнализация. Секция 6.1 |  |
| 5.6 | 2545-1-P1-ПС | Пожарная сигнализация. Паркинг P1 |  |
| 5.6 | 2545-1-P1-АПТ | Автоматическое пожаротушение. Паркинг P1 |  |
| ТОМ 6 "Проект организации строительства" |  |  |  |
| 6 | 2545-1-ПОС | Проект организации строительства |  |
| ТОМ 7 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности зданий" |  |  |  |
| 7 | 2545-1-S1.1-ЭПО | Энергетический паспорт объекта. Секция 1.1 |  |
| 7 | 2545-1-S2.1-ЭПО | Энергетический паспорт объекта. Секция 2.1 |  |
| 7 | 2545-1-S3.1-ЭПО | Энергетический паспорт объекта. Секция 3.1 |  |
| 7 | 2545-1-S4.1-ЭПО | Энергетический паспорт объекта. Секция 4.1 |  |
| 7 | 2545-1-S5.1-ЭПО | Энергетический паспорт объекта. Секция 5.1 |  |
| 7 | 2545-1-S6.1-ЭПО | Энергетический паспорт объекта. Секция 6.1 |  |
| ТОМ 8 "Смета на строительство объектов капитального строительства" |  |  |  |
| 8 | 2545-1-СМ | Смета на строительство |  |

| № пп | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Комплектация объёмных изделий |  |  |  |
|  | 2545-1-К1 | Комплектация объемных модулей |  |
|  | 2545-1-К1с | Комплектация объёмных модулей. Специальные |  |
| Изделия железобетонные. Объёмные модули |  |  |  |
|  | 2545-1-ИЖ1 | Формовочные чертежи. Объемных модулей |  |
|  | 2545-1-ИЖ1с | Формовочные чертежи. Объемных модулей. Специальные |  |
|  | 2545-1-ИЖ1к | Формовочные чертежи. Объемных модулей. Кровельные |  |
| Изделия железобетонные. Доборные изделия |  |  |  |
|  | 2545-1-ИЖ2 | Панели наружные стеновые. |  |
|  | 2545-1-ИЖ2п | Панели наружные стеновые. Парапетные |  |
|  | 2545-1-ИЖ3 | Панели внутренние стеновые. Перегородки |  |
|  | 2545-1-ИЖ3.1 | Плиты перекрытия. Изделия железобетонные |  |
| Изделия арматурное |  |  |  |
|  | 2545-1-АИ1 | Изделия арматурные. Объемные модули. БАП. |  |
|  | 2545-1-АИ2 | Изделия арматурные. Панели наружные стеновые |  |
|  | 2545-1-АИ3 | Изделия арматурные. Панели парапетные |  |
|  | 2545-1-АИ4 | Изделия арматурные. Панели внутренние стеновые. Перегородки. |  |
|  | 2545-1-АИ5 | Изделия арматурные. Панели специальные |  |
|  | 2545-1-АИ6 | Изделия арматурные. Плиты перекрытия. |  |

Оглавление

1.	Общая часть	7

1.1.	Основания для разработки проекта	7

1.2.	Характеристика участка строительства	7

1.3.	Природно-климатические условия участка	7

1.4.	Инженерно-геологические условия площадки строительства	9

1.4.1.	Геоморфология	9

1.4.2.	Гидрогеологические условия района	9

1.4.3.	Физико-механические свойства грунтов	9

2.	Генеральный план	10

2.1.	Общие данные	10

2.2.	Водоохранные мероприятия	10

3.	Архитектурные решения	12

3.1.	Общая часть	12

3.2.	Технико-экономические показатели	12

3.3.	Объемно-планировочное решение	13

3.4.	Противопожарные мероприятия.	14

3.5.	Мероприятия по обеспечению безопасности маломобильных групп населения (МГН)	14

4.	Конструктивная часть	15

4.1.	Конструктивные решения	15

4.2.	Конструктивные решения	16

5.	Водоснабжение и канализация	16

5.1.	Система хозяйственно-питьевое водоснабжения жилой части (В1)	17

5.2.	Система хозяйственно-питьевое водоснабжения встроенные помещения (В1.1)	18

5.3.	Системы горячего и циркуляции водоснабжение жилой части (Т3, Т4)	18

5.4.	Системы горячего и циркуляции водоснабжение встроенных помещений (Т3.1, Т4.1)	19

5.5.	Бытовая канализация жилой части (К1)	19

5.6.	Бытовая канализация встроенных помещений (К1.1)	20

5.7.	Внутренний водосток (К2)	21

5.8.	Дренажная канализация (Кд)	21

5.9.	Производственная канализация (К3)	22

6.	Отопление, вентиляция, кондиционирование	24

6.1.	Общие указания	24

6.2.	Климатологические данные	24

6.3.	Теплоснабжение	24

6.4.	Тепловой узел жилого дома.	24

6.5.	Тепловой узел встроенных помещений.	24

6.6.	Отопление	24

6.7.	Вентиляция жилой части и паркинга	26

6.8.	Вентиляция встроенных помещений 1-го этажа (офисы)	27

6.9.	Противопожарные мероприятия.	28

7.	Силовое электрооборудование и электроосвещение	30

7.1.	Общие данные	30

7.2.	Жилье. Силовое электрооборудование	30

7.3.	Электроосвещение	31

7.4.	Защитные мероприятия	31

7.5.	Молниезащита.	31

7.6.	Коммерческие помещения. Силовое электрооборудование.	32

7.4	Фасадное освещение	32

8.	Системы связи. Видеонаблюдение	33

8.1	Общие данные	33

8.2	Телефонизация, доступ к сети Интернет и телевидение	33

8.3	Диспетчеризация лифтов	33

8.4	Видеонаблюдение	34

8.5	Домофон	34

9	Автоматическая пожарная сигнализация	35

9.1	Пожарная сигнализация	35

9.2	Охранная сигнализация	36

10.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	37

11.	Энергоэффективность	37

12. Автоматическое пожаротушение……………………………………………………39

12.1 Насосная станция АПТ………………………………………………………………40

Список используемой литературы	40

- Общая часть

  - Основания для разработки проекта

Проектируемый объект «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенный по адресу: г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 511, уч. 36 (без наружных сетей)» (без наружных инженерных сетей)» разработан на основании, договора аренды земельного участка №44776 от 02.02.2022г., архитектурно-планировочного задания АПЗ № KZ15VUA01281179 от 20.11.2024г., задания на проектирование, утвержденного заказчиком и эскизного проекта, разработанного ТОО «АЗАТ-М» и утвержденного «Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны».

Для проектирования объекта Заказчиком предоставлены следующие исходные данные и технические условия:

- акт на земельный участок с кадастровым номером 21-320-135-5484 на 0,8996 га;

- Договор аренды земельного участка №44776 от 02.02.2022 года на земельный участок с кадастровым номером 21-320-135-5484 на 0,8996 га;

- технические условия № 5-Е-14-2354 от 16.05.2025г. на электроснабжение, выданные АО «Астана-Региональная   Электросетевая Компания»;

- технические условия № 879-11 от 31.01.2025 на подключение объекта к системе централизованного теплоснабжения выданного АО «Астана-Теплотранзит»

- технические условия на проектирование сетей водопровода и канализации, выданные ГКП «Астана Су Арнасы» №3-6/341 от 21.02.2025г.;

- технические условия на ливневую канализацию, выданные ГКП «Elorda Eco System» за №15-14/521 от 25.02.2025 г.

- технические условия №ТУ-34 от 24.04.2025г. на подключение объекта к сети телекоммуникаций, выданные ТОО «АТ Telecom»;

- технический отчет №264-04/25 об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО ПГ КК «ASSE» в апреле 2025 года;

- технический отчет по инженерно-геодезическим работам с топографической съёмкой, выполненный ТОО «ORDINAR» в 2025 году;

Принятые решения в рабочем проекте соответствуют заданию на проектирование и согласованы заказчиком ТОО «AM Construction».

  - Характеристика участка строительства

Общая площадь земельного участка 0,8996 Га. Участок граничит с юга с со смежным участком, с запада с существующим многоэтажным жилым домом, с северо-запада, севера, северо-востока и востока – с проектируемым многоквартирным жилым комплексом. Согласно ПДП подъезд к участку осуществляется с северо-восточной стороны участка.

  - Природно-климатические условия участка

Природно-климатические	условия	участка	строительства характеризуются следующими данными:

- климатический подрайон по СП РК 2.04-01-2017	- IВ

- дорожно-климатическая зона по СНиП РК 3.03.09-2006 	- IV.

- характеристическое значение ветрового давления по

НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017	- 0,77 кПа

- снеговой район 	- III

- характеристическое значение снеговой нагрузки по

НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017	- 1,50 кПа

- расчетная температура наружного воздуха	- 31,2°С

- нормативная глубина промерзания	- 219 см

- Средние температуры воздуха:

  - Год +1,8 0С;

  - Наиболее жаркий месяц (июль) +20,4 0С;

  - Наиболее холодный месяц (январь) -16,8 0С;

- Температура наиболее холодной пятидневки:

- обеспеченностью 0,98 -31,2 0С,

- суток обеспеченностью 0,98 -410С,

- обеспеченностью 0,92 -38 0С.

Характерные периоды по температуре воздуха

Таблица 1.

| Средняя температура периода | Данные о периоде |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало, дата | конец, дата | продолжительность, дней |
| Выше 0 0С | 10.IV | 24.X | 196 |
| Выше 5 0С | 22.IV | 7.X | 165 |
| Выше 10 0С | 5.V | 20.IX | 137 |
| Ниже 8 0С | 5.IX | 24.IV | 215 |

Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих за год, составляет 319 мм. По сезонам года осадки распределяются неравномерно. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (апрель-октябрь) – 220 мм, наименьшее в холодный период – 99 мм. Средний суточный максимум осадков за год составляет – 28 мм, наибольший суточный максимум за год – 86 мм.

Среднегодовая высота снежного покрова составляет 22 мм, запас воды в снеге 67 мм. В распределении снежного покрова на описываемой территории какой-либо закономерности не наблюдается. Снежный покров появляется в первой декаде ноября. Устойчивый снежный покров устанавливается обычно через 20-30 дней после его появления. Средняя высота снежного покрова из наибольших декадных за зиму составляет 27,2 см, максимальная из наибольших декадных – 42,0 см.

Количество дней со снежным покровом в году – 147.

Таблица 2.

| Наименование показателей | Месяц | Един. измер. | Показатели по румбам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Повторяемость ветров | январь | % | 1 | 14 | 7 | 18 | 19 | 30 | 9 | 2 |
| Средняя скорость | январь | м/сек | 4,8 | 5,9 | 4,4 | 4,2 | 5,6 | 7,7 | 6,4 | 4,5 |
| Повторяемость ветров | июль | % | 12 | 19 | 10 | 10 | 8 | 11 | 14 | 16 |
| Средняя скорость | июль | м/сек | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 4,4 | 4,1 | 5,0 | 5,4 | 5,1 |
| Объём снегопереноса |  | м3/п. м | 7 | 101 | 24 | 24 | 120 | 560 | 109 | 22 |

Проникновение максимального значения нулевой изотермы в грунт приводиться согласно «Справочника по климату СССР», выпуск 18. Республика Казахстан, таблица 7 «Средняя, наибольшая и наименьшая температуры 0 в почву (см)». Проникновение максимального значения нулевой изотермы в грунт.

Таблица 3.

|  | ноябрь | декабрь | Январь | февраль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | 74 | 128 | 189 | >223 |
| Максимальная | 107 | 163 | 230 | 257 |
| Минимальная | 29 | 89 | 129 | >160 |

  - Инженерно-геологические условия площадки строительства

    - Геоморфология

В геоморфологическом отношении территория приурочена к левобережной пойменной террасе р. Ишим. Поверхность земли характеризуется абсолютными отметками по устьям скважин 342,64…344,24 м. Площадка расположена в городе Астана, район пересечения улиц Қ. Мұхамедханов и Е430. В геоморфологическом отношении территория изыскания расположена на водораздельной равнине. На период инженерно-геологических изысканий рельеф площадки частично нарушен.

    - Гидрогеологические условия района

Уровень подземных вод на время настоящих изысканий («22» апреля 2025 г.) зафиксирован на глубинах 4,30 – 5,40 м, на абсолютных отметках 337,60…339,75 м.

Подземные воды приурочены к средне-верхнечетвертичные аллювиальные отложения.

Тип режима подземных вод – террасовый, способ питания, преимущественно, инфильтрационный, в связи, с чем уровень подвержен природным сезонным и годовым колебаниям.

Режим грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: минимальное стояние отмечается в феврале, максимальное приходится на начало мая. Амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 1,0 – 3,0 м.

Прогнозируемый подъем уровня подземных вод на 1,50 м выше установившегося.

.

    - Физико-механические свойства грунтов

На основании полевого описания грунтов, подтвержденного результатами лабораторных испытаний, слагающих участок изысканий, выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

- Первый инженерно-геологический элемент представлен суглинком, аQII-III, бурого цвета, от твердой до мягкопластичной консистенции, заиленным, с прослоями супеси, бурого цвета, пластичной консистенции, мощностью до 20 см, с прослойками песка мелкого, мощностью до 5 см. Мощность ИГЭ-1 от 3,40 до 4,70 м.

- Второй инженерно-геологический элемент представлен песком гравелистым, аQII-III, коричневого цвета, водонасыщенным, средней плотности, с прослойками гравийного грунта, мощностью 10-15 см.  Мощность ИГЭ-2 от 4,7 до 7,30 м

- Третий инженерно-геологический элемент представлен суглинком, еС1, красновато-жёлтого и серовато-жёлтого цвета, от твердой до тугопластичной консистенции, с прослоями глины, красновато жёлтого и жёлтого цвета, твердой и полутвердой консистенции, мощностью до 30 см. Мощность ИГЭ-3 от 2,40 до 6,80 м.

- Четвертый инженерно-геологический элемент представлен дресвяным грунтом с суглинистым заполнителем, еС1, серовато-желтого цвета, твердой консистенции, низкой прочности. Мощность ИГЭ-4 от 1,0 м до 2,60 м

- Генеральный план

  - Общие данные

Генеральный план разработан на топографической съемке в масштабе 1:500, выполненной ТОО «ORDINAR», от 2025 г.

Координаты участка:

- 51°05'02.0"N 71°28'11.3"E

- 51°05'02.3"N 71°28'17.1"E

- 51°04'58.7"N 71°28'10.3"E

- 51°04'58.3"N 71°28'16.2"E

Расстояние до канала Нура-Есиль составляет 1,22 км, проектируемый объект расположен за пределами водоохранной зоны и полосы водного объекта.

Водоохранные мероприятия

Возможными источниками загрязнения подземных вод в период строительства объекта могут быть места размещения производственных отходов.

Охрана подземных вод при проведении строительных работ включает:

- реализацию технических мер, обеспечивающих охрану подземных вод;

- рациональное использование воды для обслуживания спецтехники и транспорта;

- на время проведения работ, будут организованы временные переносные биотуалеты.

Для предотвращения негативного воздействия на поверхностные водные ресурсы при проведении строительных работ необходимо:

- по завершению работ проводить очистку территории от строительного и бытового мусора и нефтепродуктов в случае их разлива.

- устройство технологических площадок и площадок временного складирования отходов на стройплощадке с щебеночным покрытием

- своевременное выполнение вертикальной планировки территории.

- выполнение ливневой канализации одновременно с вертикальной планировкой.

- обязательное устройство кюветов вдоль дорог и проездов, с постоянным отводом воды за пределы застроенной территории.

- сохранение естественных дрен-оврагов, балок, мелких речек и ручьев.

- не допускать сброса производственных и ливневых стоков в поверхностный объект;

- не допускать захват земель водного фонда .

- содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии.

- содержать спецтехнику в исправном состоянии.

- выполнение предписаний выданных уполномоченными органами в области

охраны окружающей среды, направленных на снижение водопотребления и водоотведения, объемов сброса загрязняющих веществ;

- исключить проливы ГСМ.

- разгрузку и складирование оборудования, демонтируемые объекты и строительных материалов осуществлять на площадках с твердым покрытием.

- движение автотранспорта и другой техники осуществлять по имеющимся дорогам.

- по завершению работ проводить очистку территории от строительного и бытового мусора.

На период эксплуатации:

- осуществление мер по предотвращению и ликвидации утечек ливневых сточных вод и загрязняющих веществ с поверхности земли в поверхностные водные объекты и горизонты подземных вод;

- озеленение территорий, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территориях объекта;

- внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов;

- увлажнение проезжей части, подъездных путей;

- организация парковочных мест имеющих твердое асфальтобетонное покрытие, (предусматривается решениями генерального плана).

Водоотведение. На период строительства сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в биотуалет, с последующим вывозом по договору со спец. организацией на ближайшие очистные сооружения. Вода от столовой сливается в герметичную емкость и вывозится на спец.предприятия по договору.

- Земельный участок проектирования – кадастровый номер 21-335-148-403 площадью 0,8996 га на основании договора аренды №53325 от 06.10.2023 года.

Градостроительное и внутреннее планировочное решение выполнено в соответствии с требованиями: СП РК 3.01-01-2013, РДС РК 3.01-05-2001, Закона РК «Об архитектурной, градостроительной деятельности в Республике Казахстан» от № 242 от 16.07.2001 г. и эскизного проекта, разработанного ТОО «MP-Project»

Масштаб съемки 1:500, система координат городская местная, система высот Балтийская. За относительную отметку 0,000 принята отметка 351,00.

Разбивочный план разработан с учетом существующих границ территорий. Проектируемый жилой комплекс привязан осями к границе участка, оси зданий и сооружений привязаны строительной сеткой. Площадь участка – 0,6651 га. Санитарный разрыв от площадки с мусорными контейнерами до жилья и площадок (детских, игровых, отдыха) 25 м выдержан.

Основные показатели по генеральному плану строительства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели, м2 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка по документам | кв.м. | 8996,0 | 100 |
| 2 | Площадь застройки участка | кв.м. | 3803,9 | 57 |
| 3 | Площадь твёрдых покрытий | кв.м. | 1673,0 | 25 |
| 4 | Площадь озеленения | кв.м. | 1174,1 | 18 |

Организация рельефа на участке планируется в комплексе с ливневой канализацией, что позволит организовать отведение поверхностного стока с участка проектирования, а также исключить подтопление территории грунтовыми водами. Атмосферные воды с поверхности отмостки пешеходных дорожек и проездов от проектируемых зданий направляются в стороны проездов и далее в ливневую канализацию.

Внутридворовые проезды приняты шириной 6.0 м, радиусы кривых - 6.0 м кроме указанных, ширина дорожек и тротуаров - 2 м. Разбивка дорожек и площадок произведена линейно от проектируемых проездов и наружных стен проектируемых зданий. Отмостка вокруг зданий принята шириной 1,5 м (класс бетона по морозостойкости F75, по водонепроницаемости W6, укл .-30%).

Благоустройство включает в себя устройство площадок для детей дошкольного и младшего школьного возрастов, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой(гимнастикой), для ТБО, озеленение, покрытие из тротуаров и проездов.

- Архитектурные решения

  - Общая часть

Проектируемый объект “Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана, расположенный город Астана, район "Есиль", улица Е 511, участок №40 (без наружных инженерных сетей)» находится в 1В климатическом подрайоне, г. Астана, Республика Казахстан.

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -31,2°

Нормативная глубина промерзания 1,5м

Характеристическое значение снеговой нагрузки на грунт 1,5кПа

Базовый скоростной напор ветра 0,77кПа

Уровень ответственности - II

Степень огнестойкости - II

Класс жилья – по СП РК 3.02-101-2012 – МГБ

Класс функциональной пожарной опасности:

- в части жилого дома Ф1.3;

- в части офисных помещений Ф4.3;

- в части паркинга закрытого типа Ф5.2.

Класс конструктивной пожарной опасности - С.0

Класс пожарной опасности материалов - К0

Категория по взрывопожарной опасности технических помещений – В4,Д.

Проектом предусмотрены 4 блок-секции S1.2, S2.2, S3.2, S4.2 по 9 этажей и многоуровневого паркинга закрытого типа. В здании предусмотрены следующие виды инженерного оборудования: водопровод и канализация, электроосвещение, электроснабжение, отопление и вентиляция, система связи, и пожарная сигнализация.

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке на генплане 344,70.

  - Технико-экономические показатели

Основные строительные показатели по секциям

| Наименование | Ед. изм. | Секция 1.2 | Секция 2.2 | Секция 3.2 | Секция 4.2 |  |  | Паркинг P | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность здания | этаж | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 1 | 1,9 |
| Площадь застройки | м2 | 421,5 | 408,1 | 419,3 | 452,9 |  |  | 2014,5 | 3716,3 |
| Общая площадь здания | м2 | 3056,2 | 2974,1 | 3063,0 | 3300,3 |  |  | 1916,07 | 14309,67 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общая площадь квартир | м2 | 2270,9 | 2189,2 | 2267,9 | 2399,0 |  |  | - | 9127,0 |
| в т.ч. жилая площадь квартир | м2 | 1251,1 | 1060,3 | 1350,4 | 1375,1 |  |  | - | 5036,9 |
| Общая площадь встроенных помещений(офисы) | м2 | 246,8 | 248,3 | 258,4 | 263,4 |  |  | 48,24 | 1065,14 |
| Площадь мест общего пользования (МОП) | м2 | 538,6 | 536,6 | 536,7 | 637,9 |  |  | - | 3314,94 |
| Площадь сервисных помещений | м2 | - | - | - | - |  |  | 23,18 | 23,18 |
| Площадь технических помещений | м2 | 345,8 | 338,4 | 348,4 | 345,5 |  |  | 228,42 | 1606,52 |
| Строительный объем, в том числе: | м3 | 12806,4 | 12513,8 | 13083,0 | 13665,4 |  |  | 10656,71 | 62725,31 |
| выше -0.000 | м3 | 11506,2 | 11237,1 | 11662,1 | 12271,5 |  |  | 7957,28 | 54634,2 |
| ниже -0.000 | м3 | 1300,2 | 1276,7 | 1420,9 | 1393,9 |  |  | 2699,43 | 8091,11 |
| Общее количество квартир | кв. | 47 | 40 | 39 | 40 |  |  | - | 166 |
| 1-х комнатных | кв. | 0 | 24 | 0 | 8 |  |  | - | 32 |
| 2-х комнатных | кв. | 40 | 1 | 24 | 9 |  |  | - | 74 |
| 3-х комнатных | кв. | 7 | 15 | 15 | 23 |  |  | - | 60 |
| Площадь паркинга | м2 |  |  |  |  |  |  | 1569,59 | 1569,59 |
| Количество машино-мест в паркинге |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 68 |

  - Объемно-планировочное решение

Проектируемый жилой комплекс состоит из 4 блоков по 9 этажей с подвальным этажом и пристроенным паркингом закрытого типа для нужд жилого комплекса.

Подвал предназначен только для прокладки инженерных сетей.

Первый этаж - входная группа, квартиры. Высота этажа – 2,5м. В тамбурах предусмотрено утепление минплитой по стенам. На стенах санузлов, расположенных смежно с жилыми комнатами, предусмотрена звукоизоляция.

В секциях S1.2, 2.2, 3.2, 4.2 на уровне первого этажа согласно заданию на проектирование расположены встроенные помещения, с высотой этажа – 3,0 м (высота помещения – 2,5 м). В соответствии с п.17 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утвержденных приказом МЗ РК от 16.06.2022 года №КРДСМ-52, предусматривается:

- устройство автономных входов;

- разработка мероприятий по звукоизоляции смежных и (или) вышележащих жилых помещений;

- применение технологического инженерного оборудования, не создающего шума и вибрации, превышающих гигиенические нормативные показатели для жилых помещений.

Типовой этаж (со второго по девятый) - квартиры. Высота типового этажа - 3.0 м (высота помещения - 2,5 м). На каждом этаже по 5 квартир. Все жилые комнаты, кухни, жилой части дома, рабочие помещения, имеют наружные оконные проемы нормативной площади остекления (отношение площади световых проемов к площади пола не менее 1:8). Все квартиры обеспечены нормативной инсоляцией.

Входы в жилье осуществляются со стороны улицы и внутреннего дворового пространства.

Вертикальная связь в здании осуществляется посредством лестницы типа Л1 и пассажирским лифтом грузоподъемностью 1000 кг. Двери огнестойкостью не менее EI30.

В проекте предусмотрено остекление лоджий; наружное ночное декоративное освещение жилого комплекса.

Во внутреннем дворовом пространстве расположены детские площадки, площадки для отдыха взрослых, элементы озеленения и ландшафта.

Доступ МГН к лифтам на отм. 0.000 осуществляется по пандусам с нормируемым уклоном.

Паркинг запроектирован пристроенный, наземный, закрытого. Функциональное назначение - хранение автотранспортных средств, принадлежащих жителям и посетителям жилого комплекса. В паркинге проектом принято 2-х уровневое (SingleVario 2061) размещение машин с использованием парковочных систем «KLAUS multiparking», для стандартных размеров. Парковочные места в паркинге предназначены для автомобилей малого (4400х1700х1500мм) и среднего (4900х1890х1650мм) классов. Машиноместа для автомобилей большого класса (4950х1950х1800мм), а также для МГН расположены на прилегающей территории на открытых плоскостных парковках.

  - Противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия выполнены в полном соответствии с СН РК 2.02-01-2014; СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", и в соответствии с Техническим регламентом "Общие требования к пожарной безопасности".

Жилые здания (секции 1.2, 2.2, 3.2, 4.2):

Категория здания паркинга по взрывопожарной и пожарной опасности – не категорируется. Технические помещения категории – Д.

Класс конструктивной пожарной опасности здания – Ф1.3.

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.

Степень огнестойкости здания  - II.

Тип лестницы Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже.

Габариты принятых дверных проемов, лестничных клеток обеспечивают эвакуацию людей. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода. На лоджии предусмотрен глухой простенок длиной 1200 мм, применены негорючие материалы. Внутренняя отделка выполнена из негорючих материалов. В здании предусмотрены строительные конструкции и материалы со следующими пожарно-техническими характеристиками:

-Перегородки тамбур-шлюзов			- EI 45.

-Перегородки лифтовых холлов 			- EI 45.

-Гидро-ветрозащитная мембрана "Изоспан AF+" - НГ.

-ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА, ТЕХНОВЕНТ Н Проф- НГ.

-Техноэласт ПЛАМЯ-СТОП - В2, Г4, РП1.

Предусмотреть приемочные испытания пожарных лестниц и ограждений согласно п.7.2 СТ РК 2218-2012. "Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия".

Паркинг (секция P1):

Категория здания паркинга по взрывопожарной и пожарной опасности – С0.

Класс конструктивной пожарной опасности здания – Ф5.2.

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.

Степень огнестойкости здания - II.

Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с СН РК 2.02-01-2014; СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования пожарной безопасности».

  - Мероприятия по обеспечению безопасности маломобильных групп населения (МГН)

Для маломобильных посетителей объект защиты оборудован комплексом мероприятий в соответствии с СН РК 3.06-01-2011 и корпоративным стандартам Заказчика. Обеспечена беспрепятственность и безопасность передвижения МГН по участку к комплексу; продольные уклоны путей движения приняты 5%, поперечные – 1%. Пешеходные пути, пандусы, ступени лестниц имеют твёрдое шероховатое покрытие, не допускающее скольжения. Для размещения гостевого автотранспорта МГН на открытых автостоянках предусмотрены машиноместа, выделенные разметкой в разделе благоустройства.

В соответствии с Заданием на проектирование, беспрепятственный доступ МГН, в том числе инвалидов-колясочников, предусмотрен на 1-е этажи жилых секций и в паркинг. Входные наружные двери не имеют порогов, ширина дверных проёмов составляет более 1,2 м; двери на качающихся петлях и двери-вертушки не применяются. Прозрачное полотно двери выполнено из ударопрочного материала и имеет контрастную маркировку. Выход МГН с первых этажей предусмотрен непосредственно наружу на уровень земли. В офисном помещении паркинга предусмотрен санузел для МГН.

- Конструктивная часть

  - Конструктивные решения жилых секций

Фундамент здания – свайный (забивные сваи С60.30-8.У по серии 1.011.1-10), объединенный сплошным плитным ростверком толщиной 500мм из монолитного железобетона низ на отм. -3,650 (346,25). Материал ростверка на сульфатостойком портландцементе бетон кл. С20/25 (W6, F150).

Под фундаментную плиту ростверка выполнить бетонную подготовку из бетона кл. В7,5, толщиной 100 мм и выступающей на 100мм за контур плитного ростверка.
Под бетонной подготовкой выполнить щебеночную подготовку фр. 20-40 мм толщиной 100 мм и выступающую на 100 мм за контур плитного ростверка.

Конструктивное схема - объемно-блочная без несущих панелей стен, панели перекрытия опираются только на объемные блоки. Продольная и поперечная жесткость здания обеспечивается только столбами несущих объемных блоков производства завода ТОО «Modex Astana», имеющие сертификат соответствия КZ.7100628.01.01.01065 от 30.09.2023г. С навесными наружными панелями.

Блоки между собой по вертикали образуют контактный стык по четырем сторонам на растворном шве  h=30мм прочностью М150, уложенном по периметру блока шириной 100мм.

Сжимающие вертикальные нагрузки воспринимаются горизонтальным растворным швом. Горизонтальные нагрузки в "столбе" воспринимаются соединительными деталями, установленными по 4-м углам блоков.

Объединение "столбов" из объемных блоков между собой осуществляется сваркой закладных деталей в горизонтальной плоскости.

Основной конструктивный элемент здания - цельноформованные железобетонные объемные 5-плоскостные блоки типа "лежащий стакан", состоящий из трех стен, пола и потолка, объединенные в единую пространственную систему, воспринимающую сейсмические и ветровые воздействия.

Размер блока 3480х6980х2980, 3480х5880х2980. Блок комплектуется на заводе наружными стеновыми панелями, вентблоками, лестничными маршами, площадками.

В первом этаже предусматриваются усиленные блоки.

- Плиты пола блока часторебристая, ребра высотой 170мм, полка плиты 80мм.

- Стены блока ребристые, ребра высотой 100мм, расположенные в вертикальном и горизонтальном направлении, полка - 50мм; плоские толщиной 100 мм (торцевая стена, лифтовой и лестничный блок); а также комбинированные с усиленными торцами толщиной 100 мм и ребристой средней частью. Объемные блоки армируются пространственными каркасами и арматурными сетками, объединенными в единый арматурный пространственный блок. и в межблочном пространстве керамзитобетонные 100мм.  - Перегородки в объемных блоках гипсокартонные 75мм, за исключение балконных - керамзитобетонные 100мм,

- Плита в межблочном пространстве плоская высотой 140 мм.

- Наружные стены навесные (вставные) панели общей толщиной 120 мм.

Панели соединены с объемными блоками при помощи сварки закладных деталей.

Армирование стеновых панелей выполнено в виде пространственных каркасов и сварных арматурных сеток

- Лестничные марши - сборные железобетонные с двумя продольными ребрами 220х70мм.

- Объемные блоки доставляются на строительную площадку, в полной готовности, по рабочим чертежам изделии завода изготовителя.

- Конструктивные решения объемных модульных блоков приняты с учетом испытаний согласно письму №02-02-02-02/1231 от 16.08.2021 г. выданному АО "КазНИИСА". Выполненные испытания, подтвердили достаточную прочность, жесткость и трещиностойкость объемных модулей, изготовленных из керамзитобетона и тяжелого бетона, применяемых при строительстве зданий высотой до 16 этажей для города Астана. - При изготовлении объемных блоков по индивидуальным рабочим чертежам, чертежи выполнить в соответствии с требованиями главы 7 ГОСТ 21.501-2011

- Материал блока в зависимости от типа по несущей способности:

керамзитобетон плотностью 1800 кг/см3, класса по прочности 1 эт.: LC20/22,

керамзитобетон плотностью 1800 кг/см3, класса по прочности 2 эт. - 9 эт.: LC16/18.

- Плита потолка блока плоская со сбежкой высотой 80-97 мм.

Парапеты - сборные железобетонные панели, производства завода ТОО «Modex Astana».

Лестницы - сборные керамзитобетонные с готовой шлифованной поверхностью, производства завода ТОО «Modex Astana».

Лифтовые шахты - сборные блоки из керамзитобетона, с учетом требований завода изготовителя лифтового оборудования, производства завода ТОО «Modex Astana».

Лестничные ограждения выполнять из нержавеющей стали толщиной 0,9 мм, марки AISI 201.

Площадки - сборные железобетонные.

Отмостка – брусчатка по бетонному основанию.

При проведении строительно-монтажных и отделочных работ, использовать строительные материалы І класса радиационной безопасности в соответствии с п. 32 ГН от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020.

  - Конструктивные решения паркинга

Фундаменты здания - свайные кусты , объединенные отдельными  ростверками толщиной 800мм из монолитного железобетона. Материал ростверка бетон кл. С20/25 (W8, F150).  Под фундаментную плиту ростверка выполнить бетонную подготовку из бетона кл. В7,5, толщиной 100 мм и выступающей на 100мм за контур плитного ростверка. Под бетонной подготовкой выполнить щебеночную подготовку фр. 20-40 мм толщиной 100 мм и  выступающую на 100 мм за контур плитного ростверка.

Конструктивная схема – монолитный железобетонный каркас.

Конлонны – монолитные железобетонные сечением 500х500мм из бетона С 20/25 (В25) W6.

Ригели – монолитные железобетонные сечением 500х400(h) мм из бетона С 20/25 (В25) W6.

Перекрытие и покрытие – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм из бетона С 20/25 (В25) W6.

Стены лестничной клетки и лифтовой шахты – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона С 20/25 (В25) W6.

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из бетона С 20/25 (В25) W6.

- Водоснабжение и канализация

Проект разработан на основании:

1.	Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями, гаражами и паркингами, город Астана, район "Нура", район пересечения проспектов Кабанбай батыра и Мангилик Ел (очередь 3) (без наружных инженерных сетей);

2.	 Чертежей марки АС;

3.	 Технических условий №3-6/1439 от 05.08.2024г. на проектирование сетей водопровода и канализации;

4.	Технических условий № 02-02/315 от 20.07.2023 г. на проектирование сетей ливневой канализации.

5.	Требований нормативных документов:

- СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;

- СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».;

- СП РК 4.01-102-2001 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб";

- СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб";

- СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы";

- СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 "Вода питьевая. Общие требования к методам контроля качества.

Водоснабжение жилого комплекса осуществляется от проектируемых наружных сетей.

Наружные сети водоснабжения и канализации разрабатываются отдельным разделом.

Полив зеленых насаждений на период эксплуатации будет организован на договорной основе с привлечением поливочной спецавтотехники.

Гарантийный напор в наружной сети водоснабжения - 10 м (0,1 МПа).

Подача воды во внутреннюю систему водоснабжения производится в помещение Насосной секции S3 по одному вводу Дн110мм ПЭ100 SRD17. Диаметр ввода водопровода определен в соответствии с п. 5.2.7 СН РК 4.01-01-2011, проверены на пропуск расчетного расхода воды при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые нужды.

В проектируемом комплексе предусмотрено устройство следующих систем водоснабжения:

-	система хозяйственно-питьевое водоснабжения жилой части (В1);

-	система хозяйственно-питьевое водоснабжения встроенных помещений (В1.1);

-	система горячего водоснабжение жилой части (Т3) ;

-	система горячего водоснабжение жилой части встроенных помещений (Т3.1) ;

-	система циркуляции горячего водоснабжение жилой части (Т4);

-	система циркуляции горячего водоснабжение строенных помещений (Т4.1)

-	система горячего водоснабжение жилой части (Т3) ;

-     система циркуляции горячего водоснабжение жилой части (Т4)

  - Система хозяйственно-питьевое водоснабжения жилой части (В1)

Жилые дома.

Нормы расхода воды на хозяйственно- питьевые нужды на одного человека в жилых помещениях приняты в соответствии с таблицей В.1 СП РК 4.01-101-2012.

Водоснабжение жилых секций запроектировано от насосных установок "Grundfos" Hydro Multi-E 3 CRE 5-9 Q=12,00 м3/ч, Н=45,00 м. (2-рабочих, 1-резервный), расположенных в помещениях Насосных Секции 2.2 и 4.2 отм.-2,800. Характеристики насосной установки по производительности равны максимально часовому расходу системы В1 в т.ч. Т3 и составляет 12,00 м3/ч и требуемому напору в системе горячего водоснабжения 45,0 м. (0,45 МПа), с учетом гарантируемого давления в наружной сети водоснабжения 10,00 м (0,1 МПа).

Для учета общего расхода воды по жилым секциям в Секции 2.2 запроектирован водомерный узел в помещении насосной с водомером ВСХНд-50 с радиомодулем с возможность как визуального, так и дистанционного снятий показаний.

Для учета расхода холодной воды квартирами запроектированы счетчики холодной воды "АКВА С" со встроенным радиомодулем, класс точности С, DN 15.

Магистральные трубопроводы, стояки и подводки к приборам монтируются из напорных полиэтиленовых труб по СТ РК ИСО 4427-2-2014.

Участок трубопровода от санузла до кухонной мойки, прокладывается в стяжке пола c применением труб из шитого полиэтилена PEX-b ∅16 в теплоизоляции 6мм.  
	Все трубы, кроме подводок к санитарным приборам, изолируются гибкой трубчатой изоляцией.
	В санузле каждой квартиры предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга (рукава) КПК-01/2 "Пульс" в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.

Паркинг.

Нормы расхода воды на хозяйственно- питьевые нужды на одного человека приняты в соответствии с таблицей В.1 СП РК 4.01-101-2012. Водоснабжение запроектировано от насосной установки Hydro Multi-E 2 CRE 1-4 Q=0,56 м3/ч, Н=25,00 м. (1-рабочих, 1-резервный), расположенной в помещении Насосной АПТ . Для учета расхода воды в помещении Насосной АПТ запроектирован водомерный узел с водомером ВСХд-15 с радиомодулем с возможность как визуального, так и дистанционного снятий показаний. Магистральные трубопроводы, стояки, подводки к приборам монтируются из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Все трубы, кроме подводок к санитарным приборам, изолируются гибкой трубчатой изоляцией.

  - Система хозяйственно-питьевое водоснабжения встроенные помещения (В1.1)

Нормы расхода воды на хозяйственно- питьевые нужды на одного человека во встроенных помещениях приняты в соответствии с таблицей В.1 СП РК 4.01-101-2012.

Водоснабжение встроенных помещений запроектировано  от насосной установки "Grundfos" Hydro Multi-E 3 CRE 5-9 Q=12,00 м3/ч, Н=45,00 м. (2-рабочих, 1-резервный), расположенной в помещении Насосной   Секции 2.2 отм.-2,800  в осях 1/3-3/3, В/3-Г/3. Для учета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды встроенных помещений в помещении Насосной Секции 2.2 запроектирован водомерный узел с водомером ВСХд-20 с радиомодулем с возможность как визуального, так и дистанционного снятий показаний.

Для учета расхода холодной воды в санузлах встроенных помещений запроектированы счетчики холодной воды "АКВА С" со встроенным радиомодулем, класс точности С, DN 15.

Магистральные трубопроводы, стояки и подводки к приборам монтируются  из напорных полиэтиленовых труб по СТ РК ИСО 4427-2-2014. 
	Все трубы, кроме подводок к санитарным приборам, изолируются гибкой трубчатой изоляцией.

  - Системы горячего и циркуляции водоснабжение жилой части (Т3, Т4)

Жилые дома.

Нормы расхода воды на горячее водоснабжение на одного человека в жилых помещениях приняты в соответствии с таблицей В.1 СП РК 4.01-101-2012.

Горячее водоснабжение запроектировано от теплообменника ГВС (см.ОВИК), расположенного в помещении ИТП Секции 2.2.

Для учета расхода воды на системе горячего водоснабжения жилой части зданий очереди 3 в помещении ИТП Секции 2.2 перед теплообменником запроектирован водомерный узел с водомером ВСХНд-50 с возможностью как визуального, так и дистанционного снятий показаний.

Циркуляция горячей воды принята по магистралям и стоякам.

Для учета расхода горячей воды квартирами запроектированы счетчики холодной воды "АКВА С" со встроенным радиомодулем, класс точности С, DN 15.

Магистральные трубопроводы, стояки и подводки к приборам монтируются из напорных полиэтиленовых труб по СТ РК ISO 4427-2-2014.	
	Все трубы, кроме подводок к санитарным приборам, изолируются гибкой трубчатой изоляцией.

В помещении квартирных сан.узлов предусматривается установка электрических  полотенцесушителей.

Паркинг.

Нормы расхода воды на горячее водоснабжение на одного человека в административных помещениях приняты в соответствии с таблицей В.1 СП РК 4.01-101-2012. Горячее водоснабжение запроектировано от теплообменника, расположенного во помещении ИТП. Магистральные трубопроводы, стояки,подводки к приборам монтируются из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Все трубы, кроме подводок к санитарным приборам, изолируются гибкой трубчатой изоляцией. В проектируемом здании предусмотрено устройство следующих систем водоотведения:-бытовая канализация (К1);-бытовая канализация напорная (К1н);-внутренний водосток (К2);-производственная канализация (К3);-дренажная канализация (Кд).

  - Системы горячего и циркуляции водоснабжение встроенных помещений (Т3.1, Т4.1)

Нормы расхода воды на горячее водоснабжение на одного человека во встроенных помещениях приняты в соответствии с таблицей В.1 СП РК 4.01-101-2012.

Горячее водоснабжение встроенных помещений запроектировано от теплообменника ГВС для встроенных помещений (см.ОВ), расположенного в помещении ИТП Секции 2.2.

Для учета расхода воды на системе горячего водоснабжения встроенных помещениях здания 3 очереди в помещении ИТП Секций 2.2 перед теплообменником запроектирован водомерный узел с водомером ВСXд-20 с возможность как визуального, так и дистанционного снятий показаний.

Циркуляция горячей воды принята по магистралям.

Для учета расхода горячей воды в санузлах встроенных помещений запроектированы счетчики холодной воды "АКВА С" со встроенным радиомодулем, класс точности С, DN 15.

Магистральные трубопроводы, стояки и подводки к приборам монтируются из напорных полиэтиленовых труб по СТ РК ISO 4427-2-2014.	
	Все трубы, кроме подводок к санитарным приборам, изолируются гибкой  трубчатой изоляцией.

В проектируемом комплексе предусмотрено устройство следующих систем водоотведения:

-	бытовая канализация жилой части (К1);

-	бытовая канализация встроенные помещения (К1.1);

-	внутренний водосток (К2);

-	дренажная канализация (Кд).

  - Бытовая канализация жилой части (К1)

Жилые дома.

Бытовая система канализации запроектирована для отвода бытовых стоков от санитарных приборов в проектируемую наружную сеть бытовой канализации.

Стояки, опуски и отводы от санитарных приборов монтируются из канализационных раструбных полиэтиленовых  труб ∅50,100 по ГОСТ 22689-2014.

Магистральные трубопроводы системы бытовой канализации в тех.этаже  монтируются из канализационных безраструбных чугунных труб c эпоксидным покрытием типа SML DN110,160.

На стояках предусмотреть установку ревизий на 1-ом и последнем жилых этажах, а так же через каждые три этажа.

На магистральных трубопроводах предусмотреть устройство прочисток на поворотах, на выпуске и через каждые 10м.

Проход трубопроводов через строительные конструкции выполнить с использованием стальных гильз. Зазор между трубопроводом и гильзой заполнить мягким негорючим водонепроницаемым материалом.

В местах пересечений пластиковыми трубопроводами перекрытий установить противопожарные муфты.

Напротив ревизий установить лючки 300х400(h).

Присоединение вертикальных участков трубопровода к горизонтальным трубопроводам выполнять из двух отводов по 45°.

Вентиляция системы бытовой канализации осуществляется через вентиляционные стояки, выведенные 500 мм выше кровли здания.

Участок трубопровода (выпуска) от наружной стенки здания до первого смотрового колодца выполняется из гафрированных канализационных трубы SN8 DN/OD160 "Корсис" по ТУ 22.21.21-001-73011750-2021.

Паркинг.

Бытовая система канализации запроектирована для отвода бытовых стоков от санитарных приборов в проектируемую наружную сеть бытовой канализации. Магистральные трубопроводы, стояки монтируются из канализационных безраструбных чугунных труб типа SML ∅100 с внутренним и наружным эпоксидным покрытием. Отводы от санитарных приборов монтируются из канализационных раструбных полиэтиленовых труб ∅50,100 по ГОСТ 22689-2014. На стояках предусмотреть установку ревизий на 1-ом и последнем жилых этажах, а так же через каждые три этажа. На магистральных трубопроводах предусмотреть устройство прочисток на поворотах, на выпуске и через каждые 10м. Проход трубопроводов через строительные конструкции выполнить с использованием стальных гильз. Зазор между трубопроводом и гильзой заполнить мягким негорючим водонепроницаемым материалом. В местах пересечений пластиковыми трубопроводами перекрытий установить противопожарные муфты. Напротив ревизий установить лючки 300х400(h). Присоединение вертикальных участков трубопровода к горизонтальным трубопроводам выполнять из двух отводов по 45°. Вентиляция системы бытовой канализации осуществляется через вентиляционные стояки, выведенные 500 мм выше кровли здания.

  - Бытовая канализация встроенных помещений (К1.1)

Для отведения бытовых стоков от санитарных приборов встроенных помещений запроектирована отдельная система бытовой канализации с устройством отдельного выпуска в наружную сеть бытовой канализации.

Опуски и отводы от санитарных приборов монтируются из канализационных раструбных полиэтиленовых  труб ∅50,100 по ГОСТ 22689-2014.

Магистральные трубопроводы системы бытовой канализации в тех.этаже  монтируются из канализационных безраструбных чугунных труб c эпоксидным покрытием типа SML  DN100.

Участок трубопровода (выпуска) от наружной стенки здания до первого смотрового колодца выполняется из гафрированных канализационных трубы SN8 DN/OD110 "Корсис" по ТУ 22.21.21-001-73011750-2021.

На магистральных трубопроводах предусмотреть устройство прочисток на поворотах, на выпуске и через каждые 12м.

Проход трубопроводов через строительные конструкции выполнить с использованием стальных гильз. Зазор между трубопроводом и гильзой заполнить мягким негорючим водонепроницаемым материалом.

В местах пересечений пластиковыми трубопроводами перекрытий устанавливаются противопожарные муфты.

Системы бытовой канализации встроенных помещений невентилируемая. В санузлах встроенных помещений в запотолочном пространстве предусмотреть устройство вентиляционного клапан.

  - Внутренний водосток (К2)

Жилые дома и паркинг.

Система внутреннего водостока запроектирована для сбора и отвода атмосферных осадков с кровли здания.

Сбор атмосферных осадков с кровли здания осуществляется дождеприемными воронками и далее по средствам стояков и магистральных трубопроводов отводятся в проектируемую наружную сеть ливневой канализации.

Магистральные трубопроводы и водосточные стояки монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91 с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием. Проектом предусмотрен электробогрев кровельных воронок (см. раздел ЭОМ).

  - Дренажная канализация (Кд)

Жилые дома.

Система дренажной канализации предназначена для отвода аварийных стоков из водосборных приямков размерами 500х500х800h, расположенных в коридоре, помещении ИТП и Насосной.

В приямке в коридоре запроектирован один погружной насос Unilift KP 350 A1 Q=2,00л/с, напор Н=6,0 м, N=0,70кВт, 1~230V (1-рабочий).

Насосы комплектуются встроенными поплавковым выключателем и работают автоматически в зависимости от уровня воды в приямке.

Трубопроводы от насосов монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Стальные трубы покрываются эмалью ПФ115 по грунтовке ГФ02.

Общие указания

Магистральные трубопроводы и стояки систем B1,В1.1,T3.1,Т4,Т4.1 изолировать  трубчатой изоляцией.

Стояки из пластиковых труб размещать в нишах из несгораемого материала с лицевой панелью из трудносгораемого материала.	Стояки системы бытовой канализации К1 проложить скрыто.

Трубопроводы систем водоснабжения и канализации крепить к строительным конструкциям с помощью подвесных опор и хомутов так, чтобы трубы не примыкали к поверхности строительных конструкций. Между трубопроводами и хомутом следует разместить резиновую прокладку.

Место прохода стояка через перекрытия уплотнить несгораемым материалом, а затем заделать цементным раствором.

Заделку отверстий в междуэтажных перекрытиях и стенах выполнить после всех работ по монтажу и испытанию трубопроводов.

Пересечение ввода со стенами подвала выполнять с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми эластичными материалами.

Наружные поверхности стальных трубопроводов и опорных конструкций покрыть эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82* (общей толщиной 55 мкм).

Паркинг.

Система дренажной канализации предназначена для отвода аварийных стоков из водосборных приямков размерами 500х500х800h, расположенных в помещении Насосной. В приямке запроектирован один погружной насос Unilift KP 350 A1 Q=2,00л/с, напор Н=6,0 м, N=0,70кВт, 1~230V (1-рабочий). Насосы комплектуются встроенными поплавковым выключателем и работают автоматически в зависимости от уровня воды в приямке. Трубопроводы от насосов монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Стальные трубы покрываются эмалью ПФ115 по грунтовке ГФ02.

  - Производственная канализация (К3)

Паркинг.

Система производственной канализации запроектирована для сбора и отвода аварийных стоков после срабатывания автоматической системы пожаротушения паркинга. Сбор осуществляется при помощи трапов, лотков и далее по средствам стояков и магистральных трубопроводов отводятся в проектируемую наружную сеть ливневой канализации. Магистральные трубопроводы, стояки системы производственной канализации выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Стальные трубы покрываются эмалью ПФ115 по грунтовке ГФ02. Общие указания Магистральные трубопроводы и стояки систем B1,T3,Т4 изолировать трубчатой изоляцией. Стояки из пластиковых труб размещать в нишах из несгораемого материала с лицевой панелью из трудносгораемого материала. Трубопроводы систем водоснабжения и водоотведения в паркинге прокладываются с применением теплоизоляции и эл.обогрева (см.ЭОМ). Трубопроводы систем водоснабжения и канализации крепить к строительным конструкциям с помощью подвесных опор и хомутов так, чтобы трубы не примыкали к поверхности строительных конструкций. Между трубопроводами и хомутом следует разместить резиновую прокладку. Место прохода стояка через перекрытия уплотнить несгораемым материалом, а затем заделать цементным раствором. Заделку отверстий в междуэтажных перекрытиях и стенах выполнить после всех работ по монтажу и испытанию трубопроводов. Пересечение ввода со стенами подвала выполнять с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми эластичными материалами. Наружные поверхности стальных трубопроводов и опорных конструкций покрыть эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82* (общей толщиной 55 мкм). Монтаж систем выполнять в соответствии с требованиями СН РК 4.01-05-2002

Таблица расходов

| Наименование системы | Требуемое давление На вводе, МПа |  | Расчетный расход |  |  |  |  |  |  |  | Установленная мощность электродвигателей, кВт |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут |  | м3/ч |  | л/с |  | При пожаре, л/с |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Общее по Секциям S1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевой водопровод (В1) в т.ч. | 0,45 | 157,99 |  | 15,59 |  | 6,56 |  |  |  | 6,00 для S1.2, 2.2, 3.2 4,40 для S 4.2, 5.2 |  |  |  |
| Холодное водоснабжение (В1) |  | 94,8 |  | 5,58 |  | 2,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение (Т3) |  | 63,19 |  | 10,01 |  | 4,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бытовая канализация (К1) |  | 157,99 |  | 15,59 |  | 5,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний водосток (К2) |  |  |  |  |  | 56,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевой водопровод в т.ч. | 0,25 | 0,64 |  | 0,63 |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение (В1) |  | 0,36 |  | 0,34 |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение (Т3) |  | 0,28 |  | 0,34 |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бытовая канализация (К1) |  | 0,64 |  | 0,63 |  | 1,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Паркинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевой водопровод в т.ч. | 0,25 | 0,51 |  | 0,56 |  | 0,35 |  |  |  | 0,37 |  |  |  |
| Горячее водоснабжение (Т3) |  | 0,22 |  | 0,30 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бытовая канализация (К1) |  | 0,29 |  | 0,56 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний водосток (К2) |  |  |  |  |  | 42,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная канализация (К3) |  |  |  |  |  |  |  | 80,44 |  |  |  |  |  |

- Отопление, вентиляция, кондиционирование

  - Общие указания

Данный раздел проекта разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительной части проекта, технических условий на проектирование и в соответствии с нормативными документами.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления - минус 31,2°C. Продолжительность отопительного периода – 209 суток.

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с действующими нормами и правилами и по заданию заказчика.

  - Климатологические данные

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления - минус 31,2°C. Продолжительность отопительного периода – 209 суток.

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с действующими нормами и правилами и по заданию заказчика.

  - Теплоснабжение

Источником теплоснабжения служат городские тепловые сети от ТЭЦ-3 с параметрами 130-70°C. Ввод тепловой сети 2хДу125 предусмотрен в ИТП в секциях Р1. Далее к потребителям от тепловых узлов магистральные трубопроводы прокладываются под потолком подвального этажа.

  - Тепловой узел жилого дома.

Потребители тепла жилой части секций S1.2, 2.2, 3.2, 4.2 системы отопления и горячего водоснабжения присоединяются к наружным тепловым сетям через узлы управления  жилого дома по следующим схемам: система отопления  по независимой схеме через теплообменники (100% резерв), установленные в тепловом пункте, с установкой современной автоматики, горячего водоснабжения через теплообменники, подключенные по 2-х ступенчатой  смешанной схеме. В верхних точках трубопроводов тепловых узлов устанавливать краны для выпуска воздуха, а в нижних – краны для слива теплоносителя.

Параметры воды в системе ГВС 60-5°С. Теплоноситель для системы отопления - вода с параметрами 80-60°С.

Для поддержания постоянного перепада давления теплового узла жилого дома в системах отопления и ГВС предусмотрена установка регулятор постоянства перепада давления. Предусмотрен общий узел учета в ИТП для жилой части четырех секций.

  - Тепловой узел встроенных помещений.

Потребители тепла встроенных помещений (под аренду для офисов, расположенные в секциях 1.2, 2.2, 3.2, 4.2) системы отопления и горячего водоснабжения присоединяются к наружным тепловым сетям через узлы управления по следующим схемам: система отопления  по независимой схеме через теплообменники (100% резерв), установленные в тепловом пункте с установкой современной автоматики, горячего водоснабжения через теплообменники, подключенные по 2-х ступенчатой  смешанной схеме. Размещение теплового узла встроенных помещений - в секции 2.2, рядом с тепловым узлом жилой части. Параметры воды в системе ГВС 60-5°С. Теплоноситель для системы отопления -вода с параметрами 80-60°С.

Для поддержания постоянного перепада давления теплового узла жилого дома в системах отопления и ГВС предусмотрена установка регулятор постоянства перепада давления. Предусмотрен общий узел учета для встроенных помещений в ИТП встроенных помещений (в секции S2.2), и отдельный узел учета для каждого офиса по месту.

  - Отопление

Жилые дома.

Система отопления жилой части дома принята лучевая двухтрубная, регулируемая. В качестве нагревательных приборов в жилом доме приняты стальные панельные радиаторы с боковой подводкой (PRADO либо аналог). Стояки отопления и магистральные трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ

3262-75* и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Магистральные трубопроводы системы отопления жилого дома прокладываются под потолком  подвального этажа.

Разводка системы отопления лифтовых холлов запроектирована из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Компенсация удлинения магистральных трубопроводов осуществляется за счет естественных изгибов, связанных с планировкой здания, а компенсация удлинения стояков достигается за счет установки сильфонных компенсаторов.

Во встроенных помещениях первого этажа принята горизонтальная разводка трубами металлопластиковыми, проложенные в конструкции пола в защитном кожухе. В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы с нижней подводкой (PRADO либо аналог). Присоединение отопления от встроенных помещений к магистральным трубопроводам через узлы учета тепла.

Удаление воздуха из системы отопления кранами для выпуска воздуха, установленными в верхних точках стояков и верхних пробках радиаторов. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов предусмотрено с помощью радиаторных терморегуляторов фирмы, установленных на подводке к радиаторам.  Терморегуляторы должны располагаться горизонтально в одной плоскости с прибором отопления. Гидравлическая регулировка стояков предусматривается с помощью балансировочных клапанов.

В электрощитовых отопление запроектировано электрическими конвекторами, со встроенными термостатами обеспечивают надежную и безопасную работу и предназначены для работы в круглосуточном режиме. Эксплуатация электрических конвекторов осуществляется без розетки, кабель съемный.

Монтаж металлополимерных труб должен производиться согласно МСП4.02-101-2002 при температуре окружающей среды не ниже 10°C. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30мм выше поверхности чистого пола.

Для изоляции металлопластиковых труб используется трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена. Для подающего трубопровода используется изоляция с красным защитным слоем, для обратки - с синим.

Трубопроводы обвязки теплового узла покрываются теплоизоляционной краской. Подающий трубопровод краской красного цвета толщиной 2мм, обратный трубопровод - синей, толщиной 1 мм.

Магистральные трубопроводы изолируются трубчатой изоляцией  толщиной 13 мм. Антикорозийное покрытие стальных трубопроводов выполнить краской БТ-177 за  2 раза по грунтовке ГФ-021 в один раз. Неизолированные стальные трубопроводы окрасить масляной краской за 2 раза.

Монтаж внутренних систем отопления и вентиляции вести в соответствии со СП РК 4.01-102-2013, СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы"

После проведения строительно-монтажных работ систем теплоснабжения предусмотреть гидропневматическую промывку с последующей дизенфекцией.

Паркинг.

Паркинг - не отапливаемый.

Система отопления коммерческих помещений в паркинге принята двухтрубная горизонтальная, регулируемая, однозонная. Прокладка труб на территории коммерческого помещения в полу в стяжке.  В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы с нижней/боковой подводкой.

Также предусмотрено отопление помещения охраны и насосной паркинга. Прокладка труб открытая.

Стояки отопления и магистральные трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* в трубной изоляции толщиной 13мм. Трубы в полу в стяжке предусмотрены из труб многослойных РЕ-Х в трубной изоляции толщиной 6мм. Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются под потолком  этажа.

Удаление воздуха из системы отопления решено автоматическими кранами для выпуска воздуха, установленными в верхних точках стояков и верхних пробках радиаторов.

Отопление электрощитовой паркинга - электрическими конвекторами.

Монтаж внутренних систем отопления и вентиляции вести в соответствии со СП РК 4.01-102-2013, СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы"

После проведения строительно-монтажных работ систем теплоснабжения предусмотреть гидропневматическую промывку с последующей дизенфекцией.

  - Вентиляция жилой части и паркинга

Жилые дома.

Для квартир предусмотрена естественная вентиляция. Основным элементом вентиляционной системы является сборные вертикальные каналы из стальных оцинкованных воздуховодов, с подсоединяющийся к ним каналами-спутниками, через которые удаляется отработанный воздух из кухни и санитарных помещений квартир, расположенных по одной вертикали друг над другом. Сборные вертикальные каналы включают одновременно поэтажные ответвления (каналы-спутники / попутчики) с входным отверстием, на котором закрепляется вентиляционная решетка или приемный клапан с заданным определенным расходом, это достигается соотношении геометрических размеров отдельных элементов блоков (адаптеров, решеток). Минимальная длина попутчика должна составлять не менее 2 м. Для кухонь-ниш предусмотрена вытяжка с принудительным побуждением бытовыми вентиляторами.

Приток – неорганизованные через открываемые окна в жилых помещениях и регулярные приточные клапаны, устанавливаемые над отопительными приборами под каждое окно.

В электрощитовых предусмотрена естественная вытяжная вентиляция.

Самостоятельные системы вытяжной механической вентиляции запроектированы для ПУИ  и помещения ИТП/насосной.  Запуск вытяжной системы из ИТП/насосной по датчику температуры и влажности (температура не более 28°С, влажность не более 50%). Компенсация удаляемого воздуха - естественная, неорганизованная.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены и перегородки после монтажа уплотнить строительным раствором на всю толщину стен и перегородок.

Паркинг.

Проектом предусматривается приточно-вытяжная общеобменная вентиляция и дымоудаление автостоянки канального исполнения с воздуховодами и вент оборудованием. В автопаркинге запроектирована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Расчет воздухообмена подземных автостоянок осуществляется исходя из уровня содержания СО,  СН, NO обусловленного выхлопными газами от движущихся (паркующихся) автомобилей и выполнен по СП РК 3.03-105-2014 приложение "Г.3".

Параметры вентиляции паркинга:

- расчетная кратность воздухообмена общеобменной вентиляции - 2,14 n-1,

- расчетная кратность дымоудаления - 7,13 n-1,

Вытяжная общеобменная вентиляция обеспечивает удаление воздуха из нижней и верхней зоны вытяжными шахтами,

вентилятор уличного исполнения размещен на кровле. Приточная установка общеобменной вентиляции размещена на кровле.

Включение/выключение общеобменной вентиляции осуществляется по сигналу от приборов-газоанализаторов: при превышении верхнего допустимого уровня контролируемых газов происходит запуск вентиляции, и наоборот.

Система дымоудаления с трассировкой воздуховодов, удаление воздуха дымоприемными клапанами, размещение вентилятора на кровле. Компенсация удаляемого воздуха через открываемые ворота въезда на паркинг.

Вентиляторы противодымных вытяжных систем допускается размещать на кровле и снаружи здания (кроме районов с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже) с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц. Допускается

установка вентиляторов непосредственно в каналах при условии обеспечения соответствующих пределов огнестойкости вентиляторов и каналов.

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.

Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования.

Необходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установочную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов.

Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции должно осуществляться по первой категории надежности.

  - Вентиляция встроенных помещений 1-го этажа (офисы)

Встроенные помещения жилого дома.

Вентиляция для встроенных помещений принимается как для офисных помещений, из расчета 1 человек на 6м2 площади. Закладываются вытяжные воздуховоды для сан. узлов и для офисов, с выводом из на кровлю, транзитом по высоте всего дома в межквартирном коридоре. В наружной стене 1-го этажа установлена уличная решетка и заведен воздуховод для приточной вентиляции офисов. Дальнейшая разводка воздуховодами и вент.оборудование устанавливается арендатором.

Встроенные помещения паркинга.

Для коммерческого помещения на 1-м этаже заложены вытяжные воздуховоды  с выводом магистрального воздуховода на кровлю и с ответвлениями воздуховодов на обслуживаемом этаже для подключения арендаторов.

Для компенсации удаляемого воздуха в наружных стенах предусмотрен участок воздуховода с наружной жалюзийной решеткой и утепленным клапаном.  Вентоборудование в дальнейшем устанавливает арендатор  после реализации объекта.

Для щитовой паркинга предусмотрена система с канальным вытяжным вентилятором и с выводом воздуховода через наружную стену.

Для с/у охраны и электрощитовой  паркинга предусмотрена естественная вентиляция, с выводом на кровлю. Для помещений ИТП и нососной предусмотрена система вытяжной механической вентиляции.  Запуск вытяжной системы из ИТП и насосной по датчику температуры и влажности (температура не более 28°С, влажность не более 50%). Компенсация удаляемого воздуха -естественная, неорганизованная.

  - Противопожарные мероприятия.

Жилые дома.

Транзитные воздуховоды запроектированы толщиной 0,8мм. Все транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции и коллекторы на всем протяжении от места пересечения противопожарной преграды (стены, перегородки, перекрытия) обслуживаемого помещения, а также узлы крепления воздуховодов к строительным конструкциям в пределах одного противопожарного отсека необходимо выполнять с пределом огнестойкости не менее 0,5 часа. Покрытие наносится до монтажа (на земле). После монтажа все стыки обрабатываются покрытием на месте.

Паркинг.

При пересечении транзитными воздуховодами перекрытий устанавливаются огнезадерживающие клапана. Огнестойкость клапана не меньше огнестойкости пересекаемого перекрытия. По сигналу "пожар"все общеобменные системы вентиляции отключены, огнезадерживающие клапана закрыты, включается система дымоудаления ДВ1 и противодымный подпор в тамбур шлюзы лифта и лестницы связанного с паркингом.

Таблица расходов.

| Наименование здания (сооружения), помещения | Периоды года при tн, С | Расход теплоты, Вт (Гкал/ч) |  |  |  | Расход холода, Вт | Установленная мощность электродвигателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На вентиляцию | На горячее водоснабжение | общий |  |  |
| Секция 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть | -31,2 | 186871 (160422) | - | 168432 (144825) | 355003 (305248) |  |  |
|  | +25,5 | - | - | 168432 (144825) | 122496 (105328) |  |  |
| Встроенные помещения | -31,2 | 9531 (8195) | - | 10440 (8977) | 19971 (17172) |  |  |
|  | +25,5 | - | - | 10440 (8977) | 10440 (8977) |  |  |
| Секция 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть | -31,2 | 202959 (174513) | - | 178176 (153204) | 381135 (327717) |  |  |
|  | +25,5 | - | - | 178176 (153204) | 178176 (153204) |  |  |
| Встроенные помещения | -31,2 | 11279 (9698) | - | 11832 (10174) | 23111 (19872) |  |  |
|  | +25,5 | - | - | 11832 (10174) | 11832 (10174) |  |  |
| Секция 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть | -31,2 | 248757 (213893) | - | 201144 (172953) | 449901 (386845) |  |  |
|  | +25,5 | - |  | 201144 (172953) | 201144 (172953) |  |  |
| Встроенные помещения | -31,2 | 3860 (3319) | - | 11136 (9752) | 14996 (12894) |  |  |
|  | +25,5 |  |  | 11136 (9752) | 11136 (9752) |  |  |
| Секция 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть | -31,2 | 205610 (176793) | - | 175392 (150810) | 381002 (327603) |  |  |
|  | +25,5 | - |  | 175392 (150810) | 175392 (150810) |  |  |
| Паркинг |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть | -31,2 | 12560 | - | - | 12560 |  |  |
|  | +25,5 | - |  | - | 12560 |  |  |

- Силовое электрооборудование и электроосвещение

  - Общие данные

Проект выполнен на основании архитектурно-строительной и сантехнической частей проекта, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, ПУЭ-РК, СП РК 4.04-106-2013  "Электрооборудование жилых и общественных зданий", технические условия на электроснабжение, выданные АО «Астана-Региональная   Электросетевая Компания» за № 5-Е-15/2-66 от 17.01.2024 г.

По степени надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ РК 2015, и  в   соответствии с СП РК 4.04-106-2013  электроприемники проектируемого здания  относятся к следующим категориям:

-	электроприемники противопожарных устройств, пожарной сигнализации и лифтов -  1  категория; комплекс остальных электроприемников - 2 категория.

  - Жилье. Силовое электрооборудование

Электроснабжение жилья выполняется от вводно-распределительных устройств типа  ВРУ-1, АВР, установленных в электрощитовой в паркинге, питание которым  подводится от внешней питающей  сети двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями   на напряжение ~380/220В.

Питание потребителей 1 категории надежности электроснабжения жилья предусматривается от вводного  устройства ЩАВР.

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям  питающей и   групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013, с  учетом установки электроплит 8,5кВт.

Для электроснабжения квартир предусмотрена установка этажных щитков. Размещение  этажных щитков  предусмотрено в холлах жилых этажей. В этажных щитах размещаются  дифференциальный автоматический выключатель с  номинальным током  на 50 А и номинальным током утечки 300мА , выключатели нагрузки  63А и однофазные счетчики квартирного учета электроэнергии .

В квартирных щитках устанавливаются вводной двухполюсный выключатель нагрузки на 50А и на отходящих линиях однополюсные автоматические выключатели  на токи расцепителей 16А и 20А,  дифференциальные автоматические выключатели на номинальный ток 40А и 20 с ток утечки 30мА, УЗО 25А с ток утечки 30мА.

Высота установки квартирного щитка 1,5 м (низ щитка) от уровня пола.

Согласно СП РК 4.04-106-2013*, питание общего освещения квартир и штепсельных розеток выполнено раздельно.

Розетки в кухнях, устанавливать на расстоянии 1000 мм от уровня верха плиты перекрытия. Розетки в санузлах и ванных комнатах устанавливать на расстоянии 900 мм от уровня верха плиты перекрытия. Розетки должны быть удалены от отопительных приборов и находиться от них на расстоянии не менее 500 мм.

Выключатели устанавливать на высоте 900 мм от уровня верха плиты перекрытия на стене со стороны дверной ручки, с расстоянием по горизонтали от дверного проема до выключателя 150 мм. Розетку для кондиционера в жилой комнате квартиры устанавливать на расстоянии 300мм от уровня потолка.

Прокладку сетей выполнить кабелем АсВВГ-Пнг(А)-LS и ВВГ-Пнг(А)-FRLS..

Все соединения ответвлений выполнить в соединительных коробках.

Выполнить условие уравнивания потенциала, присоединением защитного проводника к заземляющим контактам розеток.

Для квартирной разводки применяется кабель типа АсВВГ-Пнг(А)-LS  скрыто в штробе.

Групповая сеть в квартирах выполнена трех- и четырехпроводным (фазные, нулевой  рабочий  и нулевой  защитный проводники) . На техническом этаже, открыто по стенам, под потолком, в пределах шахты лифта скрыто. В квартирах, лестничных клетках и холлах жилых этажей - скрыто по стенам  под слоем штукатурки, в подготовке пола в трубах.

  - Электроосвещение

Для освещения общедомовых помещений проектом предусматривается система рабочего, аварийного   (эвакуационного) и ремонтного освещения. Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в   соответствии со СП РК 2.04-104-2012

Аварийное освещение должно устраиваться в помещение электрощитовой,тепловом пункте,насосной и  машинном помещении.

Управление освещением осуществляется с помощью выключателей установленными по месту, а также  датчиками движения. Высота  установки выключателей  принята 1м от  уровня чистого пола.Высота установки настенных  светильников - не менее 2,5м от уровня чистого пола.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.   Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК и СП РК 2.04-104-2012.

  - Защитные мероприятия

Система заземления применена TN-С-S.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, эл.аппаратов, корпуса   светильников и т.д.) подлежат занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом  сети.

На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов. Для этого металлические части   системы центрального отопления, защитные  проводники  питающей  электросети, заземляющее устройство  молниезащиты, металлические части строительных конструкций присоединяются к  главной заземляющей шине  внутри вводно-распределительных устройств в электрощитовой. Защитные проводники кабелей присоединяются к заземляющей шине болтовым соединением.

Контуру заземления здания выполняется из вертикальных электродов диаметром  16 мм,  длиной 3 м, и   горизонтальной стальной полосы размером 40х4 мм. Заземляющее устройство устанавливается в грунт на глубину 0,8 м и на расстоянии не менее 1 метра от фундамента здания.   Вначале в траншею глубиной 0,8м устанавливаются вертикальные заземлители длиной 3м, затем соединяются стальной горизонтальной полосой 40х4 мм. Расстояние между вертикальными заземлителями равно их длине 3 м. .

Внутри здания функцию повторного заземления выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

В квартирах для ванных комнат, проектом предусматривается дополнительная система уравнивания  потенциалов, путем присоединения металлического корпуса ванны к нулевой шине квартирного щитка  проводом ПВ1-1х2,5, прокладываемому  в трубах по полу.

Все пустоты между трубами и меж.этажными перекрытиями, между кабелем и трубой должны быть заполнены легкоудаляемой массой с пределом огнестойкости не менее чем огнестойкость строительных конструкций.

  - Молниезащита.

Согласно СП РК 2.04-103-2013 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений" объект подлежит молниезащите по требованиям  III категории.

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка с шагом ячеек 6х6 м. из стальной  проволоки диаметром 8 мм. Токоотводы выполняются из стальной проволоки диаметром 10 мм. и  прокладываются от молниеприемной сетки к заземлителю по наружным стенам здания.

Заземляющее устройство выполняется из вертикальных электродов диаметром  16 мм,  длиной 3 м, и  горизонтальной стальной полосы размером 40х4 мм.

  - Коммерческие помещения. Силовое электрооборудование.

Проект электроснабжения объекта на основании технических условий на электроснабжение № 5-Е-15/2-66 от 17.01.2024г. выданных АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания», задания на проектирование и архитектурно-строительной и санитарной части проекта в соответствии с ПУЭ РК 2015 "Правила устройства электроустановок Республики
Казахстан", СП РК 4.04- 106-2013 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования ".Электроснабжение вводных устройств ВУ коммерческих помещений
осуществляется от вводно распределительного устройства ВРУ-0 по кабельным линиям на напряжение 380 В. По степени надежности электроснабжения электроприемники коммерческих помещений относятся: к III категории; В качестве распределительных устройств приняты вводные устройства, учета и распределения электроэнергии серии ВУ. Учет электроэнергии, согласно требованиям системы АСКУЭ, осуществляется электронными счетчиками с PLC модемом, установленными в ВУ. Нагрузки выбраны согласно СП РК 4.04- 106-2013  По заданию на проектирование во всех коммерческих помещениях розеточные и осветительные сети не требуется к выполнению, поскольку арендодатель данных помещений выполнит их по своему собственному усмотрению (отдельным проектом).

  - Фасадное освещение

Проект выполнен на основании  архитектурно-строительной и сантехнической частей  проекта, ПУЭ-РК,  СП РК 4.04-106-2013  "Электрооборудование жилых и общественных зданий" СП РК 2.04-104-2012 "Естественное и искусственное освещение".

Электроосвещение.

Для освещения фасада проектом предусматривается светодиодные прожектора LW-320x130-WP-PC, BC-J-DWL-2x6W. Количество прожекторов 64 штук.

Управление освещением осуществляется с помощью щита фасадного освещения ЩФО расположенный в секции 6.1, в котором установлен фотореле.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.   Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК и СП РК 2.04-104-2012.

Защитные мероприятия

Система заземления применена TN-С-S.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, эл.аппаратов, корпуса   светильников и т.д.) подлежат занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом  сети.

- Системы связи. Видеонаблюдение

  - Общие данные

Проекты слаботочных систем разработаны согласно: - технических условий N251-28/08/2023 от 28.08.2023г выданные ТОО КаР-Тел; - задания на проектирование; - стандарта на проектирование заказчика BI GROUP (СТ.П.СС).

  - Телефонизация, доступ к сети Интернет и телевидение

Согласно техническим условиям и заданию на пректирование, проектом разрабатывается и закладывается способ прокладки и материал межэтажных и поэтажных стояков, место расположения ТКД / АГУ. Активное, пассивное оборудование и линейная часть приобретается и выполняется поставщиком услуг связи. Телефонизация осуществляется от распределительного телефонного оптической муфты, расположенной в Секции S8.1. Емкость ввода выбрана с учетом установки телефона в каждой квартире. На этажах в этажных щитах устанавливаются телефонные оптические распределительные коробки типа КРЭ-12 с адаптерами SC и оптическими сплитерами SPL-1/16-SC/APC и SPL-1/8-SC/APC для удобства подключения и обслуживания. Для подключения оборудования оператора связи, в нишах связи устанавливаем оптические розетки XS-0038-0066-0. Абонетская разводка от межэтажных оптических распределительных коробок до оптических розеток XS-0038-0066-0, установленных во внутриквартирных нишах выполняется одномодовым оптическим кабелем КС-FTTН-П-2-G.657.A2-FF-0,08LSZH в ПВХ трубке d20мм. Наружные сети связи выполняются отдельным проектом. Межэтажный стояк выполняется из гладких жестких труб диаметром 32 мм из самозатухающего ПВХ для основного и альтернативного провайдера. Установка оборудования связи предусматривается в слаботочном отсеке совмещенного поэтажного электрического щита. Для обеспечения возможности прокладки абонентских линий по этажам в стяжке пола предусматривается прокладка труб диаметром 20 мм из самозатухающего ПВХ ( ПНД ) с зондом ( стальной проволокой ): - для каждой квартиры по две трубы. В квартирах трубки вводятся в слаботочные ниши в которых устанавливаются встраиваемые щиты связи. Для возможности прокладки кабеля для услуг телевидения, внутри квартиры предусматривается прокладка пластиковой трубы диаметром 20 мм с зондом для протяжки, от слаботочной ниши - щита связи СС до предполагаемого места установки ТВ на отм .+1.5 м от уровня пола, в гостиной, в элементах конструкций здания. Трасса прокладки труб определяется по месту исходя из наикратчайшего расстояния, минимального кол -во поворотов и технологической возможности. Для возможности прокладки наружных сетей связи к ТКД / АГУ ( точка коллективного доступа / агрегационного узла ) по стенам и потолку помещений проектируемого здания выполняется прокладка ПВХ трубы диаметром 32 мм . По трассе прокладки трубы, на поворотах и ответвлениях к ТКД / АГУ, устанавливаются ответвительные коробки.

  - Диспетчеризация лифтов

Согласно задания на проектирование, разработка и выбор системы диспетчеризации лифтов, выбор оборудования, способа организации двусторонней связи с диспетчером, поставка и монтаж оборудования выполняются силами поставщика -обслуживающей организации лифтового оборудования при заключении договора с ним. Разработка системы диспетчеризации лифтов проектом не предусматривается

  - Видеонаблюдение

Данным разделом решается проект системы охранного видеонаблюдения. Для этого предусматривается оборудование фирмы "Hikvision". Помещение Охраны предусматривается Секции 5.1. Система охранного телевидения, предназначена для контроля за состоянием охраняемого объекта , для записи видеоизображения на требуемое время, с возможностью ее просмотра в любое время . Система охранного телевидения предназначена для:

-предотвращения возможных террористических и диверсионных актов; -своевременного реагирования на противоправные действия посторонних лиц; -минимизации ущерба вследствие вандализма и воровства; -оперативного обмена информацией; оперативного реагирования всех заинтересованных служб и органов взаимодействия ( МВД , КНБ ) при возникновении внештатных ситуацийй; -возможностью доступа органов внутренних дел к просмотру видеоданных в онлайн-режиме. -создания архива ( оперативной базы данных ), контроля и документирования текущих событий , с целью облегчения проведения розыскных , оперативно -следственных и иных мероприятий ( по поиску и задержанию злоумышленников и определения степени вины лиц , привлекаемых к ответственности ); Согласно заданию на проектирование , для сбора и хранения архива информации с видеокамер , в каждой блок -секции предусматривается установка видеорегистратора со встроенным жестким диском для хранения видео архива сроком 7 дней . Согласно заданию на проектирование применяемым оборудованием и его характеристиками предусмотрена возможность его подключения к сети Интернет ,для передачи видео сигналов и сигналов управления , на удаленный пост охраны по каналу Интернет . Архивное видео записывается на жесткие диски установленные в видеорегистратор . Видеокамеры устанавливаются: - в лифтовых холлах 1 этажа; - тамбурах над блоком вызова домофона; - лестничных клетках перед выходом на кровлю; - в кабине лифта; - в технических помещениях; - снаружи здания по его периметру. В проекте приняты уличные всепогодные камеры с подсветкой и внутренние купольные IР видеокамеры. Для передачи видеоизображения с видеокамер , а так же питания камер принят кабель UTP-4 х 2 х 0.5, через видеорег стратор РОE. Кабели прокладываются по подвалу и этажам в кабель -канале из самозатухающего ПВХ -пластиката , в гибкой -гофрированной на улице в отделке фасада . Кабели прокладываются по стенам и потолкам, трассу допускается определять по месту исходя из наикратчайшего расстояния, минимального кол-во поворотов и технологической возможности. Электроснабжение систем охранного телевидения предусмотрено по 1 категории надежности, согласно ПУЭ. Все строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с дегствующими Правилами по строительству местных сетей связи. Внимание! При нарезке длины проводов и кабелей уточнить по месту.

  - Домофон

Согласно норм на проектирование в жилье предусматривается домофонная связь на базе блока домофона DH-VTO6531H, установленного возле входных дверей подъезда. На двери устанавливаем электронные замки с возможностью открытия замка из квартиры. В квартирах устанавливаем абонентские пульты УКП-7, соединенные с блоком вызова через конвектор VTNC130AC кабелями UTPнг-LS-4х2-5е. Конвектор VTNC130AC установить в отсеке связи этажного щита. При вызове возле входной двери на блоке вызова набирается номер квартиры и жмется кнопка вызова. При нажатии кнопки в квартире звонит абонентский пульт, через который можно разговаривать с пришедшим человеком, также путем нажатия кнопки открытия двери, автоматически открыть дверь. При возникновении пожара на блоки управления подается сигнал от устройств ППС для атоматической разблокировки дверей.

- Автоматическая пожарная сигнализация

  - Пожарная сигнализация

Рабочий проект системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, системы автоматизации противодымной вентиляции.

Проектом предлагается оснащение следующими системами: - cистема автоматической пожарной сигнализации; - cистема оповещения; - cистема автоматизации противодымной вентиляции;

Основные решения, принятые в проекте

2.1 Автоматическая пожарная сигнализация

2.1.1 Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта. В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: - прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП»; - блок индикации «Рубеж-БИ»(установлен в помещение охраны); - прибор дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»(установлен в помещение охраны); - адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64»; - адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»; - адресные комбинированные пожарные извещатели «ИП 212/101-64-PR»; - оповещатель охранно-пожарный комбинированный «ОПОП 124-R3»; - Оповещатель охранно-пожарный световой «ОПОП 1-R3»; - источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»; - боксы резервного питания «БР-12».

2.1.2 Для обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64» и комбинированные пожарные извещатели «ИП212/101-64-PR». Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11», которые включаются в адресные шлейфы. Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток

2.1.3 Система обеспечивает: - круглосуточную противопожарную защиту здания; - ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного. ППКПУ «Рубеж-2ОП» (далее ППКПУ) циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа. Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП». В здании располагается пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост охраны оснащен приемно-контрольным прибором «Рубеж-2ОП» в комплекте с блоком индикации «Рубеж-БИ» и пультами дистанционного управления «Рубеж-ПДУ».

2.1.4 Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены на посту охраны. Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКПУ интерфейсом RS-485.

2.2 Система оповещения и управления эвакуацией

2.2.1 Комбинировфанные оповещатели «ОПОП 124-R3» подключены к релейному выходу «Рубеж-2ОП».

2.2.3 Согласно СП РК 2.02-102-2012 в встроенных помещениях необходимо предусмотреть систему оповещения 2 типа : - выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре; При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещателей.

3 Электроснабжение установки

3.1 Согласно ПУЭ РК установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги: - основное питание - сеть 220 В, 50 Гц; резервный источник - АКБ 12 В.Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются источники резервированные серии «ИВЭПР».

4 Кабельные линии связи

4.1 Адресные шлейфы ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5

4.2 Линии питания 12В выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5

4.3 Линии системы звукового оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5

4.4 Линии интерфейса RS-485 выполняются кабелем СмартКИП-нг(А)-FRLS 2х2х0,6 4.5 Кабели прокладываются: - в трубе гофрированной ПВХ

  - Охранная сигнализация

Проект охранной сигнализации разрабатывается на основании стандарта на проектирование заказчика BI GROUP (СТ.П.СС). Установки датчиков охранной сигнализации подлежат: - Пожарные гидранты на жилых этажах, с установкой извещателя "ИО 30920-2"; - Двери технических помещений (Электрощитовая, ИТП, Насосная), с установкой извещателя "ИО 10220-2"; - Двери ведущие в подвальное помещение и на кровлю, с установкой извещателя "ИО 10220-2". Охранная сигнализация запроектирована на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «Рубеж-2ОП». Кабельные линии выполнены КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 в трубе гофрированной П.

- Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

К общим требованиям инженерно-технических мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- обеспечение защиты персонала и населения от современных средств поражения, а также последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- повышение устойчивости функционирования жилого комплекса при ЧС и в военное время;

- обеспечение пожарной безопасности;

- организация устойчивого снабжения электроэнергией;

- подготовка к проведению мероприятий светомаскировки.

Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера следует разрабатывать с учетом потенциальной опасности объекта строительства и рядом расположенных объектов, оценки природных условий и окружающей среды.

Проектные решения подразделяются на следующие:

- по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на объекте строительства, и снижению их тяжести;

- по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах (ПОО), включая аварии на транспорте;

- по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V ЗРК «О Гражданской защите» с изменениями и дополнениями и приложениями приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 октября 2014 года № 732 «Об утверждении объема и содержания инженерно-технических мероприятий гражданской обороны» данный объект не попадает в разряд опасных производств и не использует опасные вещества.

- Энергоэффективность

Принятые в проекте решения по энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления и вентиляции удовлетворяют требованиям тепловой защиты согласно СН РК 2.04-07-2022 «Тепловая защита зданий».

В части решений по отоплению и вентиляции принято:

- предусмотрен учет расхода тепловой энергии в системах отопления для жилой и общественной части раздельно;

- автоматическое погодозависимое регулирование параметров теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха в ИТП;

- установка термостатов на отопительных приборах;

- эффективная теплоизоляция разводящих трубопроводов, проходящих по цокольному этажу.

Разработан подраздел ЭПО «Энергетический паспорт объекта». Проведенные расчеты и данные заполненного “Энергетического паспорта” показали, что запроектированное здание имеет нормальную энергетическую эффективность и удовлетворяет требованиям энергосбережения СН РК 2.04-07-2022 «Тепловая защита зданий». Класс энергетической эффективности – «В+» (высокий).

- Автоматическое пожаротушение

Объект защищается автоматической установкой водяного пожаротушения (АУПТ).

АУПТ паркинга защищаются все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами, мойки, венткамер, насосных, бойлерных, тепловых пунктов, тамбуров, тамбур-шлюзов, лестничных клеток и др. и помещений, защищаемых другими установками пожаротушения (газовыми, порошковыми и т.п.).

Помещения паркинга выполнены в конструкциях, обеспечивающих II степень огнестойкости, согласно рекомендациям технических справочников, а также расчетов, запроектирована автоматическая установка спринклерного пожаротушения, воздушная (температура менее +5). Параметры проектируемой установки автоматического спринклерного пожаротушения приняты из расчета защищаемой площади, по второй группе помещения, где интенсивность орошения 0,12 л/с, площадь для расчета расхода воды 240 м2, время работы установки 60 мин (СП РК 2.02-102-2022, таб.4) площадь контролируемая одним оросителем не более 12 м2.

Для расчета расхода воды на автоматическое пожаротушение выберем самый неблагоприятный участок (в осях А/В-2/5). Расход воды на автоматическое пожаротушение согласно гидравлическому расчету с учетом спринклеров и внутреннего противопожарного водопровода составляет 80,44 л/с или 289,6 м3/ч.

Система автоматического пожаротушения имеет три секции (объем трубной разводки: секция 1 – 2,0 м.куб., секция 2 – 2,6 м.куб., секция 3 – 2,6 м.куб, секция 4 – 2,6 м.куб., секция 5 – 2,6 м.куб.. Число оросителей в секции не превышает 800 шт. Число оросителей на одной ветви не превышает 4 шт. Расстояние между оросителями не более 4 м. Перед самым удаленным оросителем установлен кран для спуска воды, кран для спуска воздуха. Расстояние от розетки оросителя до плоскости перекрытия должно быть от 0,08 до 0,4 м. Каждая секция имеет узел управления спринклерный, воздухозаполненный. Узлы управления находятся в насосной станции на отметке 0.000 в осях Л/К-3/4. Насосная станция питается от городского водопровода. Предусмотрены в паркинге спринклерные оросители "СВВ-12", устанавливаем розеткой вверх, а также горизонтальные оросители "СВГ-12".

Трубную разводку спринклерной установки выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубные соединения выполнить на сварке. Диаметры труб назначены на основании гидравлического расчета.

Питающий и распределительный трубопровод следует прокладывать с уклоном 0,005 трубы с диаметром более 57 мм и 0,01 - менее 57 мм в сторону узла управления или промывочного крана (СП РК 2.02-102-2022), после монтажа систему промыть и испытать на герметичность.

Для защиты помещений комплекса системой АПТ приняты параметры тушения, приведенные в Таблице 1.

Таблица 1

| Группа помещений | Модель оросителя | Минимальное давление на оросителе, МПа | k-производительность | Максимальное расстояние между оросителями, м | Максимальная высота установки, м | Расход оросителя, л/с | Интенсивность орошения оросителя, л/с*м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паркинг | СВВ-12 | 0,18 | 0,47 | 4,0 | 2,5 | 1,99 | 0,12 |

Крепление труб выполнить согласно требованиям СП РК 2.02-102-2022.

Монтаж установок вести согласно ВСН 25.09.67-85 "Правила производства приемки работ. Автоматические установки пожаротушения", технических инструкций, паспортов оборудования, заводов - поставщиков.

Защите от коррозии подлежат трубопроводы установки пожаротушения и вспомогательные металлоконструкции для крепления трубопроводов и оборудования. Защита осуществляется нанесением защитной окраски ПФ-115 на два слоя по предварительно очищенной и обезжиренной поверхности. Цвет покрытия согласовать с заказчиком.

  - Насосная станция АПТ

Для обеспечения потребных напоров проектом предусматривается насосная станция, расположенная в здании первого этажа. Помещения без постоянного пребывания обслуживающего персонала, обеспечено с непосредственным выходом наружу.

В качестве постоянного источника воды для систем автоматического пожаротушения принят городской водопровод, от которого в помещение насосной станции предусматриваются 2 ввода, каждый из которых обеспечивает пропуск расчетного расхода воды, в случае отключения одного из вводов.

У входа в помещение насосной станции устанавливается световое табло «Насосная станция пожаротушения», соединенное с аварийным освещением.

Насосная станция должна иметь прямую телефонную связь с пожарным постом.

Насосной станции пожаротушения используются насосы с параметрами согласно расчету: Требуемый напор составляет НТР=63 м.вод.ст.

Насос "Grundfоs" HYDRO EN 125-250.1/238, Q= 289,6 м3/ч, Н=71,05 м, Р=2х90 кВт – один основной, один резервный;

Насос-жокей CM 3-12, Q=3,1 м3/ч, Н=86,04 м, Р=1,5 кВт.

Контролируемый параметр в системе - давление.

Список используемой литературы

ГОСТ 21.508-2020 СПДС «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»;

ГОСТ 21.204-2020 СПДС «Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»;

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

ГОСТ 28130-89 «Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации»;

ГОСТ 12.2.047-86 «Пожарная техника. Термины и определения»;

ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации»;

НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 «Нагрузки и воздействия на здания»;

СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть 2»;

СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

СН РК 2.04-07-2022 «Тепловая защита зданий»;

СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

СН РК 2.04-21-2022 «Энергопотребление и тепловая защита зданий»;

СН РК 3.02-01-2023 «Здания жилые многоквартирные»;

СН РК 3.02-08-2013 «Административные и бытовые здания»;

СН РК 3.02-36-2012 «Полы»;

СН РК 3.02-37-2013 «Крыши и кровли»;

СН РК 3.03-05-2014 «Стоянки автомобилей»;

СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;

СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб»;

СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;

СН РК 4.02-02-2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».

СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;

СП РК 2.04-107-2022 Строительная теплотехника;

СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные»;

СП РК 3.02-108-2013 «Административные и бытовые здания»;

СП РК 4.01-101-2012* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;

СП РК 4.02-108-2014 «Проектирование тепловых пунктов»;

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 «Об утверждении Правил устройства электроустановок»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям"»;

Стандарты и требования фирм-изготовителей применённого оборудования и материалов.