[image: image3.emf][image: image4.emf][image: image5.emf][image: image6.emf][image: image7.emf][image: image8.emf]

ТОВАРИЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Saulet-4»

______________________________________________
Заказчик: ТОО "Жас НС"

Проектировщик: ТОО «Saulet-4" ГСЛ №24032324
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек би, 113 А. МЖК "Атамура Бизнес-3. (Без наружных инженерных сетей).
Шифр – ZHN-DP-RP-ATMR-B3-80853
ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

[image: image9.emf]
Том 1
[image: image10.emf]
   Главный инженер проекта                                   Оспанов Е.С.
  г. Астана – 2025 г.

1. СОСТАВ ПРОЕКТА

	Номер тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	I
	ОПЗ
	Общая пояснительная записка
	

	
	ПП
	Паспорт объекта
	

	II
	ГП
	Генеральный план
	

	III
	АC
	Архитектурно-строительные решения
	

	
	КЖ
	Конструкции железобетонные
	

	
	ОВ
	Отопление и вентиляция
	

	
	ВК
	Водоснабжение и канализация
	

	
	ЭМ
	Электроосвещение и силовое электрооборудование
	

	
	СС
	Системы связи и сигнализации
	

	
	АПС
	Автоматическая пожарная сигнализация
	

	
	ФО
	Фасадное освещение и внутридворовое освещение
	

	
	АПТ
	Автоматическая система пожаротушения
	

	IV
	ПОС
	Проект организации строительства
	

	VI
	СД
	Сметная документация
	


2. СОДЕРЖАНИЕ

	№

п/п
	Наименование раздела
	№

стр.
	Прим-е

	1
	СОСТАВ ПРОЕКТА
	2
	

	2
	СОДЕРЖАНИЕ
	3
	

	3
	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
	4
	

	4
	АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, СПРАВКА ГИПа.
	5
	

	5
	ОБЩАЯ ЧАСТЬ
	6
	

	6
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
	7
	

	7
	ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА
	8
	

	8
	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)
	12
	

	9
	Архитектурно-строительные И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.
	14
	

	9.1
	ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СЕКЦИЯМ
	14
	

	9.2
	ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛКЕ ЗДАНИЯ
	20
	

	9.3
	КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
	22
	

	10
	ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВНУТРЕННИМ ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ
	24
	

	10.1
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
	24
	

	10.2
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.
	28
	

	10.2.3
	АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
	31
	

	10.3
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
	39
	

	10.4
	СИСИТЕМЫ СВЯЗИ
	41
	

	10.5
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
	44
	

	10.6
	ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
	49
	

	10.7
	ВНУТРИДВОРОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
	50
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	
	


3. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

	1
	Архитектурно-планировочное задание (АПЗ)
	

	2
	Задание на проектирование
	

	3
	Паспорт объекта
	

	4
	Специальные технические условия (СТУ)
	

	5
	Эскизный проект
	

	6.1
	Технические условия на водоснабжение и канализацию
	

	6.2
	Технические условия на теплоснабжение
	

	6.3
	Технические условия на электроснабжение
	

	6.4
	Технические условия на отвод ливневых вод
	

	6.5
	Технические условия на телефонизацию
	

	7
	Материалы инженерно-геодезических изысканий, Топосъемка
	

	8
	Материалы инженерно-геологических изысканий
	

	9
	Кадастровый паспорт
	

	10
	Акт обследования зеленых насаждений
	

	11
	Разрешение авиации (аэропорта)
	

	12
	Справка об отсутствии сибирской язвы и других особо опасных инфекций на территории проектируемого объекта
	

	13
	Протокол дозиметрии
	

	14
	Протокол радона
	


4.  АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ И УЧАСТНИКИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Инженеры-разработчики по разделам:

	№
	Раздел
	Должность
	ФИО

	1
	Генеральный план
	Архитектор-генпланист
	Ислямова Ж.

	2
	Архитектурно-строительные решения
	ГАП

Ведущий специалист
	Орумбаев А..

Қалқаманұлы Е.

	3
	Конструктивные решения
	Ведущий специалист
	Ахаев Е.


	4
	Отопление и вентиляция
	Гл.спец. отдела ОВ
	Елмуратов Ж.

	5
	Водопровод и канализация
	Гл.спец. группы ВК
	Ергали А.

	6
	Электрооборудование и электроосвещение. Слаботочные сети
	Гл.спец. отдела ЭТГ
	Бердыгалиев К.


	
	
	
	


Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

[image: image11.png]



Главный инженер проекта                       Оспанов Е.С.

5. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

5.1 Проектом предусматривается новое «Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек би, 113 А. МЖК "Атамура Бизнес-3. (Без наружных инженерных сетей)».
5.2 Проектная документация на объект: «Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек би, 113 А. МЖК "Атамура Бизнес-2. (Без наружних инженерных сетей)»., разработано проектной компанией ТОО «АтлантСтройГрупп». Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм, и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
5.3 Рабочий проект комплекса разработан для климатических условий, характерных для северных районов РК и предназначен для постоянного проживания, с поддержанием в зимнее время тепловлажностного режима, не нарушающего эксплуатационные качества здания, оборудования и обстановки.

6. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Эскизный проект, утверждённый главным архитектором г. Шымкент. №: KZ13VUA01451450 от 2025-02-24. Кадастровый номер: 22:327:030:421
2. Задание на проектирование от 10 июня 2022г.
3. Кадастровый паспорт объекта недвижимости кадастровый номер земельного участка: 22-328-001-105 площадью – 15,8126га;

4. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование №: KZ45VUA00678560 от 08.06.2022 г.
5. Топографическая съёмка в масштабе 1:500, выполненная ТОО «Гео инжинеринг group»,», по состоянию на июль 2024 года.

6. Отчет по инженерно-геологическим работам выполнен ТОО «Орда Курылыс» в июне-июле 2024 года.
7. Специальные технические условия, выполнены ТОО “Global Fire Protection”
8. Технические условия на подключение инженерных сетей.
7. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА

7.1. Исследуемый участок расположен на северной части г. Шымкент, Аль-Фарабийский район пр. Байдибек би, участок 113. Г» Отчет по инженерно-геологическим работам выполнен ТОО «Инженерные изыскания» Лицензия ГСЛ № 002675 от 12.01.2001 г., по заданию              ТОО «Жас НС» сентябре 2024 года.
7.2.  Инженерно-геологические условия:
Поверхность земли площадки относительно ровная, с общим уклоном на северо-запад. Высотные отметки в пределах площадки колеблются в пределах 498,52-490,76 м. В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах древней долины реки Сайрамсу, на пологом склоне увала. В пределах площадки естественные и искусственные (арыки, каналы) водотоки 

отсутствуют.

7.3. Литологическое строение.

В геолого-литологическом отношении территория инженерно-геологических исследований сложена аллювиально-пролювиальными грунтами, средне-верхнечетвер-тичного возраста (apQII-III), представленными на разведанную глубину 26,0-30,0 м глинистыми (суглинком и супесью), насыпными грунтами и крупнообломочными грунтами (Приложение -13). 

С поверхности земли, по всей площадке, распространён насыпной грунт (tQiv) из супеси с включением гальки, гравия, мощностью 0,5-2,1 м.

До глубины 1,0-3,0 м вскрыта супесь (ИГЭ-1) (Д. № 5,9 скв. №№3,4,5,6, 7,8,10,12,13,14) светло-коричневая, макропористая, твердой консистенции, просадочная, мощностью 0,4-1,3 м. 

С глубины 1,0-3,0 м до глубины 2,3-4,2 залегает галечниковый грунт (ИГЭ-2)   с супесчаным заполнителем до 35 %, а также встречаются прослои и линзы пылеватого и мелкого песка, супеси и суглинка (мощностью 10-30 см), малой степени водонасыщения, мощностью 0,5-2,8 м.

Ниже с глубины 2,3-4,2 м до глубины 12,2-14,2 м залегает суглинок (ИГЭ-3) светло-коричневый (с включением карбонатных стяжений разной конфигурации и разного размера около 0,1-0,5 мм), непросадочный, мощностью 6,2-9,4 м.

В толще непросадочных грунтов (ИГЭ-3) в интервалах с глубины 5,2-8,0 м до 7,5-9,5 м вскрыт суглинок (ИГЭ-4) светло-коричневый неоднородный по плотности, твердой консистенции, просадочный, мощностью 1,5-2,4 м.

Далее с глубины 12,2-14,2 м до глубины 25,5-26,2 м вскрыт суглинок (ИГЭ-5) коричневый, комковатый, от твердой    до тугопластичной   консистенции, непросадочный, мощностью 11,5-13,9 м. 

С глубины 25,5-26,2 м до глубины 26,0-30,0 м залегает галечниковый грунт (ИГЭ-6) с песчаным заполнителем до 30%, малой степени водонасыщения, вскрытой мощностью 0,4-4,5 м.

       В основании разреза залегают галечниковые грунты с песчаным заполнителем до 30%. Грунт неоднородный по плотности и по крупности обломочного материала и содержанию заполнителя, особенно вблизи контакта с глинистым грунтом. Обломочный материал представлен, преимущественно, осадочными породами, умеренно уплощён и удлинён, хорошо окатан. В толще галечникового грунта встречаются невыдержанные по простиранию маломощные (до 0,3 м) прослои и линзы суглинка, супеси, песка разной крупности. 

  7.4. Гидрогеологические условия.

Подземные воды, пройденными выработками (на сентябрь 2024 года) в пределах площадки до глубины 26,0-30,0 м не вскрыты. По архивным данным подземные воды на этой территории залегают на глубине более 50,0 м от поверхности земли.

7.5. Физико-механические свойства грунтов.
По номенклатурному виду и просадочным свойствам грунтов в пределах площадки инженерно-геологических исследований до глубины 26,0-30,0 м выделено шесть инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

первый ИГЭ-1 – супесь светло-коричневая, макропористая, твёрдой консистенции, просадочная, мощностью 0,4-1,3 м. Просадка супеси от собственного веса при замачивании отсутствует.  Тип грунтовых условий площадки по просадочности первый;

второй ИГЭ –   галечниковый грунт (ИГЭ-2) с супесчаным заполнителем до 35 %, а также встречаются прослои и линзы пылеватого и мелкого песка, супеси и суглинка (мощностью 10-30 см), малой степени водонасыщения, мощностью 0,5-2,8 м;  

третий ИГЭ – суглинок коричневый, (с включением карбонатных стяжений разной конфигурации и разного размера около 0,1-0,5 мм, твердой    и полутвердой консистенции, непросадочный, мощностью 6,2-9,4 м;

четвертый ИГЭ - суглинок светло-коричневый, неоднородный по плотности, твердой консистенции, просадочный, мощностью 1,5-2,4 м;

пятый ИГЭ - суглинок коричневый, комковатый, с включением карбонатных стяжений, от твердой до тугопластичной   консистенции, непросадочный, мощностью 11,5-13,9 м;

шестой ИГЭ –   галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 30 %, малой степени водонасыщения, вскрытой мощностью 0,4-4,5 м.  

  Грунты инженерно-геологических элементов характеризуются следующими значениями показателей физических, прочностных, деформационных и просадочных свойств:

а) показатели физических свойств грунтов:

	Наименование показателей,

ед. измерения
	ИГЭ-1
	ИГЭ-2
	ИГЭ-3
	ИГЭ-4
	ИГЭ-5
	ИГЭ-6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Плотность твердых частиц, г/см3
	2,69
	-
	2,70
	2,71
	2,71
	-

	Плотность, г/см3
	1,67
	2,10
	1,81
	1,73
	1,92
	2,21

	Плотность в сухом состоянии, г/см3
	1,47
	-
	1,62
	1,51
	1,65
	-

	Влажность природная, %
	11,2-15,8
	-
	5,1-17,3
	12,0-18,3
	7,2-21,3
	-

	Степень влажности
	0,35-0,50
	-
	0,18-0,75
	0,40-0,59
	0,31-0,93
	-

	Пористость, %
	45,3
	-
	40,2
	44,3
	39,0
	-

	Коэффициент пористости
	0,828
	-
	0,674
	0,797
	0,641
	-

	Влажность на границе текучести, %
	25,6
	-
	25,6
	29,7
	27,0
	-

	Влажность на границе раскатывания, %
	19,5
	-
	17,9
	20,1
	18,7
	-

	Число пластичности
	6,1
	-
	7,7
	9,6
	8,4
	-

	Показатель текучести
	<0
	-
	<0-0,22
	<0
	<0-0,46
	-

	Коэффициент фильтрации, м/сут
	0,24
	-
	0,18
	0,10
	-
	-


б) показатели прочностных и деформационных свойств грунтов:

	№ ИГЭ
	Наименование

грунта
	При водонасыщенном состоянии
	Епр
МПа


	Еус
МПа



	
	
	γI/γII,

кН/м3
	φI/φII, град.
	СI/CII, кПа
	Е,

МПа
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Супесь среднепросадочная
	18,4

18,9
	20,9

21,3
	4

5
	3,68
	14,44
	6,04

	2
	Галечниковый грунт с супесчаным заполнителем до 35%
	21,0

21,0
	35

38
	0

0
	20,0
	-
	-

	3


	Суглинок непросадочный
	19,4

19,8
	23,7

24,0
	10

11
	11,99
	21,07
	-

	4


	Суглинок просадочный
	18,7

19,1
	21,8

22,0
	6

7
	7,10
	16,90
	11,64

	5
	Суглинок непросадочный
	19,6

20,0
	24,7

25,0
	28

29
	17,17
	26,27
	-

	6
	Галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 30%
	2,21

2,21
	35

38
	0

0
	46,0
	-
	-


           № ИГЭ - номер инженерно-геологического элемента

                Е - модуль деформации при водонасыщенном состоянии;

                Еус - модуль деформации при установившейся влажности.

               Епр - модуль деформации при природной влажности.

                  в) показатели просадочных свойств грунтов:

Относительная просадочность грунтов при нормальном напряжении (σ, кПа) и начальное просадочное давление (Рsl):

ИГЭ-1 (супесь просадочная)
	Нормальное напряжение, кПа
	100
	200
	300
	400
	500

	Относительная просадочность
	0,004
	0,016
	0,031
	-
	-

	Начальное просадочное давление, Рsl, кПа
	149


Относительная просадочность грунтов при нормальном напряжении (σ, кПа) и начальное просадочное давление (Рsl):

ИГЭ-4 (суглинок просадочный)

	Нормальное напряжение, кПа
	100
	200
	300
	400

	Относительная просадочность
	0,004
	0,008
	0,013
	-

	Начальное просадочное давление, Рsl, кПа
	236


Относительная просадочность грунтов при нормальном напряжении (σ, кПа) и нач    Галечниковый грунт (ИГЭ-2) с супесчаным заполнителем до 35%, характеризуется следующим осреднённым гранулометрическим составом: 

	Фракции, мм

	Содержание в %

	> 10
	10-2
	2-0,5
	0,5-0,25
	0,25-0,1
	<0,1

	57
	11
	6
	7
	7
	12


Объемный вес галечника (ИГЭ-2) по полевому определению, равен 2,10 г/см3 (среднее из 4-х определений: 2,11; 2,10; 2,09; 2,10 г/см3 см. приложение-9). Удельный вес галечника равен 21,0 кН/м3. Расчётное сопротивление на галечник (ИГЭ-2) рекомендуется принять - 450 кПа.

Галечниковый грунт (ИГЭ-6) с песчаным заполнителем до 30%, характеризуется следующим осреднённым гранулометрическим составом: 

	Фракции, мм

	Содержание в %

	> 10
	10-2
	2-0,5
	0,5-0,25
	0,25-0,1
	<0,1

	61
	12
	7
	7
	6
	7


 Плотность галечникового грунта, определённая «методом лунки», приведена по результатам определений, выполненных на этом геоморфологическом элементе ТОО «Инженерные изыскания» в 2017 году. По полевому определению плотность галечникового грунта равна 2,21 г/см3 – среднее значение из 8 определений: от 2,17 до 2,26 г/см3 (Заказ № 4331, ТОО «Инженерные изыскания»).

Модуль деформации,  естественного галечникового грунта по результатам вертикальных натурных  статических  штамповых  испытаний   выполненным в 2021 году   составляет 46,0  МПа, по объекту: «Строительство многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом севернее пересечение улиц Тулеметова и Байдыбек би в г. Шымкенте» (2-я очередь строительства, 1-ый этап), Заказ № 35-21  ТОО «КАЗГИИЗ».

7.6. Засоленность и агрессивность грунтов.

По результатам химического анализа «водной вытяжки» грунтов, по содержанию легко- и среднерастворимых солей, согласно ГОСТ 25100-2011 (Б.25, Б.26), грунты площадки, до глубины 5,0-7,0 м, незасолены.   Величина сухого остатка составляет 0,043- 0,089%.  Зона влажности СП РК 2.04-101-2013 – сухая. 


Согласно СП РК 2.01-101-2013 приложения Б, таблицы Б.1, степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции с содержанием сульфатов в пересчете на ионы SO4-- =250,0-410,0 мг/кг для бетонов марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85 и для бетона на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-2013 - неагрессивная.  Среднее содержание SO4-- = 298,0 мг/кг (Приложение 8).
 


Согласно СП РК 2.01-101-2013   приложения Б, таблицы Б.2, степень агрессивного воздействия хлоридов на бетонные и железобетонные конструкции с содержанием хлоридов в пересчете на ионы CI-= 93,0-153,0 мг/кг, для бетонов марки W4–W6   по водонепроницаемости на портландцементе, шлак портландцементе по ГОСТ 10178-85 и сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-2013 – неагрессивная. Среднее содержание CI- = 116,0 мг/кг (Приложение-8). 

   7.7. Сейсмическая опасность зон строительства, грунтовые условия

   и сейсмическая опасность площадок строительства.

        Согласно СП РК 2.03-30-2017, таб. 6.1, 6.2 и 7.7 приложения Б и Е, грунтовые условия и сейсмическая опасность площадки строительства для г. Шымкент.

	Интенсивность в баллах по шкале 

MSK-64(K)
	Пиковые ускорения грунта (в долях g)

для скальных грунтов

	                             по картам сейсмического зонирования на период 50 лет

	ОСЗ-2 475
	ОСЗ-2 2475

	ОСЗ-1 475
(аgR(475))
	ОСЗ-1 2475
(аgR(2475))

	7
	8
	0,11
	0,20                                            


Примечание: согласно таблице 6.2 СП РК 2.03-30-2017, уточнённая сейсмическая опасность площадки строительства при II типе грунтовых условий по сейсмическим свойствам в баллах по картам ОСЗ-2 475   равна 7-ми баллам.

         Расчётное горизонтальное ускорение аgv (в долях g) для нашей площадки в соответствии приложения «Е» СП РК 2.03-30-2017 равно 0,2, а значение расчётного вертикального ускорения аgv, согласно п.7.7 СП РК 2.03-30-2017 будет равно 0,16.

8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)
7.1. Проектируемый объект расположены по адресу г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек би, 113 А. МЖК "Атамура Бизнес-3. Генеральный план разработан на основании топографической съемки М1:500 выданной ТОО "Гео инжинеринг group", в октябре 2024.
7.2. Проектируемый комплекс состоят из семи секций с подземным паркингом, и пристроен к существующему МЖК Аtamura Business. Имеет общий въезд-выезд в паркинг, который находится в существующей части паркинга.

Внутренний двор занимает паркинг с эксплуатируемой кровлей, на которой расположены детская игровая площадка, воркаут-площадка, площадка для отдыха взрослого населения. За отм. 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа жилых блоков, которая соответствует абсолютным отметкам для поз. 1- поз. 3 - 492.00м, для поз. 4 -491.55м, для поз. 5- поз. 7 - 491.10м.
Планировка проездов учитывает и противопожарные требования, наличие удобных подъездов к зданиям и сооружениям, удобство маневрирования. Конструкции противопожарных проездов по грунту рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16тонн на ось. Подъезды для пожарных машин предусмотрены с существующего проезда с северной стороны и с южной улицы Сайгулик.
Покрытие площади проездов по грунту предусмотрено из асфальтобетона, укрепленной брусчатки и усиленного газона. По контуру проездов предусмотрены бортовые камни БР.100.30.15, БР.100.20.8.  Покрытие тротуаров, площадки для отдыха на кровле паркинга из тротуарной плитки. Покрытие детской площадки и воркаут-площадки – из искусственного газона. Рабочим проектом предусмотрен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения во двор и в пристроенный паркинг по пандусам. А местах устройства открытых лестниц и пандусов предусмотрено предупреждающие тактильные плитки. Вертикальная планировка участка выполнена в увязке с существующими отметками АД (автомобильных дорог) и прилегающей территории; предусматривает открытый способ отведения дождевых и талых вод по спланированной поверхности. Весь отвод сточных вод с территории Атамура происходит в ирригационную систему ливневой канализации далее слив происходит в овраг (в конце улицы Сайгулик). При озеленении участка используются посев многолетняя трава.
4.
Обеспеченность парковочными местами на весь комплекс IV го класса комфортности предусмотрена в соответствии с СП РК 3.02-101-2012 Здания жилые многоквартирные; согласно таблице 1* составляет:

- Расчет автостоянок для жителей:

Количество квартир 268 ед.

Итого для жильцов дома IV класса требуется 268*0,5=134 машинно-мест;

- Расчет гостевые автостоянки:

Жилая площадь - 12048.17м2/15 = 803 человек;

803х40/1000 = 32 машино-мест;

-
Для коммерческих помещений:

Площадь коммерческих помещений согласно таблице Д.1 СП РК 3.01-101-2013; 

Расчетная площадь офисов 1008,68м2/17 = 59 машино-мест;

Для МГН:

Согласно табл. СП РК 3.06-101-2012 требуется 23 машино-мест

-
Итого на весь комплекс требуется 225 машино-мест, в том числе 23 мест для инвалидов;

По факту предусмотрено проектом 273 м/мест (в т.ч. 222м/м и 6 м/м для МГН в паркинге, и на придомовой территории 28м/м и 17 м/м для МГН.)  Из них на территории отведено 2 м/м для ЭЗС.

Тем самым обеспечивается нормируемое количество м/м.

    Обеспеченность надворными площадками для 1 очереди проектирования предусмотрена из расчета общей жилой площади для 803 человек и составляет: 

-
для детской площадки -803 чел. х 0.5 = 402 м²; (в проекте 414 м2/)

-
для отдыха- 803 х 0.1 = 80м²; (в проекте 104 м²)

-
спортивная площадка - 803чел. х 0.8 = 642м2/ (в проекте 211 м2/).

    Расчеты нормы накопления твердых бытовых отходов:

Норма образования и накопления коммунальных отходов по городу Шымкент. Утверждение решением маслихата города Шымкент от 12.008.2022г. №20/179-VII 

На 1 жителя - 1,9 м2 /г =1900 л / год

На 1 сотрудника коммерческого помещения - 1,2 м2/год =1200 л/год 

-
803 чел * 1,9 м3//г= 1526 м3/г

-
168 чел * 1,2 м3//г = 202 м3/г

-
1728 м3/год / 365 дней = 4.7 м3/день

-
4,7м3/д / 1м3 м3 = 5шт

Контейнеры рассчитаны на ежесуточный вывоз согласно п 58 Санитарных Правил № ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г;

    Расчет плотность застройки 

Общая площадь здания 28462.22м2 -без учета подземной части здания 

Площадь участка в границах подсчета объема работ - 1,4860 га

28462.22/ 1,4860 га = 19154 м2 /га -плотность застройки 

7.7. Технико-экономические показатели по генплану:

[image: image1.png]TexHUKO—3KOHOMUYECKUE NnoKa3amenu
Eg.
HaumeroBaHue usm Koauuecmbo % | Mpumeuarue
Mnowago 8 2paHuue ombBoga AKT Ne 22-327-030-243 2a 15,8126
Maowagb 6 epaHuue nogcuema obbemod pabom 2 ouepequ 1.4860
B m. u !
Mpouas nrowags 14,3266





[image: image2.png]TexHUKO—3KOHOMUYECKUE NOKa3amenu

Haumerobarue 53?4 KosuuecmBo | 7% | Mpumevarue
MNnowago ywacmka B 2paHuuox nogcuema obbemob pabom 3 ouepequ e 14860 100
Msowogs 3acmpotiku B m.u. o 4004,96 27
- nos.l -no3 8| W 3833,64
- nognopas cmena (n039) | w? 136,40
~nognopHas cmewa no3. 19 M 34,92
Maowago nokpuimus npoesgo, mpomyapod u naowagok & m.u. w 6226 42
= N0 2pyHmy M 4270
—no kpobae nogsemHozo napkuea M 1831
~ cywecmBylowut npoesg 125
Mnowagy o3eneHexus B m.u. o 4500 30
~ 2030H N0 2pyHmy M 1984
—N0 2pyHmy UckyccmBeHHB 2a30H 124
~2a30H N0 kpoBiie NOg3EMHO20 NApKUHea M 1891
—no kpoBie NogsemHo2o NnapkuHea uckyccmBeHHuill 2a30H 501
Mpouas  nsowags (BP, BogoomBogde coopyxeHus) & m.u. " 129,04 1





9. Архитектурно-строительные И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Общие данные.

Район строительства жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом характеризуется следующими природно-климатическими условиями, принятыми для расчета несущих конструкций:

           - Климатический подрайон - IV-Г;

           - Скоростной напор ветра - 0,77 кПа;   

           - Вес снегового покрова - 1,2 кПа.

           - Подземные воды (УПВ) пройденными выработками (на июнь - июль 2024 года) до глубины 26,0м не вскрыты.

           - Нормативная глубина промерзания, м: для суглинка, - 0,33;

               для крупнообломочного грунта, - 0,48; Глубина проникновения 0°С в грунт, м: для суглинка, - 0,43;

               для крупнообломочного грунта, - 0,58;   

            - Сейсмичность площадки, согласно СП РК 2.03-30-2017, равна 7баллам.

            - Здание паркинга - неотапливаемое.

            - Уровень ответсвенности здания - II;

            - Степень огнестойкости здания - II;

            - Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.2.

  В секциях С1,С2,С3 принять относительную отметку ±0.000 уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует  абсолютной  отметке  492,00 м по генеральному плану.

 В секций С4 принять относительную отметку ±0.000 уровень чистого пола   1-го этажа здания, что соответствует  абсолютной  отметке 491,55 м по генеральному плану.

 В секциях С5,С6,С7 принять относительную отметку ±0.000 уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует  абсолютной  отметке  491,10 м по генеральному плану.
Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и подземным паркингом по адресу г. Шымкент, проспект Байдибек Би, 113 А. (3 очередь строительства, Атамура Бизнес)
В каждой квартире предусмотрены лоджии.  Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Проектное решение входных групп первого этажа предусматривает наличие утепленных тамбуров входа.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Здание решено со связевым каркасом, где основные несущие конструкции здания решено со связевым каркасом, где основные несущие конструкции образуются системой пилонов, горизонтальных дисков-перекрытий, балок и вертикальных диафрагм жесткости.

Каркас - монолитный железобетонный (см. часть КЖ).

Пилоны - монолитные железобетонные. 

Диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные. 

Лифтовая шахта - монолитная железобетонная.

Лестница - монолитная железобетонная.

Покрытие и перекрытие - монолитное железобетонное толщиной 200мм.

Каркас усиление проемов - металлические.

Стены наружные (заполнение каркаса НГ) - из газобетонных блоков толщиной 200мм, класса B3,5 плотностью D600 по ГОСТ 21520-89, размером 600х200х300мм, марка бетона по морозостойкости не менее F25, на клеевом растворе. Кладку усилить армированием сеткой 5Вр1 100х100 по ГОСТ 23279-85 через 3 ряда. Газобетон относиться к классу пожарной опасности К0, огнестойкость REI 180, класс горючести (НГ). В местах примыкания с влажными помещениями использован Керамический кирпич толщиной 250мм, 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012, на цементно- песчаном растворе М50. Кладку усилить армированием сеткой 5Вр1 100х100 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов. Керамический кирпич относится к классу пожароопасности К0, огнестойкость REI 150, класс горючести (НГ).
Перегородки:

а) межквартирные - составная стена 250мм: газоблок класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе t=100 мм, акустическая минераловатная плита 45-60кг/м3 t=50 мм, газоблок класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89 на клеевом растворе t=100 мм.

б) внутриквартирные - из ГКЛ толщиной 75мм.

в) перегородки санузлов - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 21520-89, на клеевом растворе.

г) перегородки тамбуров в путях эвакуации - остекленные - витражи из алюминиевых профилей, с заполнением из закаленного стекла.

д) перегородки вентшахт, находящихся выше уровня кровли- керамический кирпич марки КоРПо 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50, с армированием сеткой 5Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85 через 5 рядов.

Для возможного контроля установки сеток выполнить выпуски стержней за плоскость стен на 10мм.

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка 1, 2 этажей - система навесного вентилируемого фасада с клинкерного кирпича и фасадными панелями из алюминия;
Наружная отделка верхних этажей - система навесного вентилируемого фасада с фасадными панелями из алюминия.

Окна жилых этажей - металлопластиковые.

Витражи на 1 этаже - алюминиевые.

Козырьки - металлический каркас, стекло.

Кровля - бесчердачная, вентилируемая.

Отлив парапета- оцинкованная кровельная сталь.

Водосток - организованный, внутренний.

При утепление наружных стен:

а) Предусматривать утепление для стен из газобетонных блоков:

Минераловатного утеплителя принимать плотность 80кг/м3 - 50мм.

б) Предусматривать утепление для наружных конструкций из монолитного железобетона и кирпича с/у:

Нижний слой минераловатного утеплителя принимать плотностью 80 кг/м3 - 80мм;

По верхнему слою утеплителя наружных стен уложить негорючую ветро-влагозащитную пленку.

ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - простая черновая.

Внутреннюю отделку и экспликацию полов смотреть листы Ведомости внутренней отделки и Экспликации полов Раздела АС.

Двери внутренние - деревянные, металлические смотреть листы Схемы элементов заполнения проемов раздела АС.

Подоконные доски - ПВХ.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими.

При утеплении внутренних стен тамбуров и лождий предусматривать:

а) По газоблоку - минераловатный утеплитель плотностью 50-55 кг/м3 – 50-100мм;

б) По бетону - минераловатный утеплитель плотностью 50-55 кг/м3 - 80мм;

Утеплитель зашивается двумя слоями ГКЛВ на металлическом каркасе.

Утеплитель стен между паркингом и жилым блоком- минераловатный утеплитель плотностью 80кг/м3 – 80-50мм, а также вентшахт на кровле - минераловатный утеплитель плотностью 50-55 кг/м3 - 100мм

7. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проект разработан в соответствии со СП РК 2.02-101-2022.
В соответсвии с п. 9.44 СТУ эвакуационные выходы из автостоянки предусмотрены в смежный пожарный отсек жилого здания, а также в соответствии п.5.14 МСН 2.02-05-2000* на рампу. При этом в соответствии с п. 9.53 СТУ эваукация людей из автостоянки осуществляется через коридоры жилых зданий, которые ведут в лестничные клетки. Вместе с тем, в соответсвии с п. 9.58 СТУ для МГН в паркинге предусмотрены пожарнобезопасные зоны, которые расположены в тамбур-шлюзах.

 Принятое в проекте объемно-планировочное решение обеспечивает, в случае возникновения пожара, безопасную эвакуацию людей из всех помещений.

 В наружной отделке фасадов применены несгораемые и трудносгораемые отделочные материалы. В теплоизоляции применены негорючие минераловатные плиты "Техновент". Под обицовочным слоем предусмотрены противопожарные рассечки, отсекающие каждый этаж здания по горизонтали, а также по периметру оконных проемов. 

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м имеет аварийный выход - выход на лоджию с глухим простенком не менее 1.2 м от торца лоджии до оконного проема. 

 Дверь шахты лифта грузоподъемностью 1000кг принять противопожарными EI 30.

 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничные клетки не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов должны быть оборудованы доводчиками для самозакрывания и выполнены с уплотнением в притворах. 

 В данном здании, проектом ВК, предусмотрена установка пожарных кранов в доступных местах. Проектом ОВ из внеквартирных коридоров предусмотрена система дымоудаления.

Секция 1

В данном альбоме разрабатывается Секция 1, которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами 

в осях 30х16м. 

Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых. 

    Подвальный этаж высотою от пола до потолка 4.5м включает в себя подсобные 

    помещения, а также
    техподполье предусмотрен под прокладку сетей.

Первый этаж высотою от пола до потолка 4,2 м включает в себя ПУИ, колясочную и офис. Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне подвала в паркинг через тамбур-шлюзы (зона безопасности МГН) с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы. 

Со 2-го по 9-ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2-ого по 8-ый этаж от пола до потолка, принята 3м, высота 9-го этажа 3,3м.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

Здание имеет 7 выхода. Основные входы в здание предусмотрен с отм.0,000 со стороны эксплуатируемой кровли паркинга и с улицы.

2-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 5 квартир.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и через лифт. Проектом, согласно требованиям, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг.   
Лифты – Joylive c машинным помещением.


Секция 2

Секция 2, которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами 

в осях 29,50х16м. 

Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых. 

    Подвальный этаж высотою от пола до потолка 4.5м включает в себя подсобные 

    помещения, а также
    техподполье предусмотрен под прокладку сетей.

Первый этаж высотою от пола до потолка 4,2 м включает в себя ПУИ, колясочную и офис. Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне подвала в паркинг через тамбур-шлюзы (зона безопасности МГН) с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы. 

Со 2-го по 9-ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2-ого по 8-ый этаж от пола до потолка, принята 3м, высота 9-го этажа 3,3м.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

Здание имеет 6 выхода. Основные входы в здание предусмотрен с отм.0,000 со стороны эксплуатируемой кровли паркинга и с улицы.

2-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир. Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и через лифт. Проектом, согласно требованиям, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг.   
Лифты – Joylive c машинным помещением.
Секция 3 и 5

Секция 1, которая имеет сложную форму в плане с размерами 

в осях 27,15х19,5м. 

Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых. 

    Подвальный этаж высотою от пола до потолка 4.5м включает в себя подсобные 

    помещения, а также техподполье предусмотрен под прокладку сетей.

Первый этаж высотою от пола до потолка 4,2 м включает в себя ПУИ, колясочную и офис. Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне подвала в паркинг через тамбур-шлюзы (зона безопасности МГН) с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы. 

Со 2-го по 9-ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2-ого по 8-ый этаж от пола до потолка, принята 3м, высота 9-го этажа 3,3м.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

Здание имеет 6 выхода. Основные входы в здание предусмотрен с отм.0,000 со стороны эксплуатируемой кровли паркинга и с улицы.

2-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир. Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и через лифт. Проектом, согласно требованиям, предусмотрен 1 лифт грузоподъемностью 1000кг.   
Лифты – Joylive c машинным помещением.
Секция 4

Секция 6, которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами 

в осях 29,5х16м. 

Этажность - 12 надземных этажа, из них 11 жилых. 

    Подвальный этаж высотою от пола до потолка 4.5м включает в себя ИТП насосную, АТП     

    насосная и электрощитовую, а так же техподполье предусмотрен под прокладку сетей.

Первый этаж высотою от пола до потолка 4,2 м включает в себя ПУИ, колясочная и офис. Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне подвала в паркинг через тамбур-шлюзы (зона безопасности МГН) с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы. 

Со 2-го по 12-ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2-ого по 11-ый этаж от пола до потолка, принята 3м, высота 12-го этажа 3,3м.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

Здание имеет 7 выхода. Основные входы в здание предусмотрен с отм.0,000 со стороны эксплуатируемой кровли паркинга и с улицы.

2-12 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир. Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Н1 и лифт. Проектом, согласно требованиям, предусмотрено 2 лифта грузоподъемностью 1000кг и 630кг.   
Лифты – Joylive без машинного помещения.

Секция 6

Секция 6, которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами 

в осях 29,5х16м. 

Этажность - 12 надземных этажа, из них 11 жилых. 

    Подвальный этаж высотою от пола до потолка 4.5м включает в себя кладовые,   

    электрощитовую, а также
    техподполье предусмотрен под прокладку сетей.

Первый этаж высотою от пола до потолка 4,2 м включает в себя ПУИ, колясочная и офис. Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне подвала в паркинг через тамбур-шлюзы (зона безопасности МГН) с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы. 

Со 2-го по 12-ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2-ого по 11-ый этаж от пола до потолка, принята 3м, высота 12-го этажа 3,3м.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

Здание имеет 7 выхода. Основные входы в здание предусмотрен с отм.0,000 со стороны эксплуатируемой кровли паркинга и с улицы.

2-12 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир. Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Н1 и лифт. Проектом, согласно требованиям, предусмотрено 2 лифта грузоподъемностью 1000кг и 630кг.   
Лифты – Joylive без машинного помещения.
Секция 7

Секция 7, которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами 

в осях 30х16м. 

Этажность - 12 надземных этажа, из них 11 жилых. 

    Подвальный этаж высотою от пола до потолка 4.5м включает в себя кладовые, помещения  

    для уборщика,
    технического персонала и службы клининга, а также техподполье предусмотрен под 

    прокладку сетей.

Первый этаж высотою от пола до потолка 4,2 м включает в себя ПУИ, колясочная и офис. Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне подвала в паркинг через тамбур-шлюзы (зона безопасности МГН) с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы. 

Со 2-го по 12-ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2-ого по 11-ый этаж от пола до потолка, принята 3м, высота 12-го этажа 3,3м.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки. 

Здание имеет 7 выхода. Основные входы в здание предусмотрен с отм.0,000 со стороны эксплуатируемой кровли паркинга и с улицы.

2-12 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.
Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Н1 и лифт. Проектом, согласно требованиям, предусмотрено 2 лифта грузоподъемностью 1000кг и 630кг.   
Лифты – Joylive без машинного помещения.
ПАРКИНГ

Данный паркинг входит в состав многоквартирного жилого комплекса, является общим для жилых секции, составляет общий стилобат для них с дворовой стороны. Кровля паркинга является эксплуатируемой с внутренним дворовым пространством, на ней размещены детские площадки, площадки для отдыха, спортивная площадка, газоны, малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства жилого комплекса.

  Паркинг надземный, одноэтажный, высотой 3,6м до низа плиты покрытия. Имеет прямоугольную в плане форму размерами в осях: 54,00х82,10 м.

  Паркинг включает в себя: Венткамеры с воздухозаборными камерами и электрощитовую.

  Здание имеет 8 выхода и 1 автомобильный выезд и въезд.

  Эвакуация из помещений паркинга осуществляется непосредственно наружу через эвакуационные выход в районе въезда в паркинг а так же осуществляется через жилые секций.

  Общая вместимость паркинга - 226 машино-мест. Также в границах участка предусмотрены гостевые автостоянки,

парковочные места для МГН. В паркинге проектом принято 2-х уровневое (SingleVario 2061) размещение машин с использованием парковочных систем ≪KLAUS multiparking≫.

Обеспеченность парковочными местами на весь комплекс IV го класса комфортности.
Паркинг предназначен только для хранения автомобилей работающих на бензине и дизельном топливе.
9.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

1.1. Рабочие чертежи комплекта марки КЖ разработаны на основании задания на проектирование и в соответствии с рабочими чертежами основного комплекта марки АР.

Исследуемый участок расположен на северной части г. Шымкент, Аль-Фарабийский район пр. Байдибек би, участок 113. Г 

  В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах древней долины реки Сайрамсу, на пологом склоне увала.

Поверхность земли площадки относительно ровная, с общим уклоном на северо-запад. Высотные отметки в пределах площадки колеблются в пределах 498,52-490,76 м.

   Район строительства жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом характеризуется следующими природно-климатическими условиями, принятыми для расчета несущих конструкций:

- Климатический подрайон- IV-Г;

- Скоростной напор ветра - 0,35 кПа;

- Вес снегового покрова-0,12 кПа.

- Подземные воды, пройденными выработками (на сентябрь 2024 года) в пределах площадки до глубины 26,0-30,0 м не вскрыты. По архивным данным подземные воды на этой территории залегают на глубине более 50,0 м от поверхности земли.
- Нормативная глубина промерзания, м: для суглинка - 0,29; для супеси - 0,35; для крупнообломочного грунта - 0,42

- Сейсмичность площадки, согласно СП РК 2.03-30-2017, уточнённая сейсмическая опасность площадки строительства при II типе грунтовых условий по сейсмическим свойствам в баллах по картам ОСЗ-2 475   равна 7-ми баллам.
- Категория грунтов по сейсмическим свойствам –II.

- Уровень ответственности здания - II;

- Степень огнестойкости здания - II;

- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.2.

1.2. Расчет несущих элементов каркаса здания выполнен на программном комплексе "ЛИРА-САПР 2024".

    При расчете и разработки проекта конструктивной части здания учтены требования СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 Еврокод "Основы проектирования несущих конструкций" и других строительных норм, действующими на территории Республики Казахстан.

   1.3. За относительную отм. 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа жилых блоков, которая соответствует абсолютной отметке по генплану.
2. Конструктивное решение

По конструктивной схеме согласно СП РК 2.03-30-2017* здание классировано как стеновая: Пространственная конструктивная система из несущих стен, объединенных для совместной работы горизонтальными дисками перекрытий, принимающих всю совокупность вертикальных и горизонтальных нагрузок.

Класс ответственности здания (таб. 7.2, 7.3, 7.4. СП РК 2.03-30-2017*) -по назначению: II (Здания и сооружения, не отнесенные к категориям I, III и IV) -по этажности: III (Многоэтажные здания) -коэффициенты ответственности γIh=1.42 и γIv=1.28

3. Характеристика конструкций (S4, S6, S7)

3.1. Фундаментная ж/бетонная плита (Бетон кл. С20/25), с водонепроницемостью W6 – толщиной- 900 мм.

3.2. Стены монолитные ж/бетонные (Бетон кл. С20/25) - сечение 300мм; 250мм; 200мм.

3.3. Перекрытия и покрытие монолитные ж/бетонные (Бетон кл. С20/25) - толщиной 200мм.

3.4. Балки монолитные ж/бетонные (Бетон кл. С20/25) - с поперечным сечением 200х550мм.

3.4. Лестницы монолитные ж/б (Бетон кл. С20/25) - сечением 200 мм.

3.5. Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016.

3. Характеристика конструкций (S1 -: S3, S5)
3.1. Фундаментная ж/бетонная плита (Бетон кл. С20/25), с водонепроницаемостью W6 – толщиной - 700 мм.

3.2. Стены монолитные ж/бетонные (Бетон кл. С20/25) - сечение 300мм; 250мм; 200мм.

3.3. Перекрытия и покрытие монолитные ж/бетонные (Бетон кл. С20/25) - толщиной 200мм.

3.4. Балки монолитные ж/бетонные (Бетон кл. С20/25) - с поперечным сечением 200х550мм.

3.4. Лестницы монолитные ж/б (Бетон кл. С20/25) - сечением 200 мм.

3.5. Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016.

4. Противопожарные мероприятия
4.1.  Противопожарные мероприятия выполнить согласно СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

4.2. В железобетонных конструкциях соблюдать защитный слой бетона принятые в проекте.

5. Антикоррозийные и гидроизоляционные мероприятия
5.1. Антикоррозийные гидроизоляционные мероприятия выполнить согласно СП РК 2.01-101-2013 " Защита строительных конструкций от коррозии" и СП РК 2.01-102-2014 "Проектирование гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений".

5.2. Боковые поверхности ж.б. конструкций, соприкасающихся с грунтом обмазать битумной мастикой за 2 раза.

5.3. Необетонированные стальные закладные детали и соединительные элементы окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82.

5.4. По периметру здания выполнить отмостку. (см.раздел ГП).

6. Антисейсмические мероприятия
6.1. Расчет конструкций выполнен на основные и особые сочетания нагрузок, в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в Республики Казахстан:
- СН РК EN 1991-1-1:2002/2011  -  "Нагрузки и воздействия".
- СП РК 2.03-30-2017  -  "Строительство в сейсмических зонах".
- СН РК 5.01-02-2013  -  "Основания зданий и сооружний".
- СН РК EN 1992-1-1:2004/2011  -  "Проектирование железобетонных конструкций".

- СНиП РК 5.03-34-2005 - «Бетонные и ж/бетонные конструкций. Основные положения".
- СП РК 5.03-107-2013 - «Несущие и ограждающие конструкции".

7. Виды работ и конструкций, на которые должны составляться акты скрытых

работ.

7.1. Приемка смонтированной и приготовленной к бетонированию опалубки.

7.2. Соответствие арматуры и закладных деталей рабочим чертежам.

7.3. Отбор контрольных образцов бетона.

7.4. Проверка и приемка всех конструкций и их элементов, закрываемых в процессе последующего бетонирования.

7.5. Приемка законченных бетонных и железобетонных конструкций с оценкой их качества.

8. Антипросадочные мероприятия

Учитывая особенности топографии участка, на котором расположен объект проектирования было принято решение о использовании выработанного грунта в качестве доборочного слоя, подстилающего основания жилых блоков и паркинга.

Все работы по устройству грунтовой подушки производить в соответствии с СП РК 5.01- 101-2013 " Земляные сооружения, основания и фундаменты", "Пособия по производству работ при устройстве

оснований и фундаментов". Грунтовая подушка устраивается путем послойной отсыпки смеси привозного суглинистого грунта с последующим уплотнением укаткой.

При необходимости произвести до увлажнения грунта засыпки до оптимальной влажности на месте укладки. К уплотнению приступают после того, как гранулированный состав по всей глубине приобретает влажность близкую к оптимальной. Уплотнение производить виброкатками при толщине укатываемых слоев 15-20 см или груженными 40 т автосамосвалами при толщине слоев до 40 см. Число проходов по каждому следует выполнить не менее 10-12 раз.

Смесь привозного суглинистого грунта уплотнить до плотности скелета грунта не менее 1,7т/м2. При этом модуль деформации грунтовой подушки должен быть не менее E=20 МПа. Контроль значения модуля деформации производить не менее 3 раз по высоте подушки с привлечением специализированной лаборатории.

Отсыпка каждого последующего слоя должна производиться только после получения удовлетворительных

результатов по предыдущему слою. Прием работ должен осуществляться систематически техническим персоналом строительной организации и контролироваться представителем авторского надзора и заказчика с привлечением представителя строящей организации, а также геолога для проверки и приемки искусственного основания. Отсыпка каждого последующего слоя должна производиться только после получения удовлетворительных результатов по предыдущему слою. При возведении грунтовой подушки необходимо производить систематический контроль за:

1 - качеством выполненных работ по подготовке котлована (траншеи) для возведения грунтовой

подушки; 2 - толщиной отсыпаемого слоя грунтовой массы; 3 - соответствием отсыпаемого грунта, его однородностью;

4 - Влажностью местного грунта; 5 - плотностью грунта; 6 - количеством проходов грунтоуплотняющего механизма.

Качество работ по уплотнению грунта надлежит проверять путем определения плотности грунта в середине каждого слоя. Количество точек отбора проб не менее четырех. Качество уплотнения признается удовлетворительным, если средняя плотность грунтов в уплотненном состоянии соответствует объемному весу скелета грунта.

Допускаемое отклонение 8 сторону уменьшения от плотности, принятой проекте, не должно превышать 0.05 m/м.

Результаты работ по уплотнению грунтов должны фиксироваться в журнале. Форма журнала приведена в приложении 2 "Пособия по производству работ при устройстве оснований и фундаментов" (СН РК 5.01-01-2013). До начала работ по устройству фундаментов подготовленное основание должно быть принято по акту комиссией с участием заказчика, подрядчика, представителей проектной организации.

Перед производством основных работ по уплотнению грунтов необходимо выполнить опытные работы по уплотнению с целью уточнения: величин оптимальной влажности, толщины уплотняемых слоев при заданном режиме работы (местном уточненном типе грузового автомобиля и его грузоподъемности).

Размер опытного участка должен быть не менее 6 х 12 м.

Производство работ по устройству грунтовой подушки необходимо выполнять согласно разработанного проекта производства работ.
[image: image12.emf]
10.1. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 
             Проект отопления и вентиляции здания разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с:
СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;

СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СН РК 3.02-01-2023 «Здания жилые многоквартирные»;

СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные»;

СН РК 3.03-05-2014 «Стоянки автомобилей»;

СП РК 3.03-105-2014 «Стоянки автомобилей»;   

СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети»; 

СП РК 4.02-104-2013 «Тепловые сети»;

МСН 3.02-03-2002 «Здания и помещения для учреждений и организаций»;

СН РК 4.02-02-2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» 

СП РК 4.02-102-2012 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»

СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума»; 

СП РК 2.04-105-2012 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»

СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СН РК 2.04-07-2022 «Тепловая защита зданий»;

СП РК 2.04-107-2022 «Тепловая защита зданий»;

СП РК 4.02-108-2014 «Проектирование тепловых пунктов»

- стандартов и требований фирм - изготовителей применённого оборудования и материалов.

КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.


Для проектирования систем отопления и вентиляции приняты следующие параметры наружного воздуха:

-наружная температура воздуха в зимний период минус 14,3°С;

-наружная температура воздуха в летний период


для расчета систем вентиляции (параметры А) плюс 31,4°С;

-средняя температура отопительного периода плюс 2,1°С;

-продолжительность отопительного периода 136сут.


Расчетные температуры внутреннего воздуха в помещениях приняты

- для жилых комнат (не угловых) плюс 20°С

- для жилых комнат (угловых) плюс 22°С

- для кухонь плюс 18°С 

- для остальных в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96, СП РК 4.02-101-2012 и в соответствии с приложением к санитарным правилам № ҚР ДСМ-29.

ЖИЛЫЕ СЕКЦИИ

ОТОПЛЕНИЕ.

         Источник теплоснабжения автономная газовая котельная, с параметрами теплоносителя 95-70 °С. Температура воды в системе отопления 80-60 °С. Присоединение выполнено по зависимой схеме. 

Тепловой пункт предусмотрен общий для секции S1-S7, расположен в паркинге. 

         В секции запроектировано 3 системы отопления.

         Система отопления 1 - для жилой части и лифтового холла (жилых этажей), система отопления двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой.  

          В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы с нижним подключением типа Profil-V, фирмы "KERMI ". На подводках к распределительным коллекторам (на подающих устанавливаются ASV-I) устанавливаются автоматические балансировочные клапаны типа ASV-PV для стабилизации разности давления, а после коллектора на каждую квартиру установлены ручные балансировочные клапана типа USV-I. Поэтажный распределительный коллектор включает в себя балансировочные клапана, запорную арматуру, приборы визуального контроля, краны для спуска воды и прибор учета тепла на каждую квартиру. 
          Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется встроенными термостатическими клапанами с предварительной настройкой (в комплекте с радиатором). 

          Удаление воздуха предусмотрено через воздушные краны, установленные на каждом приборе (в комплекте с радиатором).  

         Система отопления 2 - для офисов, система отопления двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты стальные конвекторы с нижним подключением типа Narbonne VT, тип NA VT34-14 фирмы "PURMO" и стальные панельные радиаторы с нижним подключением типа Profil-V, фирмы "KERMI ". Подключение радиаторов предусмотрен с помощью Н-образного запорного клапана типа RLV-K-П, фирмы "Danfoss".  На ответвлениях на обратном трубопроводе (на подающих устанавливаются ASV-I) устанавливаются автоматические балансировочные клапаны типа ASV-PV для стабилизации разности давления.   

          Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется встроенными термостатическими клапанами с предварительной настройкой (в комплекте с радиатором). 

          Удаление воздуха предусмотрено через воздушные краны, установленные на каждом приборе (в комплекте с радиатором). 

        Система отопления 3 - для лестничной клетки и холла на первом этаже, система отопления 

- для лестничной клетки однотрубная стояковая проточная с низу в верх. 

- для холла на первом этаже двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой

        В качестве отопительных приборов приняты 

- для лестничной клетки стальные панельные радиаторы с боковым подключением типа Profil, фирмы " KERMI" 

- для холла на первом этаже трубчатые радиаторы с нижним подключением типа Profil-V, фирмы "KERMI ".

         Удаление воздуха предусмотрено через воздушные краны, установленные на верхних точках. На обратном трубопроводе устанавливаются автоматические балансировочные клапаны типа AB-QM, фирмы Danfoss.

        Трубопроводы системы отопления приняты металлополимерные многослойные PERT-AL-PERT фирмы Kan-therm.   Магистральные трубопроводы и главный стояк систем отопления приняты для труб с диаметром от 20 до 40 мм стальные водогазопроводные по ГОСТ3262-75* для труб диаметром 50мм и больше стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы жилой части и офисов проложены в конструкции пола. Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются горизонтально под потолком подвала. 

       Трубопроводы системы отопления по всей изолируются изоляционными трубками Misot-flex. Стальные трубы перед изоляцией трубы покрыть краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
       Вентиляция жилых квартир запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением. В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, а также автономными стеновыми воздушными клапаны с регулируемым открыванием «Kazvent». Вытяжка осуществляется через вытяжные каналы кухонь и санузлов, вытяжные каналы выполнены из систем воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0.5-0.7мм.

      Вентиляция офисных помещении, запроектирована вытяжная с механическим побуждением. Воздуховоды систем вентиляции проложены в пространстве подвесного потолка. Воздуховоды выполняются из тонколистовой стали толщиной 0.5-0.7мм. 

      Установка вентиляционного оборудования и разводка горизонтальных воздуховодов не входит в зону ответственности заказчика.
      Воздуховоды выполнить из оцинкованной стали класса Н(нормальные). 

      Управление вентиляционными установками осуществляется по месту (со шкафов управления) и дистанционно (с кнопочных постов "пуск-стоп") из обслуживаемых помещений-см. часть ЭМ.
Противодымная защита при пожаре.     

С целью исключения задымления во время пожара путей эвакуации предусматриваются следующие мероприятия:

       - удаление дыма из коридоров системой ДВ1 (для S1, S2);

       - подпор воздуха в тамбур-шлюзы системой ДП1;

       - противодымный приток в верхнюю часть лифтовой шахты системой ДП2 (для S1, S2);

       - противодымный приток в коридоры жилых этажей системой ДПЕ1 (для S1, S2);

       Система противодымной защиты автоматизирована. Воздуховоды систем выполняются из горячекатаной листовой стали по ГОСТ 19903-2015 толщиной 1,0 мм сварными, класса «П», и покрываются огнезащитный рулонной изоляцией МБОР 5Ф толщиной 5мм.

       К установке приняты вентиляторы фирмы "АВЗ".                                          

                                                         Горячее водоснабжение.
       Схема горячего водоснабжения - закрытая (через пластинчатые теплообменники). Присоединение водонагревателей к тепловой сети выполнено по одноступенчатой параллельной схеме.  

Установка теплообменников выполнена в помещении теплового узла. Для обеспечения циркуляции в системе горячего водоснабжения на циркуляционном трубопроводе установлен циркуляционный насос (см. раздел ВК).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА.

         Для снижения уровня шума и вибрации от вентиляционного оборудования проектом предусматриваются следующие мероприятия:

-установка вентиляционных агрегатов с низким уровнем шума;

-соединение патрубков вентиляторов с воздуховодами гибкими вставками;

-установка шумоглушителей на нагнетательной стороне вентилятора;

-скорость движения воздуха по воздуховодам проектируется нормируемой.     

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

- В проекте предусматривается обязательное использование энергосберегающих материалов.

- Предусмотрена погодная коррекция температуры теплоносителя, поступающего в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения при помощи электронного регулятора ECL. Регулирование систем теплопотребления осуществляется автоматическое с седельно-регулирующих клапанов VFM2. 

-  Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов предусмотрено с помощью термостатических клапанов. Предусматривается теплоизоляция всех трубопроводов по всей длине.

-  На вводе в тепловой пункт предусмотрен общий прибор учета тепла, для встроенные помещения предусмотрены отдельные приборы учета тепла, так же на поэтажном коллекторе для каждой квартиры предусмотрены приборы учета тепла.

- Класс энергетической эффективности здания согласно таблице 10, СН РК 2.04-07-2022 «В» (высокий).

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

       Воздуховоды с размером стороны более 1000 мм изготавливаются с ребром жесткости. После прокладки воздуховодов отверстия в стенах и межэтажных перекрытиях заделываются негорючими материалами. Участки конструкций, ослабленные вентиляционными каналами и другими отверстиями, следует дополнительно усиливать.


Монтаж воздуховодов вести согласно СН РК 4.01-02-2013 с учётом иных инженерных систем. Воздуховоды прокладывать максимально близко к перекрытию, если это не оговорено. После монтажа системы отрегулировать на заданную производительность.


Монтаж производить из стальных оцинкованных воздуховодов, монтаж гофротрубой не допускается. Вентиляционные пленумы изготавливать по-месту после поставки вентиляционных решеток.

Уточнить размеры подключаемых трубопроводов и воздуховодов к приточным установкам после поставки оборудования.


Монтаж узлов управления приточными системами вести в соответствии с принципиальной схемой. По месту установить автоматические воздухоотводчики и спускную арматуру в верхних и соответственно нижних точках системы.


Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с сё по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.

Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94% цинковой пыли (по массе) и 6% синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).

Соединение стальных труб, а также их деталей и узлов диаметром условного прохода 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия; участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см; перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

       Монтаж системы отопления и вентиляции вести согласно СН РК 4.01-02-2013. 

ПАРКИНГ

ОТОПЛЕНИЕ.

       Автопаркинг - неотапливаемый. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ

       Проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция, которая при необходимости удаляет излишний углекислый газ и организует подачу свежего воздуха. Задачу по удалению углекислого газа и подачи свежего воздуха выполняет система Jet вентиляция. По техническому решению вентиляция запроектирована с механическим побуждение, т.е. подача свежего воздуха будет производится с помощью осевого вентилятора ДП1-ДП3. Воздухозабор решен из фасада здания с помощью воздухозаборной камеры с воздухозаборной решеткой.

       Система Jet вентиляторов обеспечивают быстрый поток воздуха с потолочной части и вызванные импульсами тяжелые газы на уровне пола, смешиваются с этим потоком и направляются к выхлопной шахте. 

       Все вентиляторы соответствуют пределу огнестойкости 400 С. Струйные вентиляторы выполняются из шумопоглащающего корпуса.

       Система работает соответствующим количеством Jet вентиляторов в соответствии обнаруженной концентрации СО или дымовых сигналов, управление основной панели в соответствии с предопределенной блок схемой. Контрольная панель должна быть запрограммирована для ежедневной вентиляции и для вентиляции пожарной ситуации. Все процессы управляются автоматически. В комплекте с вентиляторами устанавливаются преобразователи частоты, что дает возможность работы в диапазоне скоростей от 0% до 100% вместо 2-х скоростей. Это сокращает износ механических компонентов, увеличивает срок службы и экономит на дополнительных материалах и обслуживании.    

ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРЕ.

       Благодаря системе дымоудаления, мгновенно определяется очаг пожара и дыма, возникнувший в парковке и обеспечивается необходимая работа системы пожарной безопасности. При пожаре, дым направляется к выхлопным точкам. При захвате дыма. Датчики СО распределяются и адресуются по всей парковке в соответствии с проектами.

       Jet вентиляторы, сработавшие во время пожара, связаны с зоной очага возгорания. Информация, предоставленная через систему обнаружения пожара, обеспечивает контроль вентиляторов потока дыма. 

       Проектом предусмотрена связь шкафа управления системой Jet- вентиляции с прибором управления системой пожарной сигнализации.

       Вытяжные вентиляторы дымоудаления устанавливаются в венткамере а выброс выполнен на кровлю секции S5.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

       Воздуховоды с размером стороны более 1000 мм изготавливаются с ребром жесткости. После прокладки воздуховодов отверстия в стенах и межэтажных перекрытиях заделываются негорючими материалами. Участки конструкций, ослабленные вентиляционными каналами и другими отверстиями, следует дополнительно усиливать.


Монтаж воздуховодов вести согласно СН РК 4.01-02-2013 с учётом иных инженерных систем. Воздуховоды прокладывать максимально близко к перекрытию, если это не оговорено. После монтажа системы отрегулировать на заданную производительность.


Монтаж производить из стальных оцинкованных воздуховодов, монтаж гофротрубой не допускается. Вентиляционные пленумы изготавливать по-месту после поставки вентиляционных решеток.

Уточнить размеры подключаемых трубопроводов и воздуховодов к приточным установкам после поставки оборудования.


Монтаж узлов управления приточными системами вести в соответствии с принципиальной схемой. По месту установить автоматические воздухоотводчики и спускную арматуру в верхних и соответственно нижних точках системы.


Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.

Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94% цинковой пыли (по массе) и 6% синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).

Соединение стальных труб, а также их деталей и узлов диаметром условного прохода 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия; участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см; перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

       Монтаж системы отопления и вентиляции вести согласно СН РК 4.01-02-2013. 

10.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.

10.2.1. Общие данные

Проект водоснабжения и канализации разработан на основании следующих нормативных и других документов:

- СН РК 3.02-01-2011 «Здания жилые многоквартирные»

- СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные»

- СН РК 3.02-08-2013 «Административные и бытовые здания»
- СН РК 3.03-05-2014 «Стоянки автомобилей»
- СН РК 4.01-01-2011«Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»
- СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы»
- СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения»
- СП РК 3.02-108-2013 «Административные и бытовые здания» 
- СП РК 3.03-105-2014 «Стоянки автомобилей»
- СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»
- СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы»
- СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»
- архитектурно-строительных чертежей; 

- задания на проектирование;

- специальных технических условий;

- технических условий №133 от 24.02.23г на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию, выданных ГКП «Управление водопровода и канализации» акимата города Шымкент.

1. Нормы водопотребления.

Объект проектирования жилой дом из семи 9-ти, 12-ти этажных секций со встроенными помещениями на первом этаже и пристроенного одноэтажного паркинга П1. 

Степень огнестойкости - II. Категория пожарной опасности - Д. 

Общее расчетное количество людей жилой части – 803 человек, общее расчетное количество людей встроенной части – 171.

 Вода в проектируемом комплексе требуется на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. В жилых секциях предусматривается внутренний противопожарный водопровод с расходом 2 струи по 2.6 л/с. 

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на одного человека в жилых и встроенных помещениях приняты в соответствии со СП РК 4.01-101-2012.

Система автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны) паркинга выполняется отдельным проектом (см. альбом АПТ паркинг).

2. Основные решения по водоснабжению

В проектируемом комплексе предусмотрено устройство следующих систем водопровода:

- водопровод хозяйственно-питьевой;

- горячее водоснабжение;

- водопровод противопожарный (пожарные краны).

В проектируемом комплексе предусматривается одно помещение насосных установок в секции С4 на отм. -4,800 с устройством двух вводов из труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 200мм. На вводе в помещении насосной предусмотрен водомерный узел диаметром водомера 65мм. Водомер имеет радио модуль для дистанционного снятия показаний.  

В помещениях насосных располагаются насосные установки хоз-питьевого, противопожарного водоснабжения и водомерные узлы.

3.1 Водопровод хозяйственно-питьевой предназначен для подачи воды к санитарным приборам, установленным в жилой части, офисных и встроенных помещениях. 

Расчетные расходы воды системы хозяйственно-питьевого водопровода приведены в таблице 1.

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование системы
	Потребный напор на вводе, м
	Расчетный расход
	Примечание

	
	
	
	м3/сут
	м3/ч
	л/с
	при пожаре,

л/с
	

	1.
	Секция С1-С7 
	64,2
	243,64


	18,90
	7,05


	
	С учетом приготовления горячей воды


С учетом гарантийного напора в городских сетях водоснабжения (Нг=10м) к установке приняты насосные установки фирмы Wilo.

Каждая насосная установка комплектуется на раме, общей для трех насосов с единой трубной обвязкой, центральным прибором управления, датчиком давления, кабельной разводкой. 

Прибор управления автоматически регулирует подачу воды насосами в зависимости от потребления, обеспечивает защиту от сухого хода и автоматическое переключение на резервный насос при неисправности работающего.

Магистральные сети прокладываются по паркингу. Для каждой секции предусматривается центральный стояк в МОП в инженерной шахте с установкой на каждом этаже распределительных коллекторов. Водомерные узлы квартир располагаются в МОП. Счетчики имеют радио модуль для дистанционного снятия показаний. От распределительных коллекторов до квартир трубы прокладываются в конструкции пола.      

Опорожнение сети предусматривается через дренажные стояки, дренажную арматуру в дренажные приямки. 

Сети водопровода монтируются:

- вводы в здание из полиэтиленовых труб по СТ РК 4427-2004;

- магистральные трубопроводы – из труб стальных оцинкованных по ГОСТ 3262-75;

 - стояки – из труб полипропиленовых по ГОСТ 32415-2013;

- трубопроводы в полу от поэтажных гребенок – трубы из сшитого полиэтилена (Pex-a);

- подводки к приборам – из труб полипропиленовых по ГОСТ 32415-2013.

Магистральные трубопроводы и стояки изолируются трубчатым утеплителем «k-flex» или аналог.

3.2 Горячее водоснабжение предназначено для подачи горячей воды к санитарным приборам, установленным в жилых секциях и в встроенных помещениях. 

Расходы горячей воды приведены в табл.2.

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование системы
	Потребный напор на вводе, м
	Расчетный расход
	Примечание

	
	
	
	м3/сут
	м3/ч
	л/с
	при пожаре
	

	1.
	Секция С1-С7
	63,3
	97,56


	12,18
	4,55
	
	


Приготовление горячей воды производится в самостоятельных теплообменниках в тепловом пункте. Приготовление горячей воды решается в разделе «Отопление и вентиляция».

Для предотвращения остывания горячей воды и экономии тепла в системе предусмотрено устройство циркуляционных трубопроводов и установка циркуляционных насосов фирмы Wilo. 

Опорожнение сети предусматривается через дренажные стояки, дренажную арматуру в дренажные приямки.

Материал труб трубопроводов систем горячего водоснабжения приняты из:

- вводы в здание из полиэтиленовых труб по СТ РК 4427-2004;

- магистральные трубопроводы – из труб стальных оцинкованных по ГОСТ 3262-75;

 - стояки – из труб полипропиленовых по ГОСТ 32415-2013;

- трубопроводы в полу от поэтажных гребенок – трубы из сшитого полиэтилена (Pex-a);

- подводки к приборам – из труб полипропиленовых по ГОСТ 32415-2013.

Магистральные трубопроводы и стояки изолируются трубчатым утеплителем «к-flex» или аналог.

3. Основные решения по канализации

Исходя из качества образующихся стоков в комплексе предусмотрено устройство следующих систем канализации:

- канализация бытовая;

- канализация производственная;

- внутренние водостоки.

4.1 Канализация бытовая предназначена для отвода бытовых стоков от санитарных приборов в наружную сеть бытовой канализации.

Расходы бытовых стоков приведены в табл. 4

Таблица 4

	№ п/п
	Наименование системы
	Потребный напор на вводе, м
	Расчетный расход
	Примечание

	
	
	
	м3/сут
	м3/ч
	л/с
	при пожаре,

л/с
	

	1.
	Секция С1-С7
	
	243,64
	18,90
	8,65
	
	


Вентиляция канализационной сети производится через основные канализационные стояки. Магистральные сети бытовой канализации прокладываются по цокольному этажу с дальнейшим выпуском стоков в наружную сеть канализации.

Сети прокладываются с уклоном к выпускам.

На стояках и отводящих сетях устанавливаются ревизии и прочистки.

Трубопроводы бытовой канализации выполняются из канализационных ПВХ труб по ГОСТ 32412-2013, трубопроводы по подвалу из чугунных канализационных труб.

4.2 Канализация производственная предназначена для отвода случайных и дренажных стоков из приямков, а также для отвода случайных стоков и стоков после возможного пожара в паркинге.

В приямках устанавливаются погружные дренажные насосы фирмы Wilo.

Насосы комплектуются встроенным поплавковым выключателем и работают автоматически в зависимости от уровня стоков в приямке. 

Трубопроводы от насосов монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Стальные трубы покрываются эмалью ПФ115 по грунтовке ГФ021.

4.3 Внутренние водостоки предусматриваются для отвода дождевых стоков с кровель жилых секций и паркинга.

Расходы стоков приведены в табл. 5.

Таблица 5

	№ п/п
	Наименование системы
	Расход стоков л/с
	Примечание

	1
	Канализация дождевая, всего
	18
	


Прием воды с кровель производится водосточными воронками.

Отвод дождевых стоков производится на отмостку к водоотводным лоткам.  

Проектом предусмотрен обогрев водосточных воронок. Сети прокладываются с уклонами к выпускам. На сетях устанавливаются ревизии и прочистки. Трубопроводы внутренних водостоков выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

10.2.3 Система внутреннего автоматического пожаротушения 

встроено-пристроенного помещения автопаркинга
Общие данные

В соответствии с заданием требуется запроектировать внутренний противопожарный водопровод и спринклерную водяную установку для встроено-пристроенного помещения автопаркинга. Источником водоснабжения является проектируемый магистральный трубопровод водопроводной сети d = 630 мм, гарантийный напор в наружной сети 10 м.


Характеристика защищаемого здания

Здание запроектировано как встроено-пристроенные помещения c автопаркингом. Этажность здания -1 этаж. Высота автопаркинга 3.6м. Здание имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях 78х54 (в метрах). За отметку 0,000 взят уровень чистого пола 1-ого этажа жилой части. 

3. Система автоматического пожаротушения

3.1 Основные проектные решения

На основании СП РК 2.02-102-2012 в жилых домах со встроенными и встроено-пристроенными стоянками для автотранспорта в цокольном и подвальном этажах независимо от площади, оборудованию автоматическими установками пожаротушения подлежат все помещения гаражей-стоянок легковых автомобилей.

Согласно СП РК 2.02-102-2012 спринклерная установка выполняет одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.

Количество секций спринклерной установки определено на основании требований СП РК 2.02-102-2012, с учетом объемно-планировочных, конструктивных решений и площади противопожарных отсеков, количество спринклерных оросителей в секции не превышает 800 шт.

Для каждой секции предусмотрен отдельный узел управления. 

Трубопроводы запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и стальных труб по ГОСТ 3262-75*.

3.2. Выбор огнетушащего вещества и способа тушения

Выбор огнетушащего вещества и способа тушения выполнен на основании анализа пожарной опасности, архитектурно - планировочных и конструктивных решений гаража-стоянки, функционального назначения помещений и величины горючей загрузки, физико-химических свойств веществ и материалов, причин и характера развития возможного пожара.

В качестве огнетушащего вещества для помещений гаража-стоянки принята распыленная вода.

Способ тушения – локальный, в пределах расчетной площади, размер которой определен по СП РК 2.02-102-2012.

Принятому способу тушения соответствует спринклерная установка водяного пожаротушения.

3.3 Выбор вида спринклерной установки автоматического пожаротушения

На основании СП РК 2.02-102-2012 проектом предусмотрена воздушная автоматическая установка спринклерного пожаротушения.

Установка спринклерного пожаротушения оборудуется оросителями открытого типа, имеющими теплочувствительную стеклянную колбу. 

Номинальная температура срабатывания спринклера -68℃ (155 ℉).

Согласно СП РК 2.02-102-2012 спринклерные оросители устанавливаются вертикально вверх.

При возникновении пожара в результате повышения температуры в очаге возгорания колба разрушается, и открывается отверстие оросителя. 

При вскрытии спринклера через него начинает выходить воздух, вследствие чего давление в распределительном трубопроводе падает.

При падении давления срабатывает узел управления установки. 

Насосы запускаются автоматически при падении давления в системе, и одновременно подается сигнал в помещение охраны. Вода поступает через вскрывшийся ороситель в место возникновения пожара.

Диаметр выходного отверстия спринклерных оросителей 12 мм. На системе распределительного трубопровода не более 6 оросителей на каждой ветке.

Расстояние между спринклерными оросителями не более 4 м, до стен и перегородок - не более 2,0 м.

3.4 Решения по трассировке питающих и распределительных трубопроводов спринклерных секций

Трассировка питающих трубопроводов спринклерных секций выполнена кольцевой.

Распределительные трубопроводы спринклерных секций приняты тупиковыми с разбивкой на участки между оросителями длиной не более 4 м каждый. Диаметры трубопроводов каждого участка определены гидравлическим расчетом (см. далее раздел «Гидравлический расчет»).

Горизонтальные участки питающих и распределительных трубопроводов прокладываются под перекрытием по строительным конструкциям. Узлы крепления трубопроводов устанавливаются в соответствии с требованиями СП РК 2.02-102-2012.

3.5 Выбор расчетных параметров установки автоматического пожаротушения

Гидравлический расчет спринклерной сети выполнен по методике СП СП РК 2.02-102-2012 из условия возникновения на объекте самого неблагоприятного варианта пожара. За расчетный пожар принят пожар в самом удаленном от насосной станции месте в гараже-стоянке. 

Параметры проектируемой системы АПТ выбраны в зависимости от группы помещений по СП РК 2.02-102-2012 и СТУ. 

Интенсивность орошения равна 0,08л/с на m2, площадь для расчета воды - 120 м2, площадь, защищаемая одним оросителем – не более 12 м2, Продолжительность работы спринклерной установки - 30 мин.

Нормативный расход воды, л/с, на спринклерное пожаротушение в помещениях определяется по формуле: 

Q спр.= jF =0,08*120=9,6 л/с.

где:

j=0,08 - средняя интенсивность орошения (СП РК 2.02-102-2012) л/с м2;

Расчетный расход воды, определенный гидравлическим расчетом, составляет 148м3/ч (с учетом расхода на пожарные краны, дренчерные завесы), требуемый расчетный напор составляет 42м (см. далее раздел «Гидравлический расчет»). 

По данным гидравлического расчета выбрана повысительная насосная установка в составе: Насос Wilo-Native-MVL MVL15003/2 (1-рабочих, 1- резервный), расходом Q=148,3м3/ч, напор Н=42,2м, N=2х30,0кВт, 3~400V. (1раб. 1рез.).

3.6 Автоматический водопитатель

Согласно СП РК 2.02-102-2012 проектом предусмотрен автоматический водопитатель. В качестве автоматического водопитателя принят «насос-жокей» Wilo-Native-MVL MVL406, Q=4,32м3/ч, напор Н=44,2м, N=1.1кВт, 3~400V. 

Водопитатель предназначен для автоматического обеспечения давления до узла управления, необходимого для срабатывания узлов управления в установках пожаротушения.

3.7 Источник водоснабжения

В качестве источника водоснабжения проектом принята проектируемая городская водопроводная сеть на основании разрешения на проектирование проекта водоснабжения и водоотведения №133 от 24.02.2023г., выданных ГКП «Управление водопровода и канализации» г. Шымкент. 

3.8 Решения по насосной станции

Насосная станция пожаротушения, согласно заданию на проектирование, располагается в отапливаемом помещении в паркинге на отметке -4,800. Помещение насосной станции отделяется от других помещении стенами с пределами огнестойкости 0,75h (СП РК 2.02-102-2012).

Размещение оборудования в насосной станции пожаротушения выполнено с учетом требований СП РК 2.02-102-2012.

В помещении насосной станции пожаротушения располагаются:

Насосная установка, состоящая из двух основных и одного резервного насоса Wilo-Native-MVL MVL15003/2 со шкафом управления в комплекте (СП РК 2.02-102-2012);

Узел управления УУ-С100/1,6Вз-ВФ.О4 ТУ 4892-080-00226827-2006 - 1 компл.

Помещение насосной станции обеспечивается прямой телефонной связью с помещением охраны. 

3.9 Функционирование оборудования систем пожаротушения

Информация о работе системы пожаротушения выводится на прибор, установленный в помещении центра управления охраной.

 На жидкокристаллическом дисплее прибора приемно-контрольного отображаются все поступающие сигналы о состоянии установки пожаротушения. 

Для системы пожаротушения в рабочем проекте автоматический режим управления является основным.  Контролируемый параметр - давление в напорной сети за пожарными насосами. Рабочее давление в сети поддерживается «Jockey»-насосом. При работе основных насосов пожаротушения «Jockey»-насос отключается. 

В помещении насосной станции пожаротушения устанавливается щит ЩШ. В щите установлена пусковая аппаратура для управления насосами.

Управление насосами предусматривается от щита ЩШ, установленного в помещении насосной станции пожаротушения. Щит обеспечивает два вида управления:


Местное (запуск и остановка насосов из насосной станции пожаротушения);


Автоматическое (запуск от реле давления, установленных на КСК).

Автоматическое управление

При срабатывании спринклерной системы пожаротушения (срабатывание КСК) поступает сигнал, при получении которого срабатывает промежуточное реле, установленное в щите ЩШ. Происходит включение основных рабочих пожарных насосов спринклерной группы.

Если в ходе пожара какой-либо из основных насосов не вышел на рабочую область, то по истечении 10 сек, включается резервный насос. Контроль давления в напорном трубопроводе осуществляется непрерывно во время тушения пожара с помощью датчиков давления 1, 2. 

Отключение насосов воды выполняется вручную из помещения насосной станции пожаротушения.

Местное управление

Для запуска насосов в местном режиме необходимо перевести переключатели режимов в местный режим и осуществлять запуск и остановку насосов посредством кнопок «Пуск» и «Стоп». 

Отключение насосов выполняется вручную из помещения насосной станции пожаротушения. 

Для контроля срабатывания спринклерной системы пожаротушения, на контрольно-сигнальных клапанах устанавливаются реле давления.

3.10 Светозвуковая сигнализация

В помещении насосной станции пожаротушения предусмотрена световая сигнализация:

о наличии напряжения на вводе электроснабжения щита ЩШ;

об отключении автоматического пуска насосов спринклерной группы;

В помещении охраны предусмотрена световая и звуковая сигнализация:

о срабатывании спринклерной установки;

о возникновении пожара;

о неисправности электрических цепей блоков питания;

о работе насосов;

об исчезновении напряжения на вводе электроснабжения щита ЩШ;

об отключении автоматического пуска насосов спринклерной группы;

о неисправности насосов;

3.11 Управление инженерным оборудованием

Отключение электроэнергии для помещений, в которых имеется электрооборудование со степенью защиты оболочки от проникновения воды ниже «4» ГОСТ 14254-96, находящееся под напряжением, где установлено спринклерное пожаротушение, отключение системы вентиляции, открытие клапанов дымоудаления, управление технологическим оборудованием и инженерными системами, лифтами, эскалаторами в случае возникновения пожара, осуществляется из щита ЩШ.  Сигнал о событии поступает на ARK от контрольно-сигнальных клапанов. От ARK сигнал поступает в щит ЩШ.  В щите установлены промежуточные реле, срабатывающие и размыкающие (замыкающие) соответствующие контакты в случае возникновения пожара. Включение контактных групп реле в схемы управления вентиляцией, схемы управления лифтами, схемы управления электрооборудованием, технологическим оборудованием и инженерными системами, схемы управления клапанами дымоудаления выполняется в разделе ЭМ.

3.12 Электрооборудование системы пожаротушения

Все электрооборудование выбрано в соответствии с условиями среды, в которой оно будет эксплуатироваться. 

Используемое оборудование отвечает требованиям Госстандарта Республики Казахстан по качеству и надежности.

3.13 Кабельные линии и электропроводки

Выбор проводов и кабелей для системы пожаротушения произведен в соответствии с требованиями ПУЭ и технической документацией на оборудование (с учетом 10% резервирования по жильности соединительных кабелей). 

Силовые, контрольные и сигнальные кабели имеют изоляцию из материалов, не распространяющих горение и оболочку, обладающую повышенной термической стойкостью. 

Прокладку кабелей выполнить в соответствии с ПУЭ. Внутри насосной станции пожаротушения прокладка кабелей предусматривается в кабельном канале в полу на полках, по стене в металлорукаве. 

3.14 Защитное заземление и зануление противопожарных систем

Проектом предусматривается выполнение защитных мер электробезопасности в полном объеме, предусмотренном ПУЭ.

Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током является защитное заземление или зануление.

Защитное заземление и зануление всех приборов систем пожарообнаружения и пожаротушения выполняется согласно требованиям ПУЭ и технической документации на оборудование.

3.15 Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Организацию монтажных работ, наладку оборудования системы автоматического пожаротушения выполняет специализированная организация, имеющая соответствующие лицензии.

К обслуживанию системы допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. 

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по подключению и отключению проводов должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

10.3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
Рабочий проект электрооборудования и электроосвещения выполнен на основании задания на проектирование, стандартов проектирования Bi-Group, заданий архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта, технических условий, выданных ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:
Жилые помещения
Согласно СП РК 3.02-101-2012 классификация жилого дома отнесена к IV классу.

Электроснабжение выполнено в соответствии с ТУ № 18-07-42-24,31 от 19.08.2024г., выданных ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит".

Согласно классификации СП РК 4.04-106-2013, по степени надежности электроснабжения электроприёмники жилых помещений, встроенных помещений и паркинга относятся:

к I категории - лифтовые установки, электроприемники противопожарных устройств, аварийное и эвакуационное освещение;

ко II категории - остальные электроприёмники.

Для электроприемников I категории предусмотрен ДЭС (дизель-генератор, предусмотрен в альбоме ЭС), напряжением 380/220В.

По оснащению бытовыми приборами жилые здания относится к III уровню электрификации быта (жилые здания с электрическими плитами). Нагрузка на одну квартиру - 10кВт. В секции 1 имеются квартиры повышенной комфортности, где нагрузка на одну квартиру -16кВт.

Для учета и распределения электроэнергии принято вводное устройство ВУ (ВРУ-13-20 УХЛ3) с распределительной панелью РУ (индивидуального изготовления, ВРУ1-ИНД тип5-00 УХЛ4), установленные в помещении "Электрощитовой".

Питание электроприёмников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 с глухозаземлённой нейтралью. Система заземления принята TN-C-S.
Основными потребителями электроэнергии являются - насосные установки водоснабжения и отопления, электробытовые установки квартир, а также освещение помещений квартир и общедомовое освещение. Для насосных установок электроснабжение ИТП предусмотрено в 6 блоке пр. ЭОМ.

Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено, и требований техники безопасности.

Расчетная нагрузка на вводе в дом, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии СП РК 4.04-106-2013 для жилых домов с электрическими плитами и с бытовыми кондиционерами воздуха.

Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелями марки АВВГнг-LS, АсВВГнг-LS и ВВГнг(А)FRLS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, открыто на скобах, в лотке 300х100мм - по паркингу и подвалу, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки.

Проектом предусмотрена система обогрева водосточных воронок ливневой канализации и трубопроводов.

Учёт электроэнергии общедомовой нагрузки осуществляется счетчиками, марки СА4-Э720 ТХ PLC IP П RS 60А/100А 380В (прямого) и САР4У-Э721 ТХ PLC IP П RS 5А, 380В (трансформаторного включения), установленными на вводном устройстве ВУ-ж1, в шкафах ШУ. Поквартирный учет электроэнергии осуществляется счетчиками, марки "Орман" СО-Э711 ТХ PLC IP П RS, 60 А, 230 В, установленными в этажных щитах.

Для электроснабжения квартир предусмотрена установка этажных щитов с отсеком для слаботочных устройств. Размещение этажных щитов предусмотрено в этажных коридорах. В квартирах установлены квартирные щитки, в том числе:

- на вводе в щиток выключатель нагрузки на ток 50, а;

- однополюсные автоматические выключатели на токи расцепителей 16, а;

- дифференциальные автоматические выключатели на ток 16 А (30 mA) для защиты групп со штепсельными розетками;

- дифференциальные автоматические выключатели на ток 40 А (30 mA) - для штепсельной розетки электроплиты.

Согласно СП РК 4.04-106-2013 питание общего освещения квартир и штепсельных розеток выполнено раздельно. Групповые и розеточные сети в квартирах выполнены трёхпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки АсВВГнг-LS, проложенным скрыто, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки, на участках монолитных железобетонных стен и плит перекрытия предусмотреть в замоноличенных трубах в толще бетон. Трубы для электропроводки и электроустановочные изделия, замоноличиваемые в строительные элементы учтены в разделе КЖ. От щита этажного до щитка квартирного прокладка кабеля выполнена в подготовке пола в ПВХ трубе.

Рабочим проектом предусмотрено рабочее освещение общедомовых помещений и квартир, эвакуационное освещение, аварийное и ремонтное освещение технических помещений.

Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии СП РК 2.04-104-2012.

Выбор типов светильников и источников света произведен в соответствии с назначением помещений и условиями окружающей среды.

Светильники аварийного и эвакуационного освещения выбраны из числа светильников общего освещения и запитаны отдельными групповыми линиями со щита I категории (ШАВР). На путях эвакуации, а также над эвакуационными выходами установлены световые указатели выхода и направления движения.

В местах общего пользования (лестничные клетки, лифтовые холлы и пр.) управление рабочим и аварийным освещениями выполнено датчиками движения. Применены светодиодные стветильники типа "Dinar 45W", "QUADRO 24W", а также "OPAL 18W" с датчиками движения и аварийным блоком. При наличии естественного освещения в местах общего пользования предусмотрена работа датчиков только в темное время суток.

Освещение входов предусмотрено светодиодными светильниками типа "Damin LED 40 MS" со степенью защиты IP54.

К установке в квартирах приняты розетки с защитной шторкой. Высота установки штепсельных розеток в кухнях - 1,2 м, санузлах 0,9 м, в остальных помещениях - 0,3 м от уровня верха плиты перекрытия, кроме ТВ розетки в гостинной - их нужно расположить на высоте 1,5 м от уровня пола. Розетки удалены от отопительных приборов на расстоянии не менее 500 мм. В слаботочном щитке квартиры предусмотрена электрическая розетка. В жилой комнате предусмотрена розетка для кондиционера на расстоянии 0,3 м от уровня потолка.

Выключатели устанавливать на высоте 1,0 м от уровня верха плиты перекрытия на стене со стороны дверной ручки, с расстоянием по горизонтали от дверного проема до выключателя 0,15 м.

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей через строительные конструкции предусмотреть заделку зазоров и швов пеной СР 660/CFX-FX с нормируемым пределом огнестойкости 180IE.

Встроенные помещения

Согласно классификации СП РК 4.04-106-2013, по степени надежности электроснабжения электроприёмники встроенных помещений отнесены ко III категории.

Для учета и распределения электроэнергии принято вводно-распределительное устройство ВРУ (ВРУ1-26-60 УХЛ3) в помещении "Электрощитовой" в подвале.
Питание электроприёмников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 с глухозаземлённой нейтралью. Система заземления принята TN-C-S.

Для электроснабжения и учета электроэнергии предусмотрен в каждом встроенном помещении распределительный шкаф ПР.

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии таблицей 18 СП РК 4.04-106-2013, для нежилых и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения.

Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелем марки АВВГнг-LS, АсВВГнг-LS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки.

Согласно заданию на проектирование рабочим проектом предусмотрено только подвод питания к электрощитам встроенных помещений. Рабочее, эвакуационное и аварийное освещение, а также подключения силового электрооборудования будет выполнено собствениками помещений по индивидуальным проектам.

Защитные мероприятия

Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты:

- основная система уравнивания потенциалов;

- дополнительная система уравнивания потенциалов;

- защитное заземление и зануление.

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках соединяет между собой:

- глухозаземленную нейтраль питающей линии;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

- заземляющий проводник рабочего заземления.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой.

Внутренний контур заземления выполняется полосовой сталью 4х25 мм. Полоса закрепляется на высоте

400 мм от уровня пола. Система дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между собой корпуса металлических ванн с РЕ-шиной квартирных щитков проводом марки ПВ4 сечением 4,0 мм², проложенным в трубах из нераспространяющего горение полипропилена скрыто в подготовке пола.

Молниезащита
Согласно СП РК 2.04-103-2013 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» жилой дом подлежит молниезащите по требованиям III категории (пассивная).

В качестве молниеприемника использована молниеприемная сетка с шагом ячейки не более 6х6 м, выполненная из стальной проволоки диаметром 6 мм, проложенная по кровле здания под слоем утеплителя.

Токоотводы выполнены из круглой стали диаметром 8 мм и проложены от молниеприемной сетки к заземлителям по наружным стенам здания. Все соединения молниезащиты выполнены сваркой.

Заземлители выполнены из трех стальных вертикальных электродов диаметром 16 мм длиной 3 м, объединенных горизонтальным электродом из стальной полосы сечением 40х4 мм.

Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК 2015, ГОСТ, СНиП РК, СП РК и других действующих нормативных документов.

Все используемое электрооборудование и материалы должно быть сертифицировано.

ПАРКИНГ

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Рабочий проект электрооборудования и электроосвещения выполнен на основании задания на проектирование, стандартов проектирования Bi-Group, заданий архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта, технических условий, выданных ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:
Паркинг

Согласно классификации ПУЭ РК 2015 и МСН 2.02-05-2000*, по степени надежности электроснабжения электроприёмники паркинга относятся:

к I категории - эвакуационное освещение, противопожарное оборудование и охранная сигнализация;

ко II категории - остальные электроприёмники.

Для электроприемников I категории предусмотрен дизель-генератор (предусмотрен в альбоме ЭС), напряжением 380/220В.

Для учета и распределения электроэнергии принято вводное устройство ВУ-П (ВРУ1-11-10) с распределительной панелью РУ-П (Индивидуальное изготовление), установленные в "Электрощитовой".

Питание электроприемников выполняется по трехфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Система заземления принята TN-C-S.

Основными потребителями электроэнергии являются насосные и вентиляционные установки и освещение. Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено, и требований техники безопасности.

Расчетная нагрузка на вводе в паркинг, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии СП РК 4.04-106-2013.

Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелями марки AcВВГнг(LS) и ВВГнг(А)FRLS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, открыто на скобах, в лотках.

Учёт электроэнергии осуществляется счетчиками, марки марки СА4-Э720 ТХ PLC IP П RS 60А/100А 380В (прямого) и САР4У-Э721 ТХ PLC IP П RS 5А, 380В (трансформаторного включения), установленными на вводно-распределительном устройстве ВУ-П.

Силовые магистральные и распределительные сети выполнены кабелем ВВГнг, проложенным в перфорированных кабельных лотках, открыто в гофрированных трубах по стене, потолку на скобах в паркинге, технических помещениях, скрыто в бороздах стен, в комнате охраны и лестничных клетках. Вертикальные спуски кабеля выполняются в ПВХ трубах.

Проектом предусматривается обогрев водосточных воронок и труб водосточной канализации на тех.этаже, саморегулирующимся нагревательным кабелем марки DEVI.

Светильники и электроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением, характером среды и архитектурно-строительными особенностями помещений. Нормы освещенности и коэффициенты запаса принимаются в соответствии со СП РК 2.04-104-2012. Расчет электрического освещения выполнен методом коэффициента использования.

Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012. Управление освещением паркинга осуществляется встроенными датчиками движения и автоматическими выключателями, установленными в щитах освещения (ЩО-П, ЩАО-П) находящихся в электрощитовой.

Проектом предусматривается рабочее и аварийное (эвакуационное и освещение безопасности) освещение и ремонтное освещение.

В кладовых управление освещения предусмотрено с помощью светильников с датчиками движения марки OPAL 18.

При пожаре в разделе ПС предусмотрен сигнал на закрытие ворот, а также на открытие дверей для эвакуации жителей жилого комплекса.

Выключатели устанавливать на высоте 1,0 м от уровня верха плиты пола перекрытия на стене со стороны дверной ручки, с расстоянием по горизонтали от дверного проема до выключателя 0,15 м.

Jet-вентиляция

Щит управления с аппаратами защиты, контрольная панель и датчики CО концентрации, поставляются комплектно с оборудованием JET вентиляции. В проекте ЭОМ предусмотрено лишь кабельное подключение, согласно выданного задания разделом ОВ.

Контроль ПДК СО выполнен датчиками СО концентрации, которые установлены по периметру паркинга. При повышении углекислого газа, датчиками подаются сигнал к панели СО концентрации, также срабатывает встроенная звуковая сигнализация. После панели СО подает сигнал к щиту JET вентиляции о превышении нормы СО. Открываются приточные и вытяжные клапаны, включаются вентиляторы притока и вентилятор вытяжки. Вывод воздуха происходит через клапана и осевые вентилятор системы.

Система работает соответствующим количеством Jet вентиляторов в соответствии обнаруженной концентрации СО. Обеспечивают быстрый поток воздуха с потолочной части и вызванные импульсами тяжелые газы на уровне пола, смешиваются с этим потоком и направляются к выхлопной шахте. Подача свежего воздуха будет производится с помощью вентиляторов Пд из воздухозаборных шахт, установленных на кровле паркинга. Cигнал звуковой комплектно с датчиками, выведен в комнату охраны на панель СО.

При обычном режиме участвуют струйные вентиляторы с рабочей мощностью, 40-50% от общей установленной мощности вентиляторов и вентиляторы подпора ПД на кровле, которые обеспечивают подачи свежого воздуха.

Переключение с обычного режима на пожарный режим происходит при поступлении сигнала с релейного модуля (см раздел ПС) к щиту JEТ, открываются приточные и вытяжные клапаны, и включаются вентиляторы притока и вытяжки. К общеобменным вентиляторам добавляются вентиляторы дымоудаления.

Защитные мероприятия

Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты:

- основная система уравнивания потенциалов;

- защитное заземление и зануление.

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках соединяет между собой:

- глухозаземленную нейтраль питающей линии;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

- заземляющий проводник рабочего заземления.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой.

Внутренний контур заземления выполняется полосовой сталью 4х25 мм. Полоса закрепляется на высоте 400 мм от уровня пола.

В качестве защитного заземления применено устройство, состоящее из искусственных заземлителей. Вертикальные стальные стержни ∅16 мм соединены между собой стальной полосой 4х40 мм. Все соединения выполняются сваркой для обеспечения непрерывности цепи заземления.

Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК 2015, ГОСТ, СНиП РК, СП РК и других действующих нормативных документов.

Все используемое электрооборудование и материалы должно быть сертифицировано.

Молниезащита

Согласно СП РК 2.04-103-2013 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» жилой дом подлежит молниезащите по требованиям III категории (пассивная).

В качестве молниеприемника использована молниеприемная сетка с шагом ячейки не более 6х6 м, выполненная из стальной проволоки диаметром 6 мм, проложенная по кровле здания под слоем утеплителя.

Токоотводы выполнены из круглой стали диаметром 8 мм и проложены от молниеприемной сетки к заземлителям по наружным стенам здания. Все соединения молниезащиты выполнены сваркой.

Заземлители выполнены из трех стальных вертикальных электродов диаметром 16 мм длиной 3 м, объединенных горизонтальным электродом из стальной полосы сечением 40х4 мм.

Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК 2015, ГОСТ, СНиП РК, СП РК и других действующих нормативных документов.

Все используемое электрооборудование и материалы должно быть сертифицировано.

10.4 СИСТЕМЫ СВЯЗИ.
Слаботочные системы.













Рабочий проект слаботочных устройств и связи выполнен на основании задания на проектирование, стандартов проектирования Bi-Group, заданий архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта, технических условий № 114/24-Л от 14.08.2024г выданных ТОО «Шымкенттранстелеком» и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные";

СН РК 4.04-07-2019 "Электротехнические устройства";

СП РК 3.03-105-2014 "Стоянки автомобилей".


Рабочий проект включает в себя: телефонные сети, видеонаблюдение, систему домофона.


Телефонизация


Телефонизация жилого дома со встроенными помещениями и паркингом предусмотрена от городской телефонной сети согласно техническим условиям № 114/24-Л от 14.08.2024г выданных ТОО «Шымкенттранстелеком» по технологии FTTH.

Согласно техническим условиям в рабочем проекте выполнено:

- прокладка закладных труб по стоякам, для организации межэтажных каналов (одна труба для альтернативного оператора);

- прокладка 2-х закладных ПВХ труб по внеквартирным коридорам, от этажных щитков до каждой квартиры диаметром 20 мм (одна труба для альтернативного оператора);

- в месте ввода трубы в квартиры и офисные помещения предусмотрена ниша размером 400х300х100 мм;

Согласно документу «AT Telecom», прокладка магистральных и распределительных сетей

телекоммуникаций будет выполнена за счет «AT Telecom».

Видеонаблюдение

Система видеонаблюдения реализована на базе оборудования "Hikvision".


Для обеспечения видеоконтроля за обстановкой устанавливаются IP-видеокамеры в лифтовых холлах, в технических помещениях, по периметру. Камеры выбраны типа DS- DS-2CD2043 для видеонаблюдения по наружному периметру здания, камеры купольные мини типа DS-2CD2523 для наблюдения в лифтовой кабине, купольные камеры DS-2CD1143 для видеонаблюдения внутри зданий, камеры DS-2CD1023 для установки в технических помещениях и камеры DS-2CD2443 для установки в помещениях с необходимостью записи аудио. ИК подсветка обеспечивает качественное изображение при отсутствии освещения. Все сигналы с видеокамер сводятся в помещение охраны, где установлены оконечные устройства (видеорегистратор, монитор).


Питание IP-видеокамер, а также передача цифрового сигнала от IP-видеокамер осуществляется по технологии Poe посредством кабеля UTP 5-ой категории.


Видеокамеры устанавливаются открыто демонстративно.


Система видеодомофонии

Система видеодомофонии Hikvision, установленная на объекте, позволяет обеспечить, кроме прямых функций видеодомофонной связи вызывной и абонентских панелей, возможность выводить на экран абонентской панели изображение с IP камер видеонаблюдения, установленных на объекте, а также обеспечить видеосвязь между абонентскими панелями. Всё оборудование системы видеодомофонии объекта структурно подразделяется на:

- оконечное оборудование;

- центральное оборудование;

- кабельные линии.

Оконечное оборудование

В состав оконечного оборудования входит:

- многоабонентская вызывная панель Hikvision DS-KD9203-E6;

- абонентская панель Hikvision DS-KH6350-TE1;

- кнопка выхода механическая Hikvision DS-K7P02;

- источник вторичного электропитания Hikvision DS-KAW50-1;

- замок электромагнитный, накладной Hikvision DS-K4H250;

- доводчик дверной Hikvision DS-K4DC105.

Монтаж оконечного оборудования выполняется в соответствии со схемами расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

Центральное оборудование

В состав центрального оборудования входит:

- управляемый коммутатор DS-3E2736-HI-24F8T4X;

- управляемый сетевой коммутатор Hikvision DS-3E1526Р-ЕI/М;

- монитор консьержа DS-KM9503
Система видеодомофонии Hikvision позволяет обеспечить просмотр изображения с IP-камер видеонаблюдения Hikvision на экране как монитора консьержа, так и абонентских панелях в количестве до 16 штук.

В устройстве реализованы 8 тревожных входов и 2 выхода. Реализована возможность запитать монитор как по технологии PoE passive, так и от блока питания с выходным напряжением 12 В. Максимальная потребляемая мощность составляет 10 Вт. Устройство поддерживает протоколы TCP/IP, SNMP, RTSP. Устройство имеет пыле-, влагозащищённость класса IP65 с диапазоном рабочих температур от -10°C до +55°C. В конструктиве устройства предусмотрена как настольная установка, так и настенный монтаж.

Кабельные линии

Кабельные трассы объекта имеют следующий вид:

- спуски и подъёмы от оконечных устройств до горизонтальных трасс выполняются в ПВХ коробе с креплением к строительным конструкциям, либо в гофрированной трубе, в строительных пустотах;

- горизонтальная прокладка на уровне ниже 1,5 метров до периферийного оборудования осуществляется в ПВХ кабельном канале по стенам с креплением к строительным конструкциям, либо в строительных пустотах, в трубе гофрированной;

- прокладка единичных кабелей от точки вертикального подъема до магистральной кабельной трассы за подвесным потолком выполняется, в трубе, гофрированной с креплением к строительным конструкциям;

- сигнальные кабельные трассы и кабельные трассы электропитания прокладываются раздельно.

Система контроля и управления доступом (СКУД)

Система контроля и управления доступом предназначена для управления и контроля прохода посетителей в помещение объекта.

СКУД обеспечивает:

- режим доступа в помещения Объекта в соответствии с заданным алгоритмом и установленными правами доступа;

- проход через точки доступа по принципу «вход/выход» с применением карты доступа или набором кода доступа на кодонаборной панели;

- интеграцию с другими системами безопасности (система видеодомофонии);

- возможность наращивания системы путем установки дополнительных точек доступа;

Все оборудование СКУД Объекта структурно подразделяется на:

- оконечное оборудование;

- центральное оборудование;

- кабельные линии.

Оконечное оборудование

В состав оконечного оборудования входит:

- считыватель с клавиатурой Hikvision DS-K1101M;

- замок электромагнитный, накладной Hikvision DS-K4H250;

- доводчик дверной Hikvsion DS-K4DC105;

- кнопка выхода Hikvision DS-K7P02.

Монтаж оконечного оборудования выполняется в соответствии со схемами расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

Центральное оборудование

В состав центрального оборудования входит:

- управляемый коммутатор DS-3E2736-HI-24F8T4X;

- управляемый сетевой коммутатор Hikvision DS-3E1505P-EI/M;
- управляемый сетевой коммутатор Hikvision DS-3E1510P-EI/М;

- контроллер доступа на 2 двери Hikvision DS-K2802;

- контроллер доступа на 1 дверь Hikvision DS-K2801;

Кабельные линии

Кабельные трассы Объекта имеют следующий вид:

- спуски и подъёмы от оконечных устройств до горизонтальных трасс выполняются в ПВХ коробе с креплением к строительным конструкциям, либо в гофрированной трубе, в строительных пустотах;

- горизонтальная прокладка на уровне ниже 1,5 метров до периферийного оборудования осуществляется по стенам с креплением к строительным конструкциям, либо в строительных пустотах, в трубе гофрированной;

- прокладка единичных кабелей от точки вертикального подъема до магистральной кабельной трассы за подвесным потолком выполняется, в трубе, гофрированной с креплением к строительным конструкциям;

- сигнальные кабельные трассы и кабельные трассы электропитания прокладываются раздельно.

Встроенные помещения


Согласно заданию на проектирование, раскладка слаботочных сетей во встроенных помещениях проектом не предусмотрена. Встроенные помещения будут оборудоваться слаботочными системами связи собственниками помещений, после выполнения ремонтных (чистовых) работ, т.к. внутренняя отделка встроенных помещений будет выполнена в черновом варианте, согласно заданию на проектирование.

10.5. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
1.1 Рабочая документация (далее проект) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматизации противодымной вентиляции, системы охранной сигнализации: разработана на основании исходных данных, полученных от Заказчика.

1.2 Проектом предлагается оснащение следующими системами:

- система пожарной сигнализации;

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- система автоматизации противодымной вентиляции;

- система охранной сигнализации.

1.3 Проект выполнен в соответствии с требованиями:

- Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

- СП РК 2.02.-102-2022, СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений";

- СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

- СН РК 3.02-01-2018, СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные";

- СН РК 4.04-07-2019 "Электротехнические устройства";

- МСН 2.02-05-2000 "Стоянки автомобилей".

Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с Заказчиком. 

2 Основные решения, принятые в проекте

2.1 Пожарная сигнализация

2.1.1 Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «РУБЕЖ», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-2ОП»;

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 R3»;

- адресные оповещатели пожарные комбинированные светозвуковые «ОПОП 124Б-R3»;

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3»;

- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления);

- адресные релейные модули «РМ-4-R3»;

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К-R3»;

- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В»;

- изоляторы шлейфа «ИЗ-1-R3»;

- извещатель охранный магнитоуправляемый адресный «ИО 10220-2»;

- извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный «ИО 40920-2»;

- адресные модули управления клапаном «МДУ-1-R3»;

- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»;

- боксы резервного питания «БР-12»;

- адресные шкафы управления «ШУН/В-R3»;

2.1.2 Для обнаружения возгорания в помещениях жилого дома, применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 R3» включенные по логической схеме «ИЛИ», вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3», которые включаются в адресные шлейфы. 


Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток. 

Согласно СП РК 2.02-102-2022 п. 4.46 допускается установка по одному дымовому пожарному извещателю в помещениях.


Оборудование, принятое в проекте, обеспечивает выполнение требований данного пункта, поэтому помещения квартир (жилые комнаты) оборудуются одним дымовым извещателем совместно с оповещателем пожарным комбинированным светозвуковым "ОПОП 124Б-R3", необходимыми для раннего обнаружения очага возгорания и своевременной ликвидации возникшего пожара собственными силами жильцов. 


Извещатели устанавливаются в удобных местах на потолке. Допускается установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м. 


Извещатели предназначены для выдачи звуковой сигнализации «Пожар» при превышении установленных значений задымленности воздуха помещений в случае возгораний, сопровождаемых появлением дыма. 
При срабатывании извещатель начинает издавать сигнал до тех пор, пока воздух не очистится.


Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.

2.1.3 Система обеспечивает:

- круглосуточную противопожарную защиту здания;

- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.


ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» (далее ППКОПУ) циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.


Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «R3-Рубеж-2ОП». В здании располагается пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост охраны оснащен приемно-контрольным прибором «R3-Рубеж-2ОП» в комплекте с блоком индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ».


Блок индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ» предназначен для сбора информации с ППКОПУ и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных устройств, меток адресных технологических, насосных станций, насосов, задвижек на встроенном светодиодном табло, а также для управления охранно-пожарными зонами.

2.1.4 Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены на посту охраны. 


Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКОПУ интерфейсом R3-Link.


2.1.5 Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме следующими инженерными системами объекта:

- отключение системы общеобменной вентиляции;

- разблокировка электромагнитных замков СКУД;

- запуск автоматической установки пожаротушения;

- запуск системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции;


Выдача управляющих сигналов происходит при помощи адресных релейных модулей «РМ-4 R3», которые путем размыкания/замыкания контактов реле выдают сигналы на аппаратуру управления соответствующей инженерной системой. 
Режим работы контакта релейного модуля определяется в соответствии с алгоритмом работы системы и документацией на аппаратуру управления.

2.2 Система оповещения и управления эвакуацией

2.2.1 Hа объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 1 типа (далее СОУЭ)

согласно таблице 3 СН РК 2.02-02-2023:

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.


При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКОПУ. Прибор, согласно запрограммированной логике, выдает сигнал на запуск оповещения. 

2.2.2 В состав системы оповещения входит следующее оборудование:

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К-R3»;

- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В».

2.2.3 Звуковые оповещатели «ОПОП 2-35 12В» в жилой части подключены к выходу адресного релейного модуля «РМ-4К-R3». Для обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое замыкание на один выход модуля «РМ-4К-R3» предусмотрено подключение не более 6-ти звуковых оповещателей «ОПОП 2-35 12В». При получении управляющего сигнала от ППКОПУ, адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния «Разомкнуто» в состояние «Замкнуто».

2.3 Система автоматизации противодымной защиты

2.3.1 В состав системы автоматизации противодымной защиты входят следующие устройства и исполнительные блоки:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-2ОП»;

- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления);

- адресные модули управления клапаном «МДУ-1-R3»;

- адресные шкафы управления «ШУН/В-R3».

2.3.2 Согласно требованиям проектом предусмотрено управление системой противодымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), дистанционном (от устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления), установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах и с ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП», установленного на посту пожарной охраны) режимах.

2.3.3 Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ-1 R3», обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКОПУ. При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКОПУ выдает сигнал на запуск модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1 R3», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит заслонку клапана, расположенного в зоне возгорания, в защитное положение. 

2.3.4 Для управления вентиляторами дымоудаления и вентиляторами подпора воздуха, в помещениях электрощитовых устанавливаются адресные шкафы управления «ШУН/В-R3». 

Адресный шкаф управления позволяет управлять электроприводом вентилятора:

- в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по сигналу с ППКОПУ или кнопок дистанционного управления;

- в ручном режиме управления с панели шкафа.

«ШУН/В-R3» реализует следующие функции:

- контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе сети;

- контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;

- контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое замыкание;

- передачу на ППКОПУ сигналов своего состояния по адресной линии связи. 

2.3.5, согласно требованиям, заданная последовательность действия систем противодымной вентиляции должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.

2.4 Система охранной сигнализации

2.4.1 Согласно требованиям заказчика на объекте предусматривается система охранной сигнализации. 

2.4.2 Постановка/снятие с охраны охранных зон осуществляется с помощью R3-Рубеж-2ОП, R3-Рубеж-БИУ.

2.4.3 В качестве охранных извещателей применены:

- извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2»; 

- извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2».

2.4.4 Извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2» предназначены для блокировки дверных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также для блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» после размыкания контактов геркона на приемно-контрольный охранно-пожарный прибор по адресной линии связи.

2.4.5 Для обнаружения проникновения в охраняемое пространство здания и формирования извещения о тревоге путем передачи сигнала на приемно-контрольный охранно-пожарный прибор по адресной линии связи, применены извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2». Устанавливаются на дверцы пожарных кранов.

2.5 Система автоматизации внутреннего противопожарного водопровода

2.5.1 Проектом предусмотрено оснащение здания системой противопожарного водопровода. 

Автоматика управления системой противопожарного водопровода, выполнена на основании задания специалистов ВК. Проектом предусматривается управление насосной установкой, которая расположена в помещении насосной станции.

2.5.2 Установка состоит из двух насосов (1 рабочий и 1 резервный), шкафа управления пожарными насосами, трубной обвязки,

комплекта контрольно-измерительной аппаратуры и запорной арматуры. 

2.5.3 В пожарном шкафу расположены адремные метки для получения информации от сигнализаторов потока жидкости системы противопожарного водопровода, обеспечивая контроль работоспособности. 

Информация о техническом состоянии насосной установки поступает на ППКОПУ с расшифровкой по типам событий:

a) Сигнал работа насоса Н1;
b) Сигнал авария насоса Н1;
c) Сигнал работа насоса Н2;
d) Сигнал авария насоса Н2;
e) Сигнал работа ввод 1;
f) Сигнал работа ввод 2;
g) Сигнал о блокировке автоматического пуска насосов (переключатель выбора режимов стоит в режиме местного управления)



3. Электроснабжение установки 

3.1 Согласно ПУЭ установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;

- резервный источник – АКБ 12В.


Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются адресные резервированные источники питания "ИВЭПР RS-R3", обеспечивающие контроль работоспособности.


В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме тревоги.


4. Кабельные линии связи

4.1 Проектом предусмотрена огнестойкая кабельная линия. 

4.2 Адресные линии связи выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.3 Линия контроля выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.4 Линия управления выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2

4.5 Линии питания выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 мм2.

4.6 Линии системы оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.7 Кабели прокладываются: 

- в трубе гофрированной тяжелой затухающей в помещениях парковки;

- в кабель-каналах ПВХ совместно с держателями ДМОУ в помещениях жилых домов;

- в трубе ПВХ проходы между стенами и перекрытиями.

4.10 При прокладке кабеля в кабельном канале ПВХ крепление к огнестойкой поверхности производится при помощи металлического дюбеля и самореза совместно с ДМОУ. Саморезы и дюбели использовать на каждые 40 см кабельного канала, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края кабельного канала. Крепления крышки кабельного канала к основе выполнены универсальными и удобными креплениями в виде выемок (пукля).

4.11 При прокладке кабеля в гофрированной самозатухающей трубе ПВХ крепление к огнестойкой поверхности осуществляют при помощи однолапковых скоб, металлического дюбеля и самореза. Крепление осуществлять на каждые 40 см гофрированной трубы, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края трубы.

5. Заземление

5.1 Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных документов.


Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.


В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. 


Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. 


В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

6. Требования к монтажу и эксплуатации установки

6.1 При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями нормативных документов, а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.

К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии.


Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.


Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

7. Противопожарная безопасность

7.1 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности.

При этом особое внимание обратить на следующие пункты:

- запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими предметами;

- на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение;

- при возникновении возгорания оборудования использовать только углекислотные огнетушители;

- после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с рабочего места.

Автоматическая пожарная сигнализация. Паркинг.

1.1
Рабочая документация (далее проект) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматизации противодымной вентиляции, системы охранной сигнализации: разработана на основании задания на проектирование, заданий архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта, в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Республики Казахстан.

1.2
Проектом предлагается оснащение следующими системами:

-
система пожарной сигнализации;

-
система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

-
система автоматизации противодымной вентиляции;

1.3
Проект выполнен в соответствии с требованиями:

-
Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

-
СН РК 2.02-11-2002* "Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре";

-
СП РК 2.02.-102-2022, СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений";

-
СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

-
СН РК 3.02-01-2018, СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные";

-
СН РК 4.04-07-2019 "Электротехнические устройства";

-
МСН 2.02-05-2000 "Стоянки автомобилей".

Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с Заказчиком. 

2 Основные решения, принятые в проекте

2.1 Пожарная сигнализация

2.1.1 Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО “РУБЕЖ”, предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 

-
прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный “R3-Рубеж-2ОП”;

-
адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели “ИП 212-64 R3”;

-
адресные ручные пожарные извещатели “ИПР 513-11ИКЗ-А-R3”;

-
устройства дистанционного пуска “УДП 513-11 ИКЗ-R3” (Пуск дымоудаления);

-
адресные релейные модули “РМ-4 R3”;

-
адресные релейные модули с контролем целостности цепи “РМ-К R3”;

-
оповещатели звуковые “ОПОП 2-35 12В”;

-
изоляторы шлейфа “ИЗ-1 R3”;

-
адресные модули управления клапаном “МДУ-1 R3”;

-
источники вторичного электропитания резервированные “ИВЭПР”;

-
боксы резервного питания “БР-12”;

2.1.2 Для обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели “ИП 212-64 R3” включенные по логической схеме “ИЛИ”, вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели “ИПР 513-11ИКЗ-А-R3”, которые включаются в адресные шлейфы. 


Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток. 


Извещатели устанавливаются в удобных местах на потолке. Допускается установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м. 


Извещатели предназначены для выдачи звуковой сигнализации “Пожар” при превышении установленных значений задымленности воздуха помещений в случае возгораний, сопровождаемых появлением дыма. 
При срабатывании извещатель начинает издавать сигнал до тех пор, пока воздух не очистится.


Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.

2.1.3 Система обеспечивает:

-
круглосуточную противопожарную защиту здания;

-
ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.


ППКОПУ “R3-Рубеж-2ОП” (далее ППКОПУ) циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.


Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор “R3-Рубеж-2ОП”. В здании располагается пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост охраны оснащен приемно-контрольным прибором “R3-Рубеж-2ОП” в комплекте с блоком индикации и управления “R3-Рубеж-БИУ”.


Блок индикации и управления “R3-Рубеж-БИУ” предназначен для сбора информации с ППКОПУ и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных устройств, меток адресных технологических, насосных станций, насосов, задвижек на встроенном светодиодном табло, а также для управления охранно-пожарными зонами.

2.1.4 Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены на посту охраны. 


Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКОПУ интерфейсом R3-Link.

2.1.5 Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме следующими инженерными системами объекта:

-
отключение системы общеобменной вентиляции;

-
разблокировка электромагнитных замков СКУД;

-
запуск автоматической установки пожаротушения;

-
запуск системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции;


Выдача управляющих сигналов происходит при помощи адресных релейных модулей “РМ-4 R3”, которые путем размыкания/замыкания контактов реле выдают сигналы на аппаратуру управления соответствующей инженерной системой. 
Режим работы контакта релейного модуля определяется в соответствии с алгоритмом работы системы и документацией на аппаратуру управления. 

2.2 Система оповещения и управления эвакуацией

2.2.1 Hа объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 1 типа (далее СОУЭ) согласно таблице 3 СН РК 2.02-02-2023: 



-
выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;



-
контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.

 При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКОПУ. Прибор, согласно запрограммированной логике, выдает сигнал на запуск оповещения. 

2.2.2 В состав системы оповещения входит следующее оборудование:



-
адресные релейные модули с контролем целостности цепи “РМ-К прот. R3”;



-
оповещатели звуковые “ОПОП 2-35 12В”.

2.2.3 Звуковые оповещатели “ОПОП 2-35 12В” подключены к выходу адресного релейного модуля “РМ-К прот. R3”. Для обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое замыкание на один выход модуля “РМ-К прот. R3” предусмотрено подключение не более 6-ти звуковых оповещателей “ОПОП 2-35 12В”. При получении управляющего сигнала от ППКОПУ, адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния “Разомкнуто” в состояние “Замкнуто”.

2.3 Система автоматизации противодымной защиты


Проектом предусмотрено управление системой JET вентиляции. Для это возле комплектного шкафа JET вентиляции устанавливается релейный модуль РМ-1, который подключен к адресной линии и управляется прибором “R3-Рубеж-2ОП”.

2.4 Система автоматизации внутреннего противопожарного водопровода

2.4.1 Проектом предусмотрено оснащение здания системой противопожарного водопровода. 

Автоматика управления системой противопожарного водопровода выполнена в альбоме АПТ.Э, для которого данным проектом выполнена

передача сигнала посредством релейного модуля РМ-1.

3.
Электроснабжение установки 

3.1
Согласно ПУЭ установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

-
основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;

-
резервный источник – АКБ 12В.


Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются адресные резервированные источники питания "ИВЭПР RS-R3", обеспечивающие контроль работоспособности.


В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги.

4.
Кабельные линии связи

4.1
Проектом предусмотрена огнестойкая кабельная линия. 

4.2
Адресные линии связи выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.3
Линия контроля выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.4
Линия управления выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2

4.5
Линии питания выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 мм2.

4.6
Линии системы оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.7
Кабели прокладываются: 

- в трубе гофрированной тяжелой затухающей в помещениях парковки;

- в кабель-каналах ПВХ совместно с держателями ДМОУ в помещениях жилых домов;

- в трубе ПВХ проходы между стенами и перекрытиями.

4.10
При прокладке кабеля в кабельном канале ПВХ крепление к огнестойкой поверхности производится при помощи металлического дюбеля и самореза совместно с ДМОУ. Саморезы и дюбели использовать на каждые 40 см кабельного канала, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края кабельного канала. Крепления крышки кабельного канала к основе выполнены универсальными и удобными креплениями в виде выемок (пукля).

4.11

При прокладке кабеля в гофрированной самозатухающей трубе ПВХ крепление к огнестойкой поверхности осуществляют при помощи однолапковых скоб, металлического дюбеля и самореза. Крепление осуществлять на каждые 40 см гофрированной трубы, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края трубы.

5.
Заземление

5.1
Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных документов.


Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.


В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. 


Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. 


В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

6.
Требования к монтажу и эксплуатации установки

6.1
При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями нормативных документов, а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.


К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии.


Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.


Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

7.
Противопожарная безопасность

7.1
При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности.

При этом особое внимание обратить на следующие пункты:

-
запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими предметами;

-
на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение;

-
при возникновении возгорания оборудования использовать только углекислотные огнетушители;

-
после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с рабочего места.
10.7. ВНУТРИДВОРОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Проект наружного освещения "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек би, 113 А. МЖК "Атамура Бизнес-3. (Без наружних инженерных сетей)" выполнен на основании задания на проектирование, а также плана благоустройства территории.

Проект наружного освещения выполнен по III-й категории надёжности электроснабжения. Источник электроснабжения - Ящик управления освещением ЯУО (32А), ЯУО установить на внешней стене электрощитовой паркинга. Управление наружным освещением площади осуществляется посредством таймера, что позволяет включать и отключать нагрузку в предварительно установленное пользователем моменты времени. Прибор учета электроэнергии (счетчик) установить на внешней стене электрощитовой подвала рядом с ЯУО, в защищенном боксе со смотровым окошком для снятие показании. Фотореле выносное, установить на внешней стене фасада здание, с направлением на закат солнце, выполнить согласно проекту либо определить по месту.

Принятая проектом освещенность главных входов, центральных аллей составляет не менее 10 лк согласно СН РК 2.04-01-2011 СП РК 2.04-104-2012.
   Для освещением данного проекта, приняты светодиодные светильники 2-х типов, согласно назначению участка. Для освещения проездов выбраны уличные светильники Тип-1 (100Вт). Для основных и пешеходных дорожек выбраны парковые светильники Тип-2 (40Вт).

Распределительные и групповые сети освещения выполнены кабелем с алюминевыми жилами марки АВБШВ-0,66кВт и АВВГ-0,66кВт. Кабельные линии к опорам освещения по уличной стороне проложить в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. По эксплуатируемой кровли паркинга, кабельные линии проложить в пироге паркинга. Прокладку выполнить 5-х жильными кабелями (3 фазных, нулевой, заземляющий) расчетного сечения. Подключение светильников осуществлять с чередованием фаз (А, В, С). При прохождении кабельных линий под асфальтированными дорогами по пирогу паркинга и на фундаментах опор выполнить в жёсткой трубе ПНД ∅63мм, а также по всей длине кабеля выполнить прокладку в жёсткой трубе ПНД ∅40мм и ∅25мм. Прокладка кабелей по конструкциям паркинга от ЯУО до выводов выполнить в металлорукаве ∅32-∅25-∅18. При наличии лотков вдоль линий наружного освещения, прокладку кабеля выполнить в лотке, при отсутствии лотков, прокладку кабеля выполнить согласно проекту. Крепление металлорукава выполняются через металлические двухлапковые скобы к надлежащей поверхности, а соединение между собой выполняются через соединительные муфты. При выполнении поворотов кабельных линий учесть минимально допустимый радиус изгиба кабеля.

Защитное заземление осветительных приборов наружного освещения выполнено подключением металлического корпуса опоры к РЕ проводнику при помощи болта на корпусе опоры и жиле питающего кабеля (в сетях с заземленной нейтралью). Кабельные линии заземляются на шине шкафа освещения путем присоединения к шине заземления.

Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ и СНиП РК 4.04-07-2013. Все скрытые работы оформить актами.

Основные технические показатели:
Категория надежности электроснабжения - III;

Напряжение питающей сети
- 380/220 в;

Общая расчетная мощность     - 2,36 кВт;

Расчетный ток     - 3,78, а;

Коэффициент мощности   - 0,95;

Максимальная потеря напряжения    - 0,43 %;

Общее количество светильников
- 44 шт;

Общая протяжённость кабельных линий электроосвещения - 890 м.

� EMBED Unknown  ���





� EMBED Microsoft WordArt 2.0 ���














_126593292.bin

_1802788986.bin

_126593932.bin

_126592332.bin

_126592972.bin

_126523336.bin

_126524296.bin

