ТОО «SapaProekt»
Государственная лицензия

ГСЛ №   22023193 от 01.12.2022 года

ЗАКАЗ № 20-09-2025
ЗАКАЗЧИК:   ТОО «Amanat Story CO »
ОБЪЕКТ:  
"Строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома с паркингом и встроенными коммерческими помещениями" 

по адресу: область Абай, г.Семей, улица Некрасова 102.       

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

[image: image8.png]BEJOMOCTb XW/IbIX M OBLYECTBEHHBIX 34AHWA M COOPYXEHUA

2 CmpoumebHbIl
s § Konudecmbo lnowads, M odben, o
L
a z HaumenoBaHue u i Kéapmup sacmpoiiku oduas
= 3 0003Ha YeHUE s |3dan HopMupyeMas
2 & | uo [0 Toces 3danus | Bcezo
m 3daHus | Bcezo |3danus | Bcezo
Husi | 2o
1 |bnok 1 5 1 - - - 554.40 - - - -
2 |bnok 2 5 1 - - - 554.40 - - - -
3 |bnok 3 5 1 - - - 554.40 - - - -
4 |Mapkune 1 1 - - - 1411.80 - - - -
5 flemckas uepoBas B B B B B 423,79 ) ) } }
naowadka
6 |CnopmuBHas nnowadka - - - - - 244,27 - - - -
7 |lnoyadka dna TEO - - - - - 9 - - - -
658.34





Директор:  ТОО « SAPAPROEKT» 




      Кенжебек Д.Д
Главный инженер проекта                                                               Жобалайулы Б
г. Семей
2025 г.

В  разработке проекта принимали участие:

Главный инженер проекта 


                                       Жобалайулы Б.
Генеральный  план
Руководитель группы




                                Жобалайулы Б.

Архитектурно-строительные решения

Архитектор






                                 Рахым Д.
Отопление и вентиляция

Инженер




                                                      Рахымов Ж.Н

Водопровод и канализация

Инженер




                                                      Лебаева

Электрооборудование и освещение.

Инженер




                                                      Мырзабеков

Автоматическая пожарная сигнализация
Инженер



                                                              Мырзабеков

Система связи.
Инженер



                                                              Мырзабеков

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА. 
     ТОМ 1  - Исходные материалы
     ТОМ 2  - Общая пояснительная записка  

     ТОМ 3  - Чертежи

     ТОМ 4  - Отчет по инженерным изысканиям

     ТОМ 5  - Оценка воздействия на окружающую среду. 

     ТОМ 6  - Проект организации строительства.


                               Состав тома 3:

            «Чертежи»

                                          Альбомы рабочего проекта

	№ п/п
	Наименование альбома
	Кем  разработан

	1
	2
	3

	
	"Строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома с паркингом и встроенными коммерческими помещениями" 

по адресу: область Абай, г.Семей, улица Некрасова 102.       

	

	1.

	Альбом 0
Генеральный план

	Индивидуальный

проект

ТОО «SapaProekt»

	2.
	Альбом 1

Архитектурно-строительные решения
	Индивидуальный

проект

ТОО «SapaProekt»

	3.
	Альбом 2

Отопление и вентиляция


	Индивидуальный

проект

ТОО «SapaProekt»

	4.
	Альбом 3

Водопровод и канализация.
	Индивидуальный

проект

ТОО «SapaProekt»

	5.
	Альбом 4

Электрооборудование и освещение.
	Индивидуальный

проект

ТОО «SapaProekt»

	6.
	Альбом 5

Автоматическая пожарная сигнализация.
	Индивидуальный

проект

ТОО «SapaProekt»

	7.
	Альбом 6

Система связи.
	Индивидуальный

проект

ТОО «SapaProekt»


Содержание:

1. Общая часть.

2. Технико-экономические показатели
3. Генеральный план.

4. Архитектурно-строительные решения 

5. Отопление и вентиляция

6. Водопровод и канализация.

7. Электрооборудование и освещение.

8. Автоматическая пожарная сигнализация.

9. Система связи.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Рабочий проект "Строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома с паркингом и встроенными коммерческими помещениями" по адресу: область Абай, г.Семей, улица Некрасова 102.

Разработан для строительства в районе со следующими природно-климатическими данными:

-
температура наружного воздуха -35,7 С;

-
вес снегового покрова - 100 кг/м2;

-
скоростной напор ветра - 38 кг/м2;

-
климатический подрайон III-А

-
район не сейсмичный (согласно снип РК 2.03-30-2006)

-
классификация жилого дома - III класс (по снип РК 3.02-43-2007* таблица 1*)     

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
[image: image1.png]OcHoBHbe cmpoume nbHsie noKasamenu

s HaumeroBakue nokasamened f}ﬂm Mokazamenu| Mpumeuarue
Xunoi dor

1| 3maxocme E 5

2 | Nnowads sacmpoiku w2 | 1466

3 | OBwas nnowade w2 | stz

4| 0duas nmowads xbapmup w2 | ios

5 | Mrowade Brnowozame ok novewerui | w2 6426

6 | Nnowads kormepueckux nom(1-3max w2 | 1010

7| Xunas nrowads kéapmup w2 | 28191

8 | Cmpoumenchui oBten, w3 | 308681

B mu: Buwe 0,000 w3 | 286016

Huxe 0,000 w3 | 22665

9 | Konusecmbo kBapmup, 8 m.x um. 8
oBHOKOMHOM KX um, 2
BBy oMHamKX um, 15
MpeXKoMHaMHX um 9
emepexKomHamALx_| _um. 2

Mopkunz

7| Cmpoumenchsid obuen, W3 | 53135

2 | Mnowads sacmpoiku w2 16095

3| Konusermbo mowwa/vecmo um 38

& | Nrowade napkukea w2 | g





3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Генеральный план выполнен на основани "Строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома с паркингом и встроенными коммерческими помещениями" по адресу: область Абай, г.Семей, улица Некрасова 102.
задания на проектирование, в границах отведенного участка согласно схемы размещения и землеустроительного проекта  на топографической съемке М 1:500, выполненной ТОО « Амирстройгруп » в 2024 г.
   Участок строительства жилого дома расположен в правобережной части города Семей.

    Проектом предусмотрена площадки для отдыха взрослых и детская игровая. Площадки расположены на оборудованы  малыми архитектурными формами.
   План организации рельефа выполнен в проектных отметках опорных точек планировки с отводом талых и ливневых вод с участка.
                      Технико-экономические показатели по генплану
[image: image2.png]OCHOBHbIE [TIOKASATE/IN 10 TEHITIAHY

lpanuyax yyacmka

3a zpaHuyed

yyacmka
Ko/[;ﬁa, % Ka/;;ﬁo, %
s s s s
a) nnowads sacmpolku 3075.00 90
&) nnowade nokpsimus 274.00 8
8) nnowads o3eneHerue 80.00 2






[image: image3]
4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
  Объемно-планировочное решение



Рабочий проект «Строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома с паркингом и встроенными коммерческими помещениями», выполнен согласно технического задания на проектирование. Участок по объекту нового строительства расположен по адресу г.Семей, улица Некрасова 102.

На участке расположено три жилых блоков этажностью 5 этажей

Высота 1 этажей в чистоте 3300мм (3600 мм - от пола до пола).

Высота жилых этажей в свету 3000 мм (3300 мм от пола до пола)

Класс комфортности жилья-IV

Жилой дом запроектированы 5-ти этажными, трёх подъездными без подвальным этажом, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 15,48х88,83м, Толщина наружных стен 510мм ; толщина внутренних несущих стен 380мм.



Паркинг представляет собой здание многоугольной формы в плане, с размерами в осях 17,00×88,83 м. Конструктивная схема — рамно-монолитная. 



В паркинге расположены: электрощитовая и узел управления инженерными сетями.

На 1-ом этаже расположены помещения общего назначения

На 2-5-ом этажах квартиры.
    
Сообщения между этажами осуществляется с помощью лестниц и лифтов.

    



   Конструктивные решения.

Жилой дом запроектирован с продольными и поперечными несущими стенами из силикатного кирпича.
Фундаменты  под наружные и внутренние  стены  приняты ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* и монолитной железобетонной подушки. 


Горизонтальная гидроизоляция  на отм.  -0,300м выполняется из 2-х слоев руберойда. Вертикальная гидроизоляция бетонных стен, соприкасающихся с грунтом- обмазка  горячим  битумом за 2 раза.
Наружные и внутренние стены выполнены из силикатного кирпича СУРПо-М150/F25/1,8 по ГОСТ 379-2015. 

Кладка наружных стен выполняется толщиной 510мм, с утеплением  теплоизоляционным материалом "ISOTERM"   толщиной 100 мм.


Перегородки из силикатного кирпича СУРПо-М100/F25/1,8 ГОСТ 379-2015, во влажных помещениях перегородки и стены из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М25 для перегородок, для стен Кр-р-по 250х120х88/1,4НФ/100,125,150/1,8/25 на цементно-песчанном растворе М75,100.


Кирпичная кладка армируется через каждые 5 рядов кладки. Дополнительно укладываются в углах и местах сопряжения наружных и внутренних стен под плитами перекрытий. 
   Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1,4.  Прогоны по серии 1.225-2 вып.11.
   Плиты перекрытия- сборные железобетонные многопустотные по серии 1.141-1. 
   Лестница- из железобетонных ступеней по металлическим косоурам. 
   Полы - бетонные, из керамических плиток, керамогранита  и линолеума. 
   Полы: в жилых комнатах из линолеума, в ванных и санузлах из керамической плитки.
    

Оконные и балконные дверные блоки из ПВХ профилей одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом (тройное остекление) по ГОСТ 30674-99. 
   Наружные двери входов - металлические с полимерным покрытием.
   Утеплитель перекрытия -плиты минераловатные "IZOTERM" марки П-100 толщиной 200 мм.

Кровля мягкая безчердачная . 


Кровля - рулонная с внутренним организованным водостоком.


Балка - железобетонные прогоны по серии  серия 1.225.-2 вып 11
   
По периметру наружных стен выполняется бетонная отмостка шириной 1,0м.


Паркинг представляет собой здание многоугольной формы в плане, с размерами в осях 17,00×88,83 м. Конструктивная схема — рамно-монолитная. 

Фундаменты,колонны и перекрытия - Ж/Б монолитные.

Стены паркинга из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.

 






Наружная отделка

Облицовка - навесной вентилируемый фасад с воздушной прослойкой. Тип облицовки смотреть в

ведомости наружной отделки (АС-8 листе).

Остекление окон, балконных дверей - металлопластиковые оконные системы, витражи жилых

зданий - алюминиевые оконные системы.

Окна – c однокамерным стеклопакетом (двойное остекление) в отапливаемых помещениях,

cертифицированные по энергосберегающим параметрам.

Остекление балконов / лоджий - с однокамерным стеклопакетом.

Подоконная доска - ламинированная пластиковая.

Наружные входные двери – металлические, утепленные, улучшенного дизайна; двери в подъездах –

алюминиевые, утепленные, заводского изготовления с однокамерным стеклопакетом, доводчиком.

Вороты паркинга - стальные сэндвичные панели. Не предусматривать калитку в проеме ворот

паркинга.

Кровля плоская, рулонная, наплавляемая, с внутренним водостоком.




  Противопожарные мероприятия
Противопожарная безопасность здания обеспечивается архитектурно-планировочными и конструктивными решениями, предусмотренными проектом в соответствии с требованиями
СНиП РК 2.02-05-2009 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 
Степень огнестойкости - II.
Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.
В помещениях: узла управления, электрощитовой двери предусмотрены противопожарные.
Внутренняя отделка помещений на путях эвакуации выполнена из трудносгораемых материалов.
Для защиты от возгорания все  деревянные конструкции подлежат покрытию огнезащитной композицией "Спарк"-древесина ТУ 647 РК-19770309ТОО-001-2000.


    
  















Антикоррозионные мероприятия

Антикоррозионные мероприятия приняты в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004. 

Металлические закладные и соединительные элементы после сварки окрашиваются масляной краской за 2 раза по очищенной поверхности 

Все деревянные элементы, соприкасающиеся со стенами или бетонными и железобетонными конструкциями, покрываются толем и тщательно антисептируются водным раствором фтористого и кремнефтористого натрия.

5. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Рабочие чертежи отопления и вентиляции разработаны на основании:

- технического задания на проектирование;

- архитектурно-строительных чертежей марки АР;

- СН РК 2.04-07-2022 Тепловая защита зданий

-СП РК 4.02-101-2012  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (с изм. 19.07.2022) 

-СН РК 4.02-01-2011  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (с изм. 19.07.2022 ) 

-СН РК 3.02-01-2023  Здание жилые многоквартирные 

        -СП РК 3.02-101-2012  Здания жилые многоквартирные  (с изм. 01.03.2023 ) .

-СП РК 2.04-01-2017  "Строительная климатология  (с изм. 01.04.2019 ) "        

     Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования:

- в зимний период tн=-35,7°С;(среднее температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). 

-Средняя температура отопительного периода -   -6,9°С

-Продолжительность отопительного периода - 200 суток. 

 Теплоноситель -горячая вода: Т1=90C , T2=70°С

 ГВС осуществляется от  централизованной городской тепловой сети.  Параметры теплоносителя  для системы горячего водоснабжения приняты  60°С .

 Параметры теплоносителя  для системы вентиляций приняты  Т1=90C , T2=70°С .  

[image: image4.png]OcHoBHble nokasamenu cucmeM OB

HaumeHoBaHue | OBvem, | Mepuodsl Pacxod menaa Bm Pacxod | YemanoB-
30aHUs 200a xonoda | NeHHas
(coopyxeHus), me npu Ha Ha Ha Bm MowHocmb
noMeuleHus ty K pmonneHue  BeHmunsuuw| 2opavee O5wud  |{kkana/4) | 3nexmpo-
' BodocHad- 0Buzamens
XeHue kBm.
Xunod dom ¢ 353 % | 215155 | ggu3s 233472 | 605061 - 15,65
napKUH20M
KoMMepyeckue B o
nOMeUeHUS 31 I - - 2417 - -
Beezo: 294632 299329 96434 233472 629235 - 15,65





.  

Регулирование тепловых потоков осуществляется в блочном тепловом пункте.  

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с действующими нормами и правилами: 

Зимний период

а) в жилых, гостиных помещениях tв=20-22 °С.

б в кухнях  tв=+18 °С;

в) в санyзлах, ванных комнатах tв=+25 °С;

 г) в лестничных клетках  tв=+16-18 °С;

д) в паркинге  tв=+5-10 °С; 

                                  Отопление

Схема присоединения системы отопления -зависимая , через тепловой узел. Параметры теплоносителя:Т1=90°C , T2=70°C.   

Система отопления жилых помещений - поэтажная (поквартирная) с установкой распределительных коллекторов, горизонтальная, двухтрубная с нижней разводкой, с попутным движением теплоносителя. 

В качестве отопительных приборов приняты биметаллические   радиаторы " Base 500",q=185вт.(ГОСТ 31311-2022).  Регулирование тепловой отдачи отопительных приборов решено за счет установки термостатических клапанов  с предварительной настройкой. 

Для отключения отопительных приборов предусмотрена установка запорных клапанов. Поквартирные разводящие трубопроводы прокладываются из метолопластиковых труб (ГОСТ  52134-2003)  в конструкции пола. 

Разводящие трубопроводы   стояки и магистральные трубопроводы в подвале

выполнить стальными водогазопроводными по ГОСТ 3262-75, электросварными по ГОСТ 

10704-91. Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрена установка 

автоматических воздухоотводчиков,  в высших точках системы, а также кранов конструкции 

Маевского на отопительных приборах. Для опорожнения системы на отдельных ветках в 

нижних точках установлена спускная арматура, которая подключается к дренажному 

трубопроводу. Гидравлическая устойчивость системы отопления и расчетное распределение 

расходов в её элементах обеспечивается автоматическими балансировочными клапанами 

типа CNT и клапаном АРT Danfoss.
Система отопления 1-го этажа - горизонтальная, двухтрубная с нижней разводкой. В 

качестве отопительных приборов приняты биметаллические  радиаторы ,q=185вт. (ГОСТ 31311-2022). Регулирование тепловой отдачи отопительных приборов решено за счет 

установки термостатических клапанов  с предварительной настройкой. 

Для отключения отопительных приборов предусмотрена установка запорных клапанов.  

 Удаления воздуха из системы реализовано за счет установки кранов для выпуска воздуха в высших точках системы и отопительных приборах.

 Трубопроводы  прокладываемые открыто местами в конструкции пола, трубопроводы главных стояков, транзитные трубопроводы систем отопления, изолируются трубчатой изоляцией    толщиной 13мм.   

  Антикоррозийное покрытие изолированных трубопроводов масляно-битумной краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021. Трубопроводы в местах пересечения покрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов, края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен перегородок и потолков, на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполнить негорючими материалами, обеспечивая нормативный предел огнестойкости ограждения. Гильзы выполнить из стальных  труб  на два диаметра больше прокладываемых трубопроводов.

 Проектом предусмотрен учет расхода тепла для каждой квартиры раздельно и в целом по дому. 

Индивидуальные узлы ввода выполняют следующие функции:

-Присоединительная - обеспечивает соединения квартирной системы со стояком,отключение ее от системы отопления здания, очистку теплоносителя,дренаж;

  -Измерительная-производит измерения количества тепловой энергии, расходуемой на отопление данной квартиры;

-Регулирующая - стабилизирует гидравлический режим в квартирной системе отопления при помощи автоматического балансировочного клапана,устанавливаемого на обратном трубопроводе и ручного балансировочного (настраиваемого запорно-измерительного) клапана,устанавливаемого на подающем трубопроводе;

Индивидуальные узлы ввода располагаются в нишах.

Сети систем теплоснабжения, связанные с ними системы отопления  подвергаются гидропневматической промывке   с последующей дезинфекцией. Промывка и дезинфекция считается законченной при соответствии результатов  двукратных (последовательных) лабораторных исследований проб воды,  установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству питьевой воды

6. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.
На основании задания на проектирование, технического условия, СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений, СН РК 4.01-02-11 " Внутренний  водопровод и канализация зданий"  в жилом доме запроектированы следующие системы 


-хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1;


-горячий, циркуляционный водопровод Т3,Т4;


-хозяйственно-бытовая канализация К1;                       


-ливневая канализация К2;


-производственная канализация К3;


-дренажная канализация К3н.

Водоснабжение

Водоснабжение здания к жилому дому ул. Некрасова, 102 предусмотрено согласно технических условий от существующих сетей водопровода ∅200мм, проложенный по ул.Некрасова с устройством нового колодца. Гарантированный напор в точке поключения 10м.вод.ст.


Требуемый напор на вводе в здание для хозяйственно-питьевых нужд составляет 26,0 м.вод.ст. Для обеспечения необходимого напора в системе внутреннего водопровода предусмотрена Насосная станция для хозяйственно-питьевых нужд Q=5,7м3/ч, H=16,0 м.вод.ст.; N=3,0кВт. Насосная установка располагается в подвале (в помещении теплового узла), насосы устанавливаются на одной раме.


Внутреннее пожаротушение жилого дома согласно таблицы 1 п.1 СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений, при высоте здания больше 28м проектом не предусматривается. Проектом предусматривается внутреннее пожаротушение паркинга согласно п.4.4.1.1  СП РК 3.03-105-2014 "Стоянки автомобилей" на внутреннее пожаротушение автостоянок закрытого типа следует принимать, при объеме паркинга 2627,24 м3/ - 2 струи по 2,5 л/с. Требуемый напор на вводе в паркинг для противопожарных нужд обеспечивается гарантированным напором.


Расход воды на наружное пожаротушение при строительном объеме 22845,3 м3 составляет 15л/с  согласно приложения 4к техническому регламенту "Общие  требования к пожарной безопасности", и  обеспечивается проектируемыми пожарными гидрантами при этаже здания - 9эт.

На вводе  устанавливается счетчик холодной воды ∅40 с импульсным выходом и радиомодулем класса C. Подбор водомерного счетчика выполнен в соответствии  с п.п 5.14,5.15 СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.

Ввод выполнен из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 - ∅90х5,4мм по ГОСТ 18599-2001. Магистральные трубопроводы и стояки выполнены из стальных водогозопроводных труб ∅80-25мм по ГОСТ 3262-75. Подводки от стояков к санитарным приборам проектом приняты из напорных полипропиленовых PP-R труб не армированная SDR11 PN10, 20x1,9мм по ГОСТ 32415-2013. Проектом предусмотрена установка квартирных водомерных счетчиков ∅15мм с запорной арматурой.  

Горячее водоснабжение запроектировано от теплообменника (см.раздел ОВ). На горячем трубопроводе устанавливается счетчик горячей воды ∅40 многоструйный класса С с импульсным выходом, и на циркуляционном трубопроводе устанавливается счетчик горячей воды ∅32 многоструйный класса В. 

Системы горячего водопровода монтируется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ∅40-25мм по ГОСТ 3262-75. В каждой квартире  устанавливаются счетчики на горячую. В ванных комнатах устанавливаются полотенцесушители.

Трубы по ГОСТ 3262-75 изготовлены по техническому регламенту из стали ГОСТ380-88 и ГОСТ 1050-88.

Канализация    


Отвод бытовых сточных вод от жилого дома ул. Некрасова, 102 осуществляется в существующую канализационную сеть ∅300мм по ул.Некрасова в существующий колодец. 


Каждый стояк выводиться на 500мм выше кровли для обеспечения вентиляции стояка d110-50мм принятыми согласно СН РК 4.01-02-2011. 


Канализация запроектирована из полиэтиленовых труб ∅110-50мм. по ГОСТ 22689-89. Система К1 согласно п.8.2.6 СП РК 4.01-101-2012 предусмотреть скрытую прокладку в гипсокартоновом коробе (объемы короба см. раздел АР). Система канализации оборудуется ревизиями и прочистками.

Внутренние водостоки запроектированы из полиэтиленовых труб ∅110мм по ГОСТ 22689-89. Выпуск водостока запроектирован на рельеф. Предусмотрен перепуск ∅32мм талых вод в бытовую канализацию К1 с установкой гидразатвора и запорной арматурой ∅32мм.


В случай пожаротушения от затопления паркинга проектом предусмотрена система К3. Вдоль всего паркинга предусмотрены бетонные лотки ЛВ-10.16.20-ПП, ЛВ-10.16.12-ПП установленные в конструкции пола. Лотки перекрываются водоприемными чугунными решетками РВ-10.15.50. Стоки с лотков перетекают в приемный приямок через пескоуловитель пластиковые сборные серии PolyMax Basic ПУC-10.16.60-ПП Усиленный. В приемном приямке размером 700х700х1000(h) устанавливается дренажный насос 10-6 Q=10м3/ч; H=6м; N=0,6кВт; U=220В; n=2980об/мин. Дренажным насосом по стальным водогазопроводынм трубам ∅32мм по ГОСТ 3262-75, стоки перекачиваются в существующую канализационную сеть ∅300мм по ул.Некрасова в существующий колодец. Напорная стальная водогазопроводная труба оборудована обратным клапаном и запорной арматурой.


На стояках в местах меж этажных перекрытий к потолку проектом предусмотрены противопожарные муфты, исключающие возможность распространения пламени из одного объема в смежный, согласно п.п.10) п.11 Раздел 1 Приказ ЧС №405 «Общие требования к пожарной безопасности». 


Монтаж систем водоснабжения и канализации производить согласно СП РК 4.01-101-2012 и СН РК 4.01-02-11.

Производственная канализация  


Для удаления дренажных вод из помещения насосной станции и узла управления предусмотрены приямки с установленным насосом 6-10  Q=6м3/час, Н=10м, N=0,6 квт., работающим в автоматическом режиме от уровня воды. Отвод дренажных вод производится по стальной водогазопроводной трубе ∅32мм по ГОСТ 3262-75 с установкой обратного клапана и запорной арматуры ∅32мм. Сброс выполняется в систему К1 с разрывом струи 20...30мм в воронку. От неприятного запаха с системы К1 после воронки предусмотрен гидрозатвор ∅32.  

Перечень видов работ, подлежащих освидетельствованию актами скрытых работ:

-
испытание трубопроводов напорных и безнапорных на прочность и плотность;

промывка и дезинфекция трубопроводов водопровода

[image: image5.png]OcHoBHble nokaszamenu cucmeM BodocHAdXeHUS U KaHaAu3auuu

MompedHsil Pac4emHuil pacxod YemaHoBneH-
HaumeHoBaHue Hanop Ha Ha S MOWHOC-
3 3 AU T QE;: 3NeKmpo- MpuMeyaHue

cucmeMbl BBode,M xape, uzamened,

M Jeym [ M /4 n/c n/n:p KBm

B1 26,0 50,4 5,62 2,42 5,0 3,0

8 moM yucne T3 20,16 3,65 1,58
K1 50,4 5,62 2,42





7.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ.
Проект электрооборудования и электроосвещения жилого дома разработан на основании архитектурно-строительных и санитарно-технических чертежей в соответствии с действующими нормативными документами (см. ведомость ссылочных и прилагаемых документов). Проектируемый жилой дом относится к категории с квартирами типовой планировки.  Проектируемый дом согласно СП РК 4.04-106-2013 относится ко 2 категории по надежности электроснабжения. Уровень электрификации III.  В качестве вводно-распределительных устройств (ВРУ) дома запроектирован комплектный щит, состоящиий из 2-х шкафов: вводного - типа ВРУ1-11 и распределительного - типа ВРУ1-44. Электроприемники, относящиеся к 1 категории выделены на один щит, подключенный   через шкаф автоматического ввода резерва, который имеет питание от разных вводов.
Комплектные устройства ВРУ, шкаф АВР, а также щитки общедомового и аварийного освещения (ЩО и ЩАО) размещаются в электрощитовой, расположенном в  подвале. 
Распределение электроэнергии от ВРУ по квартирам осуществляется по двухступенчатой схеме: от ВРУ по стоякам до этажных щитов (ЩЭ), где устанавливаются приборы по квартирного учета электроэнергии и от этажного щита к квартирным щитам (ЩК), которые устанавливаются в коридорах квартир и в которых предусмотрено вводной автомат и дифференциальные автоматы на отходящих линиях (кроме линии освещения) на токи: 16А - 3шт, (для освещения и розеток с заземляющим контактом), 40А - 1шт (для подключения электрической плиты мощностью до 8,5А).

   Этажные щиты серии ЩЭ3000 со слаботочными отсеками размещаются в коридорах, в специальных нишах.

 В связи с принятой в проекте системой заземления TN-S питающие трехфазные линии к лифтам, этажным щитам выполняются пятипроводными: три фазы (А, В, С), рабочий нулевой проводник (N) и пятый защитный проводник заземления (РЕ); при этом однофазные групповые линии общедомового освещения и внутри квартирной силовой и осветительной сети выполняются трехпроводными: фаза, нуль, заземление.

     Силовая проводка в пределах подвала выполняется медным кабелем  прокладываемым открыто на лотках под потолком, вертикальные стояки (к этажным щитам)-скрыто в каналах стен. Однофазные силовые линии от этажных щитов к квартирным щитам (ЩК) запроектированы медным кабелем в пластмассовых трубах в подготовке пола и в штрабах стен. В квартирах электропроводка к розеткам предусмотрена в гофротрубах, проложенных в штрабах стен. Осветительная проводка внутри квартир и за пределами (кроме чердака) запроектирована частично несменяемой медным проводом с двойной изоляцией скрыто под штукатуркой. Осветительная проводка на чердаке запроектирована сменяемой медным кабелем, прокладываемым открыто по стенам и потолку на скобах.

   В паркинге предусматривается рабочее и аварийное освещение. Светильники аварийного освещения

 выделяются из числа светильников рабочего освещения.  Аварийное освещение предусматривается для целей эвакуации. 

   Выключатели в квартирах устанавливаются на высоте 1,0м от пола, штепсельные розетки на высоте 1,0м в кухнях и 0,3м в остальных помещениях.  

   В целях электробезопасности все металлические части оборудования подлежат защитному заземлению путем подключения к пятому (третьему) защитному проводнику (РЕ), который связан с системой уравнивания потенциалов, с повторным контуром заземления и всеми остальными трубопроводами внутри дома (отопления, водопровода, канализации) с помощью магистрали заземления из стальной полосы 25х4.

  В целях эффективного срабатывания устройств защитного отключения (УЗО) внутри квартир при попадании человека под напряжение проектом предусматривается дополнительное устройство уравнивания потенциалов, которое осуществляется подключением защитного проводника в конце групповых линий к стоякам отопления и трубам водопровода (на кухнях и в санузлах) с помощью медного провода, прокладываемого в пластмассовой трубке в подготовке пола от коробок до стояков. При этом на стояках привариваются на уровне пола оцинкованные болты.  

 В проекте выполнена молниезащита жилого дома, так как высота здания превышает 30 метров, СП РК 2.04-103-2013. На кровли жилого дома выполнена молниеприемная сетка из стержневой арматуры ∅8мм, шагом не более 6м. Молниеприемную сетку необходимо соединить с общим контуром заземления дома. Спуски к контуру зазмеления  выполняется  из стержневой арматуры ∅6мм, прокладываемой по стене на скобах. Спуск окрасить асфальтовым лаком за 2 раза. Все соединения сварные.

   Управление пожарной задвижки выполнено от ящика управления реверсивным двигателем , а дистанционно - одноштифтовыми кнопками управления , расположенных у пожарных кранов.

   В проекте выполнено отключение щита вентиляции жилого дома, при срабатывании прибора пожарной сигнализации с помощью вводных автоматов с независимым расцепителем на вводе. 

  Управление приточными системами в паркинге осуществляется со шкафов управления и автоматики поставляемых комплектно с приточной системой, Управление вытяжными системами предусмотрено ящиками управления типа Я5111, а также ручными кнопочными пускателями. устанавливаемыми по месту.

Дистанционное управление приточными и вытяжными системами предусмотрено кнопками управления по месту. 

 [image: image6.png]OCHOEHHIE TIOKASATE/IM MIPOEKTA

Hauneotae Kon. Tpuresaie
Kame20pun HOGEKHOKTU 3MEKTPOCHITK AT w1

Mpussmos wanpaxenue mumamss, B 380220

05uan pacsemvas ouscne BPY, kEn 2

Kasgguuussm mouocu 093





8.АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.
                                                    Общие указания 

    Проект связи многоквартирного жилого дома разработан на основании строительных, сантехнических и электротехнических чертежей и в соответствии с действующими нормами и правилами по проектированию устройств связи. Проектом предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация в жилом доме. В коммерческих помещениях пожарная сигнализация не выполнялась, так как свободная планировка и в паркинге - автономное порошковое пожаротушение.  

                                                  Пожарная сигнализация 
   Для фиксирования сигналов о загорании в жилых квартирах необходимо применить приборы приемно-контрольные пожарные (ППКП) марки ВЭРС-ПК-24 ТРИО-М №1,2.  

 Прибор ППКП  установить в помещении менеджера жилого комплекса. 
 ППКП установить на высоте от уровня пола 0,8-1,5м. При смежном расположении ППКП расстояние между ними должно быть не менее 50мм. 

    Сигнал с прибора передать на пульт пожарной службы, по сети GSM  

    Питание ППКП предусматривается по I категории согласно "ПУЭ" РК и 

СН РК 2.02-02-2023  от сети переменного тока напряжением 220В с установкой резервного источника питания - аккумуляторная батарея: 12В-7 а/час.

 Сигналы о загорании фиксируются дымовыми извещателями устанавливаемыми на потолке в прихожих, в каждой жилой квартире, в жилых комнатах проектом предусмотрены автономные дымовые извещатели, со встроенным свето-звуковым оповещателем, в паркинге - тепловые пожарные извещатели.. В конце каждого шлейфа установить резистор согласно паспорта на прибор. При установки извещателя на горючее основание необходимо предусмотреть металлическую пластину под извещатель.

  Сеть пожарной сигнализации выполнить кабелем КСВВнг(А)-LS 4х0.5 Кабели проложить открыто, в кабельном канале. Проходы через стены и перегородки выполнить в ПХВ трубке. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5м. Допускается уменьшение расстояния до 0,25м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

                                Система оповещения.

    Cистему оповещения о пожаре выполнить по 2-му типу согласно 

СН РК 2.02-02-2023 . Второй тип оповещения включает в себя установку звуковых оповещателей и рекомендует установку световых указателей "Шыгу" на путях эвакуации людей.

  В проекте применено комбинированное свето-звуковое табло "Шыгу".  

  Сеть системы оповещения выполнить кабелем КСВВнг(А)-LS 4х0.5. Кабели проложить открыто в кабельном канале, совместно с кабелями пожарной сигнализации. Проходы через стены и перегородки выполнить в ПХВ трубке.

  Работы по монтажу пожарной сигнализации выполнить согласно 

СН РК 2.02-02-2023  "Пожарная автоматика зданий и сооружений" и ПУЭ РК.

                                  Автономное порошковое пожаротушение
   Проект автоматического пожаротушения  выполнен в соответствии со СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений", СП РК 2.02-102-2022 "Пожарная автоматика зданий и сооружений". Производство работ по монтажу, наладке, пуску и сдаче в эксплуатацию выполнить согласно проекта и технической документации завода изготовителя.

   В проекте применено автономное автоматическое порошковое пожаротушения. Порошковое пожаротушения выполнено в паркинге.

   В качестве порошкового пожаротушения в проекте применены автономные модули порошкового пожаротушения  типа МПП(Н-С2)-4(п)-И-ГЭ-У2.

  Устройство сигнально-пусковое УСПАА-1 модификации V4 (поставляется комплектно с модулем пожаротушения), сигнализирует о возникновении пожара и формирует сигналы управления средствами пожаротушения.

Устройство контролирует температуру и уровни спектральных составляющих низкочастотных колебаний инфракрасного излучения, характерных открытому пламени, сопоставляет полученные данные с априорно заданными образами, представляющими нормальное состояние защищаемого объекта и классифицирует пожарную обстановку. 

 Работы по монтажу выполнить согласно СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений. 

 [image: image7.png]OcHoBHble nokasamenu npoekma

HaumeHoBanue Kon. Mpumeyatue
KonusecmBo Modyned noxapomywerus (pado4ud) wm 104
KonusecmBo Modyned noxapomywenus (pesepBreid) wm 10
KonuyecmBo npudopoB B3PC MK-16 Tpuo M wm 2





10. СИСТЕМА СВЯЗИ.
Проект связи многоквартирного жилого дома разработан на основании строительных, сантехнических и электротехнических чертежей и в соответствии с действующими нормами и правилами по проектированию устройств связи. Устройства связи в данном проекте включают в себя: телефонные сети, домофонную сеть и сети видеонаблюдения. Проектом предусматриваются сети интернет от телефонной сети через абонентские линии связи. Подключение к интернету абоненту выполнить от телефонных распределительных коробок.

  Для получения сервисов услуг кабельного телевидения абонент должен заключить договор с организацией, имеющей лицензию на телевизионное вещание спутникового телевидения. 

                                      Телефонные сети

  Телефонизация дома выполнена согласно техническим условиям АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ". Телефонизация выполняется на основе оптоволоконой линии связи (одномодовой) от городских телефонных сетей ГТС. Проект наружные сети выполнен разделом НСС.

  Прокладку проектируемого кабеля по подвалу выполнить в трубе ПВХ. На углах поворота кабеля установить коробки протяжные этажные от деформации угла изгиба.

Для перехода магистрального кабеля ОКЛ в распределительный КС-FTTH кабель необходимо установить комплектооптическую муфту FOSC A8 в специальном шкафу ШРМ-02 . Выполнить заземление брони оптического кабеля ОКЛ при вводе в оптическую муфту медным кабелем. Между этажами кабель проложить в трубе ПВХ. На третьем этаже дома установить коробку этажную в комплектации со сплиттером 1:16. В квартирах установить абонентские оптические розетки. Телефонные розетки установить на высоте 0,7м от пола и на 0,8м от наружной стены здания. От распределительных устройств до абонентских оптических розеток разводку выполнить пачкордом соответствующей длины, проложить открыто в кабельном канале. Для разветвления абонентского кабеля установить коробки протяжные этажные.

                                         Домофонная сеть. 

 Домофонная связь выполняется на базе аудиодомофона VIZIT БВД-N100, устанавливаемого в подъезде жилого дома. Блок вызова домофона устанавливается на 1 этаже на входной двери, блок коммутации БК-100 и блок питания БПД 18/12-1-1 устанавливается в слаботочном отсеке этажного щита на 2 этаже. Разводка от блока коммутации БК-100 до квартир выполняется кабелями МКШ 4х0,75, прокладываемыми в вертикальном канале, в коридорах каждого этажа до абонентского терминала, кабель проложить скрыто. Блок вызова и блок коммутации соединяются кабелем МКШ 8х0,75 прокладываемым скрыто. Питание комплекта БВД-N100 осуществляется от щита аварийного освещения на напряжение 220В через блок питания БПД 18/12-1-1 с аккумулятором на напряжении 18В.

                                       Видеонаблюдение  

   Согласно СП РК 3.02-101-2012 проектом выполнена система видеонаблюдения в жилом доме.

 Для регистрации видеосигнала предусмотрен 16-ти канальный сетевой видеорегистратор с жестким дискам  HDD 10ТВ. Срок хранения архива 30 дней и более. Для доступа органов внутренних дел к просмотру видеоданных  в онлайн-режиме, необходимо управляющему жилого дома  заключить договор с АО "Казактелеком", для подключения к сети интернет.

   Видеорегистратор  необходимо установить в металлическом навесном шкафу, запирающимся на замок.

  Проектом предусмотрены видеокамеры уличного типа, устанавливаемые на входах в жилой дом. Подключение видеокамер к видеорегистратору выполнить согласно технической документации завода изготовителя, по способу POE.  Высоту установки видеокамер смотреть по месту - но не менее 2,30м от уровня пола. Питание видеорегистратора выполнить через источник бесперебойного питания марки SVC V-1200-L. 

   Заземление металлического шкафа необходимо выполнить от контура заземления эл.щитовой, медным проводом ПВ d6мм2 

  Сеть видеонаблюдения выполнить кабелем UTP-5e 4х2х0.52 PVC ParLan.

Кабели проложить открыто, в кабельном канале. Между этажами кабель проложить в трубе ПВХ d20. 

[image: image9.png]CHBUH 211040016




