| «MX-Engineering» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |  | «MX-Engineering» Товарищество с ограниченной ответственностью |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: ТОО "Nova City Company" Генеральный проектировщик: ТОО "MX-Engineering" ГСЛ № 0001002 Заказ: 2554 |  |  |

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: город Астана, район Сарыарка, ул. С902, участок № 6 (1 очередь)

(без наружных инженерных сетей)

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2554-1-ОПЗ

| Директор: |  | Тешев И. Д. |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта: |  | Оразбакова А. |

г. Астана 2025 г.

Содержание

| № п/п; Наименование; Стр.. Содержание; 2. Состав проекта; 3-6. Исходные данные; 7. Характеристика условий строительства; 8-12. Генеральный план; 13. Архитектурно планировочное решение (ТЭП); 14-16. Конструктивное решение; 17-21. Водоснабжение и канализация; 22-26. Отопление и вентиляция; 27-32. Электрооборудование и электроосвещение; 33-36. Системы связи; 37-40. Пожарная сигнализация; 41-44. Автоматическое пожаротушение паркинга; 45-46. |  |
| --- | --- |

- Состав проекта

| № тома/ альбома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТОМ 1 "Пояснительная записка" |  |  |  |
| 1 | 2554-1-ОПЗ | Общая пояснительная записка |  |
| 1 | 2554-1-ПРП | Паспорт рабочего проекта |  |
| ТОМ 2 "Генеральный план" |  |  |  |
| 2 | 2554-1-ГП | Генеральный план |  |
| ТОМ 3 "Архитектурно-строительные решения" |  |  |  |
| 3 | 2554-1-S1-АС | Архитектурно-строительные решения Секция 1 |  |
| 3 | 2554-1-S2-АС | Архитектурно-строительные решения Секция 2 |  |
| 3 | 2554-1-S3-АС | Архитектурно-строительные решения Секция 3 |  |
| 3 | 2554-1-S4-АС | Архитектурно-строительные решения Секция 4 |  |
| 3 | 2554-1-S5-АС | Архитектурно-строительные решения Секция 5 |  |
| 3 | 2554-1-S6-АС | Архитектурно-строительные решения Секция 6 |  |
| 3 | 2554-1-S7-АС | Архитектурно-строительные решения Секция 7 |  |
| 3 | 2554-1-P1-АС | Архитектурно-строительные решения Паркинг |  |
| ТОМ 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" |  |  |  |
| 4 | 2554-1-S1-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Секция 1 |  |
| 4 | 2554-1-S2-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Секция 2 |  |
| 4 | 2554-1-S3-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Секция 3 |  |
| 4 | 2554-1-S4-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Секция 4 |  |
| 4 | 2554-1-S5-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Секция 5 |  |
| 4 | 2554-1-S6-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Секция 6 |  |
| 4 | 2554-1-S7-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Секция 7 |  |
| 4 | 2554-1-P1-КЖ1 | Конструкции железобетонные Паркинг |  |
| 4 | 2554-1-S1-КЖ2 | Конструктивные решения выше отм. 0.000 Секция 1 |  |
| 4 | 2554-1-S2-КЖ2 | Конструктивные решения выше отм. 0.000 Секция 2 |  |
| 4 | 2554-1-S3-КЖ2 | Конструктивные решения выше отм. 0.000 Секция 3 |  |
| 4 | 2554-1-S4-КЖ2 | Конструктивные решения выше отм. 0.000 Секция 4 |  |
| 4 | 2554-1-S5-КЖ2 | Конструктивные решения выше отм. 0.000 Секция 5 |  |
| 4 | 2554-1-S6-КЖ2 | Конструктивные решения выше отм. 0.000 Секция 6 |  |
| 4 | 2554-1-S7-КЖ2 | Конструктивные решения выше отм. 0.000 Секция 7 |  |
| 4 | 2554-КЖ2-УАС | Конструктивные решения выше отм. 0.000. Узлы монтажные |  |
| ТОМ 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" |  |  |  |
| 5.1 | 2554-1-S1-ЭМиЭО | Силовое электрооборудование и электрическое освещение Секция 1 |  |
| 5.1 | 2554-1-S2-ЭМиЭО | Силовое электрооборудование и электрическое освещение Секция 2 |  |
| 5.1 | 2554-1-S3-ЭМиЭО | Силовое электрооборудование и электрическое освещение Секция 3 |  |
| 5.1 | 2554-1-S4-ЭМиЭО | Силовое электрооборудование и электрическое освещение Секция 4 |  |
| 5.1 | 2554-1-S5-ЭМиЭО | Силовое электрооборудование и электрическое освещение Секция 5 |  |
| 5.1 | 2554-1-S6-ЭМиЭО | Силовое электрооборудование и электрическое освещение Секция 6 |  |
| 5.1 | 2554-1-S7-ЭМиЭО | Силовое электрооборудование и электрическое освещение Секция 7 |  |
| 5.1 | 2554-1-P1-ЭМиЭО | Силовое электрооборудование и электрическое освещение Паркинг |  |
| 5.1 | 2554-1-ЭОФ | Электроосвещение фасадное |  |
| 5.2 | 2554-1-S1-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации Секция 1 |  |
| 5.2 | 2554-1-S2-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации Секция 2 |  |
| 5.2 | 2554-1-S3-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации Секция 3 |  |
| 5.2 | 2554-1-S4-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации Секция 4 |  |
| 5.2 | 2554-1-S5-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации Секция 5 |  |
| 5.2 | 2554-1-S6-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации Секция 6 |  |
| 5.2 | 2554-1-S7-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации Секция 7 |  |
| 5.2 | 2554-1-P1-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации Паркинг |  |
| 5.2 | 2554-1-P1-АПТ | Внутренние системы водоснабжения и канализации Паркинг |  |
| 5.4 | 2554-1-S1-ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Секция 1 |  |
| 5.4 | 2554-1-S2-ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Секция 2 |  |
| 5.4 | 2554-1-S3-ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Секция 3 |  |
| 5.4 | 2554-1-S4-ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Секция 4 |  |
| 5.4 | 2554-1-S5-ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Секция 5 |  |
| 5.4 | 2554-1-S6-ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Секция 6 |  |
| 5.4 | 2554-1-S7-ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Секция 7 |  |
| 5.4 | 2554-1-P1-ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Паркинг |  |
| 5.5 | 2554-1-S1-СС | Системы связи Секция 1 |  |
| 5.5 | 2554-1-S2-СС | Системы связи Секция 2 |  |
| 5.5 | 2554-1-S3-СС | Системы связи Секция 3 |  |
| 5.5 | 2554-1-S4-СС | Системы связи Секция 4 |  |
| 5.5 | 2554-1-S5-СС | Системы связи Секция 5 |  |
| 5.5 | 2554-1-S6-СС | Системы связи Секция 6 |  |
| 5.5 | 2554-1-S7-СС | Системы связи Секция 7 |  |
| 5.5 | 2554-1-P1-СС | Системы связи Паркинг |  |
| 5.6 | 2554-1-S1-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация Секция 1 |  |
| 5.6 | 2554-1-S2-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация Секция 2 |  |
| 5.6 | 2554-1-S3-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация Секция 3 |  |
| 5.6 | 2554-1-S4-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация Секция 4 |  |
| 5.6 | 2554-1-S5-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация Секция 5 |  |
| 5.6 | 2554-1-S6-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация Секция 6 |  |
| 5.6 | 2554-1-S7-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация Секция 7 |  |
| 5.6 | 2554-1-P1-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация Паркинг |  |
| 5.7 | 2554-1-P1-АПТ | Автоматическое пожаротушение Паркинг |  |
| ТОМ 6 "Проект организации строительства" |  |  |  |
| 6 | 2554-1-ПОС | Проект организации строительства |  |
| ТОМ 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" |  |  |  |
| 9 | 2554-1-ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| ТОМ 10 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности зданий" |  |  |  |
| 10 | 2554-1-S1-ЭПО | Энергетический паспорт объекта Секция 1 |  |
| 10 | 2554-1-S2-ЭПО | Энергетический паспорт объекта Секция 2 |  |
| 10 | 2554-1-S3-ЭПО | Энергетический паспорт объекта Секция 3 |  |
| 10 | 2554-1-S4-ЭПО | Энергетический паспорт объекта Секция 4 |  |
| 10 | 2554-1-S5-ЭПО | Энергетический паспорт объекта Секция 5 |  |
| 10 | 2554-1-S6-ЭПО | Энергетический паспорт объекта Секция 6 |  |
| 10 | 2554-1-S7-ЭПО | Энергетический паспорт объекта Секция 7 |  |
| ТОМ 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" |  |  |  |
| 11 | 2554-1-СД | Сметная документация |  |

Прилагаемая документация

| № пп | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Комплектация объёмных изделий |  |  |  |
| 1 | 2542-1-К1 | Комплектация объемных модулей |  |
| 2 | 2542-1-К1ц | Комплектация объёмных модулей. 1-ый этаж |  |
| Изделия железобетонные. Объёмные модули |  |  |  |
| 3 | 2542-1-ИЖ1ц | Формовочные чертежи объемных модулей. 1-ый этаж |  |
| 4 | 2542-1-ИЖ1 | Формовочные чертежи объемных модулей |  |
| 5 | 2542-1-ИЖ1с | Формовочные чертежи объемных модулей. Специальные |  |
| 6 | 2542-1-ИЖ1к | Формовочные чертежи объемных модулей. Кровельные |  |
| Изделия железобетонные. Доборные изделия |  |  |  |
| 7 | 2542-1-ИЖ2 | Панели наружные стеновые. |  |
| 8 | 2542-1-ИЖ3 | Панели внутренние стеновые. Перегородки |  |
| 9 | 2542-1-ИЖ3.1 | Плиты перекрытия. Изделия железобетонные |  |
| Изделия арматурное |  |  |  |
| 10 | 2542-1-АИ2 | Изделия арматурные. Объемные модули. БАП. |  |
| 11 | 2542-1-АИ4 | Изделия арматурные. Фиксаторы и хомуты |  |
| 12 | 2542-1-АИ5 | Изделия арматурные. Каркасы плоские |  |
| 13 | 2542-1-АИ6 | Изделия арматурные. Каркасы пространственные |  |
| 14 | 2542-1-АИ7 | Изделия арматурные. Каркасы для проемов |  |
| 15 | 2542-1-АИ8 | Изделия арматурные. Сетки |  |
| 16 | 2542-1-АИ9 | Изделия арматурные. Петли монтажные |  |
| Строительно-монтажные и общестроительные узлы |  |  |  |
| 17 | 0722-STO.MX-UZ | Узлы заводские (производство) |  |
| 18 | 0722-STO.MX-DZ | Изделия закладные и накладные |  |
| 19 | 0722-STO.MX-DN | Детали накладные |  |
| 20 | 0722-STO.MX-PP | Панели парапетные |  |
| 21 | 0423-STO.MDX-PG | Альбом технических решений |  |

- Исходные данные.

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: город Астана, район Сарыарка, ул. С902, участок № 6 (1 очередь) (без наружных инженерных сетей) разработан в соответствии с требованиями нормативных документов и на основании исходных данных:

- Задания на проектирование от 05.01.2023 года;

- Эскизного проекта согласованным главным архитектором;

- Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № 122901 от 16.09.2025 года;

- технические условия № 5-С-48/4-2183 от 08.09.2025 года выданных АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»;

- технические условия на телефонизацию объекта: № 58 от 22.07.2025 года выданного ТОО «AT Telecom»;

- технические условия № 3-6/1936 от 10.09.2025 года на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию, выданных ТОО "Астана Су Арнасы";

- технические условия № 21-06/2364 от 18.09.2025 года на ливневую канализацию ГКП на ПХВ «Elorda Eco System»;

- технические условия на теплоснабжение № 9183-11 от 20.09.2025 года АО «АстанаТеплотранзит»;

- Инженерно–геологическим изысканиям арх. № 277-08/25, выполненным ТОО «ПГКK ASSE» в июле 2025 года.

- топографическая съемка в масштабе 1:500, выполненной ТОО «Ordinar» от 30.07.2025 г.

Источник финансирования – частные инвестиции.

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке – 345.10 по генеральному плану.

- Характеристика условий строительства

Инженерно-геологические изыскания выполнены ТОО «ПГКK ASSE» арх.

№ 277-08/25

Климатическая зона по СП РК 2.04-01-2017(с изм. от 01.04.2019 г.) – IВ.

Дорожно-климатическая зона по СП РК 3.03-101-2013 - IV.

Средние температуры воздуха:

- Год - +3,2 °С;

- Наиболее жаркий месяц (июль) - +20,7 °С;

- Наиболее холодный месяц (январь) - -15,1 °С;

- Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 -37,7 °С, обеспеченностью 0,92 - 31,2 °С;

- Суток обеспеченностью 0,98 -40,2°С, обеспеченностью 0,92 -35,8°С.

Таблица 1. Характерные периоды по температуре воздуха

| Средняя температура периода | Данные о периоде |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало, дата | конец, дата | продолжительность, дней |
| Выше 0 0С | 10.IV | 24.X | 161 |
| Выше 8 0С | 22.IV | 7.X | 209 |
| Выше 10 0С | 5.V | 20.IX | 221 |
| Ниже 8 0С | 29.IX | 26.IV | 231 |

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, см (СП РК 5.01-103-2013, СП РК 2.04-01-2017 с изменениями от 01.04.2019 г.):

  - суглинки и глины - 171;

  - супеси, пески мелкие и пылеватые - 208;

  - пески средние, крупные и гравелистые	- 223;

  - крупнообломочные грунты - 253.

Среднегодовое количество осадков - 319 мм, в том числе в холодный период – 99 мм.

Толщина снежного покрова с 5% вероятностью превышения - 39 см.

Количество дней:

  - с градом	- 2;

  - с гололёдом - 6;

  - с туманами - 23;

  - с метелями - 26;

  - с ветрами свыше 15 м/сек - 40.

Глубина нулевой изотермы в грунте:

- Средняя из максимальных за год – 142 см

- Максимум обеспеченностью 0,90 – 190 см

- Максимум обеспеченностью 0,98 – 219 см

Район не сейсмоактивен – СП РК 2.03-30-2017(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.10.2021 г.).

Район по весу снегового покрова - III район.

Снеговая нагрузка на грунт – 1,5 кПа по СН РК EN 1991-1-3: 2004/2011.

Район по скоростному напору ветра - IV район, Wo =78,5 кгс/м² (0.77 кПа) по СП PK EN 1991-1-4:2005/2011.

Таблица 2. Ветра, Cнегоперенос

| Наименование показателей | Месяц | Един. измер. | Показатели по румбам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Повторяемость ветров | январь | % | 1 | 14 | 7 | 18 | 19 | 30 | 9 | 2 |
| Средняя скорость | январь | м/сек | 4,8 | 5,9 | 4,4 | 4,2 | 5,6 | 7,7 | 6,4 | 4,5 |
| Средняя скорость | июль | м/сек | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 4,4 | 4,1 | 5,0 | 5,4 | 5,1 |
| Объём снегопереноса |  | м3/п. м | 7 | 101 | 24 | 24 | 12 | 560 | 109 | 22 |
| Повторяемость ветров | июль | % | 12 | 19 | 10 | 10 | 8 | 11 | 14 | 16 |

Геоморфология

В геоморфологическом отношении территория приурочена к правобережной надпойменной террасе р. Ишим. Поверхность земли характеризуется абсолютными отметками по устьям скважин 343,20…344,15 м.

Площадка расположена в городе Астана, район «Сарыарка», улица С902, участок № 6 и 4.

В геоморфологическом отношении территория изыскания расположена на водораздельной равнине. На период инженерно-геологических изысканий рельеф площадки частично нарушен.

Согласно СП РК 2.03-30-2017 – район не сейсмоактивен.

Гидрогеологические условия.

Уровень подземных вод на время настоящих изысканий («18» августа 2025 г.) зафиксирован на глубинах 4,50-5,10 м, на абсолютных отметках 338,30…339,15 м. Подземные воды приурочены к средне-верхнечетвертичные аллювиальные отложения. Тип режима подземных вод – террасовый, способ питания, преимущественно, инфильтрационный, в связи, с чем уровень подвержен природным сезонным и годовым колебаниям.

Поверхностный сток талых и дождевых вод с поверхности площадки затруднен, поэтому в теплый период года уровень грунтовых вод находится на поверхности земли. В зимний период года происходит снижение уровня грунтовых вод. Режим грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: минимальное стояние отмечается в феврале, максимальное приходится на начало мая. Амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 1,0 – 3,0 м. Прогнозируемый подъем уровня подземных вод на 1,50 м выше установившегося.

Водовмещающими грунтами являются четвертичные суглинки и неоген-четвертичные глины.

Величины коэффициентов фильтрации приняты по материалам изыскания прежних лет:

- для суглинков – 0,24 м/сутки;

- для песков средней крупности – 25,0 м/сут;

- для песков гравелистых – 50,0 м/сут;

- для элювиальных глин – 0,004 м/сут.

Питание грунтовых вод происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод, утечек из подземных коммуникаций.

Согласно СП РК 2.01-101-2013 [4] грунтовые воды – слабоминерализованные, хлоридные, сульфатно-натриевые. Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на бетон марки по водопроницаемости W4 на портландцементе – слабоагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании – среднеагрессивная.

Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, к алюминиевой – высокая. По отношению к стальным конструкциям (по Штаблеру) воды корродирующие.

Площадка изысканий относится к подтопленной подземными водами.

Физико-механические свойства грунтов

На основании полевого описания грунтов, подтвержденного результатами лабораторных испытаний, слагающих участок изысканий, выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

- ИГЭ – 1 (аQII-III) Суглинок, бурого цвета, от твердой до мягкопластичной консистенции.

- ИГЭ – 2 (aQII-III) Песок средней крупности, коричневого цвета, водонасыщенный.

- ИГЭ – 3 (аQII-III) Песок гравелистый, коричневого цвета, водонасыщенный

- ИГЭ – 3 (еС1) Глина, темно-серого и серовато-бордового цвета, твердой и полутвердой консистенции.

Водоохранные мероприятия

Ближайшим водным объектом является река Есиль на расстоянии около 941,41 м от планируемого объекта.

Проектируемый объект

В соответствии с постановлением акимата города Астана от 20 октября 2023 года № 205-2263, ширина водоохраной зоны участка реки Есиль составляет – 500 метров, водоохранная полоса составляет – 35 метров. В соответствии с постановлением, проектируемый объект находится вне пределов водоохранной зоны реки Есиль. Принятые в проекте инженерные решения по водоснабжению и водоотведению, а также предлагаемые мероприятия по охране водных ресурсов соответствуют нормам водоохранного проектирования, и их реализация будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду. Негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта не ожидается.

Мероприятия по охране водных ресурсов:

- контроль над водопотреблением и водоотведением;

- искусственное повышение планировочных отметок участков строительства;

- организация системы сбора и хранения отходов производства;

- организация системы сбора хранения и транспортировки всех сточных вод;

- контроль над герметизацией всех емкостей и трубопроводов, во избежание утечек и возникновением аварийных ситуаций;

- согласование с территориальными органами ООС местоположение всех объектов использования и потенциального загрязнения подземных и поверхностных вод.

Охрана подземных вод при проведении строительных работ включает:

- реализацию технических мер, обеспечивающих охрану подземных вод;

- рациональное использование воды для обслуживания спецтехники и транспорта;

- учет природно-климатических особенностей территории (повышенную соленость подземных вод) при проведении работ и применении тех или иных строительных материалов и конструкций;

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при проведении строительных работ необходимо:

- заправку строительной техники осуществлять на специально отведенной для этой цели площадке, покрытую изоляционным материалом.

- заправку оборудования горюче-смазочными материалами производить только специальными заправочными машинам.

- иметь в наличии неснижаемый запас сорбентов для устранения разливов;

- содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии;

- содержать спецтехнику в исправном состоянии;

- соблюдение требования Водного законодательства, в том числе статей 88, 112-115, 125, 126 Водного Кодекса РК;

- соблюдение требовании постановления Акимата города Нур-Султан от 9 сентября 2020 года №208-1856.

- строго соблюдать проектные решения.

- Генеральный план

Общие данные

Генеральный план	разработан на топографической съемке в масштабе 1:500, выполненной ТОО «ORDINAR» от 30.07.2025 г.

За относительную отметку 0,000 принята отметка 345.10 м.

Градостроительное и внутреннее планировочное решение выполнено в соответствии с требованиями: СП РК 3.01-01-2013 от 05.03.2018 г., РДС РК 3.01-05-2001, Закона РК «Об архитектурной, градостроительной деятельности в республике Казахстан» № 242 от 16.07.2001 года (с изменениями) и нормативными документами, действующими на территории Республики Казахстан.

Масштаб съемки 1:500, система координат городская местная, система высот Балтийская.

Разбивочные план разработан с учетом существующих границ территорий. Проектируемый жилой комплекс привязан осями к границе участка, оси зданий и сооружений привязаны строительной сеткой. Размеры даны в осях и выражены в метрах

Вертикальная планировка проектируемого участка выражена разработана с учетом ПДП данного района, которое обеспечивает отвод поверхностных и талых вод от проектируемого участка жилого комплекса в городскую систему ливневой канализации.

На участке отсутствуют существующие строения.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь участка | м2 | 12986,0 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 8669,67 | 74 |
| 3 | Площадь твердых покрытий по земле | м2 | 3506 | 10 |
| 4 | Площадь озеленения по земле | м2 | 810 | 16 |
| 5 | Площадь эксплуатируемой кровли, в том числе | м2 | 5311,10 | 100 |
|  | Площадь твердых покрытий на кровле паркинга | м2 | 3375,0 | 58 |
|  | Площадь застройки на кровле паркинга | м2 | 19 | 3 |
|  | Площадь озеленения на кровле паркинга | м2 | 1917,0 | 39 |

- Архитектурные решения.

Проект предназначен для строительства (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017 СП РК 2.04-01-2017 (с изменениями от 01.04.2019 г) в климатическом подрайоне IB со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 31,2 °С;

- район по весу снегового покрова -III район, Po =152 ,9 кг/м² (1.5 кПа), по СН РК EN 1991-1-3: 2004/2011

- район по скоростному напору ветра - IV район, Wo =78,5 кгс/м² (0.77 кПа)

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое; паркинг – неотапливаемый;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -II;

- класс функциональной пожарной опасности жилой части - Ф 1.3;

- класс функциональной пожарной опасности паркинга - Ф 5.2;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - 345.10 м по генеральному плану.

Класс жилья – малогабаритное жилье.

Архитектурно –планировочное решение

Проектируемый жилой комплекс состоит из 4 блоков каждая по 9 этажей с подвальным этажом и пристроенного паркинга.

Блок-секция S1 – 9-ти этажная, общими размерами в осях 30,49х19,85 м.

Высота этажа 3,01 м (от пола до пола)

Общая высота блок-секции 29,90 м;

Блок-секция S2 – 9-ти этажная, общими размерами в осях 28,08х15,28 м.

Высота этажа 3,01 м (от пола до пола)

Общая высота блок-секции 29,90 м;

Блок-секция S3 – 9-ти этажная, общими размерами в осях 31,59х15,28 м.

Высота этажа 3,01 м (от пола до пола)

Общая высота блок-секции 29,90 м;

Блок-секция S4 – 9-ти этажная, общими размерами в осях 28,08х15,28 м.

Высота этажа 3,01 м (от пола до пола)

Общая высота блок-секции 29,90 м;

Блок-секция S5 – 9-ти этажная, общими размерами в осях 30,49х19,85 м.

Высота этажа 3,01 м (от пола до пола)

Общая высота блок-секции 29,90 м;

Блок-секция S6– 9-ти этажная, общими размерами в осях 30,49х19,85 м.

Высота этажа 3,01 м (от пола до пола)

Общая высота блок-секции 29,90 м;

Блок-секция S7– 9-ти этажная, общими размерами в осях 28,08х15,28 м.

Высота этажа 3,01 м (от пола до пола)

Общая высота блок-секции 29,90 м;

Паркинг P1 – 1-этажный, общими размерами в осях 92,42 м х 52,20 м. Высота паркинга – 4,56 м (от пола до потолка).

1-9 этажи отведены под жилье и включают в себя лестнично-лифтовой узел и квартиры различной планировки и площади. Вертикальную связь всех этажей, помимо лестничной клетки обеспечивает пассажирский лифт, грузоподъемностью 1150кг.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки.

Все жилые комнаты, кухни, жилой части дома, рабочие помещения, имеют наружные оконные проемы нормативной площади остекления (отношение площади световых проемов к площади пола не менее 1:8). Все квартиры обеспечены нормативной инсоляцией.

Технические решения, принятые в данном проекте, выполнены с соблюдениями действующих норм и правил взрыво-пожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Фирму -изготовителя строительных материалов, применяемых в проекте, можно заменить при условии, что характеристики материалов останутся неизменными.

Проектируемый жилой комплекс состоит из семи 9- этажных жилых блоков и 1-этажного паркинга. Паркинг запроектирован пристроенный, подземный, закрытый, неотапливаемый.

Функциональное назначение это временное пребывание автотранспортных средств, принадлежащих жильцам и посетителям жилого комплекса. В паркинге принято двухуровневое размещение машин с использованием парковочных систем "Klaus Multiparking" для стандартных размеров машин. Эвакуационные выходы из паркинга проходят через 1 этаж секций S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7.

Конструктивные решения

Фундаменты – свайный с ленточным монолитным ростверком.

Перекрытия, покрытия, стены - объемные блоки из керамзитобетона типа «Лежащий стакан».

Парапеты - сборный железобетонные панели.

Лестницы - сборные железобетонные с двумя продольными ребрами 220х70мм.

Лифтовые шахты - сборные блоки из керамзитобетона, с учетом требований завода изготовителя лифтового оборудования.

Вентиляционные блоки - железобетонные заводского изготовления.

Лестничные ограждения выполнять из нержавеющей стали, марки AISI 201

Площадки - сборные железобетонные.

Кровля - плоская рулонная.

Водосток - внутренний организованный.

Наружная отделка:

Стены - вентилируемый фасад с облицовкой стальными панелями по направляющим, керамзитобетонные панели с расшивкой. Класс пожарной опасности К0 (непожароопасный).

Наружные откосы окон - оцинкованная сталь, сливы - оцинкованная сталь, окрашенная порошковыми составами.

Отмостка - брусчатка.

Вентшахты на кровле - металлопрофиль.

Цветовое решение фасадов выполнено согласно ЭП.

Окна - металлопластиковые, двухкамерный стеклопакет.

Окна в лестничных клетках - металлопластиковые однокамерный стеклопакет.

Двери:

Наружные на 1-ом этаже- металлические;

В квартиры - утепленные металлические с замками.

В тех. помещения - металлические с замками. Места общего пользования - чистовая отделка, выполнить согласно требованиям корпоративных стандартов Заказчика и дизайн-проекту.

Квартиры - чистовая отделка, стены комнат -обои, потолок - в/э покраска по сухим гипсовым смесям.

Для изготовления строительных конструкций, а также материалы, применяемые в проекте, предусмотреть I класс радиационной безопасности (п.31 Гигиенический норматив РК от 5 августа 2022 года № КР ДСМ-71).

Паркинг каркасный, монолитный, железобетонный. Колонны монолитные сеч. 500х500 мм, из бетона В25. Стены - монолитные, ж/б толщиной 200 мм, из бетона В25 и газоблок 200 мм. Перекрытие - монолитное, ж/б, толщиной 250 мм, из бетона В25. Перегородки - газоблок 200 мм Кровля - эксплуатируемая. Водосток внутренний по уклону. Двери в тех.помещениях - противопожарные, с пределом огнестойкости 45 мин. Облицовка фасадов - навесной вентилируемый фасад.

Качественные характеристики

Многоэтажный комплекс ориентирован с учетом нормируемой инсоляции согласно Санитарным нормам и правилам РК.

Планировка рельефа решается с учетом отвода поверхностных вод от зданий на газон.

К домам предусматривается свободный проезд автомашин. Проезд и дворовые площадки с асфальтобетонным покрытием с продольным уклоном согласно действующих норм. Территория вокруг жилого здания благоустраивается и озеленяется.

Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия выполнены в полном соответствии с СН РК 2.02-01-2014; СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", и в соответствии с Техническим регламентом "Общие требования к пожарной безопасности".

Строительные конструкции, принятые для строительства здания обеспечивают II степень огнестойкости.

Габариты принятых дверных проемов, лестничных клеток обеспечивают эвакуацию людей.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода.

Внутренняя отделка выполнена из негорючих материалов.

На лоджии предусмотрен глухой простенок длиной 1200 мм, применены негорючие материалы.

Пожарные отсеки в паркинге не предусматриваются согласно СП РК 3.03-105-2013 п. 4.3.1.33 пп б. Площадь паркинга не превышает 10400 м2, противопожарные преграды не требуются.

Мероприятия по охране окружающей среды

Здание отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает, нет вредных выбросов в атмосферу.

Сточные воды отводятся в существующую канализацию.

Сброс сточных вод в водоемы отсутствует. Лишний строительный грунт вывозится в места, специально для этого предусмотренные, мусор - на свалку.

Растительный грунт срезается и хранится для использования при озеленении

Технические требования к металлическим изделиям

1.	Сварные швы выполнять в соответствии с ГОСТ 5264-95.

2.	Сварочные работы выполнять с применением следующих материалов:

а) при автоматической и полуавтоматической сварке электродную проволоку СВ-08ГА по ГОСТ 2246-70*и флюсы ОСЦ-45 по ГОСТ 9087-81.

б) при ручной сварке обычных углеродистых сталей- электроды типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*. Все видимые сварные швы зачистить.

3.	Высоту шва принять не менее минимальной высоты свариваемых элементов, но не менее 5 мм.

Антикоррозийная защита

1.	Все металлические детали должны быть защищены от коррозии. Закладные детали и сварные соединения защищаются антикоррозийным покрытием в соответствии с СНиП 2.01-19-2004.

2.	Стальные части, входящие в состав сварных соединений (соединительные накладки, анкерные стержни) должны иметь защитное антикоррозионное покрытие: эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76наноситсяпо грунтовке ГФ-021ГОСТ 25129-82*. Лакокрасочные покрытия наносятся 2-мя слоями, общая толщина покрытия 55мкм.

3.	Нарушенное в процессе электросварочных работ лакокрасочное покрытие должно быть восстановлено покраской за 2 раза. Перед выполнением работ по восстановлению антикоррозионного покрытия поврежденная поверхность должна быть зачищена щетками и произведено обеспыливание.

Технико-экономические показатели

- Конструктивная часть

Конструктивные решения разработаны на основании архитектурных решений проекта, материалов инженерно-геологических изысканий, расчетов, генплана.

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, соответствующий абсолютной отметке 345,10 м.

Здания относятся к 4 категории расчетного срока эксплуатации - индикативный срок эксплуатации – 50 лет

Жилые блок-секции

Конструктивное схема - панельно-блочная без несущих панелей стен, панели перекрытия опираются только на объемные блоки. Продольная и поперечная жесткость здания обеспечивается только столбами несущих объемных блоков. С навесными наружными панелями.

Блоки между собой по вертикали образуют контактный стык по четырем сторонам на растворном шве h=30мм прочностью М150, уложенном по периметру блока шириной 100мм.

Сжимающие вертикальные нагрузки воспринимаются горизонтальным растворным швом. Горизонтальные нагрузки в "столбе" воспринимаются соединительными деталями, установленными по 4-м углам блоков.

Объединение "столбов" из объемных блоков между собой осуществляется сваркой закладных деталей в горизонтальной плоскости. - Материал блока в зависимости от типа по несущей способности - 1 эт. тяжелый бетон плотность 2500 кг/м3, класса по прочности 1 эт.: С30/37. Керамзитобетон плотностью 1800 кг/см3, класса по прочности 2 эт. - 5 эт.: LС25/30, 6 эт. и выше: LC16/18. - Плита потолка блока плоская со сбежкой высотой 80-97 мм. - Плиты пола блока часторебристая, ребра высотой 170мм, полка плиты 80мм. - Стены блока ребристые, ребра высотой 100мм, расположенные в вертикальном и горизонтальном направлении, полка 50мм; плоские толщиной 100 мм (торцевая стена, лифтовой и лестничный блок); а также комбинированные с усиленными торцами толщиной 100 мм и ребристой средней частью.

Объемные блоки армируются пространственными каркасами и арматурными сетками, объединенными в единый арматурный пространственный блок и в межблочном пространстве керамзитобетонные 100мм.

- Перегородки в объемных блоках гипсокартонные 75мм, за исключение балконных -керамзитобетонные 100мм,

- Плита в межблочном пространстве плоская высотой 140 мм.

- Наружные стены навесные (вставные) панели общей толщиной 120 мм. Панели соединены с объемными блоками при помощи сварки закладных деталей. Армирование стеновых панелей выполнено в виде пространственных каркасов и сварных арматурных сеток.

- Лестничные марши - сборные железобетонные с двумя продольными ребрами 220х70мм.

- Объемные блоки доставляются на строительную площадку, в полной готовности, по рабочим чертежам изделии завода изготовителя.

- Конструктивные решения объемных модульных блоков приняты с учетом испытаний согласно отчету № 02-02-02-02/1231 от 16.08.2021 г. выдан АО "КазНИИСА". Выполненные испытания, подтвердили достаточную прочность, жесткость и трещиностойкость объемных модулей, изготовленных из керамзитобетона и тяжелого бетона, применяемых при строительстве зданий высотой до 16 этажей для города Астана.

- При изготовлении объемных блоков по индивидуальным рабочим чертежам, чертежи выполнить в соответствии с требованиями главы 7 ГОСТ 21.501-2011.

Указания по производству работ:

1. При монтаже руководствоваться "Рекомендациями по проектированию, заводскому производству, транспортированию и монтажу объемных блоков.

2. При производстве работ руководствоваться ППР, СП РК 5.03-107-2013 и настоящим проектом.

3. В зимних условиях бетонирование и укладки растворных смесей производить в соответствии с пунктами 2.53-2.62 СП РК 5.03-107-2013. Выдерживание бетона осуществлять методом "термоса", учесть при разработке ППР.

4. Объемные блоки и доборные изделия очередного этажа монтируются только после окончания всех монтажных работ смонтированного этажа и выполнения следующих работ: - сварка и антикорозийная защита закладных и накладных деталей; -замоноличивание вертикальных стыков между блоками; - выноски базовых осей и разбивки установочных осей; - подготовка монтажного горизонта.

5. Объемные блоки должны устанавливаться на цементно-песчаный раствор, укладываемый по периметру нижележащего блока полосой 100-120 мм, на 5-10 мм выше уровня монтажных маяков.

6. Доборные элементы монтируются после окончания монтажа объемных блоков на этаже.

7. Все виды сварочных работ производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80* и ГОСТ 14098-2014. Сварку выполнять электродами типа Э46А по ГОСТ 9467-75*, катет шва выполнить по наименьшей толщине свариваемых элементов.

8. Материалы соединительных деталей сталь С255 ГОСТ 27772-205.

9. Антикоррозийную защиту закладных и соединительных деталей выполнить покрытием за 2 раза грунт-эмалью "3" в "1" (ТУ 2313-045-32811438-2003). Покрытие нанести на чистую, обезжиренную и сухую поверхность. Производитель и марка лакокрасочных изделий определяется заказчиком. После монтажа и сварочных работ восстановить нарушения антикоррозионной защиты.

10. Обратную засыпку выполнять суглинистым непросадочным грунтом оптимальной влажности с послойным уплотнением, либо гравийно-песчаной смесью. Толщину отсыпаемых слоев принять не более 20 см, коэффициент уплотнения kcom - 0,92-0,95.

11. При производстве работ руководствоваться СП РК 1.03-106-2012, СН РК 1.03-05-2011

12. Допустимая расчетная нагрузка на плиту потолка при монтаже состоит 320 кПА = 320 кг/м² закладываемый по периметру нижележащего блока полосой 100-120 мм, на 5-10 мм выше уровня монтажных маяков.

13. Доборные элементы монтируются после окончания монтажа объемных блоков на этаже. 4.9 Все виды сварочных работ производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80* и ГОСТ 14098-2014. Сварку выполнять электродами типа Э46А по ГОСТ 9467-75*, катет шва выполнить по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Паркинг

Фундаменты здания – свайные, объединенные непрерывным ленточным ростверком толщиной 700мм из монолитного железобетона. Материал ростверка бетон кл. С20/25 (W6, F50). Под свайным ростверком выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм и выступающую на 100 мм за контур ростверка.

До начала выполнения работ необходимо разработать проект производства работ (ППР). При обнаружении в процессе производства работ грунтов, отличающихся от указанных в проекте, а также погребенных конструкций и коммуникаций информировать проектную организацию для принятия решения. При перерывах в ходе бетонирования необходимо устройство рабочих швов, которые должны располагаться только в местах, предусмотренных ППР. В зимних условиях бетонирование фундаментов производить в соответствии с требованиями раздела СП РК 5.03-107-2013. Не допускать замораживания основания. Армирование ростверков выполнять отдельными стержнями. Стыковку арматуры по длине осуществлять внахлестку. Монтаж вышележащих конструкций выполнять только по достижению бетоном 70% проектной прочности, при гарантии 100% прочности в возрасте 28 суток. Все виды сварочных работ производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80* и ГОСТ 14098-2014. Сварку выполнять электродами Э 46А по ГОСТ 9467-75*. Материалы соединительных деталей сталь С255 ГОСТ 27772-2015. Антикоррозийную защиту закладных и соединительных деталей выполнить покрытием за 2 раза грунт-эмалью "3" в "1" (ТУ 2313-045-32811438-2003). Обратную засыпку котлована производить местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением, слоями 200 мм. Коэффициент уплотнения 0.94. Вертикальную гидроизоляцию частей фундаментов и стен здания, соприкасающихся с грунтом, выполнить обмазкой горячим битумом марки БН 70/30 за 2 раза или другими сертифицированными на территории РК материалами.

- Водоснабжение и канализация

Проект разработан на основании:

- задания на проектирование

- технических условий № 3-6/1936 от 10.09.2025 года на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию, выданных ТОО "Астана Су Арнасы";

- технических условий № 21-06/2364 от 18.09.2025 года на ливневую канализацию ГКП на ПХВ «Elorda Eco System»;

- чертежей марки АС.

- требований нормативных документов:

- СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;

- СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».;

- СП РК 4.01-102-2001 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб";

- СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб";

- СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы";

- СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 "Вода питьевая. Общие требования к методам контроля качества.

Система хозяйственно-питьевое водоснабжения жилой части (В1)

Водоснабжение жилого комплекса осуществляется от проектируемых наружных сетей. Наружные сети водоснабжения и канализации разрабатываются отдельным разделом.

Гарантийный напор в наружной сети водоснабжения – 10 м (0,1 МПа).

Подача воды во внутреннюю систему водоснабжения производится в помещение насосных, расположенных в паркинге по двум вводам Дн 160 мм. Диаметры вводов водопровода определены в соответствии с п. 5.2.7 СН РК 4.01-01-2011, проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые нужды.

В проектируемом комплексе предусмотрено устройство следующих систем водоснабжения:

- система хозяйственно-питьевое водоснабжения жилой части (В1);

- система внутреннего противопожарного водоснабжения (В2);

- система горячего водоснабжение жилой части (Т3);

- система циркуляции горячего водоснабжение жилой части (Т4).

Система хозяйственно-питьевое водоснабжения жилой части (В1)

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на одного человека в жилых помещениях приняты в соответствии с таблицей В.1 СП РК 4.01-101-2012.

Водоснабжение блок-секций запроектировано от насосных установок "Grundfos" Hydro Multi-E 3 CRE 5-9 Q=12,00 м3/ч, Н=45,00 м. (2-рабочих, 1-резервный), расположенных в помещении Насосной в паркинге, отм.-2,450  Характеристики насосной установки по производительности равны максимально часовому расходу системы В1 в т.ч. Т3 и составляет 12,00 м3/ч и  требуемому напору в системе горячего водоснабжения 45,0 м. (0,45 МПа), с учетом гарантируемого давления в наружной сети водоснабжения 10,00 м (0,1 МПа).

Для учета общего расхода воды запроектирован водомерный узел с водомером ВСХНд-50 с радиомодулем с возможность как визуального, так и дистанционного снятий показаний.

Для учета расхода холодной воды квартирами запроектированы счетчики холодной воды "АКВА С" со встроенным радиомодулем, класс точности С, DN 15.

Магистральные трубопроводы, стояки и подводки к приборам монтируются из напорных полиэтиленовых труб по СТ РК ИСО 4427-2-2014.

Участок трубопровода от санузла до кухонной мойки, прокладывается в стяжке пола c применением труб из шитого полиэтилена PEX-b ∅16 в теплоизоляции 6мм.  
	Все трубы, кроме подводок к санитарным приборам, изолируются гибкой трубчатой изоляции. 	В санузле каждой квартиры предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга (рукава) КПК-01/2 "Пульс" в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.

Система внутреннего противопожарного водоснабжения (В2)

Внутренний противопожарный водопровод предназначен для подачи воды к пожарным кранам жилой части блок-секций. Расход воды на внутреннее пожаротушение для здания при высоте выше 28м до 50м и длине коридора свыше 10м составляет 5,2 л/с (2 струи по 2.6 л/с).

Вода на нужды пожаротушения поступает от повысительной насосной установки внутреннего противопожарного водоснабжения Hydro MX-V1/1 CR15-5 Q=18,72 м3/ч, H=45,00 м фирмы "Grundfos" 4,00кВт, 380В (1-рабочий,1-резервный) расположенной в помещении Насосной Секции S2 на отм. -2,800.
	Включение пожарных насосов – дистанционное, от кнопок у пожарных кранов. Сигналы о работе насосов пожаротушения выводятся в помещения пожарного поста. Насосы размещаются в общей насосной.

Для пропуска пожарного расхода на обводной линии водомерного узла предусматривается устройство задвижки Ду100 с элетроприводом AUMA SQ 05.2 0,04 кВт,0,4 А, 380В. Открытие задвижки дистанционное, от кнопок у пожарных кранов. В дежурном режиме задвижка с электроприводом находиться в закрытом состоянии.

На напорных трубопроводах системы внутреннего противопожарного водоснабжения предусматривается устройство задвижек Ду80 с элетроприводом AUMA SQ05.2 0,04кВт, 1,1А, 380В. Открытие задвижки дистанционное, от кнопок у пожарных кранов. В дежурном режиме задвижка с электроприводом находиться в закрытом состоянии. Система внутреннего противопожарного водоснабжения здания принята сухотрубной.

Система противопожарного водопровода монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-2001.

Стальные трубы покрываются эмалью ПФ115 по грунтовке ГФ02.

Магистральные трубопроводы системы противопожарного водоснабжения (В2) прокладывать с применением трубчатой теплоизоляции.

Системы горячего и циркуляции водоснабжение жилой части (Т3, Т4)

Нормы расхода воды на горячее водоснабжение на одного человека в жилых помещениях приняты в соответствии с таблицей В.1 СП РК 4.01-101-2012.

Горячее водоснабжение запроектировано от теплообменника ГВС (см.ОВИК), расположенного в помещении ИТП Секции S2 на отм. -2,800.

Для учета расхода воды на системе горячего водоснабжения жилой части зданий в помещении ИТП Секции 2 перед теплообменником запроектирован водомерный узел с водомером ВСХНд-50 с возможность как визуального, так и дистанционного снятий показаний.

Циркуляция горячей воды принята по магистралям и стоякам.

Для учета расхода горячей воды квартирами запроектированы счетчики холодной воды "АКВА С" со встроенным радиомодулем, класс точности С, DN 15.

Магистральные трубопроводы, стояки и подводки к приборам монтируются из напорных полиэтиленовых труб по СТ РК ISO 4427-2-2014.	
Все трубы, кроме подводок к санитарным приборам, изолируются гибкой трубчатой изоляцией.

В помещении квартирных сан.узлов предусматривается установка электрических  полотенцесушителей.

В проектируемом комплексе предусмотрено устройство следующих систем водоотведения:

- бытовая канализация жилой части (К1);

- внутренний водосток (К2);

- дренажная канализация (Кд).

Бытовая канализация жилой части (К1)

Бытовая система канализации запроектирована для отвода бытовых стоков от санитарных приборов в проектируемую наружную сеть бытовой канализации.

Стояки, опуски и отводы от санитарных приборов монтируются из канализационных раструбных полиэтиленовых труб ∅50,100 по ГОСТ 22689-2014.

Магистральные трубопроводы системы бытовой канализации в тех.этаже  монтируются из канализационных безраструбных чугунных труб c эпоксидным покрытием типа SML DN110,160.

Участок трубопровода (выпуска) от наружной стенки здания до первого смотрового колодца выполняется из гофрированных канализационных трубы SN8 DN/OD160 "Корсис" по ТУ 22.21.21-001-73011750-2021.

На стояках предусмотреть установку ревизий на 1-ом и последнем жилых этажах, а также через каждые три этажа.

На магистральных трубопроводах предусмотреть устройство прочисток на поворотах, на выпуске и через каждые 10м.

Проход трубопроводов через строительные конструкции выполнить с использованием стальных гильз. Зазор между трубопроводом и гильзой заполнить мягким негорючим водонепроницаемым материалом.

В местах пересечений пластиковыми трубопроводами перекрытий установить противопожарные муфты. Напротив ревизий установить лючки 300х400(h).

Присоединение вертикальных участков трубопровода к горизонтальным трубопроводам выполнять из двух отводов по 45°.

Вентиляция системы бытовой канализации осуществляется через вентиляционные стояки, выведенные 500 мм выше кровли здания.

Внутренний водосток (К2)

Система внутреннего водостока запроектирована для сбора и отвода атмосферных осадков с кровли здания.

Сбор атмосферных осадков с кровли здания осуществляется дождеприемными воронками и далее по средствам стояков и магистральных трубопроводов отводятся в проектируемую наружную сеть ливневой канализации.

Магистральные трубопроводы и водосточные стояки монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91 с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием.	
Проектом предусмотрен электробогрев кровельных воронок (см.ЭО).

Дренажная канализация (Кд)
	Система дренажной канализации предназначена для отвода аварийных стоков из водосборных приямков размерами 500х500х800h, расположенных в коридоре блок-секций и из водосборных приямков размерами 1000х1000х1000h, расположенных в помещении Паркинга и Насосной АПТ. В приямках запроектированы два погружных насос Unilift KP 350 A1 Q=2,00л/с, напор Н=6.1 м, N=0,70кВт, 230В (1-рабочий, 1-резервный). Насосы комплектуются встроенными поплавковым выключателем и работают автоматически в зависимости от уровня воды в приямке. Трубопроводы от дренажных насосов монтируются из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Стальные трубы покрываются эмалью ПФ115 по грунтовке ГФ02.

Общие указания

Магистральные трубопроводы и стояки систем B1, T3, Т4 изолировать трубчатой изоляцией.

Стояки из пластиковых труб размещать в нишах из несгораемого материала с лицевой панелью из трудносгораемого материала.	
Стояки системы бытовой канализации К1 проложить скрыто.

Трубопроводы систем водоснабжения и канализации крепить к строительным конструкциям с помощью подвесных опор и хомутов так, чтобы трубы не примыкали к поверхности строительных конструкций. Между трубопроводами и хомутом следует разместить резиновую прокладку.

Место прохода стояка через перекрытия уплотнить несгораемым материалом, а затем заделать цементным раствором.

Заделку отверстий в междуэтажных перекрытиях и стенах выполнить после всех работ по монтажу и испытанию трубопроводов.

Пересечение ввода со стенами подвала выполнять с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми эластичными материалами.

Наружные поверхности стальных трубопроводов и опорных конструкций покрыть эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82* (общей толщиной 55 мкм).

Монтаж систем выполнять в соответствии с требованиями СН РК 4.01-05-2002.

- Отопление, Вентиляция и Кондиционирование

Жилые блоки-секции

Данный раздел проекта разработан на основании технического задания, архитектурно-строительной части проекта и в соответствии с нормативными документами.

СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"

СН РК 2.04-04-2011 "Тепловая защита зданий"

СН РК 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий"

СП РК 2.04-106-2012 "Проектирование тепловой защиты здания"

СП РК 3.02-101-2012 "Жилые здания",

СП РК 3.02-107-2014 "Общественные здания и сооружения"

СП РК 4.02-108-2014 "Проектирование тепловых пунктов."

СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления - минус 31,2°C. Продолжительность отопительного периода - 209 суток.

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с действующими нормами и правилами и по заданию заказчика.

Источник теплоснабжения - централизованное теплоснабжение.

Предусмотрен ввод 2хДу133 в тепловой пункт в секции S2 и секции S5. Далее к потребителям от тепловых пунктов жилых секций магистральные трубопроводы прокладываются по подвальному коридору.

Тепловой узел жилого дома.

Предусмотрены индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в паркинге, которые обслуживают секции 1, 2, 3, 4 и секции 5, 6, 7. Подключение по следующей схеме: система отопления по независимой схеме через теплообменники (100% резерв), установленные в тепловом пункте, с установкой современной автоматики, горячего водоснабжения через теплообменники, подключенные по 2-х ступенчатой смешанной схеме. Параметры воды в системе ГВС 60-5°С. Теплоноситель для системы отопления – вода с параметрами 80-60°С. Для поддержания постоянного перепада давления теплового узла жилого дома в системах отопления и ГВС предусмотрена установка регулятор постоянства перепада давления.

Тепловой узел офисов

Для встроенных (офисных) помещений предусмотрен отдельный ИТП, которые размещены в тепловых пунктах в паркинге. Подключение к наружным сетям (также, как и для жилой части) по следующим схемам: система отопления по независимой схеме через теплообменники (100% резерв), установленные в тепловом пункте с установкой современной автоматики, горячего водоснабжения через теплообменники, подключенные по 2-х ступенчатой смешанной схеме. Параметры воды в системе ГВС 60-5°С. Теплоноситель для системы отопления -вода с параметрами 90-65°С. Для поддержания постоянного перепада давления теплового узла жилого дома в системах отопления и ГВС предусмотрена установка регулятор постоянства перепада давления.

Отопление

Система отопления жилой части дома принята попутная двухтрубная горизонтальная, регулируемая, однозонная. Для МОП система отопления принята двухтрубная вертикальная, регулируемая. В качестве нагревательных приборов в квартирах приняты панельные радиаторы с нижней подводкой (PRADO) и для МОП приняты панельные радиаторы с боковой подводкой.

Стояки отопления и магистральные трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Магистральные трубопроводы системы отопления жилого дома прокладываются под потолком 1 этажа по техническим коридорам. Трубопроводы систем отопления жилых квартир приняты из трубы многослойной РЕ-Хс, проложены в конструкции пола в защитном кожухе.

Удаление воздуха из системы отопления решено автоматическими кранами для выпуска воздуха, установленными в верхних точках стояков и верхних пробках радиаторов. Присоединение поквартирных систем отопления к главным стоякам предусмотрено через поквартирные узлы учета тепла. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов предусмотрено с помощью радиаторных терморегуляторов фирмы, установленных на подводке к радиаторам. Терморегуляторы должны располагаться горизонтально в одной плоскости с прибором отопления. Присоединение поквартирных систем отопления к главным стоякам предусмотрено через поквартирные узлы учета тепла. Гидравлическая регулировка и отключение поквартирных систем предусматривается с помощью ручных балансировочных клапанов.

Разводка системы отопления лифтовых холлов запроектирована из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Компенсация удлинения магистральных трубопроводов осуществляется за счет естественных изгибов, связанных с планировкой здания, а компенсация удлинения стояков достигается за счет установки сильфонных компенсаторов.

Во вспомогательных помещениях (электрощитовой) отопление запроектировано электрическими конвекторами, со встроенными термостатами обеспечивают надежную и безопасную работу и предназначены для работы в круглосуточном режиме. Эксплуатация электрических конвекторов осуществляется без розетки, кабель съемный. Монтаж металлополимерных труб должен производиться согласно МСП4.02-101-2002 при температуре окружающей среды не ниже 10°C.Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30мм выше поверхности чистого пола.

Для изоляции металлопластиковых труб используется трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена. Для подающего трубопровода используется изоляция с красным защитным слоем, для обратки - с синим. Трубопроводы обвязки теплового узла и магистральные трубопроводы изолируются трубчатой изоляцией толщиной 9-13мм. Антикорозийное покрытие стальных трубопроводов выполнить краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один раз. Неизолированные стальные трубопроводы окрасить масляной краской за 2 раза. Монтаж внутренних систем отопления и вентиляции вести в соответствии со СП РК 4.01-102-2013, СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы" После проведения строительно-монтажных работ систем теплоснабжения предусмотреть гидропневматическую промывку с последующей дизенфекцией.

Вентиляция

Основным элементом вентиляционной системы жилой части дома является вертикальные каналы из оцинкованной стали с подсоединяющимися к ним каналами-спутниками из воздуховодов из оцинкованной стали, через которые удаляется воздух из кухни и санитарных помещений квартир, расположенных по одной вертикали друг над другом. Сборные вертикальные каналы включают одновременно поэтажные ответвления (каналы-спутники / попутчики) с входным отверстием, на котором закрепляется вентиляционная решетка или приемный клапан с заданным определенным расходом, это достигается соотношении геометрических размеров отдельных элементов блоков (адаптеров, решеток). Минимальная длина попутчика должна составлять не менее 2 м.

Приток жилой части дома – неорганизованные через открываемые окна в жилых помещениях и регулярные приточные клапаны, устанавливаемые над отопительными приборами под каждое окно.

Самостоятельные системы вытяжной механической вентиляции запроектированы для ПУИ, ИТП/ насосной (запуск системы по сигналу датчика температуры/влажности при достижениитемпературы значения +28°). Из электрощитовой придусмотрена естественная вытяжка.

Приток в подвальный коридор и щитовую – неорганизованный через открываемые окна либо продухи в наружных стенах. Для обеспечения притока в помещение ИТП/насосной в стене между ними коридором устанавливается противопожарная вентиляционная решетка с пределом огнестойкости EI60.

Все транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции и коллекторы на всем протяжении от места пересечения противопожарной преграды (стены, перегородки, перекрытия) обслуживаемого помещения, а также узлы крепления воздуховодов к строительным конструкциям в пределах одного противопожарного отсека необходимо выполнять с пределом огнестойкости не менее 0,5 часа.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены и перегородки после монтажа уплотнить строительным раствором на всю толщину стен и перегородок.

Противопожарные мероприятия.

Транзитные воздуховоды запроектированы толщиной 0,8мм с огнезащитным покрытием для достижения предела огнестойкости EI 30.

Покрытие наносится до монтажа (на земле). После монтажа все стыки обрабатываются покрытием на месте.

Материал воздуховодов дымоудаления – сталь толщиной 1,0мм. Воздуховоды выполняются класса «П» (плотные) на фланцах с прокладками из негорючих материалов.

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ.

- прокладка трубопроводов в нишах и бороздах;

- грунтовка трубопроводов отопления;

- покраска трубопроводов отопления;

- устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и перегородки (гильзы, герметизация);

- прокладка трубопроводов в нишах и бороздах;

- гидравлическое испытание систем отопления и теплоснабжения;

- промывка/дезинфекция трубопроводов системы отопления, теплоснабжения;

- индивидуальное испытание оборудования;

- тепловое испытание системы отопления на эффект действия.

Вентиляция коммерческих помещений и МОП

Для коммерческих помещений заложены воздуховоды систем В4, В5 с выводом магистрального воздуховода на кровлю и с ответвлениями воздуховодов на каждом этаже для подключения арендаторов. Для коммерческих помещений в осях Ап-Бп/1п-3п заложены системы В2, В3 с выводом воздуховода через наружную стену.

Для компенсации удаляемого воздуха в наружных стенах предусмотрен участок воздуховода с наружной жалюзийной решеткой.  Вентоборудование в дальнейшем устанавливает арендатор после реализации объекта.

Для щитовой паркинга предусмотрена система В1 с канальным вентилятором и с выводом воздуховода через наружную стену.

Вентиляция паркинга

Проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция, которая при необходимости удаляет излишний углекислый газ и организует подачу свежего воздуха.

Задачу по удалению углекислого газа и подачи свежего воздуха выполняет система Jet вентиляция. По техническому решению вентиляция запроектирована с механическим побуждением, т.е. подача свежего воздуха будет производится с установкой П1. Воздухозабор решен из шахты с кровли паркинга с помощью воздуховода и частично из ворот паркинга.

Система Jet вентиляторов обеспечивают быстрый поток воздуха с потолочной части и вызванные импульсами тяжелые газы на уровне пола, смешиваются с этим потоком и направляются к выхлопной шахте.

Все вентиляторы соответствуют пределу огнестойкости 400 С. Струйные вентиляторы выполняются из шумопоглащающего корпуса.

Система работает соответствующим количеством Jet вентиляторов в соответствии обнаруженной концентрации СО или дымовых сигналов, управление основной панели в соответствии с предопределенной блок схемой. Контрольная панель должна быть запрограммирована для ежедневной вентиляции и для вентиляции пожарной ситуации. Все процессы управляются автоматически. В комплекте с вентиляторами устанавливаются преобразователи частоты, что дает возможность работы в диапазоне скоростей от 0% до 100% вместо 2-х скоростей. Это сокращает износ механических компонентов, увеличивает срок службы и экономит на дополнительных материалах и обслуживании.

Вентиляция с технических помещений паркинга (венткамера, тех. помещение, электрощитовые) принята механическая. Вытяжка осуществляется через систему воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали и регулирующих алюминиевых решеток RAR, фирмы "АВЗ". Вытяжка осуществляется канальными вентиляторами В1-В3 фирмы "Вентс".

Дымоудаление паркинга

Благодаря системе дымоудаления, мгновенно определяется очаг пожара и дыма, возникнувший впарковке и обеспечивается необходимая работа системы пожарной безопасности. При пожаре, дым направляется к выхлопным точкам. При захвате дыма. Датчики СО распределяются и адресуются по всей парковке в соответствии с проектами. Jet вентиляторы, сработавшие во время пожара, связаны с зоной очага возгорания. Информация, предоставленная через систему обнаружения пожара, обеспечивает контроль вентиляторов потока дыма.

Проектом предусмотрена связь шкафа управления системой Jet- вентиляции с прибором управления системой пожарной сигнализации.

Вытяжные вентиляторы дымоудаления устанавливаются в венткамере, с выбросом воздуха выше кровли паркинга.

Вытяжные шахты и приточные шахты предусмотрены в строительном исполнении с пределом огнестойкости не менее 2,5 часа.

После завершения монтажа систем Jet вентиляции произвести испытание холодным дымом, используя дымовую машину.

Противопожарные мероприятия

При пересечении транзитными воздуховодами перекрытий устанавливаются огнезадерживающие клапана. Огнестойкость клапана не меньше огнестойкости пересекаемого перекрытия. По сигналу "Пожар" все общеобменные системы вентиляции отключены, огнезадерживающие клапана закрыты.

Автоматизация

Включение систем общеобменной вентиляции производится по сигналу датчиков СО, переключение в режим противодымной вентиляции производится по сигналу пожарных извещателей.

Включение системы дымоудаления и отключение общеобменной вентиляции происходит по сигналу "Пожар".

Борьба с шумом и вибрацией

Для снижения уровня шума от вентиляционных систем в проекте предусмотрены следующие мероприятия

- установка вентиляционного оборудования вне смежных зон с жилыми помещениями

- присоединение вентиляторов к воздуховодам через эластичные вставки;

- использование вентиляторов с низкими окружными скоростями и низким уровнем шума;

- подача и выброс воздуха с низкими скоростями.

Монтаж и испытания систем

Монтаж и испытания систем вентиляции производить в соответствии с требованиями СП РК 4.01-102-2013 и СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы". После монтажа, системы отрегулировать на заданную производительность. Обслуживание и ремонт оборудования производить квалифицированным персоналом.

Энергоэффективность

Принятые в проекте решения по энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления и вентиляции удовлетворяют требованиям тепловой защиты согласно СН РК 2.04-04-2011* «Тепловая защита зданий».

В части решений по отоплению и вентиляции принято:

- предусмотрен учет расхода тепловой энергии в системах отопления для жилой и общественной части раздельно;

- автоматическое погодозависимое регулирование параметров теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха в ИТП;

- установка термостатов на отопительных приборах;

- эффективная теплоизоляция разводящих трубопроводов, проходящих по цокольному этажу.

Разработан подраздел ОВ “Энергоэффективность”. Проведенные расчеты и данные заполненного “Энергетического паспорта” показали, что запроектированное здание имеет нормальную энергетическую эффективность и удовлетворяет требованиям энергосбережения СН РК 2.04-21-2004*. Класс энергетической эффективности - В (нормальный).

- Электрооборудование и электроосвещение

Электрооборудование. Жилые блок-секции

Электроснабжение жилья выполняется от вводно-распределительных устройств типа ВРУ-1, установленных в электрощитовых, питание которым подводится от внешней питающей сети двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями на напряжение ~380/220 В.

Питание потребителей 1 категории надежности электроснабжения жилья предусматривается от вводного устройства ЩАВР.

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013, с учетом установки электроплит 8,5 кВт.

Для электроснабжения квартир предусмотрена установка этажных щитков. Размещение этажных щитков предусмотрено в холлах жилых этажей. В этажных щитах размещаются автоматические дифференциальные выключатели с номинальным током на 50 А, выключатели нагрузки 63 А и однофазные счетчики квартирного учета электроэнергии.

В квартирных щитках устанавливаются на отходящих линиях однополюсные автоматические выключатели на токи расцепителей 16 А ,20 А дифференциальные автоматические выключатели на номинальный ток 40 А, 20 А и ток утечки 30 мА.

Высота установки квартирного щитка 1,6 м (низ щитка) от уровня пола.

Согласно СП РК 4.04-106-2013, питание общего освещения квартир и штепсельных розеток выполнено раздельно.

Розетки в кухнях, устанавливать на расстоянии 1150 мм от уровня верха плиты перекрытия. Розетки в санузлах и ванных комнатах устанавливать на расстоянии 1150 мм от уровня верха плиты перекрытия. Розетки должны быть удалены от отопительных приборов и находиться от них на расстоянии не менее 500 мм.

Выключатели устанавливать на высоте 900 мм от уровня верха плиты перекрытия на стене со стороны дверной ручки, с расстоянием по горизонтали от дверного проема до выключателя 150 мм. Розетку для кондиционера в жилой комнате квартиры устанавливать на расстоянии 300 мм от уровня потолка.

Прокладку сетей выполнить кабелем АсВВГ -Пнг (А)-LS и ВВГ -Пнг (А)-FRLS.

Все соединения ответвлений выполнить в соединительных коробках.

Выполнить условие уравнивания потенциала, присоединением защитного проводника к заземляющим контактам розеток.

Для квартирной разводки применяется кабель типа АсВВГ -Пнг (А)-LS скрыто в штробе.

Групповая сеть в квартирах выполнена трех - и четырехпроводным (фазные, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). На техническом этаже, открыто по стенам, под потолком, в пределах шахты лифта скрыто. В квартирах, лестничных клетках и холлах жилых этажей - скрыто по стенам в штробе, под слоем штукатурки, в подготовке пола.

Электроосвещение

Для освещения общедомовых помещений проектом предусматривается система рабочего, аварийного (эвакуационного) и ремонтного освещения. Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии со СП РК 2.04-104-2012

Аварийное освещение должно устраиваться в помещение электрощитовой, тепловом пункте, насосной и машинном помещении.

Управление освещением осуществляется с помощью выключателей установленными по месту, а также датчиками движения. Высота установки выключателей принята 1 м от уровня чистого пола. Высота установки настенных светильников - не менее 2,5 м от уровня чистого пола. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК и СП РК 2.04-104-2012

Защитные мероприятия

Система заземления применена TN- С -S.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, эл. аппаратов, корпуса светильников и т. д.) подлежат занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом сети.

На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов. Для этого металлические части системы центрального отопления, защитные проводники питающей электросети, заземляющее устройство молниезащиты, металлические части строительных конструкций присоединяются к главной заземляющей шине внутри вводно -распределительных устройств в электрощитовой. Защитные проводники кабелей присоединяются к заземляющей шине болтовым соединением. Контуру заземления здания выполняется из вертикальных электродов диаметром 16 мм, длиной 3 м, и горизонтальной стальной полосы размером 40 х 4 мм. Заземляющее устройство устанавливается в грунт на глубину 0,8 м и на расстоянии не менее 1 метра от фундамента здания. Вначале в траншею глубиной 0,8 м устанавливаются вертикальные заземлители длиной 3 м, затем соединяются стальной горизонтальной полосой 40 х 4 мм. Расстояние между вертикальными заземлителями равно их длине 3 м.

Внутри здания функцию повторного заземления выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. В квартирах для ванных комнат, проектом предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов, путем присоединения металлического корпуса ванны к нулевой шине квартирного щитка проводом АсВВГ нг (А)-(1 х 16), прокладываемому скрыто в штробе .

Все пустоты между трубами и меж. этажными перекрытиями, между кабелем и трубой должны быть заполнены легкоудаляемой массой с пределом огнестойкости не менее чем огнестойкость строительных конструкций.

Молниезащита

Согласно СП РК 2.04-103-2013 " Устройство молниезащиты зданий и сооружений " объект подлежит молниезащите по требованиям III категории.

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка с шагом ячеек 6 х 6 м. из стальной проволоки диаметром 6 мм. Токоотводы выполняются из стальной проволоки

диаметром 8 мм. и прокладываются от молниеприемной сетки к заземлителю по наружным стенам здания.

Заземляющее устройство выполняется из вертикальных электродов диаметром 16 мм, длиной 3 м, и горизонтальной стальной полосы размером 40 х 4 мм.

Встроенные помещения

Электротехническая часть проекта выполнена на основании архитектурно- строительной, санитарно-технической части проекта, СП РК 4.04-106-2013 и ПУЭ РК.   Электроснабжение встроенных помещений выполняется от ВРУ2, установленного в электрощитовой Секции 1, питание к которому подводится от ТП, кабельным вводом на напряжение ~380/220В.

Для учета электроэнергии предусматривается щит учета Щ2, для установки счетчиков электроэнергии и аппаратов защиты.   Сети силового электрооборудования выполнены кабелем АсВВГнг(А)LS, проложенным в ПВХ трубах. Магистральные кабели выбраны в негорючей оболочке.   Проектом предусматривается установка распределительных щитков в каждое   нежилое помещение с подключением. Разводка освещения и розеточных сетей не выполняется.    Нагрузка щитков принята согласно СП РК 4.04-106-2013 0,15кв/кв.м.

Защитные мероприятия.

В проекте принята система TN-C-S c разделением РЕ и N в ВРУ. На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов путем присоединения к главной заземляющей шине (ВРУ) проводящих частей: основной защитный проводник (РЕ), металлические трубы и короба коммуникаций, металлические части строительных конструкций. Повторное заземление - три вертикальных заземлителя из круглой стали Д-16 мм, соединенных стальной полосой 40х4 мм длиной 3м проложенная на глубине 0,7м.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению путем присоединения к нулевому защитному проводнику.

Молниезащита

Для молниезащиты здания в качестве молниеприемника используется сетка ячейками 6х6м, из стали Ф6мм уложенная на кровле под гидроизоляцию, и соединяемая опусками из стали Д=10 мм с очагами заземления.   В качестве заземляющего устройства использовать заземляющее устройство, состоящее из горизонтального (стальная полоса 30х2мм в траншее глубиной 0,6м) заземлителя и вертикальных (сталь D=12мм, L=2м) заземлителей.  Все соединения выполнить сваркой.

Паркинг

Электротехническая часть проекта выполнена на основании раздела АС, санитарно-технической части проекта, СП РК 4.04-106-2013 и ПУЭ РК. Тип паркинга - пристроенный Электроснабжение выполняется от вводного устройства ВРУ1, установленного в электрощитовой паркинга, питание к которому подводится от проектируемой ТП кабельным вводом на напряжение ~380/220В. Электроснабжение электроприемников 1-й категории выполняется от ВРУ2, установленного в электрощитовой, питание к которому подводится от ТП и ДЭС, тремя кабельными вводами на напряжение 380В. Электроснабжение офисной части выполняется от вводного устройства ВРУ3, установленного в электрощитовой, питание к которому подводится от проектируемой ТП кабельным вводом на напряжение ~380/220В. В качестве источника питания на территории участка для нужд жилого комплекса предусмотрена отдельно стоящая блочно-модульная трансформаторная подстанция ТП 20/04 кВ заводского изготовления со встроенной ДГУ. Проект ТП разрабатывается в составе наружных инженерных сетей по отдельному договору.

В качестве силовых щитов приняты модульные щитки. В качестве пусковой аппаратуры приняты автоматические выключатели и шкафы управления, поставляемые комплектно с технологическим оборудованием. Пусковая аппаратура устанавливается на высоте 1,5м от уровня пола. Сети силового электрооборудования выполнены кабелем АсВВГнг, проложенным в ПВХ трубах, для пожарного оборудования применяется медный кабель ВВГнг(A)-FRLS. Кабели, проложенные по паркингу выбраны в негорючей оболочке. Проектом предусматривается общее рабочее освещение на напряжение 220В и аварийное освещение. Для освещения помещений приняты светильники со светодиодными лампами. Светильники выбраны с учетом назначения помещений и условий окружающей среды. Нормы освещенности приняты согласно СНиП РК "Естественное и искусственное освещение". Групповая осветительная сеть выполняется кабелем ВВГнг прокладываемой по потолку в ПВХ трубах. При переходе через стены и перекрытия кабель прокладывается в ПВХ трубе. Согласно дополнению СП РК 4.04-106-2013 к штепсельным розеткам проложена трехпроводная сеть отдельной группой. Сеть к светильникам также выполняется трехпроводной сетью. Выключатели устанавливаются на высоте 1.0 м., штепсельные розетки- на высоте 0,3 м., от уровня пола. Рабочие чертежи разработаны в соответствие с действующими нормами, правилами и стандартами. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ.

- Системы Связи

Жилые блок-секции

Проекты слаботочных систем разработаны согласно:

- технических условий № 58 от 22.07.2025 года выданного ТОО «AT Telecom»;

- задания на проектирование.

Телефонизация, Телевидение и доступ к сети Интернет

Согласно заданию на проектирование, проектом разрабатывается и закладывается способ прокладки и материал межэтажных и поэтажных стояков, место расположения ТКД / АГУ. Активное, пассивное оборудование и линейная часть приобретается и выполняется поставщиком услуг связи.

Телефонизация осуществляется от распределительного телефонного оптического шкафа ОРШ, расположенного в Секции S1. Емкость ввода выбрана с учетом установки телефонов каждой квартире. Для распределения в ОРШ устанавливаются сплиттера, патчпанели с ПВХ трубах, диаметром 50 мм -оптическим кабелем типа КС-ОКЭ-А-2.

На этажах в этажных щитах устанавливаются телефонные оптические распределительные коробки типа КРЭ-12 с адаптерами SC и оптическими сплиттерами SPL-1/16-SC/APC и SPL-1/8-SC/APC для удобства подключения и обслуживания. Для подключения оборудования оператора связи, в нишах связи устанавливаем оптические розетки XS-0038-0066-0.

Абонентская разводка от межэтажных оптических распределительных коробок до оптических розеток XS-0038-0066-0, установленных во внутриквартирных нишах выполняется одномодовым оптическим кабелем КС-FTTН-П-2-G.657.A2-FF-0,08LSZH в ПВХ трубке d20мм.

Наружные сети связи выполняются отдельным проектом.

Межэтажный стояк выполняется из труб диаметром 50 мм из самозатухающего ПВХ для основного и альтернативного провайдера.

Установка оборудования связи предусматривается в слаботочном отсеке совмещенного поэтажного электрического щита.

Для обеспечения возможности прокладки абонентских линий по этажам в стяжке пола предусматривается прокладка труб диаметром 20 мм из самозатухающего ПВХ (ПНД) с зондом (стальной проволокой): - для каждой квартиры по две трубы.

В квартирах трубки вводятся в слаботочные ниши, в которых устанавливаются встраиваемые щиты связи.

Для возможности прокладки кабеля для услуг телевидения, внутри квартиры предусматривается прокладка пластиковой трубы диаметром 20 мм с зондом для протяжки, от слаботочной ниши - щита связи СС до предполагаемого места установки ТВ на отм. +1.5 м от уровня пола, в гостиной, в элементах конструкций здания.

Трасса прокладки труб определяется по месту исходя из наикратчайшего расстояния, минимального кол -во поворотов и технологической возможности.

Для возможности прокладки наружных сетей связи к ТКД / АГУ (точка коллективного доступа / агрегационного узла) по стенам и потолку помещений проектируемого здания выполняется прокладка ПВХ трубы диаметром 32 мм. По трассе прокладки трубы, на поворотах и ответвлениях к ТКД / АГУ, устанавливаются ответвительные коробки.

Диспетчеризация лифтов

Согласно заданию на проектирование, разработка и выбор системы диспетчеризации лифтов, выбор оборудования, способа организации двусторонней связи с диспетчером, поставка и монтаж оборудования выполняются силами поставщика лифтов. Разработка системы диспетчеризации проектом не предусматривается.

Видеонаблюдение.

Данным разделом решается проект системы охранного видеонаблюдения. Для этого предусматривается оборудование фирмы "Dahua".

Помещение Диспетчера предусматривается на кровле паркинга.

Система охранного телевидения, предназначена для контроля за состоянием охраняемого объекта, для записи видеоизображения на требуемое время, с возможностью ее просмотра в любое время.

Система охранного телевидения предназначена для:

- предотвращения возможных террористических и диверсионных актов;

- своевременного реагирования на противоправные действия посторонних лиц;

- минимизации ущерба вследствие вандализма и воровства;

- оперативного обмена информацией; оперативного реагирования всех заинтересованных служб и органов взаимодействия (МВД, КНБ) при возникновении внештатных ситуаций;

- создания архива (оперативной базы данных), контроля и документирования

- текущих событий, с целью облегчения проведения розыскных, оперативно-следственных и иных мероприятий (по поиску и задержанию злоумышленников и определения степени вины лиц, привлекаемых к ответственности).

Согласно заданию на проектирование, для сбора и хранения архива информации с видеокамер, в каждой секции предусматривается установка видеорегистратора со встроенным жестким диском для хранения видео архива сроком 7 дней. Согласно заданию на проектирование применяемым оборудованием и его характеристиками предусмотрена возможность его подключения к сети Интернет, для передачи видео сигналов и сигналов управления, на удаленный пост охраны по каналу Интернет. Архивное видео записывается на жесткие диски, установленные в видеорегистратор.

Видеокамеры устанавливаются:

- в лифтовых холлах 1 этажа;

- тамбурах над блоком вызова домофона;

- лестничных клетках перед выходом на кровлю;

- в кабине лифта;

- в технических помещениях;

- снаружи здания по его периметру.

В проекте приняты уличные всепогодные камеры с подсветкой и внутренние купольные IР видеокамеры. Для передачи видеоизображения с видеокамер, а также питания камер принят кабель UTP-4 х 2 х 0.5, через видеорегистратор РОE. Кабели прокладываются по подвалу и этажам в кабель -канале из самозатухающего ПВХ -пластиката, в гибкой -гофрированной на улице в отделке фасада. Кабели прокладываются по стенам и потолкам, трассу допускается определять по месту исходя из наикратчайшего расстояния, минимального кол-во поворотов и технологической возможности.

Электроснабжение систем охранного телевидения предусмотрено по 1 категории надежности, согласно ПУЭ.

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими правилами по строительству местных сетей связи.

Домофон

Согласно нормативам в жилье предусматривается домофонная связь на базе блока аудиодомофона БВД-343R, установленного возле входных дверей подъезда. На двери устанавливаем электронные замки с возможностью открытия замка из квартиры.

В квартирах устанавливаем абонентские пульты УКП-7, соединенные с блоком вызова через коммутатор БК-10 и блок управления БУД-302М кабелями КСПВГ 8х0,12 и КСПВГ 4х0,12. Блок управления БУД-302М установить в отсеке связи этажного щита.

При вызове возле входной двери на блоке вызова набирается номер квартиры и жмется кнопка вызова. При нажатии кнопки в квартире звонит абонентский пульт, через который можно разговаривать с пришедшим человеком, также путем нажатия кнопки открытия двери, автоматически открыть дверь.

При возникновении пожара на блоки управления подается сигнал от устройств ППС для автоматической разблокировки дверей.

Система контроля доступа в Паркинг

Проектом предусматривается контроль доступа в помещение паркинга. Для контроля доступа используется система Gate-Parking, позволяющая:

- Регистрация и учет движения транспортных средств

- Управление исполнительными устройствами на въезде или выезде (поддержка различных режимов)

- Использование радиобрелоков в качестве идентификаторов транспортных средств

- Режим подтверждения доступа.

Въезды в Паркинг оснащены комплектной системой контроля и управления доступом, все контроллеры обвязываются по кабелю с интерфейсом RS-485 и подключаются к ПК установленному в пом. охраны на котором предустановленно ПО системы СКД в Паркинг.

Система контроля загазованности

Проектом предусматривается контроль концентрации СО. Для обнаружения избытка СО газов используются датчики газообнаружения СТГ -3- СО, шлейфы которых присоединяются к газоанализатору "БПС-3". Линии контроля и питания выполняются кабелями КВВГнг -2 х 1,5. При повышении концентрации СО. От газаанализаторов через адресные метки поступает сигнал на прибор «Рубеж», передает команду на запуск общеобменной вентиляции.

Система контроля доступа дверей

Система контроля -доступа дверей оранизуется на базе замочно -переговорного оборудования марки Dahua/Vizit. Блок вызова устанавливается на неподвижной части наружных дверей или рядом с дверями, на выысоте 1,5 м от пола. Дверь запирается посредством доводчика и и электромагнитного замка. Снаружи замок открывается посредством ключа -карты Mifare. Изнутри помещения замок открывается посредством нажатия на кнопку Выход, установленной возле двери. Блок коммутации устанавливается вблизи двери.

- Пожарная сигнализация

Согласно СН РК 2.02-02-2023 и СП РК 2.02-101-2022 с изменениями, многоквартирные жилые дома и автомобильные парковки оборудуются системой автоматической пожарной сигнализацией (АПС). Согласно СН РК 2.02-02-2023 жилые дома секционного типа от 11 до 25 этажей (в проекте 12 этажей) оборудуются системой СОУЭ - 1 типа. АПС проектируемого здания построено на оборудовании компании "Рубеж", система принята адресной.  Также согласно СН РК 2.02-02-2023 автомобильные парковки этажностью - 1 надземный этаж, категорией здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В, вместимостью свыше 100м/м оборудуются АСОУЭ, - 2типа

Для контроля и управления ПС предусматривается установка на 1 и 12 этажах в слаботочном отсеке поэтажного электрического щита адресного прибора приемно-контрольного и управления «R3 РУБЕЖ-2ОП». Прибор «R3 РУБЕЖ-2ОП» имеет защиту на программирование и нажатие клавиш через Touch-ключ.

Данные приборы обвязываются между собой и с приборами других блок-секции, а также приборами, размещенными в помещении Охраны объекта в Паркинге, интерфейсной линией связи (ИЛС) R3 Link, по топологии кольцо. Данные ИЛС прокладываются по помещениям блок-секции в гибкой гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ-пластиката. Приборы «R3 РУБЕЖ-2ОП» контролируют подключенные к ним адресные линии связи (АЛС), получают данные от включенных в АЛС извещателей, выдают командный сигнал на исполнительные устройства, включенные в АЛС и ИЛС. Проектируемые помещения здания защищаются адресными дымовыми, ручными, адресными дымовыми размещенными в адресных базах со встроенными изоляторами и адресными дымовыми размещенными в адресных комбинированных свето -звуковых базовых оповещателях - извещателями.

Помещения квартир защищаются адресными дымовыми пожарными извещателями со свето-звуковой индикацией. В общедомовых помещениях, МОП, лифтовых холлах, кладовых, шахте лифта атакжепотребованию заказчика в помещениях ИТП, ВНП, электрощитовой устанавливаются дымовые пожарные извещатели.

Согласно п .4.45 и 4.58 C П РК 2.02-102-2022 и п .4.2.52, п .4.2.53 СН РК 2.02-02-2023 защищаемые помещения защищаются не менее чем двумя извещателями (по сигналу от извещателей формируется сигнал на запуск противодымной вентиляции и внутреннего пожаротушения).

На проектируемом объекте предусматривается установка: -дымовые ИП 212-64-R3W1.02 -дымовые пожарные извещатели со свето -звуковой индикацией ИП 212-64 -R3+ ОПОП 124 Б прот.R3 -дымовые пожарные извещатели с изолятором линий ИП 212-64-R3 с ИЗ -1 Б -R3 -ручные извещатели со встроенным изолятором линий ИПР 513-11 ИКЗ -А -R3.

Дымовые извещатели устанавливаются на потолке. Расстояние установки дымовых пожарных извещателей от стены и между друг другом, максимальная площадь, контролируемая извещателем, принимается не более нормативной согласно п .8.3.2 табл .14-18 и с учетом требований п .5.1.4 СП РК 2.02-102-2022, и не превышает величин, указанных в паспортах на извещатели.

Размещения пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются у эвакуационных выходов по направлению эвакуации согласно требованиям п .8.3.8 СП РК 2.02-102-2022.

Количество пожарных извещателей, включаемых в один шлейф, определен по техническим характеристикам станции пожарной сигнализации. Пожарные извещатели выбраны из условия устойчивости к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй.

Зоны ЗКПС образованы согласно нормативным требованиям, в отдельные зоны ЗКПС выделены помещения каждой квартиры, МОП и лифтовый холл каждого этажа, пожарные извещатели лифтовых шахт. Кол -во пожарных и ручных извещателей, включенных в АЛС, не превышает допустимого кол -ва согласно тех. паспорту устройства, при этом общее число адресов включенных в АЛС приборов обеспечивает 10% запас адресов АЛС.

Для разблокировки эл. магнитных замков домофона возле блоков питания вызывных панелей, в разрыв линии питания эл. магнитного замка устанавливается блок РМ -1/ РМ -4. Для перевода лифтов в режим "Пожарная опасность ", от релейного блока РМ -1/ РМ -4 прокладываются линии управления, по которым прибор "R3 Рубеж -2 ОП " выдает управляющие / командные сигналы на станцию управления лифтами. Для запуска звуковых оповещателей в АЛС включаются блоки релейно -пусковые РМ -4 К. Все сигналы сводятся в помещение Охраны объекта в Паркинге с круглосуточным дежурством персонала, оснащенное телефонным аппаратом с выходом на ГТС. Сигналы передаются на приборы расположенные в помещение Охраны объекта в Паркинге по ИЛС. Для отображения информации в помещение Охраны объекта в Паркинге устанавливаются блоки контроля и индикации. Алгоритм работы системы противопожарной защиты: при возгорании в одной из защищаемых зон, сигнал "Пожар " формируется по срабатыванию: - дымовых пожарных извещателей; - ручных пожарных извещателей.

При срабатывании извещателей сигнал тревоги фиксируется прибором «R3 РУБЕЖ -2 ОП». При получении Сигнала «Пожар » прибор «R3 РУБЕЖ -2 ОП » передает сигнал на пост охраны в помещении менеджера объекта и формирует команды : - запуск системы СОУЭ (в помещениях оборудуемых системой СОУЭ); - при срабатывании пожарного извещателя в квартире , запускаются встроенные в базу извещателей свето -звуковые оповещатели , расположенные в данной квартире , где сработал извещатель . - перевод лифтов, расположенных в секции возгорания, в режим работы при пожаре; - разблокировка электромагнитных замков СКУД расположенных в секции возгорания; - передача сообщения о пожаре на ПЦН - передача сигнала на запуск насосной установки внутреннего пожаротушения - передача сигнала на запуск системы противодымной вентиляции расположенной в секции возгорания; - передача сигнала на открытие клапанов противодымной вентиляции на этаже пожара - передача сигнала на закрытие огнезадерживающих клапанов расположенных в секции возгорания - передача сигнала на отключение общеобменной вентиляции , воздушных завес и т.д . при наличии таковых расположенных в секции возгорания.

Согласно заданию на проектирования двери в инженерные помещения (ИТП, насосная, электрощитовая), выход на кровлю и двери ПК оборудуются охранными магнито -контактными датчиками СМК. Все датчики включаются в единую адресную линию связи подключенную к отдельному приемно -контрольному прибору «R3 РУБЕЖ -2 ОП» расположенному в пом. охраны объекта расположенное в Паркинге. Индикация зон сработки систем АПС и ОС выводится на блок индикации, установленный в помещении Охраны объекта, расположенном в Паркинге. Кабельные линии связи прокладываются с учетом действующих норм, правил и внутренних стандартов.

Крепление кабеля к строительным конструкциям должно осуществляться крепежными изделиями, сохраняющими работоспособность кабельной линии во время пожара не менее 1- го часа. Крепежные изделия должны осуществлять крепление кабеля сечением более 10 кв. мм через 0,3 метра, кабеля сечением менее 10 кв. мм через 0,15 метра. ИЛС и АЛС охранной и пожарной сигнализации прокладываются по тех. этажу и тех. помещениям, в гибкой гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ пластиката (допускается укладка кабеля в гибкой гофрированной трубе в кабельный лоток совместно с сетями связи), по помещениям МОП и квартир в ПНД трубе из самозатухающего ПВХ -пластиката в отделке стен и потолков под штукатуркой по бетону открыто в штробе, межэтажная прокладка выполняется в жесткой гладкой ПВХ трубе в слаботочной нише выполненной из двух жестких гладких труб из самозатухающего ПВХ -пластиката с разносом подъема и опуска ИЛС и кольцевой линии АЛС по разным трубам. При параллельной групповой прокладке кабеля систем противопожарной безопасности заполняемость конструкций, в которых прокладывается кабель, не должна превышать 40%. Прокладку силового кабеля осуществить на расстоянии не менее 0,5 м от слаботочных кабельных трасс. Нарезка кабеля производится после проведения контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку кабеля для подключения.

Электроснабжение установки

Установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание - сеть 220 В, 50 Гц;

- резервный источник - АКБ 12В.

Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются резервированные источники питания "ИВЭПР RS-R3", обеспечивающие контроль работоспособности. В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги.

Кабельные линии связи

Проектом предусмотрена огнестойкая кабельная линия.

- Адресные линии связи выполняются кабелем КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм2.

- Линия управления выполняются кабелем КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм2

- Линии питания выполняются кабелем КПССнг(А)-FRLS 1x2x1,5мм2.

- Линии системы оповещения выполняются кабелем КПССнг(А)-FRLS 1x2x0,75мм2.

Кабели прокладываются:

- в кабель-каналах ПВХ в помещениях жилых домов;

- в трубе ПВХ проходы между стенами и перекрытиями.

Автоматическое пожаротушение паркинга

Спринклерное пожаротушение

В соответствии с СП РК 2.02-102-2022 п.6.2.2 на объекте запроектирована воздушная установка автоматического спринклерного пожаротушения, т.к. температура паркинга ниже +5 ºС. Распределительная сеть заполнена воздухом. Согласно СП РП 2.02-102-2022 табл.4 паркинг относится ко 2 группе помещений (производств и технологических процессов) по степени опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и пожарной нагрузки. По табл. 1 Интенсивность орошения 0,12 л/(с·м2), Площадь для расчета расхода воды -240м2, Продолжительность работы установок водяного пожаротушения - 60 мин. В соответствии с п.5.2.1 СП РК СП РК 2.02-102-2022 спринклерная установка водяного пожаротушения принимается водозаполненной, т.к. температура воздух в паркинге выше 5°С. –

Секция 1 - 280 ороситель розеткой вверх, 156-горизонтальных. Объем трубопровода спринклерной системы-3,62 м3. В2-8 пожарных кранов. Давление в сети поддерживается поршневым компрессором К 29. Спринклеры в помещении паркинга под перекрытием устанавливаются розеткой вверх. Расстояние от розетки оросителя до плоскости перекрытия должно быть от 0,08 до0,4 м.

Узел управления установки АПТ (контрольно-сигнальный клапан) - разместить в помещении насосной станции. К насосной станции АПТ подключён внутренний противопожарный водопровод для паркинга. Для обеспечения расчетных расхода и напора воды в проекте предусмотрены повысительные насосы Q=221 м3/ч, Н=47 м (1 - рабочий, 1 - резервный) и (жокей). Насосы размещаются впомещении насосной АПТ паркинга на отм.

-2,450 в осях П/Т-П/Ш-П/1-П/2.

Крепление насосов к фундаменту осуществляется на раме из швеллера анкерными болтами. Отверстие под анкерные болты в фундаменте выполнить по месту после получения паспортных данных на насосы. Трубопроводы спринклерной установки выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91. Трубные соединения выполнить на сварке. Диаметры труб назначены на основании гидравлического расчета.

Питающие и распределительные трубопроводы системы промыть и испытать на прочность и герметичность. Крепление труб выполнить согласно требованиям СП РК 2.02-102-2022. Трубопроводы установки пожаротушения и вспомогательные металлоконструкции для крепления трубопроводов и оборудования подлежат защите от коррозии. Защита осуществляется нанесением защитной окраски эмалями марок ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя по предварительно очищенной и обезжиренной поверхности. Цвет покрытия по ГОСТ14202-69.

Противопожарный водопровод

Кроме систем автоматического пожаротушения паркинг оборудуется внутренним противопожарным водопроводом с пожарными кранами. Количество кранов – 8 шт. Система противопожарного водопровода выполняется со спринклерным пожаротушением на одной насосной (гидравлические расчеты насосной выполнены с учетом пожарных кранов). В соответствии с СП РК 3.03-105-2014 п.4.4.1.1 Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее пожаротушение отапливаемых автостоянок закрытого типа принимается внутренний противопожарный водопровод с расходом воды 2 струи по 5,2 л/с, т.к. объем пожарного отсека более 5 тыс.м3. Отвод пожарных вод принят в разделе ВК.

Монтаж установки вести в соответствии ВСН 25.09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения», технических инструкций и паспортов оборудования заводов-изготовителей.

Перечень индивидуальных испытаний:

1) Гидравлические (пневматические) испытания трубопроводов. СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений

2) 8.2.5 Время с момента срабатывания спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи воды из него не должно превышать 180 с. СП РК2.02-102-2022 Пожарная автоматика зданий и сооружений

3) 8.2.6 Продолжительность заполнения спринклерной воздушной или спринклерно-дренчерной воздушной секции автоматической установки пожаротушения воздухом до рабочего пневматического давления должна быть не более 1 ч. СП РК 2.02-102-2022 Пожарная автоматика зданий и сооружений.

4) 7.2.5 Испытания спринклерной воздушной установки по определению времени срабатывания. СТ РК 1899-2009 Техника пожарная. Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний.

5) 7.2.7 Испытания установки по определению интенсивности орошения. СТ РК 1899-2009 Техника пожарная. Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний.

6) Комплексные испытания систем ПТ, АПТ, CC и дымоудаления согласно утвержденной программе комплексного испытания с заказчиком. Установка автоматического пожаротушения считается принятой в эксплуатацию по выполнению индивидуальных и комплексных испытаний.