TOBAPИЩECTBO C OГPAHИЧEHHOЙ OTBETCTBEHHOCTБЮ

«DNT Строй Проект»

Гocyдapcтвeннaя лицeнзия № 17021780

PAБOЧИЙ ПPOEKT

«Гостиничный комплекс с подземным паркингом и со сносом

существующего здания по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль- Фараби 140». Незавершенное строительство.

OБЩAЯ ПOЯCHИTEЛЬHAЯ ЗAПИCKA

Шифp: 104/24 – ОПЗ

Гeнepaльный диpeктop          Л.A. Фeдopeнкo

Глaвный инжeнep пpoeктa	                  Н.А. Амирханов

0

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Приложения:

- Топографическая съемка, выполненная в масштабе 1:500;

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях.

Проектно-сметная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами и заданием на проектирование.

Главный инженер проекта	Н.А. Амирханов

В разработке рабочего проекта принимали участие:

| Главный специалист отдела ГП |  | И. Годованная |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Т. Кнышева |
| Главный конструктор |  | Д. Ким |
| Главный специалист отдела ОВ |  | А. Жумадилдаева |
| Главный специалист отдела ВК |  | И. Огай |
| Главный специалист отдела ЭЛ |  | А. Гаськов |
| Главный специалист СС |  | М. Смагулов |
| Инженер ПОС |  | С. Русин |
| Инженер ООС |  | Д. Исламов |

Содержание

| № раздела | Наименование раздела | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Состав рабочего проекта | 2 |
|  | Участники проекта | 4 |
|  | Содержание: |  |
| 1. | Общая часть | 9 |
| 1.1 | Основание для проектирования | 9 |
| 1.2 | Сведения об условиях района строительства | 9 |
| 2. | Генеральный план | 19 |
| 3. 4. | Архитектурные решения Технологические решения | 31 41 |
| 5. | Конструктивные решения | 44 |
| 6. | Теплоснабжение, отопление и вентиляция | 48 |
| 7. | Водоснабжение и канализация | 56 |
| 8. | Электротехнические решения | 68 |
| 9. | Слаботочные устройства, связь и сигнализация | 76 |
| 10. 11. 12. 13. 14. | Автоматическое пожаротушение Автоматизация системы спринклерного водяного пожаротушения Автоматическое газовое пожаротушение Тепломеханические решения котельных Автоматизация тепломеханических решений | 96 100 104 111 115 |
|  | Прилагаемые документы и чертежи |  |
|  | Основание для разработки: - Земельный акт № 0201300124837506 – 0,6830 га; - Земельный акт № 2202500000565837 – 0,2039 га; - техническое заключение по результатам обследования объекта от 21.08.2025 г.; - соглашение об установлении права ограниченного возмездного пользования (Сервитута) на земельный участок площадью 0,1465 га (часть земельного участка № 20-313-023-327) от 05.03.2025 г.; - соглашение об установлении права ограниченного возмездного пользования (Сервитута) на земельный участок площадью 0,0306 га (часть земельного участка № 20-313-023-181) от 01.04.2024 г.; - Топосъемка № 4368 от 09.07.2024, выполненная ТОО «Innova Ventures»; - Геологический отчет от октября 2023г., выполненный ТОО «ИНЖГЕО»; - ТУ на водоснабжение и водоотведение № 217 от 01.02.2024 г. выданные ГКП на ПХВ «Алматы Су»; - ТУ на электроснабжение № 32.2-13762 от 13.11.2024 г., выданные АО «Алатау жарык компаниясы»; - ТУ реконструкция газоснабжения № 02-2023-10194 от 23.10.2023г., выданных АО «ҚазТрансГаз Аймақ»; - ТУ на газоснабжение № 02-гор-2024-000006102 от 06.08.2024 г., выданных АО «Qazaqgas Aimaq»; - ТУ на телефонизацию, предоставление услуг выхода в интернет и телевидение № 05-2709-24 от 27.09.2024 г., выданных ТОО «Signal Telecom»; - АПЗ № KZ01VUA01189572 от 29.07.2024г., выданный Управлением городского планирования и урбанистики г. Алматы; - АПЗ № KZ93VUA1257465 от 21.10.2024г. выданный Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы; - Утвержденный заказчиком и согласованный с Управлением городского планирования и урбанистики г. Алматы эскизный проект, разработанный ТОО «AutoLife (АвтоЖизнь)», № KZ66SEP01084622от 26.09.2024г. - Письмо КГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы» № ЗТ-2023-02519507 от 04.12.2023 об согласовании материалов инвентаризации и лесопатологического обследования; - Материалы инвентаризации и лесопатологического обследования выполненные ТОО «ИВК и Компания»; - Разрешение на вырубку деревьев № KZ01VLQ00014338 от 15.02.2024г.; - Протокол № 53/РАД измерение содержания радона и продуктов его распада в воздухе от 20.08.2024 г., выполненный ТОО «Sinan Engineering»; - Протокол № 53/ГФ дозиметрического контроля гамма-фона от 20.08.2024 г., выполненный ТОО «Sinan Engineering»; - Фрагмент ПДП по адресу: пр. Аль-Фараби, 140. План реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территорий г. Алматы; - Справка №ЗТ-2025-03625743 от 16.10.2025г. от Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы об отсутствии захоронений и о об отсутствии очагов сибирской язвы; - Уведомление о приостановлении строительно-монтажных работ№ AL-1 от 14.08.2025г.; - Проект «Обоснование расчета рассеивания загрязняющих веществ и воздействия физических факторов на период эксплуатации котельной» __________2025г.; - Согласование проектной документации № 1 от 15.10.2025г.; - Письмо о совместном использовании земельного участка с кадастровым номером № 20-313-023-182; - Письмо о времени прибытия пожарной бригады № ЗТ-2025-03625816 от 22.10.2025 ГУ «ДЧС по г. Алматы»; - Письмо о заключении договора на утилизацию твердых бытовых и строительных отходов № AL-12 от 24.10.2025 ТОО «AutoLife (АвтоЖизнь)»; - Письмо об отсутствии ВЛЭ на территории застройки № 1 от 15.10.2025 ТОО «AutoLife (АвтоЖизнь)»; - Письмо об отсутствии действующих инженерных сетей, зданий и сооружений, ЛЭП № 1 от 15.10.2025 ТОО «AutoLife (АвтоЖизнь)»; - Письмо согласование с АО «Международный аэропорт Алматы» № 3998 от 16.10.2025 г. Постоянно действующая комиссия по деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов; - Задание на проектирование приложение 1.1 к договору подряда № 31/07/23-АЖ от 31.07.2023 г. |  |

  - Общая часть

    - Основание для проектирования

РП «Гостиничный комплекс с подземным паркингом и со сносом существующего здания по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль- Фараби 140». Незавершенное строительство разработан на основании:

- договора подряда № 31/07/23-АЖ, от 21 июня 2022 года;

- задания на проектирование, утвержденное Заказчиком – Приложения 1 .1 к договору № 31/07/23-АЖ, от 21 июня 2022 года;

- техническое заключение по результатам обследования объекта от 21.08.2025 г.

    - Сведения об условиях района строительства

- климатический район строительства (СП РК 2.04-01-2017) – IIIВ;

- сейсмичность района строительства (СП РК 2.03-30-2017*) - 9 баллов;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки

обеспеченностью 0,98 (СП РК 2.04-01-2017)                         - минус 23,3°С;

- температура воздуха наиболее холодных суток

обеспеченностью 0,98 (СП РК 2.04-01-2017)                         - минус 26,9°С;

- нормативная значение веса снегового покрова – 1,20 кПа;

- нормативное значение ветрового давления - 0,39 кПа;

Краткая геологическая характеристика района

Территория проектируемого строительства находится в г. Алматы, по проспекту Аль-Фараби 140.

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах периферийной части конуса выноса р. Есентай. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 898,00м до 903,50м., с уклоном в северном направлении. В южной части осложнена наличием коммуникаций.

Геолого-литологическое строение

Грунтовое основание исследуемой территории представлено верхне-четвертичными (а-рQ3-4) отложениями, в толще которой по результатам бурения и лабораторных исследований проб грунта выделены ниже-следующие инженерно-геологические элементы (чертеж 838.РП-ИЗ.001 и приложение 5.6):

ИГЭ-1. (tQ4) Насыпной грунт-суглинок с включением песка, щебня и строительного мусора, локально перекрыт асфальтовым покрытием и бетонными плитами.

Мощность слоя 0,403,00м.

Абсолютные отметки подошвы слоя 897,35900,45м.

ИГЭ 2. (а-рQ3-4) Суглинок просадочный, легкий и песчанистый, светло-коричневого цвета, полутвердой консистенции, макропористый с включениями карбонатных солевых стяжений и битой ракушки.

Мощность слоя 2,206,40м.

Абсолютные отметки подошвы слоя 892,60896,35м.

ИГЭ 3. (а-рQ3-4) Суглинок непросадочный, коричневого цвета, мягкопластичной и тугопластичной консистенции, с включениями ракушки и карбонатных (солевых) стяжений, с пятнами гидроокислов железа.

Мощность слоя 1,90÷6,60м.

Абсолютные отметки подошвы слоя 888,10÷892,50м.

ИГЭ 4. (аQ3) Песок средний, серо-коричневого цвета, средней плотности сложения, маловлажный, неоднородный, с включением гравия и мелкой гальки до 20%.

Мощность прослоев 0,402,00м.

Абсолютные отметки подошвы слоя: 887,60÷891,95м.

ИГЭ-5. (а-рQ3-4) Галечниковый грунт изверженных пород с песчаным заполнителем, маловлажный, с включением валунов, плотного сложения, с прослойками песка и редкими прослойками суглинка.

Максимально вскрытая мощность слоя, обусловленная конечной глубиной скважин равна 14,10м.

Подземные воды аллювиального горизонта выработками, пройденными глубиной 23,0м., не были вскрыты. По фондовым материалам подземные воды залегают на глубине более 25,0м. и влияния на проектируемое строительство не окажут, так как фильтрационная способность галечника очень высока (Кф15м/сутки).

Физико-механические свойства грунтов

Инженерно-геологические элементы, выделенные в пределах исследуемой глубины основания, характеризуются показателями физико-механических свойств, послойное описание которых приводится ниже.

ИГЭ-1. Насыпной грунт имеет плотность 1,55-1,85 т/м3.

ИГЭ-2. Суглинок просадочный естественного сложения

Характеризуется следующими нормативно-расчетными значениями показателей физических свойств (приложение 5.3.1):

Природная влажность, %				 14

Влажность на пределе текучести, %		           27

Влажность на пределе раскатывания, %		 18

Число пластичности, %					   9

Показатель текучести, дол.ед.			           <0

Плотность частиц грунта, г/см3			          2,71

Плотность грунта, г/см3				          1,65

Плотность сухого грунта, г/см3			1,45

Коэффициент пористости, дол.ед.		        0,873

Коэффициент водонасыщения, дол.ед.	        0,431

Коэффициент mk 						  3,2

СП РК 5.01-102-2013 (табл.1)

ЕkН- Нормативный компрессионный модуль деформации.

ЕНеоd - Нормативный одометрический модуль деформации.

Расчетные значения плотности грунта при соответствующих доверительных вероятностях следующие:

= 0,85 при расчетах по деформациям:

"=1.69 т/м3 	d"=1.44т/м3

= 0,95 при расчетах по несущей способности:

'=1.63 т/м3 	d'=1.43т/м3

Нормативные значения прочностных и деформационных свойств суглинков следующие:

- при природной влажности:

Н= 21º	СН= 23 кПа		ЕkН = 12,1 МПа 	ЕНеоd = 20,2 МПа

в интервале давлений 	0,1-0,2 МПа.

- при полном насыщении водой:

Н= 16º	СН= 18 кПа		ЕkН = 2,5 МПа 	ЕНеоd = 4,2 МПа

Суглинки при природной влажности имеют следующие расчетные значения показателей деформационно-прочностных свойств:

- в расчетах оснований по деформациям

или доверительной вероятности = 0,85:

"=20,9о 	С"=22,6 кПа		ЕkН"=11,6 МПа 	ЕНеоd =19,3 МПа

в интервале 0,1-0,2 МПа.

- в расчетах оснований по несущей способности

или доверительной вероятности = 0,95:

'= 20,6о 	С'= 22,1 кПа

Суглинки при полном насыщении водой имеют следующие расчетные значения показателей прочностных и деформационных свойств:

- в расчетах оснований по деформациям

или доверительной вероятности =0,85:

"= 15,3о 	С"= 17,2 кПа		ЕkН"= 2,2 МПа	ЕНеоd = 3,7 МПа

- в расчетах оснований по несущей способности

или доверительной вероятности =0,95:

'= 14,4о 	С'= 16,9 кПа

Суглинки при замачивании проявляют просадочные свойства Нижняя граница просадочной толщи грунта при бытовой (рzq) или внешней нагрузке до 0,3 МПа проходит на глубине 2,806,80м. Просадка толщи от собственного веса грунта (σzq) не превышает 5,00 см.

Грунтовые условия площадки по просадочности – первого типа.

Полученные минимальные значения начального просадочного давления (Psl) в МПа на соответствующих интервалах глубин приведены в приложении 5.3.1.

Расчет оснований и проектирование фундаментов производить в соответствии с требованиями раздела 5 СП РК 5.01-102-2013. Расчетное сопротивление грунта основания (R0), при возможном замачивании, принять равным начальному просадочному давлению(Psl).

ИГЭ-3. Суглинок непросадочный. Характеризуется следующими нормативно-расчетными значениями показателей физических свойств (приложение 5.3.2):

Природная влажность, %			     23

Влажность на границе текучести, %	     28

Влажность на пределе раскатывания, %	     19

Число пластичности, дол.ед.		                 9

Показатель текучести, дол.ед.	               0,33÷0,70

Плотность частиц грунта, г/см3		      2,71

Плотность грунта, г/см3			      1,95

Плотность скелета грунта, г/см3		      1,59

Коэффициент пористости, дол. ед.                 0,716

Коэффициент водонасыщения, дол. ед.         0,88

Коэффициент mk                                                                           4,3

СП РК 5.01-102-2013 (таб.1)

Угол внутреннего трения                               Н= 19о

Удельное сцепление			              СН= 22 кПа

Модуль деформации приведен при         Р= 0.1-0.2МПа

Компрессионный модуль деформации		ЕkН=5,7

Одометрический модуль деформации		ЕНеоd=9,5

Расчетные значения плотности грунта при соответствующих доверительных вероятностях следующие:

= 0,85 при расчетах по деформациям:

"=1,94 т/м3 	d"=1,58т/м3

= 0,95 при расчетах по несущей способности:

'=1,93 т/м3 	d'=1,57т/м3

Нормативные значения прочностных и деформационных свойств Суглинок естественного состояния, преимущественно, полностью насыщен водой, имеет высокие средние значения природной влажности (22%) и коэффициента водонасыщения (0,80); поэтому компрессионные и сдвиговые испытания проб грунта выполнены только в одном состоянии и ниже приводятся полученные расчетные значения деформационно-прочностных характеристик.

Суглинки при полном насыщении водой имеют следующие расчетные значения прочностных и деформационных свойств:

- в расчетах оснований по деформациям

или доверительной вероятности =0,85:

"= 18о 	С"= 21,2 кПа		ЕkН= 5,5 МПа	ЕНеоd=9,2 МПа

- в расчетах оснований по несущей способности

или доверительной вероятности =0,95:

'= 17,9о 	С'= 20,7 кПа.

ИГЭ-4. Песок средней крупности характеризуется нижеследующими нормативными значениями показателей физико-механических свойств (с учетом лабораторных испытаний и фондовых материалов изысканий, приложение 5.3.2):

| Гранулометрический состав, диаметр мм Нормативные значения, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-10 | 0,5-2,0 | 0,25-0,5 | 0,1-0,25 | 0,1-0,05 |
| 19,6 | 22,5 | 35,3 | 15,4 | 7,2 |

Нормативно-расчетные значения характеристик песка следующие:

Плотность частиц грунта, т/м3                        2,66

Природная влажность, %				20

Плотность грунта, т/м3                                                                   2,05

Плотность сухого грунта, т/м3                                                1,80

Коэффициент пористости, дол.ед.			0,562

Коэффициент водонасыщения, дол.ед.		0,90

Коэффициент фильтрации, м/сутки                      3,5÷ 6,5

Расчетное сопротивление Rо, кПа                          400

Песок имеет нижеследующие расчетные значения плотности грунта при соответствующих доверительных вероятностях:

= 0,85 при расчетах по деформациям:

"=2,03 т/м3 	d"=1,77т/м3

= 0,95 при расчетах по несущей способности:

'=2,00 т/м3 	d'=1,75т/м3

Нормативные значения прочностных и деформационных свойств среднего песка приведены по таблицам приложения СП РК 5.01-102-2013:

"= 38о 	С"= 1,9 кПа		ЕН= 39 Мпа в интервале 0,1-0,2 МПа

Расчетные значения показателей прочности и деформационных свойств среднего песка определены с учетом коэффициентов надежности по грунту согласно пункта 4.3.16 СП РК 5.01-102-2013:

- в расчетах оснований по деформациям

или доверительной вероятности =0,85:

"= 35о 	С"= 1,5 кПа	Еʺ= 35 МПа в интервале 0,1-0,2 МПа

- в расчетах оснований по несущей способности

или доверительной вероятности =0,95:

'= 33о 	С'= 1,3 кПа

ИГЭ-5. Галечниковый грунт характеризуется нижеследующими нормативными значениями плотности и показателей деформационно-прочностных характеристик (приложение 5.3.2,3):

Плотность грунта			Н = 2,20 т/м3

Угол внутреннего трения		Н = 33о

Удельное сцепление			СН= 35 кПа

Модуль деформации			ЕН= 70 МПа

Расчетные значения плотности и показателей деформационно-прочностных характеристик галечникового грунта следующие:

в расчетах по деформациям или доверительной вероятности =0,85:

Плотность грунта				"= 2,19 т/м3

Расчетное сопротивление грунта 		Rо= 600 кПа.

Угол внутреннего трения			"= 28о

Удельное сцепление				С"= 28 кПа

Модуль деформации				Е"= 64 МПа

в расчетах по несущей способности или при =0,95:

Плотность грунта			'= 2,18 т/м3

Угол внутреннего трения		'= 29о

Удельное сцепление			С'= 23 кПа

Песчано-гравийный заполнитель не превышает 30% по содержанию, поэтому значения показателей физико-механических свойств его не указываем, а гранулометрический состав приведен в приложении 5.3.4.

Агрессивно-коррозийные свойства грунтов

Грунты в зоне аэрации не засолены, сухой остаток равен 0.10 %.

Грунты по содержанию сульфатов неагрессивные к бетону марки W4, по водонепроницаемости даже при использовании обычного портландцемента (без добавок).  Содержание сульфатов в пересчете на ионы SO4 не превышает 4300 мг/кг грунта (приложение 5.4.1).

Грунты по содержанию хлоридов не проявляют агрессивного воздействия к арматуре железобетонных конструкций. Содержание хлоридов в пересчете на ионы CL не превышает 210 мг/кг грунта.

Коррозионная активность суглинков по отношению к свинцовой оболочке кабеля средней степени, к алюминиевой – высокой. Коррозионная агрессивность суглинков к углеродистой стали металлических подземных сооружений по методу удельного электрического сопротивления грунта низкая. Удельное электрическое сопротивление грунта превышает 50 Ом/м. (приложение 5.3)

Климат

В соответствии с СП РК 2.04-01-2017 г. Алматы расположен в III климатическом районе, подрайон В.

Средняя месячная и годовая температура наружного воздуха приводится в нижеследующей таблице 4.1.

Таблица 4.1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -5,3 | -3,6 | 2,9 | 11,5 | 16,5 | 21,5 | 23,8 | 22,7 | 17,5 | 9,9 | 2,6 | -2,9 | 9,8 |

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98

равна (-26,9ºС)

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 равна (-23,4ºС)

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 равна (-23,3ºС)

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 равна(-20,1ºС)

Температура воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,95 – (28,2º С)

Температура воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,96 – (28,9º С)

Температура воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,98 – (30,8º С)

Температура воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,95 – (32,4º С)

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца года (июль) равна 30,0º С

Абсолютная минимальная температура воздуха равна (-37,7º С)

Абсолютная максимальная температура воздуха теплого периода – 43,4°С

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца равна (-2,9º С)

Продолжительность периода со средней суточной температурой <0ºС составляет 105 суток.

Средняя температура этого периода равна (-2,9ºС)

Средняя месячная относительная влажность воздуха:

наиболее холодного месяца равна 75%

наиболее теплого месяца составляет 36%

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов:

Наиболее холодного месяца равна 65%

Наиболее теплого месяца составляет 36%

Количество осадков: за ноябрь- март равно 249 мм

за апрель- октябрь месяцы составляет 429 мм

Преобладающее направление ветра:

за декабрь- февраль   - Ю

за июнь- август          -  Ю

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 2,0м/с

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 1,0 м/с

Средняя скорость ветра за отопительный сезон – 0,8 м/с

Повторяемость направлений ветра (% от числа случаев с ветром) за зимний, летний периоды и за год по МС Боролдай даны в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зима | 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 35 | 23 | 10 |
| лето | 7 | 10 | 13 | 7 | 19 | 25 | 14 | 5 |
| год | 8 | 11 | 6 | 35 | 15 | 11 | 7 | 6 |

Согласно НТП РК 01-01-3.0(4.1)-2017:

Ветровой район – II	Ветровая нагрузка - 0,39 кПа;

Базовая скорость ветра 25м/с.

Снеговой район - II 	Снеговая нагрузка –1,20 кПа.

Чрезвычайная снеговая нагрузка – 2,4 кПа.

По гололеду район II	Толщина стенки гололеда –10 мм.

Сейсмичность

Сейсморазведка методом преломленных волн относится к волновым методам геофизики и основана на изучении скорости распространения упругих продольных и поперечных волн в горных породах. Скорость распространения упругих волн варьируется в значительных пределах и зависит от плотности горных пород, гранулометрического состава, влагонасыщенности и физического состояния. Различие горных пород по плотности вызывает различие по скоростям распространения упругих волн, что дает возможность выполнять литологическое расчленение, картировать кровлю скального основания и литологические неоднородности. Упругие волны распространяются в литологической среде с различной скоростью, преломляются и отражаются от контрастных границ.

В результате обработки и интерпретации сейсмических данных были построены скоростные разрезы для продольных и поперечных сейсмических волн до глубины 30 м для определения типа грунтовых условий площадки по сейсмическим свойствам.

Средние значения скоростей сейсмических волн:

| Сейсмическая Расстановка № | Продольные волны |  | Поперечные волны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-ти метровая толща, м/с | 30-ти метровая толща, м/с | 10-ти метровая толща, м/с | 30-ти метровая толща, м/с |
| 1 (Площадка №1) | 595 | 1085 | 371 | 569 |
| 2 (Площадка №1) | 565 | 1002 | 354 | 557 |

В соответствии с табл. 6.1 СП РК 2.03-30-2017* при вышеуказанных скоростях поперечных волн грунтовые условия площадки по сейсмическим свойствам относятся к типу IБ.

Результаты сейсмозондирования, скорости распространения продольных и поперечных сейсмических волн приводятся в приложении 5.7. Скорости сейсмических волн.

Зональная сейсмическая опасность в баллах по шкале МSK-64 (К) для района строительства по списку населенных пунктов приложения Б СП РК 2.03-30-2017 будет равна 9 (девяти) баллам.

Согласно карты сейсмического микрорайонирования, площадка строительства находится в границах сейсмического участка II-А-1. 9 (девять) баллов.

Данными инженерно-геологическими изысканиями установлено, что грунты, слагающие естественное основание проектируемых фундаментов в пределах 10-ти метровой толщи имеют II тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам.

Поэтому, сейсмическая опасность территории строительства будет равна 9 (девяти) баллам по таблице 6.2 СП РК 2.03-30-2017 и соответствовать фоновой.

Таким образом, сейсмичность зоны строительства равна 9-ти (девяти) баллам. Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам в пределах площадки строительства– II (второй).

Согласно карте сейсмического микрозонирования участок располагается в зоне возможного проявления тектонического разлома на дневной поверхности, поэтому площадка считается неблагоприятной в сейсмическом отношении согласно пункту 6.4.2. СП РК 2.03-30-2017*.

Однако, согласно заключению ТОО «КазГИИЗ» исх. №1-120 от 29.11.2023г. площадка строительства находится за пределами зоны возможного проявления Диагонального тектонического разлома на дневной поверхности.

Других опасных геологических процессов, требующих проектирования инженерной защиты территорий или зданий и сооружений, в соответствии с требованиями МСН 2.03-02-2002 не выявлено.

Инженерно-геологические условия исследуемой площадки классифицируются второй категории сложности для проектируемого строительства. Классификация зданий - непроизводственное здание.  Геотехническая категория-2.

  - Генеральный план

Основанием для разработки рабочего проекта "Гостиничный комплекс с подземным паркингом и со сносом существующего здания по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль- Фараби 140. Незавершенное строительство" являются:

- акт на право частной собственности земельного участка (кад. № 20-313-023-182) общей площадью 0,683 га;

- соглашение об установлении права ограниченного возмездного пользования (Сервитута) на земельный участок площадью 0,1465 га (часть земельного участка № 20-313-023-327) от 05.03.2025 г.;

- соглашение об установлении права ограниченного возмездного пользования (Сервитута) на земельный участок площадью 0,0306 га (часть земельного участка № 20-313-023-181) от 01.04.2024 г.;

- задание на проектирование от 10.05.2025 г., утвержденное Заказчиком ТОО «AutoLife (АвтоЖизнь)»;

- топографическая съемка, выполненная ТОО «Innova Ventures» и утвержденная 09.07.2024 г., арх. № 4368;

- техническое заключение по результатам обследования объекта от 21.08.2025 г.;

- АПЗ № KZ93VUA01189572 от 21.10.2024 г.;

- согласованная и утвержденная документация на стадии «Эскизный проект»;

- стандарты бренда по дизайну, строительству и обновлению «Hilton Garden Inn».

Рассматриваемый участок расположен в южной части города Алматы, между проспектом Аль-Фараби и улицей Байшешек. Участок имеет сильно выраженный пересеченный рельеф с перепадом отметок от 898,80 м до 903,51 м Балтийской системы высот.

Участок проектируемого гостиничного комплекса граничит:

- на севере - магистраль городского значения пр. Аль-Фараби;

- на юге - существующая малоэтажная застройка;

- на западе - объект общественного назначения, ресторан «Little Brazil»

- на востоке – автоцентр «Лексус Алматы», с торговой площадью 900 м2.

На юго-востоке участка проходит СЗЗ закрытого кладбища "Ремизовка" (размер СЗЗ по "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" (от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2 составляет 100 м). До здания расстояние 102 м (письмо ТОО "СКРУ г. Алматы" № 103).

Размещение проектируемого гостиничного комплекса бренда "Hilton Garden Inn" в условиях сложившейся транспортной инфраструктуры выполнено с учетом требований градостроительных норм и правил Республики Казахстан:

- (СП РК 3.01-101-123 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (с изм. по состоянию на 09.07.2021 г.),

- СН РК 3.02-06-2018 по сост. на 2019 г. «Проектирование гостиниц»,

- СП РК 3.02-106-2012 по сост. на 27.04.2021г. «Проектирование гостиниц», учтены требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" (с изм. по состоянию на 16.06.2020 г.,

- РДС РК 3.01-05-2001 "Планировка и застройка городских и сельских населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения",

- Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления (от 25.12.2020 г. № ҚР ДСМ-331/2020),

- Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека (от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2),

- СП РК 3.06-101-2012 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения" (с изм. по состоянию на 27.11.2019 г.),

- Требованиями к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191.

Участок проектируемого объекта согласно ПДП:

- юг-юго-запад граничит с озелененной СЗЗ кладбища (100 м), что учтено конфигурацией здания. Таким образом, здание гостиничного комплекса не попадает в указанную СЗЗ;

- северо-запад не попадает на линию тектонического разлома, в связи с чем проведены дополнительные исследования (см. заключение об уточнении инженерно-сейсмических условий на объекте от ТОО «КАЗГИИЗ» № 1-120 от 29.11.2023г.);

- восток, юго-восток находится в водоохранной зоне р. Ерменсай (см. заключение БАБИ от 20.09.2024г.)

2.1 Планировочные решения

Площадка строительства свободна от инженерных сетей, воздушных линий электропередач, капитальных зданий и сооружений (письмо от 15.10.2025 г.).  Имеющиеся на площадке сооружения (забор, контейнер) являются временными.

Формирование уличной среды гостиничного комплекса выполнено согласно норм Республики Казахстан и с учетом стандартов бренда "Hilton Garden Inn".

В составе участка предусмотрены:

-здание гостиницы с подземным паркингом;

-благоустроенные площадки перед входами, как центральным, так и дополнительными;

-площадки для временной парковки автомобилей и автобуса, площадка для уличной зарядки электромобиля;

-сквозные проезды как к главному входу (северо-западная сторона), так и к хозяйственной зоне (юго-восточная часть);

-защитные устройства (болларды, шлагбаумы, подпорные стенки).

При организации территории гостиницы использовано развитие естественного ландшафта отведенного участка и сложившаяся ситуация улично-дорожной сети города. Этот прием позволил обеспечить интересные решения западной и восточной сторон в обрамлении подпорных стенок. Доступ в здание для посетителей выполнен безбарьерным.

Представлено на чертежах 104/24-ГП, л.л. 3, 4, 14.

За относительную отметку 0,00 принят уровень чистого пола первого этажа жилой зоны гостиницы, что соответствует абсолютной отметке 904,30 м Балтийской системы высот. Этажность здания – 3, класс функциональной пожарной опасности Ф-1.2, что предписывает устройство проездов для пожарной техники с двух продольных сторон.

Представлено на чертеже 104/24-ГП, листы 3, 4, 6, 11.

Проектом предусмотрено зонирование территории комплекса:

-главным фасадом, входными группами, наружной гостевой зоной здание обращено на проспект Аль-Фараби (северо-запад участка). Полоса хвойных деревьев вдоль проспекта, террасирование сложившейся пешеходной зоны и местного проезда решает требования СП РК 3.01-101-2013, п. 4.3.14 по шумозащите;

-по северо-восточной, северо-западной сторонам здания с проезда-дублера пр.Аль-Фараби предусмотрены въезд/выезд в подземный паркинг, на территорию комплекса со стороны главного фасада, площадки перед главным входом, площадка высадки пассажиров туристического автобуса;

-юго-западная сторона участка обеспечивает пешеходную связь между вспомогательными и эвакуационными выходами;

-на южной, юго-восточной стороне с ул. Байшешек предусмотрены проезды вдоль длинных сторон здания, пешеходные связи вспомогательного и эвакуационного назначения, южная часть участка занята хоззоной встроенной котельной.

Комплекс обеспечен проездами со всех сторон.

Перед главным входом предусмотрены открытые временные парковки для легкового автотранспорта и место парковки туристического автобуса. Размещение м/мест для маломобильных групп населения (далее МГН) выполнено с учетом требования по расстоянию до входов в общественное здание (40 м).

Проезд перед главным фасадом имеет ширину 7,0 м.

Открытые площадки для сбора населения в случаях возникновения ЧС расположены перед главным фасадом, см. л. 18.

Проектом предусмотрено обеспечение антитеррористической защищенности комплекса с наружным видеонаблюдением контура (раздел ВН), см. л. 11, 19.

Для расчета необходимого количества машино-мест, необходимого количества контейнеров для сбора ТБО приняты следующие показатели (согласно ТХ и АР):

-количество гостиничных номеров 149;

-количество мест 193;

-количество персонала 51 чел.

Таблица 2.1.1. Расчет необходимого количества машино-мест

Следовательно, потребность в парковочных местах полностью удовлетворена.

Мусороудаление решено устройством охлаждаемого отсека в паркинге с режимом ежедневного вывоза мусора (см. раздел АР-2,3).

Таблица 2.1.2   Расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО

Планово-высотные решения территории взаимоувязаны с существующей городской улично-дорожной сетью (далее УДС), проектом детальной планировки города (ПДП).

Так как рельеф участка сложный, то применен метод каскадного зонирования пешеходной и транспортной связей.

Вид юго-западной стороны

Вид северо-восточной стороны

Водоотведение дождевых и талых вод решено разуклонкой планировочной поверхности, обеспечивающей сбор дождевых вод самотеком в лотки серии Betomax и дальнейшим сбросом в городскую арычную сеть (с перепуском через перепадные колодцы (ПУС) на проезде-дублере), имеющуюся вдоль проспекта Аль-Фараби.

Размещение зданий и сооружений инженерного обеспечения выполнено с учетом санитарных разрывов от существующих зданий и сооружений, местной розы ветров, технологических приоритетов инженерного. Размещение учитывает минимизацию коридоров инженерных сетей от инженерных сооружений до точек ввода в здания.

Представлено на чертежах 104/24-ГП, листы 2,11.

Проезды решены с конструкциями дорожной одежды (далее КДО), расчитанными на автомобильную нагрузку от пожарной техники (16 т/ось) с верхним слоем износа из плитки согласно техзадания и стандартов бренда "Hilton Garden Inn".

Представлено на чертеже 104/24-ГП, листы 12.

При устройстве дорожной одежды уплотнение основания должно быть доведено до коэффициента уплотнения 0,98.

Контроль качества и приемку работ при строительстве автодорог, площадок, тротуаров, укреплению откоса насыпи выполнять согласно ПР РК 218-113-2014, п. 12.2 (АО "КазДорНИИ"), приказ Министра по инвестициям и развитию РК № 234 от 24.04.2017.

Таблица 2.1.3. Технические показатели по генеральному плану

| Поз. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в границах земотвода | Кол-во по городской земле | Кол-во общее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка, в том числе: | га | 8,601 | 0,069 | 0,929 |
|  | -по акту земотвода кад. № 20-313-023-182 | га | 0,683 |  |  |
|  | -участок совместного пользования (письмо от 01.04.2024 г.) | га | 0,0306 |  |  |
|  | -участок совместного пользования (письмо от 05.03.2025 г.) | га | 0,1465 |  |  |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 4618,60 | - | 4618,60 |
| 3 | Площадь покрытий, в том числе: | м2 | 3131,50 | 625,15 | 3756,65 |
|  | -плиточное покрытие тротуаров (с возможностью проезда) | м2 | 2260,70 | 616,00 | 2876,70 |
|  | -плиточное покрытие тротуаров, площадок (пешеходная нагрузка) | м2 | 787,55 | 9,15 | 796,70 |
|  | -площадь отмостки (не входящей в покрытие) | м2 | 83,25 | - | 83,25 |
| 4 | Площадь озеленения, в том числе | м2 | 850,90 | 64,85 | 915,75 |
|  | -альтернативное (внутренний дворик) | м2 | 234,00 |  |  |
| 6 | Процент застройки | % | 54 |  |  |
| 7 | Процент покрытий | % | 36 |  |  |
| 8 | Процент озеленения | % | 10 |  |  |

Согласно СП РК 3.02-107-2014 "Общественные здания и сооружения", норма площади озеленения, определяемая из расчета 5 м2/ на человека, учтена на 95%. Данный нормативный документ допускает приемы альтернативного озеленения. Проектом предусмотрено озеленение внутреннего двора комплекса (см. АР, л. 18). Участок находится в предгорном районе с большим количеством озеленения, поэтому недостаток озеленения территории комплекса нивелируется. Для благоустройства внутреннего дворика (ассортимент посадочного материала, МАФ) выполняется отдельный дизайн-проект сторонней организацией.

2.2 Организация рельефа

Вертикальная планировка проектируемого рельефа выполнена во взаимоувязке с существующей городской улично-дорожной сетью.

Планировочные отметки проектируемого рельефа даны по верху покрытия.

Отмостка зданий имеет ширину 1,0 м, поперечный уклон 5-10 промилле. Минимальный уклон в местах входов в здание.

Вертикальная планировка территории выполнена с продольными уклонами по проездам от 6 до 100 промилле и двускатным поперечным профилем.

Уклоны площадок отдыха уличной гостевой зоны от 5 до 15 промилле.

Вертикальной планировкой решен безбарьерный доступ во все входы для посетителей. Представлено на чертежах 104/24-ГП, л.л. 4,18.

Поверхностный водоотвод выполнен самотеком, со сбором по морфостворам в поверхностные водоотводные лотки (предусмотрены лотки бетонные с чугунными крышками марки «Standartpark» либо аналог).

Представлено на чертежах 104/24-ГП, л.л. 6,7.

В объемах земляных работ определены устройство насыпи, выемка грунта при устройстве планировочной поверхности. Грунт выемки может быть использован в насыпи с обязательным послойным уплотнением основания дорожной одежды до К=0,98.

Подсчет объемов земляных масс выполнен методом квадратов.

Представлено на чертеже 104/24-ГП, лист 5.

Сбор дождевой воды с крыш проектируемых зданий осуществляется по стоякам ливневой канализации внутри элементов здания, далее с перехватом на уровне земли водоотводными лотками типа BetoMax DN160-DN200. Лотки по периметру фасада применены с щелевыми насадками, более эстетичными.

Представлено на чертеже 104/24-ГП, л. 6.

В проекте применены водоотводные лотки компании «Standartpark». Заказчик вправе применить лотки и колодцы любого другого изготовителя, при условии сохранения всех характеристик, данных изделий, предусмотренных проектными решениями.

  - Благоустройство территории

Благоустройство территории выполнено на всей площади участка. В состав благоустройства всех зон, предусмотренных проектом, входят:

- устройство дорожных одежд облегченного типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона (восстановление существующего покрытия в местах сопряжения с проектируемыми проездами), бетонной плитки и плитки из природного камня для проездов, стоянок, тротуаров с возможностью проезда (под нагрузку А11);

- устройство дорожных одежд облегченного типа с покрытием из бетонной тротуарной плитки под пешеходную нагрузку. Представлено на чертеже 104/24-ГП, лист 12;

- устройство пешеходных связей проектируемой пешеходной зоны с существующими;

- озеленение и благоустройство площадок отдыха;

- установка малых архитектурных форм (МАФ) с учетом потребностей туристов.

Представлено на чертеже 104/24-ГП, лист 14.

Малые архитектурные формы приняты согласно каталога АГСК в соответствии с функциональным назначением площадок. Ассортимент малых архитектурных форм может быть заменен заказчиком согласно дизайн-проекта, выполняемого на основе решений данного проекта.

2.4 Инженерные сети

Площадка строительства свободна от инженерных сетей, воздушных линий электропередач, капитальных зданий и сооружений (письмо от 15.10.2025 г.).  Имеющиеся на площадке сооружения (забор, контейнер) являются временными.

Проектируемые инженерные сети по участку выполнены в траншейной, канальной прокладке и нанесены на «Сводный план инженерных сетей» согласно рабочих чертежей соответствующих комплектов.

Освещение территории выполнено по зонам с различной степенью освещенности в зависимости от функционального назначения освещаемого участка.

Обратную засыпку траншей для инженерных коммуникаций производить малосжимаемыми грунтами согласно соответствующих комплектов чертежей.

Проектируемые инженерные сети трассированы с учетом городских проектируемых инженерных сетей газо-, водо-, электроснабжения, стандартов проектирования и представлены на 104/24-ГП, лист 11.

2.5 Озеленение территории

Озеленение основного участка выполнено видами деревьев и кустарников, адаптированными к местным условиям и с учетом вегетативных периодов растений. Согласно СП РК 3.02-107-2014 "Общественные здания и сооружения", норма площади озеленения, определяемая из расчета 5 м2 на человека, учтена на 95%. Данный нормативный документ допускает приемы альтернативного озеленения. Проектом предусмотрено озеленение внутреннего двора комплекса (см. АР, л. 18). Участок находится в предгорном районе с большим количеством озеленения, поэтому недостаток озеленения территории комплекса нивелируется окружающим ландшафтом.

Для благоустройства внутреннего дворика (ассортимент посадочного материала, МАФ) выполняется отдельный дизайн-проект сторонней организацией.

Представлены на 104/24-ГП, лист 16.

Посадочные работы. Наиболее оптимальным временем посадки древесных и кустарниковых насаждений являются весна и осень, когда растения находятся в безлиственном состоянии или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.

В целях максимального использования осеннего периода для озеленения территорий допускается выкапывание посадочных мест, посадка и пересадка саженцев с закрытой корневой системой при температурах наружного воздуха не ниже -15°С.

Посадочные места готовятся заранее. Дно посадочной ямы рыхлят, холмиком насыпают почвенную массу, устанавливают посадочный материал и равномерно засыпают почвенной массой.

При посадках деревьев с комом или «в горшках» размер посадочных мест должен быть больше кома земли на 30 см и по глубине 20 см.

Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном участке.

  - Архитектурные решения

3.1 Характеристики площадки строительства

- Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 (СП РК 2.04-01-2017)					- минус 23,4°С

- Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (СП РК 2.04-01-2017)	- минус 20,1°С

- Нормативная снеговая нагрузка для II снегового района  (НП к СН РК EN 1991-1-3:2003) - 1.2 кПА

- Нормативное значение ветрового давления для II ветрового района (НП к СН РК EN 1991-1-4:2005) - 0.39 кПа

- Нормативная глубина промерзания грунта - 1,17 м

- Сейсмичность района строительства - 9 баллов

3.2	Характеристики здания:

Уровень ответственности здания - II (нормальный)

относящийся к технически сложным.

Степень огнестойкости здания	- I

Класс конструктивной пожарной опасности	- С0

Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.2

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Д

(площадь помещений с категорией В и Г менее 25%)

Класс гостиницы - 3 звезды

Расчетный срок службы здания - 100 лет

Объемы фактически зафиксированных СМР по архитектурной части согласно техническому обследованию:

-	Гидроизоляция фундаметов и цокольного этажа - 95%;

-	Кладка наружных стен из газоблоков - 95%;

-	Устройство ц/п стяжки полов - 30%

-	Перегородки из ГКЛ - 30%

-     Черновая штукатурка паркинг - 30%

3.3 Общие объемно- планировочные решения.

3-этажная  гостиница с цоколем и подземным паркингом, c пристроенной котельной, Пятно 1   расположена по адресу : г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 140. Гостиница класса - 3 звезды (гостиница среднего класса со стандартным набором услуг: ежедневная уборка номеров, санузел, телевизор, мини-бар или холодильник в каждом номере; на территории гостиницы имеются прачечная для постояльцев, тренажёрный зал, помещения для проведения конференций, место для предоставляемого гостиницей завтрака).  Целевое назначение гостиницы - гостиница делового назначения, гостиница для туристов, основной целью путешествия которых является профессиональная деятельность (бизнес, коммерция, встречи, конференции, обмен опытом, обучение, профессиональные выставки, презентации продукции). Для это цели предусмотрены большие конференц-залы с возможность трансформации пространства.

Жилая часть гостиницы (номерной фонд) функционально и планировочно отделена. Номера располагаются в зоне минимального влияния шума.

Пространственная структура гостиницы обеспечивает четкое деление потоков гостей и обслуживающего персонала.

Высота подвального этажа - 4,5м,  высота цокольного этажа - 4,2м, первого этажа -4,2м, высота 2-го и 3-го этажей - 3,9м. Здание гостиницы состоит из шести блоков, габариты  в осях 60,0мх28,66м; два блока - 42х16,2; 38,4х16,1м; 42,0х10,3м и 14,6х4,95м. Общие габариты здания в осях  89,76м х 60,0м. Здание оснащено  четырьмя лестничными клетками типа Л1, четырьмя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 1600кг, грузопассажирскими лифтами, один лифт  грузоподъемностью 1275кг и два лифта грузоподъемностью 630кг.

В гостинице 3 звезды предусмотрены следующие помещения для посетителей и служебные помещения:

-	приемно-вестибюльная группа с реcепшн и местом для предоставляемого гостиницей завтрака;

-	тренажерные залы;

-	гостевая прачечная;

-	помещения коференц-залов;

-	гардеробные персонала с душевой и подсобным помещением;

-	кладовые грязного и чистого белья (Стирка белья и рабочей одежды производится в сторонней организации по договору);

-	поэтажные комнаты дежурного персонала со встроенными шкафами для чистого белья и хранения тележек;

-	поэтажные кладовые грязного белья;

-	поэтажные ПУИ.

-	подземный паркинг на 38 машиномест

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа жилой части гостиницы, что соответствует абсолютной отметке 904,3 на плане организации рельефа.

Наружные стены - железобетонные толщиной  300мм; блоки из ячеистого бетона толщиной 200мм по ГОСТ 31360-2007 (600х200х250/D600/B2,5/F25).  Стены и перегородки между номерами - гипсокартонные по системе КНАУФ; смежные  с коридором - гипсокартонные по системе КНАУФ толщиной 200мм по ГОСТ 31360-2007. Стены и перегородки между номерами - гипсокартонные толщиной 150. Стены и перегородки в подвале - железобетонные толщиной 300мм; сплитерные блоки по ГОСТ 6133-99, толщиной 190мм.  Крепление стен и перегородок из сплитерных блоков и блоков из ячеистого бетона см. раздел КЖ. Ненесущие перегородки не доводить до низа несущих конструкций на 20-30мм во избежание передачи на них нагрузок. Зазоры заполнить упругим негорючим материалом. Горизонтальную гидроизоляцию стен выполнить из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20-30мм с добавлением церезита или алюмината натрия.

Толщины слоев утепления ограждающих конструкций здания приняты согласно теплотехническому расчету. Утеплитель стен подвала от отмостки на глубину промерзания грунта - экструзионный пенополистирол b=100мм, Y=30кг/м3; λ=0,034 (Вт/м*С). Утеплитель наружных железобетонных стен выше отмостки - жесткая минплита на основе базальтовой группы горных пород b=100мм, λ=0,035. Утеплитель наружных стен из теплоблоков - жесткая минплита на основе базальтовой группы   горных пород b=100мм, Y=80кг/м, λ=0,035.  Утеплитель покрытия  - жесткая минплита на основе базальтовой группы горных пород b=150мм, Y=180кг/м³, λ=0,043 (Вт/м*С)

Отмостку вокруг здания выполнить шириной 1,0 м с покрытием из тротуарной плитки по бетонному основанию.

Кровля гостиницы совмещенная вентилируемая, без технического чердака, плоская с минимальным уклоном 1,5% с внутренним организованным водостоком, с электроподогревом водосточных воронок. Работы по устройству кровель проводить в полном соответствии с требованиями СН РК 3.02-37-2013, СП РК  3.02-137-2013 «Крыши и кровли».

3.3.1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – 20,1˚. Расчет ведется по СН РК 2.04-21-2004.

Определяем градусо-сутки отопительного периода:

Tht; Zht – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут., отопительного периода, принимается по табл. 3.1 СН РК 2.04-01-2017 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С.

ГСОП = (tв - tот) · zот, (2)

ГСОП=(22-0,4)х164=3542,4

Требуемое сопротивление теплопередачи:

Наружная стена (табл. 4 СН РК 2.04-07-2022):

Rтр.н=0.0003*3542+1,4=2.46м²х°С/Вт

Покрытие (табл. 4 СП РК 2.04-21-2004):

Rтр.н=0.0004*3542.4+2.2=3.61м²х°С/Вт

Заполнение проемов, окна и витражи (табл. 4 СП РК 2.04-21-2004):

Rн=0,07/1000*542.4+0,38=0,42 м²х°С/Вт

- Покрытие

1. Гидроизоляция Техноэласт Пламя Стоп К - 5,2 мм

Техноэласт Вент ЭПВ - 4,0 мм

2. Праймер битумный ТехноНиколь № 01

3. Сборная стяжка из двух листов ЦСП толщ. 20мм -40мм;

4. 3 слоя минераловатной плиты ППЖ 180 c вентилируемыми каналами, толщиной 50мм*3; λ=0,043-150мм

5. Стяжка из цементно-песчаного раствора М100 (по уклону 1,5%),

армированная сеткой 5Вр-1 /100/100 - 50мм;

6. Уклонообразующий слой из керамзитобетона B3,5 600кг/м3/-30÷200мм;

7. Пароизоляция -Биполь ЭПП со сплавлением нахлестов – 5,8 мм

9. Монолитная ж/б плита покрытия 200мм

Rо=1/8.7+0,200/1,92+0,15/0,043+1/23 =3,75 Вт/(м·°С)

R тр=3,75 м²хС/Вт≥3,61 м²х°С/Вт

Принимаем толщину утеплителя кровли 150мм.

- Наружная стена, газоблок 200мм:

- Гипсовая штукатурка – 15мм, λ=0,35 Вт/(м·°С)

- Газоблок – 200мм, λ=0,22 Вт/(м·°С)

- Минераловатная плита, ТЕХНОФАС – 100мм, λ=0,035 Вт/(м·°С)

Rо=1/8.7+0.015/0.35+0.20/0.22+0.1/0,035+1/23=3.97 м²х°С/Вт

R тр=3,97м²хС/Вт≥2,46 Вт/(м·°С)

Принимаем толщину утеплителя наружных стен 100мм

- Наружная стена, ж/б стена, 300мм:

1.	Гипсовая штукатурка – 15мм, λ=0,35 Вт/(м·°С)

2.	Ж/б стена – 300мм, λ=1,92 Вт/(м·°С)

3.	Минераловатная плита, ТЕХНОФАС – 100мм, λ=0,035 Вт/(м·°С)

Rо=1/8.7+0.015/0.35+0.3/1,92+0.1/0,035+1/23=3,21

R тр=3,21 м²хС/Вт≥2,46

Принимаем толщину утеплителя по ж/б стенам 100мм

- Наружная стена, блок СКЦ, 190мм

1.	Гипсовая штукатурка – 15мм, λ=0,35 Вт/(м·°С)

2.	Блок СКЦ – 190мм, λ=0,7 Вт/(м·°С)

3.	Минераловатная плита, ТЕХНОФАС – 100мм, λ=0,042 Вт/(м·°С)

Rо=1/8.7+0.015/0.35+0.19/0,7+0.1/0,042+1/23=2,84

R тр=2,84 м²хС/Вт≥2,46

Принимаем толщину утеплителя по СКЦ 100мм

- Покрытие над обеденным залом (эксплуатируемая кровля)

- Тротуарная плитка 60мм

- Промытый гравий фракции 20-40мм – 101,4-401,4 мм, λ=0.26 Вт/(м·°С)

- Дренажная мембрана Planter GEO- 0,6мм

- Геотекстиль иглопробивной термообработанный Технониколь 300г/кв.м.

- Экструзионный пенополистирол Технониколь CARBON PROF /CARBONext 300-100мм,  λ=0,032 Вт/(м·°С)

- Геотекстиль иглопробивной термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/кв.м.

- Техноэласт ЭПП в 2 слоя – 8,0мм

- Праймер битумный Технониколь N°1

- Армированная ц.п. стяжка сеткой 4ВрI-200/4ВрI-200 -50мм,

λ=1,92 Вт/(м·°С)

- Геотекстиль плотностью 300г/кв.м

- Разуклонка из керамзита В3,5 600кг/м3 – 50-350мм. λ=0.17 Вт/(м·°С)

- Ж/б плита – 200мм, λ=1,92 Вт/(м·°С)

Rо=1/8.7+0.2/1,92+0.03/0,77+0.05/1.92+0.1/0.032+0.2/0.26+1/23=4.36

R тр=4.35 м²хС/Вт≥3.61

Принимаем толщину утеплителя 100мм

- Заполнение проемов

Оконные блоки алюминиевые с одной воздушной камерой с однокамерным стеклопакетом (триплекс) (СПО 10 MultiComfort Neutral PRO 50 (зак) –16Ar–10М1 (зак),  R = 0,67≥0,42 м²х*С/Вт.  Витражи алюминиевые с термическими вставками 30мм с однокамерным стеклопакетом (триплекс)– (СПО 10 MultiComfort Neutral PRO 50 (зак)–16Ar-6.6.2 (0,76мм Trosifol SC Monolayer) М1), R = 0,67≥0,42 м²х*С/Вт

- Формула стеклопакета представлена компанией «Салаватстекло»

  - Внутренняя отделка:

Внутреннюю отделку помещений выполнить в соответствии с ведомостью отделки и экспликацией полов. Технические помещения: стены - отделка "чистовая"; полы - керамогранит с шероховатой поверхностью. Помещения общего пользования (ниже отм. 0,000): стены - "чистовая" отделка; полы - керамическая плитка с шероховатой поверхностью. Помещения общего пользования (выше отм. 0,000): стены - улучшенная гипсовая штукатурка, левкас, покраска ВЭ за 2 раза; полы - керамогранит с шероховатой поверхностью, противопожарный ковролин; потолки - левкас, ВЭ покараска за 2 раза, подвесной потолок из ГКЛ. Номера: стены - улучшенная гипсовая штукатурка, левкас, покраска ВЭ за 2 раза; полы - в жилых помещениях ПВХ плитка Interface Woodgrains A00419 Antique Ash Oak, в су - керамогранит с шероховатой поверхностью; потолки - подвесной потолок из ГКЛ, левкас, обои виниловые широкоформатные на тканевой основе (КМ2). Отделочные работы проводить в соответствии с СН РК 2.04-05-2014, СП РК 2.04-108-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СН РК 3.02-36-2012, СП РК 3.02-136-2012 «Полы».

  - Наружная отделка:

Наружную отделку здания выполнить в соответствии с ведомостью отделки фасадов. Стены - вентилируемый фасад с воздушным зазором облицованный искусственным камнем "China white"(НГ) и алюминиевыми панелями "Sevalcon Anode Brass"(НГ). Проект вентилируемого фасада выполняется специализированной подрядной организацией в соответствии с СП РК 5.06-19-2012 "Проектирование и монтаж навесных фасадов с воздушным зазором". В конструктивных решениях НФсВЗ исключить возможность проникновения во внутренний объем системы пламени от очага пожара в соответствии с требованиями норм, для обеспечения надежности и пожарной безопасности в вентилируемой воздушной прослойке установить противопожарные рассечки по высоте на расстоянии не более 3 этажей под облицовкой по всему периметру оконных, витражных и дверных проемов фасада, на расстоянии не менее 70мм в сторону от соответствующего проема на всю ширину зазора между строительным основанием и облицовкой. Характеристики материалов применяемых для обеспечения пожарной безопасности их пожарно-технические и прочностые свойства, а так же расход указать в проекте НФсВЗ.

3.6 Противопожарные мероприятия.

Проект выполнен согласно СТУ по пожарной безопасности. Здание гостиницы представляет собой 2 пожарных отсека: 1-й отсек - подвал, общая площадь этажа 4042,89м². 2-й пожарный отсек - цокольный этаж и этажи выше отм. -0.600/0.000, наибольшая общая площадь этажа 3654,11м², пожарный отсек N 1 разделен на 4 пожарных секции. Пожарные секции разделены противопожарными стенами с пределом огнестойкости REI 150. Перекрытия железобетонные, толщиной 200 мм имеют предел огнестойкости REI 180.   Лифтовые холлы подвала выполняет функцию тамбур-шлюзов  и имеют подпор воздуха. Лифт N4 предусмотрен с режимом "перевозка пожарных подразделений". В загрузочной ресторана на отм. -9.300 предусмотрена противодымная защита лифта. Для выполнения противопожарных мероприятий в подвальном этаже предусмотрены дымоудаление и система АПТ. В надземных этажах гостиницы  предусмотрена система оповещения. Поэтажные коридоры разделены на отсеки длиной до 60м самозакрывающими дверьми с уплотненными притворами.

Для эвакуации с надземных предусмотрено четыре  лестницы типа Л1, все лестницы c естественным освещением и  имеют непосредственный выход наружу на уровне земли. Для  эавкуации из паркинга предусмотрены три эвакуационных лестницы  и 1  выход через наружную лестницу. Лестницы из паркинга отделены от лестниц, ведущих на последующие этажи  противопожарными перегородками и имеют непосредственный выход наружу. Внутри автостоянок  предусмотрены указатели путей движения автомобилей для ориентации водителя, указатели путей эвакуации с подсветкой. В здании гостиниц  устанавливаться освещенные указатели над всеми дверями по направлению к пожарным выходам, автоматически зажигающиеся световые указатели и люминесцентные полосы на уровне пола для повышения безопасности при быстро увеличивающемся задымлении.

На отм. -4.800 предусмотрено помещение пожарного поста с выходом наружу на расстоянии 3,0м с естественным освещением совмещенный с фронт-офисом.

Все стены, межэтажные перекрытия, межквартирные перегородки, а так же стены и перегородки между помещениями различного класса функциональной пожарной опасности выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 2,5 часа. Межкомнатные перегородки с пределом тип С115 по серии 1.031.9-2.07 с пределом огнестойкости REI 60. Перегородки между пожарными секциями имеют предел огнестойости REI 150. Монолитные перекрытия имееют предел огнестойкости REI 180.  Обшивки шахт, ниш и каналов для прокладки инженерных коммуникаций так же выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее REI 45. Все помещения сообщающиеся с помещение автостоянки отделены от автостоянки и друг от друга противопожарными стенами с пределом огнестойкости   REI 150, в том числе помещение загрузочной. Стены лифтовых шахт: монолитные REI>3,0ч; стены ГКЛ с применением листов Файерборд - REI 90.

Вестибюльная группа (с зоной приема пищи) отделена от смежных помещений противопожарной стеной с пределом огнестойкости REI 150.

Двери технических помещений, люки выхода на кровлю, а так же тамбура, тамбур-шлюза и лестничной клетки в подвале -  металлические, противопожарные с пределом огнестойкости EI 45. Двери между разными отсеками - между жилыми блоками, между жилым блоком и паркингом противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 30. Двери поэтажных технических помещений с пределом огнестойкости EI 30, двери электрощитовых и подсобных помещений EI 45.  Двери шахты лифтов противопожарные с пределом огнестойкости EI 30. Двери лестничной клетки, лифтовых холлов и  коридоров с пределом огнестойкости не менее EI 30. Двери лестничной клетки, тамбуров, лифтовых холлов,  коридоров, а так же двери между отсеками и паркингом в уровне подвала оборудовать механизмами для самозакрывания и уплотнением в притворах.

При устройстве фальшполов  на отм. -0.600, обеспечены (Согласно СТУ по пожарной безопасности объекта) соблюдены следующие требования:

а)	несущие конструкции фальшпола  выполнены из негорючих материалов, с пределом огнестойкости не менее R 60;

б)	настил фальшполов  выполнен из негорючих материалов, с пределом огнестойкости не менее EI 60;

в) в пространстве, образуемом перекрытием и настилом фальшпола, предусмотрено АП  (с использованием дымовых пожарных извещателей);

г) Пространство фальшпола разделено стенами из Стандартного блока с пределом огнестойкости ЕI 60 (тип стены Б1), разделено на зоны площадью не более 100 м2/;

Максимальное заполнение конференц-залов на 1-м, 2-м и 3-м этажах 190 человек; конференц-залы отделены от остальных помещений противопожарной стеной с пределом огнестойкости REI 150.     Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определять по формуле:

-	из коридора:

L≥1,33·D/(n - l)

п - число эвакуационных выходов;

D - длина коридора, м.

Общая длина коридора гостиницы  191.12м

Минимальное расстояние между эвакуационными выходами:

L=1.33*191.12/(4-1)=84.73м

По проекту наибольшее расстояние между эвакуационными выходами составляет 53.24м, что не  превышает минимально допустимое расстояние.

Отделочные материалы в помещениях предусмотрены класса пожарной опасности не менее КМ-2.

Паркинг  и мусоросборная камера оборудованы автоматическим спринклерным пожаротушением проектируемым по первой группе помещений с показателями времени работы, защищаемой площади.

14. Мероприятия по шумо-виброизоляции.

В насосной станции для фундаментов под оборудование проектом предусмотрены мероприятия по предотвращению передачи вибрации на строительные конструкции. В венткамере оборудование устанавливается на виброизоляторах, при соединении вентиляторов с воздуховодами применяются гибкие вставки. Для глушения  аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, приточные и вытяжные системы оборудуются шумоглушителями

3.7 Санитарно-гигиенические требования.

Стирка использованного белья и рабочей одежды гостиницы проводится в прачечной с использованием стиральных машин с функциями стирки и сушки.

Для персонала предусматриваются условия для приема пищи, соблюдения личной гигиены, раздельного хранения личной и специальной одежды.

В комнатах персонала предусмотрены кабины ЛГЖ (гигиенические души).

Стирка белья и рабочей одежды производится в сторонней организации по договору. Для грязного и чистого белья запроектированы раздельные кладовые для грязного и чистого белья.

На отм. -9.300 предусмотрено помещение для чистки и мойки электросветильников и временного складирования в контейнерах отработавших люминесцентных ламп.

Размещение помещений общественного назначения смежно с жилыми помещениями не предусматривается

В жилых номерах  с в здании гостиницы предусматривается приточно-вытяжная вентиляция.

E-006,l3,qj;Перегородки между номерами приняты по серии 1.031.9-2.07.2 толщиной 200мм, тип С115.1 с индексом изоляции воздушного шума 59 дБ.

Инсоляция в гостиницах не нормируется.

Внутренняя отделка помещений объекта питания выполнена с использованием нетоксичных отделочных материалов.

В производственных и санитарно-бытовых помещениях (душевых, санитарных узлах):

1)	поверхности стен, перегородок, полов предусматривается с использованием водонепроницаемых материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами;

2)	поверхность стен и перегородок выполнена гладкой по всей высоте вплоть до уровня, в пределах

3)	в местах установки раковин предусмотрены фартуки из керамической плитки;

4)	поверхности пола предусмотрена из исключающих скольжение материалов, ровные, с обеспечением стока воды, удобные к уборке;

5)	потолки, находящиеся над технологическим оборудованием в производственных помещениях, помещениях с мокрыми процессами выполняются с обеспечением предотвращения скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков или таких поверхностей и конструкций, а также способствующие уменьшению конденсации влаги

3.8 Мероприятия для МГН.

Доступ в здание для МГН обеспечен вертикально спланированной частью рельефа с покрытием из тротуарной плитки и продольным уклоном 5% (см. раздел ГП). Входы в здание запроектированы без ступеней. 	Двери, на путях движения МГН, оборудованы противоударными полосами (в нижней части), приспособлениями обеспечивающими задержку закрывания в течении 5 секунд и яркой контрастной маркировкой на остекленной части. Для тактильного восприятия людьми с ограниченным зрением, кнопки лифтов оснастить шрифтом Брайля. Грузопассажирский лифт с габаритами кабины 2,25м х 1,65м может быть использован для транспортировки людей на носилках. Поэтажно предусмотрены зоны безопасности для МГН с подпором воздуха (лифтовые холлы) Предусмотрено два  номера для МГН. В разделе ТХ предусмотрены места для МГН в столовой, конференц-залах.

3.9 Безопасность при эксплуатации и антивандальные мероприятия.

Во избежание травматизма среди детей, на окнах и витражах предусмотрены

замки-блокираторы.

В здании гостиницы установлены освещенные указатели над всеми дверями по направлению к пожарным выходам, автоматически зажигающиеся световые указатели и люминесцентные полосы на уровне пола для повышения безопасности при быстро увеличивающемся задымлении.

Наружные входы в здание оснащены системой контроля доступа. Двери наружных входов выполнить противовзломными, утепленными, самозакрывающимися и с уплотнением в притворах.

Контроль за прилегающей территорией осуществляется камерами системы видеонаблюдения.

Рабочая документация разработана для производства работ в летнее время. При     выполнении работ в зимнее время руководствоваться СН и СП по производству работ. Все виды работ производить в соответствии с СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими в период проектирования СН РК 3.02-06-2018, СП РК 3.02-106-2012 "Проектирование гостиниц"; СН РК 3.02-07-2014, СП РК 3.02-107-2017 "Общественные здания и сооружения"; СН РК 2.02-01-2022, СП РК 2.02-101-2022 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; ТР №405 "Общие требования к пожарной безопасности".

Приказ Министр здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года № ҚР ДСМ-67 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения"; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» с изменениями по состоянию на 14.05.2023 г.)

На момент проведения технического обследования здания по архитектурной части были выполнены следующие виды работ в процентом выполнении

Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этажность здания | этаж | 3 |  |
| 2 | Единовременная вместимость гостиницы | мест | 193 |  |
| 3 | Площадь застройки | м² | 4618,60 |  |
| 4 | Общая площадь здания, в т.ч.: | м² | 19737,14 |  |
|  | - подземной части | м² | 8557,46 |  |
| 5 | Полезная площадь здания | м² | 16263,7 |  |
| 6 | Расчетная площадь здания | м² | 14148,89 |  |
| 7 | Строительный объем здания, в т.ч.: | м³ | 83395,56 |  |
|  | - подземной части | м³ | 36117,26 |  |
|  | - надземной части | м³ | 47278,31 |  |

- Технологические решения

Технологическая часть рабочего проекта «Гостиничный комплекс с подземным паркингом и со сносом существующего здания по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль- Фараби 140». Незавершенное строительство» разработана на основании задания, а также норм и правил, действующих на территории РК:

- СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения» с изм. 24.10.23 г.;

- СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения» с изм. 27.11.19г.;

- СП РК 3.02-106-2012 «Проектирование гостиниц» с изм. от 27.04.21г.;

- СП РК 3.02-121-2012 «Объекты общественного питания» с изм от 24.10.23г.;

- Приказ Министра здравоохранения РК 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного

питания» с изм. 15.07.24г.

Гостиничный комплекс запроектирован 3-х этажным зданием с подвалом и этажом на отм. -4.800. Категория гостиницы 3 звезды.

Гостиничный комплекс состоит из следующих функциональных групп:

- приемно-вестибюльные помещения;

- комплекс жилых помещений;

- предприятия питания;

- помещения физкультурно - оздоровительного назначения;

- административные помещения;

- хозяйственные и производственные помещения.

Состав помещений и производственные площади проектируемого объекта приняты согласно, действующих норм, с учетом установки оборудования и нормативных требований к его размещению.

К приемно-вестибюльным помещениям относятся ресепшн, расположенный при вестибюле, помещение для хранения багажа, раздельные сан.узлы для мужчин, женщин и МГН. На отм. -4.800 запроектированы конференц зал на 150 мест, предназначенный для встреч и мероприятий, оснащенный экранами с потолочным креплением, видеопроекторами, стульями, столами, а также переговорная на 40чел.

В комплекс жилых помещений входят гостиничные номера, запроектированные с 1 по 3 эт. Всего запроектировано 44 двухместных номеров, 105 одноместных номера, в том числе 2 номера для МГН. Всего 193 чел. На каждом этаже запроектирована кладовая грязного белья, помещение уборочного инвентаря, комната персонала с зоной хранения тележек, для чистого белья установлены шкафы. Номера оснащены необходимой мебелью, телевизорами, мини холодильником, электрочайниками, фенами. На отм. -4.800 запроектирована гостевая прачечная, оснащенная стиральной, сушильной машинами, гладильной доской.

К помещениям питания относятся:

- бар;

- ресторан на 150 мест.

Бар расположен в вестибюле и оснащен необходимым барным оборудованием (соковыжималками, блендером, кипятильником для чая, льдогенератором, микроволновыми печами, кофемашиной, холодильным шкафом). Для бара запроектирована кладовая.

На отм.-4.800 запроектирован ресторан на 150 посадочных мест. Для ресторана запроектированы следующие группы производственных помещений:

- помещения для приема и хранения;

- производственные помещения ресторана;

- служебно-бытовые помещения.

Работа ресторана принята на сырье. Объемно-планировочные решения ресторана, технологическое оборудование и его размещение обеспечивает поточность технологических операций без пересечения потоков сырья и готовой продукции, чистой и грязный посуды, посетителей и персонала.

Продукты и полуфабрикаты поступают в загрузочную, расположенную на отм.-9.300, затем при помощи лифта продукты поступают в загрузочную на отм.-4.800, далее продукты поступают на хранение в холодильные камеры, кладовую овощей, кладовую сухих продуктов. Далее продукты поступают на обработку в мясорыбный и овощной цеха, далее сырые полуфабрикаты по коридору поступают в сервировочную и открытую кухню, для доготовки и термической обработки.Все цеха оснащены механическим и холодильным оборудованием, технологическими мойками Основная выдача блюд осуществляется через «шведский стол», индивидуально заказанные блюда подаются официантами через сервировочную. Сервировочная является помещением, связанным последовательными технологическими процессами с горячим цехом и поэтому запроектирована проходной. Для мытья кухонной посуды запроектирована моечная кухонной посуды. Столовая грязная посуда поступает в помещение сбора грязной посуды, далее грязная посуда поступает в моечную столовой посуды, где обрабатывается в двух посудомоечных машинах (одна для стекла, вторая для тарелок), также установлены две моечные ванны, стеллажи. Далее чистая посуда через окно поступает в сервировочную, а пищевые отходы по коридору поступают в помещение для хранения пищевых отходов, оснащенное холодильным шкафом.

В основу размещения оборудования горячего цеха положен принцип поточности технологического процесса с использованием пристенной расстановки оборудования. Комфортные условия работы персонала у теплового оборудования обеспечиваются установкой местных вентиляционных отсосов. Горячий цех запроектирован открытого типа, чтобы посетители могли видеть процесс приготовления.  Реализация готовых блюд организована линией раздачи.

Форма обслуживания посетителей в зале ресторана по типу шведского стола-самообслуживание и обслуживание официантами. Для официантов запроектирована комната персонала.

Для мойки кухонной посуды предусмотрена моечная кухонной посуды, оснащенная моечными ваннами, стеллажом. Для санитарной обработки столовой посуды запроектирована моечная столовой посуды. В моечной столовой посуды установлены моечные ванны, посудомоечная машина и стеллажи. Для хранения пищевых отходов предусмотрено помещение пищевых отходов с холодильным оборудованием.

Для уборки производственных помещений запроектировано помещение уборочного инвентаря.

К служебно-бытовым помещениям относится комната персонала и кабинет зав. производства. Комната персонала запроектирована с душевой и санузлом. Количество выпускаемых блюд рестораном 2178шт. в сутки, в час 495шт. Количество работающих 15чел.

К помещениям физкультурно - оздоровительного назначения относится тренажерный зал на 10 чел. и тренажерный зал с функциональными зонами на 50чел, расположенные на отм.-4.800. При тренажерном зале с функциональными зонами запроектированы раздельные раздевалки с душевыми и санузлами. Тренажерные залы оснащены необходимыми силовыми и кардиотренажерами, спортивным инвентарем. Для тренеров запроектирована комната персонала с душевой и санузлом, комната приема пищи.

К административным помещениям относятся помещение администрации, офиса и фронт-офиса, архив. Данные кабинеты оснащены в соответствие с назначением (мебелью отечественного производства и орг. техникой). Для посетителей также запроектированы конференц залы с зонами рекреации с 1 по 3 эт. в осях 1-5, оснащенные необходимой мягкой мебелью, столами, стульями.

Бытовые и производственные помещения расположены в подвале и на отм.-4.800. В их состав входит кладовые грязного и чистого белья, гардеробы работников гостиницы, комната приема пищи персонала.

Обработка белья гостиницы (номеров, кухни, персонала) предусмотрено в сторонней организации по договору. Для грязного и чистого белья запроектированы раздельные кладовые. Для проживающих запроектирована гостевая прачечная. Для работников.

Гостиницы в подвале запроектированы раздельные гардеробы с душевыми и санузлами. Для организации питания работников гостиницы на отм. -4.800 запроектирована комната приема пищи.

Количество работающих в гостинице 48 чел.

Мероприятия по охране окружающей среды.

Проектируемый объект - экологический чистый. Производственные процессы, установленное технологическое оборудование проектируемого объекта не являются источниками вредных выбросов в атмосферу и стоки.

Оборудование, установленное в данном проекте, является оборудованием нового поколения, экологически чистое, изготовлено в соответствии строгих мер и норм Европейского общества безопасности СЕ и имеет все необходимые сертификаты.

-оборудование работает на электроэнергии;

-над тепловым оборудованием установлены вытяжные устройства с жироулавливающими лабиринтными фильтрами;

-во всех холодильных агрегатах используются хладагенты, не содержащие озоноразрушающих соединений.

-для уборки помещений запроектированы помещения уборочного инвентаря.

- Конструктивные решения

Здание гостиничного комплекса, состоящего из шести конструктивных блоков полностью возведено. Обследование объекта показало, что строительные конструкции: фундаменты, стены подвала, колонны, лестницы, ригели диафрагмы жесткости, лифтовые шахты, плиты перекрытия и покрытия возведены на 100%.

Освидетельствование конструкций основного каркаса в блоках №1-№6, выявило следующее:

- исполнение основного каркаса – монолитное железобетонное;

- в конструкциях основного каркаса в качестве армирования принят сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкции периодического профиля, класса А500С по ГОСТ 34028-2016 и гладкая, класса А240 по ГОСТ 34028-2016;

- бетонирование конструкций основного каркаса производилось тяжелым бетоном класса В30;

- производилось устройство гидроизоляции стен цокольного этажа;

- на этапе строительно-монтажных работ, аккредитованной организацией ТОО «PROСЕЙСМОKZ» периодически проводилось лабораторные испытания для определения прочности бетона конструкций основного каркаса, методом неразрушающего контроля конструкции железобетонных фундаментов.  Испытания проведены согласно ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля». Допустимый нормативный результат по ГОСТ 22690-2015 на испытуемую бетонную продукцию класса В30 должен составляет не менее 39,2МПа, согласно предоставленным данным протоколов испытаний усредненный фактический результат конструкций основного каркаса более 28 сутки составило 39,3Мпа;

- по геодезическим съемкам возведение конструкций основного каркаса выполнены без отклонений от проектно-сметной документации и в соответствии с СН РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- акты освидетельствования скрытых работ на строительно-монтажные работы подтверждены подписями ответственных представителей субподрядной организацией, авторским и техническим надзором.

Согласно выводам Заключения по техническому обследованию все строительно-монтажные работы соответствуют строительным нормам и правилам, действующим на территории РК и выполнены согласно предоставленной Заказчиком проектной документации: марки ГП, АР, КЖ0, КЖ1 ТОО «AutoLife (АвтоЖизнь)».

Исполнительная документация предоставлена в полном объеме. Нарушений требований нормативной документации не выявлено. В процессе строительства комиссией в составе ответственных представителей подрядчика, технического и авторского надзоров выполняется оценка соответствия выполненных конструкций в форме актов освидетельствования скрытых работ.

Поверочные расчеты выполнены с применением программного комплекса «ЛИРА САПР 2024» и альтернативный поверочный расчет выполнен в программном комплексе «ЛИРА СОФТ 10.14» в соответствии с заданными параметрами зданий. Анализ результатов расчета здания в ПК «ЛИРА СОФТ 10.14» и «Лира Сапр 2024» показал высокую сходимость результатов. Погрешность не превышает 5-10%. Принятые конструктивные схемы зданий обеспечивает несущую способность, устойчивость от всех внешних воздействий, в том числе и сейсмических. Расчетные схемы и результаты соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан.

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Критических дефектов и повреждений строительных конструкций в ходе обследования не выявлено.

При разработке рабочего проекта строительные решения были приняты из условия обеспечения строительными конструкциями и основаниями проектируемого здания достаточной надежности при их возведении и эксплуатации с учетом 9-ти бальной сейсмичности площадки строительства и норм по пожаро-  и взрывобезопасности. Строительные решения приняты также исходя из технологичности производства работ, экономичности и соответствуют архитектурному замыслу проекта, функциональному назначению объекта с учетом  требований нормативных документов по строительству, а также требованиям исходных данных, приведенных в разделе «Краткое описание архитектурно-планировочных решений» настоящей пояснительной записки.

Расчет и проектирование здания выполнены в соответствии с требованиями СП РК 2.03-30-2017 "Строительство в сейсмических районах Республики Казахстан".

Строительные конструкции и основания были рассчитаны на программно-вычислительном комплексе «Лира-САПР 2022», учитывающей многокомпонентность систем воздействия, включая статические и сейсмические нагрузки. Расчеты обеспечивают требования по надежной работе конструкций и оснований с учетом изменчивости свойств материалов, грунтов, нагрузок и воздействий, геометрических характеристик конструкций, условий их работы, а также степени ответственности проектируемых объектов. Тип конструктивной системы – рамно-связевой каркас. Конструктивно здание разделено на 6 антисейсмические блоков.

Конструкции фундаментов по рабочему проекту: сплошная монолитная железобетонная плита из бетона класса В30  толщ. 800 мм.

Заполнения и ограждающие конструкции зданий в восприятии сейсмической нагрузки не участвуют. Материалы ограждающих и других конструкций приняты из условия обеспечения наименьших значений сейсмических нагрузок для проектируемых зданий.

Сечения монолитных железобетонных конструкций каркаса приняты по результатам выполненных расчетов.

Перекрытия и покрытия зданий приняты в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 200 мм, опирающейся на железобетонные ригели высотой от 500 до 700 мм и диафрагмы жесткости . Плиты перекрытий блока 2 по просьбе заказчика приняты в виде монолитной железобетонной плиты с капителями. Плиты перекрытий приняты из бетона В30.

Армирование железобетонных конструкций принято на основании результатов расчетов с учетом конструктивных требований действующих норм.

Характеристики здания:

- уровень ответственности – II (нормальный) согласно приказа № 165 от 28.02. 2015;

- класс ответственности здания по назначению - II (общественное здание, таб. 7.2 СП РК 2.03-30-2017);

- класс ответственности здания по этажности - II (средней этажности таб. 7.3 СП РК 2.03-30-2017;

- степень огнестойкости здания - II (таб. 2 СП РК 3.02-101-2012);

- класс конструктивной пожарной опасности - СО,

- класс пожарной опасности строительных конструкций - КО.

Защита от коррозии

В рабочем проекте соблюдены все требования норм на проектирование защиты от коррозии  строительных конструкций (бетонных, железобетонных, стальных и пр.) зданий и сооружений. При  этом учитывались данные технических изысканий, проведенных на площадке строительства.

Для поверхностей подземных железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, предусмотрена обмазка их горячей битумной мастикой.

Все железобетонные конструкции проектировались с учетом необходимой коррозионной стойкости бетона и защитной способности для стальной арматуры согласно установленным требованиям к категории трещиностойкости конструкций, ширине расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона. Предусмотрена также защита от коррозии необетонируемых стальных закладных деталей и соединительных элементов железобетонных конструкций лакокрасочными покрытиями.

Для защиты стальных конструкций и их частей от коррозии применены лакокрасочные материалы (грунтовки, краски, эмали, лаки).

Все применяемые для антикоррозионной защиты материалы, а также их толщины полностью соответствуют требованиям, предъявляемым действующими строительными нормами и правилами.

На момент проведения технического обследования здания были смонтированы каркасы всех шести строительных блоков гостиничного комплекса.

- Теплоснабжение, Отопление и вентиляция

На момент обследования здания, монтажные работы по отоплению, вентиляции и кондиционированию в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки ОВ.

Рабочий проект отопления и вентиляции разработан на основании:

-технического задания на проектирование, утвержденное Заказчиком приложение № 1.1 к договору подряда №31/07/23-АЖ от «31» июля 2023 года,

- архитектурно - строительных чертежей и в соответствии с действующими на территории РК строительными нормами, правилами и стандартами:

- Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года № ҚР ДСМ-67 Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения»

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»

-CН РК 4.02-01-2011*   "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

-CП РК 4.02-101-2012* "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

-СП РК 2.04-107-2013* "Строительная теплотехника";

-СН РК 2.04-04-2013*  "Строительная теплотехника";

-СП РК 2.04-106-2012* "Проектирование тепловой защиты зданий";

-СН РК 2.04-03-2011    "Тепловая защита зданий";

-СП РК 4.02-108-2014  "Проектирование тепловых пунктов";

-СП РК 3.02-109-2012* "Многофункциональные здания и комплексы";

-СП РК 3.02-108-2013* "Административные и бытовые здания";

-СН РК 3.02-08-2013* "Административные и бытовые здания";

-СП РК 3.02-106-2012* "Проектирование гостиниц";

-СН РК 3.02-06-2012* "Проектирование гостиниц";

-СП РК 3.02-121-2012* "Объекты общественного питания";

-СН РК 3.02-21-2011* "Объекты общественного питания";

-СП РК 3.03-105-2014* "Стоянки автомобилей";

-СН РК 3.03-05-2014* "Стоянки автомобилей";

-СП РК 3.02-107-2014* "Общественные здания и сооружения";

-СН РК 3.02-07-2014*  "Общественные здания и сооружения";

-СП РК 2.02-101-2014* "Пожарная безопасность зданий и сооружений'';

-СН РК 2.02-01-2014*  "Пожарная безопасность зданий и сооружений'';

-СП РК 2.04-01-2017   "Строительная климатология";

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования:

температура наружного воздуха для:

отопления                         tн= минус 20,1°C,

вентиляции    зимняя       tн= минус 20,1°С

летняя        tн= плюс 28,2°С,

кондиционирования летняя tн= плюс 30,8°С

продолжительность отопительного периода суток 164 суток,

средняя температура отопительного периода плюс 0,4°С

Внутренние параметры воздуха приняты с учетом назначения помещений, в соответствии с ГОСТ 30494-96 и соответствующих нормативных документов.   Источник теплоснабжения - проектируемая котельная. Теплоноситель вода с параметрами 95 -70°С.

Трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

В ИТП предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:

-	преобразование вида теплоносителя и его параметров

-	контроль параметров теплоносителя

-	регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты

-	защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя

-	заполнение и подпитка систем потребления теплоты

-	учет тепловых потоков и расходов теплоносителя

- Подсоединение потребителей тепловой энергии к источнику тепла осуществляется:

-   для систем отопления и теплоснабжения фанкойлов здания по независимой схеме, теплоноситель - вода с параметрами 80-60 °С,

-  для систем горячего водоснабжения здания - по независимой схеме, с температурой подачи 60°С,

-     для систем теплоснабжения вентиляционных агрегатов - по зависимой схеме, с температурой подачи 95-70°С.

Отопление

В здании предусмотрены системы отопления:

1.	Cистема отопления 1 - пищеблок (Ст29-42);

2.	Система отопления 2 - конференс зал (Ст28);

3.	Система отопления 3 - конференс зал (Ст27);

4.	Система отопления 4 - помещения при гостиницы (Ст5-10);

5.	Система отопления 5 - лестничные клетки (Ст11-14);

6.	Система отопления 6 - конференс зал (Ст15);

7.	Система отопления 7 - тренажерный зал с функциональными зонами (Ст16-25);

8.	Система отопления 8 - теплоснабжение фанкойлов гостиничного комплекса (Ст1-4);

9.	Система отопления 9 - теплоснабжение фанкойлов тренажерного зала с функциональными зонами (Ст26).

Системы отопления приняты двухтрубные горизонтальные с попутным движением теплоносителя.

В качестве нагревательных приборов приняты внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией и стальные панельные радиаторы фирмы KERMI. Для гидравлической увязки в системах отопления предусмотрена установка балансировочной арматуры фирмы "Danfoss". Для регулирования теплоотдачи на нагревательных приборах устанавливаются клапаны терморегулятора с термостатической головкой фирмы "Danfoss". Магистральные трубопроводы проложенные под потолком паркинга, вертикальные стояки покрыть теплоизоляционными цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем. Разводящие трубопроводы систем отопления предусмотрены из металлопластиковых труб PE-RT/AL/PE-RT, фирмы "KAN". Трубопроводы прокладываемые в конструкции пола изолировать трубчатой изоляцией из вспененного каучука толщиной 9 мм.

Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрена установка в верхних ее точках воздуховыпускных устройств. Для слива воды из системы отопления предусмотрены водоспускные устройства. Для опорожнения горизонтальных систем отопления, выполненных из металлопластиковых труб проектом предусмотрено установка кранов на подающем и обратном трубопроводе системы для подключения продувочного компрессора.

Стальные трубопроводы, подлежащие изоляции, покрыть масляно битумной мастикой по грунту ГФ-21 за 2 раза.

Трубопроводы, проходящие через перекрытия и стены, проложить в стальных гильзах.

В технических помещениях паркинга предусмотрены электроконвекторы модели ЭВУБ фирмы "Келет".

Теплоснабжение

Проектом предусмотрено присоединение воздухонагревателей. Теплоноситель в системе теплоснабжения вода с параметрами 95-70°С. Для регулирования температуры приточного воздуха устанавливаются 3-х ходовой регулирующий клапан и насос. Трубопроводы в системе теплоснабжения воздухонагревателей приняты стальные водогазопроводные и электросварные по ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91*.

Магистральные трубопроводы, вертикальные стояки покрыть теплоизоляционными цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем. Удаление воздуха из системы осуществляется через воздухоотводчики установленные в верхних точках системы.

Слив теплоносителя осуществляется в приямки, предусмотренные в помещениях венткамер и далее в систему ливневой канализации.

Система теплоснабжения фанкойлов предусмотрена 2-х трубная, закрытая, через пластинчатые теплообменники с параметрами теплоносителя 80-60°С. Теплоноситель вода. Для отопления помещений гостиничного комплека предусмотрено воздушное отопление с применением канальных фанкойлов. Регулирование внутренней температуры воздуха производиться с выносного пульта фанкойла.

Трубопроводы для теплоснабжения фанкойлов, проложенные в подшивном потолке коридоров выполнить из водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 и электросварных труб по ГОСТ 10704-91, изолировать теплоизоляционными цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем.

От запроектированных фанкойлов предусмотрен отвод конденсата дренажными системами (см.раздел ВК). Внутри фанкойлов установлен дренажный высоконапорный насос для отвода конденсата и дренажный поддон под 3-х ходовой клапан.

Вентиляция

Проектом в паркинге гостиничного комплекса предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Объем вытяжного воздуха принят согласно расчета на ассимиляцию окиси углерода, приточного - на 20% менее объема удаляемого воздуха. Удаление воздуха предусмотрено из верхней и нижней зон помещения поровну, подача приточного воздуха осуществляется вдоль проездов.

Для контроля загазованности паркинга предусмотрена установка газоанализаторов.

В подвале на отм. -9,300 предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением из электрощитовой, помещения СС и насосных холодоснабжения. Из помещения насосной АПТ, теплового пункта предусмотрена приточно-вытяжная система с механическим побуждением.

Для удаления теплоизбытков, поддержания допустимых параметров воздуха и на основании задания электротехнического отдела в помещениях трансформаторных, РУ 0.4-кВ и РУ 10-кВ предусмотрено устройство приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждениями воздуха. В помещениях трансформаторных, РУ 0.4-кВ и РУ 10-кВ приток воздуха естественный, через решетки в дверях (см.черт.АР), вытяжная вентиляция - механическая. Предусмотрено автоматическое включение вентилятора при превышении температуры более +40 °С.

На отм. -4,800 в помещениях конференц-зала, переговорной, офиса, администрации, помещении пожарного поста  предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением воздуха. Согласно нормам на одного человека предусмотрено - 30 м3/ч. В тренажерных залах - система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением воздуха. Вентиляция принята из расчета трехкратного воздухообмена. В обеденном зале предусмотрена приточно-вытяжная система с механическим побуждением, согласно нормам на одного человека - 20 м3/ч. В горячем цехе и в вспомогательных помещениях пищеблока предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, вентиляция принята из расчета норм проектирования и задания раздела ТХ.  В серверной, согласно задания ЭЛ предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции. Вытяжной вентилятор, обслуживающий помещение серверной работает в двойном режиме, т.е. в обычном режиме, обслуживающий помещение серверной и в режиме удаления газов после пожаротушения из серверной.

С 1-го по 3-го этажах в конференц-залах, жилых помещениях предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением воздуха. Согласно нормам на одного человека в конференц-зале предусмотрено - 30 м3/ч. В жилых помещениях кратность воздухообмена на одного человека в зависимости от категории номеров - 40 м3/ч.

Схема воздухообмена принята сверху - вверх, подача и удаления воздуха производятся в верхних зонах помещения, при помощи регулируемых решеток.

Забор наружного воздуха для приточных систем осуществляется на отметке не менее 2-х метров от уровня земли через воздухозаборные шахты.

Выброс отработанного воздуха осуществляется через утепленные вытяжные шахты.

Для защиты от проникновения наружного холодного воздуха, в вестибюлях, в тамбуре у наружных дверей предусмотрена установка электрических воздушных - тепловых завес (ВТЗ). ВТЗ комплектуются системой управления, позволяющей выбирать различные системы работы завесы.

Воздуховоды приточных и вытяжных систем вентиляции выполнить из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, толщина стали принята в соответствии с нормативными документами. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия уплотнить негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости.

Воздуховоды приточной системы вентиляции изолировать по всей длине минеральной ватой на основе стекловолокна "URSA" М-25Ф, со специальной пароизолирующей фольгой, толщиной 50мм.

Транзитные воздуховоды, прокладываемые в шахтах предусмотрены класса "П", с толщиной стенок 0,8мм и огнезащитным покрытием "PRO-МБОР-VENT" (двухкомпонентная комплексная система огнезащиты, состоящая из рулонного базальтового материала PRO-МБОР-5 и огнезащитного клеевого состава "Kleber"), для достижения нормируемого предела огнестойкости - 0,5часа.

Воздуховоды, прокладываемые в пределах кровли изолировать минеральной ватой на основе стекловолокна "URSA" М-25ф, со специальной пароизолирующей фольгой, толщиной 50мм.

У вентагрегатов, установленных на кровле предусмотрены кожухи из тонколистовой стали для защиты приводов от попадания атмосферных осадков.

Производительность вентиляционных систем на схемах воздуховодов указана расчетная, оборудование подобрано с учетом утечек и подсосов в сети (К=1,1).

В местах пересечения воздуховодов с противопожарными преградами предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов с нормируемым пределом огнестойкости.

Кондиционирование

Согласно технологического задания в помещениях конференc залов запроектированы системы кондиционирования для поддержания требуемой температуры внутреннего воздуха круглый год.

Системы кондиционирования, рассчитанные на ассимиляцию теплоизбытков, поступающих от технологического оборудования и людей.

Источником холодоснабжения служат компрессорно-конденсаторные блоки с воздушным охлаждением, установленные на кровле здания.

Холодоноситель - озоносберегающий фреон R 410.

Раздача холодного воздуха осуществляется внутренними блоками потолочного типа FXFQ.

Трубопроводы холодоснабжения мульти-зональных систем предусмотрены из медных труб с изоляцией.

Отвод конденсата от внутренних блоков предусмотрен дренажными системами в общую дренажную сеть от фанкойлов.

Холодоснабжение

Для поддержания оптимальных параметров внутреннего воздуха по заданию на проектирование в основных помещениях проектируемого здания предусмотрено кондиционирование внутреннего воздуха в теплый период года.

Источником холодоснабжения служит холодильная машина наземной установки с воздушным охлаждением (чиллер), с холодоносителем, приготовленным по двухконтурной схеме.

1-ый контур - 40%-й раствор этиленгликоля с параметрами 5-10°C;

2-ой контур охлаждения - вода с параметрами 7-12°C.

Для холодоснабжения приточных установок и фанкойлов гостиницы предусмотрены две различные системы холодоснабжения, подключенные от различных чиллеров:

1)для гостиницы -от двух чиллеров (взятых с коэффициентом запаса 75%), установленных на кровле здания.

2)для помещений тренажерного зала с функциональными зонами -от одного чиллерра, установленного на кровле здания.

Трубопроводы 1-го контура холодоносителя - 40%-го раствора этиленгликоля с

параметрами 5-10°C от установленного чиллера, проходят в помещение насосной XC1, в которой расположен автоматизированный пункт приготовления, распределения, контроля и учета, холодоносителя 2-го контура - вода с параметрами 7-12°C.

В насосной установлены теплообменники холодоснабжения, насосы, запорно-регулирующая арматура,

распределительные гребенки и контрольно измерительные приборы.

Системы холодоснабжения приточных установок  запроектированы двухтрубными. Фанкойлы предусмотрены канальные 4-х и 2-х трубные MKT3.

На подводках к фанкойлам для регулирования производительности устанавливаются автоматические балансировочные клапаны AQT.

Для наладки и регулирования отдельные ветви систем холодоснабжения снабжены запорной арматурой и регулирующими (балансировочными) клапанами.

Для системы холодоснабжения тренажерного зала с функциональными зонами трубопроводы 1-го контура холодоносителя - 40%-го раствора этиленгликоля с параметрами 5-10°C от установленного чиллера, проходят в помещение насосной XC2, в которой расположен автоматизированный пункт приготовления, распределения, контроля и учета, холодоносителя 2-го контура - вода с параметрами 7-12°C.

В насосной установлены теплообменники холодоснабжения, насосы, запорно-регулирующая арматура, распределительные гребенки и контрольно измерительные приборы.

Системы холодоснабжения приточных установок запроектированы двухтрубными. Фанкойлы предусмотрены 4-х и 2-х трубные FWE.

На подводках к фанкойлам для регулирования производительности устанавливаются автоматические балансировочные клапаны AQT.

Для наладки и регулирования отдельные ветви систем холодоснабжения снабжены запорной арматурой и регулирующими (балансировочными) клапанами.

Трубопроводы систем холодоснабжения приточных установок выполняются из водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 в зависимости от диаметров и изолировать теплоизоляционными цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем.

Трубопроводы для фанкойлов, которые проходят по паркингу здания, в межэтажных шахтах выполнить из водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 в зависимости от диаметров и изолировать теплоизоляционными цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем.

Трубопроводы для фанкойлов, проложенные в подшивном потолке помещений выполнить из водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и изолировать теплоизоляционными цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем.

От запроектированных фанкойлов предусмотрен отвод конденсата дренажными системами (см.раздел ВК). Внутри фанкойлов установлен дренажный высоконапорный насос для отвода конденсата и дренажный поддон под 3-х ходовой клапан.

Противопожарные мероприятия

Согласно заданию раздела АР здание состоит из двух пожарных отсеков:

1 пожарный отсек- подвал на отм. -9,300

2 пожарный отсек - с цокольного этажа на отм. -4,800 до кровли.

Для противодымной защиты гостиничного комплекса предусмотрены следующие мероприятия:

-	удаление дыма из паркинга через клапаны дымоудаления (на отм. -9,300);

-	удаление дыма при пожаре из коридоров всех этажей через клапаны дымоудаления;

-	подача наружного воздуха в паркинг, для компенсации дымоудаления паркинга (на отм. -9,300);

-	подача наружного воздуха в тамбур-шлюзы при лифтовом холле, отделяющие помещения подземного паркинга от других помещений гостиничного комплекса;

-	подача наружного воздуха в шахты лифтов;

-	подача наружного воздуха в зону безопасности для МГН на всех этажах здания;

-	подача наружного воздуха в тамбур-шлюзы лифтов, расположенных на всех этажах здания;

-	отключение всех общеобменных систем вентиляции  при пожаре.

Проектом предусмотрено автоматическое отключение при возникновении пожара, по сигналу противопожарной сигнализации, или от кнопок, установленных у пожарных шкафов, всех вентиляционных систем и включение противодымных систем.

Воздуховоды систем противодымной защиты (ДП) предусмотрены класса "П", из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм, с соединением на фланцах, с уплотнителем из негорючих материалов, с огнезащитным покрытием "PRO-МБОР-VENT" (двухкомпонентная комплексная система огнезащиты, состоящая из рулонного базальтового материала PRO-МБОР-5 и огнезащитного клеевого состава "Kleber"), для достижения нормируемого предела огнестойкости - 0,5часа.

Воздуховоды систем противодымной защиты (ДВ) предусмотрены класса "П", из листовой стали толщиной 1,0мм, с соединением на сварке, с

огнезащитным покрытием "PRO-МБОР-VENT" (двухкомпонентная комплексная система огнезащиты, состоящая из рулонного базальтового материала PRO-МБОР-5 и огнезащитного клеевого состава "Kleber"), для достижения нормируемого предела огнестойкости - 0,5часа.

Воздуховоды систем противодымной защиты (ДПЕ-компенсация дымоудаления) предусмотрены из листовой стали толщиной 0,8мм с соединением на фланцах с уплотнителем из негорючих материалов, с огнезащитным покрытием, обеспечивающий нормируемый предел огнестойкости воздуховодов.

Предусмотрена установка противопожарных, нормально закрытых клапанов с требуемым пределом огнестойкости.

Вентиляторы противодымных вытяжных систем, размещенные на кровле предусматриваются с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц.

Отключение всех приточных и вытяжных систем общеобменной вентиляции при возникновении пожара, а так же опережение запуска систем дымоудаления  не менее чем на 20 секунд ранее приточных противодымных систем.

Места прохода транзитных воздуховодов систем противодымной вентиляции уплотнить негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости.

Защита от шума

Для предотвращения передачи вибрации от работающих вентиляторов на строительные конструкции, вентиляторы устанавливаются на виброизоляторах, воздуховоды с вентиляторами выполнены с применением гибких вставок. Для глушения аэродинамического шума, создаваемых в приточных агрегатах оборудуются шумоглушителями.

Основные требования по монтажу

Монтаж, испытание и наладку систем отопления и вентиляции выполнить в соответствии с СП РК 4.01-102-2013, СН РК 4.01-02-2013 и инструкций заводов изготовителей применяемого оборудования. После окончания монтажа и наладочных работ все проходы трубопроводов и воздуховодов через перегородки и перекрытия герметично заделать несгораемыми материалами, обеспечивающими необходимый предел огнестойкости окружающих конструкций. Все трубопроводы должны быть испытаны до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ по форме согласно СП РК 4.01-102-2013.

Внесение изменений допускается только по согласованию с разработчиком проекта с предоставлением исполнительных схем.

Оборудование и материалы, заложенные в проекте, могут быть заменены на аналогичное оборудование других фирм, при условии сохранения проектных характеристик и наличия сертификатов.

Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ

| Наименование здания (сооружения), помещения | Периоды года при tн, °С | Расход тепла, Вт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отоп- ление | на венти- ляцию | на горячее водоснаб -жение | общий | Расход холода, Вт |
| 3-х этажное здание гостиницы | Холодный -20,1 | 541609 | 1 162260 | 987620 | 2691489 | 1978614 |
|  | Теплый +28,2 |  |  | 987620 | 987620 |  |

- Водоснабжение и канализация

На момент обследования здания, монтажные работы по водопроводу и канализации в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки ВК.

Рабочая документация разработана на основании:

- Договора подряда № 31/07/23-АЖ от 31 июля 2023 года;

- Задания на проектирование. Приложение 1.1 к договору подряда № 31/07/23-АЖ от 31 июля 2023 года;

- Специальных технических условий;

- Заданий смежных отделов;

- Технических условий №05/3-1911 от 24 июля 2024 г.;

- Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям.

И в соответствии с требованиями:

- СН РК 4.01-01-2011, СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений;

- СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения";

- Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности;

- СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы";

- СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб";

- СН РК 3.02-06-2018, СП РК 3.02-106-2012 "Проектирование гостиниц";

- СН РК 3.02-07-2014*, СП РК 3.02-107-2014 "Общественные здания и сооружения";

- СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года № КР ДСМ-67 Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения».

Геологические характеристики:

- Грунты - суглинок, песок, галечниковый грунт ;

- Грунтовые условия основания по просадочности - I типа;

- Грунтовые воды залегают на глубине более 23,0 м;

- Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы – 1,5 м;

- Сейсмичность – 9 баллов.

Характеристики здания гостиницы:

- Этажность – 3-х этажный с цоколем и подземным паркингом;

- Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.2;

- Класс гостиницы – 3 «звезды».

За относительную отметку 0,000 здания принят уровень чистого пола 1-го этажа жилой части гостиницы, что соответствует абсолютной отметке 904,30 на плане организации рельефа.

Здание гостиничного комплекса разделено на два пожарных отсека, объем первого пожарного отсека равен 65624,7 м3, объем второго (паркинг) 17770,86 м3. Первый пожарный отсек разделен на пожарные секции, объем которых составляет:

- Пожарная секция 1 (зона гостиницы) = 29607,08 м3,

- Пожарная секция 2 (конференц зал) = 17671,23 м3,

- Пожарная секция 3 (конференц зал, ресторан и т.д. на цокол.эт.) = 13926,78 м3,

- Пожарная секция 4 (тренажерный зал на цокол.эт.) = 4419,62 м3.

Сводная таблица расчетных расходов водоснабжения и канализации

| № п/п | Наименование | Кол-во потребителей | Расчетный расход |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/час | л/сек |  |
| 1 | 4.3 Гостиница *** | 193 мест |  |  |  |  |
|  | Холодное водоснабжение, в т.ч. на ГВС |  | 48,25 | 7,72 | 3,32 |  |
|  | Холодное водоснабжение |  | 21,23 | 4,08 | 1,76 |  |
|  | Горячее водоснабжение |  | 27,02 | 4,52 | 1,92 |  |
|  | Бытовая канализация |  | 48,25 | 7,72 | 3,32 |  |
| 2 | (21 Бытовые помещения пром.и произв.пред. ) Тренажерный зал. | 8 душ сеток в смену |  |  |  |  |
|  | Холодное водоснабжение, в т.ч. на ГВС | 4 смены в сутки | 16,00 | 8,81 | 2,74 |  |
|  | Холодное водоснабжение |  | 8,64 | 4,76 | 1,62 |  |
|  | Горячее водоснабжение |  | 7,36 | 4,26 | 1,46 |  |
|  | Бытовая канализация |  | 16,00 | 8,81 | 2,74 |  |
| 3 | 18.1 Предприятия общ.пит., реализуемой в обед.зале: Ресторан 1 | 150 посад.мест |  |  |  |  |
|  | Холодное водоснабжение, в т.ч. на ГВС |  | 26,14 | 10,26 | 4,09 |  |
|  | Холодное водоснабжение |  | 17,42 | 6,84 | 2,73 |  |
|  | Горячее водоснабжение |  | 8,71 | 4,10 | 1,74 |  |
|  | Бытовая канализация |  | 26,14 | 10,26 | 4,09 |  |
| 4 | 16. Здания и помещения для учреждений и организаций | 350 чел |  |  |  |  |
|  | Холодное водоснабжение, в т.ч. на ГВС |  | 5,60 | 2,64 | 1,23 |  |
|  | Холодное водоснабжение |  | 3,15 | 1,38 | 0,71 |  |
|  | Горячее водоснабжение |  | 2,45 | 1,38 | 0,71 |  |
|  | Бытовая канализация |  | 5,60 | 2,64 | 1,23 |  |
| 5 | 18.1 Предприятия общ.пит., реализуемой в обед.зале: Ресторан 2 (на перспективу) | 150 посад.мест |  |  |  |  |
|  | Холодное водоснабжение, в т.ч. на ГВС |  | 26,14 | 10,26 | 4,09 |  |
|  | Холодное водоснабжение |  | 17,42 | 6,84 | 2,73 |  |
|  | Горячее водоснабжение |  | 8,71 | 4,10 | 1,74 |  |
|  | Бытовая канализация |  | 26,14 | 10,26 | 4,09 |  |
|  | ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ: |  |  |  |  |  |
|  | Холодное водоснабжение, в т.ч. на ГВС |  | 122,12 | 28,86 | 9,98 |  |
|  | Холодное водоснабжение |  | 67,87 | 17,38 | 6,12 |  |
|  | Горячее водоснабжение |  | 54,25 | 15,44 | 4,58 |  |
|  | Канализация общая |  | 122,12 | 28,86 | 9,98 |  |
|  | Внутреннее пожаротушение гостиничного комплекса (при объединенной системе в т.ч. на хоз-питьевой водопровод) |  |  |  | 15,18 | 9,98+2х2,6 |
|  | Внутреннее пожаротушение паркинга |  |  |  | 10,40 | 2х5,2 |
|  | Наружное пожаротушение |  |  |  | 30,00 | 1 пожар |

Внутренние сети водопровода и канализации

В здании гостиничного комплекса предусмотрены следующие внутренние системы:

- В0 водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (вводы);

- В1 водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный зоны гостиницы;

- В1.1 водопровод хозяйственно-питьевой ресторана;

- В1.2 водопровод хозяйственно-питьевой тренажерного зала;

- В1.3 водопровод хозяйственно-питьевой конференц зала;

- В2    водопровод противопожарный паркинга;

- Т3    водопровод горячий зоны гостиницы;

- Т3.1 водопровод горячий ресторана;

- Т3.2 водопровод горячий тренажерного зала;

- Т3.3 водопровод горячий конференц зала;

- Т4    циркуляционный трубопровод зоны гостиницы;

- Т4.2 циркуляционный трубопровод тренажерного зала;

- Т4.3 циркуляционный трубопровод конференц зала;

- К1    канализация бытовая зоны гостиницы;

- К1В канализация бытовая от общественных зон;

- К1Н канализация бытовая напорная;

- К3    канализация производственная;

- К2    канализация дождевая;

- К4.1 канализация дренажная от кондиционеров;

- К4Н канализация дренажная напорная.

Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Источником водоснабжения гостиничного комплекса является проектируемая внутриплощадочная сеть водоснабжения, подключенная к внеплощадочным сетям водоснабжения от двух независимых источников. Гарантированный напор в точке подключения к внеплощадочным сетям водоснабжения составляет 25,0 м (см.проект 2024-АЭП.164-НВК).

Для гостиничного комплекса принята кольцевая объединенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с нижней разводкой по подвалу.

Согласно СН РК 4.01-01-2011, п.5.3.2 и СП РК  4.01-101-2012 п.4.2.1, п.4.2.6, табл.1 расход воды на внутреннее пожаротушение принят для пожарной секции, где требуется наибольший расход воды и составляет 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с).

Пожарные краны приняты диаметром 50 мм в соответствии с п.4.2.11 СП РК 4.01-101-2012.

Требуемый напор при пожаре обеспечивает насосная установка (Wilo) CO-2 Helix V 5202/SKw-FFS-R в количестве 2-х насосов (1 рабочий и 1 резервный) в комплекте со шкафом управления, Q=54,65 м3/ч, Н=27,0 м, P2= 7,5 кВт.

При пожаре включение пожарных насосов и открытие электрозадвижек производится дистанционно от кнопок, установленных у пожарных кранов, с поста диспетчерского пункта и местное от кнопок в насосной станции.

Требуемый напор для хоз-питьевых нужд обеспечивает насосная установка  (Wilo) COR-3 Helix V 1603/SKw-EB-R в количестве 3-х насосов (2 рабочих и 1 резервный) в комплекте со шкафом управления, Q= 28,86 м3/ч, Н= 30,0 м, P= 2,2 кВт, расположенные в подвале.

Для уменьшения частоты включения насосов и предотвращения гидроударов, насосная установка для хоз-питьевых нужд запроектирована с частотными преобразователями и гидропневматическими баками. Работа насосной установки автоматизирована в зависимости от давления в напорных трубопроводах.

Для учета расхода холодной воды проектом предусмотрена установка:

- общего водомерного узла на вводе водопровода;

- водомерных узлов на ответвлении хоз-питьевого водопровода для подачи воды в гостиничные номера, в конференц зал, в рестораны и в тренажерный зал.

Водомерные узлы приняты с дистанционным съемом показаний.

Для снижения давления перед гостиничными номерами до нормально эксплуатационного 25…30 м, поэтажно устанавливаются регуляторы давления.

Магистральные трубопроводы и стояки запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

Прокладка разводящей сети внутреннего водопровода от стояков до сан.приборов выполнена из полипропиленовых труб PN20, PP-R (Тип 3) по ГОСТ 32415-2013.

Трубопроводы системы хоз-питьевого водоснабжения изолируются гибкой трубчатой изоляцией согласно СТ РК 3364-2019, толщиной 9 мм, а трубопроводы, прокладываемые в подшивном потолке выше отм.0,000 изолируются минераловатными цилиндрами (НГ) согласно ГОСТ 31309-2005, толщиной 20 мм.

Трубопроводы, прокладываемые в неотапливаемом паркинге изолируются и утепляются фольгированными минералватными матами типа «URSA» толщиной 50 мм, а также предусмотрен автоматический электрообогрев  (см.проект 101/24-1-ЭМ).

Водопровод противопожарный паркинга

Согласно СН РК 3.03-05-2014 п.5.6.1.4 система противопожарного водопровода подземного паркинга запроектирована автономно от системы противопожарного водопровода гостиницы.

Согласно СП РК 3.03-105-2014 «Стоянки автомобилей» и СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с). Пожарные краны приняты диаметром 65 мм.

Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м от уровня чистого пола. В пожарных шкафах предусматриваются два ручных огнетушителя вместимостью по 10 л.

Для создания необходимого напора в системе противопожарного водопровода паркинга запроектирована повысительная насосная установка СО-2 Helix V 3601/SK-FFS-R в количестве 2-х насосов (1 рабочий и 1 резервный) в комплекте со шкафом управления, Q=37,44 м3/ч, Н=14,0 м, Р2=3,0 кВт.

Трубопроводы запроектированы кольцевого начертания, сухотрубные из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10705-80 и окрашиваются эмалью за два раза по грунтовке.

При пожаре включение пожарных насосов и открытие электрозадвижек производится дистанционно от кнопок, установленных у пожарных кранов, с поста диспетчерского пункта и местное от кнопок в насосной станции.

Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод

Горячее водоснабжение – из теплового пункта (закрытая система), см. проект 104/24-1-ОВ.

Принята система горячего водоснабжения с нижней разводкой в подвале с циркуляцией в магистралях и стояках. Для ресторанов принята система горячего водоснабжения без циркуляции, согласно СН РК 3.02-21-2011* п.5.5.1.13.

Для учета расхода горячей воды проектом предусмотрена установка водомерных узлов на ответвлении горячего водопровода для подачи воды в гостиничные номера, в конференц зал, в ресторан и в тренажерный зал. Водомерные узлы приняты с дистанционным съемом показаний.

Для снижения давления перед гостиничными номерами до нормально эксплуатационного 25…30 м, поэтажно устанавливаются регуляторы давления.

В ванных комнатах предусмотрены розетки для подключения электрических полотенцесушителей, см.проект 104/24-1-ЭМ.

Объединение стояков горячей воды выполняется на верхнем этаже в магистральный циркуляционный трубопровод, а далее в тепловой пункт.

Для стабилизации температуры и минимизации расхода воды в циркуляционных стояках на стояке циркуляционного трубопровода запроектирована установка термостатического балансировочного клапана фирмы Danfoss.

Магистральные трубопроводы и стояки запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

Прокладка разводящей сети горячего водопровода от стояков до сан.приборов выполнена из полипропиленовых труб PN20, PP-R (Тип 3) с внутренним армированием по ГОСТ 32415-2013.

Трубопроводы системы горячего водоснабжения изолируются гибкой трубчатой изоляцией согласно СТ РК 3364-2019, толщиной 13 мм, а трубопроводы, прокладываемые в подшивном потолке выше отм.0,000 изолируются минераловатными цилиндрами (НГ) согласно ГОСТ 31309-2005, толщиной 20 мм.

Трубопроводы, прокладываемые в неотапливаемом паркинге изолируются и утепляются фольгированными минералватными матами типа «URSA» толщиной 50 мм.

Канализация бытовая и производственная

Проектом предусматриваются самотечные сети канализации:

- бытовая канализация от санитарно-технических приборов гостиничных номеров,

- бытовая канализация от санитарно-технических приборов общественных зон,

- производственная канализация от технологического оборудования кухни.

Выше перечисленные сети запроектированы раздельными с самостоятельными выпусками во внутриплощадочную сеть канализации. На выпуске производственной канализации предусмотрена установка жироуловителя.

Сборные трубопроводы бытовой канализации от зон гостиничных номеров прокладываются под полом 1-го этажа в каналах.

Вентиляция бытовой канализации обеспечивается через стояки, вытяжная часть которых выводится на кровлю.

Отвод бытовых стоков от сан.приборов из помещений расположенных в подвале осуществляется при помощи насосных канализационных установок (Wilo) DrainLift MINI3-XS/WC и DrainLift MINI5-XS/C с последующим подключением к самотечной бытовой канализации через петлю гашения напора.

Магистральные трубопроводы, прокладываемые под потолком этажа на отм.-9,300 и выпуски из здания запроектированы из чугунных канализационных безраструбных труб типа SML.

Стояки и подводки, а также магистральные трубопроводы на 1 этаже запроектированы из пластмассовых труб (ПП) по ГОСТ 32414-2013.

При пересечении стояками межэтажных перекрытий устанавливаются противопожарные муфты. Лючки, прочистки и ревизии устанавливаются согласно действующим нормам.

Трубопроводы, прокладываемые в неотапливаемом паркинге  утепляются фольгированными минералватными матами типа «URSA» толщиной 50 мм.

Канализация дождевая (внутренние водостоки)

Система дождевой канализации запроектирована самотечной и предусмотрена для отвода дождевых и талых вод с плоской кровли здания на отмостку и далее в арычную сеть.

Стояки системы дождевой канализации прокладываются скрыто в коммуникационных шахтах.

Перед выпуском из здания на стояке предусмотрен гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию.

Во избежании подтопления и размыва грунта вблизи здания выпуски дождевой канализации выполнены в водоприемные лотки (см.проект 104/24-ГП).

Водосточные воронки выполнены с электрообогревом (см. проект 104/24-1-ЭМ).

Трубопроводы запроектированы из труб стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

Канализация дренажная (самотечная и напорная)

Система дренажной канализации запроектирована для отвода стоков после пожаротушения, сбора аварийных стоков из помещений теплового пункта, венткамер и насосной станции.

Сброс стоков осуществляется в дренажные приямки, откуда дренажными насосами откачиваются в сеть напорной дренажной канализации, а далее сбрасываются на отмостку.

Во избежании подтопления и размыва грунта вблизи здания выпуски дренажной канализации выполнены в водоприемные лотки (см. проект 104/24-ГП).

Трубопроводы дренажной канализации монтируются из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10705-80 и окрашиваются эмалью за два раза по грунтовке.

Канализация дренажная от фанкойлов и кондиционеров

Сброс конденсата от фанкойлов и кондиционеров осуществляется в систему дренажной канализации с последующим отводом в дренажные лотки и приямки, расположенные на отм.-9,300.

Трубопроводы системы дренажной канализации от кондиционеров выполнены из полипропиленовых труб SDR11, PP-R по ГОСТ 32415-2013, проложенные выше отм.-4,800 и из труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75 в подвале.

Антисейсмические мероприятия

Требования к рабочим характеристикам систем внутреннего водопровода и канализации в сейсмических районах следующие:

- Жесткая заделка трубопровода в кладке стен и фундаментах зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор трубы не менее 0,2 м. Зазор должен заполняться эластичным водонепроницаемым и газонепроницаемым эластичным материалами, упругие свойства которых имеют долговечность, сопоставимую с расчетным временем эксплуатации объекта.

- На вводах перед измерительными устройствами, а также в местах присоединения трубопроводов к насосам и бакам предусмотреть гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.

- Вводы водопровода выполнить из стальных труб или из полиэтиленовых труб в стальных футлярах.

- Стыковые соединения раструбных труб и труб, соединяемых на муфтах, прокладываемых в районах с сейсмичностью 8-9 баллов, должны обеспечивать компенсацию возможных просадок, для чего следует применить резиновые уплотнительные кольца.

- В местах поворота канализационного стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать упоры.

Перечень видов работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ по системам водоснабжения и канализации, согласно СН РК 1.03-00-2022:

1.	Подготовка основания под трубопроводы.

2.	Монтаж трубопроводов.

3.	Устройство трубопроводов с гидроизоляцией в полу.

4.	Прокладка трубопроводов в коробах.

5.	Противокоррозионная защита трубопроводов.

6.	Индивидуальные испытания смонтированного оборудования.

7.	Испытания на герметичность трубопроводов.

8.	Выполнение уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом.

9.	Промывка и дезинфекция трубопроводов.

Производство работ вести согласно СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013 и СН РК 4.01-05-2002.

Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации.

Проектом предусмотрены следующие наружные сети:

- водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный;

- канализация производственная;

- канализация бытовая.

Водопровод хозяйственно-питьевой.

Источником водоснабжения объекта, согласно ТУ является существующая сеть водоснабжения. Первый ввод предусмотрен от существующего водопровода Ду=800 мм, расположенный северо-восточнее по пр. Аль-Фараби, второй ввод предусмотрен от существующего водопровода Ду=700 мм, проложенный северо-восточнее по пр. Аль-Фараби.

Подключение кольцевой внутриплощадочной сети водоснабжения для хоз-питьевых и противопожарных нужд Ду=200 мм произведено от проектируемой внеплощадочной сети водоснабжения в колодце №1, где давление в сети составляет 25,0 м (см.проект 2024-АЭП.164-НВК).

Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.5.2.5 и Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» приложение 4, а также СТУ расход воды на наружное пожаротушение составляет 30,0 л/с.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности I.

Наружное пожаротушение любой части здания и сооружения на проектируемой площадке осуществляется не менее чем от двух пожарных гидрантов, расположенных на проектируемом кольцевом водопроводе.

Внутриплощадочные сети водоснабжения  запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по ГОСТ 18599-2001. Вводы в здание выполнены из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10705-80. Наружное и внутреннее поверхности стальных труб и фасонные части покрыть антикоррозионной изоляцией. Наружную антикоррозионную изоляцию выполнить «весьма усиленного» типа.

Основание под трубопроводами песчаное высотой 100 мм, обратную засыпку трубопроводов из полиэтиленовых труб выполнить песчаным или местным мягким грунтом без твердых включений на высоту не менее 30 см над верхом трубы.

На характерных точках трубопроводов (на вводах здания, на поворотах, в точках подключения и т.д.) предусмотреть устройство интеллектуальных (RFID) электронных маркеров на глубине не более 1,0 м от уровня земли.

Канализация бытовая и производственная.

Канализационные сети от проектируемого здания приняты самотечными. Отвод бытовых и производственных сточных вод осуществляется во внутриплощадочную сеть канализации, а далее стоки направляются во внеплощадочную сеть канализации (см. проект 2024-АЭП.164-НВК). Согласно техническим условиям сброс стоков осуществляется в существующий коллектор Д= 600 мм, проложенный севернее объекта по пр. Аль-Фараби.

Выпуски из здания выполнены из труб чугунных канализационных безраструбных по ГОСТ 6942-98. Внутриплощадочные канализационные сети запроектированы из труб хризотилцементных безнапорных БНТ по ГОСТ 31416-2009.

На выпуске производственной канализации от технологического оборудования ресторанов перед подключением к наружной канализационной сети запроектирована установка жироуловителя.

Смотровые колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов по ТПР 901-09-22.84.

Основание под трубопроводами песчаное высотой 100 мм, обратную засыпку трубопроводов выполнить песчаным или местным мягким грунтом без твердых включений на высоту не менее 30 см над верхом трубы.

На характерных точках трубопроводов (на вводах в здание и  на выпусках из здания, на поворотах, в точках подключения и т.д.) предусмотреть устройство интеллектуальных (RFID) электронных маркеров на глубине не более 1,0 м от уровня земли.

В сейсмическом районе, в целях исключения смещения колец водопроводных и канализационных колодцев, между кольцами устанавливаются Н-образные элементы, а между кольцом рабочей части и плитой перекрытия h-образные элементы.

Строительные работы и испытания трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями СН РК 4.01-03-2013, СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

Перечень видов работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ по системам водоснабжения и канализации:

а) подготовка основания под трубопроводы;

б) монтаж трубопроводов;

в) устройство колодцев с гидроизоляцией и герметизацией мест прохода трубопроводов;

г) гидравлическое испытание трубопроводов;

д) засыпка траншей грунтом с уплотнением;

е) противокоррозионная защита трубопроводов;

ж) очистка и дезинфекция трубопроводов водоснабжения.

В состав процесса строительно-монтажных работ по строительству трубопроводов входят:

а) подготовительные, земляные и погрузочно-разгрузочные работы, работы по транспортировке и складированию труб и изделий, сварочно-монтажные работы;

б) работы по монтажу средств защиты от коррозии и статического электричества;

в) работы по укладке трубопровода и его закреплению;

г) очистку полости и испытания трубопровода, рекультивацию земель.

При пересечении с существующими подземными коммуникациями работы производить в ручную. В целях обеспечения сохранности инженерных сетей производство земляных работ вести по мере уточнения размещения в натуре существующих коммуникаций путем вскрытия их в присутствии заинтересованных организаций.

Антисейсмические мероприятия.

Требования к системам водоснабжения и водоотведения в сейсмических районах, согласно СНиП РК 4.01-02-2009 и СН РК 4.01-03-2011, следующие:

- В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов при проектировании систем водоснабжения I категории и, как правило, II категории предусмотреть использование не менее двух источника водоснабжения.

8. Электротехнические решения

Силовое электрооборудование.

На момент обследования здания, монтажные работы по силовому электрооборудованию в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки ЭМ.

1.1  Общие указания.

Данный раздел силового электрооборудования "Гостиничный комплекс с подземным паркингом и со сносом существующего здания по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 140". Незавершенное строительство., марки (ЭМ), разработан на основании заданий на проектирование и технических условий ТУ АЖК №32.2-419 от 24.01.2025, в соответствии с действующими нормами и правилами.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения, электроприемники относятся к потребителям 1 и 2 категории согласно СП РК 3.02-118-2013 п.4.6.3.3.

Вся электропроводка выполняется с учётом смены (сменная электропроводка).

Напряжение сети силового электрооборудования, принято 380/220 В, 50ГЦ с системой заземления TN-S.

1.2 Силовое оборудование.

Электроснабжение, осуществляется от вновь проектируемой трансформаторной подстанции (на 2 трансформатора) расположенной внутри здания на отм -9,300. Категория электроснабжения ТП - 2ая Щиты ВРУ-1, ВРУ-2.1, ВРУ-2.2, ВРУ-3, ВРУ-4, ВРУ-5, ВРУ-6 запитаны от проектируемой ТП двумя независимыми кабельными линиями, каждая.

Щиты ШГП-1, ШГП-2, ШГП-3, ШГП-4, ШГП-5, ШГП-6 оснащены блоком АВР на 3 ввода. Два ввода (город-город) подключены к верхним губкам выключателей-разъединителей кабельных линий, питающих ВРУ. Третий ввод, запитывается от распределительной секции, питаемой от ДГУ.

Учёт потребляемой электроэнергии осуществляется в трансформаторной подстанции в РУ-0,4кВ. В шкафах ВРУ, ШГП установлены местные приборы учёта для локального определения потребляемой электроэнергии по зонам.

В связи со сборкой щитов представителями монтажной организации электроснабжения, управляющее оборудование системами снеготаянья (обогрев водосточных воронок), системами вентиляции, водоснабжения и канализации (исключая комплектную поставку оборудования), учтено в проекте ЭМ для верного подбора размера щитов и соединения питающих и управляющих проводов внутри щита, согласно схемам предоставленным в проекте ЭМ

Наполнение шкафов ВРУ, ШГП выполняется предварительно выбранным оборудованием, согласно карточки принятых решений:

-	приборы учёта серии “Сайман”.

-	автоматические выключатели, магнитные пускатели, выключатели-разъеденители и другое коммутационное оборудовано, выбрано оборудование компании IEK.

В качестве распределительных щитов для групп освещения и розеточных групп (ЩC, ЩСВ и т.д.) приняты навесные щиты компании IEK. В качестве распределительных щитов для групп освещения и розеточных групп номерного фонда (ЩСн) приняты щиты скрытого монтажа, компании IEK.

Расположение силовых щитов, щитов вентиляции и щитов освещения, на этажах осуществляется согласно расположению центров нагрузок.

В качестве устройств защиты от короткого замыкания и перегрузки приняты автоматические выключатели компании IEK, EKF.

Групповые сети двухжильного и трёхжильного качебя сечением до 2,5 мм2 включительно выполняются плоским кабелем с медными жилами марки ВВГПнг(А)-LS в ПВХ изоляции.

Распределительные и групповые сети сечением от 4 до 16 мм2 включительно выполняются кабелем с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS в ПВХ изоляции.

Распределительные и групповые сети сечением выше 16 мм2 выполняются кабелем с алюминиевыми жилами, марки АВВГнг(А)-LS в ПВХ изоляции.

Распределительные и групповые сети противопожарных систем, включая аварийное освещение, выполняются кабелем с медными жилами марки ВВГнг-FRLS с минеральной изоляцией и пределом огнестойкости не менее 2 ч.

Кабельная продукция прокладывается в гофрированной ПВХ трубе, что обеспечивает сохранность кабеля в случае непреднамеренных механических повреждений и защищает кабельную продукцию от агрессивных сред.

При прокладке кабельной продукции в полу либо по кровле, кабельная продукция укладывается в гибкую ПНД трубу.

Групповые сети прокладываются открыто в лотках, и скрыто внутри монолитных и пустотелых стен.

Кабельная продукция, прокладываемая за подвесными потолками, обрабатывается огнезащитной краской "Кедр-КБ".

Допускается замена оборудования только по согласованию с заказчиком и с проектной организацией.

1.3 Молниезащита и защитное заземление.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусмотрена система заземления и зануления электрических сетей типа TN-S (нулевой рабочий и защитный проводники работают раздельно на всех участках сети).

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению.

Проектом предусмотрена трехпроводная сеть в однофазной сети и пятипроводная в трехфазной сети.

Монтаж электрических сетей и электрооборудования необходимо выполнять в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Согласно СП РК 2.04-103-2013 молниезащита здания выполняется по III категории.

В качестве искусственного молниеприемника выполняется сетка Фарадея. Молниеприемная сетка выполняется из круглой оцинкованной стали диаметром 8 мм². Шаг сетки выполняется квадратами не более 6х6 метров. Соединения выполняются с помощью болтовых соединений и сжимов. Сетка укладывается сверху кровли.

Спуск от молниеприёмной сетки осуществляется с помощью изолированого токоотвода, сечением 35мм2 и подключается к контуру заземления, проложенному в земле.

Контур заземления выполняется стальными, оцинкованными штырями, диаметром 16 мм и длиной 3 метра, которые забиваются в грунт. Соединение данных штырей осуществляется стальной оцинкованной полосой, размером 40х4мм. Внутри здания, заземляющие шины прокладываются стальной оцинкованной полосой, размером 25х4мм. Соединение контуров заземления и уравнивания потенциалов внутри здания, выполняется гибким проводом ПВ3, сечением 16мм2.

При необходимости для соединения контура уравнивания потенциалов с металлическими нетоковедущими частями, используется гибкий провод ПВ3, сечением 6мм2.

В помещениях ПУИ к металлическим поддонам, подводится и присоединяется провод, сечением 6 мм2. Второй конец данного провода, подключается к системе уравнивания потенциалов.

Подключение системы уравнивания потенциалов (заземление) к направляющим лифтовой кабины осуществляется в лифтовом приямке лифтов (нижний уровень шахты лифта). В лифтовом приямке прокладывается по периметру контур заземления из полосовой оцинкованной стали, сечением 25х4мм, который в свою очередь так же соединяется сваркой с направляющими лифтового оборудования (точку соединения определить по месту)

Точки присоединения металлических нетоковедущих частей, к контуру уравнивания потенциалов выбрать по месту.

Все металлические части шкафов, кроссов, пультов, каркасы и др. металлоконструкции, на которых установлено электрооборудование различных сетей напряжением свыше 42 В переменного тока, заземлены путем соединения с нулевым защитным (PE) проводником идущим в составе питающего кабеля.

1.4 Электрообогрев.

Применены водосточные воронки с электрообогревом.

Управление системой снеготаяния осуществляется от регулятора DEVIregTM 316 установленного на DIN-рейку щита ЩСг-Обогрев, предусмотрен датчик температуры для снятия показаний. Коммутация (включение и отключение) системы обогрева, освуществляется в щите ЩСг-Обогрев с помощью модульных магнитных пускателей с ручным управлением. Температурный режим работы воронок на данный момент учтён в диапазоне от +3 до -3 градусов цельсия (момент образования льда). В дальнейшем, при эксплуатации, существует возможность регулировки как верхнего, так и нижнего температурного барьера. Данную настройку можно выполнить с помощью регулирующих винтов на регуляторе DEVIregTM 316.

1.5 Автоматизация систем при пожаре.

В случае возникновения пожара, проектом предусмотрено отключение всех приточно-вытяжных вентиляционных систем с помощью независимых расцепителей, который установлены на отходящих автоматически выключателях, во ВРУ, которые отвечают за систему общеобменной вентиляции здания. Сигнал "ПОЖАР" берётся с прибора охранно-пожарной сигнализации (ОПС), установленного в помещении охраны. Алгоритм и последовательность срабатывания противопожарных устройств, показано в разделе ОПС.

Электроосвещение.

На момент обследования здания, монтажные работы по электроосвещению в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки ЭО.

Проектом предусматривается рабочее, аварийное (эвакуационное) и ремонтное освещение. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения принято 220В, ремонтного - 36В. Для ремонтного освещения приняты ящики с понижающим трансформатором ЯТП-0,25. Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников рабочего освещения и питаются от самостоятельной сети.

В качестве осветительных щитов приняты щитки индивидуальной сборки фирмы "IEK". Нормы освещенности приняты по нормативным документам "Искусственное и естественное освещение".

Освещение выполняется потолочными светодиодными светильниками. Типы светильников и источников света выбраны с учетом назначения помещений и условий окружающей среды. В производственных помещениях, помещениях для хранения и реализации пищевой продукции используются типы светильников, предусматривающие предохранение их от повреждения и попадания стекол на пищевую продукцию. В производственных помещениях, связанных с выделением влаги, используются светильники во влагозащитном исполнении. СП №16 от 17 февраля 2022 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" Гл. 3, п. 39

Управление освещением осуществляется индивидуальными выключателями, установленными по месту. Для основных коридоров и лестничных клеток, рекриаций - централизованное, управляемое со щитка.  Выключатели установить на высоту 1,0м от уровня пола. Расстояние по горизонтали от дверного проема до выключателя 150мм.

Групповые осветительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS, прокладываемым открыто с креплением скобами в технических помещениях, в рекриациях и подсобных помещениях - скрыто под слоем штукатурки  в ПВХ гладких трубах и в запотолочном пространстве.

Фасадное электроосвещение.

На момент обследования здания, монтажные работы по фасадному электроосвещению в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки ЭОФ.

Проект наружного (фасадного) освещения разработан на основании:

- задания на проектирование

- дизайн-проекта

- архитектурного раздела

Фасадное освещение здания выполнено светодиодными светильниками.

Питание фасадного освещение производится от вводно-распределительного устройства ВРУ-3.

От вводно-распределительного устройства, питание идёт в ЯУО-1, с помощью которого происходит коммутация осветительного оборудования. Коммутация происходит с помощью магнитного пускателя, установленного в ЯУО-1, которое берёт сигнал от датчика освещённости (Фотодатчика) ФД1. После ящика ЯУО питание приходит на распределительный щит ЩР, с которого расходится кабельная продукция непосредственно к щитам ЩФО-1, ЩФО-2, ЩФО-3.

Кабели питания щитов  приняты с медными жилами  марки ВВГнг(А)-LS до 16мм2 включительно и марки АВВГнг(А)-LS для кабелей выше 16мм2.

Кабель расчетного сечения, прокладываются в лотках по кровле, в трубах по фасаду.

Фасадное освещение включается автоматически от фотодатчика с наступлением сумерек.

Заземление осветительного оборудования осуществляется PE проводом питающего кабеля.

В качестве дополнительной меры защиты от прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты для групповых сетей фасадного освещения применены УЗО на ток срабатывания до 30 мА.

Светильники (световые панели и и прочее), индивидуального изготовления, согласно дизайн проекта.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК.

Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ.

На момент обследования здания, монтажные работы по внутриплощадочным сетям в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки ВЭС.

Настоящим проектом предусматриваются распределительные сети электроснабжения 0,4кВ гостиничного комплекса с паркингом, расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 140. Незавершенное строительство.

На вводе предусматривается установка вводно-распределительное устройство в электрощитовых комплекса каждой зоны. Вводно распределительные устройства получают питание от встроенной трансформаторной подстанции ТП-2х2500/10/0,4кВ. расположенной в паркинге.

Выбор кабелей произведен по длительно-допустимому току нагрузки, по допустимой потере напряжения и проверен по току однофазного короткого замыкания. Прокладку кабеля в траншее и пересечения с инженерными коммуникациями выполнить по типовому проекту А5-92. Кабель следует укладывать в траншею "змейкой" с подсыпкой снизу и сверху слоя песка толщиной не менее 100мм. Прокладка силовых кабелей по паркингу и кровле осуществляется в перфорированных лотках, после монтажа лотки и кабели обрабатываются огнезащитной краской.

Для питания системы ПТУ (противотаранные устройства) на территории гостиничного комплекса кабели прокладываются в траншее шириной 0,3м. на глубине 0,7м. в местах пересечений с автодорогой или другими коммуникациями для защиты кабеля используется высокопрочная кабельная труба ВКТСп.

Силовое электрооборудование

Электроснабжение осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 расположенной в паркинге. Электроснабжение электрощитовых гостиничного комплекса производится от РУ-0,4кВ силовым кабелем расчетного сечения.

Электрические сети выполняются кабелем:

-АВВГнг-LS не распространяющим горение;

-Для подключения зарядной станции и ПТУ используется кабель АВБбШв

Монтажные работы выполнить в соответствии с действующими ПУЭ РК.

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены на идентичные при условии соблюдения электротехнических параметров и степени защиты.

Трансформаторная подстанция.

На момент обследования здания, монтажные работы по трансформаторной подстанции в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки ЭП.

Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ предназначена для электроснабжения и распределения электроэнергии для нужд Гостиничного комплекса по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, просп. Аль-Фараби 140.

Настоящая документация разработана на основании:

- Технических условий на электроснабжение ТУ АЖК №32.2-419 от 24.01.2025

- Заданий смежных отделов;

В проекте использованы следующие нормативно-технические документы, действующие на территории PK:

- ПУЭ РК Правила устройства электроустановок Республики Казахстан;

- СН РК 4.04-07-2013 Электротехнические устройства;

- СП РК 2.04- 103-2013 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

Согласно техническим условиям, выданным ТОО «AutoLife «АвтоЖизнь, основное электроснабжение подстанции осуществляется по двум независимым кабельным линиям КЛ-10кВ от ТП-9572, РУ-10кВ., со свободных ячеек фидеров разных секций шин РУ-10кВ.

Переключение в РУ-10кВ осуществляется вводными выключателями в ручном или дистанционном режимах, АВР РУ-10кВ обеспечивает ввод резервного питания при изчезновении напряжения на одном из вводов. Алгоритм работы АВР РУ-10кВ при неодходимости должен корректироваться во время проведении пуско-наладочных работ. Переключение электроснабжения секций 0,4кВ панелей ЩО70 в РУ-0,4кВ осуществляет блок АВР, расположенный на секционной панели.

Трансформаторная подстанция (в дальнейшем ТП) состоит из следующих

основных помещений:

- РУ-10кВ;

- камеры двух трансформаторов;

- РУ-0,4кВ

Общая потребляемая мощность по ТП составляет 1912 кВт.

Согласно Техническим условиям, проектом предусмотрен 100% резерв мощности.

Для обеспечения данного условия, проектом принята встроенная в паркинг

двухтрансформаторная подстанция с трансформаторами типа ТСЛ-2500-10/0,4кВ.

Камеры трансформаторов

В камерах трансформаторов устанавливаются два трехфазных сухих трансформатора с литой изоляцией, без кожуха, мощностью по 2500 кВА, типа ТСЛ-2500-10/0,4кВ.
      Мощности трансформаторов выбраны, согласно требованиям нужд станции и с учётом резерва трансформаторной мощности. Питание трансформаторов осуществляется от камер в РУ-10кВ №2; №5 кабелем марки АСБ -10(10)кВ., сечением 3х95мм2, прокладываемых в трубах в кабельных каналах подстанции

РУ-10кВ

На напряжение 10кВ принята двухрядная система сборных шин секционированная на две секции через секционный выключателель, разъединитель и АВР. Проектом приняты камеры сборные KC02-10(6) одностороннего обслуживания - IP20, с элегазовыми выключателями
BВ/TEL-10-20-630A-20кА, ограничителями перенапряжений ОПН-10/12,5кВ., трансформатором напряжения и заземлителем сборных шин.

Номинальное напряжение 10кВ.
  Номинальный ток главной цепи 630А.
  Ток термической стойкости ячеек - 20кА.

РУ-0,4кВ

На напряжение 0,4кВ принята двухрядная система сборных шин секционированная на две секции через АВР, секционным разъединителем. Блок АВР укомплектован логическим устройством LOGO (SIEMENS). Низковольтные щиты одностороннего обслуживания состоят из двух рядов
панелей ЩО-70., соединенных шинными мостами.

Номинальное напряжение 380/220В.
 Номинальный ток сборных шин 3200А.
 Ток короткого замыкания, выдерживаемый сборными шинами в течение 0,5сек - 50кА.
       При пусконаладочных работах обеспечить селективность по времени от токов короткого замыкания автоматических выключателей на отходящих линиях в проектируемой ТП.

Питание секции шин осуществляется от силовых трансформаторов, подключаемых через автоматы и разъединители к вводным понелям ЩО-70. Эти соединения с силовыми трансформаторами выполнены шинным соединением.
Напряжение силовой сети 380/220В.

Силовое электрооборудование

Напряжение силовой сети 380/220В.

Силовыми потребителями в ТП являются система вентиляции для камер трансформаторов, система отопления, вентиляции для помещений РУ-10кВ., РУ-0,4кВ.
       Распределение электроэнергии предусматривается от шкафа собственных нужд. ТП
       В качестве пусковой аппаратуры приняты ящики управления установленные по месту с вентиляторам и приборами отопления ТП. Включение электропечей ручное при снижении температуры внутри помещений ниже минус 5°С.
       Силовая сеть выполняется кабелем не поддерживающий горение типа ВВГнгLS.
       Монтаж силового оборудования осуществляется фирмами поставщиками или специализированной монтажной организацией.

Проектом предусматривается отключение общеобменной вентиляции при пожаре посредством подачи контрольного сигнала на контактор в шкафу ЩСВ. (см. проект АПС.)

Электроосвещение

Напряжение освещения в ТП ~220В, сети ремонтного освещения ~36В.
  Распределение электроэнергии предусматривается от щита собственных нужд подстанции ЩСН.

Осветительная сеть выполняется открыто кабелем ВВГнгLS не поддерживающий горение.

Прокладываемым на тросах по потолку или по стенам на высоте 2.8м от отметки чистого.

Для ремонтного освещения приняты ящики с понижающим трансформатором ЯТП-0,25.

Типы светильников выбраны со светодиодными лампами со степенью защиты IP54.

Управление освещением выполняется однополюсными выключателями по месту.
       Высота установки выключателей - 1,5м, а штепсельных розеток - 0,8м.

Наружное электроосвещение.

На момент обследования здания, монтажные работы по наружному электроосвещению в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки ЭН.

Рабочий проект уличного электроосвещения разработан в соответствии с СН РК 4.04-04-2023 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов», ПУЭ и других нормативных документов.

Питание наружного освещения осуществляется от ящика управления освещением ЯУО. Управление наружным освещением осуществляется в автоматическом режиме при наступлении темноты освещение включается, а при рассвете выключается.

Электрические сети выполняются с силовым бронированным кабелем марки АВБбШв в кабельной траншее, с прокладкой в трубах ПНД, при прокладке кабеля в паркинге гостиничного комплекса он обрабатывается огнезащитной краской.

Для защиты от механических повреждений после укладки кабеля в траншею, необходимо закрыть сигнальной лентой "Осторожно кабель".

Протяженность трассы наружного освещения 453,5м.

Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками, установленными на опорах наружного освещения. Пешеходные переходы подсвечиваются грунтовыми спотами встраивается в грунт при помощи пластикового монтажного бокса поставляемого в комплекте. Блоки питания светильников должны иметь коэффициент мощности не ниже 0,95. В противном случае следует заменить кабельную линию.

- Слаботочные устройства, связь и сигнализация

Проект сетей связи разработан на основании архитектурно-строительной, технологической частей проекта, а также задания на проектирование.

Все строительно-монтажные работы по прокладке, вводу в здание, подключения производить в полном соответствии с:

-	ВСН 116-93 "Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи";

-	ОСТН 600-93 "Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения производства и приемки работ";

-	стандарт ISO/IEC 11801:2002(Е): Информационная технология - Структурированная кабельная система для зданий и территорий Заказчика.

  - Система контроля и управления доступом

На момент обследования здания, монтажные работы по системе контроля и управления доступом в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки СКУД.

Система контроля и управления доступом запроектирована и работает на пульте контроля и управления охранно-пожарный. На пульте контроля и управления охранно-пожарный выполняет функцию центрального контроллера, собирающего информацию с подключенных приборов и управляющего ими автоматический или по командам оператора. Получает информацию о состоянии контроллеров и отслеживает это изменение. Приборы системы контроля и управления доступом объединены шиной магистрального промышленного интерфейса «RS-485». Длина линии связи RS-485 - до 3000 м. Система контроля и управления доступом СКУД выполнена на базе оборудования производства Hikvision. Системой контроля доступа оборудуются пом. серверной и связи. Контроллеры доступа DS-K2601T, DS-K2602T (в дальнейшем - контроллеры) предназначены для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (в данном проекте - Proхymity Card, проверки прав доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (электромагнитными замками). В качестве устройств ввода идентификационных признаков (УВИП) для разрешения прохода используются считыватели, находящихся у сотрудников. Управление процессом допуска и запрета допуска в контролируемых точках осуществляется с помощью компьютера.

В качестве устройств преграждающих управляемых используются для запирания дверей входов, служебных и технических помещений накладные электромагнитные замки и дверные доводчики. Примечание: модель, марка, цвет замков и доводчиков может измениться (по согласованию с заказчиком) в зависимости от типа и внешнего вида (дизайна) дверей. В качестве датчиков положения дверей (открыта/закрыта) используются герконы (магнитоконтактные датчики). Датчики положения дверей подключаются к контроллерам DS-K2601T, DS-K2602T работающим в режиме «Одна дверь на вход/выход». В этом режиме контроллер управляет доступом через одну точку доступа (дверь), имеющую одну общую цепь управления ЭМ-замком, с установкой считывателя на «Вход» при входе в контролируемое помещение и кнопки «Выход» при выходе из контролируемого помещения. Стандартное время на проход после предоставления доступа - 10 сек.

В режиме «Одна дверь на вход/выход» контролируется взлом и блокировка дверей. Дверь считается заблокированной, если она не закрылась через 30 сек после прохода. В данном режиме для управления замком и контроля датчика открывания двери используется первый канал контроллера. Второе реле (К2) и цепь контроля второго датчика для открывания двери не используется. Для электропитания оборудования применяется резервированный источник питания 12В с аккумуляторной батареей 12В, 7А*ч.

В систему контроля и управления доступом входят:

-	модуль контроля доступа;

-	считыватели бесконтактные;

-	электромагнитный замок;

-	дверной доводчик;

-	извещатель магнитоконтактный;

-	карты доступа;

Строительно-монтажные работы выполнить согласно требованиям ПУЭ и в соответствии с "Правилами техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и радиофикации" а также другими руководящими материалами, издаваемыми в официальном порядке. Назначение и типы кабельной продукции см. структурную схему проекта.

Размещение и установку оборудования, его подключение осуществить согласно рабочего проекта. Все электрические соединения выполнить согласно требованиям к монтажу охранно-пожарной сигнализации и рекомендациям Заводов изготовителей и технической документацией на изделия.

Требования к монтажу и эксплуатации установки

При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями ГОСТ 12.1.019, а также технической документацией заводов-изготовителей данного оборудования.

Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или распределительных коробках способом пайки.

При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

При прокладке кабеля в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля, либо удовлетворять требованиям на прокладку данных типов кабелей.

Элементы системы пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям по способу защиты человека от поражения электрическим током и должны быть заземлены.

Приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства должны быть промаркированы с указанием наименования защищаемых помещений и назначения прибора.

После приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию, монтажно-наладочная организация должна опломбировать те части приборов, к которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа и наладки, проверить наличие и целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах.

Проходы в перекрытиях (между этажами) и входы в помещения выполняются в специальных кабельных проходках с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости перекрытий и стен помещений.

Приборы системы установить в соответствии с проектом и технической документацией изделия.

Требования по техническому обслуживанию

Выполнение работ по техническому обслуживанию и плановому техническому ремонту интегрированной системы безопасности осуществляется организацией, эксплуатирующей данную установку.

Периодичность технического обслуживания извещателей определяется эксплуатационными документами завода-изготовитель.

Техническое обслуживание должно производиться электромонтерами, не ниже 3-го разряда.

Противопожарные мероприятия

Для выполнения противопожарных норм, в местах установки контроля доступа устанавливаются кнопки аварийной разблокировки выхода ИОПР 513/101-1. Так же система контроля доступа осуществляет автоматическую разблокировку в случае возникновения пожара от системы АПС.

Электроснабжение установок

Электроснабжение установки обеспечить напряжением 220В категории электроснабжения здания, согласно ПУЭ и СНиП РК 2.02-15-2003.

Аварийное электроснабжение системы контроля доступа осуществляется от резервируемых источников питания, с выходным напряжением 12В с установкой аккумуляторных батарей.

Резервный источник питания обеспечивает функционирование системы при пропадании напряжения в сети на время не менее 8 часов.

  - Автоматическая пожарная сигнализация

На момент обследования здания, монтажные работы по автоматической пожарной сигнализации в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки АПС.

Общие указания.

Рабочий проект автоматической пожарной сигнализации (АПС) для школы на 2000 обучающихся города Алматы выполнен на основании:

- действующих строительных норм и правил проектирования, государственных стандартов, регламентирующих требования пожарной безопасности;

- архитектурных чертежей;

- задания на проектирование.

Автоматической пожарной сигнализацией, в соответствии с СН РК 2.02.-11-2002* «Нормы оборудования зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре» оборудуются все помещения кроме помещений с мокрыми процессами независимо от площади и этажности здания.

Здание по СН РК 2.02.-11-2002* «Нормы проектирования систем оповещения людей о пожаре» таблица Б2 приложение Б, относится к четвертому типу систем оповещения. Система оповещения людей о пожаре 4-го типа должна включать в себя следующее:

- речевое оповещение  (передача специальных текстов);

световые оповещатели «ВЫХОД»;

-  разделение здания на зоны пожарного оповещения;

- обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспечерской.

Проект системы оповещения людей о пожаре выполнен в отдельном разделе 40-22052023/СОУ

В соответствии с СП РК 4.02-101-2012* "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" п.12.3

- для зданий и помещений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - «системы вентиляции»), а также системы противодымной защиты. (ПРИМЕЧАНИЕ 1. Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции должна определяться по технологическим требованиям.)

Автоматическое открытие/закрытие противопожарных клапанов вентиляции, включение установок подпора воздуха и дымоудаления предусмотрено автоматическим от пожарных извещателей, а также дистанционным от кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных кранов.

В каждом защищаемом помещении устанавливают не менее двух пожарных извещателей.

Пульт централизованного наблюдения (ПЦН) расположен в помещении охраны на первом этаже задания.

Блоки индикации и управления «Рубеж-БИУ» предназначеные для отображения состояния зон, групп зон и исполнительных устройств адресной системы пожарной сигнализации на встроенном светодиодном табло, а также ручного управления пожарными зонами адресной системы и устройствами предусмотрены в помещении охраны.

Оборудование Автоматической пожарной сигнализации

Оборудование автоматической пожарной сигнализации выбрано на основании его назначения, технических характеристик, характеристик защищаемых помещений и Технического задания Заказчика.

Проектным решением для организации автоматической пожарной сигнализации, приняты следующие виды основного оборудования:

Блоки индикации и управления «Рубеж БИУ» (размещены в ЦПУ -"Пятно 6"см. альбом 1788-6-АПС);

-	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный Рубеж-2ОП прот. R3;

-	Адресный релейный модуль с одним релейным выходом (переключающий контакт) коммутирует токи до 2А 24В и 0,25А 230В РМ-1 прот. R3;

-	Адресный релейный модуль четыре релейных выхода (переключающий контакт) коммутирует токи до 2А 24В и 0,25А 230В РМ-4 прот. R3;

-	Адресный релейный модуль с одним релейным выходом с контролем состояния выходных цепей на обрыв и короткое замыкание РМ-1К прот. R3;

-    Адресный релейный модуль с четырьмя релейными выходами с контролем состояния выходных цепей на обрыв и короткое замыкание РМ-4К прот. R3;

- Адресный релейный модуль с одним релейным выходом (замыкающий контакт) коммутирует токи до 5А 230В РМ-1С прот. R3;

-	Адресная метка на 1 линию предназначена для работы с устройствами с выходом типа «сухой контакт» АМ-1 прот. R3;

-	Адресная метка на 4 линии предназначена для работы с устройствами с выходом типа «сухой контакт» АМ-4 прот. R3;

-	Модули управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном с увеличенной нагрузочной способностью выхода МДУ-1С прот.R3;

-	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базовых оснований ИП 212-	64 прот. R3;

-	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовыми основаниями W1.02  ИП 212-64 прот. R3 (W1.02);

-	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с изолятором шлейфа ИЗ-1Б-R3 и базовыми основаниями W1.02 ИП 212-64 прот. R3 (W1.02/ИЗ-1Б-R3);

-	Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный для использования в качестве свето-звукового средства оповещения в системах пожарной сигнализации совместно с дымовым извещателем ОПОП 124Б прот. R3;

-	Оповещатель звуковой, 12В ОПОП 2-35 12В;

-	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А прот. R3;

-	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания "Пуск дымоудаления" УДП 513-11 ИКЗ прот. R3;

-	Источник вторичного электропитания резервированный адресный, 12В/2А ИВЭПР 12/2RS-R3;

-	Источник вторичного электропитания резервированный адресный, 12В/3,5А ИВЭПР 12/3,5RS-R3;

-	Источник вторичного электропитания резервированный адресный, 12В/5А ИВЭПР 12/5RS-R3;

-	Бокс резервного электропитания предназначеный для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР БР12.

Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3 предназначен для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения. На охранно-пожарных адресных приборах «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3 можно построить распределенную адресную систему ОПС с объединением в один интерфейс RS-485 до 60 приемно-контрольных приборов, блоков индикации, пультов и т.п. К каждому из приборов можно подключить до 500 адресных устройств TM RUBEZH R3.

Основные функции прибора «Рубеж-2ОП» прот. R3:

-	прием сигналов от адресных устройств по адресной линии связи;

-	управление системами пожаротушения и дымоудаления, речевого оповещения на охраняемом объекте;

-	автоматический контроль целостности АЛС и исправности адресных устройств;

-	символьная индикация принимаемых сигналов;

-	светозвуковая сигнализация режимов работы;

-	обмен данными по интерфейсу RS-485 с другими приборами и компьютером;

-	обмен данными по интерфейсу USB с компьютером.

В приборе имеется возможность создания до 500 пожарных зон. Автоматическое включение светозвукового и речевого оповещений при различных событиях в системе. Регистрирование всех происходящих в системе событий, отображение состояния пожарных зон на экране прибора

Разграничение полномочий по управлению зонами и устройствами с помощью задания уровня доступа. Прибор имеет 2 ввода питания 12 В. В приборе имеется энергонезависимая память для хранения базы данных адресных устройств и ведения журнала событий на 10240 пожарных событий.

Прибор работает в соответствии с базой адресных устройств, записанных в него с помощью ПО FireSec 3 «Администратор». Конфигурация работы системы пожарной сигнализации выполняется с персонального компьютера с помощью ПО FireSec 3 «Администратор».

После конфигурирования адресный охранно-пожарный прибор управляет системой автономно.

Адресные метки АМ-1 прот.R3 или АМ-4 прот.R3 предназначены для получения извещений от устройств с выходом типа «сухой контакт», не питающихся от шлейфа, и передачи извещений в приемно-контрольный прибор. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3.

Адресная метка позволяет контролировать неисправности (обрыв, короткое замыкание) линии связи, соединяющей адресную метку с контролируемым устройством.

Контролируя сопротивление шлейфа сигнализации, адресная метка передает на приемно-контрольный прибор извещение о соответствующем событии (замыкании-размыкании контактов, неисправности) с указанием своего адреса.

Питание адресной метки и передача сигналов на приемно-контрольный прибор осуществляются по адресной линии связи.

Функционально адресная метка АМ-4 прот.R3 представляет собой четыре отдельных логических устройства АМ-1 прот.R3.

Адресные релейные модули РМ-1 прот.R3, РМ-1С прот.R3, РМ-4 прот.R3 предназначены для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3.

Адресный релейный модуль является программируемым устройством. Конфигурация задается пользователем при конфигурации системы с компьютера или с приемно-контрольного прибора.

Релейный модуль представляет собой дистанционно управляемый переключатель. Функционально релейный модуль РМ-4 прот.R3 представляет собой четыре отдельных логических устройства (четыре отдельных реле), каждое из которых занимает в системе свой адрес.

Адресный релейный модуль обеспечивает подключение любых исполнительных устройств АСУТП, управление которыми возможно на релейном уровне, напряжение и ток потребления которых удовлетворяют техническим характеристикам реле. Кроме этого, релейный модуль позволяет организовать передачу различных состояний системы на стороннее оборудование и ЦПУ.

Релейный модуль имеет светодиодную индикацию наличия связи с приемно-контрольным прибором и индикацию включенного состояния реле.

Питание релейного модуля и передача сигналов на приемно-контрольный прибор осуществляются по униполярной адресной линии связи.

Адресные релейные модули РМ-1К прот.R3 и РМ- 4К прот.R3 предназначены для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Функционально адресные релейные модули представляют собой дистанционно управляемые выходы напряжения питания. Релейные модули работают в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3.

Адресный релейный модуль обеспечивает подключение следующего оборудования и устройств:

-	информационных световых табло (ОПОП 1-8 либо аналогичных);

-	оповещателей звуковых (ОПОП 2-35 либо аналогичных);

-	оповещателей светозвуковых (ОПОП124-7 либо аналогичных).

Модуль РМ-К контролирует цепь от каждого реле до исполнительных устройств на обрыв и короткое замыкание во включенном и выключенном состоянии реле.

Адресный релейный модуль получает команды на управление встроенными реле по двухпроводной униполярной адресной линии связи.

Релейный модуль имеет светодиодную индикацию наличия связи с приемно-контрольным прибором и индикацию включенного состояния реле.

Модули управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3, МДУ-1С прот.R3 предназначены для управления заслонкой клапана в ручном режиме с выносных кнопок управления или в автоматическом режиме с приемно-контрольного прибора. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3.

Модуль предназначен для управления следующими типами приводов клапана:

-	реверсивный электромеханический привод;

-	электромеханический привод с возвратной пружиной;

-	электромагнитный привод с ручным возвратом заслонки в нормальное положение.

Модуль управления клапаном дымоудаления подает на электромеханический привод напряжение питания с помощью встроенного в модуль реле. Напряжение коммутации составляет 24 В постоянного тока или 230 В переменного тока. Выбор напряжения коммутации производится джампером Jp1, установленным на плате модуля. МДУ-1 прот.R3 отличается от МДУ-1С прот.R3 нагрузочной способностью реле, коммутирующим питание на привод. Параметры приведены в таблице технических характеристик. Остальные параметры и функции аналогичны.

МДУ-1 прот.R3 используется для управления приводами, рассчитанными на напряжение 24 или 220 В. Контроль положения заслонки клапана производится с помощью концевых выключателей, встроенных в электромеханический привод либо находящихся на заслонке.

Модуль управления клапаном дымоудаления обеспечивает:

-	подключение всех основных типов приводов, используемых с клапанами дымоудаления;

-	подключение устройства ручного перевода клапана в защитное или нормальное положение (кнопки);

-	передачу в прибор приемно-контрольный информации о своем состоянии и состоянии подключенного привода;

-	управление заслонкой клапана с приемно-контрольного прибора в автоматическом и ручном режиме;

-	контроль на обрыв цепи до концевых выключателей положения заслонки клапана и цепи обмоток электропривода; контроль на обрыв и КЗ цепей внешних кнопок ручного управления;

-	светодиодную индикацию режимов работы, положения заслонки, наличия связи с прибором. Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 предназначен для использования в адресных линиях связи RS-R3 премно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот. R3.

Работа изолятора шлейфа в АЛС основана на его способности разрывать цепь, увеличивая сопротивление электрической связи между клеммами АЛС1 и АЛС2 до 4 кОм, при обнаружении в ней признаков короткого замыкания. Изолятор шлейфа отключает короткозамкнутые участки адресной линии связи, тем самым обеспечивая работоспособность остальной части линии связи.

При устранении короткого замыкания изолятор шлейфа автоматически восстанавливает работоспособность адресной линии связи. Изолятор шлейфа является адресным устройством и передает информацию о своем состоянии на приемно-контрольный прибор.

Изолятор шлейфа ИЗ-1Б-R3 предназначен для использования в адресных линиях связи RS-R3 приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот.R3 и используется для размыкания части адресной линии связи при обнаружении в ней признаков короткого замыкания.

Изолятор шлейфа ИЗ-1Б-R3 конструктивно выполнен в корпусе базового основания W1.ХХ адресных извещателей и позволяет подключать в адресную линию связи извещатели ИП 212-64-R3, ИП 101-29-PR-R3 и ИП 212/101-64-PR-R3. Извещатель в комплект поставки ИЗ-1Б-R3 не входит.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма внутри контролируемого пространства и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3.

Извещатель выполняет следующие функции:

-	измерение концентрации дыма;

-	обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор;

-	формирование и передача в приемно-контрольный прибор сигнала «Неисправность»;

-	индикацию режима работы извещателя;

-	автоматическую компенсацию запыленности дымовой камеры для исключения ложных срабатываний;

-	тестирование работоспособности с помощью кнопки или специального оптического тестера ОТ-1. Питание и информационный обмен извещателя осуществляются по двухпроводной АЛС. Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в адресных системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольных приборов Рубеж-2ОП и контроллеров адресных устройств Рубеж-КАУ, поддерживающих в АЛС протокол обмена RS-R3.

Извещатель имеет дополнительную функцию размыкания участка адресной линии связи в случае обнаружения в ней короткого замыкания.

Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляются по АЛС.

Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДП 513-11 ИКЗ-R3 предназначено для ручного включения систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т.д.) в адресных системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3 и R3-Рубеж-2ОП.

Устройство дистанционного пуска УДП 513-11 -R3 выпускается в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012:

-	В жёлтом цвете - надписи, относящиеся к тушению пожара.

-	В оранжевом цвете - надписи, относящиеся к дымоудалению.

-	В зелёном - разблокировка путей эвакуации.

-	В белом и синем цвете - надпись не регламентируется, возможно заказать любую надпись например «Полиция», «Вызов охраны» и др.

Питание устройства дистанционного пуска и передача сигнала «Нажатия кнопки» осуществляются по АЛС.

Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный ОПОП 124Б прот.R3 предназначен для использования в качестве свето-звукового средства оповещения в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации совместно с тепловым, или дымовым, или комбинированным извещателем, установленным на корпус оповещателя.

Оповещатель 124Б прот.R3 представляет из себя пластиковый корпус с размещенной внутри платой оповещателя. Внутрь корпуса устанавливается адресный извещатель, работающий по протоколу RS-R3: ИП 212-64 прот.R3, ИП 212/101-64-PR прот.R3, или ИП 101-29-PR прот.R3, установленным на корпус оповещателя.

Извещатель в комплект поставки ОПОП 124Б прот.R3 не входит.

Питание оповещателя осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12В.

Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 12В (сирена)  предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и  ­других.

Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 12В предназначен для подключения к источникам питания постоянного тока с напряжением 12 В.

Источники вторичного электропитания резервированные адресные ИВЭПР 12/x RS-R3

Источники обеспечивают стабильное круглосуточное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 12В постоянным. Для увеличения времени резервирования к источнику может подключаться необходимое количество внешних боксов резервного питания БР 12 производства «Рубеж». Источник имеет адрес в системе и функцию формирования и передачи по адресной линии связи информации о своем состоянии в приёмно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП» прот. R3. ИВЭПР 12/x RSR ПРОТ. R3 имеет два питающих выхода с раздельной защитой от короткого замыкания.

Боксы резервного электропитания серии БР 12 предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР производства ГК «Рубеж». БР 12 предназначен для подключения к источникам с номинальным выходным напряжением 12 В соответствующих исполнений (обозначенных «БР»). Выход бокса подключается к клеммам «+Р» и «-Р» в ИВЭПР, тем самым увеличивая общую ёмкость АКБ. Вход БР 12 подключается к сети ~230 В. При восстановлении сетевого напряжения бокс автоматически включает заряд установленных в нём аккумуляторных батарей.

Принцип работы системы АПС

Автоматическая пожарная сигнализация запроектирована на круглосуточную работу пожарных шлейфов в режиме "НОРМА". Управление системой ПС осуществляется в соответствии с инструкцией, поставляемой в комплекте с приборами ППК "Рубеж-2ОП прот. R3".

Сброс после тревоги и постановка системы на охрану производится с блоков индикации и управления "Рубеж БИУ".

Контроль за состоянием системы сигнализации осуществляется с помощью информации на дисплее БИУ. В состоянии "ТРЕВОГА", "ПОЖАР", система подает звуковой и световой сигнал на пост охраны с выдачей зоны пожарной тревоги на дисплей (БИУ) (номер извещателя, которому присвоен номер определенного помещения). Далее система выдает сигнал на управление технологическим оборудованием и электротехническим оборудованием здания.

Дальнейшие действия по организации локализации возможного пожара, эвакуации людей из здания предпринимает охрана здания.

Система оповещения

Здание по СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре» (таб. Б2 Приложение Б), относится к 4 типу систем оповещения, т.е. при срабатывании пожарной сигнализации требуется:

·	речевое оповещение  (передача специальных текстов);

·	световые оповещатели «ВЫХОД»;

·	разделение здания на зоны пожарного оповещения;

·	обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспечерской.

Проект системы оповещения людей о пожаре выполнен в отдельном разделе 40-22052023/СОУЭ

Система дымоудаления

Принцип работы ДУ. При появлении в контролируемом помещении первичных признаков пожара или срабатывании АПТ, прибор приемно-контрольный (ППК), проводя циклический опрос шлейфов, регистрирует состояние извещателей и формирует сигналы тревожных событий, которые передает по магистрали RS-485 на блоки индикации и управления БИУ.

На основе полученной информации ППК вырабатывает управляющие команды на включение системы оповещения, а так же на запуск системы противодымной защиты:

-	Отключение общеобменной вентиляции.

-	Включение вентиляторов подпора воздуха, после включения вентиляторов дымоудаления.

-	Формирование сигнала для принудительного направления кабины лифта на назначенный этаж и обеспечении выхода всех пассажиров из кабины.

Система приточной противодымной вентиляции обеспечивающая незадымляемость лестничной клетки типа Н2 запроектирована с одним резервным вентилятором (или электродвигателем вентилятора), включающемся при отказе основного вентилятора. При этом на каждом надземном этаже здания предусмотрены устройство дистанционного пуска системы приточной противодымной защиты незадымляемой лестничной клетки.

Взаимосвязь АПС с другими системами, технологическим и электромеханическим оборудованием.

При возникновении в защищаемых помещениях пожара срабатывает один или несколько пожарных извещателей, сигналы поступают на  приемно-контрольные приборы (ППК), с указанием номера извещателя, группы извещателей, шлейфа и т.п.;

ППК формируют стартовый импульс для приборов пожарного управления (ППУ) "РМ-1", "РМ-1С", "РМ-1К" и "РМ-4К";

ППУ "РМ-1", ППУ "РМ-1С", ППУ "РМ-1К" и ППУ "РМ-4К" формируют следующие сигналы управления:

-	сигнал управления звуковыми оповещателям;

-	сигнал управления приточно-вытяжными установками;

-	сигнал управления системой дымоудоления;

-	сигнал управления клапанами противопожарными (КПЖ) и дымоудаления (КДУ)

-	сигнал управления системой контроля и управления доступом (СКУД).

-	сигнал к контроллеру лифта для принудительного направления кабины лифта на назначенный этаж и обеспечении выхода всех пассажиров из кабины

Размещение оборудования

Пульты контроля и управления, блоки индикации, преобразователи, повторители интерфейса устанавливаются в помещении Операторской на стене.

Расстановка пожарных извещателей  произведена в соответствии  с СН РК 2.02-00-2019, система оповещения о пожаре - согласно п. 1 и п.10 Табл.Б2 СН РК 2.02-11-2002*.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации на высоте 1,5м от уровня пола. Размещение оборудования автоматической пожарной сигнализации выполнить в соответствии с данным рабочим проектом и рекомендациями технических паспортов заводов изготовителей приборов.

Прокладка кабелей

Шлейфы пожарной сигнализации выполнить 2-х жильным медным кабелем марки КПСнг(А)-FRLS сечением жил 0,5мм. Для управления технологическим оборудованием здания от приборов управления прокладываются кабели марки КПСнг(А)-FRLS и ВВГнг(А)-FRLS.

Шлейфы пожарной сигнализации  прокладываются в слаботочных лотках, в трубах ПВХ по стенам и потолочному перекрытию, и в трубах ПНД в стяжке пола.

Все кабельные соединения выполнять в приборах или клемных колодках.

Все кабельные участки между приборами должны быть выполнены цельными кабелями.

Монтажные и пусконаладочные работы

Монтажные и пусконаладочные работы выполняются в соответствии с действующими нормами и правилами РК, настоящим рабочим проектом, документацией заводов-изготовителей оборудования . Законченная монтажом система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре подвергается приемно-сдаточным испытаниям и подлежит сдаче в эксплуатацию в установленном порядке с оформлением соответствующей документации.

Защитное заземление и зануление

Защитное заземление и зануление в помещениях и в местах установки приборов выполнить в общий контур в соответствии с требованиями ПУЭ,   СН РК 2.02-02-2019  и СН РК 4.04-07-2019.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1)	Электропитание всех систем предусмотрено в электротехническом разделе проекта.

2)	В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу заделать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.

9.3 Система видеонаблюдения

На момент обследования здания, монтажные работы по системе видеонаблюдения в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки СВН.

В целях обеспечения эффективного визуального контроля за обстановкой школы, а также в соответствии с международными требованиями, проектом, предусматривается создание системы цифрового видеонаблюдения, являющейся высоконадежным инструментом дистанционного сбора, хранения, обработки, и вывода, видеоинформации. Система цифрового видеонаблюдения представляет собой совокупность технических средств обработки и документирования видеоинформации.

Для выполнения технических требований по организации системы видеонаблюдения, проектом предусматривается построение системы на базе оборудования фирмы "Hikvision". Структура системы обеспечивает сбор, обработку и хранение видеоинформации в помещении охраны. Оснащение системой видеонаблюдения производиться на основании технического задания заказчика и схема расстановки оборудования, которая согласовывается с заказчиком.

Для обзора помещений с целью выборочного контроля посетителей, видео сопровождения подозрительных лиц, выявлению и фиксированию фактов незаконных действий предполагается использование цветных видеокамер с разрешением до 2 мегапикселей стандартного и купольного исполнения типа, для обзора территории предлагается использование видеокамер всепогодного исполнения и инфракрасной подсветкой. Видеоинформация с видеокамер поступает на сетевой 160 канальные видеорегистраторы (NVR). Права доступа операторов видеонаблюдения назначаются системным администратором службы эксплуатации здания.

Видеокамеры соединяются с коммутаторами кабелем типа UTP 5e категории. Кабель прокладывается по коридорам за подвесным потолком в лотках вместе с другими слаботочными кабелями, в местах отсутствия лотков в гофрированной трубе д=20мм внутри гипсокартонных стен и за подвесным потолком. Электропитание всех уличных видеокамер осуществляется по технологии PoE (Power over Ethernet) от коммутаторов с поддержкой технологии PoE. Резервирование питания видеокамер,коммутаторов и видеорегистратора осуществляется от источника бесперебойного питания который размещается также в серверном шкафу.

Электроснабжение установок.

Электроснабжение активного оборудования СКС производится от сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50 Гц.

Для электропитания компьютеров рядом с информационными розетками следует предусмотреть электрические розетки с заземляющим контактом, выделенные в отдельные от бытовых электрических розеток группы.

Заземление телекоммуникационного шкафа произвести в соответствии с требованиями ПУЭ РК, СНиП РК 4.04.10-2002 "Электротехнические устройства".

9.4 Локальная сеть, совмещенная с телефонной связью

На момент обследования здания, монтажные работы по локальной сети, совмещенной с телефонной связью в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки СКС.

Рабочий проект структурированной кабельной системы, телефонизации и Wi-Fi разработан на основании задания на проектирование и нормативных документов действующих на территории РК.

Сеть рассчитана на локальную передачу данных и телефонизацию, состоит из:

-	сеть локальная передачи данных;

-	сеть IP телефонизации;

-	сеть IP телеведении;

Для создания СКС предусматривается установка телекоммуникационных шкафов:

-	шкаф RC1 в серверной на отм. -8,700

-	шкаф RC3 в серверной на отм. -4,200

-	шкаф RC4, RC5 на 1 этаже.

-	шкаф RC6, RC7 на 2 этаже.

-	шкаф RC8, RC9 на 3 этаже.

В телекоммуникационных шкафах расположены: кроссы оптические PoE коммутаторы для СКС и телефонизации, патч-панели, кабельные органайзеры, источники бесперебойного питания. В телекоммуникационном шкафу RC3 установлены кросс оптический, коммутатор ядра, маршрутизатор, контроллер управления и маршрутизации беспроводных точек доступа, сервер, IP-АТС, кабельные органайзеры, источник бесперебойного питания.

Горизонтальная телефонная сеть выполняется кабелями марки UTP cat 6 4х2х0,57 PVC  к каждому рабочему месту. Кабеля к рабочим местам проложить по стенам в штробе, коммуникационные розетки установить на высоте 0,3 для телефонизации и  для телевидении 1,16м от уровня чистого пола.

Прокладка кабеля по коридорам на уровне подвала, выполняется в металлическом лотке за подвесным потолком, по стенам в штробах и внутри гипсокартоновых перегородках. Ответвления кабеля от лотка прокладываются в гофротрубе ПВХ к информационным розеткам RJ-45. Проводку СКС выполнять согласно требованиям ISO/IEC 11801 и стандарта TIA-568В, а также учитывая ограничения.При поворотах кабельной прокладки учитывать минимально-допустимые радиусы изгиба кабелей:

-	для 4-парного экранированного кабеля на радиус изгиба не менее 90 град., и не менее 8 диаметров кабеля.

При прокладке кабеля расстояние от силовых кабелей должно быть не менее 150мм. В тех местах, где в соотвествии с планами прокладки кабелей, в одном кабельном канале проходят и информационные, и силовые кабели, они должны прокладываться в отдельных секциях кабельного канала (ПУЭ 2.1.16).  В штате компании, выполняющей работы по монтажу локальной вычислительной сети, должны быть сертифицированные специалисты по организации гарантийного обслуживания технических средств локальной вычислительной сети.

В проекте выполнено IP-Телевидение. Телевизионное вещание осуществляется по сети СКС. Сеть позволяет производить показ телевизионных программ, предоставляемых провайдером.

Телефонизация выполнена от PoE коммутаторов и IP-АТС с ключами лицензии на IP телефонию. Телефоны IP установить на рабочих местах и подключить патчкордами к розеткам. Розетки RJ-45 установить на высоте 300 мм от пола. Линию связи от городской АТС завести на коммутатор.

Электроснабжение телекоммуникационных шкафов предусмотрено 220В в разделе ЭМ.

Магистральные линии связи между телекоммуникационными шкафами выполнены по схеме "звезда" оптоволоконным многомодовым кабелем. Линии от PoE коммутаторов к розеткам RJ-45 выполнены кабелем UTP 4х2хAWG 23 Cat. 6. Кабели прокладываются в кабельных лотках, а в местах отсутствия лотков в гофрированных ПВХ трубах за подшивным потолком. Максимальная длина сегмента от телекоммуникационного шкафа до телекоммуникационной розетки - 100м.

Заземление

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при косвенном прикосновении необходимо выполнить заземление всех нетоковедущих проводящих частей приборов и оборудования. Защитное заземление выполнить отдельным РЕ-проводником в питающем кабеле от распределительного щитка. Защитное заземление выполнить с учетом требований технической документации на оборудование.

Все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей следует выполнять в соответствии с действующими нормативными документами.

9.5 Охранная сигнализация

На момент обследования здания, монтажные работы по охранной сигнализации в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки ОС

Согласно задания на проектирование для обнаружения несанкционированного проникновения в здании выполнена охранная

сигнализация от прибора охранной сигнализации Рубеж-2ОП прот. R3, установленного в помещении охраны (место с постоянным

пребыванием персонала). В помещениях на 1 этаже на окнах и дверях установлены магнитоуправляемые адресные охранные извещатели, на потолке возле окон поверхностные звуковые адресные охранные извещатели, на стене объемные оптико-электронные адресные охранные извещатели. На -1 и 1 этажах на дверях установлены магнитоуправляемые адресные охранные извещатели, на стене объемные оптико-электронные адресные охранные извещатели.

Прибор охранной сигнализации подключен к компьютеру АПС через МС-1 (учтено в разделе АПС). Подключение извещателей к прибору

выполняется по адресной линии кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35  в гофрированных ПВХ трубах.

Питание прибора предусматривается от сети переменного тока напряжением 220В по 1 категории (см. часть ЭМ), предусматривается блок ИБП с аккумуляторами. Все оборудование рассчитано на работу с резервным источником напряжения 12В.

Заземление

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при косвенном прикосновении необходимо выполнить заземление всех нетоковедущих проводящих частей приборов и оборудования. Защитное заземление выполнить отдельным РЕ-проводником в питающем кабеле от распределительного щитка. Защитное заземление выполнить с учетом требований технической документации на оборудование.

Все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей следует выполнять в соответствии с действующими нормативными документами.

9.6 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Общие указания

1. Рабочая документация разработана на основании технического задания и исходных данных, полученных от Заказчика.

2. Рабочая документация соответствует требованиям действующих технических регламентов, стандартов и сводов правил.

3.  Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями:

-	Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности";

-	CH PK 1.02-03-2022 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство";

-	CП РК 2.02-102-2022 "Пожарная автоматика зданий и сооружений";

-	СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений";

-	ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";

-	ГОСТ 21.101-97 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

-	ГОСТ 21.110-2013 "СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов";

-	ПУЭ "Правила устройства электроустановок Республики Казахстан".

4.Данной документацией предусмотрено оснащение системой автоматической пожарной сигнализации, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре гостиницы "...", расположенной по адресу: Гостиничный комплекс с подземным паркингом и со сносом существующего здания по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль- Фараби 140.

5. Алгоритм работы системы противопожарной защиты:

При возгорании в одной из защищаемых зон сигнал "Пожар" формируется по срабатыванию.

При этом, по сигналу "Пожар" на выходах релейных модулей, выходах ППКОПУ и в адресной линии связи формируются команды:

- на запуск системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ("R3-Рубеж-2ОП").

- на запуск системы светового оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ("РМ-4К-R3").

- на управление при пожаре инженерными системами ("R3-Рубеж-2ОП")

Согласно СН РК 2.02-02-2023 на объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 3 типа (далее СОУЭ), обеспечивающую:

-	выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

-	контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.

Речевое оповещение построено c использованием прибора управления оповещение пожарного адресного ППУ Sonar SPM-В20085-DR.

Система речевого оповещения о пожаре обеспечивает:

-	выдачу аварийного сообщений в автоматическом режиме при пожаре;

-	контроль целостности линий связи и технических средств;

-	возможность ручного запуска системы речевого оповещения;

-	выдачу речевых сообщений через микрофон на аварийной панели.

В качестве акустической системы используются настенные громкоговорители.

6.  Размещение оборудования

Настенные речевые громкоговорители должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

Установку оборудования произвести в соответствии с инструкциями по монтажу фирм производителей и настоящей Рабочей документацией.

- Проектом предусмотрено использование огнестойкой кабельной линии.

Проходы через стены и перекрытия кабеля выполнить в трубе водогазопроводной, с последующей заделкой зазоров между трубой и проемом, между трудой и кабелем огнезащитным терморасширяющимся герметиком.

При монтаже ОКЛ необходимо соблюдать общие требования, приведенные в Инструкции по монтажу ОКЛ "ПожТехКабель PTK-Line".

При параллельной групповой прокладке кабеля систем противопожарной безопасности заполняемость конструкций, в которых прокладывается кабель, не должна превышать 40%.

Прокладку силового кабеля осуществить на расстоянии не менее 0,5м от слаботочных кабельных трасс.

Нарезка кабеля производится после проведения контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку кабеля для подключения.

8. Электроснабжение установки пожарной сигнализации

Согласно ПУЭ и СП РК 2.02-102-2022 установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

-	основное питание - сеть 220 В, 50 Гц;

-	резервный источник - АКБ 12В.

Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются адресные резервированные источники питания "ИВЭПР RS-R3", обеспечивающие контроль работоспособности.

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме тревоги.

9. Заземление

Согласно ПУЭ и СН РК 2.02-02-2023 для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

10. Ответвления от кабельной линии питания осуществлять в монтажных ответвительных коробках через клеммные блоки.

11. Все оборудование, предусмотренное документацией, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и пожарной безопасности. Монтажная организация перед монтажом обязана проверить срок действующих сертификатов.

12. При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности предусмотренные Постановлением Правительства Республики Казахстан.

13. При монтаже технических средств сигнализации и системы оповещения должны соблюдаться требования СП, СН, ПУЭ РК, действующих государственных и отраслевых стандартов.

14. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

9.7 Электрочасофикация

Система электрочасафикации предусмотрена на оборудовании ТОО "Стендинг". В помещении охраны установлена часовая станция (первичные часы) "Standing" GPRS, обеспечивающая синхронизацию времени во вторичных электронных часах "Standing-114". Часовая станция подключена к компьютеру в помещении охраны для получения данных о точном времени. Вторичные часы установлены в холлах, вестибюлях и коридорах. Вторичные часы подключены кабельными линиями к часовой станции. Питание часовой станции предусмотрено от сети 220В. Вторичные электронные часы получают питание от часовой станции.

Кабельные линии ко вторичным часам выполнены кабелем ВВГнг(А)-LSLTx 2х1.0, проложенными в кабельных лотках СС (предусмотрены в разделе СС), а в местах отсутствия лотков в гофрированных ПВХ трубах за подшивным потолком.

Заземление

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при косвенном прикосновении необходимо выполнить заземление всех нетоковедущих проводящих частей приборов и оборудования. Защитное заземление выполнить отдельным РЕ-проводником в питающем кабеле от распределительного щитка. Защитное заземление выполнить с учетом требований технической документации на оборудование.

Все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей следует выполнять в соответствии с действующими нормативными документами.

- Автоматическое пожаротушение

- Вводная часть.

На момент обследования здания, монтажные работы по автоматическому пожаротушению в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки АПТ.

1.1. Основание для проведения работ.

Проект автоматического пожаротушения для объекта:«Гостиничный комплекс с подземным паркингом и со сносом существующего здания по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль- Фараби 140». Незавершенное строительство выполнен на основании:

·	задания на проектирование автоматического пожаротушения;

·	СТУ  разработанных «Global Fire Protection»

·	действующих в Республике Казахстан строительных норм и правил, пособий по проектированию и монтажу, инструкций, Государственных стандартов и других нормативных документов;

·	чертежей архитектурно-строительной части, ОВ, ЭЛ, ВК.

1.2.	Исходные данные.

Конструктивно здание выполнено из железобетонных конструкций.

Степень огнестойкости - I.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.2

Защищаемые помещения паркинга не отапливаемые, с температурой воздуха ниже +5 °С. Согласно СН РК 2.02-02-2023 Таблица 1 п 3.1.2 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», гаражи-стоянки и автомобильные стоянки подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения. При проектировании применены нормы существующей нормативной базы МСН 2.02-05-2000* «Стоянки автомобилей» п 5.8 сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки. В проекте применены тамбур-шлюзы с подпором воздуха.

2. Основные проектные решения по системе автоматического водяного пожаротушения.

2.1. Выбор огнетушащего вещества и способа тушения.

Выбор огнетушащего вещества и способа тушения выполнен на основе анализа пожарной опасности, архитектурно-планировочных и конструктивных решений здания, функционального назначения помещений и величины горючей загрузки в них, физико-химических свойств веществ и материалов, причин и характера возможного развития пожара.

В качестве огнетушащего вещества для защищаемых помещений принята вода.

Способ тушения - локальный, в пределах расчетной площади, размер которой определен  согласно СТУ разработанных «Global Fire Protection».

Принятому способу тушения соответствует спринклерная установка водяного пожаротушения.

2.2. Выбор вида спринклерной установки пожаротушения.

На основании пункта 6.2.2 СН РК 2.02-02-2023 для защиты не отапливаемых помещений, расположенных в районах с продолжительностью отопительного периода более 240 дней в году, со среднесуточной температурой воздуха 8°С и менее принимаем воздушную установку спринклерного пожаротушения.

2.3. Определение количества спринклерных секций.

Количество спринклерных секций установки пожаротушения определено с учетом требований  п.п. 12.5  СТУ разработанный «Global Fire Protection».

Проектом принята одна  воздушная секция спринклерной установки. Секция №1 обеспечивает тушение  отсека № 2 на отм. -9.300, кроме помещений: с мокрыми процессами; помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; тамбур-шлюзов, пожаробезопасных зон МГН и лестничных клеток.

2.4. Решения по размещению спринклерных оросителей.

Размещение спринклерных оросителей на планах помещений выполнено согласно требованиям СП РК 2.02-102-2022. с учетом конструкции перекрытий, шага колонн, наличия инженерных систем здания, технических характеристик спринклерных оросителей.

2.5. Решения по трассировке питающих и распределительных трубопроводов спринклерных секций.

Трассировка питающих трубопроводов выполнена с учетом конструкции перекрытий, шага колонн, прокладки коммуникаций системы вентиляции, водоснабжения и канализации.

Питающий трубопровод приняты кольцевыми с  тупиковыми ответвлениями.

Питающие трубопроводы секций оборудованы  кранами с диаметром условного прохода 50 мм в наиболее удаленных от узлов управления местах (п. 6.4.7 СН РК 2.02-02-2023). Слив воды из распределительной сети после испытания производится через промывочные краны. Мероприятия по отведению воды после сработки системы АПТ см. в разделе ВК.

Распределительные трубопроводы спринклерной установки приняты тупиковыми с разбивкой на участки между оросителями длиной не более 4 м каждый. Наружные диаметры трубопроводов каждого участка определены гидравлическим расчетом и приняты 33,5х2,8 , 42,3х2,8 мм (по ГОСТ 3262-75*).

Крепление трубопроводов выполняется в соответствии с требованиями  СП РК 2.02-102-2022 и ВСН 25.09.67-85 на трубных подвесках и кронштейнах.

2.6. Определение места возможного пожара.

Определение места возможного пожара осуществляется по сигналам от СДУ установленных на узле управления. Сигналы от СДУ выводятся на существующие сигнальные панели установленные в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (см. в разделе АПС). Срабатывание спринклерной установки с указанием адреса пожара регистрируется на панели сигнализации посредством световых и звуковых индикаторов.

3. Гидравлический расчет спринклерной установки пожаротушения.

Гидравлический расчет спринклерной сети выполнен по методике СП РК 2.02-102-2022 приложение Б из условия возникновения на объекте самого неблагоприятного варианта пожара. За расчетный принят пожар на площади 120 м² в осях (К-В),(1-3) паркинга.

    - Исходные данные для расчета.

Расчетные параметры спринклерной установки пожаротушения приняты согласно СТУ разработанных «Global Fire Protection» .

Для гидравлического расчета принято:

- интенсивность орошения водой - 0,08 л/с·м²;

- площадь для расчета расхода воды - 120 м²;

- продолжительность работы установки - 30 мин.

3.2.	Выбор типа спринклерных оросителей.

Согласно принятой трассировке сети, средняя площадь,  защищаемая одним оросителем на расчетном участке составляет  10 м2. Проектом приняты спринклерные оросители типа СВВ-10.

Коэффициент производительности оросителя принят равным 0,35 (по техническим характеристикам завода-изготовителя) свободный напор перед диктующим оросителем - 12,5 м. вод.ст.

Оросители  располагаются розеткой вертикально вверх. Температура разрушения стеклянной капсулы запорного устройства оросителей - 57°С.

3.3. Определение диаметров питающих и распределительных трубопроводов.

Диаметры распределительных и питающих трубопроводов определены гидравлическим  расчетом  согласно СП РК 2.02-102-2022.

Проектом принято:

·	наружные диаметры участков распределительных трубопроводов спринклерной системы - 33,5х2.8, 42,3х2.8мм трубопроводы приняты стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, соединения трубопроводов - на сварке;

·	наружные диаметры питающих магистральных трубопроводов спринклерной системы - 89х2,8мм, трубопроводы приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, соединения трубопроводов - на сварке.

3.4. Определение расчетных параметров пожарных насосов.

Расчетный напор в спринклерной сети определен по формуле:

Н/Н = Н/ОД + 1,2(h/С+h/ВЛ+h/УУ)+Z =12,5+1,2·(22,3+0,04+0,72)+4=44,2 м.

вод. ст.

где:

Н/Н - напор на насосе, м. вод. ст.;

Н/ДО - напор у диктующего спринклерного оросителя, м вод. ст.;

1,2 - коэффициент, учитывающий 20% потерь напора на местные сопротивления;

h/С - потери напора по длине трубопроводной сети, м вод ст.;

h/ВЛ - потери напора по длине всасывающей линии, м вод ст.;

h/УУ - потери напора в узле управления, м вод ст.;

Z - разность геометрических отметок диктующих спринклерных оросителей и оси пожарного насоса (Z), м.

3.5. Выбор пожарных насосов.

Определенный гидравлическим расчетом напор перед узлами управления секции равен- 44,2 м. вод.ст., расчетный расход воды  = 15,52л/с (56 м³/ч).

Принята насосная установка пожаротушения состоящая из одного рабочего и одного резервного  насосов

WILO CO 2 Helix V 5203/SK-FFS-SD-R-CS удовлетворяет требованиям гидравлического расчета. Шкаф управления насосами SK-FFS/2-11(24A)/J-1,7А/Х8 (параметры каждого насоса Q ном.=58,4 м³/ч Нном.=48,1 метра, мощность электродвигателя 11 кВт). Принятая насосная установка соответствует требованиям системы АПТ. В качестве автоматического водопитателя предусмотрен подпитывающий насос (жоке-насос) с промежуточной мембранной емкостью 50 литров. Wilo CO-1 Helix FIRST V 210/J-ET-R Q = 1,93 м³/ч Н=61 метр, мощность электродвигателя 0,75 кВт

4. Решения по водоснабжению установки.

Питание системы АПТ предусмотрено из резервуара в насосной АПТ. Подвод воды для заполнения бака предусмотрен в разделе ВК. Исходя из гидравлического расчета расход установки АПТ составляет-15,52л/с (44,2 м3/ч) Согласно СТУ разработанных «Global Fire Protection», продолжительность работы установки водяного пожаротушения- 30 минут. Требуемый расчетный запас воды с учетом работы установки в течении 30 минут составит:

Wрасч = QPAСЧ x t ТУШ =56 х 0,5 =  28 м3

где:    56 -  расчетный расход, м3/ч;

30 -  расчетное время тушения пожара, мин. (0,5 часа)

Бак принят:

c учетом заполнения трубопровода сухотрубной  секции- 1,34 м.куб

c учетом мертвой зоны 100 мм от днища бака и воздушного пространства 100мм в верхней части баков (исходя из габаритных размеров запроектированной емкостей 5,0х3,0х2,2)

Принимаем бак размерами 5,0х3,0х2,2 (Н)

Vбака = 33 м.куб.

Опорожнение бака производить через кран DN50 в нижней части бака с помощью пожарного рукава в приямок с последующей откачкой дренажным насосом см. в разделе ВК.

Резервуар разрабатывается в отдельном альбоме (см.104/24-1-КЖ0, ЛИСТ 9.37).

5. Решения по насосной станции пожаротушения.

5.1. Оборудование насосной станции пожаротушения.

Насосная станция пожаротушения располагается на отметке -9,300 в осях (Я-Ф), (11-12).   Размещение оборудования в насосной станции пожаротушения выполнено с учетом требований СП РК 2.02-102-2022

В помещении насосной станции производим подключение к узлам управления.

5.2. Узлы управления спринклерных секций.

Для установки автоматического пожаротушения проектом предусмотрен один спринклерный узел управления: УУ-С100/1,6Вз-ВФ.04 с диаметром условного прохода 100 мм. Слив воды из узла управления производится в сливной приямок (см. раздел ВК).

6. Экологическая безопасность

Применяемые в настоящем проекте приборы, изделия, вещества и материалы не представляют никакой экологической опасности для окружающей среды, а также для жизни и здоровья людей.

Все оборудование сертифицировано в установленном порядке и разрешено к применению на территории Республики Казахстан.

- Автоматизация системы спринклерного водяного пожаротушения.

На момент обследования здания, монтажные работы по автоматическому пожаротушению в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки ААПТ.

1. Вводная часть.

1.1 Основание для проведения работ.

Раздел проекта автоматизации системы спринклерного водяного пожаротушения (АПТ и А) по объекту «Гостиничный комплекс с подземным паркингоми со сносом существующего здания по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль- Фараби 140». Незавершенное строительство выполнен на основании:

- задания на проектирование;

- архитектурно-строительных чертежей;

- строительных норм и правил, пособий по проектированию и монтажу, инструкций, Государственных стандартов и других нормативных документов, действующих в Республике Казахстан.

2 Исходные данные.

Конструктивно здание выполнено из железобетонных конструкций. Степень огнестойкости I. Защищаемые помещения паркинга не отапливаемые, с температурой воздуха ниже +5 °С.

2. Основные проектные решения по системе автоматизации спринклерного водяного пожаротушения

2.1 Нормативное обоснование потребности в системе автоматизации спринклерного водяного пожаротушения.

Решение по проектируемой системе автоматизации спринклерного водяного пожаротушения приняты в соответствии с нормами РК:

- СТУ разработанных «Global Fire Protection»

- СН РК 2.02-02-2023 Пожарная автоматика зданий и сооружений

- СП РК 2.02-102-2022 Пожарная автоматика зданий и сооружений

- СП РК 2.02-101-2022 Пожарная безопасность зданий и сооружений

- СН РК 4.02-03-2012 Системы автоматизации

- СП РК 4.02-103-2012 Системы автоматизации

- МСН 2.02-05-2000* Стоянки автомобилей

- ПУЭ-2015 «Правила устройства электроустановок» приказ № 230 от 20.03.2015г.

Все применяемые приборы и устройства имеют сертификат соответствия РК, допущены к применению и одобрены Комитетом по Государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций МЧС РК.

2.2 Решения по выбору оборудования для системы автоматизации спринклерного водяного пожаротушения.

Проектом принята одна воздушная секция спринклерной установки. Секция №1 обеспечивает тушение отсека № 2 на отм. -9.300, кроме помещений: с мокрыми процессами; помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; тамбур-шлюзов, пожаробезопасных зон МГН и лестничных клеток. Для автоматического распределения воды и выдачи сигнала о начале работы установки спринклерного пожаротушения предусмотрен один воздушный узел управления УУ-С100/1,6Вз-ВФ.О4.

Питание системы АПТ предусмотрено из резервуара в насосной АПТ.  Насосная станция пожаротушения располагается на отметке -9,300 в осях (Я-Ф), (11-12).

На основании гидравлического расчета в разделе проекта АПТ принята моноблочная насосная установка пожаротушения, состоящая из одного рабочего и одного резервного насосов   WILO CO 2 Helix V 5203/2/SK-FFS-SD-R-CS (мощность эл. двигателя насосов 11 кВт).

Для построения системы управления пожаротушением предусмотрено оборудование производства "Рубеж".

Для приема и отображения информации о работе насосных установок в помещении с круглосуточным дежурством персонала предусмотрен блок индикации R3-РУБЕЖ-БИУ (заказывается в разделе проекта АПС).

В качестве автоматического водопитателя предусмотрен подпитывающий насос (жокей-насос) с промежуточной мембранной емкостью 50 литров WILO CO-1 Helix FIRST V 210/J-ET-R (мощность электродвигателя 0,75 кВт).

Для управления работой основных насосов пожаротушения и жокей-насосом предусмотрен прибор управления для систем пожаротушения SK-FFS/2-11(24А)/J-1,7А/Х8/SD, который входит в комплект поставки насосной установки. Логика запуска системы спринклерного пожаротушения -пуск без подтверждения. В дежурном режиме трубопроводы, заполненные водой до узла управления, находятся под давлением автоматического водопитателя (жокей-насос и гидропневмобак). При снижении давления до узлов управления запускается жокей-насос и подкачивает воду до дежурного давления, после чего он отключается. Включение и отключение жокей-насоса осуществляется автоматически от аналоговых преобразователей давления ПД-А, ПД-В, которые устанавливаются на питающем трубопроводе. Запуск основных насосов осуществляются автоматически от двух аналоговых преобразователей давления ПД-А, ПД-В. Аналоговые преобразователи давления поставляются в комплекте с прибором SK-FFS.

Для управления насосами на приборе SK-FFS предусмотрены три режима работы: "Блокировка", "Сервисный" (ручной), "Дежурный" (автоматический).

Срабатывание основных насосов (выход на режим) контролируется при помощи аналоговых преобразователей давления – ПД-1, ПД-2, которые устанавливаются после основных насосов до обратных клапанов перед питающим трубопроводом.

При возникновении пожара происходит срабатывание спринклерного оросителя и давление в системе снижается, что вызывает вскрытие узла управления и срабатывание на нем сигнализаторов давления СДУ, которые формируют сигнал о срабатывании соответствующего узла управления.

Для заполнения воздухом спринклерной воздушной секции, для подачи воздуха во время утечки в питающий трубопровод предусмотрен компрессор К29. При срабатывании узла управления компрессор отключается.

Для защиты основных насосов пожаротушения и жокей-насоса от сухого хода в насосной установлен датчик-реле уровня РОС-301.

В проекте предусмотрена возможность для управления системами приточно-вытяжной вентиляции при пожаре и запуска оповещения о пожаре.

2.3 Решения по размещению оборудования системы автоматизации спринклерного водяного пожаротушения.

Моноблочная насосная установка пожаротушения  насосов WILO CO 2 Helix V 5203/2/SK-FFS-SD-R-CS , подпитывающий насос (жокей-насос) с промежуточной мембранной емкостью 50 литров  WILO CO-1 Helix FIRST V 210/J-ET-R , прибор управления для систем пожаротушения SK-FFS/2-11(24А)/J-1,7А/Х8/SD устанавливаются в помещении насосной АПТ. Прибор ППКОПУ R3-Рубеж-2О П, датчик-реле уровня РОС-301, источник вторичного эл. питания резервированный ИВЭПР 12/3,5 размещаются в щите автоматизации ЩА в помещении насосной АПТ.

Для приема и отображения информации о работе насосных установок в помещении с круглосуточным дежурством персонала размещается блок индикации R3-РУБЕЖ-БИУ, который предусматривается в разделе АПС.

3. Электроснабжение системы автоматизации водяного пожаротушения.

Основное электропитание (380В; 220В) по первой категории обеспечивается заказчиком.

В источнике резервированного эл.питания  ИВЭПР12/3,5 установлены аккумуляторные батареи, рассчитанные на непрерывную работу системы в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 3-х часов в режиме «тревога».

4. Решения по кабельной разводке.

В проекте для монтажа системы автоматизации водяного пожаротушения применены кабели в негорючей оболочке.

В насосной станции АПТ для прокладки кабелей используются перфорированные кабельные лотки. Отверстия для прохождения кабельных линий сквозь стены и перегородки сверлить по месту.

Трассы прокладки кабелей определить при монтаже систем. Прокладку кабелей выполнить в соответствии с ПУЭ и СНиП РК 3.02-10-2010 «Устройство систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».

5. Защитное заземление и зануление.

Защитное заземление и зануление приборов систем АПТ и А выполнить в общем контуре в соответствии с требованиями ПУЭ.

6. Экологическая безопасность.

Применяемые в настоящем проекте приборы, изделия, вещества и материалы не представляют никакой экологической опасности для окружающей среды, а также для жизни и здоровья людей.

Все оборудование сертифицировано в установленном порядке и разрешено к применению на территории Республики Казахстан.

- Автоматическое газовое пожаротушение

На момент обследования здания, монтажные работы по автоматическому газовому пожаротушению в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки АГПТ.

1. Исходные данные

1.1 Основание для выполнения работ

Основанием для разработки данного раздела являются:

– планы помещений, подлежащих защите АГПТ;

– задание на проектирование;

– действующие в РК противопожарные нормы и правила, Государственные стандарты, технические описания и инструкции фирм поставщиков по видам противопожарного оборудования.

1.2 Применённые нормы и стандарты

Решение по проектируемой системе противопожарной защиты помещений объекта «Гостиничный комплекс с подземным паркингом и со сносом существующего здания по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль- Фараби 140». Незавершенное строительство – приняты в соответствии с нормами РК:

–  СТУ разработанных «Global Fire Protection»;

- СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

- СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

–  Правила устройства электроустановок;

Все применяемые приборы и устройства имеют сертификат соответствия РК, допущены к применению и одобрены Комитетом по Государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций МЧС РК.

2. Технологическая часть (газовое пожаротушение)

2.1 Выбор способа тушения и огнетушащего вещества

В соответствии с СТУ, а также задания на проектирование помещение серверной требуется защитить системой автоматического пожаротушения. Предусматривается система газового пожаротушения. Способ тушения – объёмный.

Для тушения возможного пожара газом принята модульная установка газового пожаротушения типа МПТГ-"FIREX"(25-20-20) с использованием чистого огнетушащего вещества FM-200 (Хладон HFC 227ea). Его химическая формула HF3CHFCF3. Огнетушащая концентрация FM-200 равна 7,2%по объёму.

Используемый в установке газ FM-200 – электронепроводящее газообразное вещество, предназначенное для тушения пожаров всех классов. Данный газ не образует осадка, бесцветен, не имеет запаха, не способствует образованию коррозии, экологически чистый и биологически безопасный. Его плотность в 2,4 раза превышает плотность воздуха.

Хранение огнетушащего газа осуществляется в стальных контейнерах (баллонах). Коэффициент зарядки баллона  – 1,1 кг/л.

Состояние, в котором находится газ при хранении – сжиженное.

2.2 Состав установки автоматического газового пожаротушения

Установка автоматического газового пожаротушения состоит из систем:

– автоматического обнаружения пожара;

– автоматического оповещения о пожаре;

– автоматического тушения пожара.

Система автоматического обнаружения пожара состоит из:

– дымовых пожарных извещателей;

– приёмно-контрольного прибора (ПКП).

Система автоматического оповещения о пожаре состоит из:

– световых индикаторов на ПКП;

– световых табло «Газ! Уходи!», «Газ! Не входи!»;

– сирены в защищаемом помещении.

Система автоматического газового пожаротушения состоит из:

– 2-х баллонов ёмкостью 20л;

– клапана с электромагнитным управлением;

– сигнализатора давления (СДУ);

– устройства дистанционного пуска;

– прибора автоматического управления системой пожаротушения;

– насадков-распылителей для выпуска газа;

– доводчика двери.

2.3 Размещение установки АГПТ

Баллоны модульной установки устанавливаются в защищаемом помещении серверной на кронштейнах потолочного крепления. Предусмотренный 100% резервный запас баллонов с огнетушащим газом FM-200 хранится на складе объекта в соответствии с СН РК 2.02-02-2023.

2.4 Расчёт огнетушащей способности газовой установки

Для расчёта использовались следующие расчётные данные:

– объём помещения;

– высота помещения до основного потолка;

– температура воздуха в помещении;

– наличие открытых проёмов;

– наличие неотключающихся систем вентиляции;

– наличие оборудования, находящегося под давлением;

– место расположения системы АГПТ;

– наличие людей в защищаемом помещении;

– время закрытия клапанов в воздуховодах;

– минимальная огнетушащая концентрация газа;

– максимальная концентрация огнетушащего газа в помещении.

Расчёт системы производился в соответствии с приложением Г «Методика расчёта массы газового огнетушащего вещества для установок газового пожаротушения при тушении объёмным способом» СП РК 2.02-102-2022.

Помещение серверной № 39 отм.-4,800

| Наименование защищаемого объекта: | Серверная № 39 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество защищаемых объемов: | 1 |  |  |  |
| Способ хранения ГОТВ: | Модульный |  |  |  |
| Способ тушения: | Объемный |  |  |  |
| Высота помещения |  | м | Н | 3.90 |
| Расчетный объем защищаемого помещения |  | м³ | Vр | 43.1 |
| Вид ГОТВ |  |  |  | Хладон 227еа |
| Наименование горючего материала |  |  |  | Н-гептан |
| Нормативная объемная концентрация |  | % (об.) | Сн | 7.20 |
| Плотность паров при температуре То=293 К (20ºС) и Р=101,3кПа |  | кг/м³ | ρ0 | 7.280 |
| Поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объекта относительно уровня моря 800м |  |  | К3 | 1.000 |
| Минимальная температура воздуха в защищаемом помещении |  | ºС/K | Тм | 18 /291 |
| Нормативное время подачи ГОТВ в защищаемое помещение |  | с | Тпод | 10.00 |
| Плотность газа огнетушащего вещества |  | кг/м³ | ρ1 | 7.33 |
| Коэффициент, учитывающий вид горючего материала |  |  | K4 | 1.5 |
| Площадь постоянно открытых проемов (кроме сбросного проема) в ограждающих конструкциях помещения |  | м² | ∑Ан | 0.001 |
| Параметр негерметичности |  | м̄ ¹ | δ | 0.0000 |
| Параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого помещения |  | м0,5·с-1 | П | 0,4 |
| Коэффициент, учитывающий потери ГОТВ через проемы помещения |  |  | К2 | 0.00000 |
| Значение массы Мр для нормативной объемной концентрации Сн при тушении н-гептана |  | кг | Мр-гепт | 24.53 |
| Масса ГОТВ предназначенная для создания в объеме помещения огнетушащей концентрации, |  | кг | Мр | 36.8 |
| Плотность остатка ГОТВ при давлении, которое имеется в трубопроводе после окончания истечения массы ГОТВ Мр в защищаемое помещение |  | кг/м³ | ρо готв | 145.60 |
| Масса остатка ГОТВ в трубопроводах | Мтр* | кг | Мтр | 0.46 |
| Тип модуля газового пожаротушения |  |  | - | МПТГ-25-20-20 |
| Объем модуля газового пожаротушения |  | л | - | 20 |
| Остаток ГОТВ в модуле газового пожаротушения по тех. докум. |  | кг | Мб | 0.5 |
| Рекомендуемое количество модулей газового пожаротушения |  | шт. | nрек | 0.95 |
| Количество модулей газового пожаротушения |  | шт. | n | 2 |
| Рекомендуемая заправка в модуль газового пожаротушения |  | кг |  | 20.55 |
| Коэффициент, учитывающий утечки ГОТВ из сосудов |  |  | К1 | 1.05 |
| Расчетная масса ГОТВ, которая должна храниться в установке |  | кг | Мг | 41.1 |

*Если расчет трубопроводов не выполняется, то для расчета принимается

максимально возможная масса остатка ОВ в трубах Mтр = obtr * r2, где

obtr = 0.8 * (mp : ves) - максимальный объем труб (без учета модулей)

для выпуска ОВ, ves = 1406 кг/м3 - удельная плотность сжиженного Хладон 227еа).

Таким образом, учитываемая масса остатка ОВ в трубах без учета модулей

при отсутствии расчета трубопроводов составляет

Mтр = 0.8 * 36.8 : 1406 * 7.33 * 6 / 2 = 0.46 кг

2.5 Расчет площади проема для сброса избыточного давления

Расчёт системы производился в соответствии с приложением Е «Методика расчёта площади проема для сброса избыточного давления в помещениях, защищаемых установками газового пожаротушения»  СП РК 2.02-102-2022.

Серверная помещение № 39 отм.-4,000

| Атмосферное давление | МПа | Ра | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования | МПа | Рпр | 0.00245 |
| Плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения | кг/м3 | Рв | 1.21 |
| Коэффициент, учитывающий утечки ГОТВ из сосудов |  | К1 | 1.05 |
| Коэффициент запаса |  | К2 | 1.2 |
| Коэффициент, учитывающий изменение давления при его подаче |  | К3 | 1 |
| Время подачи ГОТВ, определяемое из гидравлического расчета | с | Тпод | 5.8 |
| Площадь постоянно открытых проемов (кроме сбросного проема) в ограждающих конструкциях помещения | м2 | ∑FА | 0.001 |
| Масса ГОТВ предназначенная для создания в объеме помещения огнетушащей концентрации | кг | Мр | 36.8 |
| Плотность газа огнетушащего вещества | кг/м³ | ρ1 | 7.33 |
| Площадь проема для сброса избыточного давления | м2 | Fc | 0.021 |

2.6 Основные сведения о принципе работы газовых установок автоматического пожаротушения

Для управления модульными установками автоматического газового пожаротушения в данном проекте предусмотрено оборудование т.м. Рубеж РФ:

- адресный приемно-контрольный прибор R3-Рубеж -2ОП (R3-Link);

- блок индикации R3-Рубеж-БИУ (R3-Link);

- пульт дистанционного управления R3-Рубеж-ПДУ -ПТ (R3-Link);

- адресный релейный модуль РМ-1К- R3;

- адресная метка АМ-1-R3;

- адресный модуль управления пожаротушением МПТ-1-R3;

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП212-64-R3;

- устройство дистанционного пуска адресное "Пуск пожаротушения" УДП 513-11-R3;

- источники вторичного эл. питания ИВЭПР24/3,5.

В проекте предусмотрена одна зона пожаротушения на отм. -  4.200 в помещение серверной №39. Для тушения пожара в пом. серверной установлены два модуля газового пожаротушения МПТГ-С-20 FIREX.

Адресный приемно-контрольный прибор R3-Рубеж -2ОП (R3-Link) - управляющий элемент системы газового пожаротушения. Контроль противопожарного состояния в защищаемом помещении осуществляется адресными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями ИП 212-64-R3. К приемно-контрольному прибору по интерфейсу R3-Link подключается блок индикации R3-Рубеж-БИУ (заказан в разделе проекта АПС) и пульт дистанционного управления системой пожаротушения R3-ПДУ-ПТ.

При настройке системы каждый модуль МПТ-1-R3 и каждое реле РМ-1К-R3 приписаны к отдельному светодиодному индикатору на R3-Рубеж-БИУ, по состоянию и цвету которого видно в каком состоянии находятся устройства управления пожаротушением - дежурное положение (норма), сработка, неисправность.

Пульт ПДУ-ПТ позволяет дистанционно (с поста охраны) вручную запускать и останавливать пожаротушение, а также включать и отключать автоматический режим работы МПТ-1-R3. Состояние зоны пожаротушения индицируется с помощью светодиодов, которые отображают пожар в зоне, режим автоматики, блокировку запуска, пуск/стоп, запущена задержка на пуск. При пожаре необходимо предусматривать до включения установок газового пожаротушения, отключение систем вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования а также закрытие воздушных затворов или противопожарных клапанов. При этом время их полного закрытия не должно превышать 30 сек.  После выпуска огнетушащего газа, помещение допускается открыть и включить систему газоудаления по истечении 20 минут.

2.7 Запуск системы газового пожаротушения

При сработке двух извещателей (СП РК 2.02.-102-2022 п.5.1.10) или от устройства дистанционного пуска УДП513-11 "Пуск пожаротушения" формируется сигнал "Пожар" и прибор R3-Рубеж -2ОП дает команду на запуск тушения модулю МПТ-1-R3. После получения команды от ППКОПУ в защищаемом помещении модуль МПТ-1-R3 включает предупреждающую сигнализацию: световые извещатели "Газ! Уходи", "Газ! Не входи", звуковой оповещатель и начинает отсчет задержки выпуска газа. Одновременно с этим контролируется открытие двери, если в процессе отсчета времени до выдачи сигнала на устройство тушения откроется дверь в помещении, то срабатывает датчик открытия двери и модуль МПТ-1-R3 прекращает процесс отсчета времени и включается табло "Автоматика отключена". После восстановления датчика процесс отсчета времени возобновляется. Запуск первого модуля газового пожаротушения осуществляется с модуля управления пожаротушением МПТ-1-R3. Для запуска второго модуля газового пожаротушения предусмотрен релейный модуль РМ-1К-R3, который настраивается на событие "Тушение" в серверной. Событие "Тушение" возникает при подаче модулем МПТ-1-R3 сигнала пуск (после отсчета задержки) на запорно-пусковое устройство газового модуля, подключенного на его выход. Это событие (сработка СДУ) передается по АЛС на ППКОПУ, который при его получении, дает команду РМ-1К-R3 на включение реле и происходит запуск второго газового модуля в данной зоне. Сигнал о сработке второго газового модуля передается по АЛС на ППКОПУ.

Адресный модуль управления пожаротушением МПТ-1 - R3, адресный релейный модуль РМ-1К-R3, адресная метка АМ-1-R3, источник вторичного эл. питания ИВЭПР24/3,5 размещаются в защищаемом помещении. Адресный приемно-контрольный прибор R3-Рубеж -2ОП, блок индикации R3-Рубеж-БИУ, пульт дистанционного управления R3-Рубеж-ПДУ -ПТ размещаются в помещении пожарного поста (пом.7) на отм. - 4,200. Адресный модуль управления пожаротушением МПТ-1 - R3, адресный релейный модуль РМ-1К-R3, адресная метка АМ-1-R3, извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-64-R3; устройство дистанционного пуска адресное "Пуск пожаротушения" УДП 513-11-R3 включаются в адресную линию связи АЛС1 ППКОУП R3-Рубеж- 2ОП.

Компьютер с ПО Fire Sec заказываются в разделе проекта АПС.

2.8 Решения по кабельной разводке

Кабельные линии систем автоматического пожаротушения выполнить кабелем в негорючей оболочке (см. проект).

Отверстия для прохождения кабельных линий сквозь стены и перегородки сверлить по месту. Трассы прокладки кабелей определить при монтаже систем. Расстояние при параллельной прокладке между шлейфами АПС, силовыми и осветительными цепями, а также расстояние между датчиками АПС и электрическими светильниками должно быть не менее 0,5м.

Прокладку кабелей выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

2.9 Электроснабжение систем

Основное электропитание 220В по первой категории обеспечивается заказчиком.

Электропитание модуля управления пожаротушением МПТ-1-R3, релейного модуля РМ-1К-R3 осуществляется от источники вторичного эл. питания ИВЭПР24/3,5.

Электропитание R3-Рубеж -2ОП, R3-Рубеж-ПДУ -ПТ осуществляется от источника вторичного эл. питания ИВЭПР12/5, заказанного в разделе АПС.

В источниках вторичного эл. питания установлены аккумуляторные батареи 7Ач, рассчитанные на непрерывную работу системы в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 3-х часов в режиме «тревога».

2.10 Защитное заземление и зануление

Защитное заземление и зануление приборов систем АПС и автоматического газового пожаротушения выполняются в общем контуре в соответствии с требованиями ПУЭ.

2.11 Мероприятия по охране труда и технике безопасности АГПТ

Для обеспечения безопасности персонала находящегося в зоне распыления огнетушащего вещества необходимо соблюдение требований СН РК 2.02-02-2023 и настоящего раздела.

Зона действия установки газового пожаротушения и прилегающей к ней зоны должны обеспечиваться:

– предупредительным знаком безопасности при входе в помещение, который должен информировать входящих о наличии в помещении системы АУПТ;

– проектной 30-ти секундной задержкой по времени срабатывания системы АУПТ для эвакуации персонала;

– отключением или блокировкой системы АУПТ на время проверки, профилактики или ремонта;

– постоянным проведением инструктажей под роспись, учений и занятий всего обслуживающего персонала;

– наличием ответственного лица для оперативного контроля за содержанием установки в надлежащем исправном состоянии;

– быстрым обнаружением и спасением людей, оставшихся внутри опасной зоны, путём немедленного осмотра защищаемого помещения специально обученным и снаряжённым персоналом; вход в зону возможен только в индивидуальных средствах защиты дыхания.

- Тепломеханические решения котельных

На момент обследования здания, монтажные работы по тепломеханическим решениям котельных в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки ТМ.

Настоящий проект выполнен на основании технического задания.

Котельная проектируется в качестве источника тепловой энергии для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения "Гостиничный комплекс с подземным паркингом и со сносом существующего здания по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль- Фараби 140. Незавершенное строительство".

К установке приняты два стальных водогрейных котла BB-2000 фирмы «BuranBoiler» (Казахстан) тепловой мощностью 2000 кВт каждый, работающий на жидком и газообразном топливе.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для

проектирования систем отопления               -20,1°C;

- продолжительность отопительного периода    168 сут.;

- средняя температура за отопительный период  +0,4 °C;

- средняя скорость ветра                       5,3 м/с.

Климатические данные приняты по г.Алматы ,  СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

Для производства теплоносителя используются два стальных водогрейных котла BB-2000 фирмы  «Buran Boiler» (Казахстан)  тепловой мощностью 2000 кВт каждый. Котлы комплектуются газовыми автоматизированными горелками для сжигания природного газа .

Основное топливо котельной - природный газ с теплотой сгорания Qн=8000 ккал/м3. Максимальный расход природного газа 639,625м3/ч. В качестве резервного топлива принято жидкое топливо (дизельное топливо), Максимальный расход дизельного топливо одного котла  182,7кг/ч.

Для хранения дизельного топлива по тех.заданию предусмотрен емкость V=0,8м3. Емкость рассчитан на два часа, исходя из работы котельной в аварийном режиме.

Умягчение воды в котловом и сетевом контурах теплоснабжения производится с помощью установки водоумягчения производительностью 2,2 м3/ч.

Проект разработан в соответствии с требованиями СНиП РК 4.02-08-2003 «Котельные установки», Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», МСН 4.02-03-2004 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СН РК 4.02-103-2002 «Проектирование автономных источников теплоснабжения». При разработке проекта автономной котельной использована документация фирмы «Buran Boiler».

Стальной водогрейный котел BB-2000 на природном газе работает с избыточным давлением 6 бар, оснащен автономными приборами и устройствами, которые

обеспечивают нормальное и безопасное функционирование в соответствии с требованиями, нормами и правилами РК. Котел оснащен газовой Blu 2500.1

и комбинированной горелкой Multicalor 300.1 Ecoflam (Италия).

Работа котельной круглосуточная, круглогодичная.  В отопительный период котельная работает на нужды систем ОВ и ГВС потребителя.  В теплый период года, котельная эксплуатируется на нужды ГВС и технологические нужды.

По надежности отпуска тепла котельная относиться к I категории, категория помещения Г, уровень ответственности здания II (нормальное), степень огнестойкости здания I, класс конструктивной пожарной опасности С0, С1, по взрывопожарной и пожарной опасности - нормальное.

Расчетные параметры внутреннего воздуха котельной приняты в соответствии с действующими нормами и правилами:

	Зимний период

-	Помещение котельной +12 °C;

Теплоносителем служат:

- для систем теплоснабжения   отопления -  вода с параметрами 95-70 ˚С;

Установленная теплопроизводительность котельной Q=3 440 000 ккал/ч=4000 кВт.

Система теплоснабжения - двухтрубная закрытая

Котел как агрегат состоит из:

- собственного корпуса котла с высокоплотной изоляцией;

- горелочного устройства (не входит в комплект поставки);

- панели управления.

Для создания циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения, предусмотрена установка трех сетевых насосов CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5 фирмы «DAB» серии (2 рабочих, 1 резервный).

Защита котла и системы теплоснабжения от тепловых расширений в системе, производится мембранными расширительными баками WRV 1000 фирмы «Wester». Расход подпиточной воды 2,5м3/ч. Подпитка осуществляется автоматически насосами  AQUAJET 102M  из сети водопровода после установки химочистки производительностью до 2,2 м3/ч через бак запаса воды 1000 л.

Отвод дымовых газов осуществляется через газоходы Ду=500 мм и дымовую трубу 650/750. Высота дымовой трубы принята из условия рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах и составляет 16м.

Пожарная безопасность

Пристроенная котельная отделена от смежных помещений противопожарными стенами из бетонных блоков СКЦ с пределом огнестойкости REI 150, класс пожарной опасности кровли КП0 (покрытие кровли Гидроизоляция Техноэласт Пламя Стоп К). Выход из котельной предусмотрен непосредственно наружу. Внутренняя отделка предусмотрена материалами НГ. Полы запроектированы с учётом применения гидроуборки пыли. В котельной, работающих газообразном топливе, предусмотрены легко-сбрасываемые ограждающие конструкции из расчёта 0,03 м2 на 1 м3 объёма помещения, в данном случае окна. Коэффициент естественной освещённости при боковом освещении котельной равен 6,8, что превышает нормируемое требование.

Требуемая минимальная площадь оконных проемов – 300,53*0,03=9,02м2, в проекте площадь оконных проемов – 11,2м2. Отвод дымовых газов осуществляется через газоходы Ду=500 мм и дымовую трубу 650/750. Высота дымовой трубы принята из условия рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах и составляет 16м

Общие указания по монтажу

Трубопроводы В котельной Выполнены из стальных электросварных прямошовных труб. Технические требования по ГОСТ 10705 (группа”В” -термообработанные) марки стали В Cm3 сп5;10;20. Уклон трубопроводов предусмотреть не менее 0,002

Соединение трубопроводов выполнить на сборке. Присоединение к арматуре и оборудованию на фланцах. Муфтовые соединение допускаются при диаметрах трубопроводов до 40 мм. Вся запорная арматура принята стальная.

В высших точках обвязки трубопроводов существующей котельной предусмотрены штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха. В нижних точках трубопроводов предусмотрены штуцера с запорной арматурой для спуска воды.

Для уменьшения тепловых потерь в окружающую среду и предотвращения ожогов обслуживающего персонала, поверхность трубопроводов с температурой выше 45°С подлежит изоляции. Для трубопроводов Дн 133--630 трубчатая изоляция из вспененного каучука (толщина изоляции 9мм).

для трубопроводов Дн 20--108 -- трубчатая изоляция из вспененного каучука (толщина изоляции 9мм).

Перед проведением теплоизоляционных работ трубы очистить от ржавчины и покрыть антикоррозийным покрытием: термостойкой эмалью КО--8101 в два слоя. Не изолируемые трубопроводы с температурой теплоносителя ниже 60°С окрасить эмалью ПФ--115 за два раза по одному слою грунтовки ГФ-021.

Пневматическое испытание трубопроводов в собранном виде должно производиться пробным давлением, равным 1.25 рабочего давления до окраски. Обработку кромок и сварку стыков, соединений производить согласно ГОСТ 16037-80*.

При выполнении монтажных работ, подлежащих промежуточной приемке, оформить акты освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в СН РК 1.03-00-2022 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений".

Актированию подлежат следующие виды скрытых работ:

-	подготовка поверхности труб и сварных стыков под противокоррозионное покрытие;

контроль качества сварных соединений для трубопроводов IV категории в объеме не менее 3% (но не менее двух стыков) от общего числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком, по всей длине проверяемых соединений;

-	выполнение противокоррозионного покрытия трубопроводов, сварных стыков и оборудования;

-	выполнение гидравлических испытаний трубопроводов по линиям;

выполнение тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.

При монтаже выполнить требование фирм изготовителей оборудования и материалов, а также нормативных актов Республики Казахстан, касающихся монтажных работ. Все поставляемое оборудование и материалы должно иметь сертификаты соответствия, а также технические паспорта, инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию на русском языке. Доставка, хранение, и перегрузка материалов и оборудования производят так, чтобы предотвратить повреждения и порчу. Хранение следует производить в заводской упаковке до пуска оборудования в эксплуатацию. Замена оборудования, материалов, а также изменения технических решений, предусмотренных проектом, возможны только после согласования с разработчиком проекта.

При монтаже выполнить требование фирм изготовителей оборудования и материалов, а также нормативных актов Республики Казахстан, касающихся монтажных работ. Все поставляемое оборудование и материалы должно иметь сертификаты соответствия, а также технические паспорта, инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию на русском языке. Доставка, хранение, и перегрузка материалов и оборудования производят так, чтобы предотвратить повреждения и порчу. Хранение следует производить в заводской упаковке до пуска оборудования в эксплуатацию. Замена оборудования, материалов, а также изменения технических решений, предусмотренных проектом, возможны только после согласования с разработчиком проекта.

- Автоматизация тепломеханических решений

Общие указания.

На момент обследования здания, монтажные работы по автоматизации тепломеханических решений в здании не выполнялись. Необходимо в полном объеме выполнить монтажные работы по проектной документации марки АТМ.

Проект разработан на основании технического задания на проектирование и в соответствии с действующими на территории РК строительными нормами и правилами:

-   СН РК 4.02-05-2013 "Котельные установки";

- СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройство систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий";

- ГОСТ 21.408-2013 "Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов".

В данной рабочей документации разработаны технические решения по автоматизации инженерных систем котельной.

Котельное оборудование поставляется с комплектными шкафами управления и датчиками КИП, оно работает автономно. Проектом предусмотрен мониторинг работы котельного оборудования в штатном режиме и получения сигналов «Авария». Датчики КИП, шкафы управления котлами и насосами подключаются к шкафу диспетчеризации котельной ЩД-К.

Шкафы управления котлами поставляются с учетом алгоритмов и параметров срабатывания аварийных защит котельного оборудования по следующим критериям:
- превышение максимально допустимого давления воды (высокое давление);
-снижение давления ниже допустимого уровня (низкое давление);
- превышение температуры воды на выходе из котлов до запорной арматуры.
        В рабочем проекте предусмотрена работа горелочного устройства в автоматическом режиме с модуляцией мощности по температуре теплоносителя. Управление горелкой осуществляется по пропорционально-интегральному (PI) алгоритму, реализуемому в составе автоматики котла.

Алгоритм регулирования предусматривает:
- непрерывное измерение температуры воды на выходе из котла;
- сравнение текущей температуры с заданным значением;
- плавное изменение мощности горелки (в пределах от минимальной до номинальной) в зависимости от отклонения температуры от уставки.
       Модуляция мощности осуществляется посредством встроенного модулирующего контроллера, обеспечивающего оптимальный режим сгорания топлива, повышение КПД котла и снижение пусковых нагрузок. Такой режим позволяет поддерживать заданную температуру теплоносителя без резких колебаний и излишнего числа включений/отключений горелки.

Автоматизированная система контроля и управления оборудованием инженерных систем здания запроектирована как 3-х уровневая структура:

*	Нижний (полевой) уровень автоматизации - это уровень оборудования и приборов КИПиА;

*	Средний уровень - это уровень контроллерного оборудования;

*	Верхний уровень - это уровень панели оператора, установленной на дверце щита ЩД-К.

Описание системы диспетчеризации.

Щит диспетчеризации выполняет следующие функции мониторинга и управления:

-	температуры воды после котлов;

-	температуры воды на прямых и обратных трубопроводах;

-	температуры в помещении котельной;

-	давления воды после котлов;

-	давления воды на прямых и обратных трубопроводах;

-	давления воды на подпитку;

-	давления газа;

-	верхний аварийный уровень в баке;

-	сигнализация ПДК СН4 и СО;

-	мониторинг аварии котла;

-	мониторинг аварии горелок;

-	мониторинг и управление циркуляционными насосами.

Способ прокладки кабелей.

Кабели прокладываются:

-	на лотках;

-	в трубах ПВХ открыто по техническим помещениям.

Выполнение работ.

При производстве работ по монтажу и наладке систем автоматизации должны соблюдаться требования СН РК 4.02-03-2012 и СП РК 4.02-103-2012.

Установку вне щитовых средств автоматизации (датчиков, приборов и аппаратуры) выполнить по типовым чертежам и рекомендациям заводов-изготовителей.

Бобышки, гильзы и другие устройства для монтажа первичных приборов на технологических трубопроводах и оборудовании, должны быть установлены до начала монтажа приборов организациями, изготавливающими и монтирующими технологическое оборудование и трубопроводы.

Кабельные трассы цепей управления, сигнализации, интерфейсных связей выполнены контрольными кабелями с медными жилами, витой парой. Проектным решением основная трасса прокладки кабеля по объектам автоматизации проходит по проектируемым кабельным лоткам. Проектом предусмотрено применение оцинкованных кабельных лотков.