Генпроектировщик: ТОО «ART-Design-Project»

Государственная лицензия № 002384

"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,

расположенный по адресу: город Астана, район "Нура"

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 1

Шифр №2025-08-24-ОПЗ

Экз. № _____

Стадия: РП

| Директор |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гл. инженер проекта |  | Акушева Д.К |

Астана  2025

СОСТАВ ПРОЕКТА

Секция 1. Двенадцатиэтажный жилой дом со встроенными помещениями

Секция 2. Шестнадцатиэтажный жилой дом со встроенными помещениями

Секция 3. Шестнадцатиэтажный жилой дом со встроенными помещениями

Паркинг

ТОМ 1. Пояснительная записка (ПЗ)

ТОМ 2. Паспорт проекта (ПП)

ТОМ 3. Общеплощадочные материалы

Альбом 3.1 Генеральный план. ГП

Альбом 3.2 Наружные сети водопровода и канализации (НВК)

Альбом 3.3 Электроснабжение 0,4кВ (ЭС-0,4)

Альбом 3.4.1 Тепловые сети. ТС

Альбом 3.4.2 Тепловые сети. ТС.СОДК

Альбом 3.4.3 Тепловые сети. ТС.КЖ

ТОМ 4. Архитектурно-строительные решения

Альбом 4.1 Архитектурные решения. Секция 1

Альбом 4.2 Архитектурные решения. Секция 2

Альбом 4.3 Архитектурные решения. Секция 3

Альбом 4.4 Архитектурные решения АР. Паркинг

ТОМ 5. Конструкции железобетонные

Альбом 5.1 Конструкции железобетонные КЖ. Секция 1

Альбом 5.2 Конструкции железобетонные КЖ. Секция 2

Альбом 5.3 Конструкции железобетонные КЖ. Секция 3

Альбом 5.4 Конструкции железобетонные КЖ. Паркинг

ТОМ 6. Отопление и вентиляция

Альбом 6.1 Отопление и вентиляция ОВ. Секция 1

Альбом 6.2 Отопление и вентиляция ОВ. Секция 2

Альбом 6.3 Отопление и вентиляция ОВ. Секция 3

Альбом 64 Отопление и вентиляция ОВ. Паркинг

ТОМ 7. Водопровод и канализация

Альбом 7.1 Водопровод и канализация ВК. Секция 1

Альбом 7.2 Водопровод и канализация ВК. Секция 2

Альбом 7.3 Водопровод и канализация ВК. Секция 3

Альбом 7.4 Водопровод и канализация ВК. Паркинг

ТОМ 8. Силовое электрооборудование и электроосвещение

Альбом 8.1 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭМиЭО. Секция 1

Альбом 8.2 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭМиЭО. Секция 2

Альбом 8.3 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭМиЭО. Секция 3

Альбом 8.4 Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭМиЭО. Паркинг

Альбом 8.5 Электросвещение фасада (ЭОФ)

ТОМ 9. Системы связи

Альбом 9.1 Системы связи СС. Секция 1

Альбом 9.2 Системы связи СС. Секция 2

Альбом 9.3 Системы связи СС. Секция 3

Альбом 9.4 Системы связи СС. Паркинг 1

ТОМ 10. Автоматическая пожарная сигнализация

Альбом 10.1 Автоматическая пожарная сигнализация. Секция 1

Альбом 10.2 Автоматическая пожарная сигнализация. Секция 2

Альбом 10.3 Автоматическая пожарная сигнализация. Секция 3

Альбом 10.4 Автоматическая пожарная сигнализация. Паркинг 1

ТОМ 11. Автоматическое пожаротушение АПТ

Альбом 11.1 Автоматическое пожаротушение АПТ. Паркинг

ТОМ 12. Энергоэффективность. Энергетический паспорт

ТОМ 13. Проект организации строительства

ТОМ 14. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (МОПБ)

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Главный инженер проекта							Акушева Д.

Главный архитектор проекта 						Леснов Е.

Ведущий архитектор проекта 						Мурсалова А.

Главный специалист ГП							Досбергенов М.

Главный конструктор							.

Инженер конструктор							Кенжегалиев К.

Инженер раздела ВК							.

Инженер теплотехник							Бауэр Е.

Инженер ЭОМ								.

Инженер СС

.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Исходные данные 									6

2. Характеристика природных условии							7

3. Инженерно-геологические условия							8

4. Генеральный план									9

5. Архитектурно-строительные решения 						11

6. Водопровод и канализация								17

7. Отопление и вентиляция								21

8. Электротехническая часть								25

9. Трансформаторная подстанция							31

10. Системы связи										35

11. Автоматическое пожаротушение							40

12. Энергоэффективность									41

13. Охрана окружающей среды								42

14. Охрана труда и техника безопасности						42

15. Гигиенические требования к организации работ

по строительству объекта									44

16. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению

чрезвычайных ситуации и по взрыво- и пожаробезопасности			44

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Выписка из постановления акимата города Астаны № о предоставлении права временного возмездного землепользования на земельный участок   сроком на 2 года

- Договор аренды земельного участка №

- Акт на земельный участок №

- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком 29 августа 2025г

- Эскизный проект, согласованный ГУ «УАГиЗО г.Астана» за № от

- Заявление на согласование эскизного проекта № от

- Письмо ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» KZ от  о согласовании эскизного проекта

- Технические условия на проектирование тепловых сетей № от, выданные АО «Астана-Теплотранзит» сроком на 1 год

- Технические условия на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию №3-6/19310 от 10 сентября 2025, выданные ГКП «Астана Су Арнасы», сроком на 1 год

- Технические условия на электроснабжение №  от, выданные АО «Астана-РЭК» сроком не более 2 лет

- Технические условия на присоединение к сетям ливневой канализации №21-06/2348 от 18 сентября 2025 года, выданные ТОО «ElordaEcoSystem» сроком на весь период строительства

- Технические условия на телефонизацию № от, выданные АО «Казахтелеком» Объединение «Дивизион «Сеть» Департамент эксплуатации сети доступа Астана» сроком до

- Топографическая съемка, выполненная ТОО «ГеоТерр» от 26 апрель 2025г

- Инженерно-геологические изыскания №2018., выполненные ТОО «Гео-статус KZ»

- Письмо ГУ «Управление контроля и качество окружающей среды города Астана» от 29 сентября 2025г №ЗТ-2025-03356447 об отсутствии на отведенном участке скотомогильников и очагов сибирской язвы

- Письмо от РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭПР РК» №ЗТ-2025-03868401 от 14 ноября 2025г о нахождении участка за пределами водоохранной зоны

- Протокол дозиметрического контроля № от, выполненный РГП «Центр санитарной экспертизы»

- Протокол измерений содержания радона и продуктов его распада № от, выполненный РГП «Центр санитарной экспертизы»

- Эскиз застройки ПДП №510-1952 от 30 июня 2022г, выданный ТОО НИПИ Астанагенплан

- Схема вертикальной планировки ПДП №510-1952 от 30 июня 2022г, выполненная ТОО НИПИ Астанагенплан

- Письмо АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» от  № об определении объекта, не представляющего угрозу безопасности полетов воздушных судов

2. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектируемый участок расположен в левобережной части города Астана, район «Нура», по ул.Айтматова, в 150 северо-западнее от строящегося ТРЦ «Elington Mall»

В геоморфологическом отношении участок приурочен к надпойменной террасе реки Есиль. Абсолютные отметки поверхности земли по данным высотной привязки устьев скважин колеблются от 343,50 до 346,0. Участок не застроен, в приделах участка расположены навалы щебня. Естественный рельеф нарушен в результате планировочных работ

Гидрографическая сеть представлена рекой Есиль

Природно-климатические условия участка строительства:

Исследуемая территория относится к IB климатическому подрайону, согласно схематической карте климатического районирования для строительства СП РК 2.04-01-2017.

Климат резко континентальный и засушливый. Зима холодная и продолжительная с устойчивым снежным покровом, значительными скоростями ветра и частыми метелями. Лето сравнительно короткое, но жаркое. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения, довольно большая сухость воздуха.

Температура. Годовой ход температур воздуха характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жарой в течение короткого лета.

Среднемесячная температура воздуха изменяется от -15,1 до +20,7°С.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определена по формуле (1), согласно СП РК 5.01-102-2013:

| Нормативная глубина промерзания грунтов, в м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| суглинков и глин | супесей, песков мелких и пылеватых | песков гравелистых, крупных и средней крупности | крупнообломочных грунтов |
| 1,71 | 2,08 | 2,23 | 2,53 |

Глубина проникновения нулевой изотермы 0˚С в грунт под естественной поверхностью приведена в нижеследующей таблице

| Глубина проникновения нулевой изотермы 0˚С в грунт, в м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| суглинки и глины | супеси, пески мелкие и пылеватые | пески гравелистые, крупные и средней крупности | крупнообломочные грунты |
| 1,88 | 2,29 | 2,45 | 2,78 |

Для исследуемого района характерны частые и сильные ветры, преимущественно северо-восточного (за июнь-август) и юго-западного (декабрь-февраль) направлений.

3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В геолого-литологическом строении площадки до глубины 22,0 м принимают следующие отложения:

Техногенные отложения (tQIV)

ИГЭ - 1 Насыпной грунт из суглинка строительного мусора, маловлажный

Четвертичная система.

Средне-верхнечетвертичные отложения (aQII-III)

ИГЭ - 2 Суглинок с тонкими до 0,2м прослоями и линзами песка различной крупности, светло-коричневый, твердой и полутвердой консистенции, с примесью органических веществ

ИГЭ - 3 Супесь с тонкими до 0,2м прослоями и линзами песка различной крупности и суглинка, светло-коричневая, твердой и пластичной консистенции, с примесью органических веществ

ИГЭ - 4 Песок средней крупности с тонкими до 0,2м прослоями и линзами супеси и суглинка, светло-коричневый, водонасыщенный

ИГЭ - 5 Песок крупный с тонкими до 0,2м прослоями и линзами супеси и суглинка, светло-коричневый, водонасыщенный

Мезозойская кора выветривания (eMz)

ИГЭ - 6 Суглинок дресвяный светло-серый, твердый, с пятнами ожелезнения и омарганцевания, с прослоями дресвяного грунта

ИГЭ - 7 Дресвяный грунт светло-серый, твердый, с пятнами ожелезнения и омарганцевания, с прослоями дресвяного грунта, с включениями до 25% щебня, светло-серый, с зеленоватым оттенком, маловлажный, с обломками осадочных пород

Подземные воды на участке работ вскрыты в четвертичных отложениях на глубине 4,50-6,0м что соответствует абсолютным отметкам от 338,50м до 340,81м, приурочены к песчаным прослоям в глинистых отложениях. Установившийся УПВ по замеру на декабрь 2024г – январь 2025 г. зафиксирован на глубине 3,0-5,30м от поверхности земли, т.е. на отметках 340,31-341,31 м (см.табл.11), за прогнозируемый рекомендуется принять уровень на 1,0 м выше установившегося на период изысканий.

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и в весенний период за счет поглощения паводкового стока.

Минерализация подземных вод составляет 4306 мг/л, что характеризует их как солоноватые. По химическому составу воды сульфатно-хлоридные натриевые, общая жесткость 27,5м.моль/дм3

Согласно СП РК 2.01-101-2013 подземные воды по отношению к бетону марки W4-W6 на портландцементе обладают сильной сульфатной агрессией, к бетону марки W8 - среднеагрессивная; по отношению к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании – среднеагрессивные; при постоянном погружении – неагрессивные

4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

4.1 Общая часть

Генплан участка разработан в соответствии с заданием на проектирование и эскизным проектом, утвержденным ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Астана», а также на топографической съемке в масштабе 1:500, выполненной ТОО «ГеоТерр» от 26 апрель 2025г.

Площадь отвода участка – 1,2739га.

Система координат - местная. Система высот – Балтийская.

рис.1

Многоквартирный жилой комплекс представляет собой застройку из трех жилых секций 12-16-ти-этажей с паркингом на машин и 2-мя 1-этажных офиса.

Естественный рельеф участка неоднородный с небольшими понижением и повышением рельефа. Подготовку территории, которая включает в себя очистку территории выполняется силами подрядчика.

На отведенном под застройку участке размещены следующие здания, сооружения и площадки:

- проектируемые здания многоквартирных жилых домов;

- площадка спортивной зоны;

- детская игровая площадка.

На территорию МЖК предусмотрены два въезда со стороны с ул. Аутматова и ул. Эллингтон-3.

Ширина проездов принята 6,0 метров, покрытие принято из асфальтобетона по щебеночному основанию с песчаной прослойкой. Покрытие тротуаров и площадка для отдыха принята из мощения бетонной брусчатки.

Вертикальная планировка выполнена с учетом проектируемых отметок прилегающих улиц и обеспечивает отвод поверхностных стоков от зданий и площадок по проездам в систему городской ливневой канализации. Вертикальная планировка территории выполнена с учетом разработки минимального объема земляных работ. Продольные уклоны проездов: минимальный – 4 ‰, максимальный – 12 ‰. Проект выполнен методом проектных горизонталей.

К жилому комплексу предусмотрены подъезды автотранспорта, пригодные для проезда пожарных машин ко всем зданиям. Минимальный радиус поворота проездов 5,0 м. Принятые для посадки деревья и кустарники полностью устойчивы в данных климатических условиях и подобраны с учетом декоративных качеств растений и функционального назначения озеленения. Для приживаемости и нормального роста растений предусматривается производить посадку деревьев с заменой 100% грунта в ямах на растительный грунт, с внесением минеральных и органических удобрений или с комом земли в зимний период.

В дворовом пространстве имеются необходимые площадки и тротуары, а также набор малых архитектурных форм. Предусмотрено озеленение и благоустройство проектируемой территории с устройством придомовых площадок и открытых автостоянок для жилой части и встроенных помещений.

Для сбора ТБО на территории предусматривается площадка для мусорных контейнеров, расположенная с отступом 25м от окон жилых зданий и надворных площадок, не превышая расстояния 100м, до входных групп жилого здания.

Рабочим проектом предусмотрен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения во двор и к подъездам жилых секций.

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке в секциях 1-3 – 346,85. За отметку нуля паркинга принята отметка 346,85.

Размещение жилых домов на участке обеспечивает нормальную инсоляцию квартир. Жилой комплекс обеспечен нормативным количеством парковочных мест для квартир и встроенных помещений. Количество парковочных мест на территории участка 30 маш-мест, в том числе 2 маш-места для МГН.

Высотные отметки даны в метрах. Система высот – Балтийская.

Плановую привязку комплекса вести по координатам отведенного участка.

Для разбивки красной линии пригласить представителя ТОО «АстанаГорАрхитектура».

4.2 Технико-экономические показатели по разделу ГП

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В границе участка: |  |  |  |
| 1 | Площадь участка | га | 1,2739 |  |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 5793,84 |  |
| 3 | Площадь покрытий | м2 | 3971,57 |  |
| 4 | Площадь озеленения | м2 | 2726,51 |  |
|  | - площадки для игр и отдыха | м2 | 742,05 |  |
| 5 | Прочие территории (отмостки) | м2 | 247,08 |  |
| 6 | Количество парковочных мест | шт | 30 |  |

5. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

5.1 Общая характеристика

Рабочий проект "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: город Астана, район "Нура. Первая очередь." разработан, в соответствии с: СН РК 1.02-03-2022 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство";

- согласованным эскизным проектом №    от 11.2025г;

-  АПЗ  от          г,

- заданием на проектирование утвержденным заказчиком.

Проект разработан для I климатического района, подрайона В, с расчетной зимней температурой -31,2 ºС, в сухой зоне   влажности, о следующими природно-климатическими характеристиками:

- ветровой район IV;

- снеговой район I;

-  температура  наиболее холодной пятидневки  -31,2 °С;

-нормативное значения веса снегового покрова - S=1,5 кПа;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,77 кПа;

5.2 Характеристика здания

- уровень ответственности здания - II (нормальный);

- сейсмичность района строительства - несейсмичен;

- класс жилья - IV

- класс пожарной опасности - К0;

- класс по конструктивной пожарной опасности - С0;

- класс по функциональной пожарной опасности - Ф1.3; частично на 1 этажах (офисные помещения) - Ф4.3;

в подвальном  этаже - Ф5.2;

- степень огнестойкости здания - II;

условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- расчетная температура внутреннего воздуха +21 ºС;

- временные нагрузки - в соответствии со СНиП 2.01.07-85*;

- коэффициент надежности k=0,95;

- за условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 346,85.

5.3 Объемно-планировочные решения

Проектируемый участок состоит из трех дворов с блоками этажностью 9,12,14,16 этажей. Комплекс имеет наземный одноэтажный паркинг с эксплуатируемой кровлей. Эксплуатируемая кровля по стилобату представлена благоустроенными дворами в составе: детских площадок, спортивных площадок, зон для отдыха жителей комплекса. По покрытию паркинга предусмотрено озеленение.

В данном альбоме разрабатывается Секция 1, которая имеет простую прямоугольную форму в плане с размерами в осях 19,7х27,5м.

Этажность - 12 надземных этажей.

На первом этаже расположены встроенные помещения коммерческого назначения, помещения ПУИ, С.У. высотой в свету 4,5м и помещение паркинга, высота помещений паркинга 3,55м. На 2-12  этажах размещаются жилые квартиры.

На каждом жилом этаже расположены 4 двухкомнатные и 1 четырехкомнатная квартиры.  Высота 2-12 этажей в свету 3.00м. В каждой квартире предусмотрены лоджии. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная

взаимосвязь - через лестничную клетку типа Н1 и лифт. Проектом согласно требованиям предусмотрено 2 лифта

грузоподъемностью 630кг и 1000кг.

Проект разработан в соответствии с СП РК 3.06-101-2012. Доступ маломобильных групп населения в жилую часть

обеспечивается посредством пандусов. Дальнейший доступ МГН на этажи здания обеспечивается посредством лифтов.

Выход на крышу осуществляется с лестничной клетки.

5.4 Технико-экономические показатели по разделу АР

| № | Показатели | Секция 1 | Секция 2 | Секция 3 | Паркинг | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Площадь застройки, м2 | 578,59 | 573,52 | 688,98 | 3995,17 | 5836,26 |
| 2. | Этажность, этажей | 12 | 16 | 16 | 1 | 1, 12, 16 |
| 3. | Общая площадь, м2, в т.ч.: | 5603,77 | 7257,41 | 7556,62 | 3631,38 | 24049,18 |
| 3.1. | Общая площадь встроенных помещений 1-го этажа (по вн.обводу нар.стен) | 261,56 | 237,09 | 339,82 | 788,98 | 1627,45 |
| 3.2. | Площадь жилых этажей зданий (сумма площадей пом-й), в т.ч.: | 5342,21 | 7020,32 | 7216,8 | - | 5342,21 |
| А | - площадь технических помещений | 96,47 | 94,03 | 106,74 | 330,53 | 627,77 |
| Б | - общая площадь жилой части зданий | 5245,74 | 6926,29 | 7110,06 | - | 19282,09 |
| В | - площадь помещений паркинга (в т.ч. помещения охраны, сан.узла, П.У.И.) | - | - | - | 2444,35 | 2444,35 |
| Г | - площадь кладовых багажа клиентов (в помещении паркинга) | - | - | - | 67,52 | 67,52 |
| 4. | Площадь квартир, м2 (сумма площадей пом-й) | 4343,38 | 5709,76 | 5920,4 | - | 15973,54 |
| 5. | Жилая площадь квартир, м2 (сумма площадей пом-й) | 2425,18 | 3134,91 | 3306,6 | - | 8866,69 |
| 6. | Полезная площадь встроенных помещений, м2 (сумма площадей пом-й) | 257,71 | 226,16 | 327,92 | 786,37 | 1598,16 |
| 7. | Расчетная площадь встроенных помещений, м2 (сумма площадей пом-й) | 257,71 | 226,16 | 327,92 | 776,84 | 1588,63 |
| 8. | Строительный объем секций, м3, в т.ч.: | 24781,50 |  | 33041,94 | 16492,34 | 74315,78 |
| 9. | Количество квартир, в т.ч.: | 55 | 89 | 75 | - | 219 |
|  | - 1-комнатные | - | 29 | - | - | 29 |
|  | - 2-комнатные | 44 | 29 | 60 | - | 133 |
|  | - 3-комнатные | 0 | 31 | - | - | 31 |
|  | - 4-комнатные | 11 | - | 15 | - | 26 |
| 10. | Количество парковочных машиномест в паркинге, в т.ч.: | - | - | - | 137 | 137 |
|  | - машиномест МГН | - | - | - | 3 | 3 |

5.5 Конструктивные решения

Здание Секции 1 решено со связевым  каркасом, где основные несущие конструкции образуются системой колонн, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм  жесткости.

Фундаменты - свайные;

Каркас  -  монолитный, железобетонный;

Стены наружные - газоблок, толщиной 200мм;

Перегородки межквартирные - газоблок с заполнением посередине минерало-ватными плитами, толщиной 250мм;

Перегородки межкомнатные - газоблок, толщиной 200мм;

Окна - ПВХ, по ГОСТ 30674-99;

Витражи - алюминиевые, по 22233-2018;

Двери наружные - алюминиевые, по ГОСТ 23747-2014;

Двери квартирные - стальные;

Двери тех.помещений - противопожарные;

Крыша - бесчердачная, вентилируемая, плоская с организованным внутренним водостоком, с электрообогревом воронок;

Кровля -  рулонная из наплавляемых материалов (группа горючести Г4).

Отделка фасадов комплекса предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных

долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка здания см. лист АР-   .

Производство строительно-монтажных работ следует производить согласно CНиП РК 5.03-37-2005 и вести в соответствии с указаниями рабочих чертежей данного проекта а также требованиями:

СП РК 5.03.107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции",

СП РК 2.04-108-2014 "Изоляционные и отделочные покрытия",

Работы по возведению здания следует производить по утвержденному проекту производства работ (ППР), в котором наряду с общими требованиями СНиП РК 1.03-06-2002 (Организация строительного производства) должны быть предусмотрены: -

последовательность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; -

пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение; -

устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения; -степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда.

Все металлические элементы соединить ручной дуговой сваркой по ГОСТу 5264-80* электродами по ГОСТ 9467-75*. Толщина сварных швов не менее 6 мм.

Антикоррозийную защиту металлических элементов следует производить эмалью ГОСТ 9.602-2017 за 2 раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82. Антикоррозионная защита должна выполняться в следующей технологической последовательности:

-подготовка защищаемой поверхности под защитное покрытие;

-подготовка материалов;

-нанесение грунтовки, обеспечивающей сцепление последующих слоев защитных покрытий с защищаемой поверхностью;

-нанесение защитного покрытия;

-сушка покрытия или его термообработка.

В зимнее время антикоррозионные работы следует производить в отапливаемых помещениях или укрытиях.

5.6 Противопожарные мероприятия

Проект разработан в соответствии со СП РК 2.02-101-2014, СП РК 2.02-102-2012.

Принятое в проекте объемно-планировочное решение обеспечивает, в случае возникновения пожара, безопасную эвакуацию людей из всех помещений.

В наружной отделке фасадов применены несгораемые и трудносгораемые отделочные материалы. В теплоизоляции применены негорючие минераловатные плиты "Техновент". Под обицовочным слоем предусмотрены противопожарные рассечки отсекающие каждый этаж здания по горизонтали, а так же по периметру оконных проемов.

Предусмотрены защитные козырьки-экраны под облицовкой по всему периметру оконных и дверных проемов фасада.

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м имеет аварийный выход - выход на лоджию с глухим простенком не менее 1.2 м от торца лоджии до оконного проема.

Двери шахт лифтов грузоподъемностью 1150кг для пожарных подразделений принять противопожарными не менее E120.

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничные клетки не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов должны быть оборудованы доводчиками для самозакрывания и выполнены с уплотнением в притворах.

В данном здании, проектом ВК, предусмотрена установка пожарных кранов в доступных местах. Проектом ОВ из  внеквартирных коридоров предусмотрена система дымоудаления.

Металлические элементы перемычек над проемами, покрыть огнезащитным составом, который соответствует пределу огнестойкости - 1 час.

Встроенные помещения отделены от жилой части здания глухими противопожарными стенами и перекрытиями.

При строительстве необходимо применить экологически чистые строительные и отделочные материалы, имеющие сертификат безопасности материалов в соответствии с требованиями п.13 главы 2 Санитарных правил от 26 октября 2018 года №КР ДСМ-29, а также строительные материалы используемые для строительства объекта должны соответствовать санитарно- эпидемиологическим требованиям к обеспечению радиационной безопасности.

На объекте предусмотрены простейшие укрытия (СН РК 2.04-15-2024). В качестве простейшего укрытия служит подвальное помещение.

5.7 Технические требования к металлическим изделиям

Сварные швы выполнять в соответствии с ГОСТ 5264-80.

Сварочные работы выполнять с применением следующих материалов:

а) при автоматической и полуавтоматической сварке электродную проволоку СВ-08ГА по ГОСТ 2246-70* и флюсы ОСЦ-45 по ГОСТ 9087-81.

б) при ручной сварке обычных углеродистых сталей - электроды типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*. Все видимые сварные швы зачистить.

Высоту шва принять не менее минимальной высоты свариваемых элементов.

Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*.

5.8 Антикоррозийная защита

Все металлические детали должны быть защищены от коррозии. Закладные детали и сварные соединения защищаются антикоррозийным покрытием в соответствии с СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»

Стальные части, входящие в состав сварных соединений (соединительные накладки, анкерные стержни) должны иметь защитное антикоррозийное покрытие: эмаль ПФ-115 наносится по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82*. Лакокрасочные покрытия наносятся двумя слоями, общая толщина покрытия 55 мкм.

Нарушенное в процессе электросварочных работ лакокрасочное покрытие должно быть восстановлено покраской за 2 раза. Перед выполнением работ по восстановлению антикоррозийного покрытия поврежденная поверхность должна быть зачищена щетками и произведено обеспыливание.

5.9 Доступ маломобильных групп населения

Проект разработан в соответствии с СП РК 3.06-101-2012. Доступ маломобильных групп населения в жилую часть обеспечивается посредством лифтов и пандусов.

6. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

6.1 Общие данные

Рабочий проект систем водоснабжения и канализации разработан и выполнен на основании:

-задания на проектирование;

-архитектурно-строительных чертежей;

- Материалы инженерных изысканий;

- СН РК 4.01-01-2011, СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений";

- ГОСТ 21.601-2011 "Рабочие чертежи. Водопровод и канализация";

- ГОСТ 21.205-93 "Условные обозначения элементов санитарно-технических систем";

- СН РК 2.02-01-2014, СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности", утвержденный постановлением правительства

Республики Казахстан от 23 июня 2017 г.;

- СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых

труб".

- Гарантийный напор - 10м.

- Внутреннее пожаротушения согласно СП РК 4.01-101-2012 пункт 4.2.1 предусмотрено.

6.2 Водопровод хозпитьевой

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована для подачи воды к сантехприборам. Источник холодной воды является центральное водоснабжение. Ввод холодной воды в здание находится в помещении АПТ на осях 23с-25с и Пс-Мс. Система холодного водоснабжения принята тупиковой, магистральные сети проложены под потолком первого этажа.

Гарантийный напор в точке подключения Нгар=10,0м.

Требуемый напор для системы водоснабжения обеспечивается повысительной насосной установкой, расположенный в помещении АПТ на осях 23с-25с и Пс-Мс. Для учета расхода холодной воды на вводе водопровода

установлен водомерный узел с счетчиком ДУ 65 для жилья и ДУ25 для офисов (метрологический класс С) с дистанционным съемом показаний. Схема внутренней разводки водопровода запроектирована коллекторная.

Способ прокладки трубопроводов, скрыто в конструкции пола и стен. Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода монтируется из металлопластиковых труб с номинальным давлением 10 бар по ГОСТ

32415-2013 и из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Все трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения холодной воды за исключением подводок к сантехприборам изолируются гибкой трубчатой изоляцией по ГОСТ 16381-77, толщиной 6мм и 9мм.

Система пожаротушения запроектирована согласно СП РК 3.02-107-2014, с расходом 2,5 л/с- две струи. Внутреннее пожаротушение обеспечивается пожарными кранами Ф50.

Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м. от уровня пола и размещены в пожарных шкафах, имеющих отверствия для проветривания, приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. В шкафах предусмотрена возможность размещения двух ручных огнетушителей вместимостью по 10 л.

В паркинге система АПТ.

6.3 Насосная станция

Водомерный узел и насосная станция располагаются в паркинге в осях 23с-25с и Пс-Мс.

Насосная хозяйственно-питьевая установка в комплекте из 3-х насосов (2 раб + 1 рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления с встроенным ЧП, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, напорного мембранного бака (8л), смонтированных на общей раме. Q = 16,8 m3/h, H = 52,2 m, N = 3х4 kW (2 рабочий + 1 резервный).

Насосные установки смонтированы на единой раме, объединенные всасывающим и напорным коллекторами и общей трубной обвязкой. Установка контролируется с помощью шкафа управления, предусматривается частотное регулирование, устройство плавного пуска, реле потока, реле давления, защита от сухого хода. Для контроля работы используются датчики давления. Частотное регулирование обеспечивает вариативность работы электродвигателя в зависимости от потребления воды. В случае не запуска одного из насосов, автоматически обеспечивается включение резервного агрегата. Система подключена через напорный гидробак WAV-500, Wester, который позволяет уменьшить количество включений насосной станции, а так же защищает от гидравлического удара. В случае отсутствия электроэнергии, предусматривается обводная линия, с устройством задвижки и обратного клапана. Насосная установка принята II категории надежности водоснабжения. Предусмотрена шумо-виброизоляция в помещении насосной (см. раздел АР).

6.4 Горячее водоснабжение

Система горячего водоснабжения принята закрытой, с приготовлением горячей воды в помещении ИТП на осях 23с-25с и Пс-Тс (см. разд "ОВ"), с циркуляцией воды. Напор в системе горячего водоснабжения

обеспечивается гарантийным напором системы В1. Магистральные сети проложены под потолком первого этажа. Системы горячего водоснабжения объединены кольцующими перемычками в циркуляционный трубопровод.

Для спуска воздуха на перемычке предусмотрен воздухоотводчик автоматический. Схема внутренней разводки водопровода запроектирована коллекторная. Способ прокладки трубопроводов, скрыто в конструкции

пола и стен. Внутренняя сеть горячего водоснабжения монтируется из металлопластиковых труб по ГОСТ 32415-2013 с номинальным давлением 20 бар и из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Все трубопроводы горячего водоснабжения за исключением подводок к сантехприборам изолируются гибкой трубчатой изоляцией по ГОСТ 16381-77, толщиной 6мм и 13мм.

6.5 Канализация хозбытовая

Канализация запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов в наружную сеть канализации.

Стояки и отводы от санприборов прокладываются из поливинилхлоридных (ПВХ) канализационных труб Ф50-110 мм по ГОСТ 32412-2013. Вентиляция сети осуществляется через вытяжные трубы, выводимые выше кровли на 0,5 м.

Выпуск прокладывается в футлярах выполненных из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø273х4,0.

6.6 Канализация ливневая и дождевая

Проект предусматревает отвод дождевых вод с кровли безнапорным способом. Материал трубопроводов ливневой канализации электросварные трубопроводы с внутренним и внешним покрытием, диаметром 100 мм.

Стояк расположен в тех. помещении.

6.7 Технико-экономические показатели по разделу ВК

| Наименование системы | Расчётный расход |  |  |  | Установленная мощность эл. двиг.,кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/ч | л/сек | при пожаре, л/сек |  |  |
| Водопровод хоз.-питьевой | 213,3 | 16,77 | 6,31 |  |  |  |
| В том числе: на ГВС | 85,32 | 10,83 | 4,09 |  |  |  |
| Канализация бытовая | 213,3 | 16,77 | 7,91 |  |  |  |
| Канализация ливневая |  |  | 8,6 |  |  |  |

7. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

7.1 Общие данные

Проект отопления и вентиляции здания разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и действующих нормативных документов:

-	СП РК 4.02-101-2012 (изм. 19.06.2024) "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха";

-	СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха";

-	СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология";

-	СН РК 2.04-07-2022 "Тепловая защита зданий";

-	СН РК 3.02-01-2023 "Здания жилые многоквартирные";

-	СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные";

-	СН РК 3.02-07-2014 "Общественные здания и сооружения";

-	СП РК 3.02-107-2014 "Общественные здания и сооружения";

-	СП РК 4.02-108-2014 "Проектирование тепловых пунктов";

-	СН РК 2.04-15-2024 "Простейшие укрытия";

а также стандартов и требований фирм - изготовителей примененного оборудования и материалов.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления:

-	холодный период года tн=-31,2°С (для отопления),

-	ср.t от.пер.=-6,3°С

Продолжительность отопительного периода - 209 сут.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции:

-	холодный период года tн=-31,2°С,

-	теплый период года tн=+25,6°С.

Источником теплоснабжения служат городские тепловые сети с параметрами теплоносителя 130-70°C.

7.2 Отопление

Присоединение системы отопления к тепловым сетям выполнено по независимой схеме, через пластинчатые теплообменники фирмы "Danfoss", установленные в тепловом пункте. Теплоносителем для системы отопления является горячая вода с параметрами 90-65°C. Паркинг здания - не отапливаемый.

В  секциях 1,2,3 здания запроектировано по 2 системы отопления:

-	 1 система отопления жилой части здания: двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы "Royal Thermo" Revolution Bimetall 500/80 (высотой 580мм). Для гидравлического регулирования на подающих контурах устанавливаются ручные балансировочные клапаны "Danfoss" MSV-BD, на отводящих контурах - запорные отсечные шаровые краны. На вводе каждого этажа (перед гербенкой) устанавливаются запорно-балансировочные клапаны "Danfoss" ASV-I на подающем трубопроводе и автоматические балансировочные клапаны "Danfoss" ASV-PV на обратном трубопроводе для стабилизации разности давления.

Магистральные трубопроводы системы отопления жилого дома прокладываются горизонтально под потолком. Подводящие и отводящие трубопроводы прокладываются в полу. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами Маевского.

-	2 система отопления лестничных клеток: однотрубная стояковая, с движением теплоносителя снизу вверх. Отопительные приборы - биметаллические секционные радиаторы "Royal Thermo" Revolution Bimetall 500/80 (высотой 580мм). Удаление воздуха из системы отопления решено кранами Маевского, установленными в верхних пробках приборов на последних этажах.

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 и стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы внутренней разводки квартир и встроенных помещений - труба металлопластиковая "Valtec".

Контуры отопления подключены к поэтажным распределительным коллекторам, расположенным в лифтовых холлах общего пользования (в местах с ограниченным доступом жильцов). Подключение контуров отопления каждой квартиры предусмотрено с установкой счетчика тепловой энергии на каждом из них. Для регулирования и отключения отдельных колец систем установлена запорно-регулирующая арматура ("Danfoss" ASV-I, "Danfoss" ASV-PV, краны шаровые). Горизонтальные участки трубопроводов прокладываются с уклоном 0,002 в сторону спускных устройств. Трубопроводы, проложенные в полу, изолируются теплоизоляционными трубками фирмы "K-Flex" толщиной 9 мм, магистральные трубопроводы - теплоизоляционными трубками фирмы "K-Flex" толщиной 13 мм. Антикорозийное покрытие выполнить краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 за один раз. Неизолированные трубопроводы  окрасить масляной краской за 2 раза.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30мм выше поверхности чистого пола. До ввода объекта в эксплуатацию выполнить требования п.156, 158, 159  СП № 209 от 16.03.2015г. произвести промывку и дизенфекцию сетей водопровода и отопления.

Паркинг - неотапливаемый. В помещении охраны и санузле предусмотрены электрические электронагреватели настенного типа с регулятором.

7.3 Вентиляция

В санузлах и в кухнях жилых помещений запроектирована  вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Приток воздуха организованный, через клапаны "Домвент". Удаление воздуха в санузлах и в кухнях предусмотрено через регулируемые решетки.

Все воздуховоды вытяжных вентиляционных систем жилых помещений предусмотрены из тонколистовой оцинкованной стали класс "П" по ГОСТ 19904-80 и подсоединены на техническом этаже к выбросным дефлекторам, которые устанавливаются на строительных конструкциях и выводятся выше кровли (см.часть АР).

На планах вентиляции в шахтах воздуховоды отделены от трубопроводов канализации  герметичной перегородкой  см. раздел АР.

В пределах технического этажа все воздуховоды изолируются миниральной ватой б=50мм с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали.

Все металлические трубы окрасить алкидной краской. Монтаж санитарно-

технических систем производить согласно СНиП 3.05.01-85, После окончания монтажа все проходы трубопроводов и воздуховодов через стены и перекрытия заделать несгораемыми материалами, обеспечивающими необходимы предел огнестойкости ограждающих конструкций.

Горячее водоснабжение

Схема горячего водоснабжения - закрытая (через пластинчатые теплообменники "Danfoss"). Присоединение водонагревателей к тепловой сети выполнено по двухступенчатой смешанной схеме.  Установка теплообменников выполнена в помещении теплового узла. Для обеспечения циркуляции в системе горячего водоснабжения на циркуляционном трубопроводе установлен циркуляционный  насос.

7.4 Дымоудаление

Проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция автостоянки c использованием системы "JET" - вентиляции (с механическим побуждением).

Система струйной вентиляции состоит из следующих основных элементов:

-	приточных шахт свежего воздуха с механическим побуждением;

-	струйных вентиляторов, осуществляющих перемещение воздуха по всему объему паркинга в направлении вытяжных шахт;

-	вытяжных шахт с механическим удалением воздуха, совмещающих общеобменный и противодымный режимы работы вентиляции;

-	датчиков СО - угарного газа;

-	звуковых и сигнальных оповещателей;

-	системы управления "JET" вентиляцие1 в автоматическом режиме.

В режиме общеобменной вентиляции удаление воздуха в необходимом объеме осуществляется вытяжными вентилятороми, а перемещение воздушных масс - струйными вентиляторами, располагаемыми под потолком паркинга.

Подача приточного воздуха в помещение стоянки автомобилей механическая, осуществляется осевыми вентиляторами П через приточные шахты. Приточный воздух поступает в помещение автостоянки и направляется на струйные вентиляторы, создавая воздушный поток на уровне рабочей зоны.

В автостоянке общеобменная система вентиляции совмещена с системой дымоудаления. Осуществляется посредством вытяжных вентиляторов дымоудаления В(ДУ)  и струйных вентиляторов (работающих в другом режиме). Все вентиляторы выполнены в огнестойком исполнении.

Система струйных вентиляторов П(ДУ) обеспечивает равномерное проветривание помещения автостоянки в штатном режиме и перераспределяет потоки воздуха при локальном загрязнении воздуха в случае возникновения пожара.

При пожаре направление вентиляционного потока воздуха, обеспечивающего дымоудаление, выбирается исходя из расположения места очага возгорания и ближайшего портала или вентиляционной шахты.

Включение или выключение общеобменной вентиляции осуществляется по сигналу датчиков СО (для разбавления концентрации СО и удаления отработанного воздуха). В режим противодымной вентиляции вытяжные центральные вентиляторы и струйные вентиляторы-партнеры переключаются по сигналу пожарных извещателей.

Вытяжные вентиляторы дымоудаления В(ДУ) устанавливаются в венткамере паркинга, удаление дыма осуществляется через шахту, обеспечивающую выброс воздуха. Вытяжные шахты (шахты дымоудаления) и приточные шахты предусмотрены в строительном исполнении из материалов класса "П" с пределом огнестойкости 2,5 часа.

7.5 Противодымная защита при пожаре.

Для выполнения противопожарных требований на путях эвакуации (коридоры) проектом предусмотрена противодымная вентиляция с механическим побуждением системой ДУ. Объем удаляемого дыма и количество воздуха для системы подпора системами ПД определена расчетом в соответствии с требованиями нормативов РК. Воздуховоды для систем противодымной вентиляции приняты из листовой стали по ГОСТ 19904-90 класса “П”, окрашенной огнестойкой краской требуемой нормируемой огнестойкости.

При возникновении в здании пожара все приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением автоматически отключаются (см. раздел "ЭЛ").

7.6 Мероприятия по энергосбережению

В целях энергосбережение расхода тепла в системе отопления на радиаторах установлен автоматические терморегуляторы, которые обеспечивают автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов, поддерживают заданную температуру в помещениях. Так же регулирование теплоотдачи предусмотрен в индивидуальных тепловых пунктах.

7.7 Санитарно-гигиенические требования

Согласно ҚР ДСМ-52 от 16.06.2022 (п.47 гл.3), со ссылкой на санитарные правила. (Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям» кратность воздухообмена для кухни составляет 90м3/ч при 4 конфорочных плитах, для индивидуальной ванной и уборной 25м3/ч, для совмещенных помещений уборной и ванной 50м3/ч. Вентиляция в жилых комнатах осуществляется при помощи вытяжных каналов кухни и санузлов). Согласно п.156-159 гл. 2 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» №209 от 16.03.2015 предусмотрен мероприятия о промывке и дезинфекции водопроводных и тепловых сетей.

Промывка и дезинфекция считается законченной при соответствии результатов двукратных последовательных лабораторных исследований проб воды, установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству питьевой воды. Акт очистки, промывки и дезинфекции объекта водоснабжения оформляется по форме согласно приложению 6 к настоящим Санитарным правилам.

7.8 Технико-экономические показатели по разделу ОВ

| Наименование здания (сооружения), помещения | Период года при tн = 0С | Расход тепла, Вт |  |  |  | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Общий |  |
| Жилой комплекс | -31,2 | 1 989 610 | - | 1 027 980 | 3 017 590 |  |

8. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

8.1 Общие данные

Общие данные

Основной комплект чертежей внутреннего электрооборудования  марки «ЭОМ» многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения и автостоянкой по адрес Город Астана, район Есиль, улица Е114, участок #14 разработан на основании:

- задания на проектирование;

- технический условий ;

- технические условия ;

- архитектурно-строительных, конструкторских, сантехнических чертежей.

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся к потребителям II категории. Лифты, аварийное освещение, электроприемники противопожарных устройств - к I категории.

Электроприемники встроенной автостоянки относятся и встроенных офисных помещений к III категории надежности электроснабжения, эвакуационное освещение, противопожарные устройства, электроприемники системы контроля воздушной среды - к I категории.

Электроснабжение здания выполняется от проектируемой трансформаторной подстанции. От разных секций шин 0,4 кВ подстанции к вводно-распределительному устройству здания предусматривается к прокладке две взаиморезервируемые кабельные линии.

Напряжение питающей сети - 380/220 В при глухозаземленной нейтрали трансформатора.

Потребителями электроэнергии здания являются:

-	автостоянка;

-	встроенные офисные помещения, расположенные на отм.0,000;

-	жилые квартиры на 2 - 8 этажах.

Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовой жилого дома, расположенной на отм. -3,500 установлено вводно-распределителтное устройство ВРУ1, состоящее из панелей:

-	ВРУ3СМ-13-20УХЛ4 - вводная;

-	ВРУ3СМ-18-80УХЛ4 - вводная с АВР;

-	ВРУ3СМ-47-00АУХЛ4 - распределительная;

-	ВРУ3СМ-48-03АУХЛ4 - распределительная с автоматическим блоком управления освещением.

Для приема и распределения электроэнергии офисных помещений на отм.-3,500 в электрощитовой установлено вводно-распределительное устройство ВРУ2, состоящее из панелей:

-	ВРУ3СМ-21-16АУХЛ4 - вводно-распределительная.

Для приема и распределения электроэнергии автостоянки в электрощитовой на отм.-3,500 установлено вводно-распределительное устройство ВРУ1г, состоящее из панелей:

-	ЯВУ4А-205УХЛ4 - вводная;

-	ВРУ3СМ-18-80УХЛ4 - вводная с АВР;

-	ПР11-3067-21УХЛ3 - распределительная;

-	ПР11-3067-21УХЛ3 - распределительная;

-	ПР11-3063-21УХЛ3 - распределительная.

Для приема и распределения электроэнергии квартир в этажных коридорах устанавливаются учетно-распределительные щиты типа ЩЭУ2-6х50А/Сч/УХЛ4 - на 6 квартир, ЩЭУ2-5х50А/Сч/УХЛ4 - на 5 квартир, со счетчиками активной энергии и автоматическими выключателями на ток 63А (1-фазные). В прихожих устанавливаются квартирные щитки типа ЩРН-П-18 с УЗО-2Р 63/0,1/2 на вводе в квартиру, с автоматическими и дифференциальными автоматическими выключателями на отходящих линиях.

Учет электроэнергии предусматривается счетчиками, установленными:

-	в ВРУ1 - общими и дополнительно установленными счетчиками контрольного учета домоуправленческих нагрузок;

-	в ВРУ1г автостоянки;

-	в ВРУ2 офисных помещений:

-	в этажных щитах - для учета нагрузок квартир.

Перед установкой счетчики должны пройти гос.поверку в центре стандартизации, метрологии и сертификации.

К силовому электрооборудованию здания относятся приводы лифтов, электродвигатели насосов, вентиляторов дымоудаления и общеобменной вентиляции.

Приводы лифтов получают питание от шкафов управления комплектной поставки и устанавливаются в машинном помещении лифтов по месту. Повысительная насосная установка ВНС работает в автоматическом режиме. Шкаф управления входит в комплект поставки. Работа дренажных насосов предусматривается в автоматическом режиме.  Включение происходит в зависимости от уровня воды в приямке. Пожарные насосы, задвижки на пожарном трубопроводе, получают питание от контрольно-пусковых шкафов типа ШКП-30 (см. раздел марки ПБ). Вентиляторы системы дымоудаления, общеобменной вентиляции получают питание от блоков управления комплектной поставки.

В принятой схеме электроснабжения объекта предусматривается автоматическое отключение электроприемников общеобменной вентиляции при срабатывании пожарной сигнализации, что достигается установкой автоматических выключателей с независимым расцепителем на вводе в силовых шкафах ЩСВ, в цепи которых включены контакты системы АПС.

Автоматика и блокировка систем противодымной защиты, а также автоматическое включение насосов при возникновении пожара выполнены в разделе ПБ.

Проектом предусматривается следующие виды освещения:

-	рабочее, эвакуационное и резервное освещение на напряжение 220 В;

-	ремонтное - на напряжение 24 В.

Эвакуационное освещение предусмотрено в лестничных клетках, лифтовых холлах, этажных коридорах, автостоянке. Резервное освещение — в электрощитовых, насосной, машинном помещении лифтов, помещении дежурного.

В автостоянке к сети эвакуационного освещения должны быть подключены световые указатели:

-	эвакуационных выходов;

-	путей движения автомобилей;

-	пожарных кранов.

Световые указатели «Выход» предусматриваются в разделе «ПБ».

Светильники эвакуационного и резервного освещения должны быть отличны от светильников рабочего освещения и иметь соответствующую надпись.

Для освещения приняты светильники с лампами накаливания, люминесцентными лампами и светодиодные светильники в соответствии с нормируемой освещенностью и назначением (категорией) помещений.

Пришедшие в негодность и отработанные люминесцентные лампы собираются и временно хранятся в герметичном контейнере до отправки в специализированный центр демеркуризации.

Управление освещением принято по месту с помощью однополюсных выключателей. Управление освещением лестничных площадок, тамбуров, входов, номерного знака предусматривается от фотореле, установленного в ВРУ с возможностью перехода на ручное управление. Фотодатчики устанавливаются в окне на 1 этаже в помещении дежурного, в зоне исключающей «ослепление» датчиков светильниками наружного освещения и проезжающим автотранспортом.

Обогрев водосточных воронок и труб выпусков канализации

Данным проектом предусматривается подключение ШОВ (шкаф обогрев воронок) и ШОК (шкаф обогрева канализации). Проект обогрева водосточных воронок на кровле и труб на чердаке саморегулирующимся нагревательным кабелем марки LineHeat Standard 33Вт, а также  монтажные и пуско-наладочные работы, по монтажу системы обогрева, производятся специализированной организацией ТОО "Новые системы и технология - теплолюкс".

8.2 Электрическое освещение

Для освещения общедомовых помещений проектом предусматривается система рабочего, аварийного (эвакуационного) и ремонтного освещения. Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012.

Аварийное освещение устраивается в помещение электрощитовой, насосной, тепловой узел.

Управление освещением осуществляется с помощью выключателей установленными по месту, а также фотоакустическими датчиками, встроенными в светильники. Высота установки выключателей в принята 0,9 м от  уровня чистого пола. Высота установки настенных светильников - не менее 2,5м от уровня чистого пола.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК-2015 и СН РК 4.04-07-2013.

8.3 Управление сантехническим оборудованием

Управление насосными установками хоз.питьевого назначения выполнено от шкафов управления комплектно поставляемых заводом-изготовителем.

Включение насосов ГВС, и теплоснабжения выполнено от контакторов установленных в помещении насосной. Дренажные насосы подключатся через штепсельные розетки и включаются автоматически при срабатывании поплавкового датчика уровня (поставляется в комплекте с насосом).

8.4 Защитные мероприятия

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов электрических аппаратов, корпуса светильников и т.д) подлежат занулению путем металлического соединения с защитным проводом сети. В квартирах для ванных комнат, проектом предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов, путем присоединения металлического корпуса ванны к шине квартирного щитка кабелем ВВГ-1х2.5-П16, прокладываемому в полу в трубе. Душевые поддоны, заземляется кабелем ВВГ-1х2.5 в трубе П16. Металлические лотки заземляются путем болтового присоединения к защитному заземлению в электрощитовой. Повторное заземление выполнено проводом МГ-1х6мм. Защитное  заземление выполнено по электрощитовой и в технических помещениях стальной полосой 25х4мм. Внутреннее заземление соединено с главной заземляющей шиной в водном устройстве. Внутреннее заземление соединено с наружным заземлением стальной полосой 40х4 мм и к заземлителям, стальным стержням длинной 2.5м. диаметром 16мм.

На вводе в здание должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов путем присоединения следующих проводящих частей: нулевой защитный проводник питающей линии; заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю здания; металлические трубы коммуникаций, входящие в здание, и металлические части централизованных  систем вентиляции и кондиционирования; металлические части строительных конструкций. Все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК.

8.5 Молниезащита

В соответствии с СП РК 2.04-103-2013  «Устройство молниезащиты зданий и сооружений», молниезащита данного здания выполняется с помощью молниеприемной сетки из стального прута Ø6мм с шагом ячейки не более 6х6м. Опуски от молниеприемной сетки выполняются стальным прутом Ø10мм к стальным заземлителям Ø16мм соединенными между собой стальной полосой 40х4мм.

8.6 Электроосвещение фасадов

Проектом предусмотрена архитектурная подсветка фасадов проектируемого объекта. Для управления фасадным электроосвещением предусмотрена установка щита ЩОФ и ЯУО 9601, размещенных в подвале Секции 1 .

Для подсветки применен прожектор LW 320х130 WP PC . Благодаря 30 мощным светодиодам, произведенным по технологии Power LED, прожектор очень хорошо подходит для архитектурной и декоративной подсветки.

Есть возможность объединять несколько прожекторов в сеть и обеспечивать работу через микропроцессорный контроллер или собственную программу пользователя. Корпус прожектора герметичен, исполнение – алюминиевый сплав. Для достижения оптимального светового эффекта можно настроить угол освещения и положение прожектора. Светодиодные прожекторы представляют собой устойчивую конструкцию с низким напряжением питания, что является не только безопасным, энергосберегающим и долговечным, но также упрощает монтаж и эксплуатацию. Прожектор подключается к силовому кабелю и контроллеру.

Контроллер SRC-WASHER-100 предназначен специально для светодиодных прожекторов подсветки фасадов серия WALL WASHER. Представляет собой влагозащищённый прибор черного цвета, габаритом 145х100х65 мм с ручным управлением. Защита не менее IP 65.

Контроллер предназначен для изменения динамики светового эффекта с возможностью управления через протокол DMX512. Контроллер способен выводить сигналы в формате DMX512; устройство отличается большой легкостью в эксплуатации.

Для разветвления сигнала DMX применен разветвитель типа SRC-143 DISTRIBUTOR-4на 4 линии (1 вход - 4 выхода). Распределительная сеть фасадного электроосвещения выполнена силовым кабелем с жилами из алюминиевого сплава, с ПВХ изоляцией типа АсВВГнг-LS, расчетного сечения, проложенным в гофрированной трубе по стенам здания.

Для управления светодиодными прожекторами применен контрольный кабель типа  КВВГнг-4х1,5

Подключение светильников к фазам распределительной сети произведено равномерно. Линии распределительной сети рассчитаны по потере напряжения.

Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК и СНиП 4.04-10-2002г.

8.11 Технико-экономические показатели по разделу ЭОМ

10. СИСТЕМЫ СВЯЗИ

10.1 Городская телефонная сеть

Проект систем связи Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом разработан на основании:

-	задания на проектирование;

-	действующих строительных норм и правил проектирования, государственных стандартов;

-	архитектурно-строительных чертежей;

-	технических данных фирм-изготовителей на применяемое оборудование;

-	типовых технических условий, выдаваемых оператором услуг связи.

10.2 Система охраны входа (домофон)

Система IP видеодомофонии выполнена на основе стандартов и по техническим решения оборудования Hikvision. Основное оборудование расположено в кровле паркинга в помещении охраны. Интерфейс с основным оборудованием и оборудования блоков выполнен оптическим кабелем.

Блок вызова устанавливается на стене тамбура входных групп, со стороны пассивной створки двери на высоте 1,4 м от пола. Дверь запирается посредством доводчика и электромагнитного замка. Снаружи замок открывается посредством набора кода на блоке вызова или карты доступа Mifare. Изнутри помещения, замок открывается дистанционно с квартирного переговорного устройства с монитором (УКП). При выходе из помещения замок открывается нажатием кнопки "Выход", установленной возле двери. Для доступа в тех.подполье на первом этаже предусмотрен считыватель ключей.

Межэтажная прокладка выполняется в межэтажном стояке, выполненном из жесткой гладкой ПВХ трубы диаметром 32 мм размещенном в слаботочных отсеках, совмещенных этажных электрических щитов. От поэтажных щитов до квартир для прокладки кабелей в подготовку пола укладывается ПВХ труба диаметром 16мм с зондом для протяжки, и оканчивается возле входной двери в месте установки абонентского переговорного устройства (УКП) на высоте 1,5 м.

Питание системы домофонии осуществляется от сети переменного тока щита первой категории учтенный в разделе ЭОМ. Проектом предусмотрено источник вторичного электропитания с аккумулятором на 12В, который устанавливаются в навесном щите VIZIT-MB, а также блок питания домофона. Согласно требованиям СП РК 3.02-101-2012 п.4.4.9.7 навесной щит оборудован механическим замком.

Щит с оборудованием подлежит заземлению посредством присоединения к заземляющей жиле питающего кабеля.

Отверстия и проемы после прокладки труб/кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом.

10.3 Система видеонаблюдения

Разрабатываемая система видеонаблюдения служит для решения следующих задач:

-	видеонаблюдение за охраняемой зоной;

-	запись изображения контролируемых зон:

Проектом предусматривается установка видеокамер для наблюдения внутри МЖК, по периметру жилого комплекса (см. СВН паркинга), а также на входных группах.

Система видеонаблюдения выполнена на базе 32-х канального цифрового IP-видеорегистратора DS-7632NXI-K2 (см.альбом СВН), устанавливаемого в помещении охраны в паркинге, куда сводятся видеопотоки от всех камер. От PoE-коммутатора до камер принять кабель UTP-4х2х0.22мм. Кабели прокладываются в гофрированных трубах из самозатухающего ПВХ, диаметром 16мм с зондом для протяжки.

Камеры видеонаблюдения приняты согласно техническим спецификациям:

1.	4Мп цилиндрическая уличная IP-камера марки Hikvision DS-2CD2686G2H-IZS с ИК-подсветкой до 40м с вариофокальным объективом, которая устанавливается на фасаде на входных группах жилого комплекса;

2.	4Мп купольная внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 30м марки DS-2CD2143G2-LI(S)(2U), которая устанавливается в лифтовых холлах, вестибюлях проектируемого объекта;

3.	2Мп компактная внутренняя купольная камера, с EXIR-подсветкой до 10м, марки Hikvision DS-2CD2523.  Камеры предназначены для установки в лифтовых кабинах.

Система видеонаблюдения выполнена с возможностью доступа органов внутренних дел к просмотру видеоданных в онлайн-режиме, п. 4.7.4.31 СП РК 3.02-101-2012.

Питание оборудования видеонаблюдения осуществляется от сети переменного тока щита первой категории учтенный в разделе ЭОМ.

В проекте предусмотрено грозозащитное заземляющее устройство для сохранения целостности работы видеорегистратора/коммутатора, данное устройство подключить в цепь между видеорегистратором/коммутатором и видеокамерой, подключить к ближайшему контору заземления.

Для грозозащитных мероприятий наружных видеокамер применены устройства грозазащиты внутреннего исполнения и наружного исполнения. В системе грозазащиты наружных видеокамер применены след.устройства:

1.	РГ4PoE  - Однопортовое устройство защиты для сетей 10/100Base-TX внутри помещений;

2.	РГ4GPoE-IP54 - Однопортовое устройство защиты для сетей 10/100/1000Base-TX вне помещений;

3.	Провод заземляющий желтый марки ПВ(1х2,5мм2).

Схема исполнения грозозащиты наружных видеокамер приведена в проекте СВН паркинга.

Настройка видеокамер производится по завершению монтажных работ, с учетом наилучшего угла обзора.

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими Правилами по строительству местных сетей связи и рекомендациями производителя.

10.4 Пожарная сигнализация и автоматизация дымоудаления

Рабочий проект системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, системы автоматизации противодымной вентиляции.

Проектом предлагается оснащение следующими системами:

-	cистема автоматической пожарной сигнализации;

-	cистема оповещения;

-	cистема автоматизации противодымной вентиляции;

Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

-	прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП»;

-	блок индикации  «Рубеж-БИ»(установлен в КСК);

-	прибор дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»(установлен в КСК);

-	адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64»;

-	адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»;

-	источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»;

-	адресные модули управления клапаном «МДУ-1»;

-	адресные шкафы управления «ШУ»;

Для обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64».

Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11», которые включаются в адресные шлейфы. Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток

Система обеспечивает:

-	 круглосуточную противопожарную защиту здания;

-	 ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

ППКПУ «Рубеж-2ОП» (далее ППКПУ) циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.	Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП». В здании располагается пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост охраны оснащен приемно-контрольным прибором «Рубеж-2ОП» в комплекте с блоком индикации «Рубеж-БИ» и пультами дистанционного управления «Рубеж-ПДУ».

Дистанционное управление клапанами ДУ в той же системе выполняется за счет прибора «Рубеж-ПДУ» и устройства МДУ по двухпроводной адресной системе. Местное включение клапана осуществляется от ручника, расположенного у клапана по месту. Прибор «Рубеж-ПДУ» сигнализирует об открытии клапанов и запуске вентиляторов ДУ за счет встроенного звукового модуля, кроме этого на блоке индикации «Рубеж-БИ»визульно отражается состоянии оборудования ДУ, клапанов. Причем как управление, так и сигнализация об открытии клапанов и запуске вентиляторов ДУ выполняется по одной двухпроводной адресной системе. Схемы подключения и сбор системы выполнен на основании рекомендаций и схем завода изготовителя с учетом требований РК (ППБ РК и СНиП)Блок индикации  «Рубеж-БИ» предназначен для сбора информации с ППКПУ  и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных устройств, меток адресных технологических, насосных станций, насосов, задвижек на встроенном светодиодном табло.

Адресный пожарный прибор «Рубеж-ПДУ» предназначен для дистанционного управления одним или группой исполнительных устройств (МДУ-1, в качестве блокиратора запуска группы), подключенных в АЛС одного или нескольких ППКПУ.

Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены в помещении КСК.

Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКПУ интерфейсом RS-485.

10.5 Система оповещения и управления эвакуацией

Комбинированные оповещатели «ОПОП 124-R3» подключены к релейному выходу «Рубеж-2ОП».

Тип оповещения -II

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещателей.

10.6 Система противодымной защиты

Проектом предусмотрено управление системой противодымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), дистанционном (от ручных пожарных извещателей «ИПР 513-11» (Запуск системы дымоудаления) и установленных у эвакуационных выходов с этажей и с ППКПУ «Рубеж-2ОП»/«Рубеж-ПДУ», установленного в помещении охраны) режимах.

Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ-1», обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКПУ. При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКПУ выдает сигнал на запуск модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит заслонку клапана, расположенного в зоне возгорания, в защитное положение.

Для управления противопожарными клапанами используются модули «МДУ-1», обеспечивающие закрытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКПУ. При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКПУ передает команду на запуск модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит все противопожарные клапаны в защитное состояние.

Для управления вентилятороми дымоудаления устанавливаются адресные шкафы управления «ШУ». Адресный шкаф управления позволяет управлять электроприводом вентилятора:

- в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по сигналу с ППКПУ или кнопок дистанционного управления;

- в ручном режиме управления с панели шкафа.

ШУ реализует следующие функции:

- контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе сети;

- контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;

- контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое замыкание;

- передачу на ППКПУ сигналов своего состояния по адресной линии связи.

Заданная последовательность действия систем противодымной вентиляции должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с, относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.

10.7 Контроль концентрации уровня СО в паркинге

Проектом предусмотрен контроль концентрации окиси углерода в паркинге. Для это в комнате охраны устанавливается блок индикации «Хоббит-Т-16СО» (учтен в разделе ОВ), а на территории паркинга датчики окиси углерода СО. В случае превышения СО датчики подают сигнал на блок индикации, а он в свою очередь подает сигнал на включение вентиляции.

Сети управления системой противогазовой защиты выполняются кабелем марки КВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах диаметром 20мм.

10.8 Электроснабжение установки

Согласно ПУЭ РК установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание - сеть 220 В, 50 Гц;

- резервный источник - АКБ 12 В.

Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются источники резервированные серии «ИВЭПР».

10.9 Кабельные линии связи

Адресные шлейфы ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5.

Линии питания 12В выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5.

Линии системы звукового оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5.

Линии интерфейса RS-485 выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5.

Кабели прокладываются в трубе гофрированной ПВХ.

10.10 Пожаро-охранная сигнализация и оповещение о пожаре

(Встроенные помещения)

Согласно заданию на проектирование, внутренние сети электроосвещения и силового электрооборудования и слаботочных систем, а также пожароохранная сигнализация офисов будет выполнена отдельным проектом и отдельным договором. Проектом предусмотрено только подводка сетей к офисам.

Заземление

Все металлические не токоведущие части оборудования связи (каркасы щитов, стальные трубы электропроводок, и т.д. зануляются путем присоединения к нулевому (защитному) проводнику электросети. Оборудование, находящееся под напряжением выше 50В подлежит занулению. Необходимо выполнить повторное заземление "РЕ" проводников питающих кабелей, путем его присоединения к арматуре фундаментной плиты и колонн здания.

Диспетчеризация лифтов

Разработка и выбор системы диспетчеризации лифтов, выбор оборудования, способа организации двусторонней связи с диспетчером, поставка и монтаж оборудования выполняются силами поставщика лифтов. Разработка системы диспетчеризации проектом не предусматривается согласно заданию на проектирование.

Телефонизация

Телефонная связь многоквартирного жилого дома запроектирована согласно типовых ТУ, выдаваемых телеком оператором. Проектом предусматривается подключение от городской телефонной сети.

Оптический кабель дает 100% телефонизацию жилого дома плюс 15% запаса на развитие.

Разводка телефонного оптического кабеля предусматривается поставщиком услуг связи. В данном проекте осуществляется трубная разводка от оптической муфты шкаф (АГУ), которая будет располагаться в помещении связи вблизи секции-1 в паркинге и поставляться так же оператором услуг связи до шкафов ТКД жилых блоков и до помещения охраны. Согласно техническим условиям, антивандальные ящики для ТКД/АГУ поставляется поставщиком услуг связи.

Прокладка кабелей до жилых блоков и помещении охраны выполнена по паркингу, который будет входить в кондоминиум жильцов квартир жилого комплекса.

Магистральная телефонная сеть от оптической муфты прокладывается по паркингу в негорючих ПВХ трубах (пустые) с протяжкой, в лотке для системы связи, изолированный огнеупорным гипсокартоном ЕI60. Огнеупорные материалы учтены в части Архитектурные решения (АР). См раздел АР. До ниши ONT1 помещении охраны и до шкафов ТКД жилых блоков, прокладка производится в негорючих ПВХ трубах диаметром 32 мм с укладкой одной резервной трубы диаметром 32 мм.

В помещении охраны от слаботочной ниши абонентская разводка выполняется в стенах в трубах ПВХ с стальной протяжкой диаметром 16 мм. Согласно ТУ от слаботочных секций щитов этажных (слаботочный отсек) до каждой квартиры и офиса (СС ниши 300х400х100мм) предусмотрена прокладка ПВХ труб диаметром 20мм (с протяжкой), дальнейшая прокладка оптического кабеля осуществляется поставщиком услуг. Рядом с трубой 20мм проложить трубу соответствующего диаметра до квартирного слаботочного щита с протяжкой для альтернативного провайдера.

Согласно ТУ, телевидение, телефонизация и интернет жилых помещений выполняются в комплексе, посредством одной оптоволоконной линии, вводимой в слаботочный щиток квартиры. Абонентская разводка данным проектом не предусматривается.

Оборудование, находящееся под напряжением выше 50В подлежит занулению.

Телевидение

Телевидение предусмотрено цифровое согласно техническим условиям. Сигнал от оптической коробки предусмотренного в нишах. Абонентская разводка проектом не предусматривается согласно заданию на проектирование. Прокладку проводов выполнить скрыто.

11. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Рабочий проект автоматического пожаротушения разработан в соответствии с требованиями СП РК 2.02-104-2014, СП РК 3.03-105-2014 и технической документацией заводов-изготовителей применяемого оборудования.

Помещение паркинга выполнено неотапливаемый, в конструкциях, обеспечивающих II степень огнестойкости, согласно СН РК 2.02-11-2002, рекомендаций технических справочников, а также расчетов, запроектирована автоматическая установка спринклерного пожаротушения, воздушная (температура менее +5°С).

Параметры проектируемой установки автоматического спринклерного пожаротушения приняты из расчета защищаемой площади, по второй группе помещении где интенсивность орошения 0,08 л/с, площадь для расчета расхода воды 120 м2, время работы установки 30 мин (СП РК 2.02-102-2022, таб.2-4, приказ № 54 от 27.04.2021г) площадь контролируемая одним оросителем не более 12 м2.  К насосной станции присоединены пожарные краны (ПК) с расходом две струи по 2,6 л/с (объем паркинга менее 5000 м3). ПК включаются нажатием кнопки «SB», установленной в каждом шкафу пожарного крана, от которой поступает сигнал на открытие электрозадвижки, установленного на трубопроводе в насосной станции. Предусмотрены запорные арматуры для выключения полукольца в системе В2 на случай аварии или планового ремонта.

Система автоматического пожаротушения имеет одну секцию. Число оросителей в секции не превышает 800 шт. Число оросителей на одной ветви не превышает 4 шт. Расстояние между оросителями не более 4 м, до стен и перегородок не более 2 м. Перед самым удаленным оросителем установлен кран для манометра, для контроля давления. Спринклерный ороситель «СВУ-12» устанавливаем розеткой вверх и температурой срабатывания 68°С. Расстояние от розетки оросителя до плоскости перекрытия должно быть, от 0,08 до 0,4 м. Секция имеет узел управления спринклерный, воздушный.

Время заполнения трубопроводов воздухом не более 1 часа. Время с момента срабатывания оросителя, до выхода воды из него по расчету 49 сек, но не более 180 сек.

Помещения насосных установок пожаротушения и системы АПТ выгорожены противопожарными стенами (перегородками) и перекрытиями, предусмотрено двоиное перекрытие (см.раздел АР). Уровеня шума в помещениях, вызванных работой насосных агрегатов не превышать 30 дБ.

Секция имеет узел управления спринклерный с акселератором, воздушный. Узел управления находится в насосной станции на отметке -2,3 в подвале. Насосная станция питается от двух вводов Ду200 мм (Vводы=0,93 м3), городского водопровода. Насосная станция относится к первой категории надежности. Жокей насос питается из городского водопровода.

Предусмотрены два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки. Шток задвижки выведена наружу здания, установлены поблизости наружных пожарных гидрантов.

Трубную разводку спринклерной установки выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных ГОСТ 3262-75. Трубные соединения выполнить на сварке. Диаметры труб назначены на основании гидравлического расчета.

Питающий и распределительный трубопровод следует прокладывать с уклоном 0,005 трубы с диаметром более 57 мм и 0,01 - менее 57 мм  в сторону узла управления или промывочного крана (СП РК 2.02-104-2014), после монтажа систему промыть и испытать на герметичность(94 м.в.ст.).

Крепление труб выполнить согласно требованиям СП РК 2.02-104-2014.

Монтаж установок вести согласно ВСН 2661-01-91 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения», технических инструкций, паспортов оборудования, заводов-поставщиков.

В насосной станции пожаротушения используется комплектная насосная станция с параметрами согласно расчета:

Насос  Q = 100 м3/ч, Н=26,10 м, Р= 2х37 кВт - один основной, один резервный; В комплекте с насосами, рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой. Насос жокей  Q= 3,0 м3/ч, Н= 31 м, Р= 1,5 кВт.

Контролируемый параметр в системе - давление. Давление в системе поддерживает до узла управления жокей насос, после узла управления воздушный компрессор. При включении основного насоса, жокей насос и компрессор отключается.

В автоматическом режиме предусмотрен следующий алгоритм:

- при падении давления в секции, подается команда на открытие электрозатворов на вводе, через 10 с включение основного насоса;

- при нажатии кнопки «SB», подается команда на открытие электрозатворов на трубопроводе ПК, давление падает, открывается электрозатвор на вводе, включение основного насоса.

Для подключения к  станции пожарной техники  выведены две головки ГМ-80.

При срабатывании системы, для отвода воды в паркинге предусмотрены лотки, приямки и дренажные насосы для отвода стоков с паркинга (см. раздел ВК, АР, КЖ).

12. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Проект по оценке энергетической эффективности выполнен согласно нормам расхода тепловой и электрической энергии, и обеспечивает необходимый микроклимат в здании для жизнедеятельности людей.

В проекте предусмотрены мероприятия по снижению тепловых потерь за счет применения в ограждающих конструкциях здания эффективных утеплителей.

Теплозащитные свойства ограждающих конструкций обеспечивают нормируемую удельную потребность в тепловой энергии на отопление здания.

В целях рационального использования тепловой энергии предусмотрены приборы учета. Для снижения потерь тепла выполнено: регулирование систем отопления, изоляция трубопроводов, предусмотрена установка приточных систем. Оборудование теплового пункта автоматически поддерживает заданный режим работы в зависимости от температуры наружного воздуха, режима эксплуатации и выполняет максимальную экономию топливно-энергетических ресурсов.

Применены светодиодные светильники с энергоэкономичными лампами.

Снижение энергоемкости систем отопления, выполнено за счет объемно-планировочных решений, повышения теплотехнических показателей ограждающих конструкций.

Класс здания по энергетической эффективности - В (нормальный).

13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Разработанные в проекте инженерные решения по охране атмосферного воздуха и их реализации будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду.

В проекте предусмотрены следующие мероприятия, направленные на охрану окружающей среды:

- план организации рельефа решен таким образом, отвод воды организован в ливневую канализацию;

- участок озеленен кустарниками и газонами;

- бытовые отходы собираются в контейнеры и вывозятся централизованно для уничтожения и утилизации;

- проектом предусмотрено центральное отопление от ТЭЦ.

К мероприятиям по предупреждению загрязнения поверхностных и подземных вод относятся:

- искусственное повышение планировочных отметок территории;

- система профилактических мер по предотвращению утечек из водопроводных и канализационных сетей;

- устройство гидроизоляции для подземных трубопроводов с целью исключения коррозионного разрушения;

- регулярный капитальный ремонт (замена трубопроводов, установка смотровых колодцев) является одним из основных мероприятий, предотвращающих аварийный сброс сточных вод;

- организованное складирование и своевременный вывоз производственных и бытовых отходов

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивающими пожарную, санитарную экологическую безопасность при соблюдении мероприятий предусмотренных настоящим проектом.

В процессе проведения работ по строительству будут образовываться в основном, твердые бытовые отходы потребления и незначительное количество строительных отходов, тара лкм, огарки электродов, ветошь.

Для складирования ТБО, образующихся в процессе строительно-планировочных работ будут предусмотрены временные специальные площадки с твердым покрытием и контейнеры. По мере накопления твердые бытовые отходы транспортируются специализированными организациями, строительный мусор, тара лкм, огарки электродов, ветошь передаются специализированной организации.

При своевременной организации вывоза образующихся бытовых, воздействие отходов на окружающую среду отсутствует. В связи с тем, что все отходы будут передаваться коммунальным службам города расчет и нормирование отходов не производится.

14. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Производство работ должно выполняться с обязательным соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СНиП и нормативных актов других организаций, требования которых не противоречат вышеназванным нормативным документам в строительстве.

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических схемах на производство работ.

Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски, рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства. Работодатель должен организовать надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, ремонт, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви. Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или химчистка - по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

Строительная площадка ограждается временным панельно-стоечным ограждением высотой 2.0 м по ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ технические условия.

Ширина проездов при одностороннем движении автотранспорта должна составлять не менее 3.5 м, при двустороннем движении – не менее 6.0 м, а для грузоподъемного крана – не менее 5.0 м.

Для правильной организации движения транспорта на территории строительной площадки устанавливаются указатели проездов, дорожные знаки с обозначением допустимой скорости, мест стоянок транспортных средств по ГОСТ 10807-78.

Котлованы и траншеи вдоль верхней кромки откоса должны быть ограждены предохранительным ограждением. Для прохода через вырытые траншеи и котлованы устанавливаются пешеходные мостики шириной не менее 0.8м с двусторонними перилами высотой 1.0м.

Искусственное освещение рабочих мест, проходов и проездов осуществляется в соответствии с «Нормами электрического освещения строительно-монтажных работ».

В тёмное время суток строительная площадка освещается прожекторами ПКН-1000-2, установленными на реконструируемом здании и временных опорах.

Уточнение мероприятий по технике безопасности и контроль за их соблюдением осуществляется инженером по технике безопасности в соответствии с проектом производства работ.

При производстве работ выполнять требования ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности», по технике безопасности при работе с электроинструментом, приспособлениями, средствами малой механизации и строительной технике (машин).

15. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА

В ходе строительства объекта должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Работодатель несет ответственность за соблюдением СанПиН.

В ходе строительства работодатель обязан обеспечить постоянное поддержание условий труда, отвечающих требованиям СанПиН, а также соблюдение этих правил.

Организацию производственного контроля над соблюдением условий труда и трудового процесса.

Проводить профилактические мероприятия по предупреждению воздействия вредных производственных факторов на здоровье работников.

16. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ И ПО ВЗРЫВО- И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

Принятые компоновочные, конструктивные, защитные решения и мероприятия обеспечивают безопасное обслуживание оборудования при неукоснительном выполнении действующих норм и правил, регламентирующих безопасное обслуживание устройств и оборудования.

Категория производств и класс зон и помещений по взрыво- пожароопасности в соответствии с техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» Приложение 5 принята:

- помещения КПП - Д;

- зал паркинга - В.

Для локализации небольших возгораний, а также пожаров в начальной стадии их развития, предусмотрены следующие средства первичного пожаротушения:

- огнетушитель углекислотный ОУ -5 - 4 шт;

- огнетушитель порошковый - ОПУ-5 - 4 шт;

- пожарный щит деревянный закрытого типа в комплекте:

1 багор, 1 лом, 2 ведра, 2 лопаты, 2 топора. - 1 компл.;

- ящик для песка металлический V-0,3 м3 - 1 шт.

Для предотвращения взрыво- пожарной ситуации в паркинге предусматривается автоматическое пожаротушение и дымоудаление.

В паркинге для нужд внутреннего пожаротушения запроектирована насосная станция противопожарного назначения.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V «О гражданской защите» проектируемый объект не относится к опасным производствам и не требует разработки инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.