Республика Казахстан

ТОМ I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Книга 1

Рабочий проект:

«Строительство здания для филиала Московского государственного института международных отношений в городе Астана»

Шифр: 25/р-34-ПР-ПЗ

Проектировщик:

ТОО «КазНИПИ энергетики и связи»

ГСЛ № 02913

Астана 2025 г.

Состав рабочего проекта

| ТОМ 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Книга 1 | Общая пояснительная записка |  |
| Книга 2 | Паспорт проекта |  |
| Книга 3 | Проект организации строительства |  |
| Книга 4 | Обеспечение антитеррористической защищенности объекта |  |
| Книга 5 | Энергетический паспорт |  |
| Книга 6 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Книга 7 | Инженерно-технические мероприятия по промышленной безопасности гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуации |  |
| Книга 8 | Акустические проект |  |
| Альбом 1 | Генеральный план |  |
| ТОМ 2 |  |  |
| Альбом- I | Архитектурные решения |  |
| Альбом- II | Технологические решения |
| Альбом- II.I | Технологические решения. Аудио-видео оборудования |
| Альбом- III | Технологические решения. МГН |  |
| Альбом- IV | Конструкции железобетонные |  |
| Альбом- V | Конструкции металлические |  |
| Альбом- VI | Водоснабжение и канализация |  |
| Альбом- VII | Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |
| Альбом- VIII | Силовое электрооборудование |  |
| Альбом- IX | Электроосвещение |  |
| Альбом- X | Электроосвещение фасадов |  |
| Альбом- XI | Структурированная кабельная система |  |
| Альбом- XII | Технические средства связи и сигнализации доступные для маломобильных групп населения |  |
| Альбом- XIII | Автоматизированная система мониторинга несущих конструкции здания |  |
| Альбом- XIV | Автоматическая пожарная сигнализация |  |
| Альбом- XV | Система контроля и управления доступом и охранная сигнализация |  |
| Альбом- XVI | Система видеонаблюдения |  |
| Альбом- XVII | Система оповещения и управления эвакуацией |  |
| Альбом- XVIII | Автоматическое пожаротушение |  |
| Альбом- XVIII.I | Автоматика пожаротушения |  |
| Альбом- XIX | Автоматическое газовое пожаротушение модульное |  |
| Альбом- XX | Автоматизация система управления диспетчеризации |  |
| Альбом- XXI | Аудио-визуальная система (конференц-связь) |  |
| ТОМ 3 |  |  |
| Книга 1 | Сметная документация |  |
| Книга 2 | Прайс листы |  |
| ТОМ 4 |  |  |
| Альбом 1 | Наружные сети электроснабжения 20 кВ |  |
| Альбом 2 | Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ |  |
| Альбом 3 | Наружное электроосвещение |  |
| Альбом 4 | Трансформаторная поdстанция ТП-2000кВА-20/О,4кВ. Архитектурно-строительная часть |  |
| Альбом 5 | Трансформаторная поdстанция ТП-2000кВА-20/О,4кВ. Электромеханическая часть |  |
| Альбом 6 | Трансформаторная поdстанция ТП-2000кВА-20/О,4кВ. Волоконно-оптическая система передачи данных |  |
| Альбом 7 | Трансформаторная поdстанция ТП-2000кВА-20/О,4кВ. Охранно-пожарная сигнализация |  |
| Альбом 8 | Трансформаторная поdстанция ТП-2000кВА-20/О,4кВ. Автоматическая система контроля и учета электроэнергии |  |
| Альбом 9 | Трансформаторная поdстанция ТП-2000кВА-20/О,4кВ. Телемеханика |  |
| Альбом 10 | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |
| Альбом 11 | Газопроводные сети наружные |  |
| Альбом 12 | Внутренние сети газоснабжения |  |
| Альбом 13 | Наружные тепловые сети |  |
| Альбом 14 | Наружное сети связи |  |
| Альбом 15 | Тепломеханические решения |  |
| Альбом 16 | Тепломеханические решения. Электрооборудование и электроосвещение здания. |  |
| Альбом 17 | Тепломеханические решения. Пожарно-охранная сигнализация. |  |
| Альбом 18 | Поливочный водопровод территорий. |  |
| Альбом 19 | Поливочный водопровод территории. Конструкции железобетонные |  |
| Альбом 20 | Дренажная система. Водопонижение |  |
| Альбом 21 | Газоснабжение. Конструкции железобетонные |  |
| Альбом 22 | Тепловые сети. Конструкции железобетонные |  |
| Альбом 23 | Блочно-модульная котельная. Архитектурные решения |  |
| Альбом 24 | Блочно-модульная котельная. Конструкции железобетонные |  |
| Альбом 25 | Блочно-модульная котельная. Конструкции металлические |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Титульный лист

Состав рабочего проекта

Содержание

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Характеристика площадки строительства

Раздел 3. Генеральный план

Раздел 4. Архитектурные решения

Раздел 5. Конструкции железобетонные

Раздел 5.1  Конструкции металличесие

Раздел 6. Технологические решения

Раздел 7. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Раздел 8. Водопровод и канализация

Раздел 9. Силовое электрооборудование

Раздел 10. Электроосвещение фасадов

Раздел 11. Системы контроля и видеонаблюдения

Раздел 12. Системы связи, Технические средства связи и сигнализации                   доступные для маломобильных групп населения

Раздел 13. Автоматическая пожарная сигнализация

Раздел 14. Система оповещения и управления эвакуацией

Раздел 15.  Автоматическое пожаротушение

Раздел 15. 1  Автоматика пожаротушения паркинга

Раздел 16. Автоматическое газовое пожаротушение

Раздел 17. Автоматизированная система мониторинга несущих конструкций

Раздел 18. Структурированная кабельная система

Раздел 19. Наружные сети электроснабжения 20 кВ

Раздел 20. Система контроля и управления доступом и охранная    сигнализация

Раздел 21. Автоматизация система управления диспетчеризации

Раздел 22. Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ

Раздел 23. Наружное электроосвещение

Раздел 24. Трансформаторная подстанция, АС часть

Раздел 25. Трансформаторная подстанция, Телемеханика

Раздел 26. Трансформаторная подстанция, Автоматическая система  контроля и учета электроэнергии

Раздел 27. Трансформаторная подстанция, Электромеханическая часть

Раздел 28. Трансформаторная подстанция, Охранно-пожарная сигнализация

Раздел 29. Трансформаторная подстанция, Волоконно – оптическая система передачи данных

Раздел 30.  Наружные тепловые сети

Раздел 31.  Тепловые сети. Конструкции железобетонные

Раздел 32.  Поливочный водопровод территорий

Раздел 33.  Наружное сети связи

Раздел 34.  Наружное сети водоснабжения и канализации

Раздел 35.  Дренажная система. Водопонижение

Раздел 36.  Газопроводные сети наружные

Раздел 37.  Газоснабжение. Конструкции железобетонные

Раздел 38.  Внутренние сети газоснабжения

Раздел 39.  Тепломеханические решения. Пожарно-охранная сигнализация.

Раздел 40.  Тепломеханические решения. Электрооборудование и электроосвещение здания.

Раздел 41.  Тепломеханические решения.

Раздел 42.  Охрана окружающей среды.

Раздел 1. Общие положения

Проект разработан на основании следующих исходных данных:

Эскизный проект №______ от ___.11.2025г.

Архитектурно-планировочное задание № KZ63VUA02080565 от 22 октября

2025г.

Топографическая основа М 1:500, выполненная ТОО «KazGeo-KZ» в апрель 2025г.

Постановление на проектирование Акимата города Астаны № 510-3486 от 30.09.2025г.

Заключение об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «СпецИнжГео» №2506-25 от 25 июня 2025.

Технические условия на подключение к городским сетям водопровода и канализации ГКП «АСТАНА СУ АРНАСЫ» №3-6/728 от 17.04.2025г.

Технические условия на подключение к системе ливневой канализации ГКП на праве хозяйственного ведение « ELORDA ECO SYSTEM» Акимата города Астана №06-10/-И-279,1 от 13 марта 2025 года

Технические условия на проектирование и подключение к газораспределительным сетям АПФ АО «QazaqGaz Aimaq» №01-гор-2025-000000656 от 21.05.2025г.

Технические условия на подключение к сетям электроснабжения Региональной электросетевой компании АО «АСТАНА-РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» №5-Е-20/1-2097 от 02.05.2025 г.

Технические условия на телефонизацию ДЭСД города Астана  АО «Казактелеком» №Д01-2/Т-04/25-250 от 07.04.2025г.

Раздел 2. Характеристика площадки строительства

Проект разработан на основании заключения об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «СпецИнжГео» в 2025г., согласно техническому заданию и договора №2506-25 от 25 июня 2025г.

Инженерно-геологическая характеристика района

Общие сведения

Площадка инженерных изысканий расположена в городе Астана, Есильский район, вдоль шоссе Каркаралы, в пределах перспективной застройки юго-восточной части города. Участок предназначен для строительства здания филиала МГИМО. (Рис.2.1).

Рисунок 2.1- Местоположение площадки

Рельеф участка — слабо волнистый, спокойный, без резких перегибов и выраженных склонов. Поверхность имеет небольшой уклон в юго-западном и южном направлениях, что соответствует общему направлению поверхностного стока на данной территории.

Абсолютные отметки местности варьируются в пределах 348,81–349,94 м по устьям скважин, максимальный перепад высот на всей площади не превышает 1,5 м. Такие условия являются благоприятными для строительства: выемки и насыпи значительного объема не требуются, возможна минимальная вертикальная планировка.

Ландшафт и окружающая обстановка

Участок характеризуется как открытая территория, преимущественно покрытая естественным травянистым покровом с отдельными участками кустарниковой растительности. Поверхность в целом ровная, местами отмечаются следы техногенного воздействия (временные проезды, уплотнение, строительный мусор и др.).

С восточной и юго-восточной сторон, вдоль шоссе Каркаралы, проходит лесопосадка

защитного типа, состоящая преимущественно из лиственных пород (тополь, берёза, ива), высотой 4–6 м. Лесополоса выполняет ветро- и пылезащитную функцию и визуально отделяет участок от транспортной магистрали. Влияние на инженерно-геологические условия участка незначительно.

Признаков заболачивания, подтопления, стоячих вод и активного водоразмыва на момент обследования не установлено.

Геоморфологическая позиция

Площадка находится в пределах слабо наклонной надпойменной террасы реки Ишим, геоморфологически — это участок аккумулятивной равнины, сложенной аллювиально-делювиальными четвертичными отложениями. Типичные грунты — суглинки, пески, гравийные отложения, формирующие равнинный спокойный рельеф с благоприятными условиями для капитального строительства.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1) Инженерно-  геологические  изыскания    на   объекте:    «Строительство    здания

филиала МГИМО, расположенного в г. Астана, по ул. Каркаралы», выполнены на основании договора №2506-25 от 25 июня 2025 с ТОО «Казахский научно-исследовательский проектный институт энергетики и связи»

2) На основании полевого визуального обследования пробуренных скважин и по результатам лабораторных исследований грунтов установлено, что в геологическом строении на участке изысканий залегают Современные четвертичные отложения (QIV), Аллювиальные четвертичные отложения (aQII-IV) и Карбоновая система элювиальные отложения еС1.

3) На объекте была проведена плановая и высотная привязка устьев скважин в количестве 16 точек. Разбивка инженерно-геологических выработок произведена при помощи измерительного прибора с GPS позиционированием, согласно схеме генплана и разбивочного плана, который был согласован с Заказчиком.

4) Грунтовые воды на участке были вскрыты в интервале глубин от 2,9 до 4,1 м от дневной поверхности. Абсолютные отметки установившегося уровня составляют 345,81 – 345,89 м. Уровень был зафиксирован в летний период и характеризует пониженную сезонную отметку. Для расчётных целей рекомендуется учитывать прогнозный уровень на 1,5 м выше установленного в период изысканий. По результатам лабораторного анализа водных проб установлено, что грунтовые воды относятся к хлоридно-натриевому типу, обладают: Высокой жёсткостью; Низкой минерализацией; Нейтральной, слабощелочной или слабокислой реакцией среды.

По степени агрессивности:

По отношению к стальным конструкциям — корродирующие;

К свинцовой оболочке кабелей — средняя степень агрессивности;

К алюминиевой оболочке кабелей — высокая агрессивность;

По отношению к бетонам марки W4,W6,W8—слабоагрессивные или неагрессивные; По отношению к железобетонным конструкциям — среднеагрессивные.

5) При проектировании, рекомендуем использовать следующие прочностные и деформационные характеристики (приведенные в таблице 6.1).

| № п/п | Наименование характеристик | Единица измерения | Значения характеристик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативные | Расчетные |  |
|  |  |  |  | По деформациям | По несущей способности |
| ИГЭ-2. Супесь aQII-VI |  |  |  |  |  |
| 1. | Плотность грунта | г/см3 | 2,02 | 1,95 | 1,93 |
| 2. | Угол внутреннего трения | Градус | 108 | 91,8 | 102,6 |
| 3. | Удельное сцепление | кПа | 24,7 | 15 | 13 |
| 4. | Модуль деформации | МПа | 5,8 | 5,44 |  |
| ИГЭ-3. Суглинок aQII-VI |  |  |  |  |  |
| 1. | Плотность грунта | г/см3 | 2,06 | 1,95 | 1,93 |
| 2. | Угол внутреннего трения | Градус | 29,6 | 25,16 | 21 |
| 3. | Удельное сцепление | кПа | 25,6 | 15 | 13 |
| 4. | Модуль деформации | МПа | 7,21 |  |  |
| ИГЭ–4. Песок средней крупности aQII-VI |  |  |  |  |  |
| 1. | Плотность грунта | г/см3 | 1,92 | 1,60 | 1,33 |
| 2. | Угол внутреннего трения | Градус | 35 | 32 | 30 |
| 3. | Удельное сцепление | кПа | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Модуль деформации | МПа | 27 |  |  |
| ИГЭ-5. Песок гравелистый aQII-VI |  |  |  |  |  |
| 1. | Плотность грунта | г/см3 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 2. | Угол внутреннего трения | Градус | 38 | 38 | 35,5 |
| 3. | Удельное сцепление | кПа | - | - | - |
| 4. | Модуль деформации | МПа | 35 |  |  |
| ИГЭ-6. Суглинок |  |  |  |  |  |
| 1. | Плотность грунта | г/см3 | 2,05 | 1,74 | 1,95 |
| 2. | Угол внутреннего трения | Градус | 80,7 | 68,6 | 76,6 |
| 3. | Удельное сцепление | кПа | 16,2 | 27 | 25 |
| 4. | Модуль деформации | МПа | 6,74 |  |  |

5) Согласно Карте общего сейсмического районирования территории Республики Казахстан (ОСР-97) и требованиям СН РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах», территория г. Астана, в том числе Есильский район, относится к несейсмичной зоне. Максимальная расчетная сейсмичность в пределах участка строительства не превышает 6 баллов по шкале MSK-64 даже при экстремальных сценариях, что позволяет применять обычные конструктивные решения без специальных мер сейсмозащиты.

6) По коррозионной активности к свинцу грунты относятся к средней категории, а к алюминию — к высокой, что требует применения защитных мер при проектировании подземных коммуникаций. Агрессивность по сульфатам отсутствует, что позволяет применять обычные виды цемента. По хлоридам в отдельных горизонтах целесообразно использовать сульфатостойкий цемент и защитные покрытия арматуры для повышения долговечности конструкций. Предусмотреть эффективную дренажную систему и отвод поверхностных вод, исключая переувлажнение основания. Подземные инженерные сети рекомендуется прокладывать в защитных оболочках из химически стойких материалов (ПНД, ПВХ, композиты). алюминию — к высокой, что требует применения защитных мер при проектировании подземных коммуникаций. Агрессивность по сульфатам отсутствует, что позволяет применять обычные виды цемента. По хлоридам в отдельных горизонтах целесообразно использовать сульфатостойкий цемент и защитные покрытия арматуры для повышения долговечности конструкций. Предусмотреть эффективную дренажную систему и отвод поверхностных вод, исключая переувлажнение основания. Подземные инженерные сети рекомендуется прокладывать в защитных оболочках из химически стойких материалов (ПНД, ПВХ, композиты).

7) При проектировании следует предусмотреть следующие мероприятия: - защитубетонных и железобетонных конструкций от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; - антикоррозионную защиту подземных конструкций из стали, свинцовых и алюминиевых оболочек кабеля от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

8) Значения несущей способности свай, определенные методом статического зондирования, представлены без учета коэффициента надежности. Данные значения должны быть уточнены по результатам полевых испытаний натурных свай. Окончательный выбор длины и установление несущей способности свай должен быть основан на результатах полевых исследований по ГОСТ 5686-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями».

9) Группы грунтов в зависимости от трудоемкости их разработки, согласно СН РК 8.02-05-2002:

- суглинок – 35б

- супесь – 36б;

- песок средней крупности – 29б;

- песок гравелистый – 29в;

Раздел 3. Генеральный план

- Рабочий проект генерального плана «Строительство здания для филиала Московского государственного института международных отношений в городе Астана» разработан на топографической основе М 1:500, выполненной " от 06.03.25

- Система координаты местная. Система высот Балтийская.

- Размеры даны в метрах.

- Горизонтальную разбивку производить от границ участка и координатных пересечении осеи

- Вертикальную разбивку производить от ближайшего репера.

- Архитектурно-планировочное задание № KZ54VUA01287461 Дата выдачи: 28.11.2024 г., кадастровый номер земельного участка 02:036:155:5498.

- Постановлений Акимата №510-1310 от 05.05.2025г. Градостроительное решения выполнены в соответствии с требованиями СНиП РК, Закона РК  "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" №240 РК от 11.05.2022г. и нормативными документами, действующими на территории РК.

- Отчет об инженерно- геологических изысканиях, выполенным ТОО «СпецИнжГео Лицензия №23010231  по договору №2506-25 от 25 июня 2025 года

Проектируемое здание  привязана осями к координатным отметкам и границе участка. Размеры даны в осях и выражены в метрах.

Предусмотрено четыре въезда на территорию. Вокруг здания предусмотрен противопожарный проезд, предназначеный для пожарных машин и  спецтехники обеспечивающие доступ ко всем подъездам здания.  Предусмотрен проезд к хозяйственной зоне.  С запроектированы стоянки для автомобилей.   План организации рельефа выполнен в проектных горизонталях,  отвод  талых и ливневых вод осуществляется по проездам.  На  территории участка запроектировано благоустройство и  озеленение. Площадка для сбора мусора запроектирована в хозяйственной зоне с нормативным расстоянием от окон сооружения более 25м.

На  территории  комплекса  предусмотрены  мероприятия обеспечивающие беспрепятственный  доступ  и перемещение маломобильных групп  населения. Пешеходные дорожки и тротуары  предназначенные  для  движения на креслах колясках, имеют  ширину  не менее 1.5м.  (РДС РК 3.01-05-2001 п.5.2; п.7.5). Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров на территории  размещения  путей МГН  не превышают: продольный – 5%, поперечный , –2%.   В местах пересечения проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда колясок мгн. На путях передвижения инвалидов применяется покрытие пешеходных  дорожек из твердых шероховатых материалов (тротуарная плитка),  предотвращающих скольжение. Линии разметки путей  для лиц с нарушением зрения выполнены с использованием рифлёной поверхности (бетонная плитка).  По периметру  зданий  предусмотрена отмостка 1.0м. устроенная по грунту.

Основные показатели по генплану

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | В границах отведенного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка по земельному акту | га | 3,66 |
|  | - площадь застройки | м.кв. | 7198,30 |
|  | - площадь застройки котельная | м.кв. | 104,30 |
|  | - площадь застройки ТП, ДГУ | м.кв. | 140,00 |
|  | - площадь покрытий, в том числе: | м.кв. | 21286.90 |
|  | асфальтобетонное покрытие | м.кв. | 9512,13 |
|  | покрытие тротуаров Н=0,08 | м.кв. | 2863,10 |
|  | покрытие тротуаров Н=0,06 | м.кв. | 8335,67 |
|  | Тартановое покрытие | м.кв. | 390,00 |
|  | отмостка | м.кв. | 186,00 |
|  | - площадь озеленения | м.кв. | 8126,80 |
| 2 | Площадь застройки | % | 19,67 |
| 3 | Площадь покрытий | % | 58,14 |
| 4 | Площадь озеленения | % | 22,19 |

Раздел 4. Архитектурные решения

1. Данный проект разработаны согласно АПЗ №KZ63VUA02080565 от 22 октября 2025 г., в соответствии

функциональным назначением здания и набора помещений согласно «Техническому заданию на проектирование»

объекта «Строительство здания для филиала Московского государственного института международных

отношений в городе Астана», в соответствии с требованиями

действующих  нормативных  документов:

-СП РК 3.02 -107-2014 «Общественные здания и сооружения»;

-СП РК 3.02-111-2012* «Общеобразовательные организации»;

-СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений",

-Технического регламента  "Общие требования к пожарной безопасности",

-СП РК 3.06-101-2012 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности маломобильных групп населения".

В плане проектируемое здание имеет сложную форму, состоит из 4-х блоков разных высот.

Данный проект выполнен в современном архитектурном стиле. В наружной отделке были использованы

натуральный камень травертин, декаративные элементы выполненны из фибробетона, HPL панелей, так же

использованна система витражного ленточного остекления - больше форматные окна и витражи, что придает

фасадам презентабельный вид.

Каждый блок имеет свое функциональное назначение в учебном процессе:

Блок 1 - Главный корпус института обозначен доминантой входной группыв виде остекленного портала, так же в блоке запроектирован паркинга на уровне подвала на 11 м/мест с въездом через рампу. На уровне подвала имеется помещение простейшего укрытия расчитанный на одновременное пребывание в нем до 695 человек, оборудованный основным набором требуемых помещений, так же на уровне подвала                 рассположенны тех.помещения такие как электрощитовая, насосная, тепловой узел, помещения вент.камер и пр. На этажах с 1 по 4 расположенны учебные аудитории, лекционные помещения, кабинеты администрации. Внутренне пространство главного корпуса, в центральном холле организованно с устройством многосветного пространства, завершающегося ощирным зенитным фонарем. Так же холл и этажи многосветного пространства оснащены понарамным лифтом. В корпусе имеется две лестничных клетки с выходом на кровлю. В кровле расположены зенитный фонарь который обеспечивает естественной инсоляцией центральную часть здания.

Блок 2 - Учебный центр "Школа 21", имеет отделный вход, так же обозначенный выраженной входной группой,   Блок 2-х этажный с подвальным этажом. В уровне подвала расположенна кухонная зона столовой полного цикла с горячим цехом, так же

тех.помещения - венткамера для кухни и обеденного зала столовой. На первом этаже расположен обеденный зал на 200 мест, кабинеты и с/у, пуи. На втором этаже учебные кабинеты и конференц зал на 100 чел, учебные помещения по типу "оупен спейс" открытое пространство.

Блок 3 -  В блоке расположен спортивный зал высотой более 7,0 метров, в отдельном "крыле" актовый зал на 417 мест. Здание имеет 3 этажа и подвальный этаж. В подвале расположен тренажерный зал и сопутствующие ему помещения - раздевалки мужские и женские с душовыми и с/у, пуи, и технические помещение. Из подвала предусмотренны отдельные выходы на улицу. Так же на этажах расположены кабинеты и малый конференц зал, с/у и пуи.

Блок 4 -  Общежитие на 230 человек для проживания студентов и части преподавательского состава института. Здание имеет 5 этажей и тех.подполье. В подвале расположены электрощитовая, венткамера для прачечной. На первом этаже расположена зона прачечной системы, коверкинг, консьерж и с/у., а так же 1 комнатные                 квартиры 4 класса комфотрности для части преподовательского состава. Этажи с 2-ого по 5-ый  спроектированны как  жилые комнаты с с/у с душевыми для студентов, а так же общие кухни и бытовые комнаты на этажах

Степень огнестойкости здания - I

Класс конструктивной пожарной опасности - СО

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4,2

Уровень ответственности здания - I (повышенный)

Здание технически и технологически сложное

Степень долговечности здания - I

Класс ответственности здания по назначению - III

Комфортность здания - 3

Предусмотрен студенты на 750 человек, преподователи на 94 человек.

Актовый зал вместимостью 417 п/ мест. (в том числе МГН 4 п/мест)

Посадка здания на генплане выполнена на чертежах марки "ГП". За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 351,00.

Здание института  Блок 1 в плане размерами - 42,0м х 60,00 м.

Состоит из 4-х этажей с подвальным этажом

Здание института  Блок 2 в плане размерами - 38,0м х 42,00 м.

Состоит из 2-х этажей с подвальным этажом

Здание института  Блок 3 в плане размерами - 50,0м х 44,00 м.

Состоит из 3-х этажей с подвальным этажом

Здание института  Блок 3 в плане размерами - 42,0м х 17,30 м.

Состоит из 3-х этажей с подвальным этажом

Основные технико-экономические показатели

Высота подвального этажа 3,30 -2,50 м (от пола до пола), 2,95-2,15 м (от пола до потолка ж/б),

Высота 1-го этажа 5,1 м (от пола до пола), 4,75 м (от пола до потолка ж/б),

Высота 2-го этажа 4,2 м (от пола до пола), 3,85 м (от пола до потолка ж/б),

Высота 3-го этажа 4,2 м (от пола до пола), 3,85 м (от пола до потолка ж/б),

Высота 4-го этажа 4,2 м (от пола до пола), 3,85 м (от пола до потолка ж/б),

Высота основного объема здания до верха парапета - 21,35 м.(см. разрез 1-1, 2-2).

В здании запроектировано 3 грузопассажирских лифта, из них: 1 лифта ,

грузоподъемностью - 1600кг,и 2 лифта грузоподъемностью- 1050 кг,

3.2. Здание отделывается высококачественными современными материалами. Стены подвального  этажа

отделываются полированным гранитом по системе навесного фасада.

В наружной отделке 1-го и 4-го этажей фасадов института используется  облицовка фибробетоном и травертином

по системе навесного фасада.

Витражи и окна здания института - алюминиевые, с термоизоляцией, энергосберегающим остеклением

3.3. К внутренней отделке предъявляются повышенные требования. Основные помещения отделываются

высококачественными материалами.технологических, складских и технических помещений  окрашиваются

водоэмульсионной краской за 2 раза.

3.4. Подвесные потолки  помещений в служебных, административных и технологических помещениях

предусматриваются подвесные потолки типа "Армстронг". В мокрых помещениях -  подвесные потолки из

влагостойкого гипсокартона.  В технических,  подсобных, складских помещениях и мастерских потолки

(монолитная железобетонная плита перекрытия) окрашиваются водоэмульсионной краской.

3.5. Полы в  вестибюлях, фойе,  комнатах  для артистов, в административных, служебных помещениях,  применяются

коммерческие линолеумные покрытия.

Для отделки пола в коридорах, лестницах, технологических, мокрых, складских помещениях, мастерских

применяется керамогранит и керамическая плитка. Полы в технических помещениях - бетонные и керамические.

Полы на сцене и в репетиционном зале - деревянные, шпунтованные. В зрительном зале - ковролин.

Внутренние двери глухие и остекленные деревянные, в лестницах алюминиевые остекленные, в технических

помещениях металлические, противопожарные с пределом огнестойкости не менее 30мин.

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп

населения по зданию согласно МСН 3.02-05-2003. Проходы и коридоры имеют ширину и протяженность,

соответствующую нормативам. Ширина дверных проемов на пути движения

К  100/1/15/ГОСТ 530-2015  на МГН соответствует нормам. Двери на пути их перемещений запроектированы

без порогов. При главном входе предусмотрен  пандус.

Строительные решения

Фундаменты - монолитные ж/бетонные.

Стены подвала - монолитные ж/бетонные.

Несущие конструкции театра - железобетонный каркас (колонны и ригели).

Междуэтажные перекрытия - монолитные железобетонные.

Наружные стены - газоблок толщиной 300мм на цементно-песчаном растворе М 50 с утеплением жесткими минераловатными плитами толщиной 100 мм, система навесного фасада с декоративными элементами из фибробетона.

Перегородки - армокиpпичные в лестницах, помещениях зрительского комплекса, помещениях технологического обеспечения, в мокрых и технических помещениях – кирпич.

Кровля - рулонная вентилируемая.

Раздел 5. Конструктивные решения

Характеристика здания:

Вид строительства - новое.

Степень огнестойкости здания - I (СП РК 3.02-101-2012 табл.2 и СНиП РК2.02-05-2009 прил.2).

Класс конструктивной пожарной опасности СО (ТР №405, прил.2, табл.2)

Класс пожарной опасности строительства конструкций КО (ТР №405, прил.2, табл.3).

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.2 (ТР №405, гл.7, п.59).

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности Д (ТР №405, прил.18, табл.1).

Уровень ответственности здания - I (повышенный) (приказ МНЭ РК №165 от 28.02.2015 по состоянию на 23.04.2021).

Здание технически и технологически сложное (приказ МНЭ РК №165 от 28.02.2015 по состоянию на 23.04.2021).

Степень долговечности здания - I (СП РК Е №1990, табл.2.1 "Основы проектирования несущих конструкций".)

Класс ответственности здания по назначению - III (СП РК 2.03-30-2017*, табл.7.2).

Предусмотрен студенты на 750 человек, преподователи на 94 человек.

Актовый зал вместимостью 417 п/ мест. (в том числе МГН 4 п/мест)

Посадка здания на генплане выполнена на чертежах марки "ГП". За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 351,00.

Данный проект разработан в соответствии в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

- СП РК 5.01-102-2013 "Основания зданий и сооружений"

- СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 "Основы проектирования несущих конструкций"

- СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 "Проектирование железобетонных конструкций" Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий"

- СП РК EN 1992-1-2:2008/2011 "Проектирование железобетонных конструкций. Общие правила определения огнестойкости."

- СП РК EN 1991-1-1:2002/2011 "Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-1. Собственный вес, постоянные и временные нагрузки на здания"

- СП РК EN 1991-1-3:2003/2011 "Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки"

- СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 "Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-4. Ветровые воздействия"

- СП РК 2.02-101-2022 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

- СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Конструктивная система здания - рамно-связевой каркас.

Фундаменты - леньочные и столбчатые из монолитного железобетона толщиной 800мм по свайному основанию. Класс бетона по прочности С 30/37, марка бетона по водопроницаемости W8 на сульфатостойком цементе. Стены подвала - из монолитного железобетона толщиной 250мм, Класс бетона по прочности

С30/37, марка бетона по водопроницаемости W8 на сульфатостойком цементе.

Колонны - железобетонные 400х400мм, класс бетона по прочности С30/37.

Фермы - металлические, марка стали С345, С245.

Плиты перекрытия и покрытия - монолитный железобетон толщиной 250мм.Класс бетона по

прочности С30/37.

Наружные стены -из газобетонных блоков толщиной 300мм с утеплением минеральной плитой

толщиной 120мм.

Внутренние стены - из газобетонных блоков толщиной - 200мм.

Перегородки - кирпич толщиной - 120мм, газоблок толщиной - 100, 200мм,

Перемычки - сборные железобетонные, металлические из уголков.

Покрытия - рулонные, витражные.

Раздел 5.1 Конструкции металлические

Рабочие чертежи марки "КМ" разработаны на основании заданий указанных на чертежах марки "АР", строительных норм и правил действующих на период разработки проекта и является основанием для разработки рабочих деталировочных чертежей КМД.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с нормативной документацией, оговоренной в ведомости прилагаемых и ссылочных документов.

При разработке индивидуального проекта принято:

Уровень ответственности - I (технический и технологический сложный).

Степень огнестойкости - I.

Степень долговечности - II.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф4 - здания научно-исследовательских организаций и организаций образования, проектных организаций, учреждений органов управления;

подкласс Ф4.2 - организации высшего и (или) послевузовского образования, организации образования, осуществляющие повышения квалификации.

Класс конструктивной пожарной опасности СО.

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0 - непожароопасен.

Все отметки в проекте даны в относительных значениях. За относительную отм. 0.000 принят уровень пола первого этажа,

Коэффициент надежности по назначению - 1,1.

В проекте даны привязки профилей (кроме особо оговоренных случаев)- квадратных труб - по центрам тяжести сечений, швеллеров и уголков - по наружним граням стенок или полок.

Стали и группы конструкций приняты по СП РК EN 1993-1-1:2005/2011.

Все заводские соединения металлоконструкций приняты сварные. Заводские швы всех элементов выполнять сваркой в среде углекислого газа (135) СТ РК ISO 2553-2014.

Монтаж конструкций вести на болтах по ГОСТ 7798-70 класса прочности 5.8 и 8.8 по ГОСТ 1759.4-87; высокопрочных болтах класса прочности 10.9 по ГОСТ Р 52644-2006 и на сварке. Применение автоматной стали для болтов класса прочности 5.8 и 8.8 не допускается. Гайки по ГОСТ 5915-70 класса прочности 5 и 8 по ГОСТ 1759.5-87; гайки к высокопрочным болтам по ГОСТ Р 52645-2006. Шайбы по ГОСТ 11371-78; шайбы к высокопрочным болтам по ГОСТ Р 52646-2006. Гайки постоянных болтов без контролируемого натяжения

после выверки конструкций должны быть закреплены путем постановки контргаек, или пружинных шайб по ГОСТ 6402-70.

При разработке чертежей на стадии "КМД" длины и толщины сварных швов и количество болтов должны определяться на основании усилий, указанных на чертежах проекта в "Ведомости элементов".

Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями:

- СТ РК EN 1090-1-2011 "Возведение стальных и алюминиевых конструкций. Часть 1. Требования и методы контроля элементов конструкций";

- СТ РК EN 1090-2-2011 "Возведение стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2. Технические требования к стальным конструкциям".

Металлические конструкции после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины окрасить эмалью ПФ115 ГОСТ 6465-76 за два раза по одному слою грунтовки ГФ 021 по ГОСТ 25129-82 в соответствии со СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии". Общая толщина покрытия 60 мкм.

Работы по антикоррозионной защите следует производить в соответствии с требованиями:

-СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии";

-ГОСТ 9.402-2004 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные.

Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию";

-ГОСТ 12.3005-75 "Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования

безопасности".

После монтажа металлического каркаса, перекрытий, ограждающих конструкций, внутренных стен и перегородок из газоблока все металлические элементы каркаса обработать огнезащитным составом ОЗС-МВ по ТУ 5775-008-17297211-02.

Толщина наносимого слоя покрытия должна обеспечивать минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций:

- колонны - R120;

- лестничные площадки, косоуры, ступени, балки и марши лестничных клеток - R60;

- элементы перекрытий: балки, настилы и прогоны REI45;

- элементы покрытий: фермы, балки, настилы (в том числе утеплителем) и прогоны RE15;

- элементы фахверкого каркаса наружных стен - E15.

Данные мереприятия следует выполнить до начало монтажа витражных перегородок, перегородок из гипсокартонных листов и подвесных потолков.

Монтаж конструкций вести по специально разработанному проекту производства работ.

Для предупреждения самоотвинчивания монтаж соединений на болтах класса прочности 10.9 всех диаметров осуществлять с контролируемым натяжением методом "до расчетного момента закручивания ". Расчетные моменты закручивания в зависимости от коэффициента закручивания приведены в таблице "Расчетные моменты закручивания для болтов класса 10.9". Коэффициенты закручивания приводятся в сертификатах поставляемой партии болтов. В случае наличия в сертификате для партии болтов диапазона коэффициентов закручивания, следует принимать среднее значение.

Монтаж соединений на болтах прочих классов осуществлять в соответствии с требованиями для болтов без контролируемого натяжения.

Раздел 6. Технологические решения

Технологическая часть проекта " Строительство здания для филиала Московского государственного института международных отношений в городе Астана"   выполнена по заданию на проектирование, согласованном заказчика, в соответствие с действующей нормативной базой и пожарными СТУ в проект вносятся следующие перепланировки, изменения и дополнения.

Здание запроектировано с учетом требований к общественным зданиям, функционально-типологическая группа здания " Высшие учебные заведения"   Согласно пункту 6.2   академической политике от 31.02.2022 в Университете установлены следующие  виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовые работы, все виды профессиональных практик, подготовка и прохождения итоговой аттестации.

Здание  запроектировано  с цокольным этажем,  архитектурно-типологическая структура здания в соответствии с функциональной моделью имеет следующую пространственную организацию: общеобразовательные помещения из двух основных обособленных групп (учебная и общественная)-административный центр связывающий два учебных крыла и общежитие.

Сплоченых блоков: Учебного корпуса на 500 студентов, "Школа 21" на 250 мест, Общежития.

В составе здание университета и школы предусмотрены:

- Лекционые залы, аудитории,Open-Space, коворкинги,Компьютерные классы,

- Конференц-залы для администрации и отдельно для учащихся,

- Актовый зал на 473места в том числе 4-МГН

- Спортивный зал габ. 30*24 м.на 50 занимающихся,

- Тренажерный зал на 50 занимающихся

- Информационый центр-библиотека  с читальным залом на 100 мест.

- Медблок состоящий из кабинета врача, процедурная, в том числе ПУИ и С/У,

- Столовая  с обеденным залом на 364 посадочных мест с учетом 4 места МГН,

- Административные кабинеты

- Вспомогательные помещения для персонала

В составе блока общежития  предусмотрены:

- Жилые комнаты  2-е и 3-х местные, на 220 койко-мест:

- Жилые 1-но комнатные квартиры для преподователей,

- Кухни по этажные на 16 мест,

- Бытовые комнаты по этажные,

- Коворкинги,

- Прачечная полного цикла,

- Прачечная самообслуживания.

Основные технические показатели:

Мощность (вместимость) - 750 учащихся.

Учебно-вспомогательный состав школы - 55 чел. ; АУП - 39 чел. (часы работы по учебному расписанию); Медицинско-вспомогательный персонал -4 чел.; Персонал кухни -11 чел.;

Технический персонал -17 чел.;

Актовый зал-473мест в т.ч 4-а места для МГН; Обеденный зал-200 мест в т.ч 2-а места для МГН;

Режим работы в штатном режиме

Высшее учебное заведение готовит специалистов по 3-м направлениям, на каждом факультете 200-350 человек, длительность семестра -15 недель. в проекте запроектированы  кафедры осуществляющие подготовку слушателей, студентов и курсантов в рамках  специализаций:

кафедра социально-гуманитарных дисциплин, кафедра лингвистики, кафедра марематика, эконометрики и информационных технологий.

Согласно заданию на проектирование форма обучения принята очная. Площадь на одного учащегося составляет в основных кабинетах не менее 2,5кв.м, в соответствии с Санитарными правилами

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611.  Набор функциональных групп, состав и площади проектируемой университета соответствует функционально-педагогической структуре и назначению. Обеспечено поблочнное   размещение   учебных   зон   с   условным распределением учащихся по дисциплинам.

Лекционные занятия проводятся для нескольких групп одновременно (потоком) в поточных аудиториях; Практические занятия проводятся в оборудованных аудиториях для одной академической группы; Занятия по ИКТ и др. проводятся в компьютерных классах; Занятия по иностранным языкам проводятся в лингафонных кабинетах и специализированных аудиториях; Занятия по физической культуре проводятся в Спортивно-оздоровительном комплексе

Общая организационно-педагогическая структура высшего учебного учреждения делится на дисциплины, дисциплины проходят в групповых, подгруппах, смешаных и самостоятельные формах обучения. Групповые дисциплины образованных программ в большинстве проходят в лекционных залах согласно образовательным программам, следовательно расписание студентов и наполняемость не нормировано, и рассчитано на внутренний график. Поток: 60-250 человек. Академическая группа: 25-30 человек.Группа ИКТ: 15 человек, Языковая группа: 8-10 человек

Лекционые залы на 100 учащихся 2 шт, Лекционые аудитории на 80 учащихся 3 шт, Языковые аудитории на 12 учащихся 2шт, Языковые аудитории на 18 учащихся 10шт, Компьютерные классы на 12 учащихся 2шт, Компьютерные классы на 24 учащихся 2шт, Учебный кластер на 36 учащихся 2 шт, Лингафоный зал на 24 учащихся 2 шт, Гибридная аудитория на 60 учащихся,

Open-Space на 70 человек,

Open-Space на 30 человек,

Коворкинг 2шт

Конференц-зал на 50, 60 и 100 человек, Актовый зал на 473места в том числе 4-МГН    Спортивный зал габ. 36*18 м.

Информационый центр-библиотека  с читальным залом на 100 мест.

В состав общих групп университете  входят:

В проекте предусмотрены   на первом этаже  входные группы, вестибюли, открытые пространства  для  комфортного обеспечения работ в группах, коворкинги для  учащихся. Также в рекреациях предусмотрены зоны отдыха, зимний сад   в     том     числе  холлы.  Помещения оборудованы согласно назначения.

Актовый зал:

Актовый (зрительский) зал с эстрадой на 473 пос. мест  (в т.ч. 4 мест для МГН)  расчитан на учащихся и преподавателей для проведения учебных собраний и культурно-массовых мероприятий предусмотрен с возможностью использования как учебная аудитория. В зрительном зале установлены кресла театральные с креплением к полу, LED экран. Зрительный зал оснащен звуковым оборудованием. Возле сцены расположены артистические и склады бутафории.

При проведении  мероприятий в актовом зале,  предполагаются что не посторонии люди другие функции здания не включены в работу, либо направлены на обслуживание группы посетителей.

Административно бытовые помещения:

- Административно-служебные помещения предназначены для руководства, производственного и обслуживающего персонала, расположены на 1-2-3-4м этажах:

административно-служебная зона включают: кабинет ректора, проректора, кабинеты воспитательной работы, кабинеты научных сотрудников, кабинеты бухгалтерии. Помещения оснащены  мебелью отечественного производства и оргтехникой

- Санитарно-бытовая зона включает гардеробную для производственного и обслуживающего персонала, комнаты отдыха для персонала.

- Столовая открытого типа с полным циклом производственными помещениями, обеденный зал на 200 посадочных места, производственные цеха, моечная посуды, склад продуктов,помещение персонала и холодильные камеры для продуктов и пищевых отходов.

Спорт зал:

Спорт зал закрытого типа предназначен для учащихся университета входит в программу образования, оборудован необходимым спортивным инвентарем. При спортивном зале предусмотрен кабинет тренера, мужские и женские  раздевалки с шкафчиками, скамьи, душевые и с/узлами.

В спортзалах предусматриваются выполнение учебных программ по физическому воспитанию, а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Занятия с учащимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, организуются с учетом заболеваний и проводятся по специальной программе.

В спортзалах предусматриваются занятия учеников по игровым видам спорта и гимнастикой. Зал оборудован универсальной площадкой для баскетбола и волейбола, гимнастическими снарядами, спортивным оборудованием и инвентарем. Раздевалки при залах оборудованы шкафчиками для одежды, скамьями для переодевания, зеркалами.

Тренажерный зал:

В подвальном  этаже запроектирован тренажерный зал при зале тренажеры подобраны на зоны: кардиозона, зона силовых тренажеров, зона свободных весов, функциональная зона растяжки. Тренажерный зал оснащен беговыми дорожками, велотренажерами, кардиотренажерами, тренажерами для различных групп мышц, спортивным инвентарем. При зале запроектированы раздевалки, при раздевалках запроектированы душевые и санузлы. Раздевалки оснащены индивидуальными шкафами для одежды, скамьями, настенными фенами, зеркалами.  Пропускная способность тренажерного зала 50 чел.

Специально оборудованная зона для занятий танцами, репетиций и тренировок, в котором созданы все условия для комфортной и эффективной работы. Оборудовано  зеркалами во всю стену, хореографических станками.

Учебные помещения:

Помещения запроектированы для всех видов занятий  для групповых, практических, лекционых и индивидуальных занятий,  залы для проведения и прослушивания экзаменов, соответственно оборудованы по назначению. Помещения по своей специфике раскиданы по этажам.

Общежитие:

Общежитие на 224 койко места из них 220 мест для учащихся и 4-е одкомнатные квартиры для преподавателей, расположено в блоке-4. На 1-м этаже здания для общего пользования запроектированы коворкинги, мебель и оборудование подобраны так чтобы один зал для просмотра ТВ и второй зал для тихих занятий.

Жилые комнаты для преподавателей запроектированы  как 1-но комнатные квартиры в каждой свой санузел, прихожая, кухня и жилая комната и оборудованы по назначению.  Со 2-го по 5этажи расположены жилые комнаты. Жилые комнаты  разделены на секции, в одной секции санузел, прихожая, 2-х и 3-х комнатные комнаты. На каждом этаже 11-ть секций общее количество 55-ть живущих на этаже.

На каждом этаже бытовые комнаты где могут погладить личные вещи оборудованы шкафами, гладильными столами и утюгами в каждой по три комплекта. Кухни оборудованы холодильниками, большим кухонным гарнитуром  со встроенными мойками в каждом по две мойки, встроенные плиты с вытяжками, в кухни 16-ть посадочных мест.

Прачечная :

Расположена в жилом блоке на 1-м этаже и разделена для самообслуживания и полного цикла:

Прачечная самообслуживания для личных вещей рассчитана на  живущих в общежитии где предусмотрена  система сдвоенная прачечная, стиральная машина и сушильный барабан с загрузкой 10 кг, на стирку 126 кг личных вещей в день.  Рядом предусмотрено место для ожидания стирающих.

Помещения прачечной полного цикла для стирки белья. Грязное постельное белье с жилого этажа приносят жильцы самостоятельно в зону прачечной. Собирается, сортируется и  стирается в помещении постирочного цеха и далее тележками перевозится в  сушильно-гладильный цех. Прием грязного белья и  выдача чистого белья производится раздельно. Подбор оборудования прачечной выполнен согласно прилагаемому расчету. При прачечной предусмотрено помещение, оборудованное для починки белья.

Расчет мощности прачечной. Прачечная для нужд жилого блока:

Кол-во комплектов х/б белья комплект - 224 шт., Смена постельного белья: каждые 7 дней.

Подбор оборудования осуществляется на основании расчета объема белья в день, расчет производительности прачечной за цикл:

Итого (количество х/б прямого белья жилого фонда): 224 коек х3,0 кг= 672 кг.

Итого (количество махрового белья жилого фонда): Для расчета загрузки  стиральных машин махровыми изделиями необходимо использовать технологический коэффициент 1,18.

224 полотенец х 0,3 кг = 45 кг х 1,18 = 79,3 кг, обьем прачечной в день -150 кг Производительность прачечной за цикл:  3 циклов = 50  кг в час при максимально полной загрузки.

Расчет необходимой производительности стиральных машин прнят 18 кг 2 шт покрывают потребность.

Стандартное расчетное количество циклов стирки в течение 6 часовойсме ны - 3 циклов. Таким образом, разовая загрузка линии стирки составит 50 кг. Выбор машины пал на модели производительностью - 18кг -2 шт..

ИТОГО  -обьем постельного белья в прачечной в день -150 кг

-постирочная самообслуживания личных вещей в день- 126 кг

Столовая и буфет:

Для организации питания учащихся предусмотрена Столовая-закрытого типа и не предусмотрена для сторонних поситетителей, в связи с этим нет необходимости размещения  гардероба.  График заполняемости потребления блюд для столовой приняты по учебному пособию Зуева М.В. технологическое проектирование предприятий общественного питания.  Тип предприятия-рабочая столовая закрытого типа, производство на сырье. Число мест в обеденном зале принят в соответствии с расстановкой обеденной медели. Обеденый зал оснащен комплектами обеденной мебелью, на 200 посадочных места, умывальниками.  Производственная зона: предпологает горячий, холодный, овощной цеха. Тепловое  оснащение  предусмотрено   работающим на электричестве, производственные столы, мармит на 1-е и 2-е блюда, холодильное оборудование, секционная мойка,  раздаточный стол и передаточное окно. Для хранения предусмотрены холодильные и морозильна камеры, склад сухих продуктов,

- Количество блюд в день -2800, 234 в час

- Форма обслуживания-самообслуживание,

- Общая загрузка- завтрак-обед,полдник.

- Вместимость обеденого зала- 200 мест.

- Кол-во обслуживающего персонала 10: повар, помошник кух работкик.

- Заведующий кухонным производством: 1 заведующий

- Рабочий график 5 дней в неделю при 12-ми часовом рабочем дне.

- Рабочий график сб/вс выходной в штатном режиме.

- Режим столовой с 8.00-20.00 часа.

Данные для определения количества блюд-число потребителей и коэффициент потребления блюд.

Общее число блюд, реализуемых предприятием в течение дня:N = Nд m,Где Nд - число потребителей в течение дня; m - коэффициент потребления блюд (сумма коэффициентов потребления холодных блюд, супов, вторых горячих и сладких блюд); он указывает, какое количество блюд в среднем приходится на одного человека на предприятии данного типа. Значение коэффициента потребления блюд для различных типов предприятий общественного питания определены исходя из фактических средних данных о ежедневной реализации блюд в разные периоды времени, для столовой.

Буфет запроектирован в составе  раздаточной, подсобного помещения, моечной посуды. Работа буфета  по принципу готовой продукции, предусмотрена распаковка и подогрев блюд перед выдачей. Готовая продукция  поставляется в закрытых контейнерах из горячего  цеха.   Продукция, реализумая в буфете состит из трех групп: Продукция поставляемая  - сэндвичи, выпечка, поставляемые и реализуемые в закрытых индивидуальных контейнерах и упаковках и доставляемая в закрытых тележках и закрытой таре ; Продукция промышленного производства в индивидуальных или порционных упаковках - чипсы,  сухарики,  печенье,  шоколад и шоколадные батончики, йогурт, безалкогольные напитки в пластиковой и стеклянной таре, закупаемая в розничной сети. Горячие напитки (кофе, чай) готовятся на месте и реализуются в одноразовой посуде.

Для хранения безалкогольных напитков проектом  предумотрен барный холодильник, для хранения сэндвичей -  холодильная витрина. Хранение продуктов не требующих соблюдения температурного режима осуществляется в шкафах расположенных под барной стойкой. Помещение оборудовано односекционной мойкой, барной стойкой, кофейным автоматом, чайником, микроволновой печью для подогрева готовой продукцией.  Вынос пищевых отходов осуществляется в конце рабочей смены в закрытых контейнерах.

- Количество блюд в день -550

- Форма обслуживания-самообслуживание,

- Общая загрузка- перекусдля зрителей зрительного зала

- Вместимость  зала- 50 мест

Группа центра информации- библиотека:

Библиотека на 100 мест   расположена на 4-м этаже Блока-1. Внутреннее пространство читального зала оборудовано с возможностью комфортного изучения как бумажной периодики, так и электронной литературы. Для этого предусмотрены столы со стульями разной высоты, мягкие зоны с пуфами, компьютерное оснащение.

В состав библиотеки входит рабочее место библиотекаря, многофункциональный читальный на   76-ть читательских мест  и места для занятий на  компьютерах на 24-ре места.

Зона  выдачи книг оснащено стеллажами, каталожным шкафом, шкафами для формуляров. В читальном зале предусмотрены столы читательские со стульями, стеллажи, рабочее место библиотекаря. Предусмотрена  индивидуальные , рабочие , места, за компьютерами  для  работы  в электронной.

библиотеке, столы для проектной деятельности, мягкие пуфы для чтения и прослушивания аудиокниг или бесед;

Библиотека для начальных классов расположена на втором этаже. В состав библиотеки входит многофункциональный читальный зал, разные читательские  места, фонд хранения на 10000единиц хранения. Читальный зал разделен на зоны кафедра выдачи книг, 12-ть читательных мест.

Медицинские помещения:

Медицинские помещения расположены на первом этаже, предназначены для проведения медицинских осмотров, и оказания первой мед помощи.

В состав медицинских помещений входят: кабинет врача, процедурный кабинет, санузел и ПУИ. Предусмотрено медицинское оборудование и инструментарий для оснащения медицинского пункта согласно требованиям пункта 138, Приложения 10 СП от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.

Согласно приложения 2 Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 площадь кабинета врача в проекте 20,07 кв.м. и процедурной 12,35 что соответствует норме

В кабинетах врача, процедурной, оборудованы раковины с подводкой холодной и горячей воды.  Сбор медицинских отходов осуществляется в емкость для сбора и упаковки вторсырья применяется однократно. Колющие предметы размещают в пластиковые контейнеры одноразового пользования с возможностью герметичной закупорки.

Медотходы класса Б погружают в одноразовые желтого цвета пакеты, мешки или контейнеры для сбора и последующей  утилизации с обязательной маркировкой.  Вывоз медотходов с последующей утилизацией. производится согласно установленного графика специализированной компанией согласно условий договора.

Санитарные узлы.

Унитазы и писсуары санузлов предусмотрены из расчета не менее 1 шт на 45 мужчин и 1 на 30 женщин. Умывальники и электрополотенца в тамбурах санузлов предусмотрены не менее  1 шт на 40 мужчин  и 1 шт. на 27 женщин. Cанузлы и помещения уборочного инвентаря,  оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Санитарные узлы оборудуются зеркалами, электрическими сушилками для рук, диспенсерами для мыла и полотенец, корзинами для бумаг, ершиками. Санузлы в кабинетах ректора и проректоров, при гримерных в расчет не входят.

ПУИ.

Помещения для хранения уборочного инвентаря для мытья, сушки, набора и слива воды и хранения моечных средств. Уборка осуществляется в коридорах всех уровней здания, площади для посетителей и персонала, репетиционые зоны и офисные части. Помещения уборочного инвентаря оборудованы душевыми поддонами,  кранами с горячей и холодной водой, металлическим шкафом для хранения хозяйственного инвентаря,чистящих и моющих средств.

Мусороудаление:

Для уборки помещений запроектированы комнаты уборочного инвентаря на каждом этаже. Предполагается что коридоры общественной и офисной зоны убираются нарочно. Предусмотрена система мусороудаления мешками из полимерного материала, удаляемыми в контейнеры. Зоны фойе, и коридоры общественной и офисной зоны убираются механизировано, для чего в здании предусматривается поломоечные машины и пылесосы для сухой/влажной уборки. Для уборки зрительных залов разработана система центральной пылеуборки силовым агрегатом, подробно е описание в отдельном  разделе 18724730-ТХ2 "ПЫЛЕУБОРКА"

Медицинские помещения, предусмотренные в учреждении предназначены для оказания первой медицинской помощи. Состав помещений  мед блока принят кабинет врача, процедурная,изолятор на 1 место, санузел,ПУИ и помещения хранения медикаментов.  Помещение хранения мед. отходов проектом не предусмотрено. Согласно правил сбор медицинских отходов осуществляется в емкость для сбора и упаковки вторсырья применяется однократно. Колющие предметы размещают в пластиковые контейнеры одноразового пользования с возможностью герметичной закупорки.

Медотходы класса Б погружают в одноразовые желтого цвета пакеты, мешки или контейнеры для сбора и последующей утилизации  с обязательной маркировкой.  Вывоз медотходов с последующей утилизацией производится по графику специализированной компанией согласно условий договора.

Технические помещения.

Проектом предусмотрен венткамера, электрощитовая и тепловой пункт с отдельным выходом наружу. Количество эвакуационных выходов из помещений, размеры дверей, ширина и высота в свету путей эвакуации соответствуют нормативным требованиям, двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Расстановка технологического оборудования не мешает беспрепятственной эвакуации из здания.

Все помещения оснащены необходимым технологическим оборудованием, отвечающим санитарно-гигиеническим, экономическим и эргономическим требованиям. Оснащение произведено с учетом специализации подразделений по каталогам поставщиков Казахстана.

Мероприятия по охране окружающей среды.

Проектируемый объект - экологически чистый. Обслуживающие процессы, установленное технологическое оборудование проектируемого объекта не являются источниками вредных выбросов в атмосферу и стоки.

Оборудование, установленное в данном проекте является оборудованием нового поколения, экологически чистое, изготовлено в соответствии строгих мер и норм Европейского общества безопасности СЕ и имеет все необходимые сертификаты.

- - оборудование работает на электроэнергии;

- - для уборки помещений запроектированы комнаты уборочного инвентаря

- - мусор вывозится спец.транспортом;

Доступ маломобильных групп населения.

Проект разработан в соответствии с СН РК 3.06-01-2011.Для перемещения МГН внутри здания предусмотрены  лифт в центральном блоке. Места для маломобильных групп  в зальных помещениях расположены в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; удобный прием пищи (в обеденных залах или кулуарах при залах); оптимальные условия для работы (в читальных залах библиотек) и т.д.

Мощность здания составляет 750 учащихся, из них МГН не более 15 человек. В соответствии с СТ РК 3020-2017 «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Метод определения расчетных величин пожарного риска в зданиях и сооружениях различных классов функциональной пожарной опасности» разделение различных групп мобильности осуществляется следующим образом:

- Группа мобильности М2 - инвалиды на протезах - не более 50% или 7 человек;

- Группа мобильности М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные (костыли, палки) - не более 45% или 7 человек;

- Группа мобильности М4 - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную - не более 5% или 1 человек.

Мероприятия с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Рабочий проект "Строительство здания для филиала Московского государственного института международных отношений в городе Астана" запроектирован с учетом доступа для маломобильных групп населения в помещения главных вестибюлей , помещения администрации, с учетом санитарно-гигиенических потребностей для работающих или обслуживающих инвалидов и создания максимально безопасных и комфортных условий для передвижения по территории комплекса. Мероприятия с учетом доступности для маломобильных групп населения - предусматриваются в соответствии с требованиями СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

В проекте предусмотрены мероприятия для маломобильных групп населения:

Раздел МГН - ГП (генеральный план).

На листе МГН-3 обозначены пути движения инвалидов на кресле-коляске, пути движения незрячих и слабовидящих, показана разметка на покрытии - тактильные знаки «Места для автотранспорта инвалидов» и «Места для инвалидной коляски на площадке отдыха» (см. Условные обозначения).

Также на листе МГН-3 обозначены пути направляющего движения инвалидов в видетактильной плитки. В ведомости тактильной плитки и знаков показаны размеры и количество тактильной плитки: позиция 1 - тактильная плитка предупреждающего назначения с конусообразными рифами (300х300х40), позиция 2 - тактильная плитка направляющего назначения с продольными рифами (300х300х40).

На территории центра развития и творчества предусмотрены мероприятия обеспечивающие беспрепятственный доступ и перемещение маломобильных групп населения. Пешеходные дорожки и тротуары предназначенные для движения на креслах колясках, имеют ширину не менее 1.5м. общественные зоны населения (РДС РК 3.01-05-2001 п.5.2; п.7.5). Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров на территории размещения путей МГН не превышают: продольный - 8%, поперечный , -2%.

В местах пересечения проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда колясок, санок. На путях передвижения инвалидов применяется покрытие пешеходных дорожек из твердых шероховатых материалов (тротуарная плитка), предотвращающих скольжение. Линии разметки путей для лиц с нарушением зрения выполнены с использованием рифлёной поверхности

(бетонная плитка)

Проектные решения разделов соответствуют действующим на территории Республики Казахстан

инструкциям, ГОСТам, нормам, правилам и обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий

(сооружений) при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами данной марки мероприятий по охране труда, технике безопасности и взрывопожаробезопасности.

Раздел МГН - ТХ (технологические решения)

Параметры путей доступа МГН в Московского института и элементы помещений соответствуют требованиям СП РК 3.06-101-2012.

- ширина наружных дверных проемов - не менее 1,0 м;

- ширина входных дверных проемов в помещения - 1,0 м;

- ширина тамбуров и тамбур-шлюзов - не менее 1,5 м, глубина не менее 2,3 м;

- ширина коридоров - не менее 1,5 м;

- ширина дверного проема кабины лифтов - не менее 1,2 м, габариты кабины 1,3 х 2,1 м. у двери лифта, предназначенного для передвижения МГН, предусмотрена световая и звуковая информирующая сигнализация, дублирующийся  рельефными знаками, принятыми международными символами (шрифтом Брайля).

Помещения инклюзии расположены в одной группе на 1 ом этаже, имеют беспрепятственный доступ для всех лиц категории МГН.

Проектируемое здание оборудовано лифтами в количестве 3 шт. в 1-ом блоке, с габаритами шахт в

плане 1.3 х 2.1 м, для возможности беспрепятственного доступа лиц категории МГН на все этажи здания. На каждом этаже здания расположены отдельные специализированные санитарные узлы, для пользования лиц категории МГН.

На всех блоках 2 и 3 этажах, предусмотрены зоны безопасности для МГН.

Проектом предусматриваются в помещениях выше одного этажа лестницы с уклоном не более 1:2 и со ступенями 150hх300 мм с шероховатым покрытием, лифты с габаритами кабины 1,3х2,1 м с доступом на все этажи.

Доступ маломобильных групп населения.

Проект разработан в соответствии с СН РК 3.06-01-2011.Для перемещения МГН внутри здания предусмотрены  лифт в центральном блоке. Места для маломобильных групп  в зальных помещениях расположены в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; удобный прием пищи (в обеденных залах или кулуарах при залах); оптимальные условия для работы (в читальных залах библиотек) и т.д.

Мощность здания составляет 750 учащихся, из них МГН не более 15 человек. В соответствии с СТ РК 3020-2017 «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Метод определения расчетных величин пожарного риска в зданиях и сооружениях различных классов функциональной пожарной опасности» разделение различных групп мобильности осуществляется следующим образом:

- Группа мобильности М2 - инвалиды на протезах - не более 50% или 7 человек;

- Группа мобильности М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки) - не более 45% или 7 человек;

- Группа мобильности М4 - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную - не более 5% или 1 человек.

Раздел 7. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Рабочий проект отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха здания филиала Московского государственного института международных отношений в г. Астана разработан на основании технологического задания, архитектурно-строительных чертежей и в соответствии  с действующими нормативными документами:

-СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха";

-СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха";

-ВСН 51-86 "Профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения. Нормы проектирования"

-СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология"

-СН РК 2.04-07-2022 "Тепловая защита зданий";

-СП РК 2.04-107-2022 "Тепловая защита зданий";

-СП РК 4.02-108-2014 "Проектирование тепловых пунктов";

-СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

-СН РК 2.02-01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

-СН РК 3.02-08-2013   "Административные и бытовые здания";

-СП РК 3.02-108-2013 "Административные и бытовые здания";

-СН РК 3.02-07-2014 "Общественные здания и сооружения";

-СП РК 3.02-107-2014 "Общественные здания и сооружения";

-СН РК 3.02-18-2013 "Закрытые спортивные залы";

-СП РК 3.02-118-2013 "Закрытые спортивные залы";

-СН РК 3.02-21-2011 "Объекты общественного питания";

-СП РК 3.02-121-2012 "Объекты общественного питания";

-СП РК 3.02-111-2012 "Общеобразовательные организации";

-СН РК 3.02-11-2011   "Общеобразовательные организации";

-стандартов и требований фирм - изготовителей примененного оборудования и материалов.

2. Расчетные параметры наружного воздуха.

Расчетные параметры наружного воздуха для г.Нур-Султан:

- зимние, для проектирования отопления и вентиляции воздуха:

температура tн= минус 31.2°C,

- летние, для проектирования вентиляции и кондиционирования:

температура tн=28.6°C,

Средняя температура отопительного периода tср.= минус 5.5°C;

Продолжительность отопительного периода 221 суток;

Барометрическое давление 982.4 гПа

Расчетная скорость ветра:

- в холодный период - 7.2 м/с;

- в теплый период - 2.2 м/с;

3. Теплоснабжение

Проект разработан на расчетную температуру наружного воздуха минус 31,2°С при расчетных параметрах "Б". Теплоснабжение здания предусматривается от существующей котельной на газу. Температурный график котельной 90-65°С. Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 85-65°С, в системе вентиляции - вода с параметрами 90-65°С, в системе ГВС - вода с параметрами 60-55°С.

Присоединение системы отопления по зависимой схеме со смесительными насосами, присоединение системы вентиляции по зависимой схеме от котельной.

Для системы горячего водоснабжения в здании приготовление горячей воды осуществляется по одноступенчатой независимой схеме. Циркуляция воды в системах- принудительная, с установкой циркуляционных насосов.

4. Отопление

Система отопления принята вертикальная с расположением магистралей под потолком подвального этажа с горизонтальной разводкой труб по этажам. Разводка труб запроектирована двухтрубная с попутным движением теплоносителя. Система отопления технических помещений  принята однотрубная горизонтальная с разводкой труб над полом.

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы : SOLE РСПО (с боковым подключением) высотой 300мм и 500 мм, тип 22. РСПО 22-500 (с боковым подключением) (Solе) высотой 500 мм, установленные на лестничных клетках а также напольные конвекторы НКДН 20-25*, устанавливаемые в коридорах и холлах. Горизонтальные участки трубопроводов приняты из многослойных металлополимерных труб (PE-X/AL/PE-X) прокладываемые в конструкции пола, вертикальные - из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется термостатическими клапанами типа RA-N с термостатическими элементами типа RTR 7090 фирмы "Danfoss". Гидравлическая устойчивость систем отопления обеспечивается регуляторами перепада давления типа ASV-PV 60 4G, ASV-I фирмы "Danfoss".

Стояки лестничных клеток выполнены по однотрубной проточной схеме, нагревательные приборы приняты стальные панельные радиаторы типа РСПО 22-500, высотой 500мм фирмы "SOLE". Предусмотрены в верхних точках трубопроводов краны для выпуска воздуха, а в нижних - краны для слива теплоносителя. Гидравлическая устойчивость систем в лестничных клетках обеспечивается автоматическими балансировочными клапанами типа AQT и AQT LF фирмы "Danfoss".

Для предотвращения потерь тепла в холодный период года для трубопроводов системы отопления принята теплоизоляция из вспененного каучука толщиной 19мм. Перед изоляцией металлические трубопроводы покрываются антикоррозийной краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой.

Гидравлический расчет систем Отопления выполнен в программе Danfoss СО вариант 7.3 фирмы " Danfoss".

Монтаж внутренних систем Отопления вести в соответствии с СП РК 4.01-102-2013, СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы"

5. Теплоснабжение калориферов приточных установок

Подача теплоносителя осуществляется от распределительной гребенки в тепловом пункте. Теплоносителем является горячая вода с параметрами 90-65°С.

Для систем теплоснабжения калориферных установок принято качественное регулирование параметров теплоносителя для каждой калориферной секции. Обвязка секции включает в себя собственный циркуляционный насос и регулирующий трехходовой клапан, а также всю необходимую регулирующую арматуру и приборы визуального контроля, поставляемую комплектно с автоматикой.

Гидравлическая устойчивость системы обеспечивается установкой автоматических регулирующих клапанов. Трубопроводы для системы теплоснабжения приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы систем теплоснабжения изолируются по всей длине трубчатой изоляцией из вспененного каучука толщиной 19мм. Перед изоляцией стальные трубопроводы покрываются антикоррозионным покрытием - краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой. В верхних точках устанавливаются краны для спуска воздуха, в нижних - спускные краны. Горизонтальные участки трубопроводов прокладываются с уклоном 0,002 в сторону ИТП. Компенсация удлинения магистральных трубопроводов осуществляется за счет естественных их изгибов, связанными с планировкой здания.

6. Вентиляция

В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Количество приточных и вытяжных систем принято с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также архитектурно-планировочных решений, требований санитарных и противопожарных норм.

Обеспечение оптимальных микроклиматических условий и чистоты воздуха в помещениях предусматривается установкой центральных кондиционеров с утилизацией тепла вытяжного воздуха.  Вентиляционное оборудование подобрано с учетом подсосов через неплотности воздуховодов. Наружный воздух предварительно очищается в фильтрах приточных установок, подогревается в зимнее время в водяных калориферах и охлаждается охладительными секциями в летний период.

Воздухообмены определены согласно требованиям нормативных документов по кратности и расчетом из условия ассимиляции тепло и влаговыделений от людей, технологического оборудования, освещения и солнечной радиации.  Для подачи и удаления воздуха в помещениях приняты прямоугольные и круглые вентиляционные решетки. Схема воздухообмена в помещениях принята ''сверху-вверх''.

Проектом предусмотрены самостоятельные приточно-вытяжные системы для следующих групп помещений: кабинетов, аудиторий, столовой, актового зала, тренажерного зала, прачечной, паркинга, конференц-залов, сан.узлов, технических помещений.

Вентиляция в паркинге запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуждением. Воздухообмен определен из расчета разбавления выделяющихся вредностей при работе легковых автомашин с карбюраторными двигателями.

Удаление воздуха из помещений хранения автотранспорта предусмотрено из верхней и нижней зон по 50%. Решетки для удаления воздуха из нижней зоны устанавливаются на расстоянии 30 см от пола. 	Вытяжка из помещений стоянки автомобилей осуществляется канальным вентилятором, установленным в техническом этаже 1 блока. Подача приточного воздуха в помещение осуществляется сосредоточенно вдоль проезда.

Для измерения концентрации СО в проекте предусмотрена установка газоанализаторов. Блок индикации установлен в помещении охраны. При превышении ПДК срабатывают датчики СО, установленные в помещении автостоянки на колоннах на высоте 1,4-1,8 м от пола и вытяжной вентилятор включается автоматически.

Низ воздухозаборной решетки расположен на высоте не менее 2 м от земли.

Воздуховоды систем вентиляции запроектированы прямоугольного сечения на фланцевых соединениях и круглого сечения спирального типа на ниппельном соединении. Все воздуховоды изготавливаются из оцинкованной листовой кровельной стали по ГОСТ14918-80 класса Н (нормально вытянутые), воздуховоды систем кондиционирования из оцинкованной листовой кровельной стали по ГОСТ14918-80 класса П (плотные). Транзитные воздуховоды, проложенные за пределами обслуживаемого этажа, изолируются тепло-противопожарной рулонной изоляцией с пределом огнестойкости 0,5 ч, толщиной 25 мм из каменной ваты. Воздуховоды, проложенные по техническому этажу, необходимо изолировать тепло-противопожарной изоляцией толщиной 50 мм. Воздуховоды, проложенные снаружи здания, необходимо изолировать тепловой изоляцией толщиной 50 мм. Покровный слой изоляции воздуховодов, проложенных снаружи - сталь оцинкованная.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки, перекрытия здания следует уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений.

Привязки уточнить по месту при монтаже.

Для снижения уровня шума и вибрации от вентиляционного оборудования проектом предусматриваются следующие мероприятия:

-установка вентиляционных агрегатов с низким уровнем шума;

-соединение патрубков вентиляторов с воздуховодами гибкими вставками;

-установка шумоглушителей;

-скорость движения воздуха по воздуховодам проектируется нормируемой.

7. Противодымная защита

Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий предусматриваются для обеспечения незадымления, снижения температуры и удаления газообразных продуктов горения на путях эвакуации в течение времени, достаточного для эвакуации людей.

Здание разделено на 5 пожарных отсеков, каждый из которых имеет свою противодымную защиту. Здание имеет уникальную форму и разное количество этажей, от 1 до 5.

Подпор воздуха при пожаре в помещение пожаробезопасной зоны (ПБЗ) для МГН предусмотрен в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Подача наружного воздуха непосредственно в помещения пожаробезопасных зон предусмотрена на этаже, где возник пожар.  Расход наружного воздуха, подаваемого непосредственно в защищаемое помещение пожаробезопасной зоны рассчитан на два режима - при открытых дверях без подогрева с контролируемой скоростью через открытую дверь и с подогревом при закрытых дверях и давлением на закрытую. Величина избыточного давления в таком помещении - 20 Па.

Дымоудаление из коридоров, не имеющих проемов в наружных ограждениях, предусмотрено с механическим побуждением с установкой  в верхней части каждого защищаемого коридора противодымных клапанов. Для компенсации вытяжного воздуха системы дымоудаления в проекте предусмотрен приток воздуха за счет подачи наружного воздуха приточными вентиляторами ДП.

У вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха установлены обратные клапаны.

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной защиты осуществляется в автоматическом и дистанционном режимах, а также от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей.

Воздуховоды систем противодымной защиты выполняются из листовой стали б=1 мм, соединенной плотным сварным швом, класса "П".   Огнезащита воздуховодов принята на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги.

Воздуховоды и каналы выполнены из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости, в соответствии с нормами:

-0,75 ч. - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении газообразных продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;

-0,5 ч. - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;

Дымовые клапаны приняты с автоматически и дистанционно управляемыми приводами (без термоэлементов) с пределами огнестойкости не менее:

-0,75 - для непосредственно обслуживаемых помещений;

-0,5 ч. - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;

-0,5 ч. - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.

В момент возникновения пожара системы общеобменной вентиляции должны быть отключены, огнезадерживающие клапаны должны быть закрытыми.

Помещение паркинга имеет один пожарный отсек. Удаление продуктов горения осуществляется системой ДВ1.1 через клапаны дымоудаления, установленные под потолком. Дымовые клапаны с автоматическим и дистанционно управляемыми приводами имеют предел огнестойкости 0,75 часа. Паркинг имеет одну дымовую зону. Крышной вентилятор дымоудаления установлен на кровле паркинга на высоте 2 метра от уровня кровли и имеют ограждение для защиты от доступа посторонних лиц.

Компенсация воздуха во время пожара обеспечивается за счет открывания клапана в шахте ДПЕ1.1.

В серверных и кроссовых предусмотрено АГПТ. После пожара удаление дыма и газов производится с помощью Дымососа пожарного ДПЭ-7 (1ЦМ), который  представляет собой передвижную вентиляционную установку производительностью 1500 м³/ч, предназначенную для удаления остатков огнетушащего вещества (газ, аэрозоль, порошок), дыма и других летучих продуктов горения, оставшихся после тушения пожара, а также наполнения помещения чистым воздухом для улучшения видимости и снижения температуры окружающей среды. Дымосос оборудован удобной транспортировочной ручкой, колесами и снабжен комплектными напорным и всасывающим рукавами Ø200 мм. Питание получает от однофазной сети переменного тока 220 В 50 Гц.

Для снижения уровня шума и вибрации от вентиляционного оборудования проектом предусматриваются следующие мероприятия:

-установка вентиляционных агрегатов с низким уровнем шума;

-соединение патрубков вентиляторов с воздуховодами гибкими вставками;

-установка виброизоляторов;

-скорость движения воздуха по воздуховодам проектируется нормируемой.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений.

Производство строительно-монтажных работ и приемка в эксплуатацию систем отопления и вентиляции должны производиться в соответствии с требованиями СН РК 4.01.02-2013 и СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы".

8. Мероприятия по энергосбережению.

Приточно-вытяжные установки приняты с утилизацией теплоты вытяжного воздуха; на подводках к отопительным приборам установлены терморегуляторы; в тепловом пункте принято качественное регулирование параметров теплоносителя.

9. Автоматизация.

Для обеспечения и поддержания температурных параметров в помещениях, повышения надежности работы систем, экономии тепла, электроэнергии, сокращения обслуживающего персонала в проектной документации предусмотрено:

-контроль за параметрами воздуха и теплоносителя;

-защита калориферов от замораживания;

-открытие клапанов наружного воздуха с включением вентилятора и закрытие их при выключении вентилятора;

-регулирование степени подогрева приточного воздуха в холодный период года.

10. Указания по монтажу и наладке.

Монтаж систем отопления, вентиляции и тепло/холодоснабжения выполнить согласно СП РК 4.01.102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы" и инструкций по монтажу и наладке импортного оборудования с учетом прокладки смежных инженерных коммуникаций.

Монтаж воздуховодов вентиляционных систем производить после установки технологического оборудования. Крепление воздуховодов и конструкций закладных деталей выполнить по серии 5.904-1. По окончании монтажа систем произвести испытания и регулировку.

Крепления трубопроводов вести по типовым чертежам серии 4.904-69.

Для прохода через строительные конструкции, необходимо предусматривать гильзы. Зазор между гильзой и трубопроводом заделать мягким водонепроницаемым материалом с нормируемым пределом огнестойкости.  Крепления тепловой изоляции на трубопроводах выполнить в соответствии с рекомендациями фирм-изготовителей тепловой изоляции. При монтаже швы тепловой изоляции тщательно загерметизировать фирменным изоляционным материалом.  Предусмотреть гидроизоляцию пола венткамер.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1.Монтаж систем отопления с использованием металлополимерных труб должны производить слесари-сантехники, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой обработки таких труб.

2.Монтаж трубопроводов из металлопластиковых труб осуществлять в соответствии с рекомендациями МСП 4.02-101-98.

3.Приведенные на схемах диаметры трубопроводов соответствуют: ∅25х2.3 наружный диаметр и толщина стенки металлопластиковых труб.

4.Расстояние между горизонтальными опорами принять через 0,5м. Размеры скользящих опор должны соответствовать диаметрам трубопроводов и обеспечивать перемещение труб только в осевом направлении.

5.Неподвижное крепление трубопроводов на опоре путем сжатия трубы не допускается.

6.Для крепления труб рекомендуется применять изделия согласно каталога фирмы-изготовителя труб или опоры, применяемые для металлопластиковых труб.

7.Размеры хомутов, фиксаторов, скоб должны строго соответствовать диаметрам труб. Металлические крепления должны иметь мягкие прокладки и антикоррозийное покрытие.

8.В качестве неподвижных опор используются держатели для труб, закрепленные на строительных конструкциях.

9.Расстояние между креплениями принять:

-на участке горизонтальной прокладки-500мм,

-на участках вертикальной прокладки-2000мм.

Необходимо предусмотреть крепления на поворотах и ответвлениях трубопроводов.

10.В местах расположения разборных соединений и арматуры, при скрытой прокладке предусмотреть лючки.

11.Монтаж металлопластиковых труб осуществлять по монтажному проекту, разрабатываемому подрядной организацией, при температуре окружающей среды не ниже 10 град.С.

Раздел 8. Водопровод и канализация

Настоящий проект разработан :

а) На основании задания на проектирование выданного Государственным фондом "Астана-20"

б) На основании архитектурно-строительного задания

в) В соответствии с СН РК 4.01-01-2011, СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений". СН РК2.02-02-2022, СП РК 2.02-102-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений". СН РК 2.02-01-2023, СП РК 2.02-101-2022 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". СН РК 3.02-07-2014*, СП РК 3.02-107-2014 "Общественные здания и сооружения". СН РК 3.02-21-2011*, СП РК 3.02-121-2012

"Объекты общественного питания"

г) Согласно ТУ №3-6/728 от 17.04.2025г. выданные ГКП "Астана Су Арнасы"

Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1.

Ввод водопровода в здание выполнен от наружных сетей существующего водопровода из стальных электросварных водопроводных труб по ГОСТ 10704-91, магистральные сети и стояки  предусмотрены из труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75*, подводки к санприборам-из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. Для  учета потребляемой воды на вводе водопровода установлен турбинный счетчик расхода воды с радиомодулем кл. "С"  ∅65мм. Трубы водопровода, за исключением подводок к санприборам  изолируются гибкой трубчатой изоляцией толщиной 9мм. Стальные трубопроводы окрашивают масляной краской за 2 раза.

Гарантированный напор в наружной сети водоснабжения 0,10 МПа. Потребный напор на хозпитьевом трубопроводе - 0,34МПа, на пожаротушение 0,36МПа.  Согласно СП РК 4.04-101-2012 т.1 расход на внутреннее пожаротушение составляет 2 струи по 2.6л/с, согласно п.4,2,6 СП РК 4.01-101-2012 дополнительно принимается еще 1струю по2,6л/с., итого - 3 струи по 2,6л/с.  Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35м над полом и размещаются в шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. У каждого шкафа предусмотрена кнопка "Пуск". Для повышения давления во внутренней сети хозпитьевого водопровода в помещении насосной станции установлена многонасосная установка повышения давления Hydro Multi-E 3 CRE 15-2 U2  Qх/п=41,93м³/ч  Н=24,0м  Р2=3х3,0кВт (с частотным регулированием в комплекте с рамой, шкафом управления, напорными и всасывающими коллекторами, запорной арматурой), а при пожаре включается противопожарная насосная установка  Hydro FR CR32-2 S2NJ   Qпож=28,08м³/ч Н=26,0м  Р2=2х4,0 кВт (в комплекте с рамой, шкафом управления, напорными и всасывающими коллекторами,  запорной арматурой) работающая в повторно- кратковременном режиме совместно с мембранным гидробаком тип ЕRСЕ 500 Elbi (синий для водопровода) V=500л Рмах=16бар. Насосные агрегаты установлены на виброизолирующих основаниях. На напорных и всасывающих патрубках предусмотрены антивибрационные вставки.

Горячее водоснабжениеТ3

Горячее водоснабжение здания запроектировано от теплообменника, расположенного  в помещении теплового узла. Стояки выполнены из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, подводки к санприборам запроектированы из полипропиленовых армированных труб по ГОСТ 32415-2013. Циркуляция горячего водоснабжения предусмотрена по магистрали и стоякам. Для циркуляции горячей воды установлен циркуляционный насос (см. раздел -ОВ). Трубы горячего водопровода, за исключением подводок к санприборам изолируются гибкой трубчатой изоляцией толщиной 13мм.

Канализация хозбытовая К1, К1Н

Канализация хозбытовая здания запроектирована для отвода стоков от санприборов здания  в наружную  сеть канализации. Внутренняя сеть монтируется из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 32414-2013. Для прочистки сети устанавливаются ревизии и прочистки. Для присоединения отводных трубопроводов к магистральной сети использовать косые крестовины и тройники. Стояки канализации зашить в короба. Против ревизий на стояках предусмотреть лючки размером 300х400мм. Для сбора случайных стоков с пола теплового пункта, помещения насосной станции предусмотрены приямки с дренажными насосами.

Внутренние водостоки К2

Сеть внутренних водостоков запроектирована для отвода дождевых и талых вод с поверхности кровли здания университета в наружную сеть ливневой канализации. Для предотвращения обмерзания воронок на кровле предусмотрен их электрообогрев, а также трубопроводов проложенных на техническом этаже. Сеть монтируется из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3236-75*. Произвести антикоррозийную окраску труб внутренних водостоков в 2 слоя эмали Пф-115 по одному слою грунтовки ГФ-021.

Указаня по монтажу

Трубопроводы систем водоснабжения крепить к строительным конструкциям с помощью подвесных опор и хомутов так, чтобы трубы не примыкали к поверхности строительных конструкций. Между трубопроводом и хомутом следует разместить резиновую прокладку. Стояки холодного,горячего водоснабжения и канализации зашить в короба. Пересечение ввода водопровода и выпусков канализации необходимо выполнить с зазором 0,2м. Монтаж систем внутреннего водопровода и канализации необходимо выполнить в соответствии с СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы", СН РК 4.01-02-2002 "Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб". Крепления подвесных трубопроводов  вести согласно типовой серии 5.900-7 выпуск 4 "Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних

санитарно-технических систем". Серии 4.904-69 "Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов".

Основные показатели систем водоснабжения и канализации

| Наименование системы | Требуемое давление на вводе, МПа | Расчетный расход |  |  |  | Установлен. Мощность э/двиг., кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/ч | л/с | при пожаре, л/с |  |  |
| Всего по зданию: |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод В1 | 0,28 | 102,10 | 41,93 | 14,33 | 14,33+7,8= =22,13 |  | Нпож=0,53 МПа 3х3,6л/с |
| В т.ч: Горячее водоснабжение Т3 | 0,05 | 41,08 | 15,86 | 5,86 |  |  |  |
| Канализация К1 |  | 102,10 | 41,93 | 14,33 |  |  |  |
| Внутренние водостоки К2 |  |  |  | 38,22 |  |  |  |
| В том числе: - блок-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод В1 |  | 5,00 | 1,57 | 0,8 |  |  |  |
| в т.ч: Горячее водоснабжение Т3 |  | 2,00 | 0,77 | 0,44 |  |  |  |
| Канализация К1 |  | 3,00 | 1,57 | 2,40 |  |  |  |
| В том числе: - блок-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод В1 |  | 46,20 | 13,77 | 5,30 |  |  |  |
| в т.ч: Горячее водоснабжение Т3 |  | 15,48 | 5,11 | 2,14 |  |  |  |
| Канализация К1 |  | 46,20 | 13,77 | 6,90 |  |  |  |
| В том числе: - блок-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод В1 |  | 5,00 | 1,57 | 0,8 |  |  |  |
| в т.ч: Горячее водоснабжение Т3 |  | 2,00 | 0,77 | 0,44 |  |  |  |
| Канализация К1 |  | 3,00 | 1,57 | 2,40 |  |  |  |
| В том числе: - блок-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод В1 |  | 87,10 | 30,40 | 10,83 |  |  |  |
| в т.ч: Горячее водоснабжение Т3 |  | 35,08 | 11,89 | 4,60 |  |  |  |
| Канализация К1 |  | 87,10 | 30,40 | 10,83 |  |  |  |

Раздел 9. Силовое электрооборудование

Проект электрооборудования и электроосвещения выполнен на основании  архитектурно-строительной и сантехнической частей проекта, ПУЭ-РК, СП РК 4.04-106-2013 "Электрооборудование жилых и общественных зданий" и ТУ № 5-Е-164-551 от 11.07.2024г., выданных от АО "Астана-РЭК". По степени надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ РК, и  в  соответствии  с СН РК 3.02-07-2014 электроприемники проектируемого здания относятся к  категории.

Проект разработан на основании задания на проектирования.

Для электроснабжения объекта предусматривается установка Вводно-распределительный распределительных секциях ГРЩ.  Электроснабжение  выполнено от  двух секций РУ-0,4кВ , по 5 проводной схеме.   В распределительных секциях ГРЩ выполнено повторное заземление нулевой точки трансформатора, от контура заземления здания. В распределительных секциях ГРЩ рабочая нулевая Шина и Шина заземления PE объединены перемычкой, сечением равным сечению нулевой жилы питающего кабеля. Далее, после распределительных секциях ГРЩ нулевая Шина и Шина PE не объединяются (система TN-C-S) . Питание всех отходящих линий от  ГРЩ  выполнено по 5-х проводной схеме. Для учета расхода электроэнергии в ГРЩ на вводе, устанавливается электронные счетчики электроэнергии  Меркурий 234 ARTM  с  поддержкой системы АСКУЭ.

Проектом предусматривается электроснабжение 4-х чиллеров и 4 вентиляционных установок. Установки комплектные, в их составе присутствуют комплектные  контроллеры цифрового программного управления контуром обогрева и охлаждения. Контроль и управление осуществляется в автоматическом режиме в соответствии с заданными параметрами.

Управление силовыми  электроприемниками осуществляется по средствам магнитных пускателей. Так же для линий питающих вентиляционные установки, чиллеры и вентилятор, предусматривается установка релейных моделей. Релейный модуль обеспечивает экстренное отключение электропитания в случае сработки пожарной сигнализации. Сигнал на релейный модель подается от панели пожарной сигнализации.

Силовая распределительная сеть выполнена кабелями с медными жилами с  изоляцией   ВВГнг  и КГВВнг(А).

Кабели  выбраны по длительно-допустимой токовой нагрузке и проверены по потере напряжения.

Электропроводка выполнена открыто на лотках и по стенам на скобах в гофрированной  трубе. Вся электропроводка выполняется сменяемой.

Розеточные сети выполнены от этажных щитов, располагаемых в электрощитовых соответствующегр уровня. Каждое рабочее место обеспечено напольным лючком. В проекте предусмотрены два вида напольных лючков:

-Тип 1 состоит из двух розеток "грязного" питания и двух розеток "чистого" питания. Также каждый лючок оснащен двумя информационными розетками и двумя разъемами другого типа. См.Раздел СКС.

-Тип 2 состоит из одной розетки "грязного" питания и одной розетки "чистого" питания. Также каждый лючок оснащен двумя информационными розетками и одним разъемом другого типа. См.Раздел СКС.

Для электроснабжения розеток "чистого" питания предусмотрен блок резервного питания UPS Socomec. От UPS до каждого этажа прокладываются кабели типа ВВГнг(А)-FRLS. От этажного щита "чистого" питания до каждого рабочего места предусматривается прокладка кабеля типа ВВГнг(А)-FRLS в отдельном кабельном лотке, огражденного противопожарной перегородкой.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Защитные меры безопасности электроустановок должны выполняться в соответствии с требованиями  ПУЭ РК 2015. Для обеспечения безопасности людей, части электрооборудования нормально не находящиеся под напряжением, но которыемогут оказаться под таковым, подлежат заземлению. Для указанных целей используется специальная жила кабеля (заземляющая). Контур заземления выполненный из полосовой стали 40х4мм, расположенный в указанных на чертежах помещениях, и присоединенный к системе заземления здания.

Для прокладки полосы заземления необходимо выполнить рытье траншеи Т-2  глубиной 0.8 м,  проложить полосу заземления и согласно проекту заглубить заземлители на глубину 3м, выполнить соединения с помощью электросварки. Согласно проекту выполнить электрическое сварное соединение полосы заземления с трубами дымохода.  Далее по всей длинне траншеи провести подсыпку привозного глиняного грунта с низким удельным сопротивлением на высоту 100мм.  По зевершению монтажа заземляющих проводников, выполнить засыпку траншеи глиняным грунтом с утрамбовкой.

Отвод  зарядов статического электричества от технологического  оборудования,   трубопроводов и лотков  предусматривается  путем присоединения их к внутренней магистрали заземления, выполненной из полосовой стали 40х4мм, отпайки выполняются из полосовой стали 40х4мм или одножильным медным проводником. Кабельные лотки так же  заземляются к контуру заземления .

После монтажа необходимо выполнить лабораторный замер сопротивления контура, если сопротивление контура превысит 4 Ом, необходимо забить дополнительные электроды.

Заземление распределительных щитов выполняется медными одножильными проводами или пятой специальной жилой кабеля.  Все металлические корпуса электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением присоединяются к внутреннему контуру заземления или защитной Щине РЕ.

Этой же цели служат УЗО, обеспечивающие высокую степень защиты людей от поражения электротоком при прямом и косвенном прикосновении, так же УЗО обеспечивают снижение пожарной опасности установок.

Согласно с ПУЭ, на вводах в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов, которая должна соединять между собой следующие проводящие части:

-нулевой рабочий проводник (N) питающей линии в системе TN-C-S,

-нулевой рабочий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание

-металлические трубы коммуникаций, входящие в здание: трубы горячего и холодного водоснабжения,   канализации, отопления и т.п.

-металлические части каркаса здания,

-металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. Металлические воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования присоединить к ближайшей шине РЕ технических помещений или электрощитовой.

-заземляющее устройство системы молниезащиты

Проводящие части, входящие в здание извне, соединяются как можно ближе к точке  их  ввода в здание.Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к заземляющей Щине при помощи проводников основной системы уравнивания потенциалов. Главная заземляющая Щина РЕ принята медной.

Установка электрооборудования, и электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2013.

Монтаж, наладку и обслуживание АИТ имеют право осуществлять только специализированные организации.

При выполнении монтажных, пуско-наладочных и режимно-наладочных работ и техническом обслуживании АИТ следует руководствоваться требованиями ПБ12-529, «Правил устройства электроустановок», инструкциями заводов-изготовителей  оборудования и технической документацией поставляемой с оборудованием.

Технические показатели

| Наименование | Показатели |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий режим | Ввод №1 | Ввод №2 |  |
| Напряжение сети | ~380 | ~380 |  |
| Категория надежности электроснабжения | I | I |  |
| Расчетная мощность, кВт | 752,12 | 801,18 |  |
| Коэффициент мощности | 0,96 | 0,95 |  |
| Максимальные потери напряжения, % | 1,9 | 2,0 |  |
| Аварийный режим | Ввод №1/2 |  |  |
| Напряжение сети | 380/220 |  |  |
| Категория надежности электроснабжения | I |  |  |
| Расчетная мощность, кВт | 1427,64 |  |  |
| Коэффициент мощности | 0,96 |  |  |
| Максимальные потери напряжения, % | 1,8 |  |  |
| Рабочий режим | Ввод №3 |  |  |
| Напряжение сети | ~380 |  |  |
| Категория надежности электроснабжения | I |  |  |
| Расчетная мощность, кВт | 1426,00 |  |  |
| Коэффициент мощности | 0,80 |  |  |
| Максимальные потери напряжения, % | - |  |  |

Раздел 10. Электроосвещение фасадов

Проект фасадного освещения по объекту выполнен на основании задания на проектирование, а так же задания от архитектурного раздела проекта, листы АР-44-АР-47 «Расположение осветительных приборов».

Проектом предусматривается наружное электроосвещение фасадов проектируемых зданий. Проект электроосвещения выполнен по III-ой категории надежности электроснабжения. Кабельные линии освещения проложить в трубах ПВХ. Прокладку выполнить от щита ШРО1 и ШРО2 на группы освещения 3-х жильными кабелями марки ВВГнг(A)-LS расчетного сечения.

Архитектурная подсветка здания запроектирована светодиодными прожекторами и светодиодными линейными светильниками.

Для управление ночной подсветки предусмотрен ящик управления освещением (ЯУО) который имеет возможность управление от местного или дистанционного режима (с диспетчерского пункта).

Низковольтное компелктное устройство расположено в секции 1 (См. лист 4). Для выбора режима управления в ящике установлен переключатель режимов. Для питания светильников и распределения на группы устанавливается щит распределительный в общедоступном помещении для обслуживания и снятия показаний электросчетчика (ЩР) (См.лист 4). Групповые сети фасадного освещения выполнены кабелем марки АсВВГнг(А)LS, в полиэтиленовых трубах скрыто в бороздах стен под слоем штукатурки, в металлическом лотке в паркинге. Лоток учтен в проекте ЭОМ смотреть Р1.

Снаружи прокладка кабеля выполняется под конструкцией фасада с креплением кабеля на стены при помощи крепеж-клипс.

Установка распределительных коробок на плане фасада показана условно. Точное место установки распределительных коробок определить по месту. Установку коробок выполнить скрыто, для возможности выполнения обслуживание сетей.

Архитектурная подсветка здания запроектирована светодиодными светильниками.

Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналам с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК 2015, ГОСТ, СП РК и других действующих нормативных документов.

Все используемое электрооборудование и материалы должны быть сертифицировано.

Технико экономические показатели:

| № п/п | Наименование | Единица измерение | Кол-во | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение сети | В | 220/380 |  |
| 2 | Категория надежности электроснабжения | - | III |  |
| 3 | Расчетная мощность ЯУО | кВт | 8,59 |  |

Раздел 11. Системы контроля и видеонаблюдения

Целью создания проекта СВН является создание высоконадежного инструмента дистанционного сбора, хранения, обработки, и вывода, видеоинформации в рамках требований собственной службы безопасности, а также в рамках потенциальных требования других смежных служб, отвечающих за безопасность в зоне объекта. Проектом предусматривается организация СВН, выполненного на базе IP технологий.

Набор функциональных характеристик соответствует группе многофункциональных систем, и перечислен ниже:

- передачу видеосигналов (25 кадр/с, размер экспонируемого изображения в Full HD формате) на центральный пульт службы безопасности на отм. 0.00 первый этаж в реальном режиме времени, при этом, не прерывая функций записи;

- передачу сигналов управления: выбор IP камер видеонаблюдения, управление параметрами видеопотока;

- запись изображения в цифровом виде с параметрами не хуже: 25 кадр/с, глубина оперативного архива не менее 30 суток

- вывод на экран видеомонитора служебной информации: текущее время, текущая дата, номер и/или имя видеокамеры и режим записи; планы расположение IP камер и охраняемых зон;

- администрирование согласно многоуровневой системе доступа к настройкам и прав пользователей.

- наличие интеллектуального функционала.

- СВН построена на оборудовании Hikvision.

- Спроектированная система позволяет наращивание числа подключаемых IP камер и количество пользователей. Оснащению СВН подлежит периметр объекта, зоны парковки, внутренние холлы и тамбура, лестничные клетки, а также кроссовые и коммутационные помещения.

Для нужд СВН предусмотрена отдельная локальная вычислительная сеть передачи данных.

Разделом СВН предусматривается прокладка коммутационных шнуров RJ45/RJ45 от точки консолидации к месту установки камеры.

Вывод видеоинформации в реальном времени на рабочее место оператора СВН осуществляется на мониторы и на видеостену под управлением декодеров, к которым подключены мониторы высокого качества.

Не допускается установка серверного оборудования в операторских помещениях. Оборудование системы подлежит установки в запираемые шкафы. Питание камер осуществляется от коммутаторов системы передачи данных по технологии Power over Ethernet (PoE). Данный проект смотреть совместно с проектом СКС.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  СИСТЕМЫ

Электропитание поста видеонаблюдения выполнить по 1-й категории надежности согласно ПУЭ от сети электропитания напряжением 220/380В,50 Гц, согласно ПУЭ.

Защитное  заземление  и зануление центральной установки видеонаблюдения выполнить  в соответствии с ПУЭ и «Инструкцией по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках».

Аварийное электроснабжение коммуникационного оборудования и оборудования видеонаблюдения произвести от резервированного источника питания UPS  для бесперебойной работы системы видеонаблюдения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заземление, молниезащита предусмотрены и учтены в проекте ЭМ.

Раздел 12. Системы связи

Технические средства связи и сигнализации доступные для маломобильных групп населения

Проект технические средства связи и сигнализации доступные для инвалидов для объекта «Строительство здания для филиала Московского государственного института международных отношений в городе Астана» разработан на основании:

- задания на проектирование;

- действующих строительных норм и правил проектирования, государственных стандартов;

- архитектурно-строительных чертежей;

- технических данных фирм-изготовителей на применяемое оборудование.

Проект выполнен согласно заданиям архитектурно-строительной, технологической и санитарно-технической частей проекта.

На объекте предусмотрена установка системы вызова персонала, компании ООО «СКБ Телси» (Россия). Данная система представляет

собой совокупность вызывной сигнализации для МГН и системы двусторонней селекторной связи. Система вызова персонала в общественных зданиях «GetCall» осуществляет вызов, поиск, привлечение внимания и оперативное информирование о событиях людей, в чьи обязанности входит оказание помощи, а также для передачи дополнительной информации. Система вызова персонала «GetCall PG-36M» является независимой от иного оборудования системой, а также имеет собственные сети электроснабжения и передачи данных, чье функционирование не зависит от

внешних устройств.

В помещение поста охраны (1139) проектом предусмотрена установка пульта селекторной связи марки GC-1036F4 на 24 абонента (точек

контроля). Питание пульта GC-1036F4 осуществляется от электросети 220В 50 Гц (пульт GC-1036F4 также имеет возможность подключения

резервного питания постоянного тока 24В/2А).

В санузлах, для МГН, используются влагозащищенные кнопки вызова со шнуром GC-0423W1, обеспечивающие доступ инвалида к кнопке вызова

из положения лежа на полу, а также громкоговорящие переговорные устройства GC-2001W3. Для сброса вызовов используется кнопка сброса

GC-0421W1. Для дублирования вызовов используются светозвуковые сигнальные лампы GC-0611W2. Лампы устанавливаются непосредственно над входной дверью в санузлах МГН. Непосредственно над входной дверью в санузлы для МГН устанавливаются светозвуковые сигнальные лампы GC-0611W2 и тактильные таблички MP-010Y3 с пиктограммой “Туалет для инвалидов”. Рядом с кнопками вызова GC-0423W1 устанавливаются тактильные табличка MP-010R1 с пиктограммой “SOS”, а рядом с громкоговорящими устройствами GC-2001W3 тактильные таблички MP-010R2 с пиктограммой “SOS с

трубкой”.

Электроснабжение установки

Согласно ПУЭ и СН РК 2.02-11-2002* установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения

отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

-основное питание - сеть 220 В, 50 Гц;

-резервный источник - сеть 220 В, 50 Гц.

Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются источники резервированные серии «ИВЭПР».\N Кабельные линии связи

Линии оповещения выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1мм2.

Кабели прокладываются в гофрированной трубе ПВХ.

Заземление

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ, корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных документов.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности людей, все электрооборудование системы противодымной защиты должно быть надежно заземлено, в соответствии с требованиями ПУЭ. Монтаж заземляющих устройств необходимо выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных документов

Раздел 13. Автоматическая пожарная сигнализация

Основные технические решения

Система пожарной сигнализации - совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технические устройства.

Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара на ранней стадии, выдачи соответствующих тревожных сигналов на пост охраны.

Проектом предусматривается построение автоматической пожарной сигнализации на базе модульной пожарной панели «FDP 252/RU» производства компании Schneider. Система представляет собой совокупность модулей для подключения оконечных устройст различного назначения, конструктивно выполненных в едином корпусе. Система АПС интегрируется на программном уровне с АРМ с помощью программного обеспечения Ecostruxure.

Автоматическая пожарная сигнализация на базе пожарной панели FDP 252/RU обеспечивает раннее обнаружение пожара в офисных и технических помещениях и выдает адресные сигналы на инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.

При возникновении штатных и/или нештатных ситуаций панель FDP 252/RU формирует соответствующие сигналы и отображает подробную информацию о событии на ЖК-дисплее и дополнительно оповещает о событии встроенным зуммером.

Система пожарной сигнализации строится на базе модульных компонентов. Главным элементом системы является контрольная панель пожарной сигнализации FDP 252/RU. Использование «интеллектуальных» пожарных извещателей на устойчивом к короткому замыканию и обрыву адресном кольцевом шлейфе обеспечивает надежное обнаружение пожара. К адресному кольцевому шлейфу можно подключить до 159 адресных устройств.

Система обеспечивает формирование сигналов «Пожар» на ранней стадии развития пожара, формирование сигналов на запуск системы оповещения, формирование сигнала на запуск системы дымоудаления, формирование сигналов на выключение приточной вентиляции, формирование сигнала на управление клапанами дымоудаления и огнезащиты (КПМ), формирование сигналов на переход работы лифтов и в режим пожарной опасности, формирование сигналов на разблокировку аварийных выходов, формирование сигнала на запуск насосов пожарного водопровода, контроль состояния неисправности извещателей пожарных, приборов, наличия напряжения на основном и резервном источниках питания, отображение на мониторе АРМ, на импортированных в систему планах здания, точного места сработавшего устройства с указанием его адреса.

Алгоритм работы системы противопожарной защиты

При возгорании в одной из защищаемых зон сигнал "Пожар" формируется по срабатыванию дымовых оптико-электронных извещателей "ESMI22051EI", тепловых извещателей "ESMI52051EI", извещателей линейных дымовых "EB6500SA", ручных пожарных извещателей "M5A-RP01FG-E-02".

При этом, по сигналу "Пожар" в системе на выходах релейных модулей, приборах управления оповещением пожарных, модулей дымоудаления, модулей пожаротушения и шкафах управления формируются команды:

- на запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Bosch);

- перевод лифтов в режим работы при пожаре ("EM201ЕA-240");

- на отключение системы общеобменной вентиляции ("EM201ЕA-240");

- открытие противопожарных фрамуг ("EM201ЕA-240");

- разблокировка электромагнитных замков системы СКУД ("EM201ЕA-240");

- на открытие обводной задвижки и запуска насосов пожарного водопровода;

- на запуск системы дымоудаления ("EM221ЕA");

- на управление клапанами дымоудаления и огнезащиты (КПМ);

- на переход работы лифтов в режим пожарной опасности;

- на отключение системы кондиционирования ("EM221ЕA");

- на отключение тепловых завес ("EM221ЕA");

- на запуск подпора воздуха ("EM201ЕA-240");

- на запуск автоматической установки пожаротушения ("EM201ЕA-240").

Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляют панель FDP и АРМ на базе персонального компьютера.

Проектом предусмотрены источники вторичного электропитания (ИВЭПР), обеспечивающие временя работы системы ПС в дежурном режиме 24 часа и в режиме тревоги 3 часа. ИВЭПР подобраны, согласно техническим характеристикам устройств системы "Schneider Electric" по потреблению тока.

Клапаны дымоудаления (КПМ) открываются на этаже обнаружения задымления. По сигналу системы автоматической пожарной сигнализации сначала отключается система общеобменной вентиляции (от выходных программируемых реле адресного релейного модуля ЕМ201EA подается сигнал в шкаф DDC-ПВУ), далее срабатывает клапан системы дымоудаления, расположенный в зоне задымления и выполняется пуск вентилятора дымоудаления. Проектом так же предусмотрено локальное ручное управление рядом с клапаном ДУ посредством устанавки кнопочного поста. Для дистанционного запуска в комнате охраны предусмотрен АРМ, с помощью которого можно осуществить дистанционный запуск системы дымоудаления.

Подпор воздуха запускается автоматически путем подключения выходных программируемых реле адресного релейного модуля ЕМ201EA подачей сигнала в шкаф DDC-ДУ.

Оборудование системы оповещения предусмотрено в альбоме 17 (система оповещения и управления эвакуацией).

Управление СОУЭ осуществляется от приборов АПС (от адресных пожарных извещателей) в автоматическом режиме и в дистанционном режиме от адресных ручных извещателей. В ручном режиме СОУЭ управляется от кнопки в стойке, установленной в пом.1139 "Помещение охраны".

Система АПС интегрирована с щитом управления противопожарными насосами посредством модуля вывода, дающего сигнал на запуск насосов пожаротушения.

Система АПС сопряжена с лифтами посредством модулей вывода при возникновении пожара на этажах 2-3 лифты опускаются на 1-й этаж, при возникновении пожара на 1-м этаже лифты поднимаются на 2-й этаж. Сигнал на управление лифтами при пожаре, формируются для каждого шкаф ВУ-Л отдельно от своего релейного модуля.

Оборудование системы автоматической пожарной сигнализации установлено на стене в помещении №1139 (пост охраны) на отм. 0,000. Основного здания. АРМ оператора расположено в Основном здании.

Автоматические пожарные извещатели устанавливаются во всех помещениях, холлах, коридорах, офисных и складских помещениях.

Трубопровод для пожарных кранов находится под давлением, при открытии пожарного крана, давление в станции АПТ падает и происходит запуск насосов пожаротушения.

Подключение извещателей производится двужильным кабелем КПСнг(A)-FRLS 2х2х0,8mm². Кабель прокладывается в гофрированной трубе диаметром 16 мм по потолкам в запотолочном пространстве и в штробах по стене, во всех

помещениях, холлах, коридорах, офисных и складских помещениях. В паркинге, технических и складских помещениях, где нет фальш потолка кабель прокладывается по конструкциям потолка, штробах в стене в гофрированной трубе диаметром 16 мм. В гипсокартонных перегородсках кабель прокладывается внутри перегородки в гофрированной трубе диаметром 16 мм.

Электроснабжение системы

Защитное заземление и зануление оборудования выполнить в соответствии с ПУЭ и «Инструкцией по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках».

Аварийное электроснабжение коммуникационного оборудования и оборудования АПС произвести от резервированного источника питания UPS для бесперебойной работы АПС.

Примечание: Заземление, молниезащита предусмотрены и учтены в проекте ЭМ.

Раздел 14. Система оповещения и управления эвакуацией

Проект системы оповещения и управления эвакуацией объекта «Строительство здания для филиала Московского государственного института международных отношений в городе Астана», выполнен на основании:

- Задания на проектирование.

Система оповещения (далее - СО) является составной частью автоматической пожарной сигнализации. Здание является областью применения системы оповещения производства компании ТОА с большим количеством зон, с различными требованиями к выходной мощности для каждой зоны.

Выбор способа оповещения людей о пожаре осуществлен по СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре» таблица 2.

Согласно требований СНиП РК здание должно быть оборудовано СО третьего типа:

Речевое автоматическое оповещение о пожаре (запись и передача спец. текстов), с возможностью выбора зоны оповещения, установка световых указателей табло Выход(Шығу), световых указателей направления движения эвакуации и система двухсторонней селекторной (дуплексной) связи для экстренной связи между дежурным оператором и посетителями здания.

Система речевого оповещения или система громкоговорящей связи предназначена для:

- Автоматического включения средств голосового оповещения  при срабатывании системы пожарной сигнализации здания;

- Трансляции голосовых сообщений через микрофон;

- Трансляции тревожных сообщений, предварительно записанных на аудио запоминающее устройство;

- Установки фоновой музыки в местах общего пользования.

Система речевого оповещения и радиовещания реализует следующие возможности:

- а) в штатных ситуациях:

- трансляцию голосового объявления в одну или несколько зон здания;

- трансляцию фоновой музыки.

б) в случае возникновения внештатных (экстренных) ситуаций:

- автоматическую трансляцию заранее записанных и запрограммированных голосовых и звуковых сообщений, соответствующих возникшей экстренной ситуации типа «пожар» и пр., по всем зонам вещания, или в отдельно взятые зоны в соответствии с разработанным сценарием;

- трансляцию оперативных голосовых объявлений в одну или несколько зон вещания по выбору диспетчера;

- микрофон экстренной связи на передней панели контроллера имеет наивысший приоритет.

Выбор и размещение средств оповещения и управления эвакуацией принят в соответствии  действующими нормами и правилами на территории РК.

В рабочем режиме система речевого оповещения на базе оборудования ТОА предусматривает передачу фоновой музыки. Распределение зон определенно с учетом планировки и значений минимального требуемого уровня и звуковых сигналов. Расчетный уровень шума в зданиях административно-офисного назначения составляет 60 дБ. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

Звуковые сигналы СО должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами производимыми оповещателями не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

Логика сообщений системы речевого оповещения обеспечивает приоритет сообщений направленных на управление эвакуацией людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Запуск автоматической трансляции предварительно записанных сообщений об эвакуации людей при пожаре осуществляется от центрального контроллера системы речевого оповещения от системы АПС. Во время трансляции экстренных сообщений установка уровня громкости каждой зоны автоматически переключается на максимальный уровень звука и отменяется музыкальная трансляция, данную операцию осуществляет контроллер системы оповещения. Арендуемые помещения могут иметь собственное оборудование музыкального сопровождения, но оборудование должно обязательно иметь 100В приоритетный вход, для трансляции экстренных сообщений всего здания.

Оборудование системы речевого оповещения установлено на посту охраны  расположенном на отм. 0,000. Громкоговорители устанавливаются во всех помещениях, холлах, коридорах, офисных и складских помещениях.

Подключение громкоговорителей производится двужильным кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5mm². Кабель прокладывается в гофрированной трубе диаметром 16 мм. Прокладка кабельной продукции производится по потолкам, по стенам и по лоткам СКС в запотолочном пространстве во всех помещениях, холлах, коридорах, офисных, складских и технических помещениях. В паркинге, технических и складских помещениях, где нет фальш потолка кабель прокладывается по конструкциям потолка, штробах в стене в гофрированной трубе диаметром 16 мм.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  СИСТЕМЫ

Защитное  заземление  и зануление оборудования выполнить  в соответствии с ПУЭ и «Инструкцией по устройству сетей заземления  и  зануления в электроустановках».

Аварийное электроснабжение коммуникационного оборудования и оборудования СОУЭ произвести от резервированного источника питания UPS  для бесперебойной работы СОУЭ.

Примечание: Заземление, молниезащита предусмотрены и учтены в проекте ЭМ.

Раздел 15. Автоматическое пожаротушение

Рабочие чертежи проекта автоматического пожаротушения на объекте разработаны на основании следующих документов: - технического задания на проектирование;

- чертежей архитектурно-строительных;

- действующих норм и правил проектирования;

- технических данных фирм-изготовителей и применяемое оборудование защиты.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями СП РК 2.02-102-2022, МСН 2.02-05-2000 и технических условий.

Проектируемый объект - встроенный паркинг. Помещения выполнены в конструкциях, обеспечивающих II степень огнестойкости, согласно п. 3,1,2 СН РК 2.02-02-2023, а также расчетов, запроектирована автоматическая установка спринклерного пожаротушения, воздушная (паркинг не отапливаемый).

Параметры проектируемой установки автоматического спринклерного пожаротушения, в паркинге, приняты из расчета защищаемой площади, по второй группе помещении где интенсивность орошения 0,12 л/с, площадь для расчета расхода воды 240 м2, время работы установки 60 мин (СП РК 2.02-102-2022, таб. 1) площадь контролируемая одним оросителем не более 12 м2.  К насосной станции присоединены пожарные краны (ПК) с расходом две струи по 2,6 л/с. Включается ПК нажатием кнопки "SB", установленной в каждом шкафу ПК.

Расход воды на внутреннее  пожаротушение согласно гидравлического расчета с учетом спринклеров и ПК паркинга - 53,05 л/с или 190,98 м3/ч.

Система автоматического пожаротушения имеет одну секцию. Число оросителей в секции не превышает 800 шт. Число оросителей на одной ветви не превышает 6 шт.

Расстояние между оросителями не более 4 м,  до стен и перегородок не более 2 м. Перед самым удаленным оросителем установлен кран для манометра, для контроля давления. Спринклерный ороситель "СВВ-12" устанавлен розеткой вверх и температурой срабатывания 68°С. Расстояние от розетки оросителя до плоскости перекрытия должно быть, от 0,08 до 0,4 м. Секция имеет узел управления спринклерный воздушный. Узел управления находится в насосной станции на отметке  -3,500, в осях Д-Е; 1, Блок 3. Насосная станция питается из городского водопровода.

Насосная станция по степени надежности относится к первой категории.

Трубную разводку спринклерной установки выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных ГОСТ 3262-75. Трубные соединения выполнить по резьбе и на сварке. Диаметры труб назначены на основании гидравлического расчета.

Питающий и распределительный трубопровод следует прокладывать с уклоном, в паркинге 0,005, трубы с диаметром более 57 мм и 0,01 - менее 57 мм  в сторону узла управления или промывочного крана (СП РК 2.02-102-2022), после монтажа систему промыть и испытать на герметичность (70 м.вод.ст).

Крепление труб выполнить согласно требованиям СП РК 2.02-102-2022.

Монтаж установок вести согласно ВСН 2661-01-91 "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения", технических инструкций, паспортов оборудования, заводов - поставщиков.

Время заполнения трубопроводов воздухом до рабочего давления не более 1 час. Время, с момента срабатывания спринклерного оросителя, установленного на трубопроводе секции, до начала подачи воды из него, не должно превышать 180 с. В насосной станции пожаротушения используется комплектная насосная установка:

- Насос  Q= 190,98 м3/ч, Н= 37,99 м, Р= 30 кВт - один основной, один резервный;

- Насос  Q= 1,8 м3/ч, Н= 40 м, Р= 0,75 кВт - жокей насос;

Контролируемый параметр в системе - давление. Давление в системе  поддерживает до узла управления жокей насос, после узла управления воздушный компрессор. При включении основного насоса, жокей насос и компрессор  отключается.

В автоматическом режиме предусмотрен следующий алгоритм:

- при падении давления в секции (вскрытие оросителя), подается команда на открытие эл.задвижек на вводе и включение основного насоса,

- при нажатии кнопки в шкафу ПК, подается команда на открытие эл.задвижки на трубопроводе ПК, давление в системе падает, подается команда на открытие

эл.задвижек на вводе и включение основного насоса,

Для подключения к  станции пожарной техники  выведены две головки ГМ-80.

При срабатывании системы, для отвода воды в паркинге предусмотрены лотки и приямки (см. раздел ВК).

Защите от коррозии подлежат трубопроводы установки пожаротушения и вспомогательные металлоконструкции для крепления трубопроводов и оборудования. Защита осуществляется нанесением защитной окраски ПФ-115 на два слоя  по предварительно очищенной и обезжиренной поверхности. Цвет покрытия согласно ГОСТ 12.4.026-2015

| Нормативные параметры для системы пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оросителей/ объем трубопроводов в секции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Группа помещения | Интенсив. орошения | Напор Для расч. | Площадь Для расч. | Расчет расход | Расчет. напор | Мощность Эл. Двиг. | Время работы | Секция 1 |
| 1 | Сприклерная секция | 2 | 0,12 л/с | 47,99 м | 240 м. Кв. | 53,05 л/с | 37,99 м | 30 кВт | 60 мин | 427 / 3,42 |
| 2 | Противопожарный водопровод |  | 2х2,6 л/с |  |  |  |  |  |  | 3 |

Раздел 15.1.  Автоматика пожаротушения паркинга (АПТ.Э)

Электроснабжение по первой категории надежности шкафа управления (ШУ) насосной станции предусмотрено в разделе ЭОМ.

Для системы пожаротушения в рабочем проекте автоматический режим управления является основным. Контролируемый параметр – давления в напорной сети за пожарным насосами.

В автоматическом режиме предусмотрен следующий алгоритм:

- при падении давлении в секции подается сигнал на включение основного насоса. Одновременно подается сигнал на адресную метку «АМП4» о срабатывании секции,

- при нажатии кнопки «SB», установленной в каждом шкафу пожарного крана идет сигнал в ШУна открытие эл. затвора на трубопроводе ПК, давление в системе падает, включается основной насос.

Вся информация с адресной метки «АМП4» по интерфейсу поступает в комнате охраны (учтено в разделе ПС)

Прибор «АМП4» установлен в помещении насосной станции пожаротушения.

Световое табло «Станция пожаротушения» подключить к питанию без выключателя.

Кабельные линий по паркингу, к приборам, проложить в гофротрубе по потолку и стенам. Насосную станцию заземлить согласно ПУЭ РК, с помощью стальной полос 4х25. Внутренний контур заземления выполняется разделом ЭОМ.

Раздел 16. Автоматическое газовое пожаротушение

Проект системы газового пожаротушния выполнен на основании: -

- действующих в Республике Казахстан строительных норм и правил, инструкций и республиканских стандартов;

- чертежей строительной части объекта.

- "Строительство здания для филиала Московского государственного института международных отношений в городе Астана» Блок 1.

Автоматическая система газового пожаротушения предусмотрена в соответствии с СП РК 2.02-102-2022, СН РК 2.02-02-2023.

Автоматическая установка газового пожаротушения  (АГПТ) предназначена для обнаружения возгорания на ранней стадии, локализации и тушения пожара в защищаемых помещениях, выдачи  звукового и светового оповещения.

АГПТ предназначена для обнаружения и тушения пожара в помещениях кроссовых, серверной и электрощитовой расположенных в

подвальном, 1,2,3,4 этажах здания Блока №1

Система построена на базе Адресно-аналоговые панели пожарной сигнализации серии ESMI Sense FDP252/RU производства  Schneider Electric Fire & Security Oy.

Панель FDP252/RU с управляющими модулями устанавливается на стене возле выхода из помещения на высоте 1,7 м от уровня чистого пола. Панель FDP252/RU обеспечивают контроль состояния и запуск модулей пожаротушения.

Извещатели дымовые оптико-лектронные ESMI22051EI и тепловые  ESMI52051RE на потолке. У входа в защищаемое помещение на высоте 1,5 м от уровня пола извещатели пожарные ручные M5A-RP01FG-E-0. Над дверями на входе устанавливаются световые табло "Газ! Не входи!" и "Автоматика отключена", в нутри защищаемого помещения над дверями монтируется световое табло "Газ!Уходи!".

Способ тушения -  по объему.

2. Принцип действия АППТ следующий

Панель FDP252/RU получает сигнал тревоги с пожарных извщателей или ручного пожарного извещателя и запускает табло, сирену и начинает отсчет задержки на пуск пожаротушения (заводская установка 30с). По завершении отсчета задержки панель FDP252/RU формирует управляющий на вскрытие ЗПУ и выпуска ГОТВ. Выход ГОТВ контролируется сигнализатором давления в распределительном трубопроводе. В дежурном режиме состояни модуля (наличия или утечки ГОТВ) контролируется электроконтактным манометром. О состоянии системы постоянно передается информация посредством промышленного интерфейса RS-485 на персональный компьютер с установленным ПО АРМ установленными в помещении с постоянным пребываением людей (см. альбом АПС).

4. КСИД - клапан сброса избыточного давления

Для сброса избыточного давления в помещении, возникающего в момент выпуска огнетушащего газа (ГОТВ) из модулей, в некоторых помещениях требуется установить клапана сброса избыточного давления (КСИД). Параметры КСИД производятся согласно формулы:

Результаты расчетов приведены в таблицах (Результаты расчетов) на каждое помещение. При результате расчетов более 0,015м2 (что составляет 150см2) подбираются КСИД ближайшие к результату расчетов.

В случае если на основании расчетов в защищаемом помещении отверстие для сброса избыточного давления составляет  менее 0,015м2 установка КСИД не требуется. Расчетные значения КСИД для каждого помещения указаны в таблицах "Результаты расчетов"

Принцип работы КСИД

КСИД является устройством, затвор которого открывается при достижении избыточного давления газа в помещении, соответствующем давлению открытия запорного органа клапана, при этом происходит сброс среды из защищаемого помещения в атмосферу. После сброса среды до установленного давления происходит посадка запорного органа на седло с заданной герметичностью клапана, что обеспечивает более длительное сохранение огнетушащей концентрации ГОТВ в защищаемом помещении.

КСИД монтируется на вертикальных ограждающих конструкциях(стена, дверь) внутри защищаемого объекта, на высоте не менее 1500 от уровня пола.

Интерфейс RS-485

Все монтируемые приборы АПС, АГПТ объединяются единую сеть интерфейсом RS485 с пультом контроля и управления C2000M.

Интерфейс прокладывается кабелем  КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5.

Прокладка кабеля

Тип кабельного изделия нг(A)-FRLS

Для прокладки в системе автоматического газового пожаротушения для каждой отдельной линии определены оптимальные параметры кабеля с учетом следующих критериев:

- максимальное падение напряжения не превышает 2В;

- сопротивление линии составляет не более 200 Ом;

- суммарная емкость проводов не превышает 0,1мкФ.

Линии шлейфов выполнить кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5

Адресную линию выполнить кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5

Линии оповещения (светового и звукового)  КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5

Пусковые линии выполнить кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0.5

Все кабели прокладываются в кабельном канале или в гофрированной трубе д.16мм

Опуски кабеля к пожарным ручным извещателям, оповещателям световым и настенным звуковым выполняется в кабельном канале.

Технологические отверстия после прокладки кабеля заделываются

противопожарной монтажной пеной.

Электропитание и заземление.

Электропитание АГПТ выполнить в соответствии с "Правилами

устройства электроустановок (ПУЭ), осуществлять по I категории надёжности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети переменного тока напряжением 220 В. частотой 50 Гц. Цепь питания приборов монтировать кабелем ВВГнг(В).FRLS 3x2.5 от электрощита. Кабель проложить в кабельном канале.

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, а так же не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Линии заземления выполнить проводом NYM-J  1х4. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 ом. Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" ПУЭ.

Раздел 17. Автоматизированная система мониторинга

несущих конструкций

Настоящий проект разработан на основании СНиП РК 3.02-05-2010, СН РК 4.02-03-2012, ПУЭ, ГОСТ 21.408-2013 и другой действующей нормативно-технической документации Республики Казахстан.

Проект предусматривает разработку автоматизированной системы мониторинга несущих конструкций сооружения с реализацией системы визуализации при помощи программного комплекса "Bays View".

Проект разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию здания и оборудования при соблюдении предусмотренных рабочими документами мероприятий.

Исходными данными для проектирования являются:

- техническое задание Заказчика;

- чертежи архитектурно-строительные раздела АР; КМ, КЖ

- Разработанной системой автоматизированного мониторинга обеспечивается непрерывный контроль за следующими событиями:

- напряженно-деформированное состояние элементов ферм покрытия кровли;

- отклонение опорных колонн от вертикальной оси (вектора гравитации Земли).

Автоматизированная система мониторинга зданий и сооружений (далее - система) предназначена для осуществления мониторинга за состоянием строительных конструкций здания, при воздействии на них нагрузок и воздействий любого вида или их комбинаций и передачи информации об их состоянии по каналам связи в дежурно - диспетчерские службы этих объектов, либо в единый диспетчерский пункт мониторинга для последующий обработки с целью оценки, предупреждения и ликвидации последствий дестабилизирующих факторов в реальном времени.

Концепция проектируемой АСМ заключается в восприятие объекта как единого целого, где отклонение в показаниях одного элемента конструкции неизбежно повлияет на состояние других конструкций.

Система представляет собой многоуровневую иерархическую структуру, в которой все сигналы, получаемые от датчиков (сенсоров), преобразовываются цифровым блоком регистратора данных и передаются на верхний уровень - автоматизированное рабочее место (АРМ), для дальнейшего накопления архивирования, визуализации и обработки полученной информации.

Верхний уровень представлен ПК, и установленным на нем специализированным программным обеспечением (BAYSView).

Автоматизированная система мониторинга обеспечивает:

- измерение и сбор данных от датчиков о состоянии конструкций зданий;

- трансляцию на компьютер автоматизированного рабочего места (АРМ);

- визуализацию данных с привязкой размещения датчиков на 3D модели сооружения;

- накопление в архиве с целью дальнейшего анализа;

- оперативное оповещение персонала о критическом состоянии конструкции (визуальное посредством уведомлений в окне программы визуализации и звуковое оповещение посредством колонок, предусмотренных в комплекте ПК АСМ);

- отображение динамики изменения состояния конструкции по любому датчику за любой период времени в виде графика или таблицы.

Разработанная система автоматизированного мониторинга обеспечивает заблаговременное предупреждение персонала и находящихся в здании людей при достижении критического отклонения контролируемого параметра от заданной величины.

Проектом предусматривается обмен данными между регистратором OMNIALOG и АРМ с определенной периодичностью, согласованной с Заказчиком на этапе проведения пусконаладочных работ.

Передача данных между АРМ и регистраторами будет осуществляться проводным способом через организованную LAN-сеть. При необходимости отправки результатов измерений на удалённый файловый сервер (т.е. передача данных на удаленный диспетчерский пункт, роутеру должен быть предоставлен выход в глобальную сеть Internet, посредством применения SIM карты оператора связи).

В качестве основного электропитания используется сеть 1фх220VAC+N+PE, TN-S.  Потребляемая мощность от сети шкафа сбора данных OMC - не более 100Вт, АРМ АСМ - не более 300Вт.

УКАЗАНИЯ К МОНТАЖУ

Монтаж оборудования и кабельных линий выполнить согласно ПУЭ РК, СП РК 4.02-103-2012.

Слаботочные, сигнальные и информационные цепи прокладываются экранированным кабелем марки F/UTP. Кабельные линии по этажам прокладываются по конструкциям здания, по стенам и перекрытиям открыто в гофрированной трубе из ПВХ. При наличии на данных этажах кабельных лотков слаботочных систем, прокладывать кабель в этих лотках (по согласованию с разработчиками раздела). Экраны кабелей заземлить.

Установку шкафа сбора данных OMC, мультиплексоров, датчиков и прокладку кабельных линий предусмотреть наиболее удобным способом по месту. В случае установки мультиплексоров и датчиков на конструкции, находящиеся за потолочным пространством предусмотреть монтажные проемы для выполнения строительно-монтажных работ и для дальнейшего технического обслуживания системы.

Все открытые проводящие части электрооборудования, которые в нормальном состоянии находятся без напряжения, заземлить.

Монтаж электрооборудования и кабельных трасс выполнять  с учетом размещения санитарно-технического и технологического оборудования, согласно ПУЭ и других действующих нормативов и правил. Места сближения и пересечения кабельных трасс с другими сетями согласовать во время монтажа. Нарезку кабеля перед прокладкой выполнить только после измерения длины трассы.

По окончании монтажа выполнить: калибровку и первичный опрос датчиков (референсные значения), наладку оборудования системы автоматизированного мониторинга специализированной организацией.

Раздел 18. Структурированная кабельная система

Рабочий проект системы "Структурированная кабельная система" разработан для объекта «Строительство здания для филиала Московского государственного института международных отношений в городе Астана» на основании технического задания на проектирование.

Проектом предусматривается следующие подсистемы:

- Сеть передачи данных;

- IP-телевидение;

- Беспроводные сети.

Система СКС строится на базе активного сетевого оборудования "Cisco".

Система построена на основе оптических и медных кабелей. Все элементы СКС интегрируются в единый комплекс по средствам активного и пассивного оборудования и эксплуатируются согласно определённым правилам. Пассивная часть представляет собой разветвленную кабельную систему, выполненную кабелем FTP cat.6A,

прокладывается по кабельному лотку и в ПВХ гофротрубе (где отсутствует кабельный лоток). На месте кабели оконечиваются модульными розетками RJ-45 6A, устанавливаемыми в помещениях. К коммутаторам подключается все оборудование, поддерживающие протокол IP, а именно: SIP-телефоны, персональные компьютеры,

точки доступа Wi-Fi, сетевые принтеры и первичные часы.

В телекоммуникационном помещении каждого этажа будут размещены коммутаторы уровня доступа с высокой пропускной способностью и возможностью организации виртуальных локальных сетей для разделения трафика по типу данных или голоса. Все коммутаторы будут собраны в стэк с помощью стэкируемого кабеля по цепной

схеме. Количество коммутаторов определен исходя из количества рабочих мест на каждом этаже с учетом технологии POE для подключения телефонных аппаратов, видеокамер, электронных часов, а также по количеству точек беспроводного доступа. Все коммутаторы, расположенные по этажам, будут агрегированы в серверном помещении на 1 этаже, где расположено ядро сети. От телекоммуникационного помещения всех этажей до серверного помещения будут прокладываются два многомодовых оптоволоконных дуплексных линков категории ОМ4, которые будут обеспечивать скорость передачи данных до 20 Гбит/с. Все оптические линки будут распаяны на оптической полке. Для организации соединений от ядра до

коммутаторов, расположенных на этажах, будут использованы трансиверы SFP-10G-LR-S= соединенные в виртуальный канал Port-Channel. Ядро сети будет построено на основе двух коммутаторов третьего уровня C9500-24Y4C-A.

Два межсетевых экрана (МЭ) моделей FPR3105-NGFW-K9 будут обеспечивать комплексную защиту сети от внешних угроз и фильтрацию трафика.

Серверные машины установленные в помещении серверной на 1 этаже

выполняют следующие функции:

Цифровая телефонная станция Cisco BE7H-M6-K9 обеспечивает телефонную связь;

Контроллер беспроводной сети типа Cisco, модели CW9800M сервер для

управления беспроводными соединениями;

СКС данного объекта, соответствует требованиям стандарта TIA/EIA-568.

Проектом предусматривается обеспечение информационной сетью СКС

проектируемых зданий и помещений. Построение сети передачи данных (СКС) Структурированная кабельная система —

законченная совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, отвечающая требованиям нормативных документов "СН РК 3.02-17-2011". Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при косвенном прикосновении необходимо выполнить заземление всех нетоковедущих проводящих частей приборов и оборудования. Защитное заземление выполнить

отдельным РЕ-проводником в питающем кабеле от распределительного щитка. Присоединения РЕ-проводника выполнить по ГОСТ 464-79*. Защитное заземление выполнить в соответствии с ГОСТ 464-79* и с учетом требований технической документации на оборудование.

Все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей производить в соответствии с действующими нормативными документами оборудования. Электропроводку выполнить - по помещениям, вестибюлям, лестничным клеткам и т.д. - скрыто в плитах перекрытия и за непроходными подшивными потолками в ПВХ трубах , а так же открыто на лотках. Опуски и подъемы к розеткам выполнить скрыто

в штробах стен и пустотах гипсокартонных перегородок в ПНД трубах. По техническим помещениям и подвалам разводку выполнить открыто на лотках и по стенам в ПВХ трубах с креплением на скобах.

Раздел 19. Наружные сети электроснабжения 20 кВ

Рабочий проект наружных сетей электроснабжения 20кВ по объекту: Строительство здания для филиала Московского государственного института международных отношений в городе Астана выполнен на основании Договора, заключенного с Заказчиком; технических условий № 5-Е-20/1-2097 от 02.05.2025г., выданных АО

"Астана-Региональная Электросетевая Компания"; материалов инженерных изысканий и выполнен в соответствии с действующими нормативными документами по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей Республики Казахстан.

Источник электроснабжения - ПС-110/20кВ «Олимп»

Точка подключения - разные секции шин РУ-20кВ строящегося РПК-2Т 20кВ для объекта «Национальный университет спорта Республики Казахстан на базе «Многофункционального спортивного комплекса «Центр Олимпийской подготовки в городе Астана».

Общая требуемая мощность - 1560кВт.

Потребитель II категории надежности электроснабжения.

Согласно техническим условиям данным проектом предусматривается:

- строительство КЛ-20кВ;

- монтаж волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

Строительство КЛ-20кВ предусматривается по двухлучевой схеме с разных секций шин РУ-20кВ РПК-2Т (2х2000кВА) (основное) до проектируемой ТП-20/0,4кВ (S=2х2000кВА) силовым трёхжильным бронированным кабелем марки АПвБВнг(A)-LS с количеством и сечением жил 3х95/50ТАС с применением кабельных концевых муфт фирмы "Raychem".

Прокладка кабельных линий 20кВ предусматривается в траншее типа Т3 глубиной 0,9м от уровня земли в соответствии с т.а. А11-2011. Для защиты кабеля от механических повреждений при проклдаке в траншее предусматривается укладка глиняного кирпича.

Для организации канала связи между РПК-2Т и проектируемой ТП-20/0,4кВ предусматривается монтаж оптического кабеля совместно с силовыми кабелями. Оптический кабель принят марки ОКБ-П-0,22-8 (на 8 волокон, стандарт G.652).

При пересечении кабельными линиями проезжих частей и других инженерных сетей прокладку кабелей выполнить в п/э трубах ∅160мм из материала, не поддерживающего горения.

На смотровых колодцах применить полимерные люки с открывающим/запирающим устройством и дополнительной защитной решеткой, с датчиками контроля открывания люка и передачей сигнала на пульт охраны.

Все сближения и пересечения проектируемых сетей с инженерными сооружениями производить согласно действующих нормативных документов и ПУЭ РК.

Производство работ необходимо производить в присутствии представителей всех заинтересованных организаций.

По окончании работ необходимо заполнить акты выполненных и скрытых работ. Монтажные работы должны быть выполнены лицензированной организацией. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с действующими нормами и ПУЭ РК.

Основные показатели

| Наименование | Данные проекта |
| --- | --- |
| Напряжение сети, кВ | 20 |
| Расчетная мощность, кВт | 1600 |
| Расчетный коэффициент мощности, cos φ | 0,93 |
| Общая протяженность кабельной линии 20кВ, м | 2196 |
| Общая протяженность кабельной линии ВОЛС, м | 1098 |

Раздел 20. Система контроля и управления доступом и охранная сигнализация

Проект разработан для объекта: «Строительство здания для филиала Московского государственного института международных отношений в городе Астана» на основании договора и технического задания Заказчика.

Проектируемая система контроля и управления доступом (далее - СКУД) создана на базе контроллеров Schneider Electric, работающих под управлением программного управления и обеспечивает контроль и управление доступом.

Техническими средствами СКУД являются:

-	Шкаф для установки оборудования с блок-питанием ЩСБ-...;

-	Контроллер на 2 считывателя SP-C;

-	Модуль расширения на 2 двери SP-RDM2;

-	Считывающие устройства карт доступа;

-	Замки электромагнитные со встроенным магнитным контактом

Автоматизированные рабочие места с предустановленным программным обеспечением СКУД предназначена для управление доступом на заданную территорию (кого пускать, в какое время и на какую территорию), включая также ограничение доступа на заданную территорию.

СКУД обеспечивает:

-	санкционированный доступ обслуживающего персонала в отдельные зоны и помещения;

-	протоколирование всех событий;

-	подготовку и регистрацию пропусков;

-	подготовку условно-графических планов помещений, поддерживающих нанесение на них символических изображений элементов системы (считывателей, исполнительных устройств и т.п.) и задание связи изображений с описанием конфигурации системы в базе данных;

-	возможность функционирования системы при исчезновении напряжения сети переменного тока в течении 1-го часа с сохранением протокола работы и сведений, но не менее 1000 последних событий.

Контроллер используется в качестве управляющего элемента в системах контроля доступа. Устройство контролирует и управляет группой, состоящей из точек прохода (от 1 до 2). Эти точки прохода представляют собой двери, считыватели карт, элементы открывания дверей. Контроллер управляет максимум 4-я считывателями и предназначен для полной обработки логики контроля доступа на контролируемых им точках прохода.

Два релейных выхода используются для разблокировки дверных замков хранит всю необходимую информацию в энергонезависимой памяти, принимать решения о доступе, контролировать элементы положения дверей и регистрировать факты прохода.

Контроллер подключается к пульту управления через RS-485 интерфейс.

Считыватель бесконтактный предназначен для считывания данных с карты пользователя и передачи их на контроллер и модуль расширения для принятия решения о доступе.

Электромагнитный замок является частью системы контроля доступа, беспрепятственный проход в блокируемое помещение обеспечивается после идентификации карты пользователя. Выход из помещения также оснащен считывателем, а также кнопкой которая разрывает цепь питания электромагнитного замка, чем обеспечивается независимая от исправности контроллера возможность покинуть блокированное помещение.

Техническими средствами сбора, обработки, отображения информации и управления системой является управляющий сервер операторов программного комплекса представляет собой гибкую масштабируемую систему управления безопасностью, которую можно настроить для работы в самых различных сценариях.

Охранная сигнализация

Проектируемая система охранной сигнализации (далее - ОС) создана на базе контроллеров Schneider Electric, работающих под управлением программного управления и обеспечивает охрану:

Цель создания системы - предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц в охраняемые помещения здания.

Проектируемая система предназначена для:

-	обеспечения сохранности ценностей и материальных средств;

-	для обнаружения нарушителя на ранних этапах проникновения в здание и во внутренние помещения здания;

-	осуществления возможности централизованной постановки на охрану и снятия с охраны объектов защиты (помещение, группа помещений);

-	выдачи сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения в помещения, находящиеся под охраной;

-	непрерывного протоколирования происходящих событий в памяти станции охранной и тревожной сигнализации;

-	обнаружения отказов элементов системы и информирования о них оператора;

-	информирования оператора о несанкционированном вмешательстве в работу системы, выхода из строя составных частей системы, нарушению коммуникационных линий.

Интегрированный функционал охранной сигнализации как основная функция системы не требует подключения отдельной системы охранной сигнализации, может использоваться для любого входа или тревоги из системы

Единый оператор для СКУД и охранной сигнализации

Единому пользователю может быть назначен ПИН для управления доступом и вторжения по всей системе

Упрощает процедуры администрирования пользователей и операторов

Входы используемые в СКУД могут использоваться в охранной сигнализации

Совмещенное управление СКУД и охраной уменьшает ложные тревоги

Техническими средствами ОС являются:

-	Магнито-контактные извещатели (устанавливаются на все входные двери защищаемых помещений предусмотрены в СКУД)

-	Акустический извещатель разбития стекла

-	Инфракрасные детекторы движения (для обнаружения перемещений людей в охраняемом пространстве)

-	Сенсорная клавиатура SX-KLCS для постановки и снятие с охраны, которая подключается к контролеру 485 интерфейсом.

Автоматизированные рабочие места с предустановленным программным обеспечением

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Прокладку кабельных линий осуществить в соответствии с проектом.

Прокладку кабельных линий осуществляется по лоткам предусмотренные в разделе СКС.

Подвод на место установки оборудования с лотков осуществлять в гофрированной трубе скрыто (по потолкам, внутри гипсокартонных стенах, в штробах).

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ

Работы по монтажу технических средств кабельной системы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования (в соответствии с типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий -изготовителей, технологические карты) и настоящими правилами.

Отступления от проектной документации или актов обследования в процессе монтажа технических средств системы, не допускаются без согласования с Заказчиком, с проектной организацией - разработчиком проекта.

Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий системы контроля и управления доступом с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.

При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и шлейфов систем с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий системы без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

Элементы систем должны удовлетворять требованиям по способу защиты человека от поражения электрическим током и должны быть заземлены. Устройства заземления (зануления) должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприятий -изготовителей. Оборудование в шкафах по окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы согласно маркерации указанной в проекте. Приборы системы установить в соответствии с проектом  и технической документацией изделия. Допускается места установки уточнять при монтаже. Каждый кабель должен быть промаркирован с обоих концов согласно проекту. Нарезку проводов и кабелей производить после промера трасс прокладки.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтажные и ремонтные работы на электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении и обеспечении мер безопасности, определенных ПУЭ.

Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания и иметь допуск к работам на электроустановках 3 группы до 1000 В.

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться со строгим соблюдением всех организационно-технических мероприятий, изложенных в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Раздел 21. Автоматизация система управления диспетчеризации

Исходными данными для разработки проектной документации являются :

· Технические условия на проектирование «Система управления зданием BMS»

· Чертежи архитектурно-стройтельного раздела

· Чертежи и документы систем отопления , вентиляции и кондиционирование  (ОВ)

· Чертежи и документы систем водоснабжения и канализации (ВК)

· Чертежи и документы систем электрооборудование (ЭЛ)

Рабочая документация разработан в соответсвие с требованиями ниже-перечисленных технических регламентов и нормативных

документов :

· Технические условия на проектирование «Система управление зданием БМС »

· СН РК 1.02-03-2011 « Порядок разработки , согласования , утверждения и состав проектной документации на строительсто »

· СН РК 1.02-01-2009 « Инструкция по типовому проектированию »

· СниП РК 3.02-ХХ-2011 « Системы интеллектуального управления  зданиями . Нормы проектирования »

· ГОСТ 21.404-85 « Автоматизация технологических процессов »

· ГОСТ 21.408-93 « Правила выполнения рабочей документации и автоматизации, технологических процессов »

· ГОСТ 21.110-95 « Правила выполнения спецификации оборудования , изделий и материалов »

· ГОСТ 21.101-97 « Основные требования к проектной и рабочей документации »

· ГОСТ Р 21.1101-2009 « Основные требования к проектной и рабочей документации »

Проект разработан для создание комплексной автоматизированной системы диспетчеризации здания . Система автоматизации и

диспетчеризации позволяет оперативное управление и мониторинг устройствами и инженерными системами жизнеобеспечения

объекта автономно и непосредственно с центрального диспетчерского пункта . Автоматизированное рабочее место опертора

расположенный в центральном диспетчерском пункте оборудуется персональным компьютером и программным обеспечением

(человеко-машинной интерфейс ) для управление и визуализации инженерных систем в удобном графическом виде.

При проектировании системы автоматизации и диспетчеризации здании в расчет принималось использование самых последних

достижении технологии в области автоматизации , применение высококачественных оборудовании , простата в управлении и легкость в

обслуживании .

В проекте предусматривается создание современной открытой и полностью распределенную систему комплексной автоматизации

здании , основанная на базе стандартного открытого протокола передачи данных BACnet (BACnet - Building Automation and Control

Network, коммуникационный протокол передачи данных для сетей систем автоматизации здании , ANSI/ASHRAE Standard 135-1995).

Система , основанная на протоколе передачи данных BACnet, позволяет высокую отказоустойчивость , помехазщитность и

совместимость с оборудованиями , которые интегрируется с системой , ведущих производителей промышленного оборудования .

Разработанный проект предусматривает модульное управление отдельных инженерных и технологических систем , и допуск

последующее расширение как по числу объектов авмтоматизации и по числу реализуемый функций . Универсеальность системы

обеспечивается с использованием свободнопрограмируемых контроллеров и расширительных модулев входа и выхода .

Свободнопрограммируемые контроллеры установленные в щитах автоматизации распологается в непосредственной близости (в

одном помещении ) от соответствующих и управляемых инженерных систем . С помощью контроллеров осуществляется программное и

логическое управление инженерными и технологическими системами , а также передачи данных с сетевыми контроллерами

центрального диспетчерского пункта для отображение управление и мониторинга инженерных систем в человеко-машинном

интерфейсе . Контроллеры позволяет автономное управление (в случае обрыва связи с верхнем уровнем системы ) и дистанционное

управление от диспетчерского пункта .

В разработанной проектной документации предусмотрено автоматизация и диспетчеризация следующих систем :4

§ Приточные и приточно-вытяжные установки системы вентиляции;

§ Вытяжная система вентиляции;

§ Система теплоснабжения;

§ Система холодоснабжения;

§ Мониторинг температуры наружного воздуха;

Система комплексной автоматизации позволяет оперативно управлять и наблюдать вышеуказанных систем в режиме реальной

времени.

Система автоматизации и диспетчеризации предназначено для решение нижеперечисленных комплексных задач:

§ Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем, комплексов и оборудование согласно техническому заданию;

§ Сбор, обработка, долговременная хранения и предоставления обслуживающему персоналу информации в удобном графическим

виде (в человеко-машинном интерфейсе) о функционировании инженерных автоматизированных и не автоматизированных

(мониторинг) систем;

§ Управление работой инженерных оборудовании в автономном (по расписании) и в дистанционном режиме;

§ Управление температурой, влажности и расходом приточного, вытяжного и возвратного воздуха здании

§ Наблюдение и анализ параметров технологических процессов, своевременное предупреждение о критических состоянии

параметров в управлении;

§ Обработка, архивация, тренд, анализ всех информации и отображение в удобном виде (графика, таблица, текст, отчет, схема)

Система предоставляет возможность объединения в единую управляющую структуру всех предусмотренных проектом инженерных

систем и обеспечивает  надежное управление системами здания и дополнительными устройствами . Система комплексной

автоматизации здании обладает   следующими характеристиками :

§ Открытость

§ Модульность

§ Распределенность

§ Масштабируемость

Структура системы состоит из трех уровней.

3 Уровень - периферийные устройства(исполнительные и измерительные полевые оборудования(датчики, переключатели,

трансмиттеры, клапаны, приводы, заслонки) инженерных систем.  Обеспечивает измерение и определение состоянии технологических

параметров(датчики, реле переключатели, трансмиттеры) и воздействие на технологический процесс (клапаны, приводы, заслонки,

реле включение).

2 уровень - системы строятся на базе свободнопрограммируемых контроллеров с коммуникационном протоколом передачи

данных BACnet и расширительных модулей входа и выхода. Контроллеры устонавливаются в щитах автоматики,

распологаемых в непосредственной близости от управляемого инженерного оборудование и инженерных систем. Все

контроллеры соединяются в единую сеть и подключаются к сетевому контроллеру для передачи данных к центральному пункту

управление комплексной автоматизации.

При этом все контроллеры инженерных систем работают автономно и продолжают свою функциональность при нарушении

сетевой связи. Данный уровень комплексной автоматизации обеспечивает нижеследующие функции:

§ Автономное программное управление инженерных систем;

§ Передача управление центральному диспетчерскому пункту;

§ Сбор и обработка сигналов о состоянии технологических параметров с измерительных приборов;

1 уровень - комплексные автоматизации выполняются в виде центрального диспетчерсокго пункта для здании.

Диспетчеризация инженерных систем строятся на основе специальных программных обеспечении и сетевых контроллеров.

Сетевой контроллер данного уровня подключается к полевым контроллерам через коммуникационный протокол передачи

данных. Диспетчеризация инженерных систем решает следующее задачи:

§ Визуализация и наглядное отображение в человеко-машинном интерфейсе всех инженерных систем и оборудовании

зданий;

§ Цветовая индикация и звуковая сигнализация при аварийных и предупредительных ситуациях;

§ Отображение сигналов критических состоянии технологических параметров;

§ Задание и изменение технологических уставов параметров управление;

§ Задание и изменение минимальных и максимальных значении параметров, сробатывание критических состоянии;

§ Дистанционное управление инженерных систем и оборудовании;

§ Накопления и ведения базы данных параметров системы комплексной автоматизации;

§ Задания и изменение расписания работы и остановки инженерных оборудовании;

§ Интеграция оборудовании сторонних производителей с помощью щлюзовых функции и преобразавание протоколов;

§ Периодический отчет и анализ параметров инженерных систем;

§ Возможность передачи данныз единому систему диспетчеризации;

Передачи данных между уровнями 1 и 2 необходимо предусмотреть по протоколу BACnet.

BACnet (Building Automation and Control Networks) - это открытый сетевой протокол передачи данных, предназначенный для

систем автоматизации здании и сетей управления. Специализация протокола - инженерные системы здании. Основная

концепция BACnet  - осуществление и стандартизация связи и взаимодействия различных устройств и программного

обеспечения систем автоматизации от различных производителей.

Физическое подключение и передачи данных по протоколу BACnet предусмотреть по стандарту Ethernet (Кабель UTP,

разъем RJ-45).

Указания по монтажу.

Кабели прокладываются по лоткам в венткамерах, стояках и коридорах. Опуски кабелей с лотков к электродвигателям и

прибором автоматики внутри помещении осуществляется в гибких гофротрубах. Все кабели и трубы должны иметь

сертификаты пожарной безопасности.

Все кабели маркируются прочными обозначениями.

Места для установки приборов автоматики определяютя по месту.

Нельзя допускать повреждения оболочки кабеля, соединение кабелей выполнять в коммутационных коробках или в щитах.

Электропитание оборудование автоматики (контроллеры, сетевые контроллеры, персональные компьютеры) производится от

источника бесперебойного питание (ИБП).

Охрана окружающей среды.

Создоваемая система не наносит ни какого вреда окружающей среде и людям ее эксплуатирующим. Все компоненты системы

имеют необходимые сертификаты.  Оборудование АСУ соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических и

других норм действующих на территории РК. После выполнения монтажных работ все отходы производства утилизируются в

установленном порядке.

Раздел 22. Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ

Согласно техническим условиям, в рабочем проекте выполнено электроснабжение филиала универтистета МГИМО в городе Астана.

Согласно ТУ источник электроснабжения – ПС 110/10 кВ «ОЛИМП»

Точка подключения распределительный пункт РПк-2Т 20 кВ – разные секции шин.

Электроснабжение филиала университета МГИМО запроектировано по двум взаиморезервируемым кабельным линиям, проложенным в проектируемых траншеях.

Кабельные линии выполнены бронированным кабелем типа ВБбШнг-0,66 различного сечения.

Все пересечения кабельной линии 0,4 кВ с инженерными коммуникациями выполнены в полиэтиленовых трубах ПНД ф110 мм. В соотвествии с ПУЭ и типовой серией А10-2011, КЛ-0,4 кВ прокладывается по песчанной подсыпке с засыпкой по всей длине слоем песка или мелкой просеянной землей, с защитой по всей длине глиняным кирпичом за исключением участков КЛ-10 кВ, прокладываемых в ПНД трубе.

При пересечении с автодорогами кабели прокладываются в трубах ПНД диаметром 110 мм на глубине 1 м от планировочной отметки земли.

Укладка кабеля должна выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение механических напряжений, для этого кабели должны быть уложены с 2% запасом по длине, для компенсации возможных смещений почвы и температурных колебаний, кабель укладывается «змейкой». Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.

Количество соединительных муфт посчитано в соответствии с ПУЭ п.419. Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.

Монтажные работы выполнить  согласно ПУЭ-22 и СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства».

Технико – экономические показатели

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение сети | кВ | 0,4 |  |
| 2 | Требуемая мощность | кВт | 1560 |  |
| 3 | Категория электроснабжения |  | I |  |
| 4 | Монтаж концевых кабельных муфт 0,4 кВ | Шт | 12 |  |
| 5 | Длина трубных переходов в земле | м | 211 |  |

Раздел 23. Наружное электроосвещение

Проект наружного электроосвещения объекта ««Строительство здания для филиала Московского государственного института международных отношений в городе Астана» выполнен на основании задания на проектирование.

Освещение объекта выполнено консольными светодиодными светильниками BRP491 LED102 NW 70W 220-240V DM мощностью 70Вт. Опоры принять ОГК10 с надвижными люками, Высота опор 10м. Для зарядки светильников предусмотрен кабель ВВГ3х1,5мм². Для отключения светильника, в случае необходимости произвести замену лампы или ремонт светильника, установлен автоматический выключатель ВА47-63 на каждой опоре в расчете по 1-му автомату на каждый светильник. При монтаже светильников необходимо соблюдать чередование фаз, для возможности частичного отключения светильников в ночное время. Питание осуществляется бронированным кабелем с алюминиевыми жилами в изоляции из сшитого полиэтилена АПВБбШв от источника электроснабжения - РУ-0,4кВ проектируемой ТП-20/0,4кВ.

Для управления уличным освещением установить щит ЯУО9601-3474 IP31  автоматизированной системы управления наружным освещением с фотореле. Щиты запитать кабелем АПВБбШв (см. однолинейную расчетную схему). Прокладка импульсного кабеля для управления ШУНО не требуется. Максимальная потеря напряжения в кабеле от ТП до удаленного светильника составляет 1,47%.

Освещение запроектировано в соответствии с нормами  проектирования естественного и искусственного освещения дорог (СНиП РК 2.04-05-2002*). Глубина заложения кабеля от планировочной отметки земли- 0,7м, при пересечении дорог - 1м. Переходы КЛ через а/дорогу  выполнить в полиэтиленовых трубах ∅63мм, предусмотреть резервные трубы для перехода под автодорогой..

Заземление опор выполнить согласно ТП.3.407-150 ЭС-1 тип 6. Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК.

Применение аналогов светильников, ламп, опор, кронштейнов и прочее при строительстве данного объекта допускается.

Технико – экономические показатели

| Наименование | Данные проекта |
| --- | --- |
| Расчетная мощность, кВт | 9,9 |
| Напряжение сети, В | 0,38/ 0,22 |
| Проятженность КЛ, км | 0,376 |
| Категория электроснабжения | III |

Раздел 24. Трансформаторная подстанция, АС часть

Проект разработан для строительства в 1В климатическом районе.

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки                      - 31,2ºС

ветровое давление - 0,77 кПа (IV район (НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017); снеговая нагрузка - 1,5 кПа (III район по НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017); 3. Характеристика здания:

* Уровень ответственности - II.

* Степень огнестойкости - II.

* Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.1.

* Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

* Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.

4. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола БКТП. 5. Объемно-планировочные решения:

* В блочно-модульной трансформаторной подстанции стены и потолок выполнены из панелей типа "сэндвич" толщиной 50 мм, наполненных базальтовой минплитой, в ней размещаются камеры силовых трансформаторов, помещение щита 0,4кВ, помещение РУ-20кВ и ДГУ.

* Крыша изготовлена из металочерепицы, двухскатная.

* Здание одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях 8,500 х 14,480 м. 6. Конструктивные решения фундамента:

*  конструктивная схема здания - каркасное здание из металлического каркаса с обшивкой из сэндвич-панелей.

* Смонтировать монолитную плиту из армированного бетона размером 9,200 х 15,180 м. толщиной 200мм на отм. -1,400. * Фундамент - ленточный из бетонных блоков ФБС, ГОСТ 13579-2018.

Бетон класса С12/15 пониженной проницаемости W6 в/ц - 0,55 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-91 морозостойкостью F150.

* Вертикальные стыки блоков плотно заделать бетоном С8/10;

* Укладку фундамента из блоков ФБС производить на растворе М100. Все горизонтальные швы заделать раствором;       * Укладку фундаментных блоков производить на заранее подготовленную ж/б плиту;

* Места без штриховки между ФБС оставить для прохода;

* Выполнить армопояс высотой 300мм, в армопоясе предусмотреть закладные пластины на углах и вместах стыков

блоков БКТП. Здание БКТП приварить к пластинам электросваркой.

* Пол в БКТП смонтировать из рефленного железа;

* Выполнить бетонную отмостку по периметру БКТП шириной 800мм.

7. Конструкции запроектированы в соответствии со СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия", ГОСТ 31384-2017 "Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии".

8. Охранная зона трансформаторной подстанций по периметру 3 метра.

9. Указания по производству работ:

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций должен производится в соответствии со СП 45.13330.2017.

Все виды работ производить в соответствии со СН РК 1.03-05-2011 "Техника безопасности в строительстве".

При производстве всех видов работ в зимнее время руководствоваться требованиями соответствующих разделов СП 45.13330.2017.

Сертификат соответствия на БМЗ производства "EVA Electracompany" №0010437 от 11.09.19г.

Раздел 25. Трансформаторная подстанция, Телемеханика

Проектом телемеханики ТП предусматривается:

- Телесигнализация на диспетчерский пункт АО "Астана-РЭК":

- состояние положения выключателей в вводных и отходящих линиях в РУ-10(20)кВ; - состояние положения выключателей силовых трансформаторов в РУ-10(20)кВ;

- состояние положения секционного выключателя в РУ-10(20)кВ;

- состояние положения вводных выключателей в РУ-0,4кВ;

- состояние положения секционного выключателя в РУ-0,4кВ.

2) Телеизмерение тока во всех ячейках с силовыми выключателями в РУ-10(20)кВ, оборудованных измерительными трансформаторами тока.

3) Телеизмерение тока и напряжения в вводных ячейках в РУ-0,4кВ.

В качестве измерительных преобразователей на стороне 10(20)кВ используются однофазные микропроцессорные преобразователи типа МЭ110-1Т. На стороне 0,4кВ применены трехфазные преобразователи типа МЭ210-701. Для съема информации о положении выключателей в РУ-10(20)кВ используется функциональная возможность контроллера, имеющего встроенные 8 дискретных входов.

Для опроса измерительных преобразователей и модулей ввода/вывода используется коммутационный протокол Modbus RTU.

В качестве устройства телемеханики используется шкаф телемеханики УТМ-64М на основе контроллера

ПЛК.ТМ-01.03, в качестве канала связи используется GPRS канал сотового оператора. Помимо GPRS канала имеется возможность передачи данных на верхний уровень по оптоволоконному кабелю при наличии соответствующего оборудования в ТП. Для передачи данных на верхний уровень используются протоколы МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104.

В ТП информация с соответствующих преобразователей, обвязанных по шине RS-485, поступает в контроллер и после обработки передается на диспетчерский пункт через встроенный GPRS модем.

В диспетчерском пункте информация, переданная с ТП, принимается и обрабатывается существующим сервером телемеханики.

Измерительные преобразователи на стороне 10(20)кВ устанавливаются в каждой ячейке и подключаются в измерительные цепи, используемые для подключения щитовых амперметров в ячейках. Устанавливать преобразователи в токовые цепи устройств РЗА не допускается.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, ПТБ, ПТЭ и СН РК 4.04-07-2023.

Заземление оборудования выполняется согласно ПУЭ РК.

Раздел 26. Трансформаторная подстанция, Автоматическая система  контроля и учета электроэнергии

Настоящий комплект рабочих чертежей разработан для создания автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в БКТП-10(20)/0,4кВ

Для учета электроэнергии используются счетчики электрической энергии установленные в панелях 0,4кВ в РУ-0,4кВ.

Для сбора информации о результатах измерений и состояний средств измерений используется Меркурий 250.12 GRL, размещенный в шкафу УСПД М-250. Передача данных учета электроэнергии в удаленный центр сбора данных осуществляется по каналу GSM/GPRS.

Счетчики, которые размещаются в РУ-0,4кВ ТП подключаются к УСПД-М250 по интерфейсу RS-485.

Все счетчики прямого включения в РУ-0,4кВ должны быть снабжены силовым реле на 60А.

Для передачи информации в АО "Астана-РЭК" в качестве канала связи используется сотовая связь GSM, данные

передаются через интернет посредством GPRS.

Установить усиленную антенну.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, ПТБ, ПТЭ и СН РК 4.04-07-2023. Заземление оборудования выполняется согласно ПУЭ РК.

Раздел 27. Трансформаторная подстанция, Электромеханическая часть

Трансформаторная подстанция наружной установки с трансформаторами мощностью 2000кВА предназначена для приёма, преобразования и распределения электроэнергии в городских и сельских эл.сетях, а также в электрических сетях промышленных предприятий.

Подстанция разработана для применения в электрических сетях напряжением 20кВ с двухлучевой схемой питания. Соответствует требованиям ТУ № 5-Е-20/1-2097 от 02.05.2025г., ГОСТ 14695-80, ГОСТ 20248-82 и конструкторской документации. Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69-У1, ХЛ-1.

Схема электрических соединений на напряжении 20кВ

На напряжении 20кВ принята одинарная секционированная на две секции с разъединителем и выключателем система сборных шин, к которой может быть присоединено до двух силовых трансформаторов мощностью 2000кВА.

Схема электрических соединений на напряжении 0,4кВ

На напряжении 0,4кВ принята одинарная секционированная на две секции система шин. Питание секции шин осуществляется от силовых трансформаторов, подключенных к щиту 0,4кВ через автоматический выключатель. Присоединение линий к шинам 0,4кВ предусматривается через автоматические выключатели.

Учет электроэнергии

В БКТП-2х2000кВА предусмотрен учет электроэнергии на вводах и отходящих линиях. Приняты счетчики марки Меркурий c возможность передачи информации от счетчиков по системе АСКУЭ. Проводка цифрового интерфейса должна быть выполнена кабелем "витая пара" сечением не менее 0,22 мм2. Приборы учёта электроэнергии должны быть объединены в локальную сеть проводкой цифрового интерфейса по схеме "общая шина". Подключение проводки цифрового интерфейса к приборам учёта электроэнергии и телекоммуникационному оборудованию выполняется согласно инструкции по эксплуатации прибора учёт электроэнергии.

Электроосвещение и электросиловая часть

Питание сети электроосвещения и обогрева БКТП-2х2000кВА 20/0,4кВ принято от панели собственных нужд установленных в помещении РУ-0,4кВ. Схемы вторичных цепей комплектуются заводом поставщиком в комплекте с оборудованием.

В БКТП предусматривается рабочее освещение на напряжении 380/220В и ремонтное освещение на напряжении 12В через понижающий трансформатор 220/12В, установленный возле панели собственных нужд.

В РУ-20кВ и РУ-0,4кВ предусматривается технологический обогрев с помощью электропечей, включение печей автоматически при температуре внутри помещения ниже (+5*С).

Конструктивное выполнение

Помещение БКТП отдельностоящее, внутри которого в отдельных помещениях располагаются: РУ-20кВ, силовые трансформаторы мощностью 2000кВА, РУ-0,4кВ и ДГУ. Соединение трансформаторов со щитом 0,4кВ осуществляется плоскими шинами, РУ-20кВ кабелем АПвВнг-20 3х95мм2.

РУ-0,4кВ комплектуется распределительными панелями ЩО-70. Вводы линий 20кВ и 0,4кВ предусмотрены кабельные. Крепление оборудования и конструкций осуществляется с помощью дюбелей, болтов и электросварки к закладным деталям в стенах и полу, предусмотренные в строительной части.

Заземление и защита от грозовых перенапряжений

Заземление и заземляющее устройство БКТП принято общим для напряжения 20кВ и 0,4кВ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более R=125/Jз=4Ом в любое время года. В качестве заземляющего устройства использовать искусственное заземляющее устройство в виде замкнутого контура (сталь полосовая 40х4мм) вокруг здания. Искусственное заземляющее устройство выполняется глубинными заземлителями (сталь угловая L63х63х6мм). Глубинные заземлители связываются с магистралью заземления в двух местах.

Специальных мер по молниезащите подстанции не требуется, так как металлическая арматура каркаса, БКТП имеет жесткую металлическую связь с внутренним контуром заземления, что соответствует ПУЭ.

Технрические характеристика

| Наименование | Данные проекта |
| --- | --- |
| Номинальная мощность силового трансформатора | 2000 кВа |
| Напряжение РУ ВН | 20 кВ |
| Напряжение РУ НН | 0,4 кВ |
| Частота переменного тока | 50 Гц |
| Номинальный ток РУ ВН | 630 А |
| Номинальный ток РУ НН | 3200 А |

Мероприятия по технике безопасности  и противопожарной защите

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в объеме “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” и ПУЭ РК.

- Для предотвращения неправильных операций с оборудованием в проекте предусмотрены следующие

А) механическая блокировка от ошибочных операций в пределах каждой камеры КСО2-20 - выполняется заводом изготовителем;

Б) закрывание, внутренней части где производится подключение, наружной крышкой на болтовых соединениях;

2. Проектом предусмотрен также комплект основных защитных средств по технике безопасности и противопожарной защите;

3. Дополнительные защитные средства по технике безопасности и противопожарной защите должны быть установлены в БКТП в соответствии с местными инструкциями по технике безопасности и противопожарной безопасности, согласованными с органами Государственного пожарного надзора.

Раздел 28. Трансформаторная подстанция, Охранно-пожарная сигнализация

Настоящим проектом предусматривается организация автоматической

охранно-пожарной сигнализации, предназначенной для обнаружения несанкционированного доступа в охраняемые помещения и  с оповещением о тревоге на пульт диспетчера АО"Астана-РЭК".

Система автоматической охранной сигнализации выполнена на базе универсального контроллера Мираж-GSM-M8-04 системы "Мираж". Для расширения количества контролируемых шлейфов к контрллеру подключается сетевая контрольная панель "STEMAX ZE-10", с передачей извещений бзовому контроллеру.

В качестве технических средств обнаружения пожара на ранней стадии развития служат дымовые оптические пожарные извещатели - ИП-212-141.

Блокировка конструктивных элементов осуществляется следующими техническими средствами:

- двери на открывание - извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 А2П.

- внутренние объемы помещений - извещатель охранный оптико-электронный Patrol 703.

Охранные и пожарные извещатели включены в самостоятельные шлейфы приемного контроллера. Шкаф управления сигнализацией устанавливается в помещение РУ-0,4кВ и ДГУ. Доступ снятия и постановки охранной сигнализации осуществляется с пульта диспетчера АО "Астана-РЭК".

Электропитание контроллера "Мираж-GSM-M8-04" предусматривается от двух источников питания. Основное питание - от сети ~220В, 50Гц, резервное питание -контроллер оснащен источником бесперебойного питания. А также контроллер оснащен высокочувстветельным интегрированным GSM/GPRS модемом Cinterion. Оборудование охранной сигнализации подлежит заземлению.

Для местного оповещения о несанкционированном доступе проектом предусматривается установка светозвукового оповещателя типа "Маяк-12-КП" устанавливаемый на высоте 3,2м. от уровня пола.

Шлейфы охранно-пожарной сигнализации выполняются открыто по стенам в гофротрубе кабелем марки КСПЭнг(A)-FRLS 4х0,5.

Сеть звукового оповещения выполняется кабелем марки КСПЭнг(A)-FRLS 4х0,5 и подключается к ППК "Мираж-GSM-M8-04".

Все работы по монтажу оборудования производить в соответствии с действующими нормативными документами и технической документацией на оборудование.

Раздел 29. Трансформаторная подстанция, Волоконно – оптическая

система передачи данных

Проектом предусмотрен шкаф волоконно-оптической системы передачи данных (ВОСПД) от шкафов телемеханики (ТМ) и автоматической системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

Данная система осуществляет сбор и передачу данных по ВОЛС в диспетчерский пункт АО "Астана-РЭК".

В ТП информация со шкафов ТМ и АСКУЭ через интерфейс поступает в шкаф ВОСПД и после обработки данных передается по ВОЛС.

В диспетчерском пункте информация принимается и передается на существующий сервер и далее на компьютер диспетчеру, который отображает всю информацию фиксируемую системами ТМ и АСКУЭ.

Раздел 30. Наружные тепловые сети

Рабочий проект тепловых сетей для теплоснабжения объекта: ""«Строительство здания для филиала Московского государственного института международных отношений в городе Астана»" разработан на основании закона на проектирование, топосъемки М1:500,

заданию на проектирование, на основании топосьемки и в соответствии с

СП РК 4.02-04-2003, СН РК 4.02-04-2013, СП РК 4.02-104-2013 и

других нормативных технических документов.

Источник теплоснабжения - проектируемая котельная на газу.

Теплоноситель - вода с параметрами 95-70°С.

Протяженность теплотрассы внутри площадочных сетей:  Ø219х6-114,6м.

Прокладка тепловых сетей двухтрубная. Регулирование отпуска тепла качественное, по отопительному графику.

Для прокладки тепловых сетей принять стальные электросварные трубы Ст 20  по ГОСТ 10704-91 гр.В. Поставку труб производить в соответствии с ГОСТ 10692-80*. Предусмотрены сальники на вводе в здание. Под проезжей частью перекрыть канал дорожной плитой.

Изолировать теплотрассу матами минераловатными прошивными М100 толщиной 100мм, а арматуру матами минероловатными прошивными на сетке с одной стороны.

Перед изоляцией все трубы очистить от грязи и ржавчины, нанести антикоррозийное покрытие краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой.

Компенсация тепловых удлинений достигается за счет углов поворота трассы.

В соответствии с техническим регламентом "Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды" от 26.01-2009г. категория трубопроводов по правилам Госгортехнадзора РК - IV.

Схема теплосети - закрытая. Отвод воды из трубопроводов на период аварии или ремонта выполнен в сбросной колодец из сборных железобетонных элементов с дальнейшей откачкой воды передвижным автонасосом.

Строительные конструкции тепловой сети выполнены в части КЖ.

ГВС готовится в тепловых пунктах от теплообменников.

Согласно отчету выполненным . об инженерно - геологических изысканиях грунты - суглинки, песок гравелистый. Грунты по отношению к бетону W4 на портландцементе обладают слабой углекислой агрессией, к бетонам W6,  W8 на портландцементе - неагрессивны. Установившийся уровень грунтовых вод отмечен на глубине 3,0 - 5,0м.  Прогнозируемый уровень принят  на 1,5 м.

Сварку труб и деталей вести электродами Э-42. Все сварные соединения подвергнуть 100% контролю качества неразрушающими методами.

Монтаж трубопроводов вести в соответствии с требованиями РТМ 81с- "Руководящие технические материалы по сварке при монтаже оборудования тепловых электростанций". Все сварные соединения подвергнуть 100% контроля качества неразрушающими методами.

При обнаружении в траншее грунтовых вод, до монтажа трубопроводов выполнить водопонижение на площадке в соответствии с действующими нормами. После монтажа произвести гидравлические испытания трубопроводов в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".  Строительство тепловых сетей производить под надзором технической службы с привлечением эксплуатирующей организации. По правилам трубопроводы тепловых сетей  испытанию пробным давлением, равным 1,25 рабочего,

После монтажа трубопроводов в смотровых колодцах установить указательные бирки с обозначением диаметра и назначения запорной арматуры.

Раздел 31.  Тепловые сети. Конструкции железобетонные

1.	Данная рабочая документация разработана на основании рабочих  чертежей  марки  ТС.

2.	Климатические характеристики района строительства:

Расчетная температура наружного воздуха    -36С°

Нормативный вес снегового покрова              100кг/м²

Нормативный скоростной напор ветра            38кг/м²

3.Обратную засыпку пазух котлованов выполнить местным грунтом с тщательным послойным  уплотнением (слои 20-30см) со смачиванием .Засыпной грунт не должен содержать камней, щебня,остатков растений,мусора, глины. Засыпка мерзлым грунтом запрещается.

4.	Все сборные ж/бетонные и монолитные конструкции выполнять из бетона  по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W6.

5.	При производстве строительно-монтажных и прочих работ руководствоваться указаниями СНиП на данные виды работ и СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопастности в строительстве."

6.Поверхности элементов всех бетонных и  железобетонных конструкций, соприкасающиеся

с грунтом, окрасить  горячим битумом за 2 раза.

7.В  дренажных  колодцах   на опорном кольце установить  армированные  сетки  шагом  150х150мм

Спецификация к схеме расположения элементов

Раздел 32. Поливочный водопровод территорий

Автоматический полив территории осуществляется на  воде из канала Нура. Площадка водозаборных сооружений запроектирована согласно ТП 820-4-9.83. В водоприемных колодцах установлены погружные насосы Grundfos SBA 3-45 AW, с тех.характеристиками:

давление (Р) - 26м. и расход воды (Q) –10,42 м³ /час. мощность (Р) - 1,05кВт , для подачи воды в резервуар. На всасывающей линии установлен счетчик холодной воды СТХВ-40 (2шт).

Достаточный объем воды аккумулируется в железобетонном резервуаре емкостью 250м³.

В качестве насосного оборудования из резервуара запроектирован насос Pedrollo FG2-32/250C, с тех.характеристиками:

давление (Р) - 59м. и расход воды (Q) –12,0 м³ /час.

Трубопровод изготовлен из стабилизированного полиэтилена низкого давления, устойчивого к перепадам температур от -50 до +50. Трубы проложены на глубине 30-40 см от поверхности земли. Система автоматического полива состоит из:

•спринклеров (дождевателей);

•для ручного полива предусмотрена установка поливочных гидрантов для быстрого подсоединения поливочных шлангов;

•электромагнитных клапанов, падающих воду по сигналу к спринклерам;

•пульта управления (ПУ) - контроллера, управляющего электромагнитными клапанами;

•датчик дождя RAIN CLICK

Принцип работы поливочных спринклеров системы автоматического полива (см. принципиальную схему) состоит в том, что при получении сигнала, с заранее запрограммированного контроллера (пульта управления, расположенного  у насоса и дублирующего в помещение охраны) по определенному графику полива, открывается электромагнитный клапан одной из линий. Под действием давления в напорной сети, подвижная часть поливочной головки выдвигается из грунта на 10 см. После подачи сигнала на клапан автоматически убирается - по окончании полива. Выбор данного типа спринклеров обусловлен расстояниями между посаженными деревьями и кустарниками, а также наиболее эффективным орошением газона между ними, подпитки корневой системы, и предотвращения повреждений их коры высоким давлением водяной струи. Угол полива спринклером настраивается при монтаже системы. Спринклеры веерного типа работают при давлении на выходе, не менее 2,5 бар. Поливочные головки группируются (суммируются расходы) и объединяются системой трубопроводов в зоны полива, которые включаются в определенное время поочередно с помощью контроллера, запрограммированного на запуск системы. В период атмосферных осадков за счет использования датчика дождя, происходит размыкание сети управления, которая замыкается автоматически в период отсутствия вышеуказанных осадков. Датчик дождя устанавливается на открытом пространстве. Пульт управления (контроллер) предназначен для задания программы на полив участка. Он управляет открытием электромагнитных клапанов. Для сохранения программы полива предназначена батарейка (типа “Крона” 9 В). Связь контроллера с электромагнитными клапанами осуществляется с помощью электрокабеля , прокладываемого в одной траншее с магистральным трубопроводом. Электромагнитные клапана, открывающие подачу воды в линии по команде контроллера, имеют возможность ручного управления процессом полива с помощью ручки, установленной на клапане.

Учитывая конструктивные особенности поливочных головок, слив воды на зимний период из них самотеком не представляется возможным. Поэтому опорожнение системы осуществляется компрессором (храниться на складе), методом последовательной продувки каждой из линий.

Рабочий напор воздуха - 6-8 бар, подача воздуха - не менее 100 л/мин.

Продувка линий осуществляется до тех пор, пока не прекратится распыление воды из сопел поливочных головок. Поливочное оборудование при этом не демонтируется.

Для безотказной работы поливочных головок предусмотрена установка Фильтра, предотвращающего попадание естественных загрязнений, окалины, песка.

Порядок отключения и включения системы полива включает в себя: временное отключение, отключение на зиму и включение системы полива.

Временное отключение:

•идут проливные дожди;

•система мешает проведению каких-либо работ на участке;

•из-за неполадок в работе самой системы.

Для этого необходимо отключить контроллер (см. инструкцию к контроллеру). Отключение на зиму:

•закрыть шаровой кран, подводящий воду системе полива; ключом открыть шаровые краны, предназначенные для подключения компрессора, чтобы сбросить давление в магистральном трубопроводе, затем закрыть краны;

•продуть систему воздухом через узел продувки;

•отключить контроллер (см. инструкцию к контроллеру).

Раздел 33.  Наружное сети связи

Раздел «Наружные сети связи» разработан в соответствии с требованиями нормативных документов:

-ГОСТ 21.406-88* «Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах»;

-ГОСТ 464-79. «Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения»;

-ПУЭ РК  «Правила устройства электроустановок»";

-ГОСТ 12.1.30-81 «Электробезопасность. Защитное заземлене, Зануление».

Для прокладки телефонного кабеля в соответствии с Техническими условиями № Д01-2/Т-04/25-250 от 07.04.2025 АО «Казактелеком» от существующей PON 40/88 в ККС 7172/459 до Здания для филиала университета МГИМО, проектом предусматривается строительство 1-но отверстной телефонной канализации из п/э труб ∅110 мм.

Переход под существующей автомобильной дорогой выполнить методом ГНБ в полиэтиленовой трубе ∅110мм "SDR-17".  Прокладку труб под непроезжей частью производить в полиэтиленовой трубе ∅40мм "SDR-11" на предварительно  устроенное песчаное основание высотой 0,1м, затем засыпать трубы просеянным грунтом (см. разрез на плане). Соединение полиэтиленовых труб ∅40мм "SDR-11" произведено компрессионными соединительными муфтами (фитингами). Под непроезжей частью обеспечить глубину прокладки проектируемой телефонной канализации от планировочной отметки земли на глубину 1,2м. Прокладку от планировочной отметки земли проектируемой линии ВОЛС методом ГНБ выполнить на глубину не менее 2м.

В проектируемую телефонную канализацию проложить кабель ОКЛ-4(G.652.D)-Т/С 2,7 кН. По всей длине прокладываемой полиэтиленовой трубы ∅40мм, на расстоянии 60 см от трубы, проложена предупредительная детекционная сигнальная лента, с 3-мя токопроводящими жилами, не менее d=0,5мм. Трассу на местности обозначить предупредительными столбиками с нанесением покраски и надписи ("АО "Казахтелеком" ОХРАННАЯ ЗОНА КАБЕЛЯ. КОПАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ).   Подключение проект. кабелей произвести согласно строительных норм и правил, в соответствии с требованиями технических условий операторов связи.

Сети телефонизации прокладываются кабелем ОКЛ-4(G.652.D)-Т/С 2,7 кН от существующего PON 40/88 в ККС 7172/459  до оптического распределительных кросса, расположенного в здания на втором этаже. Места сварных соединений оптических волокон защитить гильдами КДЗС.

В местах пересечения строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости кабелями и проводами предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемых конструкций.

Заземлить броню оптического кабеля в начале и конце линии. В качестве горизонтального заземлителя использовать провод ПВ3-16мм² проложенную  в ПНД ∅25мм по стене и в земле на глубине 0,7 м. Предусмотреть установку вертикального стержня заземления из оцинкованной стали. Контур заземления расположить на расстоянии не менее 1,0 м от фундамента здания. Все соединения элементов заземляющего устройства должны обеспечивать надежный контакт и выполняться только с помощью специальных соединителей, находящиеся в грунте, должны быть обработаны пластичной антикоррозионной лентой.

При производстве земляных работ необходимо подписать «Акт на скрытые работы» с вызовом представителя ДЭСД Астана РУСД ЦР.

При прокладке кабеля в кабельной канализации:

Не допускать перекрещивание кабелей, расположенных в одной горизонтальном ряду в смотровых устройствах, шахтах и коллекторах.

Не допускать перекрывания кабелями отверстий телефонной канализации, расположенных в одном горизонтальном ряду.

Не допускать переходов кабелей с одной стороны колодцев на другую, а также спусков (подъемов) кабелей по боковой стороне колодцев между кронштейнами.

Не допускать размещение эксплуатационного запаса оптического кабеля в смотровых устройствах малого и среднего типа.

На участках не прохождения кабеля в кабельной канализации провести восстановление выделенного канала.

Необходимо провести электрические измерения кабелей с составлением протоколов измерений.

Произвести окольцовку кабеля в каждом колодце и возле смонтированных муфт. Нумерацию кабеля получить в ДЭСД Астана РУСД ЦР..

Все оборудование должно быть заземлено. Заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

Раздел 34.  Наружное сети водоснабжения и канализации

Рабочий проект     "Строительство здания для филиала Московского государственного института международных отношений в городе Астана" ,  разработан на основании:

-Задание на проектирование;

-Технических условий ТУ №3-6/728 от 17.04.2025г. выданные ГКП "Астана Су Арнасы".

Строительство осуществлять, соблюдая СН РК 1.03-05-2001, СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техники  безопасности в строительстве". СП РК 2.02-101-2014г, СН РК 2.02-01-2013г. "Пожарная безопасность зданий

и сооружений",  и согласовать их производство с организациями, имеющими подземные коммуникации на данной территории.  Производство работ по укладке, испытанию и приемке водопровода и канализации выполнить в соответствии со СН РК 4.01-03-2013г, СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации". Прокладка сетей проводится в траншее.

После монтажа провести испытание напорного трубопровода. Предварительное испытательное давление напорного трубопровода равно 1,5 Рраб и окончательное 1,3 Р раб. После проведения испытания, трубопроводы подвергаются  промывке и дезинфекции.

Инженерно- геологические изыскания на объекте: «Строительство здания филиала МГИМО, расположенного в г. Астана, по ул. Каркаралы», выполнены на основании договора №2506-25 от 25 июня 2025 с ТОО «Казахский научно- исследовательский проектный институт энергетики и связи»

На основании полевого визуального обследования пробуренных скважин и по результатам лабораторных исследований грунтов установлено, что в геологическом строении на участке изысканий залегают Современные четвертичные отложения (QIV), Аллювиальные четвертичные отложения (aQII-IV) и Карбоновая система элювиальные отложения еС1.

Грунтовые воды на участке были вскрыты в интервале глубин от 2,9 до 4,1 м от дневной поверхности. Абсолютные отметки установившегося уровня составляют 345,81 – 345,89  м.  Уровень  был  зафиксирован  в летний  период  и  характеризует  пониженную сезонную отметку. Для расчётных целей рекомендуется учитывать прогнозный уровень на 1,5 м выше установленного в период изысканий. По результатам лабораторного анализа водных проб установлено, что грунтовые воды относятся к хлоридно-натриевому типу, обладают: Высокой жесткостью; Низкой минерализацией; Нейтральной, слабощелочной или  слабокислой реакцией среды.

По степени агрессивности:

По отношению к стальным конструкциям — корродирующие;

К свинцовой оболочке кабелей — средняя степень агрессивности; К алюминиевой оболочке кабелей —высокая агрессивность;

По отношению к бетонам марки W4,W6,W8—слабоагрессивные или неагрессивные;

По отношению к железобетонным конструкциям — среднеагрессивные.

Согласно Карте общего сейсмического районирования территории Республики Казахстан (ОСР-97) и требованиям СН РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах», территория г. Астана, в том числе Есильский район, относится к несейсмичной зоне. Максимальная расчетная сейсмичность в пределах участка строительства не превышает 6 баллов по шкале MSK-64 даже при экстремальных сценариях, что позволяет применять обычные конструктивные решения без специальных мер сейсмозащиты.

По коррозионной активности к свинцу грунты относятся к средней категории, а к алюминию — к высокой, что требует применения защитных мер при проектировании подземных  коммуникаций.  Агрессивность  по  сульфатам отсутствует,  что  позволяет применять обычные виды цемента. По хлоридам в отдельных горизонтах целесообразно использовать сульфатостойкий цемент и защитные покрытия арматуры для повышения долговечности конструкций. Предусмотреть эффективную дренажную систему и отвод поверхностных вод, исключая переувлажнение основания. Подземные инженерные сети я прокладывать в защитных оболочках из химически стойких материалов (ПНД, ПВХ, композиты).

При проектировании следует предусмотреть следующие мероприятия: - защиту

бетонных и железобетонных конструкций от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; -антикоррозионную защиту подземных конструкций из стали, свинцовых и алюминиевых оболочек кабеля от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

Раздел 35.  Дренажная система. Водопонижение

Проект дренажа выполнен на основании задания на проектирование, генплана, топосъемки, инженерно-геологических изысканий.

Проект выполнен в соответствии с СП РК 2.03-102-2012, СН РК 2.03-02-2012 "Инженерная защита в зонах затопления и подтопления" и справочного пособия "Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых территориях".

Для водопонижения при эксплуатации жилого комплекса от подземных вод проектом предусматривается устройство  кольцевого  дренажа.

Исходные данные:

Инженерно- геологические изыскания на объекте: «Строительство здания филиала МГИМО, расположенного в г. Астана, по ул. Каркаралы», выполнены на основании договора №2506-25 от 25 июня 2025 с ТОО «Казахский научно- исследовательский проектный институт энергетики и связи»

На основании полевого визуального обследования пробуренных скважин и по результатам лабораторных исследований грунтов установлено, что в геологическом строении на участке изысканий залегают Современные четвертичные отложения (QIV), Аллювиальные четвертичные отложения (aQII-IV) и Карбоновая система элювиальные отложения еС1.

Грунтовые воды на участке были вскрыты в интервале глубин от 2,9 до 4,1 м от дневной поверхности. Абсолютные отметки установившегося уровня составляют 345,81 – 345,89  м.  Уровень  был  зафиксирован  в  летний  период  и  характеризует  пониженную сезонную отметку. Для расчётных целей рекомендуется учитывать прогнозный уровень на 1,5 м выше установленного в период изысканий. По результатам лабораторного анализа водных проб установлено, что грунтовые воды относятся к хлоридно-натриевому типу, обладают: Высокой жесткостью; Низкой минерализацией; Нейтральной, слабощелочной или  слабокислой реакцией среды.

По степени агрессивности:

По отношению к стальным конструкциям — корродирующие;

К свинцовой оболочке кабелей — средняя степень агрессивности; К алюминиевой оболочке кабелей — высокая агрессивность;

По отношению к бетонам марки W4,W6,W8—слабоагрессивные или неагрессивные;

По отношению к железобетонным конструкциям — среднеагрессивные.

Согласно Карте общего сейсмического районирования территории Республики

Казахстан (ОСР-97) и требованиям СН РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах», территория г. Астана, в том числе Есильский район, относится к несейсмичной зоне. Максимальная расчетная сейсмичность в пределах участка строительства не превышает 6 баллов по шкале MSK-64 даже при экстремальных сценариях, что позволяет применять обычные конструктивные решения без специальных мер сейсмозащиты.

По коррозионной активности к свинцу грунты относятся к средней категории, а к алюминию — к высокой, что требует применения защитных мер при проектировании подземных  коммуникаций.  Агрессивность  по  сульфатам  отсутствует,  что  позволяет применять обычные виды цемента. По хлоридам в отдельных горизонтах целесообразно использовать сульфатостойкий цемент и защитные покрытия арматуры для повышения долговечности конструкций. Предусмотреть эффективную дренажную систему и отвод поверхностных вод, исключая переувлажнение основания. Подземные инженерные сети я прокладывать в защитных оболочках из химически стойких материалов (ПНД, ПВХ, композиты).

При проектировании следует предусмотреть следующие мероприятия: - защиту

бетонных и железобетонных конструкций от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; - антикоррозионную защиту подземных конструкций из стали, свинцовых и алюминиевых оболочек кабеля от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

Дренаж прокладывается по контуру котлована с наружной стороны, ниже пола здания, на отметке подошвы фундамента +346.5.

В качестве дренажных труб приняты трубы гофрированные канализационные двухслойные ∅315мм с перфорацией (dотв=5мм, 40отв на 1 п.м) по ТУ 2248-001-73011750-2005.

Предусмотрена железобетонная дренажная насосная станция Д=2000мм, с насосами Q=232м3/ч, H=7м, P=2*11,0кВт (2раб. 1рез. на складе) согласно требований СН РК 4-01-03-2011.  Насосное оборудование соответствует требованиям

1.материал рабочего колеса и корпуса -ВЦШГ;

2.вала - нержавеющая сталь;

3.механическое торцевое уплатнение -коррозиностойкий карбид вольфрам;

4.класс изоляции электродвигателя -II (-180 С);

5.количество запусков в час -30;

6.термоконтакты с температурой размыкания -140 С и с гарантированным сроком эксплуатации не менее 5 лет от завода изготовителя:

7.насосные агрегаты предусмотрены с режимом работы в агрессивной среде с большим содержанием взвешенных частиц и песка.

Подключение к электроснабжению см раздел -ЭН.

В колодце №8 предусмотрена решетка стальная индивидуального изготовления. В колодце №17 установлена задвижка Д300мм. В насосной станции установлен прибор учета расхода стоков. Напорный трубопровод предусмотрен в 2 нитки с устройством перемычки с задвижкой в насосной станции.

Также насосная станция укомплектована прибором, определяющим наличие газов, а также защитными средствами от поражения током.

Раздел 36.  Газопроводные сети наружные

Настоящая рабочая документация разработана на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями:

-СП РК 4.03-101-2013 "Газораспределительные системы";

-СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы".

Проектом  предусмотрено газоснабжение котельной от газопровода высокого давления.

Уровень ответственности - технически сложный II (нормальный).

Общий расход газа котельной Q=883,0 м3/ч (согласно ТУ).

Для снижения давления до необходимых параметров предусматривается установка ГРПШ (ГРПШ-2А-02-2С), производительностью G=885,0 м3/ч, давление в газопроводе после ГРПШ - 30 кПа.

Прокладка газопровода:

-до ГРПШ подземная из стальных труб ∅76х3,0 по ГОСТ 10704-91, длина газопровода (по плану)- 1600,0 м;

после ГРПШ подземная из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11-160х14,6 "газ" по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, длина газопровода (по плану)- 278 м.

Отключающие устройства устанавливаются:

-перед ГРПШ, надземная установка;

-после ГРПШ, надземная установка;

-перед вводом в задние, надземная установка.

Основание под газопровод толщиной 10см и засыпку трубы на высоту не менее 20см над  верхом трубы выполнить песком. Дно траншеи утрамбовать щебнем на толщину 10см.

В местах выхода газопровода из земли установить футляры. Пространство между трубой и футляром после испытаний заполнить низкомодульным полиуретановым герметиком "Макрофлекс PA124".

На вводе газопровода предусматривается установка штуцера Ду 15 мм для проведения контрольных опрессовок.

Для защиты надземных газопроводов применять лакокрасочное покрытие - эмаль ПФ-115 желтая  ГОСТ 6465-76,II Жз в 2 слоя с предварительной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82, стойкое в условиях эксплуатации в районах с холодным климатом.

Обозначение трассы газопровода предусмотреть путем укладки сигнальной ленты с медным проводом спутником по всей длине трассы.

Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной 200мм с несмываемой надписью "Осторожно! Газ." укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпаемого газопровода.

Испытание и сдачу газопровода вести согласно МСН 4.03-01-2003 "Газораспределительные системы". Газопровод испытать на герметичность давлением:

-газопровод высокого давления, подземный, стальной, до ГРПШ  - 1,5 МПа в течение 24 часов;

-газопровод среднего давления, подземный, полиэтиленовый, после ГРПШ  - 0,6 МПа в течение 24 часов;

- газопроводы и технические устройства ГРПШ - 0,45 МПа в течении 12 часов.

Предусмотреть механические испытания пробных (допускных) сварных стыков. Механическим испытаниям подлежат:

-пробные (допускные) сварные стыки, выполняемые при квалификационных испытаниях сварщиков и проверке технологии сварки стыков стальных и полиэтиленовых газопроводов;

-сварные стыки стальных газопроводов не подлежащие контролю физическими методами и стыки подземных газопроводов, сваренных зазовой сваркой.

Стыки отбирают в период производства сварочных работ, в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее 2 стыков диаметром 50 мм и менее и 1 стыка диаметром свыше 50 мм, сваренных им в течение календарного месяца. Стыки стальных газопроводов испытывают на статическое растяжение и на изгиб или сплющивание по ГОСТ 6996-66*. допускные стыки полиэтиленовых газопроводов испытывают на растяжение.

Перед вводом в эксплуатацию системы автономного газоснабжения Заказчику необходимо заключить договоры на поставку газа и обслуживание оборудования.

После проведения монтажных работ произвести контроль выполненных работ:

Проверку соответствия трубопроводов, газоиспользующего и газового оборудования проекту и требованиям нормативных документов внешним осмотром и измерениями; испытания газопровода и газового оборудования на герметичность.

Раздел 37.  Газоснабжение. Конструкции железобетонные

1.Размещение площадки групповой установки произведено с учетом требований табл. 24, МСН4.03-01-2003. «Газораспределительные системы».

Фундамент под ГРПШ выполнить из бетона класса С16/20 на портландцементе.  Емкость укладывается на монолитную железобетонную плиту Н=200мм.

По всему периметру групповая установка резервуаров    ограждается  не сгораемой  металлической оградой. Высота ограждения - 1,7 м.

Сварку металлоконструкций  выполнить электродами  Э-42 ГОСТ  9467-75*.

После монтажа все металлоконструкции покрасить эмалевой  краской ГОСТ 10503-71 за два раза по грунту.

Поверхность  фундамента  Фм-1  обмазать  горячим битумом ГОСТ 11955-82*  за два раза.

Проект разработан для строительства в 1В климатическом подрайоне с

расчётной температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки  -31.2 °С.

Нормативная снеговая нагрузка на грунт (III район)- 1,50 кПа.

Снеговая чрезвычайная нагрузка на грунт (III район)- 3,00 кПа.

Снеговая нагрузка на покрытие (IV район)- 1,80 кПа.

(см. НП.3 Карты районирования территории по СП РК EN 1991-1-3:2004/2011)

Давление ветра (IV район)- 0,77 кПа.

Базовая скорость ветра (IV район)- 35 м/с.

(см. НП.4 Карты районирования территории РК по ветровой нагрузке по СП РК EN 1991-1-4:2005/2011)

Сейсмичность площадки,согласно СП РК 2.03-30-2017 "Строительство в сейсмических зонах", территория г. Астаны, не относится к сейсмоактивной,так как расположена в пределах

Казахского щита, на котором до настоящего времени не наблюдалось серьезных тектонических явлений

2.При производстве работ руководствоваться указаниями:

СН РК 5,03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции";

СН РК 1,03-106-2012* " Охрана труда и техника безопасности в строительстве";

Все работы производить по утвержденному проекту производства работ(ППР)

Раздел 38.  Внутренние сети газоснабжения

1. Рабочий проект ПСД «Строительство здания для филиала Московского государственного института международных отношений в городе Астана»  разработан   в соответствии с действующими нормами и правилами  СН РК 4.03-01-2011, указаний , Требований  по безопасности объектов систем газоснабжения" утвержденных приказом МВд РК от 09 октября 2017 года  №673.

2. Газоснабжению подлежат три  котла  Vitomax LW M60A 1100 Q=1100 кВт , Германия,  с тремя горелками газовыми вентиляторными двухступенчатыми TBG 120 MC, Италия  . Расход газа общий Q=124,3х3=372,9 м³/час.Газ к котлам поступает  очищенный и отредуцирован по давлению  в входном узле R-2. Технологическая функция  котельной - производство теплоносителя (вода) для отопления.

3. На  ответвлениях  предусмотрена установка кранов  Ду 15. Для продувки  коллектора проектом предусмотрена  установка продувочной  свечи (Г5) с установкой  стального клапана Ду 20. В котельной установлен клапан отсекатель с электроприводом  с контактом от системы сигнализации загазованности помещени.

4.В помещении  предусмотрена  естественная  и искусственная приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая 3-х кратный воздухообмен.

5. Прокладка газопроводов открытая из труб диаметром  ∅219х4,0,∅108х4,0,Ø89х3,0 , Ø25х2,0 ,  по ГОСТ10704-91.  Крепление газопровода на отдельно стоящих опорах выполнить по типу серии 5.905-37.07 лист НГ 01-90,КГ-1 ( листы прилагаются)

6. Установку газовых  приборов и прокладку газопроводов выполнять в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, указаний , "Требований  по безопасности объектов систем газоснабжения" утвержденных постановлением Правительства РК от 5 августа 2014 года № 906  и  "Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V 3PK .О гражданской защите".

7. Согласно СН РК 4.03-01-2011  установку газовых аппаратов  следует предусматривать в помещении, имеющем вентиляцию и естественное освещение  (окно с форточкой).

8. Все металлические  трубопроводы после монтажа окрасить эмалевой желтой краской СН РК 4.03-01-2011.Н РК 4.03-01-2011 , инструкций, государственных стандартов и  указаний , "Требований  по безопасности объектов систем газоснабжения" утвержденных постановлением Правительства РК от 5 августа 2014 года № 906  и  "Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V 3PK . О гражданской защите".

9. За абсолютную отметку нуля принять уровень пола котельной.

Раздел 39.  Тепломеханические решения. Пожарно-охранная сигнализация.

Проект выполнен на основании задания на проектирование и чертежей архитектурно-строительной и технологической части.

Проектом предусматривается охранно-пожарная сигнализация на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ВЭРС-ПК-2П. В качестве пожарных датчиков приняты дымовые пожарные извещатели марки ИП212-45 и ручные пожарные извещатели марки ИПР 3СУ

. Ручные пожарные извещатели устанавливается на пути эвакуации на высоте 1,5м от уровня пола. В соответствии с СН РК 2.02-02-2019 предусматривается 1 тип системы оповещения. Оповещение о пожаре выполнено установкой сирены и светового оповещателя "Выход" . Оповещатели следует установить на высоте 2,4 м от уровня пола.

Программирование системы осуществляется при помощи компьютера со специальным программным обеспечением.

Электропитание системы пожарной сигнализации осуществляется от встроенного источника бесперебойного питания  Электроснабжение резервированного источника питания предусматривается от сети 220В переменного тока.

Шлейфы сигнализации и линии оповещения выполнены кабелями марки КСРВнг(А)-FRLS, прокладываемыми в кабельных канала , гофрированной трубе, а так же подвешиваются на стальной проволоке.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при косвенном прикосновении необходимо выполнить заземление всех нетоковедущих проводящих частей приборов и оборудования. защитное заземление выполнить отдельным РЕ-проводником в питающем кабеле от распределительного щитка. Присоединения РЕ-проводника выполнить по ГОСТ 464-79*. Защитное заземление выполнить в соответствии с ГОСТ 464-79* и с учетом требований технической документации на оборудование.

Все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей производить в соответствии с действующими нормативными документами.

Раздел 40.  Тепломеханические решения. Электрооборудование и электроосвещение здания.

Электрическая часть проекта котельной

выполнена на основании архитектурно-строительной, санитарно-технической и

технологической части проекта, согласно СП РК 4.04-106-2013

"Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования."

По степени надежности электроснабжения электроприемники объекта относятся ко 2 категории.

В качестве распределительного пункта принят щит силовой металлический навесной щит с IP 54 с автоматическими выключателями, в

качестве пусковой аппаратуры приняты  пульты управления, поставляемые

комплектно с технологическим оборудованием и модульные магнитные пускатели, установленные в ШР .

Сети силового электрооборудования выполнены кабелем ВВГнг(А)-LS, проложенным , открыто по строительным конструкциями и скрыто в подготовке пола .

Проектом освещения предусматривается общая система рабочего освещения на напряжение 220 В, аварийное освещение на напряжение 220 В и ремонтное освещение на 36 В. Светильники аварийного освещения выбраны из числа светильников общего освещения и питаются от группы аварийного

освещения основного здания       К установке приняты светодиодные

светильники. Светильники выбраны с учетом назначения помещений и условий окружающей среды. Нормы освещенности взяты согласно СП РК 4.04.106-2016.

Групповые сети выполняются трехпроводным ( фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки ВВГнг(А)-LS, прокладываемым открыто на скобах. Высота установки выключателей 0,8 м от пола.

Молниезащита

Для молниезащиты здания используется дымовая труба , которую необходимо соединить   с наружным контуром заземления

Заземление .

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все

металлические нетоковедущие части электрооборудования , нормально не находящиеся под напряжением подлежат занулению путем присоединения к защитному проводу питающей сети.  В помещении котельной проложить стальную полосу 25 х4 мм по стене, которую

соединить с ГЗШ ШР

Электомонтажные работы выполнить согласно ПУЭ и СП РК 4.04-10 7 -20 13 .

Раздел 41.  Тепломеханические решения.

Настоящий проект разработан на основании технического задания, выданного заказчиком. Проект разработан в соответствии с требованиями СП РК 4.02-106-2013, СН РК 4.02-05-2013, СП РК 4.02-105-2013, СН РК 4.02-12-2002.

Котельная блочно-модульная.

Котельная по надежности отпуска тепла потребителям относится ко второй категории.    Теплопроизводительность котельной Q = 2 253 700 ккал/ч = 2 621,053 кВт (максимально-зимний режим).

Летний режим - котельная работает на обеспечение нужд горячего водоснабжения. Среднечасовой расход тепла Q =395 529 ккал/ч = 460, 000 кВт.

Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно СП РК 2.04-01-2017.

Система теплоснабжения-закрытая. Теплоноситель от котла - вода с параметрами: 95-70°С.

К установке  приняты два отопительных котла Vitomax LW M60A 1100 kW, по Q=1100 кВт (все -рабочие), работающие на газообразном топливе и дизеле . В качестве основного топлива принят природный газ, жидкая фаза Qнр = 8000 ккал/кг. Среднечасовой  расход  топлива при максимально-зимнем режиме составляет -316,53 нм3/ч.

Конструкция  котла Vitomax LW M60A 1100 kW состоит  из камеры сгорания, второго газохода в толще стальной конструкции, покрытых высокоэффективной теплоизоляцией.  В комплект ходят: котловой блок со смонтированной установочной плитой для горелки, блок управления и автоматики.  Горелка газовая TBG 120 MC   фирмы Baltur  Италия,  приобретается отдельно.

Особенностью данных  котлов  является:

- высокий коэффициент полезного действия -89%;

- бесшумность работы;

- низкое содержание NO₂ и СО в отходящих газах благодаря полному сгоранию топливо.

Отвод  дымовых  газов  от котла Vitomax LW M60A 1100 kW  осуществляется  через  газоход Ду350 мм и дымовую трубу Ду 500 мм.

Регулирование температуры в системе теплоснабжения осуществляется системой управления.

RAZ-40 Cascade Система котельного оборудования

Базовая принципиальная схема Приложение №2 к Перечню оборудования и общему описанию продукта № 052025-0478397/2 от 30.09.25

Исполнение 1L

(Одна линия Системы RAZ)

R-1 Cascade. Шкаф управления

R-1ER. Шкаф управления и электроснабжения

R-1W. Шкаф электроснабжения вводной

R-1D. Шкаф диспетчеризации

R-2. Узел вводного газового оборудования

R-6. Узел жидкотопливного оборудования

R-3.1. Узел оборудования водоподготовки и подпитки

R-3.7. Узел оборудования подпитки и бака запаса химически

очищенной воды

R-5. Узел оборудования подключения котлов

R-8C. Узел оборудования сетевого контура

Монтажные, пуско-наладочные работы производить в соответствии с требованиями СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013.

Трубы от предохранительных клапанов вывести за пределы котельной, в дренажный колодец. Дренажные воды котельной сбрасывать в дренажный колодец.

Перед нанесением защитных покрытий, поверхности металлоизделий и трубопроводов очистить от оксидов металическими щетками.    Все  трубопроводы котельной  окрасить эмалью  ПФ-115 за два раза по одному слою грунтовки ГФ-021, изолировать фольгированными изделиями из  минеральной  ваты. Толщина изоляции - см. ведомость техномонтажную. Тепловую изоляцию выполнить согласно требованиям СП РК 4.02-102-2012, по с. 7.903-2 "Тепловая изоляция трубопроводов с положительными температурами" и по конструктивным решениям фирм производителей URSA Grupo Uralita.

Дымовые трубы Ø530 мм и газоходы  Ø377мм  поставляются  изолированными изделиями из минеральных плит толщиной 60мм. Покровный слой - сталь оцинкованная.

Акты скрытых работ в котельной в соответствии с требованиями п.4.2.9, ГОСТ 21.101-97: -Акт монтажа котельных установок;

-Акт технического освидетельствования промышленных дымовых труб;

-Акт на сварочные работы трубопроводов, с представлением акта дефектоскопии сварных швов (трубопроводы отопления, газоснабжения, водоснабжения);

-Акт на промывку трубопроводов(без подсоединения к котельным установкам);

-Акт по установке насосных станции, запорной и регулирующей арматуры;

-Акт на установку станции хим.-водоподготовки;

-Акт на монтаж приточных и вытяжных установок;

-Акт монтажа расширительных баков и накопительных емкостей;

-Акт скрытых работ по очистке и покраске трубопроводов и металлических конструкции; -Акты скрытых работ на проведение теплоизоляционных и обмуровочных работ.

Гидравлическое  испытание  трубопроводов в собранном  виде  должно производиться пробным  давлением,  равным  1,25 рабочего  давления, до окраски.  Заполнение трубопроводной системы водой и ее гидравлические испытания следует проводить только при установленных на клапаны приводах (электрических, гидравлических).

Обработку  кромок  и  сварку  стыков  соединений производить согласно ГОСТ 16037-80*.

Предусмотреть мероприятия  по  молниезащите и заземлению дымовой трубы и топливохранилища.

В помещении котельной установить огнетушители.

Раздел 42. Охрана окружающей среды

Природа и ее богатства являются естественной основой жизни и деятельности народов Республики Казахстан, их устойчивого социально-экономического благосостояния. Проект «Строительство здания для филиала Московского государственного института международных отношений в городе Астана» выполнен в строгом соответствии с Экологическим кодексом РК и другими методическими указаниями, определяющим правовые, экологические и социальные аспекты окружающей среды и направленным на обеспечение экологической безопасности, предотвращение вредного воздействия хозяйственной деятельности на естественные экологические системы, сохранение биологического разнообразия и организации рационального природопользования. В целях определения экологических и иных последствий, принимаемых хозяйственных решений, проведена оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую природную среду и разработаны рекомендации по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов. В соответствии с законодательством Республики Казахстан проектирование зданий и сооружений, систем инженерного обеспечения (водоснабжения, канализации, средств транспорта и связи) выполнено с учетом:

- соблюдения нормативов предельно допустимых значений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- обезвреживания и утилизации вредных отходов;

- предотвращения водной и ветровой эрозии почв, их заболачивания;

- рекультивации земель и карьеров, благоустройства и озеленения территории поселка и прилегающих массивов.

В целях усиления охраны природы на время строительства генподрядной и субподрядной организациями при разработке проектов производства работ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- улавливание и обезжиривание вредных веществ стационарных и передвижных источников загрязнения (двигателей внутреннего сгорания, битумоварок, химических добавок, газосварочного оборудования и др.);

- рекультивация обработанных земель;

- использование отходов строительного производства, строительного мусора, металлолома, отходов от производства при изоляционных и отделочных работах.

На стадии подготовки технологической документации по строительно-монтажным работам должно предусматриваться применение технологических процессов, обеспечивающих минимальные отходы строительного производства, безвредной технологии, бессточных систем водопользования, утилизации отходов и других прогрессивных методов защиты окружающей природной среды от загрязнения.

При проведении строительства в целях предупреждения влияния на подземные и поверхностные воды необходимо принимать меры, исключающие попадание в грунт растворителей, горюче смазочных материалов, используемых в ходе строительства. В период свертывания строительных работ все строительные отходы необходимо вывозить с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации. Сброс воды, откачиваемой из котлованов, на рельеф не допускается. Выпуск воды со стройплощадок непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва не допустим. Строительная площадка должна быть снабжена мойками для колес. Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку, категорически запрещен.

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод

В восточном направлении от проектируемого объекта на расстоянии 800 м протекает канал Нура Ишим.

Период строительства

Водоснабжение строительной площадки будет предусмотрено привозной водой (бутилированной).

Расчет воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется в порядке, установленном законодательством РК. Обеспечение безопасности и качества воды должно обеспечиваться в соответствии с «Инструкцией о качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2000 г. № 1783. Для расчета объема хозяйственно-питьевого водопотребления для нужд строительного персонала принята норма 25 л/сут. на 1 человека (СНиП РК 4.01-41-2006).

Максимальное количество работников на строительной площадке 250 чел.

250 чел. х 25л/сут / 1000 = 6,25 м3/сут.

Хозяйственно-бытовые сточные воды жизнедеятельности работников будут отводиться в биотуалеты. По мере заполнения биотуалетов их содержимое будет откачиваться ассенизационными машинами, и вывозиться согласно договора разовой услуги на очистные сооружения специализированных предприятий.

На период строительных работ предусматриваются следующие природоохранные мероприятия, направленные на сохранение и улучшение экологической ситуации в пределах водоохранной зоны и полосы, недопущение ухудшения качества воды на канале Нура Ишим:

1. Организация пункта мойки колес на выезде с территории строительной площадки, сбор стоков от мойки колес и вывоз в места, согласованные с СЭС.

2. Установка контейнеров для мусора на строит. площадке.

3. Установка биотуалетов с регулярной ассенизацией специальным автотранспортом с вывозом стоков в места, согласованные с СЭС.

4. Заправка ГСМ автотранспорта на специализированных автозаправочных станциях.

5. При невозможности заправки техники на АЗС города - заправка техники на специально оборудованной площадке (бетонное покрытие).

6. Проведение земляных работ в наиболее благоприятные периоды с наименьшим негативным воздействием (зима).

7. Исключение проливов ГСМ (в случае такового немедленный сбор и утилизация в соответствии с регламентом).

8. Предусмотреть защиту бетонных и железобетонных конструкций от агрессивного воздействия грунтов и воды.

9. Применение землеройно-транспортной и строительной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.

10. Проведение большинства строительных работ, за счет электрифицированного оборудования, работа которого не будет связана с загрязнением окружающей среды.

11. Оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов с последующим вывозом спец.организациями.

12. Запрещается мойка машин и механизмов, а также слив ГСМ вне специально оборудованных мест.

Период эксплуатации

На период эксплуатации объекта предусмотрены централизованные инженерные сети согласно техническим условиям.

Рабочим проектом предусмотрен комплекс организационно-хозяйственных и природоохранных мероприятий, направленных на сохранение и улучшение экологической ситуации в пределах водоохранной зоны и полосы, недопущение ухудшения качества воды на р. Есиль. К таким мероприятиям на период эксплуатации следует отнести:

1. Централизованное водоснабжение и канализация проектируемого объекта. Таким образом, сброс загрязненных сточных вод в канал Нура Ишим отсутствует.

2. Устройство ливневой канализации, что исключает попадание в реку дождевых и талых вод с участка МЖК.

3. Предусмотреть установку необходимого количества дождеприёмных колодцев с защитными решетками на колодцах и камерах с отстойной частью.

4. Установка жироуловителя для кафе-ресторанов и объектов общественного питания.

5. Искусственное повышение планировочных отметок территории.

6. Система профилактических мер по предотвращению утечек из водопроводных и канализационных сетей.

7. Профилактический осмотр, текущий и капитальный ремонт.

8. Устройство гидроизоляции для подземных трубопроводов с целью исключения коррозионного разрушения.

9. Благоустройство территории с устройством водонепроницаемых покрытий по проездам.

10. Обустройство площадки для размещения мусорных контейнеров по всем санитарным и строительным нормам на бетонном основании, исключающей загрязнение прилегающих территорий, подземных вод и почвы.

Рекомендации по эксплуатации земель в водоохранных зонах и полосах

Принятые проектом строительства водоохранные мероприятия исключают сброс ливневых стоков на прилегающие территории, как во время строительства, так и во время эксплуатации. Во время строительства ливневые стоки собираются в колодцы по дренажным канавам и вывозятся на сливные станции городской ливневой канализации.

По проекту предусмотрен комплекс организационно - хозяйственных и природоохранных мероприятий, направленных на сохранение и улучшение экологической ситуации в пределах водоохранной зоны: недопущение ухудшения качества воды на реке, установки мусорных контейнеров, очистка территории от мусора, повышение отметок, гидроизоляция трубопроводов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

| № | Наименование документов | № листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эскизный проект №______ от ___.11.2025г. |  |
| 2 | Архитектурно-планировочное задание № KZ63VUA02080565 от 22 октября 2025г. |  |
| 3 | Топографическая основа М 1:500, выполненная ТОО «KazGeo-KZ» в апрель 2025г. |  |
| 4 | Постановление на проектирование Акимата города Астаны № 510-3486 от 30.09.2025г. |  |
| 5 | Заключение об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «СпецИнжГео» №2506-25 от 25 июня 2025. |  |
| 6 | Технические условия на подключение к городским сетям водопровода и канализации ГКП «АСТАНА СУ АРНАСЫ» №3-6/728 от 17.04.2025г. |  |
| 7 | Технические условия на подключение к системе ливневой канализации ГКП на праве хозяйственного ведение « ELORDA ECO SYSTEM» Акимата города Астана №06-10/-И-279,1 от 13 марта 2025 года |  |
| 8 | Технические условия на проектирование и подключение к газораспределительным сетям АПФ АО «QazaqGaz Aimaq» №01-гор-2025-000000656 от 21.05.2025г |  |
| 9 | Технические условия на подключение к сетям электроснабжения Региональной электросетевой компании АО «АСТАНА-РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» №5-Е-20/1-2097 от 02.05.2025 г. |  |
| 10 | Технические условия на телефонизацию ДЭСД города Астана АО «Казактелеком» №Д01-2/Т-04/25-250 от 07.04.2025г. |  |
| 11 | Технические условия на присоединение к сетям централизованного теплоснабжения АО «Астана-Теплотранзит». № 06-10/-И-2792 от 13.03.2025г. |  |
| 12 | Технические условия полив ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны» |  |
| 13 | ПРОТОКОЛ измерений содержения радона и продуктов его распада в воздухе №2927/19593-19712 от «28» октября 2025 г. |  |