ТОО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ АСТАНАГЕНПЛАН»

Заказчик	Государственное коммунальное предприятие

на праве хозяйственного ведения «ELORDA AQUA»

Договор № б/н от 24.12.2024 г.	ЭКЗ. №

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Строительство водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно- фильтровальной станции № 4

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

04-24-0-0-ОПЗ ТОМ 1

АСТАНА, 2024 г.

ТОО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «АСТАНАГЕНПЛАН»

ГСЛ № 16017528 от 15.11.2016 г.	Арх. №

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Строительство водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно- фильтровальной станции № 4

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

04-24-0-0-ОПЗ ТОМ 1 КНИГА 1

2

А.Б.

Заместитель генерального директора

ТОО «НИПИ «АСТАНАГЕНПЛАН»	Хамитов

Главный инженер проекта	Жораев Ж.М.

АСТАНА, 2024 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| Р Е З Ю М Е | 4 |
| --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |
| 1.1. Основание для разработки проекта | 7 |
| 1.2. Исходные данные для разработки рабочего проекта | 8 |
| 1.3. Согласования заинтересованных организаций | 9 |
| 1.4. Подтверждение соответствия разработанной проектно-сметной документации | 10 |
| 1.5. Участок строительства и проектные решения | 11 |
| 1.6. Инженерно-геологические и климатические условия строительства | 12 |
| 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ |  |
| 2.1. Площадка насосной станции № 1 (водозабор) | 15 |
| 2.2. Площадка насосной станции № 2 и № 3 | 16 |
| 2.3. Площадка насосно-фильтровальной станции № 4 | 17 |
| 2.3. Автомобильные дороги | 20 |
| 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ |  |
| 3.1. Площадка насосной станции № 1 (водозабор) | 22 |
| 3.2. Зона санитарной охраны | 25 |
| 3.3. Площадка насосной станции № 2 и №3….. | 26 |
| 3.4. Площадка насосно-фильтровальной станции № 4 | 27 |
| 3.4.1. Выбор технологии очистки воды | 28 |
| 3.4.2 Принятые технологические решения | 32 |
| 3.4.3 Основные технологические решения | 35 |
| 3.4.4 Принятые решения по площадкам | 35 |
| 3.4.5 Блок водоочистки, полезной производительностью 210 000 м3/сут. | 36 |
| 3.4.6 Резервуар чистой воды №1, №2, №3, №4 ёмкостью 20000 м3 каждый | 47 |
| 3.4.7 Насосная станция 2-го подъема | 48 |
| 3.4.8 Сооружения повторного использования воды | 49 |
| 3.4.9 Сооружения по обезвоживанию и складированию осадка | 50 |
| 3.4.10 Здание УФ-обеззараживания | 52 |
| 3.4.11 Проектная организационная структура эксплуатации | 52 |
| 3.4.12 Технологические сети | 53 |
| 4 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ |  |
| 4.1. Административно-бытовой корпус | 55 |
| 4.2. Блок вспомогательных помещений | 56 |
| 4.3 Цех механического обезвоживания | 57 |
| 4.4 Здание УФ-обеззараживания №1, №2 | 58 |
| 4.5 Блок водоочистки производительностью 210,0 тыс. м3/сут. | 59 |
| 4.6 Цех очистки промывной воды | 59 |
| 4.7 Насосная станция II-го подъема | 60 |
| ВОДОЗАБОР. |  |
| 4.8. Блок вспомогательных помещений (водозабор) | 61 |
| 4.9. Насосная станция I-подъема (водозабор) | 62 |
| 4.10. Насосная станция II-подъема (водозабор) | 63 |
| 4.11. Насосная станция III-подъема (водозабор) | 65 |
| 4.12. Постовые вышки НС-1, НС-2, НС-3 | 66 |
| 4.13. Ограждение территории НС №№ 1, 2, 3 и НФС-4 | 67 |
| 4.14. Камеры на сети магистрального водовода | 68 |
| 5. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ |  |
| 5.1. Магистральный водовод Ø1400-1200 мм | 69 |

| 5.2. Водовод Ø1200 мм от НФС-4 до НФС-3 | 70 |
| --- | --- |
| 5.3. Водоводы внутригородские от НФС-4 до пр. Улы Дала и пр. Туран | 71 |
| 5.4. Внеплощадочные сети водоотведения | 71 |
| 5.5 Наружные сети ливневой (дождевой) канализации | 72 |
| 5.6. Внеплощадочные сети теплоснабжения | 72 |
| 5.7. Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 73 |
| 5.8. Система оперативно-дистанционного контроля (СОДК) | 74 |
| 5.9. Внутриплощадочные сети электроснабжения | 75 |
| 5.9.1. Электроснабжение 20 кВ |  |
| 5.9.2. Электроснабжение 6 и 0,4 кВ |  |
| 5.9.3. Электроосвещение 0,4 кВ | 76 |
| 5.9.4. Внеплощадочные сети электроснабжения | 76 |
| 5.9.5. Наружные сети электроснабжения 220кВ |  |
| 5.9.6. Наружные сети электроснабжения 110кВ | 77 |
| 5.9.7. ПС 110/6 кВ "НС-2" 2х10 МВА | 79 |
| 5.9.8. ПС 110/6 кВ "НС-3" 2х10 МВА | 85 |
| 5.9.9. ПС 220/110/6кВ «НС-1» 2х63МВА | 91 |
| 6. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ |  |
| 6.1 Система автоматизации (площадка НФС 4) | 96 |
| 6.2 Система автоматизации (Насосные станции на водоводе (НС-1, НС2,НС-3) | 109 |
| 6.3 Слаботочные сети связи и сигнализации | 132 |
| 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА | 133 |
| 8. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ | 133 |
| 9. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ….……..……………….……………...….... |  |
| П Р И Л О Ж Е Н И Я: |  |

РЕЗЮМЕ

|  | Наименование | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЭО «Водовод от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно- фильтровальной станции №4» | Основанием для проектирования является Техническое Задание, выданное Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «ELORDA AQUA» от 08.10.2024 г. |  |
| 2. | Общая стоимость Проекта | млн. тенге | 1 150,594383 |
| 3. | Масштаб и мощность Проекта |  |  |
|  | а) Водоисточник | Канал им. Каныша Сатпаева (КиКС) |  |
|  | б) Протяженность водовода, | км | 203,0 |
|  | в) Годовой объем водоподачи | млн. м3 тыс. м3 в сутки | 125,0 342,0 |
|  | г) Расчетный расход водовода | м3/сек | 3,95 |
| 4. | Компоненты Проекта (стоим. строительства): |  |  |

|  | В целом весь объект | млн. тенге | 630 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а) Водовод | млн. тенге | 480 000,00 |
|  | б) Насосно фильровая станция №4 | млн. тенге | 150 000,00 |
|  | в) Срок окупаемости капвложений | лет | 15 |
| 5. | Место реализации Проекта | Карагандинская, Акмолинская области и город Астана |  |
| 6. | Цель и задачи Проекта | Дополнительный источник питьевого водоснабжения города Астаны на уровень водопотребления 2035 года |  |
| 7. | Целевые группы (основные выгодополучатели) | Гарантированное обеспечение питьевой водой города Астаны. |  |
| 8. | Предполагаемые источники и схемы финансирования | Международный займ под Государственные гарантий |  |
| 9. | Период реализации Проекта |  |  |
|  | - Составление Проекта по объекту | 431 224 тыс. тнг | 2024 год |
| 10. | Строительство: Полное освоение | 130 млн. тнг 250 млн. тнг 250 млн. тнг | 2025 г. 2026 г. 2027 г. |

Техникоэкономические показатели

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насосно-фильтровальная станция |  |  |  |
| 1 | Сооружения очистки воды для хозяйственно-питьевых целей | 1м3/сут | 210 000 |  |
| 2 | Насосная станция II-подъема | 1м/час | 11 650 |  |
| 3 | Резервуары воды | 1м3 | 20 000 | 4 шт |
|  | Песколовка | 1м3 | 20 000 | 2 шт |
| 4 | Канализация К1 | м | 1000 |  |
| 5 | Канализация К2 | м | 1000 |  |
| 6 | Подъездные дороги | км | 2 |  |
| 7 | Кабельные линии до 35 кВ | км | 6 |  |
| 8 | Трансформаторные подстанции | шт | 4 |  |
| 9 | Тепловые сети | км | 2 |  |
|  | Водозаборные сооружения и сооружения по трассе водовода до города Астаны |  |  |  |
| 10 | Водозаборные сооружения с насосной станцией 1-го подъема | 1м/ч | 11650 |  |
| 11 | Резервуары воды | 1м3 | 20 000 | 2 шт |
| 12 | Подъездные дороги | 1 км | 20 |  |
| 13 | Пересечения трубопроводов авто и жд путей | 1 переход | 30 |  |
| 14 | Рыбозащитные сооружения | м3/сек | 2,5 |  |
| 15 | Насосные станции 1-го подъема | 1м/ч |  |  |
| 17 | Подъездные дороги | 1км | 20 |  |
| 18 | Насосные станции 2-го подъема | 1м/ч | 5000 | 2 шт |
| 19 | Резервуары воды | 1м3 | 5000 | 2 шт |
| 20 | Подъездные дороги | 1км | 20 |  |
| 21 | Насосные станции 3-го подъема | 1м/ч | 11 650 | 1 шт |
| 22 | Резервуары воды | 1м3 | 5000 | 2 шт |
| 23 | Подъездные дороги | 1км | 20 |  |
| 24 | Водовод | 1км | 203,06 |  |
| 25 | Камеры отключения | шт | 370 |  |
| 26 | Дюкеры | 1м | 10 | 2 шт |

| 27 | Электрическая подстанция 110/10кВ | 1 шт | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Воздушные линии ВЛ | 1км | 50 |  |
| 29 | Кабельная линия | 1км | 5 |  |
|  | Отводяшие трубопроводы от НФС-4 |  |  |  |
| 30 | Трубопроводы | м | 39 400 |  |
| 31 | Береговой выпуск | шт | 2 |  |
| 32 | Система водоотведения | м | 1500 |  |
| 33 | Переходы трубопроводов под АД и ЖД дорогами | 1 переход | 8 |  |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Основание для разработки проекта

Основанием для разработки проекта «Строительство водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции

№ 4» (далее –проект) являются:

- Договора №б/н от 24.12.2024 г. между Заказчиком – Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «ELORDA AQUA» и Генеральным проектировщиком ТОО «НИПИ «Астанагенплан» (г. Астана);

- Техническое задание на разработку проекта, утвержденное заказчиком от 06.11.2024 года;

- Постановление акимата Целиноградского района Акмолинской области от 21 августа 2024 года № А-8/241 о разрешение на проведение изыскательских и проектных работ объекта промышленно-гражданского назначения на земельном участке общей площадью 274,19 га сроком на 3 года;

- Постановление акимата Осакаровского района Карагандинской области от 21 августа 2024 года № 71/01 о разрешение на проведение изыскательских и проектных работ объекта промышленно-гражданского назначения на земельном участке общей площадью 725,56 га сроком на 3 года;

- Постановление акимата Осакаровского района Карагандинской области от 26 августа 2024 года № 72/01 о разрешение на проведение изыскательских и проектных работ объекта промышленно-гражданского назначения на земельном участке общей площадью 0,46 га сроком на 3 года;

- Постановление акимата Аршалынского района Акмолинской области от 21 августа 2024 года № 166 о разрешение на проведение изыскательских и проектных работ объекта промышленно-гражданского назначения на земельном участке общей площадью 456,0 га сроком на 3 года;

- Постановление акимата города Астаны № 510-1108 от 19.03.2024 г. о разрешении на проведение изыскательских и проектных работ объекта промышленно-гражданского назначения на земельном участке.

- Постановление акимата г. Астаны от 19 марта 2024 г. № 510-1112 о разрешение на проведение изыскательских и проектных работ объекта промышленно-гражданского назначения на земельном участке общей площадью 17,0368 га сроком на 3 года;

- Постановление акимата г. Астаны от 22 августа 2024 года № 510-2723 о внесении изменения в постановление акимата г. Астаны от 19 марта 2024 года № 510-1112 о разрешение на проведение изыскательских и проектных работ объекта промышленно- гражданского назначения на земельном участке общей площадью 17,0368 га сроком на 3 года;

- Письмо Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан о 11.12.2024 года №01-01-15-01/15924 по объемам водообеспечения города Астаны.

Целью разработки проекта является:

- В целях обеспечения стабильного водоснабжения столицы 11 июля 2023 года Главой Государства поручено с 2024 г. приступить к строительству насосно-фильтровальной станции № 4 (далее – НФС-4). Также согласно Постановления Правительства Республики Казахстан № 234 от 26.02.2024 г. ТОО «НИПИ «Астанагенплан» разработано ТЭО «Водовод от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-

фильтровальной станции № 4» (далее – ТЭО) и получено положительное заключения госэкспертизы 3 сентября 2024 года № 01–0401/24.

- В то же время в январе 2024 г. по утвержденному Генеральному плану города Астаны до 2035 г. в разделе «Водоснабжение и водоотведение» потребность хозяйственно- питьевой воды составит 613 тыс. м3/сут. Существующая производительность сооружений водоснабжения НФС-1,2,3 составляет 410 тыс. м3/сут. Таким образом для закрытия дефицита хозпитьевой воды возникает необходимость строительства НФС-4 производительностью 210 тыс. м3/сут.

- Целесообразность строительства определена Заказчиком.

  - Исходные данные для разработки рабочего проекта

Исходными данными для разработки проекта послужили:

- Протокол измерений выделения радона с поверхности грунта № R-70 от 20.08.2024 года, выданный ИП РЛ «ГАММА РАД»;

- Протокол исследования радиоактивности воды № 55 от 04.06.2024 года.

- Согласование РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» исх. № 18-12-01-06/3566-И от 31.12.2024 года;

- Письмо РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» исх. № 18-14-5-3/2942 от 31.12.2024 года о размещении проектируемого объекта за пределами границ водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов;

- Письмо ГУ «Управление ветеринарии Карагандинской области» исх. № ЗТ-2024- 06449084 от 31.12.2024 года об отсутствии сибиреязвенных очагов и сибиреязвенных захоронений в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта;

- Письмо ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области» исх. №1921 от 31.12.2024 года об отсутствии сибиреязвенных очагов и сибиреязвенных захоронений в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта;

- Письмо ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны» исх. № 505-07-10/172 от 10.01.2025 года об отсутствии сибиреязвенных очагов и сибиреязвенных захоронений в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта;

- Письмо Акимата района Есиль города Астаны» исх. № 505-07-10/172 от 10.01.2025 года об отсутствии полей фильтрации, кладбища от трассы прохождения водовода и участка размещения НФС-4;

- Письмо ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области» исх. № 02-25/5930/1764 от 30.09.2024 года об отсутствии на территории прохождения трассы водовода свалок, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий (организаций).

- Письмо заместителя акима Осакаровского района исх. № 05-09/790 от 21.08.2024 года об отсутствии на территории прохождения трассы водовода свалок, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий (организаций);

- Письмо Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 31 декабря № 29-9-25/993 о невозможности выдачи мощностей по электроснабжению насосных станций;

- Письмо ГУ «Управление энергетики города Астаны» от 19.08.2024 года № 509- 05-03/1126 по завершению строительства ПС;

- Письмо ГУ «Управление энергетики города Астаны» от 19.08.2024 года № 509- 05-03/2345 по завершению строительства ГТС;

- Письмо от РГП на ПХВ «Казводхоз» № 29-9-25/139 от 30.01.2025 г.

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Оскаровское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области № KZ68VBZ00061490 от 13.01.2025 г.;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение РГУ "Управление санитарно- эпидемиологического контроля Есильского района города Астаны № KZ90VBZ00061773 от 23.01.2025 г.;

- Разрешение ГУ "Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области" на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений №KZ37VNW00007965 от 31.12.2024 г.;

- Разрешение ГУ "Управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области" на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений № KZ05VNW00007959 от 31.12.2024 г.;

- Письмо РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области» №ЗТ-2024-06449084/1 от 05.01.2025 г.;

- Письмо РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области» № 24-22/06-10-4455 от 19.08.2024 г.

Технические условия:

- Филиал «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от № 08-25-01-В3 от 17.01.2024 г. на забор воды из канала имени Каныша Сатпаева;

- ГКП «Астана Су Арнасы» от № 3-6/1814 от 24.09.2024 г. на водоснабжение и канализацию;

- АО «Астана-РЭК» от 16 августа 2024 года № 5-Е-4/4-1189 на подключение к сетям электроснабжения;

- АО «KEGOC» от 26 августа 2024 года № 01-34-08/6508 предварительные технические условия на присоединение к электрической сети насосной станции НС-1;

- АО «KEGOC» от 30 декабря 2024 года № 01-09-08 /128146-ПР,1.0 на пересечение, сближение и параллеьлное следование проектируемого водовода, автодороги 4 категории и ВЛ-10 кВ с ВЛ 220-500 кВ;

- ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата города Астаны от 18.11.2024 г. №515- 05-09/1012 от на ливневую канализацию;

- АО «Интергаз» Центральная Азия на пересечение пересечение с действующим магистральным газопроводом «Сарыарка» и кабелем связи РЭУ Астана УМГ «Караганда»

№ 06-62-2138 от 17.10.2024 г.;

- АО «КазТрансОйл» на пересечение действующим магистральным нефтепроводом «Павлодар-Шымкент», существующей линией электропередач ВЛ-10 кВ, линией ВОЛС на 361 км № б-н от 03.10.2024 г.;

- АО «НК КазАвтоЖол» на пересечение а-д Развязка Р-10- № KZ16VAQ00004810 от 12.11.2024 г.;

- АО «НК КазАвтоЖол» на пересечение а-д А-17 №KZ26VAQ00004533 от 21.08.2024 г.;

- АО «НК КазАвтоЖол» на пересечение а-д М-36 № KZKZ46VAQ00004561 от 02.09.2024 г.;

- АО «НК КазАвтоЖол» на пересечение а-д Р-10 №KZ72VAQ00004772 от 28.10.2024 г.;

- АО «Казахтелеком» на пересечение ВОЛС ТУСМ №10-1886-8-2024 от 20.08.2024

г.;

- ТОО «Kazakhmys Coal» на пересечение ВОЛС № б-н от 19.10.2024 г.;

- АО Транстелеком на пересечение ВОЛС TTC №Ф РИ 7.1.3-16-01-05-18 от

21.08.2024 г.;

- ТОО Kazakhmys Coal на пересечение железнодорожного пути № 01-2-1.cl-01-804 от 20.08.2024 г.;

- АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на пересечение железнодорожного пути № ЦЖС-9510-И от 16.08.2024 г.;

- ПЧ-17 на пересечение кабеля № 857 от 21.08.2024 г.;

- ШЧ-19 на пересечение кабеля № ШЧ-19-362-11 от 19.08.2024 г.;

- ЭЧ-8 на пересечение кабеля № 486 от 22.08.2024 г.;

- Письмо подтверждение от АО «Астана-Теплотранзит» от 20 сентября 2024 г. № 2398-ТУ на присоединение к тепловым сетям.

1.3 Согласования заинтересованных организаций

- ГКП «Elorda Aqua» от 27.11.2024 года №13 – согласование проекта;

- ГКП	«Elorda  Aqua»	от	14.01.2025	года	№45	–	согласование	проекта

«Высоковольтные линии электроснабжения 110 кВ;

- ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» №510-04-07/450 от 17.01.2025 года – согласование эскизного проекта НФС-4;

- ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Осакаровского района» № 01-12/18 от 14.01.2025 года – согласование эскизного проекта НФС-4;

- Письмо согласования схемы внешнего электроснабжения № Д-1256//11-04/05- 4180,2 от 29.12.2024 г. (АО «KEGOC»);

- АО «KEGOC» от 28.11.2024 года № 11-04/05-4180-1 (5-т.) согласование схемы внешнего электроснабжения;

- Письмо согласования АО Интергаз Центральная Азия на пересечение с действующим магистральным газопроводом «Сарыарка» и кабелем связи РЭУ Астана УМГ

«Караганда» № 07-62-2663 от 17.12.2024 г.;

- Письмо согласования АО КазТрансОйл на пересечение действующим магистральным нефтепроводом «Павлодар-Шымкент», существующей линией электропередач ВЛ-10 кВ, линией ВОЛС на 361 км № 48-02-28/1267 от 17.12.2024 г.;

- Письмо согласования АО НК КазАвтоЖол на пересечение а-д Развязка Р-10- № 17-01/17-02/54-И от 20.01.2024 г.;

- Письмо согласования АО «НК КазАвтоЖол» на пересечение а-д А-17 №24-01/24- 02/1583-И от 17.12.2024 г.;

- Письмо согласования АО «НК КазАвтоЖол» на пересечение а-д М-36 № 17- 01/17-02/1102-И от 17.12.2024 г.;

- Письмо согласования АО «НК КазАвтоЖол» на пересечение а-д Р-10 № 17-01/17- 02/54-И от 20.01.2024 г.;

- Письмо согласования АО «Казахтелеком» на пересечение ВОЛС ТУСМ №04-3- 7-10-2-26/606 от 24.12.2024 г.;

- Письмо согласования ТОО «Kazakhmys Coal» на пересечение ВОЛС № И-01- 1201 от 17.12.2024 г.;

- Письмо	согласования	АО	«Транстелеком»	на  пересечение  ВОЛС	TTC

№ТТС/652/КАР-И от 17.12.2024 г.;

- ТОО «Kazakhmys Coal» на пересечение железнодорожного пути № И-01-1201 от 17.12.2024 г.

- Письмо согласования АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на пересечение железнодорожного пути № ЦЖС/19681-И от 17.12.2024 г.

- Письмо согласования ГУ «Департамент полиции Карагандинской области» № 5- 5-1/42/201 от 09.01.2025 г.

- Письмо согласования ГУ «Департамент полиции Акмолинской области» № 55-5- 6-42/1-28 от 10.01.2025 г.

- Письмо согласования ГУ «Департамент полиции Акмолинской области» № 55-5- 6-42/1-28 от 10.01.2025 г.

- Письмо согласования ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны» №21-01-13/4589 от 30.12.2024 г.

- Письмо согласования ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области» №21-08-15/8004 от 30.12.2024 г.

- Письмо согласования ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области» № 21-01-12-1/2936 от ХХ.ХХ.2024 г.

- Письмо подтверждение расположении НФС-4 от ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» № 510-06-06/52 от 10.01.2025 г.;

- Схема согласовании водовода с ГУ «УАГиЗО» от 23.10.2025 г.

  - Подтверждение соответствия разработанной проектно-сметной

документации государственным нормам, правилам, исходным данным, а также техническим условиям

Согласно Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденных Приказом МНЭ РК от 28.02.2015 года № 165 объект строительства относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящийся к технически сложному.

Проектные решения приняты в соответствии с требованиями:

-СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»;

-СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»;

-СН РК 4.01-03-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

-СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»;

-СН РК 2.01-01-2013, и СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

-СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;

-СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;

-СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

-Правил приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, а также формы акта приемки (Утвержден Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13.12.2017 года № 867);

-Санитарных правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно- питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (Утвержден Приказом Министра здравоохранения РК от 20.02.2023 г. № 26).

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, стандартами, исходным данным, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями по состоянию на 09.09.2023 г.

  - Участок строительства и проектные решения

Трасса магистрального водовода проходит по землям Карагандинской и Акмолинской областей, начало участка трассы магистрального водовода севернее расположено п. Молодежный Осакаровского района, Карагандинской области. Трасса магистрального водовода проложена по линии следующих населённых пунктов: Приишимское – Пионерское – Центральное – Есиль – Тургеневка – Акбулак – Кабанбай батыра – южная окраина г. Астана. Площадка насосно-фильтровальной станции № 4 (НФС- 4) расположена на юго-восточной окраине г. Астана, район Аэропорта, станции водозабора НС № 1 – на левом берегу канала им. К. Сатпаева, НС № 2 – в 4,0 км на запад от канала им. К. Сатпаева НС № 3 – в 17,5 км на юго-запад от канала им. К. Сатпаева.

Проектные решения. В рабочем проекте предусматривается строительство систем водоснабжения для города Астаны. Источником водоснабжения служит канал имени Каныша Сатпаева, предусматривается строительство водозаборной, трех насосных станций и водораспределительной площадки, а также строительство насосно-фильтровальной станции №4.

C НС-1 водозабора вода в количестве 342 040 м3/сутки по магистральному водоводу в две линии, диаметром 1400мм из труб ВЧШГ, общей протяженностью 206,09 км, с помощью НС-2 и НС-3, преодолевает горный хребет и далее поступает на водораспределительную площадку, на которой происходит разделение потоков на НФС-3, в количестве 115 000 м3/сутки и на НФС-4, в количестве 227 000 м3/сутки.

Площадка НФС-4 включает в себя строительство следующих зданий и сооружений:

- Административно-бытовой корпус (здание)

- Блок водоочистки производительностью 210 тыс.м3/сут

- Резервуары чистой воды №1-№4 ёмкостью 20000 м3 каждый

- Насосная станция II-го подъема

- Блок вспомогательных помещений

- Цех очистки промывной воды

- Цех механического обезвоживания

- Буферная емкость 5000 м3.

10 РПК №1 2х3150-20/6/0,4 кВ

11 БКТП №2 2х2500-20/6/0,4 кВ

12 БКТП №3 2х2000-20/0,4 кВ

13 БКТП №4 2х1600-20/0,4 кВ

- Генератор №1 2900 кВт 0,4кВ с нагрузочным модулем

- Генератор №2 2100 кВт 0,4кВ с нагрузочным модулем

- Генератор №3 1600 кВт 0,4кВ с нагрузочным модулем

- Генератор №4 1400 кВт 0,4кВ с нагрузочным модулем

- Контрольно-пропускной пункт (КПП)

- Резервуары с песколовками №1-№4

- Илоуплотнители №1, №2

- Площадка мусорная

- Площадка для отдыха

- Постовые вышки – 4 шт.

- Досмотровая площадка

- Ограждение по периметру территории с защитной преградой

- Установка УФ обеззараживания – 2шт.

- Хоз.бытовая КНС

- Ливневая КНС

Водовод

- Магистральный водовод Ø1400 в две линии – 206,09 км.

- Водозабор и Насосная станция I подъема, в составе:

  - Блок вспомогательных помещений

  - Модульная электролизная установка - 4 шт.

  - Постовая вышка

  - БКТП 2х630кВт-6/0,4 кВ

- ПС 220/110/10кВт

- Насосная станция II подъема

- ПС 110/10кВт- 2 шт.

- Насосная станция III подъема

- Камеры на водоводе – 325 шт.

  - Инженерно-геологические и климатические условия строительства Климат района резко континентальный. Зима суровая, морозная, с буранами и

метелями, с неустойчивым снежным покровом. Лето сравнительно короткое, сухое, умеренно жаркое. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения, довольно большая сухость воздуха.

Температура воздуха. Годовой ход температур воздуха характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жарой в течение короткого лета.

Средняя месячная температура самого холодного месяца года января составляет – минус 16,8°С мороза, а самого теплого – июля плюс 20,4°С тепла.

Атмосферные осадки. Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих за год равно 330-370 мм.

Ветер. Среднегодовая скорость ветра равна 5,0-5,6 м/с.

Глубина промерзания почвы. Нормативная глубина промерзания грунтов составляет: суглинки и глины – 184 см; супеси, пески мелкие и пылеватые – 225 см; пески средние, крупные, гравелистые – 241 см; крупнообломочные грунты – 273 см.

Условия площадки строительства:

-климатический район -	I В;

-нормативное значение ветрового давления ( IV-район) - 0,49 кПа;

-нормативный вес снегового покрова (III-район) - 1,80 кПа;

-средняя	температура	наружного	воздуха	наиболее	холодной	пятидневки	- обеспеченностью 0,98 -37,7С, обеспеченностью 0,92 - 31,2С;

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, см (СП РК 5.01-102-2013, СП РК 2.04-01-2017):

-суглинки и глины - 171;

-супеси, пески мелкие и пылеватые - 208;

-пески средние, крупные и гравелистые - 222;

-крупнообломочные грунты - 253.

Среднегодовое количество осадков - 319 мм, в том числе в холодный период - 99 мм. Толщина снежного покрова с 5% вероятностью превышения - 39 см.

Район не сейсмоактивен - СП РК 2.03-30-2017.

Геолого-геоморфологическое строение.

Рельеф территории носит характер слабоволнистой увалистой равнины с отдельными возвышенностями (на востоке) и равнинной части казахского мелкосопочника в центральной и западной части, на отдельных участках изобилуют местные понижения, заполненные водой и заросшие болотной растительностью, встречаются как временные, так и постоянные водотоки, представленные р. Есиль с ее многочисленными старицами и притоками. В городской черте участок изысканий находится на застроенной территории, изобилующей многочисленными подземными коммуникациями.

В геологическом строении участка на исследованную глубину 6,0-12,0 м принимают участие пролювиально-делювиальные и аллювиальные отложения средне- верхнечетвертичного возраста (рdQII-III, aQII-III) представленные супесями, суглинками, суглинками заиленными, глинами, песками различной крупности, подстилаемые элювиальными образованиями мезозойской коры выветривания (eMz) представленные суглинками, глинами, дресвяно-щебенистым грунтом, дресвяно-щебенистым грунтом, дресвой в коренном залегании, на отдельных участках залегающих на кровле образований ордовика – песчаниками (О3С3) и известняками, а так же позднекаменоугольными - пермскими образованиями (ɣС1-Р) представленные гранитами.

Современные образования представлены растительным слоем почвы.

Установлено, что в геологическом строении на участке изысканий залегают последовательно сверху вниз:

ИГЭ-1;1-1. супесь коричневого цвет, от твердой пластичной консистенции с прослоями песка, гальки и гравия на некоторых участках. Вскрыта с глубины 0,3-4,0 м, мощность слоя 1,0-5,7 м.

ИГЭ-2; 2-1. суглинок коричневого цвета, от твердой до мягкопластичной консистенции с прослоями песка, гальки и гравия на некоторых участках. Вскрыт с глубины 0,4-3,5 м, мощность слоя 0,7-5,5 м.

ИГЭ-2-2. суглинок серо-черного цвета, мягкопластичной консистенции заиленный (содержание органических примесей до 10,2-11,5 %). Вскрыт с глубины 4,5- 6,0 м, мощность слоя 1,0-1,7 м.

ИГЭ-3; 3-1. глина коричневого цвета, от твердой до мягкопластичной консистенции с прослоями песка, гальки и гравия на некоторых участках. Вскрыта с глубины 0,3-3,5 м, мощность слоя 0,9-5,5 м.

ИГЭ-4.	песок мелкий полимиктового состава средней плотности, насыщенный водой.

Вскрыт с глубины 2,0-5,0 м, мощность слоя 0,7-1,5 м.

ИГЭ-4-1. песок пылеватый полимиктового состава средней плотности, насыщенный водой. Вскрыт с глубины 2,5-5,5 м, мощность слоя 0,51-1,5 м.

ИГЭ-5.	песок средней крупности, полимиктового состава, средней плотности, насыщенный водой. Вскрыт с глубины 1,5-5,5 м, мощность слоя 0,5-4,3 м.

ИГЭ-6.	песок крупный полимиктового состава, средней плотности, насыщенный водой. Вскрыт с глубины 1,8-5,6 м, мощность слоя 0,4-3,0 м.

ИГЭ-7.	песок гравелистый полимиктового состава, средней плотности, насыщенный водой. Вскрыт с глубины 2,7-5,0 м, мощность слоя 1,0-2,5 м.

ИГЭ-8.	суглинок пестроцветный твердой консистенции, с незначительным включением дресвы до 15 % от средне до сильнонабухающего. Вскрыт с глубины 0,4-7,5 м, мощность слоя 0,5-6,8 м.

ИГЭ-9.	глина пестроцветная от твердой до полутвердой консистенции, с незначительным включением дресвы до 15 % от средне до сильнонабухающей. Вскрыта с глубины 6,0-7,5 м, мощность слоя 4,5-6,0 м.

ИГЭ-10.  дресвяно-щебенистый грунт на отдельных участках с прослоями и линзами останцев материнских пород в виде дресвяного грунта и суглинка дресвяного. Вскрыт с глубины 0,4-5,5 м, мощность слоя 0,5-5,6 м.

ИГЭ-11	дресва в коренном залегании на отдельных участках с прослоями и линзами останцев материнских пород в виде дресвяного грунта и суглинка дресвяного. Вскрыта с глубины 0,0м, мощность слоя 0,4-5,8 м.

ИГЭ-12	песчаники, переслаивающиеся с алевролитами серого цвета на глинистом цементе мелкозернистые трещиноватые, слабовыветрелые, средней прочности. Вскрыт с глубины 0,3-3,5 м, мощность слоя 1,5-5,7 м.

ИГЭ-13	скальный грунт - граниты трещиноватые, средней прочности, слабовыветрелые. Вскрыт с глубины 2,5-3,0 м, мощность слоя 3,0-3,5 м.

ИГЭ-14	известняк, трещиноватый, средней прочности, слабовыветрелый. Вскрыт с глубины 0,4 м, мощность слоя 5,6 м.

Гидрогеологические условия. Участок изысканий на отдельных участках является подтопленным поверхностными и русловыми водами.

Подземные воды на участке проектирования вскрыты на отдельных участках, на глубине 0,9-5,5 м, абсолютные отметки 345,63-596,04 м. В четвертичных глинистых отложениях грунтовые воды приурочены к линзам и прослоям песка, капиллярным и поровым водам.

Грунтовые воды безнапорные, в условиях естественного режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: ожидаемый максимальный подъем уровня грунтовых вод в паводковый период (начало мая), минимальный конец января начало февраля. Максимальный уровень грунтовых вод в весенний период следует принять на 1,5 м выше, замеренного на момент изысканий, либо до отметок поверхности земли.

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ

  - Площадка насосной станции № 1 (водозабор)

Проектом предусмотрено благоустройство территории насосной станции № 1 (водозабор).

Размещение проектируемых зданий и сооружений предусмотрено согласно технологическому заданию смежных разделов проекта, существующих зданий, сооружений и инженерных сетей, рельефа местности, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Проектируемые проезды обеспечивают возможность проезда и подъезда автотранспорта к объектам (зданий и сооружений) насосной станции № 1. На территории предусмотрено достаточно места для разворота грузового автотранспорта и специализированной техники (размер площадки более чем 16,0х16,0 м и сквозные проезды).

Ограждение проектируемое. Новое ограждение предусмотрено по периметру отведенных участков.

Проектом предусмотрена вертикальная планировка участков. Земляные работы предусмотрены только в качестве выемки под вновь устраиваемые покрытия проездов и площадок. Отвод поверхностных вод предусмотрен на прилегающую территорию местности.

Система высот - балтийская, система координат - местная. Основные показатели генплана по площадке НС № 1:

Таблица 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. | % к общей площади | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Площадь участка по акту | га | 4,0 |  |  |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 9769,35 | 24,42 |  |
| 3 | Площадь покрытий | м2 | 3632 | 0,09 |  |
| 4 | Площадь озеленения (проектируемая) | м2 | 26598,65 | 75,49 |  |

Экспликация зданий и сооружений площадки НС № 1:

Таблица 2

| № | Наименование объекта | Кол. | Площадь, м2 |  | Этаж- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здания | Здания всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Насосная станция 1 подъема | 1 | 4357,35 | 4508,48 | 1 |
| 2 | Блок вспомогательных помещений | 1 | 666,6 | 794,4 | 1 |
| 3 | Постовая вышка | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | Резервуар для воды емк. 50 м3 | 1 | 32,42 | 25,25 | Подзем. |
| 5 | Канал | 1 | 4534,9 | 4534,9 | --- |
| 6 | БКТП 6/0,4кВ 2х630 кВА 1 48,0 48,0 | 1 | 48,0 | 48,0 | 1 |
| 7 | Электролизная | 4 | 29,62 | 118,48 | 1 |

| 8 | Выгребная яма | 2 | 3,8 | 7,6 | Подзем. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Площадка насосной станции № 2 и № 3

Проектом предусмотрено благоустройство территории насосных станций № 2 и № 3 (насосные станции на сети магистрального водовода).

Проектируемые проезды обеспечивают возможность проезда и подъезда автотранспорта к объектам (зданий и сооружений) насосной станции № 2. На территории предусмотрено достаточно места для разворота грузового автотранспорта и специализированной техники (размер площадки более чем 16,0х16,0 м и сквозные проезды).

Ограждение проектируемое. Новое ограждение предусмотрено по периметру отведенных участков.

Проектом предусмотрена вертикальная планировка участков. Земляные работы предусмотрены только в качестве выемки под вновь устраиваемые покрытия проездов и площадок. Отвод поверхностных вод предусмотрен на прилегающую территорию местности.

Система высот - балтийская, система координат - местная. Основные показатели генплана по площадке НС № 2:

Таблица 3

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. | % к общей площади | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Площадь участка по акту | га | 4,0 |  |  |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 3659,0 | 9,15 |  |
| 3 | Площадь покрытий | м2 | 3772 | 9,43 |  |
| 4 | Площадь озеленения (проектируемая) | м2 | 32569,0 | 81,42 |  |

Экспликация зданий и сооружений площадки НС № 2:

Таблица 4

| № | Наименование объекта | Кол. | Площадь, м2 |  | Этаж- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здания | Здания всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Насосная станция 2 подъема | 1 | 2318,77 | 2389,6 | 1 |
| 2 | Трансформаторная подстанция 110/10 кВ | 1 | 1300,0 | 1300,0 | 1 |
| 3 | Постовая вышка | 1 | 4,0 | 4,0 | 1 |
| 4 | Резервуар для воды емк. 50 м3 | 1 | 32,42 | 25,25 | Подзем. |
| 5 | Выгребная яма | 1 | 3,8 | 3,8 | Подзем. |

Основные показатели генплана по площадке НС № 3:

Таблица 5

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. | % к общей площади | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Площадь участка по акту | га | 4,0 |  |  |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 3659,0 | 9,15 |  |
| 3 | Площадь покрытий | м2 | 3772 | 9,43 |  |
| 4 | Площадь озеленения (проектируемая) | м2 | 32569,0 | 81,42 |  |

Экспликация зданий и сооружений площадки НС № 3:

Таблица 6

| № | Наименование объекта | Кол. | Площадь, м2 |  | Этаж- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здания | Здания всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Насосная станция 2 подъема | 1 | 2318,77 | 2389,6 | 1 |
| 2 | Трансформаторная подстанция 110/10 кВ | 1 | 1300,0 | 1300,0 | 1 |
| 3 | Постовая вышка | 1 | 4,0 | 4,0 | 1 |
| 4 | Резервуар для воды емк. 50 м3 | 1 | 32,42 | 25,25 | Подзем. |
| 5 | Выгребная яма | 1 | 3,8 | 3,8 | Подзем. |

  - Площадка насосно-фильтровальной станции № 4

Размещение участка проектируемой насосно-фильтрационной станции № 4 (НФС-4) определено актом выбора и согласования земельного участка.

Проектируемая площадка расположена на юго-западе г. Астана, в Есильском районе. Участок прямоугольной формы. Площадь участка в границе отвода составляет – 22,732 га. Территория участка свободна от застройки и существующих надземных и подземных коммуникаций.

Генеральный план решен с учетом принятой технологической схемы, транспортных связей, санитарных и противопожарных норм строительного проектирования и составляет единый комплекс. В составе рабочего проекта предусмотрено размещение следующих зданий и сооружений:

Строительство всех зданий и сооружений на площадке предусматривается в одну очередь. Разбивка и привязка зданий и сооружений, а также дорог, тротуаров и площадок предусмотрена от границ участка.

По периметру участка насосной станции предусматривается устройство глухого ограждения из цементно-песчаных блоков высотой 2,4 м, по углам участка расположены охранные вышки.

Планировка проездов учитывает противопожарные требования, подъезд ко всем зданиям и сооружениям, удобства маневрирования. Проезды запроектированы с асфальтобетонным покрытием.

Проектные отметки зданий, сооружений, проездов, площадок и тротуаров определены с учетом отметок проектируемых прилегающих улиц на основании данных выкопировки из ПДП выданного НИПИ «Астанагенплан».

Благоустройство и озеленение. Территория обеспечена благоустройством. По генеральному плану на участке предусмотрены проезды для специальной и обслуживающей техники по круговой схеме проезда с асфальтобетонным покрытием. Тротуары для обслуживающего персонала и проходы вдоль ограждения по внутренней стороне участка для охраны предусмотрены с покрытием из брусчатки. Участок оборудован мусорной площадкой с контейнерами для сбора твердых отходов, места для кратковременного отдыха оборудованы скамьями и урнами, входные группы также установлены урны, предусмотрено освещение участка уличными фонарями, предусмотрено озеленение территории газонной травой и деревьями.

Основные показатели генплана по площадке НФС-4:

Таблица 7

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Площадь земельного участка | га | 22,732 |  |
| 2 | Площадь земельного участка | м2 | 227 320 |  |
| 3 | Площадь застройки зданий | м2 | 51 008,9 |  |
| 4 | Площадь застройки надземных сооружений | м2 | 9 125,3 |  |
| 5 | Площадь покрытий | м2 | 45 927,3 |  |
| 6 | Площадь газонного покрытия | м2 | 13 150,2 |  |
| 7 | Объем земляных масс | м3 | 239 386 |  |
| 8 | Ограждение | п.м | 2 241 |  |

Экспликация зданий и сооружений площадки НФС-4:

Таблица 8

| № | Наименование объекта | Кол. | Площадь, м2 |  | Этаж- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здания | Здания всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Административно-бытовой корпус | 1 | 1105,6 | 1105,6 | 2 |
| 2 | Блок водоочистки производительностью 210,0 тыс. м3/сут (по чистой воде) | 1 | 22843,5 | 22843,5 | 1 |
| 3 | Цех очистки промывных вод | 1 | 540,0 | 540,0 | 1 |
| 4а | Резервуары с песколовками - блок №1 (по промывной воде) | 1 | 213,84 | 193,76 | Подзем. |
| 4б | Резервуары с песколовками - блок № 2 (по промывной воде) | 1 | 213,84 | 193,76 | Подзем. |
| 4в | Резервуары с песколовками - блок № 3 (по промывной воде) | 1 | 213,84 | 193,76 | Подзем. |
| 4г | Резервуары с песколовками - блок № 3 (по промывной воде) | 1 | 213,84 | 193,76 | Подзем. |

| № | Наименование объекта | Кол. | Площадь, м2 |  | Этаж- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здания | Здания всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4д | Песковой бункер емкостью 30,0 м3 | 2 | 12,0 | 24,0 | 1 |
| 5а | Резервуар чистой воды № 1 емкостью 20000 м3 | 1 | 4264,96 | 4264,96 | Подзем. |
| 5б | Резервуар чистой воды № 2 емкостью 20000 м3 | 1 | 4264,96 | 4264,96 | Подзем. |
| 5г | Резервуар чистой воды № 3 емкостью 20000 м3 | 1 | 4264,96 | 4264,96 | Подзем. |
| 5д | Резервуар чистой воды № 4 емкостью 20000 м3 | 1 | 4264,96 | 4264,96 | Подзем. |
| 6 | Насосная станция 2-го подъема | 1 | 1648,53 | 1713,03 | 1 |
| 6.1 | Блок вспомогательных помещений | 1 | 666,6 | 794,4 | 1 |
| 7 | Водопроводная насосная станция | 1 | 0 | 0 | Развит. |
| 8 | Защитное сооружение (убежище) | 1 | 1050,0 | 1050,0 | Назем. |
| 9 | Цех механического обезвоживания | 1 | 181,57 | 351,3 | 3 |
| 10 | Буферная емкость для сброса иловых осадков 5000 м3 | 1 | 1296,0 | 1296,0 | Подзем. |
| 11а | Трансформаторная подстанция № 1 2х3150-20/6/0,4 кВ | 1 | 100,8 | 94,05 | 1 |
| 11б | Трансформаторная подстанция № 2 2х2500-20/6/0,4 кВ | 1 | 100,8 | 94,05 | 1 |
| 11в | Трансформаторная подстанция № 3 2х2000-20/0,4 кВ | 1 | 100,8 | 94,05 | 1 |
| 11г | Трансформаторная подстанция № 4 2х2600-20/0,4 кВ | 1 | 100,8 | 94,05 | 1 |
| 12а | Генератор № 1 2900 кВт 0,4 кВ с нагрузочным модулем | 1 | 29,25 | 28,0 | 1 |
| 12б | Генератор № 2 2100 кВт 0,4 кВ с нагрузочным модулем | 1 | 29,25 | 28,0 | 1 |
| 12в | Генератор № 3 1600 кВт 0,4 кВ с нагрузочным модулем | 1 | 29,25 | 28,0 | 1 |
| 12г | Генератор № 41400 кВт 0,4 кВ с нагрузочным модулем | 1 | 29,25 | 28,0 | 1 |
| 13 | Контрольно-пропускной пункт (КПП) | 1 | 66,35 | 66,35 |  |
| 14 | Канализационная насосная станция (КНС) | 1 | 44,4 | 47,3 |  |
| 15 | Илоуплотнители | 4 | 132,65 | 530,6 |  |
| 16 | Площадка мусорная | 1 | 24,0 | 24,0 |  |
| 17 | Предзаводская зона | 1 | --- | 1442,7 |  |
| 18 | Площадка для отдыха | 1 | --- | 60,0 |  |

| № | Наименование объекта | Кол. | Площадь, м2 |  | Этаж- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здания | Здания всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Преграда защитная подъемная ПЗП 3000 ГЗ | 2 | --- | --- | Назем. |
| 20 | Постовые вышки | 4 | 4,0 | 16,0 | Назем. |
| 21 | Досмотровая площадка | 1 | --- | 400,0 |  |
| 22 | Ограждение по периметру территории | 1 | --- | --- |  |
| 23- 23.1 | Установка УФ обеззараживания | 2 | 485,7 | 971,4 | 1 |
| 24 | Ливневая насосная станция (ЛНС) | 1 | 44,4 | 47,3 | 1 |
| 25 | Футбольное поле | 1 |  | 4590 |  |
| 26 | Баскетбольное поле | 1 |  | 694 |  |
| 27 | Парковка на 57 автомашин | 1 |  | 1914,6 |  |

  - Автомобильные дороги

Вспомогательная дорога вдоль участка проектируемого магистрального водовода обеспечивает движение автотранспорта, предназначенного для обслуживания линейно части магистрального водовода.

Начало вспомогательной дороги ПК 0+00.0, конец ПК 2028+70. Строительная длина участка составляет 166.861 км.

Разрывы дороги:

Таблица 9

| № | Начало | Конец | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ПК 0+00 | ПК 324+00 | вспомогательная дорога |
| 2. | ПК 324+00 | ПК 459+40 | существующая дорога |
| 3. | ПК 459+40 | ПК 582+00 | вспомогательная дорога |
| 4. | ПК 582+00 | ПК 584+00 | без дорог |
| 5. | ПК 584+00 | ПК 611+00 | вспомогательная дорога |
| 6. | ПК 611+00 | ПК 613+00 | без дорог |
| 7. | ПК 613+00 | ПК 636+00 | вспомогательная дорога |
| 8. | ПК 636+00 | ПК 638+00 | без дорог |
| 9. | ПК 638+00 | ПК 698+00 | вспомогательная дорога |
| 10. | ПК 698+00 | ПК 748+00 | существующая дорога |
| 11. | ПК 748+00 | ПК 798+60 | вспомогательная дорога |
| 12. | ПК 798+60 | ПК 879+50 | существующая дорога |
| 13. | ПК 879+50 | ПК 1017+00 | вспомогательная дорога |
| 14. | ПК 1017+00 | ПК 1019+00 | без дорог |
| 15. | ПК 1019+00 | ПК 1142+00 | вспомогательная дорога |
| 16. | ПК 1142+00 | ПК 1145+00 | без дорог |
| 17. | ПК 1145+00 | ПК 1198+00 | вспомогательная дорога |

| № | Начало | Конец | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. | ПК 1198+00 | ПК 1199+00 | без дорог |
| 19. | ПК 1199+00 | ПК 1263+00 | вспомогательная дорога |
| 20. | ПК 1263+00 | ПК 1265+00 | без дорог |
| 21. | ПК 11265+00 | ПК 1493+00 | вспомогательная дорога |
| 22. | ПК 1493+00 | ПК 1495+00 | без дорог |
| 23. | ПК 1495+00 | ПК 1890+00 | вспомогательная дорога |
| 24. | ПК 1890+00 | ПК 1917+00 | существующая дорога |
| 25. | ПК 1917+00 | ПК 1978+00 | вспомогательная дорога |
| 26. | ПК 2010+00 | ПК 2028+70 | существующая дорога |

В местах пересечения дороги с водными преградами предусмотрены разрывы на ПК582-584, ПК611-613, ПК636-638, ПК1017-1019, ПК1263-1265, ПК1493-1495. Объезды

предусмотрены по существующим грунтовым дорогам.

Ось трассы дороги имеет углы поворота в плане с радиусом закругления от R-30 м до R-30000 м. Ширина проезжей части принята 4,5 м в одну полосу.

Категория дороги IV-В в соответствии СП РК 3.03-122-2013. Поперечный уклон проезжей части двускатный с уклоном 40 ‰. Ширина обочин принята 1.0 м с уклоном 60

‰.

Объемы работ посчитаны в границах с ПК 0+00.0 по ПК 2028+70.

В проекте принят основной тип поперечного профиля земляного полотна:

Тип 2 - Насыпь безрезервного профиля, высота откоса насыпи до 2.0 м, заложение откосов насыпи 1:3 с устройством кювета и дорога проходит в насыпи свыше 2-х метров с откосами 1:1.5.

Поперечный профиль принят двускатный с поперечным уклоном проезжей части – 30 ‰, на обочинах – 40 ‰.

Строительная длина трассы 166 861 м. Длина существующих дорог - 34 409 м.

Участки без дорог - 1 600 м.

Покрытие вспомогательной дороги - серповидного из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014, Н-0,2 м.

Пересечения и примыкания:

Таблица 10

| № | Наименование | Пикет | Градус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пересечение с а/д «Молодежное – Карасу» | ПК 14+70 | 81°11/ |
| 2 | Примыкание с НС2 | ПК 39+00 | 90° |
| 3 | Пересечение с а/д «Молодежный-Аманконыр» | ПК 52+24 | 90° |
| 4 | Пересечение с а/д «Молодежный-Караколь» | ПК 135+00 | 90° |
| 5 | Примыкание с НС3 | ПК 182+00 | 90° |
| 6 | Примыкание км 38 | ПК 324+00 | 71°59/ |
| 7 | Примыкание км 38 | ПК 459+40 | 77°46/ |
| 8 | Пересечение с а/д «Приишимское-Сарыозек» | ПК 514+73 | 90° |
| 9 | Примыкание км 38 | ПК 698+00 |  |
| 10 | Примыкание км 38 | ПК 748+09 | 86°40/ |

| № | Наименование | Пикет | Градус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Примыкание к а/д «Озерное – Есиль» | ПК 798+60 | 58° |
| 12 | Примыкание к а/д «Озерное – Есиль» | ПК 879+50 | 49° |
| 13 | Пересечение с а/д «Тургеневка-Астана» | ПК 1088+00 | 90° |
| 14 | Пересечение с а/д «Акбулак-Батпакколь» | ПК1251+64 | 64°03/ |
| 15 | Примыкание к а/д обслуживания канала | ПК 1890+00 | 83°58/ |
| 16 | Примыкание к а/д обслуживания канала | ПК 1917+00 | 90° |
| 17 | Примыкание к а/д «Объезд Астаны» | ПК 1978+00 | 88° |

Автодорога от южного обхода г. Астана до НФС-4 выполняется по программе развития дорожно-транспортной сети 2030 г.

Тип конструкции дорожной одежды на примыканиях и пересечениях:

Тип 1. Покрытие серповидного профиля из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014, Н-0,2 м.

Тип 2. Покрытие - горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь на битуме БНД 70/100, тип Б, Марки-II по СТ РК 1225-2013, Н-0,05 м Основание - фракционированный щебень по способу «заклинки» по ГОСТ 25607-2009, Н-0,18 м. Дополнительный слой основания - песчано-гравийная смесь по ГОСТу 23735-2014, Н-0,2 м.

Трубы на пересечениях и примыканиях – 24 шт. Защита подземных коммуникаций: водовод, нефтепровод, газопровод, ВОЛС - 11 шт. Обустройство дороги: знаки, сигнальные столбики.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  - Площадка насосной станции № 1 (водозабор)

Местоположение объекта – участок проектируемого водовода от канала имени Каныша Сатпаева до города Астаны проходящий по землям Карагандинской и Акмолинской области, начало участка севернее п. Молодежный Осакаровского района, Карагандинской области, прохождение трассы водовода: Приишимское – Пионерское – Центральное – Есиль – Тургеневка – Акбулак - Кабанбай батыра - южная окраина города Астана, со строительством насосно-фильтровальной станции №4 расположенной на юго-восточной окраине г. Астана, район Аэропорта, станции водозабора НС-1 – примыкание водовода к каналу имени Каныша Сатпаева, НС-2 - 4,0 километра на запад от канала имени Каныша Сатпаева в месте устройства водозаборной станции, НС-3 - 17,5 километра на юго-запад от канала имени Каныша Сатпаева в месте устройства водозаборной станции.

    - Геолого-геоморфологическое строение.

Рельеф территории носит характер слабоволнистой увалистой равнины с отдельными возвышенностями(на востоке) и равнинной части казахского мелкосопочника в центральной и западной части, на отдельных участках изобилуют местные понижения заполненные водой и заросшие болотной растительностью, встречаются как временные, так и постоянные водотоки представленные р. Есиль с ее многочисленными старицами и притоками. В городской черте участок изысканий находится на застроенной территории, изобилующей многочисленными подземными коммуникациями.

В геологическом строении участка на исследованную глубину 6,0÷12,0 м принимают участие пролювиально-делювиальные и аллювиальные отложения средне- верхнечетвертичного возраста (рdQII-III, aQII-III) представленные супесями, суглинками, суглинками заиленными, глинами, песками различной крупности, подстилаемые элювиальными образованиями мезозойской коры выветривания (eMz) представленные суглинками, глинами, дресвяно-щебенистым грунтом, дресвяно-щебенистым грунтом, дресвой в коренном залегании, на отдельных участках залегающих на кровле образований ордовика – песчаниками (О3С3) и известняками, а так же позднекаменоугольными - пермскими образованиями (ɣС1-Р) представленные гранитами.

Современные образования представлены растительным слоем почвы.

    - Гидрогеологические условия.

Участок изысканий на отдельных участках является подтопленным поверхностными и русловыми водами.

Подземные воды на участке проектирования вскрыты на отдельных участках, на глубине 0,9÷5,5м, абсолютные отметки 345,63÷596,04м. В четвертичных глинистых отложениях грунтовые воды приурочены к линзам и прослоям песка, капиллярным и поровым водам.

Грунтовые воды безнапорные, в условиях естественного режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: ожидаемый максимальный подъем уровня грунтовых вод в паводковый период (начало мая), минимальный конец января начало февраля. Максимальный уровень грунтовых вод в весенний период следует принять на 1,5 м выше, замеренного на момент изысканий, либо до отметок поверхности земли.

3.2.5.Насосная станция I-го подъема в составе узла водозаборных сооружений для подачи воды на новую НФС-4, общей производительностью 324 000м³/сутки, предназначена для забора воды из канала и подачи ее на НФС-4 и НФС-3. Максимальный часовой расход станции составляет 14 250 м³/ч, максимальный секундный расход - 4,0 м3/с.

Насосная станция относится ко 2-ой категории надежности действия согласно СНиП РК 4.01-02-2009* п.7.4. Насосная станция предусмотрена заглубленного типа, с установкой насосов под заливом относительно уровня воды в аванткамерах водоприемного колодца. Размеры станции в плане в осях 67,20х59,98м. Глубина подземной части -6,0м.

Водоприемные аванткамеры совмещены с насосной станцией в отметке пола машинного зала (-7,50). Проектом предусмотрено устройство двух аванткамер разделенных на три отсека каждая. Для водозабора во внешней стене ориентированной к каналу предусмотрено устройство водоприемных окон в количестве 38 шт с габаритными размерами 2180мм х 1200мм, оборудованными рыбозащитными сетками и плоскими щитовыми затворами с электроприводом мощностью 2,0кВ каждый.

Рыбозащитные устройства представлены рыбозащитными решетками с толщиной стержня 4 мм и расстоянием между стержнями 10 мм. Пропускной расход водоприемного окна с рыбозащитными устройствами принята из условия соблюдения скорости втекания воды не более 0,15 м/с в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009.

Также для рыбозащитных целей предусмотрена установка каркасных сеток с прямым подводом воды с размерами ячеек 2,0 мм х 2,0 мм и габаритными размерами 2180 мм х 1250 мм.

Низ водоприемных окон в целях уменьшения количества вовлекаемых насосов располагают не менее чем на 0,5 м выше дна реки. Верх окон во избежание их обмерзания

располагают не менее чем на 0,2 ниже нижней кромки льда при наименьшем уровне ледостава.

Высота водоприемных окон - 2,18 м, ширина 1,2 м. Количество - 19 окон на одну секцию водоприемного колодца. Общее количество водоприемных окон - 38 шт.

Ширина зеркала воды подводящего канала принимается по ширине водоприемного колодца совмещенного с НС-1 подъема - 67,20 м. Конструктивные и технологические решения устройства подводящего канала от источника водозабора приведены в разделе ГР и ПОС. Длина подводящего канала принята проектом 175 м.п. при ширине по границе дна 67,2 м с устройством ограждающей дамбы высотой гребня не менее 5,0 м с уклоном откоса не менее 45° и ширине основания призмы не менее 8,0 м. При разработке рабочей документации уточнить проектные параметры подводящего канала в соответствии с установленными данными батиметрического исследования источника водозабора.

В машинном зале станции устанавливается 6 насосов:

4 раб, 2 рез -е-XC600-770/11000W/W65ADS4AG производства LOWARA - Q=3860,0 м3/ч Н=80 м, Р=991 кВ

Устройство фундаментов под насосы выполнить только после получения насосных агрегатов и сверки с паспортными данными и установочными чертежами. Монтаж насосного агрегата производить раздельно: насос-двигатель. Автоматизация управления работой насосов предусмотрена проектом по параметру "давление" в напорном трубопроводе. Шкаф управления входит в состав поставки насосного оборудования. Дополнительно манометры подключаются к системе контроля уровнем давления на напорном трубопроводе при открытой задвижке.

Для сбора воды от аварийных и случайных проливов из помещения насосной станции предусмотрены приямки с установленными в них погружными дренажными насосами марки ГНОМ 75-25 (1 рабочий, 1 резервный). Подача 75м³/час, напор 25м, мощность электродвигателя 7,0кВт.

Согласно данным инженерно-гидрогеологическим изысканиям устойчивый ледостав образуется в первой декаде ноября. Ранние даты 3.10-7.11, поздние даты 15.11-

17.1. Средняя амплитуда замерзания составляет 36 дней. Часто образование ледового покрова имеет прерывистый характер. На участках с интенсивным грунтовым питанием образование ледового покрова может не происходить. Продолжительность осенних ледовых явлений обычно длится 15 дней. В декабре средняя толщина льда составляет 30-55 см, максимальная 50-85 см.

Согласно техническим условиям №08-25-01-ВЗ от 17.01.2025 г, выданных Филиалом "Канал им. Каныша Сатпаева" минимальный уровень воды в канале установлен на отметке 414,30, толщина льда - 130 см. При расчете параметров условий устройства водоприемных окон принята толщина льда по ТУ - 130 см. Верх водоприемного окна на 0,2 ниже нижней границы толщины льда. Согласно батиметрии на участке проектного расположения водозабора принята 410,12 как наименьшая на расстоянии до 50,0 м до береговой линии.

Все технологические трубопроводы внутри станции монтируются из стальных электросварных труб с внутренней изоляцией заводского изготовления: всасывающие трубопроводы - ∅1220х10мм по ГОСТ 8696-74, напорные - ∅1020х10мм по ГОСТ 8696-74. Для монтажа и демонтажа насосов и другого технологического оборудования, производства ремонтных работ в машинном зале предусмотрен электрический мостовой однобалочный подвесной кран г/п 10,0 т, пролет 20 (20,5)м, Н=10м АО "Павлодарский

машиностроительный завод".

Промывка и очистка рыбозащитных решеток и сеток осуществляется вручную со шланга после подъема электролебедкой и перемещения с помощью мостового крана на уровень площадки 0,000. При этом при подъеме одной секции решетки или сетки устанавливается другая такая же решетка или сетка на период промывки предыдущей. Вода от промывки решеток и сеток отводится в системы хозяйственно-бытовой канализации.

Согласно требованиям Технического регламента ""Общие требования к пожарной безопасности" утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405, при строительном объеме здания 40,3 тыс. м3 по табл.2 расход на наружное пожаротушение для одно-двух этажных производственных зданий составляет 20 л/с при категории огнестойкости конструкции III. Наружные сети водоснабжения с размещением пожарных гидрантов - см. в разделе НВК. Площадка НС-1.

Внутреннее пожаротушение здания насосной станциипредусмотрено от пожарных кранов и составляет 2,5 л/с. Предусмотрен установка 2-х пожарных кранов диаметром 50 мм, диаметром сопла 16 мм и длиной пожарного рукава 50,0 м. Подача воды во внутреннюю систему пожаротушения предусмотрена от напорной линии диаметром 1020 мм. Разводящие трубопроводы подачи внутреннее пожаротушения приняты проектом из стальных электросварных труб диаметром 159х6,0 мм, подводящие трубы до пожарных кранов приняты из стальных электросварных труб диаметром 57х3,0 мм.

Производство работ вести согласно СНиП 3.05.01-85* "Внутренние санитарно- технические системы". Наружную поверхность стальных трубопроводов покрыть масляной краской за два раза.

За условную отметку ±0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 418,10 м.

  - Зона санитарной охраны

Граница первого пояса ЗСО поверхностного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливается в следующих пределах: для водотоков (реки, каналы) вверх по течению на расстоянии не менее 200,0 м от водозабора, вниз по течению не менее 100,0 м от водозабора, по прилегающему к водозабору берегу не менее 100,0 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.

В направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100,0 м вся акватория и противоположный берег шириной 50,0 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100,0 м полоса акватории шириной не менее 100,0 м от водозабора.

ЗСО водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), для водоводов и магистральных водопроводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

-от стен запасных и регулирующих ёмкостей, фильтров - не менее 30,0 м;

-от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15,0 м.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода:

-при диаметре до 200 мм, расстояние не менее 6,0 м;

-при диаметре 200-400 мм, расстояние не менее 8,0 м;

-при диаметре 400-1000 мм, расстояние не менее 10,0 м.

  - Площадка насосной станции № 2 и №3

Насосная станция 2-го подъема и насосная станция 3-го подъема предусмотрены для подачи воды на новую НФС-4, общей производительностью 324000м³/сутки, предназначена для забора воды из канала и подачи ее на НФС-4 и НФС-3. Максимальный часовой расход станции составляет 14 250 м³/ч, максимальный секундный расход - 4,0 м3/с.

Насосные станции относится ко 2-ой категории надежности действия согласно СНиП РК 4.01-02-2009* п.7.4. Насосная станция предусмотрена заглубленного типа, с установкой насосов под заливом. Размеры станции в плане в осях 67,20х33,8м. Глубина подземной части -3,80м. Технические и технологические решения аналогичны для насосной 2-го и 3-го подъема.

В машинном зале станции устанавливается 6 насосов:

- 4 раб, 2 рез -е-XC600-770/11000W/W65ADS4AG производства LOWARA - Q=3860,0 м3/ч Н=80 м, Р=991 кВ

Устройство фундаментов под насосы выполнить только после получения насосных агрегатов и сверки с паспортными данными и установочными чертежами. Монтаж насосного агрегата производить раздельно: насос-двигатель.

Автоматизация управления работой насосов предусмотрена проектом по параметру "давление" в напорном трубопроводе. Шкаф управления входит в состав поставки насосного оборудования. Дополнительно манометры подключаются к системе контроля уровнем давления на напорном трубопроводе при открытой задвижке.

Для сбора воды от аварийных и случайных проливов из помещения насосной станции предусмотрены приямки с установленными в них погружными дренажными насосами марки ГНОМ 75-25 (1 рабочий, 1 резервный). Подача 75м³/час, напор 25м, мощность электродвигателя 7,0кВт.

Все технологические трубопроводы внутри станции монтируются из стальных электросварных труб с внутренней изоляцией заводского изготовления: всасывающие трубопроводы - ∅1220х10мм по ГОСТ 8696-74, напорные - ∅1020х10мм по ГОСТ 8696-74. Для монтажа и демонтажа насосов и другого технологического оборудования,

производства ремонтных работ в машинном зале предусмотрен электрический мостовой однобалочный подвесной кран г/п 10,0 т, пролет 20 (20,5)м, Н=10м АО "Павлодарский машиностроительный завод".

Согласно требованиям Технического регламента ""Общие требования к пожарной безопасности" утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405, при строительном объеме здания 40,3 тыс. м3 по табл.2 расход на наружное пожаротушение для одно-двух этажных производственных зданий составляет 20 л/с при категории огнестойкости конструкции III. Наружные сети водоснабжения с размещением пожарных гидрантов - см. в разделе НВК. Площадка НС-2.

Внутреннее пожаротушение здания насосной станции предусмотрено от пожарных кранов и составляет 2,5 л/с. Предусмотрен установка 2-х пожарных кранов диаметром 50 мм, диаметром сопла 16 мм и длиной пожарного рукава 50,0 м. Подача воды во внутреннюю систему пожаротушения предусмотрена от напорной линии диаметром 1020 мм. Разводящие трубопроводы подачи внутреннее пожаротушения приняты проектом из

стальных электросварных труб диаметром 159х6,0 мм, подводящие трубы до пожарных кранов приняты из стальных электросварных труб диаметром 57х3,0 мм.

Производство работ вести согласно СНиП 3.05.01-85* "Внутренние санитарно- технические системы". Наружную поверхность стальных трубопроводов покрыть масляной краской за два раза.

За условную отметку ±0.000 НС-2 подъема принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 474,40 м.

За условную отметку ±0.000 НС-3 подъема принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 543,00 м

  - Площадка насосно-фильтровальной станции № 4

В соответствии с техническим заданием полезная производительность водоочистных сооружений составляет 210 000 м3/сут. (Блок БВО – 3 комплекта оборудования производительностью по 70 тыс. м3/сут – аналог принят по технологическим решениями НФС-3, утвержденным заключением РГП «Госэкспертиза» №01-0666/22 от 22.12.2022 г. – общая производительность блока водоочистки по чистой воде - 210 000 м3/сут).

В соответствии с техническим заданием в качестве источника водоснабжения, согласно ТЭО «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Астаны до 2030 г.» (далее ТЭО), принимается Астанинское водохранилище. В качестве второго источника водоснабжения принимается Канал имени Каныша Сатпаева (далее КиКС). Состав и расчетные параметры запроектированных сооружений фильтровальной станции должны удовлетворять нормативным требованиям по качеству очистки воды из обоих источников (КиКС и Астанинское водохранилище);

Согласно техническому заданию технологию очистки воды принять классическую, по аналогии с действующими станциями водоподготовки. Принять следующий состав основных сооружений: смесители, камеры хлопьеобразования встроенные в горизонтальные отстойники, горизонтальные отстойники с тонкослойными модулями, скорые безнапорные фильтры.

Согласно техническому заданию:

Запроектировать реагентное хозяйство. Дозы реагентов определить расчетом. Установки приготовления и дозирования реагентов принять комплектные. Систему дозирования предусмотреть автоматизированной. Передачу данных предусмотреть на центральный диспетчерский пункт (ЦДП). В качестве коагулянта принять оксихлорид алюминия жидкий, в качестве флокулянта - праестол 650, по аналогии с действующими станциями водоподготовки;

Запроектировать повторное использование промывных вод фильтров;

Запроектировать сооружения обезвоживания и складирования осадков станции водоподготовки. Фугат от сооружений по уплотнению и обезвоживанию осадка предусмотреть в канализацию;

Предусмотреть обеззараживание воды дезинфектантом, произведенным на месте; Предусмотреть контроль, с передачей данных на ЦДП, следующих параметров: мутности исходной и очищенной воды;

остаточный хлор;

расходы воды исходной, фильтрованной, промывной; температуры исходной и очищенной воды;

показатели РН исходной воды.

    - Выбор технологии очистки воды

Качество исходной воды из КиКС (НС №19) за период с 2021 по 2024 годы дано в приложении №1.

Ниже дана таблица, характеризующая соответствие и не соответствие действующим нормативам качества поверхностной воды Астанинского водохранилища, используемого для целей хозяйственно питьевого водоснабжения города Нур-Султан за последние 3 года (2021-2024годы).

Сравнительный анализ данных по качеству воды Астанинского водохранилища (2021-2024 года) нормативам ПДК на питьевую воду

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | ПДК, не более | Астанинское водохранилище |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Мутность | мг/л | 1,5 | 0,8-4,7 | 0,5-37,8 | 1,0-7 |
|  | Цветность | градусы | 20 | 15-25 | 15-30 | 15-25 |
|  | Запах | баллы | 2 | 0-1 – 2-2 | 0-1 – 1-1 | 0-1 – 1-2 |
|  | Щелочность |  |  | 2,3-3,0 | 1,9-3,5 | 2,0-3,1 |
|  | Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6-9 | 7,8-8,45 | 7,8-8,30 | 7,7-8,3 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | 2,9-3,6 | 2,40-4,6 | 2,7-6,08 |
|  | Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 | 3,3-4,0 | 2,5-4,5 | 3,0-4,3 |
|  | Хлориды (СL- ) | мг/л | 350 | 58,7-72,5 | 38,9-95,4 | 54,5-76,1 |
|  | Сульфаты (SO4) | мг/л | 500 | 45,2-59,7 | 34,7-75,0 | 46,1-63,0 |
| 0 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 | 340,6- 420,5 | 267,8- 529,1 | 320,2-448,9 |
| 1 | Фтор | мг/л | 1,2 | 0,15-0,27 | 0,10-0,24 | 0,19-0,26 |
| 2 | Нитраты (по NO3) | мг/л | 45 | 0,16-1,40 | 0,13-2,0 | м.0,05-0,83 |
| 3 | Нитриты (по NO2) | мг/л | 3,3 | 0,013- м.0,05 | 0,011- 0,065 | 0,02-0,08 |
| 4 | Аммиак | мг/л | 2,0 | м.0,05- 0,20 | м.0,05-0,20 | 0,05-0,64 |
| 5 | Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 | 0,04-0,16 | 0,03-0,38 | 0,05-0,175 |
| 6 | Марганец (Мn, суммарно) | мг/л | 0,1 | 0,006- 0,086 | 0,006- 0,073 | 0,005-0,092 |
| 7 | БПК (полное) | мгО2/дм3 | 3,0 | 0,3-2,1 | 0,8-2,7 | 0,5-4,2 |

| 8 | Свинец (Рb, суммарно) | мг/л | 0,03 | м.0,002- 0,011 | м.0,002- 0,029 | 0,00 2-0,022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Мышьяк (Аs, суммарно) | мг/л | 0,05 | м.0,005 | м.0,005 | м.0,005 |
| 0 | Поверхностно- активные вещества (ПАВ), анионо-активные | мг/л | 0,5 | м.0,01 - 0,017 | м.0,01- 0,012 | 0,005-0,12 |
| 1 | Молибден (Мо), суммарно) | мг/л | 0,25 | м.0,001 | м.0,001 | м.0,001 |
| 2 | Бериллий (Ве2+) | мг/л | 0,0002 | м.0,0001 | м.0,0001 | м.0,0001 |
| 3 | Селен (Sе, суммарно) | мг/л | 0,01 | м.0,002 | м.0,002 | м.0,002 |
| 4 | Цинк (Zn2+) | мг/л | 5,0 | м.0,005- 0,175 | м.0,006- 0,188 | 0,020-0,143 |
| 5 | Медь (Сu, суммарно) | мг/л | 1,0 | м.0,0002- 0,0037 | м.0,0005- 0,0051 | 0,0004- 0,0026 |
| 6 | Кадмий (Сd, суммарно) | мг/л | 0,001 | м.0,0001 | м.0,0001 | м.0,0001 |
| 7 | Хром (Сr6+) | мг/л | 0,05 | м.0,005 | м.0,005 | м.0,005 |
| 8 | Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | м.0,005 | м.0,005 | м.0,005 |
| 9 | Стронций (Sr2+) | мг/л | 7,0 | 0,047- 4,221 | 0,105- 2,356 | 0,030-0,129 |
| 10 | Ртуть | мг/л | 0,0005 |  | м.0,00005 |  |

Качество исходной воды по показателям, не соответствующим нормативным требованиям к питьевой воде, за последние 3 года, приведены в таблице ниже.

Качество	исходной	воды	Астанинского	водохранилища	по	показателям,	не соответствующим нормативным требованиям

Таблица 5.2

| п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | ПДК, не более | Астанинское водохранилище |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Мутность | мг/л | 1,5 | 4,7 | 37,8 | 7 |
|  | Цветность | градусы | 20 | 15-25 | 15-30 | 15-25 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | 3,6 | 4,6 | 6,08 |
|  | Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 | 0,16 | 0,38 | 0,175 |
|  | БПК (полное) | мгО2/дм3 | 3,0 | 2,1 | 2,7 | 4,2 |

Исходя из сравнительного анализа, не соответствие требуемым ПДК на питьевую воду в исходной воде Астанинского водохранилища наблюдается по следующим показателям: цветность (30 градусов), мутность (37,8 мг/л), БПК (4,2 мгО2/л), окисляемость (6,08 мг/л), железо (0,38 мг/л).

Соответствие и не соответствие действующим нормативам качества поверхностной воды КиКС, используемого для целей хозяйственно питьевого водоснабжения города Нур- Султан за последние 3 года (2016-2018 годы) приведены в таблице ниже.

Сравнительный анализ данных по качеству воды НС №19 (2021-2024 года) нормативам ПДК на питьевую воду

Таблица 5.3

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | ПДК, не более | НС №19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Мутность | мг/л | 1,5 | 2-8 | 3-32 | 4-13 |
|  | Температура | ° С |  | 2-20 | 2-23 | 8-21 |
|  | Цветность | градусы | 20 | 5-25 | 5-20 | 5-40 |
|  | Запах | баллы | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
|  | Щелочность | мг/дм3 |  | 146,4- 219,6 | 177,0- 231,8 | 122,0- 231,8 |
|  | Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6-9 | 7,7-8,3 | 7,8-8,1 | 7,8-8,1 |
|  | Аммоний солевой | мг/дм3 | 2,0 | 0,06- 0,31 | 0,08-0,49 | 0,07- 0,64 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | 3,1-7,4 | 3,6-6,9 | 3,8-9,7 |
|  | Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 | 3,30- 5,15 | 3,09-5,40 | 2,09- 5,90 |
| 0 | Хлориды (СL- ) | мг/л | 350 | 62,1- 155,2 | 85,4- 156,8 | 30,4- 145,0 |
| 1 | Сульфаты (SO4) | мг/л | 500 | 79,0- 142,8 | 88,9- 144,4 | 94,6- 165,0 |
| 2 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 | 333-590 | 435-643 | 298-673 |
| 3 | Фтор | мг/л | 1,2 | 0,38- 0,76 | 0,31-0,68 | 0,25- 0,58 |
| 5 | Нитраты (по NO3) | мг/л | 45 | 0,23- 2,40 | 0,24-1,8 | 0,25- 0,90 |
| 6 | Нитриты (по NO2) | мг/л | 3,3 | 0,006- 0,035 | 0,01-0,17 | 0,008- 0,05 |
| 7 | Полифосфаты | мг/дм3 | 3,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Растворенный кислород | мгО2/дм3 | не менее 4,0 | 10,74- 12,20 | 10,59- 12,17 | 10,68- 11,69 |

| 0 | Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 | 0,05- 0,18 | 0,02-0,16 | 0,04- 0,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Марганец (Мn, суммарно) | мг/л | 0,1 | 0,0-0,02 | 0,0-0,02 | 0,01- 0,02 |
| 5 | БПК 5 | мгО2/дм3 | 3,0 | 0,97- 2,09 | 1,37-1,88 | 1,09- 1,56 |
| 6 | Свинец (Рb, суммарно) | мг/л | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | СПАВ | мг/л | 0,5 | 0,04- 0,14 | 0,07- 0,180 | 0,09- 0,23 |
| 8 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,3 | 0,0 | 0,0-0,01 | 0,0-0,02 |
| 0 | Число сапрофитных бактерий в 1 см3 |  |  | 60-231 | 23-132 | 21-128 |
| 1 | Фитопланктон видовой состав |  |  | 8-32 | 10-39 | 18-42 |
| 2 | Фитопланктон числен. | Кл/см3 |  | 850- 4860 | 1040- 8770 | 1100- 8052 |
| 3 | Индекс сапробности |  |  | 1,93- 2,02 | 1,85-2,0 | 1,72- 1,92 |
| 4 | Цинк (Zn2+) | мг/л | 5,0 | 0,0-0,01 | 0,0-0,02 | 0,0-0,02 |
| 5 | Медь (Сu, суммарно) | мг/л | 1,0 | 0,0- 0,020 | 0,0-0,02 | 0,0- 0,002 |
| 6 | Кальций | мг/дм3 |  | 38,9- 63,9 | 25,3-58,1 | 26,6- 60,1 |
| 7 | Магний | мг/дм3 |  | 15,8- 27,9 | 12,5-34,5 | 9,2-48,6 |
| 8 | Сч. (Ш) | мг/дм3 | 0.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Число лактозоположит. кишечн. палочек в 1 дм3 |  |  |  | 120-1300 | 120- 1300 |

Качество	исходной	воды	НС	№19	по	показателям,	не	соответствующим нормативным требованиям

Таблица 5.4

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | ПДК, не более | НС №19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021год | 2022год | 2023 год |
| 1 | Мутность | мг/л | 1,5 | 2-8 | 3-32 | 4-13 |

| 2 | Цветность | градусы | 20 | 25 | 20 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | 7,4 | 6,9 | 9,7 |

Исходя из сравнительного анализа, не соответствие требуемым ПДК на питьевую воду в исходной воде КиКС наблюдается по следующим показателям: мутность (32,0 мг/л), цветность (40 градусов), окисляемость перманганатная (9,7 мг/л).

Требуемая степень очистки исходной воды из обоих источников до нормативов ПДК питьевой воды обеспечивается классической схемой очистки воды.

Учитывая требования пункта 9.2 СНиП РК 4.01-02-2009 «Состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки, и расчетные дозы реагентов надлежит устанавливать исходя из опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях», принимается для проектирования блока №1 и блока №2 классическая схема очистки воды с составом сооружений аналогичным на действующих станциях водоподготовки.

    - Принятые технологические решения

Технология очистки воды принята классическая, по аналогии с действующими станциями водоподготовки в городе Астана.

Принят следующий состав основных сооружений: вихревые смесители, горизонтальные отстойники с тонкослойными модулями со встроенными камерами хлопьеобразования, скорые безнапорные фильтры.

Предусмотрен контроль, с передачей данных на ЦДП, следующих параметров: мутности исходной и очищенной воды;

остаточный хлор;

расходы воды исходной, фильтрованной, промывной; температуры исходной и очищенной воды; показатели РН исходной воды.

Предусмотрен автоматический контроль и управление процессом реагентной очистки воды с применением контрольно-измерительных и управляющих модулей.

В качестве коагулянта принят оксихлорид алюминия жидкий, в качестве флокулянта

- праестол 650, по аналогии с действующими станциями водоподготовки. Установки приготовления и дозирования реагентов приняты комплектного исполнения. Система приготовления и дозирования предусмотрена автоматизированной. Передача данных предусмотрена на центральный диспетчерский пункт (ЦДП).

Обеззараживание воды предусмотрено дезинфектантом ГПХН, произведенным на

месте.

Предусмотрено повторное использование промывных вод фильтров. Предусмотрены сооружения по уплотнению и обезвоживанию осадков станции

водоподготовки. Фугат, от сооружений по уплотнению и обезвоживанию осадка, предусмотрен в канализацию

Технологическая схема блока станции водоочистки принята аналогичной технологической схеме блока 1 НФС-3. Различие составляет только количество комплектов оборудования  –  в  проекте  для  блока  водоочистки  их  принято  3  каждый

производительностью по 70 тыс. м3/сут по чистой воде. Технологическая схема блока водоочистки отражает все технологические процессы очистки исходной воды с достижением требуемых нормативных показателей предъявляемых к воде хозяйственно- питьевого назначения. Движение воды принято самотечным, чем достигается значительная экономия электроэнергии.

Исходная вода подается в смесители вихревого типа, где происходит равномерное смешивание реагентов с обрабатываемой водой. В качестве реагентов применяется раствор ГПХН и коагулянт. При низких температурах воды добавляется флокулянт. Раствор ГПХН, который производится на месте, вводится перед смесителями. Раствор ГПХН окисляет содержащиеся в исходной воде соединения железа и органические вещества. Для интенсификации процесса осаждения окисленных соединений в воду после раствора ГПХН вводится коагулянт. При низких температурах, для интенсивности процесса хлопьеобразования, вводится флокулянт.

Вода, прошедшая реагентную обработку, подается в камеру хлопьеобразования, которая совмещена с горизонтальным отстойником, оборудованном тонкослойными модулями. В камере хлопьеобразования происходит формирование хлопьев. В горизонтальных отстойниках происходит осаждение крупнодисперсных примесей и частичное осветление воды.

Осадок от горизонтальных отстойников с тонкослойными модулями направляется на локальные очистные сооружения, представленные илоуплотнителями и цехом механического обезвоживания осадка.

Вода прошедшая частичное осветление, подается на скорые открытые фильтры, загруженные кварцевым песком. На скорых открытых фильтрах происходит задержание скоагулированной тонкодисперсной взвеси и коллоидов.

После скорых открытых фильтров вода отводится в РЧВ, пройдя предварительно обеззараживание раствором ГПХН.

Восстановление пропускной способности скорых открытых фильтров осуществляется путем обратной промывки слоя фильтрующего материала водой, подаваемой промывным насосом из РЧВ и воздухом, подаваемым воздуходувкой. После обратной промывки фильтр запускается в работу после сброса первого фильтрата. Продолжительность сброса первого фильтрата определяется при производстве технологической наладки.

Промывные воды от скорых открытых фильтров поступают в резервуар с песколовкой промывных вод, откуда после отстаивания подаются в блок доочистки промывных вод и далее в РЧВ. В качестве аварийного сброса предусмотрена также линия возврата отстоявшихся промывных вод в «голову сооружения».

Осадок, образующийся после промывки скорых открытых фильтров, отводится во внутриплощадочную канализацию.

Осадок от горизонтальных отстойников с тонкослойными модулями направляется на локальные очистные сооружения. На локальных очистных сооружениях, представленных илоуплотнителями и цехом механического обезвоживания осадка, производится уплотнение и обезвоживание осадка. Фугат отводится в канализацию. Обезвоженный осадок поступает в специальные бункеры, откуда периодически вывозится автотранспортом.

Конструктивные особенности элементов сооружений определяются при технологическом проектировании.

Технико-экономические показатели и эксплуатационные характеристики станции водоподготовки определяются при дальнейшем проектировании.

Принятые инновационные технологические решения по отдельным элементам сооружений

Горизонтальные отстойники с тонкослойными модулями

Горизонтальные отстойники с тонкослойными модулями применяются впервые в Республике Казахстан

Система тонкослойных модулей обеспечивает:

- ламинарный поток;

- значительное уменьшение размеров отстойников за счет увеличения осаждающих площадей;

- значительное уменьшение габаритов горизонтального отстойника при сохранении производительности станции водоподготовки.

В РК нет действующих станций водоподготовки с горизонтальными отстойниками, оборудованными в зоне осаждения тонкослойными блоками (модулями). При этом площадь зоны осаждения, зависит только от показателей мутности и цветности, и производится расчетным путем в соответствии с пунктом 9,67 СНип РК 4.01-02-2009.

Некоторые действующие ФС в РФ: Рублевская станция - 175000 м3/сут, Люберецкая станция - 3млн. м3/сут, Обнинская станция - 60 000 м3/сут., Нижний Новгород ФС - 650 000 м3/сут., Ростов-на-Дону ФС - 313 000 м3/сут.

Дренажная система «Леопольд» в скорых открытых фильтрах

Дренажная система «Леопольд» в скорых открытых фильтрах применяется впервые в Республике Казахстан

Дренажная система «Леопольд» является инновационной Преимущества:

- Равномерный сбор отфильтрованной воды

- Равномерное распределение воды и воздуха для промывки фильтра по всей его площади

- Увеличение срока эксплуатации фильтров

Система автоматического контроля и управления процессом реагентной очистки воды с применением контрольно-измерительных и управляющих модулей.

Система автоматического контроля и управления процессом реагентной очистки воды с применением контрольно-измерительных и управляющих модулей применяется впервые в Республике Казахстан

Система обеспечивает оптимальную реализацию технологических процессов реагентной очистки вод различного происхождения и назначения средствами локальной автоматизации, в том числе:

- экономия расхода воды на промывки фильтрующего оборудования без снижения качества фильтрата и времени фильтроцикла;

- экономия коагулянта, флокулянта, хлор содержащего реагента;

- устойчивое снижение мутности и содержания взвешенных веществ в готовой воде;

- устойчивое снижение содержания остаточного алюминия;

- снижение влияния на реализуемый технологический процесс человеческого фактора при автоматическом компьютерном контроле действий оперативного персонала.

    - Основные технологические решения

В соответствии с пунктом 9.6 СНиП РК 4.01-02-2009 общий полный расход (общий объем исходной воды), поступающий на станцию, составляет 227 000 м3/сут, в том числе:

      - полезный расход 210 000 м3/сут;

      - расход воды на собственные нужды 26 000 м3/сут

Общая полезная производительность ВОС составляет 210 000 м3/сут. Реагентное хозяйство размещается в каждом проектируемом блоке.

Электролизные установки ГПХН размещаются в каждом проектируемом блоке. Первичное хлорирование производится перед смесителями, вторичное хлорирование - в трубопроводы фильтрованной воды перед РЧВ.

Промывка фильтров блока водоочистки принята водовоздушная. Подача воды для промывки фильтров осуществляется из резервуаров чистой воды группой насосов расположенных в насосной станции 2-го подъема. Воздуходувки, для водовоздушной промывки фильтров блока размещаются для каждого комплектного модуля в блоке.

Проектом предусмотрено проектирование единых для обоих блоков сооружений повторного использования воды, включающих в себя резервуары с песколовкой промывных вод и песковой бункер. В резервуары с песколовкой промывных вод поступают промывные воды от промывки скорых фильтров блока водочистки. Вода с резервуаров с песколовкой промывных вод направляется в цех доочистки промывнфх вод, а оттуда в РЧВ. В случае аварийной ситуации предусмотрен сброс в «голову» основных сооружений блока водоочистки (далее БВО). Осадок направляется в канализацию в самотечном режиме. Песковые бункеры расположен на площадке недалеко от резервуаров с песколовками.

Проектом предусмотрено проектирование сооружений обезвоживания осадка от БВО. Сооружения по обезвоживанию и складированию осадка представляют собой комплекс сооружений, включающий в себя сооружения по уплотнению осадка (илоуплотнители) и сооружения по обезвоживанию осадка (ЦМО). В сооружения по уплотнению осадка поступает осадок от промывки горизонтальных отстойников блока водоочистки. Подача осадка от промывки горизонтальных отстойников блоков в илоуплотнители производится в самотечном режиме. Сооружения по обезвоживанию осадка представлены декантерами. Фугат от илоуплотнителей и декантеров отводится в канализацию. Кек отвозится автотранспортом на утилизацию.

    - Принятые решения по площадкам

На проектируемой площадке блока водочистки расположены:

      - блок смесителей, блок камер хлопьеобразования встроенных в блок горизонтальных отстойников, блок горизонтальных отстойников с тонкослойными модулями, блок скорых фильтров, реагентное хозяйство, электролизная ГПХН.

На проектируемой площадке повторного использования воды расположены:

      - четыре резервуара с песколовкой промывных вод объемом 420 м3 каждый (сбор промывных вод от блока водоочистки).

На проектируемой площадке цеха по уплотнению и обезвоживанию осадка расположены:

      - сооружения по уплотнению осадка (илоуплотнители)	- 4 илоуплотнителя гравитационных для блока водоочистки;

      - сооружения по обезвоживанию осадка (декантеры) для блока водоочистки. На проектируемой площадке КНС расположены:

      - КНС для отвода хозяйственно-бытовых и производственных стоков с площадки объекта в городскую канализацию.

На проектируемой площадке РЧВ расположены:

      - четыре резервуара чистой воды объемом 20 000 м3 каждый. На проектируемой площадке НС 2-го подъема расположены:

      - 3 группы технологических насосов – каждая по 70 тыс. м3/сут;

      - группа насосов для промывки фильтров.

На проектируемой площадке здания УФ-обеззараживания расположены

      - 2 здания с размещением 12-ти комплектных установок УФ-обеззараживания воды с учетом 50% резерва оборудования.

Технологические решения и описание технологических процессов по основным сооружениям

Технологическая схема по элементам сооружений очистки воды, сооружений повторного использования воды, сооружений по уплотнению и обезвоживанию осадка, образующегося в процессе обработки воды, дана в альбоме 04-24-4-0-ТХ Альбом 4-1.38.

Исходная вода по 2-м трубопроводам исходной воды В7 поступает на блок водоочистки. Для контроля равномерного распределения воды на каждом трубопроводе в блоке водоочистки предусмотрена установка расходомеров типа «Fluxus F721». Ввод реагентов в каждый модуль комплекта оборудования блока водоочистки (раствор ГПХН - трубопровод М1, раствор коагулянта - трубопровод М2) вводится перед смесителями. Ввод флокулянта (трубопровод М3) вводится после смесителей каждого блока. Приготовление и дозирование ГПХН принято комплектного исполнения для блока водоочистки. Технические характеристики даны в подразделах 5.6.1 и 5.6.2.

Для отбора проб из трубопровода В7 блока водоочистки №1 и блока водоочистки №2 предусмотрен трубопровод ОП.

Трубопроводом В13 обеспечивается подача осветленной промывной воды от сооружений повторного использования воды в трубопровод исходной воды В7 перед смесителями в блоке водоочистки в случае аварийной ситуации. В рабочем порядке подача осветленной промывной воды по трубопроводу В6 осуществляется в цех доочистки и далее в РЧВ.

В блоке водоочистки для каждого модуля комплекта оборудования предусмотрены по два вихревых смесителя. В соответствии с требованиями пункта 9.44. СНиП РК 4.01-02- 2009 оба смесителя рабочие.

Перелив от смесителей предусмотрен в трубопровод В7.3, с последующим отводом воды в КНС ливневых стоков.

После смесителей блока водоочистки, вода трубопроводами В17 подается на горизонтальные отстойники оборудованными тонкослойными модулями со встроенными камерами хлопьеобразования. Для отбора проб из трубопровода В17 блока водоочистки предусмотрен трубопровод ОП.

Камеры хлопьеобразования (КХ) блока водоочистки приняты вихревого типа. Отвод осадка из КХ блока водоочистки, производится трубопроводом К5.2 и далее в трубопровод отвода осадка К5.

Горизонтальные отстойники с тонкослойными модулями (ГО) блока водоочистки оборудованы системой механического удаления осадка и системой сбора осветленной воды горизонтально расположенных дырчатых труб. Тонкослойные модули приняты комплектного  исполнения.  Скребки  для  механического  удаления  осадка  приняты

комплектного исполнения. Отвод осадка из ГО блока водоочистки, производится трубопроводом К5.1 и далее в трубопровод отвода осадка К5. Осадок, образующийся от промывки горизонтальных отстойников блока водоочистки, в самотечном режиме по трубопроводам К5 поступает на илоуплотнители (4 шт). Уплотненный осадок поступает в цех механического обезвоживания осадка (ЦМО). Фугат отводится в канализацию. Уплотненный на илоуплотнителях осадок до 98% влажности под гидростатическим давлением подается в цех механического обезвоживания осадка (ЦМО) и шнековыми насосами подается на обезвоживание в декантерные центрифуги (2 компл.). Фугат (фильтрат) сбрасывается в канализацию. Кек вывозится на утилизацию.

Из горизонтальных отстойников блока водоочистки трубопроводами В8 вода подается на скорые безнапорные фильтры (СФ) блока водоочистки (36 СФ). Для отбора проб из трубопроводов В8, В4 блока водоочистки предусмотрен трубопровод ОП.

Скорые фильтры блока водоочистки приняты с центральным сборным карманом. Дренажно-распределительная система скорых фильтров блока водоочистки принята комплектного исполнения типа «Леопольд». Промывка фильтров – водовоздушная. Вывод фильтров на промывку осуществляется в автоматическом и ручном режиме, в зависимости от качества фильтрата после каждого фильтра. Промывка фильтров водой осуществляется трубопроводами подачи воды на промывку фильтров В14 от насосов, установленных в насосной станции 2-го подъема. Подача воздуха осуществляется от воздуходувок, установленных в здании блока водоочистки трубопроводами подачи воздуха А1.

Отвод промывной воды от скорых фильтров блока водоочистки на сооружения повторного использования промывной воды производится по трубопроводам В4. Сооружения повторного использования воды представляют собой комплекс сооружений, включающий в себя резервуары с песколовкой промывных вод и бункеры для песка. В резервуар с песколовкой промывных вод по трубопроводам В4 поступают промывные воды от промывки скорых фильтров. Осветленная вода с резервуаров с песколовкой промывных вод по трубопроводам В13 направляется в трубопровод исходной воды В7 перед смесителями в блоке водоочистки – в случае аварийной ситуации. В рабочем состоянии отвод осветленных промывных вод предусмотрен по трубопроводу В6 в цех доочистки и далее в РЧВ. Осадок с резервуаров с песколовкой промывных вод направляется в канализацию. Песковая пульпа по трубопроводу К6Н направляется в песковой бункер.

Для полного опорожнения фильтра предусмотрены трубопроводы К5.3. и далее в трубопровод промывной воды В4. Отвод очищенной воды от скорых фильтров производится трубопроводами В10.

Технические характеристики основных технологических трубопроводов и запорно- регулирующей арматуры (ЗРА) блока очистки рассчитаны в соответствии с требованиями и рекомендациями пунктов 9.6 и 9.8 СНиП РК 4.01-02-2009.

Отвод очищенной воды от скорых фильтров производится трубопроводами В10 в резервуары чистой воды (РЧВ). Перед РЧВ в трубопроводы В10 вводится раствор ГПХН трубопроводом М1. Перелив от РЧВ предусмотрен в трубопровод К7, с последующим отводом воды в КНС ливневых стоков. В проекте приняты 4 РЧВ объемом 20 000 м3 каждый.

Из РЧВ хоз.питьевая вода трубопроводами В10 подается в насосную станцию 2-го подъема. С насосной стации 2-го подъема технологическими насосами хоз.питьевая вода подается потребителю, пройдя предварительно УФ-обеззараживание.

Для автоматического контроля и управления показателей качества воды на всех этапах очистки воды проектом предусматривается внедрение контрольно-измерительных и управляющих модулей: КИМ Коагулянт-Осветлитель, КИМ АДК(Ф), КИМ ПФ, КИМ Хлор- Мониторинг.

    - Блок водоочистки, полезной производительностью 210 000 м3/сут

Блок водоочистки предназначен для полной очистки сырой воды до показателей, предъявляемых к питьевой воде Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные Приказом Министра национальной экономики РК от 16.03.2015г. №209).

Определение габаритов и конструктивных особенностей элементов сооружений блока водоочистки произведены с учетом требований и рекомендаций СНиП РК 4.01-02- 2009 и другой нормативно-технической литературы.

- Исходные данные:

- Полный расход – 227 000 м3/сут, 9 458,33 м3/час, 2 627,31 л/сек

- Полезный расход – 210 000 м3/сут, 8750,0 м3/час, 2 430,55 л/сек

- Исходные показатели:

- Максимальная мутность – 37,8 мг/л

- Максимальная цветность – 30 градусов

- Коагулянт:

- Оксихлорид алюминия (Al2(OH)5Cl) – жидкий (в цистернах) Активная часть – 18%

- Флокулянт:

- Праестол (praestol) 650

В блок водоочистки входят следующие элементы сооружений – 3 модуля аналогичных комплектов сооружений и оборудования производительностью каждого 70 тыс. м3/сут (приняты по аналогу НФС-3).

  - Список ниже приведен на один модуль комплекта оборудования и сооружений:

  - Смесители

  - Тип - вихревые смесители

  - Исполнение - металл, толщиной 10 мм

  - Количество смесителей - 2 шт.

  - Форма верхней части квадрат

  - Сторона квадрата - 3,5 м

  - Площадь верхней части12,25 м2

  - Высота верхней части - 1,5 м

  - Форма нижней части - усеченная пирамида

  - Площадь низа усеченной пирамиды - 0,64 м2

  - Высота нижней части - 2,5 м

  - Объем смесителя - 31,4 м3

  - Время пребывания воды в смесителе - 1,25 мин

  - Диаметр трубопровода подающего воду на смеситель 700мм

  - Диаметр отводящего трубопровода - 800 мм

  - Диаметр переливного трубопровода 600 мм

  - Размер водоприемных окон - 100х50 мм

  - Количество водоприемных окон - 80 шт.

  - Расстояние между водоприемными окнами - 75 мм

  - Глубина сборного лотка - 1,0 м

  - Ширина сборного лотка - 0,7 м

  - Ширина сборного кармана 0,85 м

  - Ширина переливного кармана - 0,65 м

  - Диаметр трубопровода полного опорожнения смесителя - 100 мм

Применяемые	материалы	и	оборудование	согласованы	с	Заказчиком	и эксплуатирующей организацией.

- Чертежи согласованы с Заказчиком и эксплуатирующей организацией.

- Камеры хлопьеобразования.

- Тип - гидравлические, вихревые.

- Камеры хлопьеобразования совмещены с горизонтальными отстойниками.

- Количество камер хлопьеобразования - 6 шт.

- Длина камеры хлопьеобразования - 4,7 м

- Ширина камеры хлопьеобразования - 6 м

- Высота камеры хлопьеобразования - 3,5 м

- Площадь поперечного сечения в верхней прямоугольной части - 27,82 м2

- Рабочий объем камеры хлопьеобразования - 78,1 м3

- Время пребывания воды в камере хлопьеобразования - 9,36 мин

- Материал исполнения – железобетон.

На входе воды в отстойник устанавливается подвесная перегородка, погруженная на 1/4 высоты отстойника.

- Горизонтальные отстойники

- Приняты горизонтальные отстойники с тонкослойными модулями.

- Материал исполнения – железобетон.

- Количество отстойников - 6шт

- Длина отстойника - 28 м

- Ширина отстойника - 6 м

- Высота отстойника - 3,5 м

- Площадь отстойника - 168 м

- Система сбора осадка

- Объем зоны накопления осадка -36,7 м3

- Удаление осадка из отстойника - 1 раз в сутки

- Удаление осадка - механическое

- Система сбора осветленной воды

- Количество труб для сбора осветленной воды - 3 шт.

- Диаметр труб - 300 мм

- Диаметр отверстий в трубах - 25 мм

- Количество отверстий на одной трубе - 95 шт.

- Расстояние между отверстиями - 300мм

- Ширина сборного кармана - 700 мм

- Тонкослойные модули приняты комплектного исполнения

Блок тонкослойного модуля «СОТЕЛ-50» размерами 18000х6000х1000мм в комплекте с опорной конструкцией из нержавеющей стали предназначен для интенсификации процессов первичного и вторичного отстаивания на сооружениях

водоснабжения и канализации; очистки и осветления; оснащения сгустителей, горизонтальных и вертикальных отстойников, осветлителей, камер хлопьеобразования, использующих гравитационную силу для выделения из воды различных примесей.

Полимерный модуль «СОТЕЛ» представляет собой наборную сотовую конструкцию из отдельных профилей, которые в собранном виде образуют соты V-образной формы. Желобковая форма в нижней части ячейки выбрана для быстрого отведения, выпадающего в каналы ячейки осадка, что исключает влияние сползающего осадка на устойчивость потока осветляемой жидкости в канале ячейки.

Принцип работы тонкослойных модулей «СОТЕЛ»:

Исходная вода, обработанная реагентами, поступает в зоны предварительного хлопьеобразования (взвешенного осадка) и далее через распределительную зону и зону сползающего осадка поступает в тонкослойные элементы. Осветленная вода, пройдя тонкослойные элементы, поступает в сборные устройства и отводится из сооружения. Осветление воды происходит в результате уменьшения времени осаждения и особых гидродинамических характеристик потока воды через элементы полимерного модуля

«СОТЕЛ». Для обеспечения сползания взвесей, оседающих на поверхности тонкослойных элементов, модуль устанавливается под углом 60° к горизонту.

Монтаж профилей производится на опорных конструкциях, находящихся в зоне отстаивания. Конструкция профилей позволяет осуществить их шпунтовое соединение между собой в модули. Для фиксации от продольных перемещений профили модуля сваривают или склеивают.

Внедрение тонкослойных модулей «СОТЕЛ» позволяет повысить степень очистки по взвешенным веществам; повысить производительность отстойных сооружений на 50%; увеличить эффективность использования объема отстойников; существенно ускорить процесс осаждения взвешенных и коллоидных веществ; значительно сокращается продолжительность отстаивания; повысить эффект осветления на 25-30%; уменьшить габариты отстойника и площадь застройки на 60%.

Скребки для механического удаления осадка приняты комплектного исполнения Удаление осадка и плавающих веществ в горизонтальных отстойниках производится

механически с помощью цепных скребковых механизмов фирмы «Finnchain».

Размеры 26,9х6х3,5 м, Материал н/ж сталь AISI 304. N=0,25 кВт+ШУ. Потребляемая мощность 20 кВт.

Фильтры

Тип - Скорые, открытые

Материал исполнения – железобетон. Фильтры с центральным сборным карманом.

Количество фильтров – 12 фильтров, рабочая площадь одного фильтра 42 м2, с размерами двух рабочих камер площадью 6,0*3,5м каждая.

Высота фильтра – 4,7 м

Материал загрузки – кварцевый песок. Высота загрузки – 1,5 м.

Диаметр зерен - 0,7-1,6 мм

Эквивалентный диаметр зерен 0,8 – 1,0 мм. Поддерживающие слои – не предусматриваются. Дренаж – дренажная система «Леопольд» Промывка фильтров – водовоздушная.

Вывод фильтров на промывку осуществляется в автоматическом и ручном режиме, в зависимости от качества фильтрата после каждого фильтра.

Промывка фильтров осуществляется	от насосов,	установленных	в насосной станции 2-го подъема.

Скорости фильтрации составят:

При работе всех фильтров - 6 м/ч

При промывке одного фильтра - 6,5 м/ч

При форсированном режиме (один фильтр выведен на ремонт, один на промывку) -

7,2 м/ч

Объем воды на промывку одного фильтра – 151,2 м3. Объем воздуха на промывку одного фильтра -350,8 м3. Распределительная система фильтров

Вода

Фильтр с центральным сборным каналом. Диаметр центрального коллектора – 600 мм

Диаметр коллектора отводящего промывную воду – 600 мм Ширина сборного отводного канала принята 0,7 м

Глубина	сборного	отводного	канала	принимается	1,5	м	от	перекрытия

распределительного коллектора.

Для опорожнения фильтра предусмотрена спускная труба Д=200 мм Воздух

Распределительный коллектор в фильтре принимается Д=350 мм.

Дренажно-распределительная система фильтров принята комплектного исполнения типа «Леопольд»

Дренажная система Leopold Type S с покрытием IMS 200 изготовлены из коррозионно устойчивого полиэтилена высокой плотности. Каждая ячейка фильтра фазы 1 имеет ширину 7 м (длина канала подачи) и длину 3 м (длина дренажного канала). Общая площадь фильтров фазы 1 составляет 504м.

Водовоздушная промывка фильтров Вода

Промывка	фильтров	водой	осуществляется	от	насосов	промывной	воды, установленных в здании насосной станции 2-го подъема.

Расход

При интенсивности промывки 8 л/с*м2 подача промывной воды составит 1210 м3/ч При интенсивности промывки 4 л/с*м2 подача промывной воды составит 605 м3/ч

Напор

Напор промывного насоса 13,6 метров

Так как при водовоздушной промывке интенсивность подачи воды меняется с 4 до 8 л/с*м2 принимаем установку трех промывных насосов (2 рабочих и 1 резервный) производительностью 605 м3/ч каждый, напором 13,6 метров.

Принято электронасосное оборудование:

- насоса	двустороннего	входа	«Lowara»	e-XC350- 385/75K5A6WNASD1CCPG/SA0(8) мощностью 75 кВт, расход – 1210 м3/ч, напор – 13,6 м со шкафом управления с частотными преобразователями.

Воздух

Подача воздуха осуществляется от воздуходувок, установленных в здании блока №1 Производительность воздуходувки составляет 50,1 м3/мин

Общие потери давления составляют 12,42м (в.с.)

Принимаем 2 воздуходувки (1 рабочая, 1 резервная) производительностью Q=50 м3/мин, давлением 1,25 бара.

Приняты 2 воздуходувки Turbomax типа MAX150-C120 S1 производительностью 3143 м3/ч, мощностью 103 кВт.

Установка электролизная ГПХН

Принята электролизная установка гипохлорита натрия производительностью 600 кг/сут по активному хлору.

В соответствии с п. 9.164 предусматривается одна дополнительная резервная установка. Первичное хлорирование производится перед смесителями, вторичное хлорирование - в трубопроводы фильтрованной воды перед РЧВ.

Первичное хлорирование производится перед смесителями. На один смеситель необходимо подать 1502 л/час 0,5% рабочего раствора.

Вторичное хлорирование производится в два трубопровода отводящих фильтрат в РЧВ. Необходимо ввести по 901,2 л/час 0,5% рабочего раствора в каждый ввод.

Насосы-дозаторы

В соответствии с п.9.152 принимаем на каждую точку ввода 2 насоса дозатора (1 рабочий,1 резервный).

Принимаем 4 насоса-дозатора на первичное хлорирование (2 рабочих, 2 резервных) производительностью от 0 до 2000 л/час,

Принимаем 4 насоса-дозатора на вторичное хлорирование (2 рабочих, 2 резервных) производительностью от 0 до 1000 л/час,

Трубопроводы хлорной воды выполняются из материалов обладающих коррозийной стойкостью.

К каждому вводу проводится по 2 трубопровода хлорной воды (один рабочий, 1 резервный) Д=25 мм каждый.

Принята комплектная система обеззараживания воды гипохлоритом натрия на базе электролизной установки Selcoperm SES3000 (Grundfos) производительностью 30 кг/ч, концентрация раствора NaOCl – 8 г/л.

Реагентное хозяйство Коагулянт

В качестве коагулянта применяем оксихлорид алюминия Al2(OH)5Cl.

Коагулянт поставляется в виде раствора с активной частью 18% в пересчете на Al2O3.

При	мокром	хранении	растворные	баки	являются	одновременно	баками хранилищами насыщенного раствора коагулянта.

Суточная потребность - 10,01 т/сут;

Объем коагулянта будет уточняться по проекту пусконаладочных работ. Количество баков-хранилищ - 4 бака.

Рабочий объем одного бака-хранилища составит 75 м3. Строительный объем одного бака-хранилища составит 84 м3. Размеры одного бака-хранилища составят 10,7х2,8х2,8(h).

штуки

Общий рабочий объем расходных баков 36,4 м3. Количество расходных баков - 2

Рабочий объем одного расходного бака составит 18,2 м3. Строительный объем одного расходного бака - 20,4 м3 Размеры расходного бака - 2,7х2,7х2,8 (h)м

Насосы-дозаторы:

На первый смеситель – 1 насос дозатор, производительностью от 0 до 1000 л/час. На второй смеситель – 1 насос дозатор, производительностью от 0 до 1000 л/час. На	два	 рабочих	насоса-дозатора	предусматривается	1 резервный	насос-дозатор, производительностью от 0 до 1000 л/час.

Для  перемешивания  раствора  коагулянта  в  баках-хранилищах  принимаем  2

воздуходувки (1 рабочая, 1 резервная) производительностью 30 м3/мин.

Насосы перекачки концентрированного раствора из баков-хранилищ в расходные баки -2 насоса (1 рабочий, 1 резервный). Производительность насоса - 37 м3/час. Напор насоса - 10 метров.

Трубопровод подвода сжатого воздуха для барботирования Для баков-хранилищ – Д=50мм из полиэтиленовых труб Для расходных баков – Д=50мм из полиэтиленовых труб

Подвод сжатого воздуха осуществляется в	нижнюю часть баков-хранидищ и расходных баков.

Забор раствора коагулянта из баков-хранилищ осуществляется с верхнего уровня при помощи поплавковой системы по трубопроводу Д=80 мм.

Трубопровод подвода воды

Для баков-хранилищ – Д=80 мм из полиэтиленовых труб Для расходных баков – Д=50 мм из полиэтиленовых труб

Подвод воды осуществляется в верхнюю часть баков-хранилищ и расходных баков.

Трубопроводы и оборудование выполнены из кислотостойких материалов.

К каждой точке ввода на первый и второй смеситель прокладываются по два трубопровода подачи раствора коагулянта (1 рабочий, 1 резервный) Д=25мм из полиэтиленовых труб.

Сбросные трубопроводы:

баки-хранилища Д=200мм расходные баки Д=100мм Станция дозирования коагулянта

Принята комплектная установка СД/К-1,0 в количестве 1 комплекта.

Приготовление и дозирование коагулянта осуществляется при помощи станции дозирования коагулянта «СД/К-1,0». Приготовление раствора коагулянта осуществляется в емкостях растворных. Перемешивание раствора осуществляется при помощи мешалок лопастных. Из емкостей растворных рабочий раствор коагулянта при помощи насосов перекачивается в емкости расходные. Далее при помощи насосов-дозаторов раствор коагулянта дозируется в воду.

Станция дозирования коагулянта может управляться в автоматическом режиме со щита управления на базе контроллера «Siemens».

Потебляемая мощность технологического оборудования – 27,54 кВт. Флокулянт

В качестве флокулянта применяется Праестол-650, активная часть 100%

Суточная потребность составляет 29 кг 30-суточный запас составляет 870 кг

Объем флокулянта будет уточняться по проекту пусконаладочных работ. Количество мешалок - 2 штуки, объемом 1,2 м3 каждая

Количество расходных баков - 2 бака

Общий рабочий объем расходных баков 4,8 м3. Рабочий объем расходного бака флокулянта - 2,45 м3,

Строительный объем расходного бака флокулянта - 2,88 м3 Станция дозирования флокулянта

Принята комплектная установка СД/Ф-0,19 в количестве – 1 комплект.

Приготовление и дозирование флокулянта осуществляется при помощи станции дозирования флокулянта «СД/Ф-0,19».

Приготовление раствора флокулянта осуществляется в емкостях растворных. Для приготовления раствора флокулянта необходима теплая вода, для ее подогрева применен водоподогреватель проточный. Перемешивание раствора осуществляется при помощи мешалок лопастных. Из емкостей растворных рабочий раствор при помощи насосов перекачивается в емкости расходные. Далее при помощи насосов-дозаторов раствор флокулянта дозируется в воду. Сущность процесса флокуляции состоит в том, что ионогенные группы флокулянта адсорбируют различные микрочастицы, образующиеся при коагуляции. В результате флокуляции образуются хлопья, которые могут быть выделены путем отстаивания или фильтрования на последующих стадиях очистки воды.

Станция дозирования флокулянта может управляться в автоматическом режиме со щита управления на базе контроллера «Siemens».

Потребляемая мощность технологического оборудования – 43,56 кВт.

Технологические трубопроводы и запорно-регулирующая арматура (ЗРА) на один комплект сооружений производительностью 70 тыс м3/сут. Всего проектом предусмотрено 3 модуля.

Технические характеристики основных технологических трубопроводов и ЗРА блока

№1 рассчитаны в соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП РК 4.01-02-2009 и сведены в нижеследующие таблицы.

Технологические трубопроводы рассчитаны на полный расход 72100 м3/сут, 3004,17 м3/час, 834,49 л/с, с учетом п.9.8 расчетный расход составит 1043,11 л/сек.

Таблица 5.5

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Подача воды на смесители | 2 Д=700 мм |
|  | П.9.45 V=1,2-1,5 м/с | V = 1,36 м/с |
|  | Отвод воды от смесителей | 2 Д=800, V=1,0 м/с |
|  | П.9.49 V=1-0,6 м/с |  |
|  | Сборный коллектор после смесителей | Д=1100 мм |
|  | П.9.49 V=1-0,6 м/с | V=0,85 м/с |
|  | Подача воды в камеры хлопьеобразования | 6 Д=500 мм |
|  | П.9.55 V=0,7-1,2 м/с | V=0,88 м/с |

|  | Подача воды из сборных карманов отстойников в сборный коллектор скорых фильтров | 6 Д=400 |
| --- | --- | --- |
|  | П.9.102 V=1,0-1,5 м/с | V=1,38 м/с |
|  | Сборный коллектор скорых фильтров | Д=1000 |
|  | П.9.102 V=1-1,5 м/с | V =1,33 м/с |
|  | Подача воды на скорые фильтры | 12 Д=300мм |
|  | П.9.102 V=1-1,5 м/с | V=1,23м/с |
|  | Трубопровод, отводящий фильтрат со скорых фильтров | 12 Д=300мм |
|  | П.9.102 V=1-1,5 м/с | V=1,23м/с |
|  | Трубопровод, подающий промывную воду на скорые фильтры П.9.106 V=0,8-1,2 м/с | 12 Д=600мм V=1,18м/с |
| 0 | Трубопровод, отводящий промывную воду со скорых фильтров | 12 Д=600мм |
|  | П.9.106 V=0,8-1,2 м/с | V=1,18м/с |
| 1 | Трубопровод, отводящий общий фильтрат со скорых фильтров П.9.102 V=1-1,5 м/с | Д=1000мм V=1,33м/с |
| 2 | Магистральный воздуховод От воздуходувок к скорым фильтрам Пособие к СНиП 2.04.02-84 П.7.20 V=18- 25 м/с | 12 Д=250мм V=17,1м/с |
| 3 | Воздушный распределительный коллектор к скорым фильтрам | 12 Д=350мм |
|  | Пособие к СНиП 2.04.02-84 П.7.20 V=7-10 м/с | V=8,75м/с |
| 4 | Полное опорожнение скорого фильтра | 12 Д=200мм |
|  | П.9.109 |  |
| 5 | Обводной трубопровод скорых фильтров | 2 Д=700мм |
| 6 | Подача раствора коагулянта | 4 Д=25мм |
| 7 | Подача раствора флокулянта | 4 Д=20мм |
| 8 | Подача раствора ГПХН | 4 Д=25мм |

Запорно-регулирующая арматура

Таблица 5.6

| № п/п | Наименование | 70000 м3/сут (согласно п.9.8 и п.9.6, производительность - 90125 м3/сут, 1,043 м3/с) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача воды на смесители | 2 затвора электроприводом | Д=700 | мм | с |
|  | Отвод воды от смесителей | 2 затвора электроприводом | Д=800 | мм | с |
|  | Сборный коллектор после смесителей | 2 затвора электроприводом | Д=1200 | мм | с |
|  | Подача воды в камеры хлопьеобразования | 6 затворов электроприводом | Д=500 | мм | с |
|  | Подача воды в сборные карманы отстойников | 18 задвижек Д=250 мм с механическим приводом |  |  |  |
|  | Отвод осадка из отстойников | 6 затворов электроприводом | Д=400 | мм | с |
|  | Подача воды на скорые фильтры | 12 затворов электроприводом | Д=300 | мм | с |
|  | Трубопровод, отводящий фильтрат от скорых фильтров | 12 задвижек электроприводом | Д=300 | мм | с |
|  | Трубопровод, подающий промывную воду на скорые фильтры | 12 затворов электроприводом | Д=600 | мм | с |
| 0 | Трубопровод, отводящий промывную воду от скорых фильтров | 12 затворов электроприводом | Д=600 | мм | с |
| 1 | Трубопровод, отводящий общий фильтрат от скорых фильтров | 1 затвор электроприводом | Д=1000 | мм | с |
| 2 | Магистральный воздуховод от воздуходувок к скорым фильтрам | 1 задвижка Д=250 мм с механическим приводом |  |  |  |
| 3 | Воздушный распределительный коллектор на скорые фильтры | 12 затворов электроприводом | Д=350 | мм | с |
| 4 | Полное опорожнение скорого фильтра | 12 задвижек Д=200 мм с механическим приводом |  |  |  |
| 5 | Обводной трубопровод скорых фильтров | 2 затвор электроприводом | Д=700 | мм | с |

Общее количество ЗРА Таблица 5.7

| 1. С электроприводом Д=300 мм - 24 шт. Д=350 мм - 12 шт. Д=400 мм - 6 шт. Д=500 мм - 6 шт | 2. С механическим приводом: Д=200 мм - 12 шт. Д=250 мм - 19 шт. |
| --- | --- |

Д=600 мм - 24 шт. Д=700 мм - 4 шт. Д=800 мм - 2 шт. Д=1000 мм – 1 шт. Д=1200 мм - 2 шт.

Относительная отметка 0,00 соответствует абсолютной отметке 352,10.

    - . Резервуар чистой воды №1, №2, №3, №4 ёмкостью 20000 м3 каждый

Резервуар для воды емкостью 20000 м³ имеет размеры в плане 54х78 м, высоту до низа балки перекрытия 5,04 м. Максимальный уровень воды принят 4,84 м. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха днища резервуара, что соответствует абсолютной отметке 350,90 м.

В резервуаре содержится вода с температурой не более 30°С.

Резервуар оборудован подводящим (подающим), отводящим и спускным трубопроводами, переливным устройством, дыхательными фильтрами, устройствами для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в резервуаре, люками-лазами, лестницами.

Подводящий трубопровод вводится в резервуар через днище в вертикальную приемную камеру-успокоитель. Выполнен из стальных труб диаметрами 1000 мм по ГОСТ 10704-91.

Отводящий трубопровод вмонтирован непосредственно в днище резервуара и представляет собой сварную конструкцию из стальной трубы диаметром 1200 мм по ГОСТ 10704-91 с наклонным входным участком и косыми срезами деталей. Вход в отводящий трубопровод приподнят над днищем, оборудован сороудерживающей решеткой из стальных прутьев с шагом прутьев 50 мм и толщиной прута 10 мм. Площадь входного эллипса в 1,5 раза больше площади поперечного сечения трубы для обеспечения оптимальных гидравлических условий отведения воды, исключения подсоса воздуха и предохранения насоса от засорения.

Продольные перегородки служат направляющими потока воды от подачи к разбору.

Переливное устройство гарантирует резервуар от переполнения. Переливное устройство, входящее в резервуар через днище, представляет следующую конструкцию:

- сварная деталь из трубы диаметром 1000 мм по ГОСТ 10704-91, расположенная под днищем резервуара в обетонке и выполняющая функцию гидрозатвора;

- переливная камера из вертикально установленной раструбной железобетонной трубы диаметром 2000 мм. Для увеличения границы слива на переливной камере монтируется водосливная прямоугольная насадка. Отметка верха переливного устройства – кромка насадки – на 10 см выше максимального уровня воды в резервуаре.

Спускной трубопровод предназначен для спуска минимального объема воды после отключения насосов при опорожнении резервуара, а также для слива грязевых вод при профилактической чистке резервуара. Выполнен из труб диаметром 200 мм по ГОСТ 10704- 91 и расположен под днищем резервуара, обетонирован и имеет наклонный участок с выходом на уровень днища. Сток грязевых вод к спускному трубопроводу обеспечивается набетонкой.

Взмучивание осадка, выпадающего в резервуарах, и смыв осадка с днища резервуаров производится с помощью промывочного трубопровода диаметром 100 мм, выполненного из нержавеющей стали, находящегося на днище вдоль перегородок. Ввод водопровода выполнен через стенку резервуара.

Стальные трубопроводы, находящиеся в земле, покрыть горячим битумом за 2 раза.

Для исключения возможности заражения запаса хоз-питьевой воды в резервуарах предусмотрены следующие мероприятия:

- для каждого резервуара предусмотрены фильтры-поглотители для специальной вентиляции резервуаров и очистки поступающего в них наружного воздуха - установка фильтрации ФКО «Аэролайф-Гидро КФ3-6000НКСД-3-D3G(8х750)»;

- резервуары выполнены из монолитного железобетона с выполнением наружной гидроизоляции, что обеспечивает их полную герметичность;

- равномерность обмена воды в резервуарах и предотвращения образования застойных зон обеспечивается соответствующим размещением подающих и отводящих трубопроводов и устройством специальных продольных перегородок, направляющих подающих воду от подачи к разбору;

- резервуары оснащены устройством для отбора воды в передвижную тару и имеют подъезды для автотранспорта.

Применяемые оборудование, изделия и материалы согласованы с Заказчиком и эксплуатирующей организацией.

    - Насосная станция 2-го подъема

Насосная станция 2-го подъема в составе узла водопроводных сооружений строящейся новой насосно-фильтровальной станции общей производительностью 210 000м³/сутки, предназначена для забора воды из резервуаров чистой воды и подачи ее потребителям на хоз-питьевые и противопожарные нужды. Максимальный часовой расход станции составляет 8750 м³/ч

Насосная станция относится к 1-ой категории надежности действия согласно СНиП РК 4.01-02-2009* п.7.4, 10.1 прим 1.

Насосная станция предусмотрена заглубленного типа, с установкой насосов под заливом относительно противопожарного уровня воды в резервуарах. Размеры станции на плане 63,0х25,0м. Глубина подземной части -3,6 м.

В машинном зале станции устанавливается 4 группы насосов:

- насосы подачи воды потребителю: 3 группы по 4 насоса (2 раб, 2 рез);

- насосы подачи промывной воды 4 насоса (2раб, 2 рез)

Включение насосов автоматическое - от датчиков-уровня воды в РЧВ, давления и расхода воды в сети, местное - периодически приходящим персоналом с передачей сигналов в диспетчерский пункт и дистанционное с пульта управления в диспетчерской. Отключение насосов местное, дистанционное и автоматическое при достижении пожарного уровня воды в резервуарах. Устройство фундаментов под насосы выполнить только после получения насосных агрегатов и сверки с паспортными данными и установочными чертежами. Монтаж насосного агрегата производить раздельно: насос-двигатель.

На напорных линиях в колодцах установлены накладные ультразвуковые расходомеры.

Для сбора воды от аварийных и случайных проливов из помещения насосной станции предусмотрены приямки с установленными в них погружными дренажными

насосами марки ГНОМ 53-10 (1 рабочий, 1 резервный). Подача 53м³/час, напор 10м, мощность электродвигателя 4,0кВт.

Все технологические трубопроводы внутри станции монтируются из стальных электросварных труб с внутренней изоляцией заводского изготовления: всасывающие трубопроводы - ∅1220х10мм по ГОСТ 8696-74, ∅530х8мм по ГОСТ 10704-91, напорные -

∅1020х10мм по ГОСТ 8696-74, ∅426х8мм по ГОСТ 10704-91.

Для монтажа и демонтажа насосов и другого технологического оборудования, производства ремонтных работ в машинном зале предусмотрен электрический однобалочный подвесной кран г/п 5,0т, пролет 14 (17,4)м, Н=10м АО "Павлодарский машиностроительный завод".

За условную отметку ±0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 348,39 м.

Применяемые оборудование, изделия и материалы согласованы с Заказчиком и эксплуатирующей организацией.

Чертежи согласованы с Заказчиком и эксплуатирующей организацией.

Графические материалы представлены в томе 4 Альбом 4-2.7.4 чертежами марки 04- 24-4-5д-ТХ.

    - Сооружения повторного использования воды

Сооружения повторного использования воды представляют собой комплекс сооружений, включающий в себя резервуары с песколовкой промывных вод и песковой бункер.

В резервуары с песколовкой промывных вод поступают промывные воды от промывки скорых фильтров блока водоочистки.

Вода из резервуаров с песколовкой промывных вод направляется в цех доочистки и далее в РЧВ. В случае аварийной ситуации предусмотрена подача осветленных промывных вод «голову» основных сооружений блока водоочистки. Осадок направляется в канализацию в самотечном режиме.

Резервуары с песколовкой промывных вод

резервуара с песколовкой промывных вод объемом 420 м3 каждый. Подача воды в голову сооружений блока водоочистки - 21987,10 м3/час Насосы возврата промывных вод в цех доочистки промывных вод.

6 насосов (4 рабочих, 2 на складе) производительностью 180 м3/час. – под одному насосу в каждом резервуаре.

Напор насоса составляет 4,4 м.

Погружные насосы устанавливаются в резервуар с песколовкой промывных вод Объем выноса мелкой фракции фильтрующей загрузки в сутки составляет: Общая - 0,4075 м3/сут

Песковые насосы

6 насосов (4 рабочих, 2 на складе) производительностью 45 м3/час, напором 10 м.

Резервуар с песколовкой представляют собой емкостное заглубленное сооружение размерами в плане 12х15 м. Сооружение разделено перегородкой на 2 части размерами 6х15 м. Входная часть резервуара выполнена конструктивно в виде вертикальной песколовки для сбора выпадаемого осадка, выносимого из фильтров вместе с промывной водой.

В каждом резервуаре с песколовкой промывных вод для перекачки отстоянной промывной воды в «голову сооружений» устанавливаются:

- 3 насоса марки Flyght NP 3102SA9-1213 (8), Q=180 м3/час, H=4,5 м, N=3.1 кВт (2 рабочих и 1 резервный).

Входная	часть	резервуаров	выполнена	конструктивно	в	виде вертикальной песколовки для сбора выпадаемого песка, выносимого из фильтров вместе с промывной водой. Песок из песколовки периодически удаляется погружными насосами марки Flyght NP 3102SA9-1227 (8) Q=45 м3/час, H=10 м, N=3,1 кВт. (2 рабочих и 1 резервный на складе).

Для удаления и смыва осадка при чистке резервуаров в них предусмотрен технический водопровод для смыва осадка.

Трубопроводы, устанавливаемые в резервуаре промывных вод, приняты из стальных труб диаметрами 57-630 мм по ГОСТ10704-91, диаметром 25 мм по ГОСТ 3262-91.

Графические материалы представлены в томе 4 Альбом 4-.1.4 чертежами марки 04- 24-4-4-ТХ.

    - Сооружения по обезвоживанию и складированию осадка

Сооружения по обезвоживанию и складированию осадка представляют собой комплекс сооружений, включающий в себя сооружения по уплотнению осадка (илоуплотнители) и сооружения по обезвоживанию осадка (ЦМО).

В сооружения по уплотнению осадка поступает осадок от промывки горизонтальных отстойников блока водоочистки производительностью 210 тыс. м3/сут.

Подача осадка от промывки горизонтальных отстойников блоков в илоуплотнители производится в самотечном режиме.

Уплотненный осадок поступает на обезвоживание.

Сооружения по обезвоживанию осадка представлены декантерами. Илоуплотнитель

Приняты четыре радиальных илоуплотнителя (оба рабочих) диаметром 12 метров каждый, высотой 4 метра каждый.

Общий объем осадка поступающего на илоуплотнители – 2 816,0 м3/сут Максимальное количество уплотненного  осадка,  поступающего  на  ЦМО

составляет 242,0 м3/час

Максимальное количество жидкости, м3/ч, отделяемой в процессе уплотнения осадка составляет 79,6 м3/час

Фугат с илоуплотнителя отводится в канализацию.

Осадок подается в илоуплотнители двумя трубопроводами. В илоплотнителях установлены стержневые мешалки с центральным приводом MPRst-12 для ускорения процесса уплотнения осадка. Уплотнение осадка происходит за счет гидростатического давления.

Уплотненный осадок насосами отводится в цех механического обезвоживания осадка на декантеры. Отвод фугата из уплотнителей предусмотрен в производственную канализацию.

За условную отметку 0.000 принят пол днища, что соответствует абсолютной отметке 350,00м.

Применяемые оборудование, изделия и материалы согласованы с Заказчиком и эксплуатирующей организацией.

Графические материалы представлены в томе 4 Альбом 4-2.24 чертежами марки 04- 24-4-15-ТХ.

Цех механического обезвоживания Производительность одного декантера 30 м3/час. Количество декантеров 2 (1 рабочий, 1 резервный)

Максимальное количество уплотненного осадка, поступающего на ЦМО 792 м3/сут= 52,80 м3/час

Кек

Выход кека 4,22 м3/час Фугат (фильтрат)

Сброс воды в канализацию после декантеров 79,20 м3/час

Цех механического обезвоживания осадка принят комплектного исполнения типа GEA Biosolids Decanter pro 5000 производительностью 792,0 м³/сутки по жидкому осадку.

Габариты здания – 9,0х15,0м Технологическая схема

Схема подачи осадка на обезвоживание:

Осадок из отстойников поступает в илоуплотнители, где уплотняются до плотности 98%. Время уплотнения – 10ч. Далее уплотненный осадок под гидростатическим давлением подается в цех механического обезвоживания осадка.

Далее осадок шнековыми насосами подается на обезвоживание в декантерные центрифуги.

Проектом предусматривается установка двух декантерных центрифуг паспортной производительностью 25-40 м³/час по жидкому осадку каждая, из которых 2 рабочих. Каждая декантерная центрифуга запитана от шнекового насоса подачи осадка на обезвоживание.

Рабочий раствор флокулянта к каждой декантерной центрифуге подается отдельной линией подачи полимера с отдельным шнековым дозирующим насосом.

Учет расхода осадка и раствора флокулянта на каждой линии ведется электромагнитными расходомерами.

Схема удаления обезвоженного осадка:

Обезвоженный на декантерах до 85% осадок (кек) складируется в бункеры и далее вывозится в места хранения или утилизации.

Общий объем бункеров составляет 30 м³ и рассчитан на вывоз осадка два раза в

сутки.

Фугат	образующийся	в	процессе	обезвоживания	осадка	сбрасывается	в

канализацию.

Бункеры оборудованы секторными затворами по ГОСТ 8415-78 с системой пневмоуправления

Таблица 5.11

| Наименование | Расчетные расходы воды |  |  | Производительность цеха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| системы |  |  |  | по | по осадку, | по | возвра |
|  |  |  |  | осадку, м3/сут | м3/ч | сухому веществу , м3/ч | т фугата , м3/ч |
|  | м3/сут | м3/ча с | л/с |  |  |  |  |

| Цех механического обезвоживания | 210 000 | 8 333, 20 | 2 314,80 | 792,0 | 52,80 | 12,06 | 79,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Режим работы цеха – 12 часов.

Применяемые оборудование, изделия и материалы согласованы с Заказчиком и эксплуатирующей организацией.

Чертежи согласованы с Заказчиком и эксплуатирующей организацией.

Графические материалы представлены в томе 4 Альбом 4-4.12 чертежами марки 04- 24-4-9-ТХ.

    - Здание УФ-обеззараживания

Система УФ- обеззараживания принята для повышения надежности качества питьевой воды.

Данное решение согласовано со службой эксплуатации ГКП «Астана Су Арнасы» Потери напора на рабочей установке УФ-обеззараживания УДВ-80A700HO-6-1000-

Pro/B при максимальном часовом расходе 6 432 м/ч составляют 5 см. вод. ст. без учета трубопроводной обвязки и арматуры.

Трубопроводы расположены на опорах и не передают нагрузку на установки.

Каждая установка оснащается кондуктометрическим датчиком уровня воды (для контроля заполнения установки).

Во избежание выхода из строя насоса блока промывки, БПР находится под заливом. Отводящий коллектор размещен максимально близко к УФ-установкам, с целью минимизации застойных зон (участки трубопровода после отсечных затворов резервных установок, байпасных линий и др., где отсутствует проток воды) во избежание вторичного микробиологического загрязнения прошедшей обработку воды, и как итог - ухудшение качества	обеззараженной	воды	по	микробиологическим	показателям,	вследствие

возможного попадания микроорганизмов в эти зоны и их дальнейшего роста.

Для	обслуживания	арматуры	предусмотрены	площадки	обслуживания	в строительной части проекта

Относительная отметка 0.00 соответствует абсолютной отметке 347,23. Чертежи согласованы с Заказчиком и эксплуатирующей организацией.

Графические материалы представлены в томе 4 Альбом 4-3.28 чертежами марки 04- 24-4-23.1-ТХ.

    - Проектная организационная структура эксплуатации

Численность персонала станции водоподготовки принята из условия обеспечения следующих видов работ:

      - контроль за ходом технологического процесса и качеством обработки воды (наблюдение за уровнями и равномерностью распределения воды между отдельными сооружениями и их блоками, проверка правильности переключения отдельных сооружений, их секций, трубопроводов, реагентных установок и установок обеззараживания, сооружений обезвоживания;

      - оперативное управление насосной станцией и резервуарами;

      - ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений;

      - эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования, КИП и автоматики, приборов учета;

      - проведение химического и химического бактериологического анализов исходной и очищенной воды, отбор проб из сооружений очистки и распределительной сети;

      - ремонт и техническое обслуживание оборудования средств диспетчерского и технологического управления;

      - обеспечение функционирования датчиков, нормирующих преобразователей, кабельных и трубных проводок, метрологического контроля и калибровки;

      - обеспечение	функционирования	информационных	подсистем,	включая контроллеры (устройства сбора данных).

Общая численность работающих составляет: 73 чел. - в том числе ИТР (АУП) - 12 чел. из них в максимальную смену:

      - 46 чел. - в том числе ИТР - 12 чел.

      - вспомогательный персонал – 15 чел.

    - Технологические сети

На площадке НФС-4 запроектированы следующие технологические сети:

В1 – водопровод хоз-питьевой;

В3 – водопровод технической воды;

В4 – трубопровод отвода промывной воды;

В7.3 – переливной трубопровод от смесителей и РЧВ;

В10 - трубопровод очищенной воды после скорых фильтров; В13 - трубопровод оборотной воды;

В14 - трубопровод подачи воды на промывку фильтров; В15 - трубопровод подачи воды на промывку РЧВ;

K1 - трубопровод хозяйственно-бытовой канализации; К3 - трубопровод производственной канализации;

КН3 - напорный трубопровод производственной канализации; К5 - трубопровод отвода осадка;

К6.Н – напорный трубопровод отвода песка из резервуара промывной воды; К2 - ливневая канализация

М1 - трубопровод подачи гипохлорита натрия

К6Н - трубопровод отвода песка из резервуара промывной воды К5 - трубопровод отвода осадка.

В1 – хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод

Кольцевая сеть хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода запроектирована для подачи воды на противопожарные и хозяйственно-питьевые нужды зданий и сооружений на площадке НФС-4. Сеть выполняется из стальных электросварных труб	диаметром	219х6– 1020х10мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная». На сети в колодцах установлены пожарные гидранты для тушения наружных пожаров из двух гидрантов для зданий блоков водоочистки и блока вспомогательных помещений. Расход на тушение наружного пожара для блока водоочистки равен 40 л/с.

Средняя глубина заложения сети – 3,0 м. На сети устанавливаются колодцы круглые водопроводные  диаметром  1500,  2000мм  и  прямоугольные  размером  в  плане

2500х2000÷3500х4500мм по ТПР 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов на сульфатостойком цементе.

В3 – технический водопровод

Сеть запроектирована от трубопроводов исходной сырой воды до песковых площадок для промывки гравийных колодцев и промывки резервуаров промывных вод. Сеть запроектирована из стальных труб диаметром 57х3 – 108х3мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная». На сети устанавливаются водопроводные колодцы диаметром 1500мм по ТПР 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов на сульфатостойком цементе. Средняя глубина заложения сети –3,0м

В4 – трубопровод отвода промывной воды

Сеть запроектирована для отвода промывной воды от фильтров до резервуара промывных вод.

Сеть выполняется из стальных труб диаметром 630х10 мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная». Средняя глубина заложения сети – 3,0 м. На сети устанавливаются колодцы канализационные диаметром в плане 1000, 1500мм по ТПР 902-09-22.84 из сборных железобетонных элементов на сульфатостойком цементе.

В7 – трубопровод исходной сырой воды

Сеть запроектирована для подачи сырой воды на очистку в блоках водоочистки. Сеть выполняется из стальных электросварных труб диаметром 1220х мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная». Средняя глубина заложения сети – 3,0 м. В камерах № 1,2 устанавливаются задвижки с электроприводом. На сети устанавливаются камеры водопроводные размером в плане 2500х3000÷4500х4000мм по ТПР 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов на сульфатостойком цементе.

В7.3 – переливной трубопровод от смесителей

Сеть запроектирована от блоков водоочистки №1 и 2, от резервуаров чистой воды с дальнейшим отводом переливной воды в КНС ливневых стоков. Сеть запроектирована из стальных электросварных труб диаметрами 630х6, 1020х10мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная». Средняя глубина заложения сети – 3,0 м. На сети устанавливаются канализационные круглые колодцы диаметром 1500, 2000мм и камеры размером 2500х2500мм по ТПР 902-09-22.84 из сборного железобетона на сульфатостойком цементе.

В10 - трубопровод очищенной воды после скорых фильтров

Сеть запроектирована для подачи очищенной воды после скорых фильтров в резервуары чистой (РЧВ) воды и от РЧВ до насосной станции 2-го подъема. Сеть запроектирована из стальных электросварных труб диаметрами 630х7, 1220х11мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная». Средняя глубина заложения сети – 3,0 м. В колодцах № 1,2 устанавливаются задвижки с электроприводом. На сети устанавливаются водопроводные камеры 2500х3000÷4000х4500мм по ТПР 901-09-11.84 из сборного железобетона на сульфатостойком цементе.

В13 - трубопровод оборотной воды к смесителям – аварийная линия.

Сеть запроектирована от резервуара промывных вод к смесителям в блок водоочистки. Сеть запроектирована из стальных электросварных труб диаметрами 273х6 и 325х6мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная». Средняя глубина заложения сети – 3,0 м. На сети устанавливаются водопроводные колодцы Ø2000мм по ТПР 901-09-11.84 из сборного железобетона на сульфато-стойком цементе.

В14 - трубопровод подачи воды на промывку фильтров

Сеть запроектирована для подачи воды с резервуаров чистой воды насосами насосной станции 2-го подъема на промывку фильтров Сеть запроектирована из стальных электросварных труб диаметром 630х10мм по ГОСТ 10704-91, с антикоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная». Средняя глубина заложения сети – 3,0 м. На сети устанавливаются круглые водопроводные колодцы Ø1500мм и прямоугольный колодец размером в плане 3000х2000мм, по ТПР 901-09-1.84 из сборных железобетонных элементов на сульфатостойком цементе. В колодце №2 устанавливается прибор контроля остаточного хлора.

В15 - трубопровод подачи воды на промывку РЧВ

Сеть запроектирована для подачи вод для промывки РЧВ диаметром 630х7,0 мм с антикоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная. Средняя глубина заложения сети – 3,0 м. На сети устанавливаются водопроводный колодец Ø1500мм по ТПР 901-09-11.84 из сборного железобетона на сульфатостойком цементе.

- АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

  - Административно-бытовой корпус

Административное здание с лабораторией – 2 этажное, без подвала, в плане имеет прямоугольную форму, с размерами в осях 15,0х66,0 м. Высота административно-бытовых помещений 3,6 м.

На первом этаже расположены главный вход с вестибюлем, мужские и женские гардеробные, блок помещений прачечной, служебные помещения, помещения буфета с обеденным залом, помещения медпункта, тепловой пункт, электрощитовая, санузлы, инвентарные. На втором этаже расположены помещения администрации - приемная, кабинет начальника НФС, помещения административного назначения, кабинеты, комната совещаний, офисные кабинеты диспетчерский пункт, помещения технического назначения, электрощитовая.

В осях "7"-"12" на первом этаже расположен блок помещений химической лаборатории. на втором этаже в осях "7"-"12" расположен блок помещений бактериологической лаборатории.

На техэтаже расположены венткамеры (приточные, вытяжные) и чердачное пространство.

Для вертикальной связи предусмотрены три лестницы типа Л1, две из которых имеют выходы на техэтаж и на кровлю здания. Лестничные клетки типа Л1 имеют естественное освещение, эвакуационные выходы через коридор непосредственно наружу на

прилегающую территорию и на кровлю. Выход на кровлю запроектирован из лестничной клетки через противопожарную дверь второго типа.

По периметру наружных стен предусмотрена бетонная отмостка по щебёночной подготовке шириной 1,5 м.

Наружная отделка:

стены – керамогранитная плитка; цоколь - керамогранитная плитка;

кровля – совмещенная, рулонная, с внутренним водостоком; окна, витражи – алюминиевые с двухкамерным стеклопакетом; двери – деревянные и металлические.

Внутренняя отделка:

потолок – подвесной потолок, окраска акриловой водно-дисперсионной краской; стены – окраска водоэмульсионной краской, керамическая плитка;

полы – керамогранитная, керамическая плитка, линолеум, кислотостойкое покрытие.

  - Блок вспомогательных помещений

Проектная документация марки АР разработана на основании исходных данных:

    - технического задания на проектирование и заданий смежных отделов. Характеристика здания:

    - степень огнестойкости здания - IIIа;

    - класс ответственности здания - II;

    - класс ответственности здания - II;

    - категория здания по пожарной опасности - В

Природно-климатические характеристики площадки строительства:

    - климатический район строительства - IВ;

    - расчетная зимняя температура наружного воздуха:

а) средняя температура наиболее холодной пятидневки	- минус 31,2° С; в) средняя температура наиболее холодных суток	- минус 38°С;

    - нормативная снеговая нагрузка -100 кгс/м2 (III снеговой район);

    - нормативное давление ветра - 38 кгс/м2 (III ветровой район);

    - сейсмичность района и площадки строительства - район строительства не сейсмичный

Архитектурно - строительные решения

Блок вспомогательных помещений - одноэтажное, разновысотное, размерами в плане по осям 52х12м.

Цоколь здания до отм. +1,200мм - монолитный железобетонный с последующим утеплением, оштукатуриванием и облицовкой декоративным камнем. Выше цоколя, наружные стены выполнены из навесных трехслойных сэндвич панелей толщиной 150мм (производитель ТОО PMT "ПолимерМеталл-Т" г. Капчагай).

Кровля из панелей типа "сэндвич" толщиной 175мм (производитель ТОО PMT "ПолимерМеталл-Т" г. Капчагай).

Внутренние перегородки из полнотелого керамического кирпича М75 на цементно - песчаном растворе М50.

Ворота распашные и подъемно- секционные промышленные, утепленные с калиткой.

Окна алюминиевые, внутренние и наружные двери алюминиевые, металлические и деревянные.

Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1500мм

Производство работ при отрицательных температурах наружного воздуха настоящим проектом не предусмотрено.

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 352.80 на генплане.

ТЭП

Строительный объем – 4294,6 м3 Площадь застройки – 794,4 м2 Общая площадь – 666,6 м2 Этажность – 1эт.

  - Цех механического обезвоживания

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Уровень ответственности здания согласно СНиП 2.01.07-85* (Приложение 7*)- II.

Категория здания согласно СНиП РК 2.02-05-2009* и Техническому регламенту "Общие требования к пожарной безпаснсти":

-по конструктивной пожарной опасности - К0;

-по функциональной пожарной опасности -Ф 5.1;

-по взрывопожарной и пожарной опасности категория -Д. Степень огнестойкости здания (СНиП РК 2.02-05-2009) -II.

Климатические условия площадки строительства приняты для III района (СНиП РК 2.04.01-2010):

-расчетная температура наружнего воздуха наиболее, холодной пятидневки-минус 31,2 С0/,

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола этажа здания,что соответствует абсолютной отметки 350,70

Наружные стены ЦМО слоистые: из керамического кирпич толщиной 380мм, утепление Минплита на базальтовой основе - 30мм, цементная штукатурка по полимерной сетке ГОСТ 55818-2013 - 20мм, наружный облицовочный слой - декоративная штукатурка - 5мм и покраска фасадной краской светлого тона.

По внутренней стороне стены - цементно-песчаная штукатурка -20 мм по металлической сетке 25-2,0-О ГОСТ 5336-80 и покраска ВД-АК-225 светлого тона.

Кровля рулонная, двухслойная, состав кровли см. Разрез 1-1 на листе 5.

Облицовку оконного откоса с внутренней стороны штукатурить цементно-песчаным раствором.

Отделку помещений выпонять с соответствии с ведомостью отделки на листе 9. В помещении и санузла выполнить потолки КНАУФ по узлам серии 1.045.9-2.00. Полы выполнять в соответствии с экспликацией полов на листе 11.

ТЭП

Строительный объем – 2126,22 м3

- выше отм. 0,000 – 2025,68 м3

- ниже отм. 0,000 – 100,54 м3 Площадь застройки – 181,57 м2

Общая площадь – 351,30 м2 Этажность – 3эт.

  - Здание УФ-обеззараживания №1, №2

Рабочий проект разработан для климатических условий, характерных для северных районов РК и предназначен для постоянного прибывания с поддержанием в зимнее время тепловлажностного режима,не нарушающего эксплуатационные качества здания, оборудования и обстановки.

Проектом предусматривается новое строительство насосно-фильтровой станции в жилом массиве Интернациональный г. Астана

разработан на основании:

- задания на проектирование;

- СНиП РК 3.02-02-2009 "Общественные здания и сооружения".

Проект разработан для строительства в IВ строительно-климатических районах с обычными условиями

со следующими данными климатических условий:

-расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 31.2°С;

- номер района по давлению ветра - 77кПа;

- вес снегового покрова -1,8кПа

- степень ответственности здания - I

- степень огнестойкости здания - II;

- класс конструктивной пожарной опасности здания - С0

- класс функциональной пожарной опасности - Ф5

- степень долговечности здания - II

- сейсмичность площадки - несейсмичен;

- согласно СНиП РК 2.01-19-2004 [5] подземные воды по отношению к бетону на портландцементе марки W4 среднеагрессивные, к бетону на сульфатостойком цементе - неагрессивные, к арматуре железобетонных конструкций толщиной до 250 мм при периодическом смачивании неагрессивные.

- нормативная глубина сезонного промерзания для песков и супесей -2,7м

За условную отметку 0.000 принят уровень верха чистой плиты первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 347,23

Архитектурно планировочные решения

Проектируемое здание новой насосно-фильтровальной станции в плане прямоугольное с размерами в осях 33.0х13.8м

Здание одно этажное с высотой до низа конструкции 11.38м, с углублением от уровня земли в низ на 3.57 м. Конструкция здания- каркасное (металлический каркас) со стенами и кровлей из трехслойных панелей (сэндвич)

ТЭП

Строительный объем – 5127,59 м3

- выше отм. 0,000 – 3419,2 м3

- ниже отм. 0,000 – 1708,39 м3 Площадь застройки – 484,54 м2 Общая площадь – 459,5 м2

  - Блок водоочистки производительностью 210,0 тыс. м3/сут

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Уровень ответственности здания согласно СНиП 2.01.07-85* (Приложение 7*)- II; Категория здания согласно СНиП РК 2.02-05-2009* и Техническому регламенту "Общие требования к пожарной безпаснсти":

-по конструктивной пожарной опасности - К0;

-по функциональной пожарной опасности -Ф 5.1;

-по взрывопожарной и пожарной опасности категория -Д. Степень огнестойкости здания (СНиП РК 2.02-05-2009) -II

Климатический район I, климатический подрайон IВ района (СНиП РК 2.04.01-2010):

-расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92-минус 31,2 С0/,

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола этажа здания,что соответствует абсолютной отметки 352,10

Насосно-фильтровальная станция представляет собой одноэтажное здание с размерами в плане 235,6х96,5м.

Наружные стены здания фильтровальной станции - cтеновые "cэндвич"-панели с утеплителем из негорючих жестких минераловатных плит толщиной 120мм (на основе базальтового волокна)

Кровля - кровельная панель типа "Сэндвич" с утеплителем из базальтового волокна толщиной 120мм

Отделку помещений выпонять с соответствии с ведомостью отделки на листе 12.

В помещении и санузла выполнить потолки КНАУФ по узлам серии 1.045.9-2.00. Полы выполнять в соответствии с экспликацией полов на листе 6.

Перечень скрытых работ, оформляемых актами в процессе строительства:

-армирование и установка закладных элементов;

-установка оконных и дверных блоков (гидроизоляционная защита, крепление к стенам);

-законченные работы по устройству каждого элемента пола;

-устройство кровли.

ТЭП

Строительный объем – 367991,96 м3

- выше отм. 0,000 – 354377,09 м3

- ниже отм. 0,000 – 13614,87 м3 Площадь застройки – 23081,24 м2 Общая площадь – 22946,79 м2

  - Цех очистки промывной воды

Рабочий проект объекта «Строительство водовода от канала имени К.И. Сатпаева до города Астаны со строительством новой насосно-фильтровальной станции №4»

Основными операциями Цех обработки промывной воды являются:

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РК.

Технологическое решение AQUAPORE-SiC предназначено для максимального извлечения воды питьевого качества из промывных вод на основе полностью автоматизированной установки ультрафильтрации, а также сгущения, обезвоживания осадка с целью его дальнейшей утилизации. Применение блока очистки промывных вод обеспечивает выход питьевой воды на уровне 99,4% от забираемой природной воды вместо общепринятых для сооружений осветления 90%.

Технология обработки промывных вод и осадка включают следующие этапы:

- Усреднение залповых сбросов промывных вод с НСФ-4 в емкости приема исходной воды

- Ультрафильтрация на установках AQUAPORE UF-SiC-2-5-10 (очищенная вода		после

пост-хлорирования направляется в резервуары питьевой воды НСФ-4)

- Усреднение залповых сбросов с установок AQUAPORE UF-SiC-2-5-10 в емкости сгущения

- Флоккуляция осадка в линии с использованием раствора полиэлектролита

- Декантерные установки осадка (сброс центрата декантера в канализацию и утилизация влажного осадка).

За условную отметку 0.000 принят уровень верха чистой плиты первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 351,00

ТЭП

Строительный объем – 6104,62 м3

- выше отм. 0,000 – 5936,66 м3

- ниже отм. 0,000 – 167,96 м3 Площадь застройки – 605,9 м2 Общая площадь – 560,0 м2

  - Насосная станция II-го подъема

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Уровень ответственности здания согласно СНиП 2.01.07-85* (Приложение 7*)- II.

Категория здания согласно СНиП РК 2.02-05-2009* и Техническому регламенту "Общие требования к пожарной безпаснсти":

-по конструктивной пожарной опасности - К0;

-по функциональной пожарной опасности -Ф 5.1;

-по взрывопожарной и пожарной опасности категория -Д. Степень огнестойкости здания (СНиП РК 2.02-05-2009) -II.

Климатический район I, климатический подрайон IВ района (СНиП РК 2.04.01-

2010):

-расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки

обеспеченностью 0,92-минус 31.2 С0/,

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола этажа здания,что соответствует абсолютной отметки 348,39

Наружные стены насосной станции слоистые: из керамического кирпич толщиной 380мм, утепление плитами Минплита на базальтовой основе - 50мм, цементная штукатурка

по полимерной сетке	ГОСТ 55818-2013 - 20мм, наружный облицовочный слой - декоративная штукатурка -5мм и покраска фасадной краской светлого тона.

По внутренней стороне стены - цементно-песчаная штукатурка -20 мм по металлической сетке 25-2,0-О ГОСТ 5336-80 и покраска ВД-АК-225 светлого тона.

Кровля - кровельная панель типа "Сэндвич" с утеплителем из базальтового волокна толщиной 120мм.

Облицовку оконного откоса с внутренней стороны штукатурить цементно-песчаным раствором.

Отделку помещений выпонять с соответствии с ведомостью отделки на листе 6. В помещении и санузла выполнить потолки КНАУФ по узлам серии 1.045.9-2.00. Полы выполнять в соответствии с экспликацией полов.

Перечень скрытых работ, оформляемых актами в процессе строительства:

-армирование и установка закладных элементов;

-установка оконных и дверных блоков (гидроизоляционная защита, крепление к стенам);

-законченные работы по устройству каждого элемента пола;

-устройство рулонного ковра кровли (всех слоев).

ТЭП

Строительный объем – 24232,4 м3

- выше отм. 0,000 – 14243,3 м3

- ниже отм. 0,000 – 9990,1 м3 Площадь застройки – 1648,53 м2 Общая площадь – 1713,03 м2

ВОДОЗАБОР

  - Блок вспомогательных помещений (водозабор)

Проектная документация марки АР разработана на основании исходных данных: технического задания на проектирование и заданий смежных отделов.

Характеристика здания:

    - степень огнестойкости здания - IIIа;

    - класс ответственности здания - II;

    - класс ответственности здания - II;

    - категория здания по пожарной опасности - В

Природно-климатические характеристики площадки строительства:

    - климатический район строительства - IВ;

    - расчетная зимняя температура наружного воздуха:

а) средняя температура наиболее холодной пятидневки	- минус 31,2° С; в) средняя температура наиболее холодных суток	- минус 38°С;

    - нормативная снеговая нагрузка -100 кгс/м2 (III снеговой район);

    - нормативное давление ветра - 38 кгс/м2 (III ветровой район);

    - сейсмичность района и площадки строительства - район строительства не сейсмичный

Архитектурно - строительные решения

Блок вспомогательных помещений - одноэтажное, разновысотное, размерами в плане по осям 52х12м.

Цоколь здания до отм. +1,200мм - монолитный железобетонный с последующим утеплением, оштукатуриванием и облицовкой декоративным камнем. Выше цоколя, наружные стены выполнены из навесных трехслойных сэндвич панелей толщиной 150мм (производитель ТОО PMT "ПолимерМеталл-Т" г. Капчагай).

Кровля из панелей типа "сэндвич" толщиной 175мм (производитель ТОО PMT "ПолимерМеталл-Т" г. Капчагай).

Внутренние перегородки из полнотелого керамического кирпича М75 на цементно - песчаном растворе М50.

Ворота распашные и подъемно- секционные промышленные, утепленные с калиткой.

Окна алюминиевые, внутренние и наружные двери алюминиевые, металлические и деревянные.

Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1500мм

Производство работ при отрицательных температурах наружного воздуха настоящим проектом не предусмотрено.

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 352.80 на генплане.

ТЭП

Строительный объем – 4294,6 м3 Площадь застройки – 794,4 м2 Общая площадь – 666,6 м2 Этажность – 1эт.

  - Насосная станция I-подъема (водозабор)

Насосная станция I-го подъема в составе узла водозаборных сооружений для подачи воды на новую НФС-4, общей производительностью 324 000м³/сутки, предназначена для забора воды из канала и подачи ее на НФС-4 и НФС-3. Максимальный часовой расход станции составляет 14 250 м³/ч, максимальный секундный расход - 4,0 м3/с.

Насосная станция относится ко 2-ой категории надежности действия согласно СНиП РК 4.01-02-2009* п.7.4. Насосная станция предусмотрена заглубленного типа, с установкой насосов под заливом относительно уровня воды в аванткамерах водоприемного колодца. Размеры станции в плане в осях 67,20х59,98м. Глубина подземной части -6,0м.

Водоприемные аванткамеры совмещены с насосной станцией в отметке пола машинного зала (-6,00). Проектом предусмотрено устройство двух аванткамер разделенных на три отсека каждая. Для водозабора во внешней стене ориентированной к каналу предусмотрено устройство водоприемных окон в количестве 40 шт с габаритными размерами 2200мм х 1200мм, оборудованными рыбозащитными сетками и плоскими щитовыми затворами с электроприводом мощностью 2,0кВ каждый.

Рыбозащитные устройства представлены рыбозащитными решетками с толщиной стержня 4 мм и расстоянием между стержнями 10 мм. Пропускной расход водоприемного окна с рыбозащитными устройствами принята из условия соблюдения скорости втекания воды не более 0,15 м/с в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009.

Также для рыбозащитных целей предусмотрена установка каркасных сеток с прямым подводом воды с размерами ячеек 0,5 мм х 0,5мм и габаритными размерами 2200 мм х 1250 мм.

Низ водоприемных окон в целях уменьшения количества вовлекаемых насосов располагают не менее чем на 0,5 м выше дна реки. Верх окон во избежание их обмерзания располагают не менее чем на 0,2 ниже нижней кромки льда при наименьшем уровне ледостава.

Высота водоприемных окон - 2,2 м, ширина 1,2 м. Количество - 20 окон на одну секцию водоприемного колодца. Общее количество водоприемных окон - 40 шт.

Ширина зеркала воды подводящего канала принимается по ширине водоприемного колодца совмещенного с НС-1 подъема - 67,20 м. Конструктивные и технологические решения устройства подводящего канала от источника водозабора приведены в разделе ГР и ПОС. Длина подводящего канала принята проектом 140 м.п. при ширине по границе дна 67,2 м с устройством ограждающей дамбы высотой гребня не менее 5,0 м с уклоном откоса не менее 45° и ширине основания призмы не менее 8,0 м. При разработке рабочей документации уточнить проектные параметры подводящего канала в соответствии с установленными данными батиметрического исследования источника водозабора.

В машинном зале станции устанавливается 6 насосов:

- 4 раб, 2 рез -е-XC600-770/11000W/W65ADS4AG производства LOWARA - Q=3860,0 м3/ч Н=80 м, Р=991 кВ

Устройство фундаментов под насосы выполнить только после получения насосных агрегатов и сверки с паспортными данными и установочными чертежами. Монтаж насосного агрегата производить раздельно: насос-двигатель. Автоматизация управления работой насосов предусмотрена проектом по параметру "давление" в напорном трубопроводе. Шкаф управления входит в состав поставки насосного оборудования. Дополнительно манометры подключаются к системе контроля уровнем давления на напорном трубопроводе при открытой задвижке.

Для сбора воды от аварийных и случайных проливов из помещения насосной станции предусмотрены приямки с установленными в них погружными дренажными насосами марки ГНОМ 75-25 (1 рабочий, 1 резервный). Подача 75м³/час, напор 25м, мощность электродвигателя 7,0кВт.

За условную отметку ±0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 418,10 м.

ТЭП

Строительный объем – 65484,35 м3

- выше отм. 0,000 – 43011,71 м3

- ниже отм. 0,000 – 22472,64 м3 Площадь застройки – 4508,48 м2 Общая площадь – 4357,35 м2 Этажность – 1эт

  - Насосная станция II-подъема (водозабор)

Насосная станция 2-го подъема и насосная станция 3-го подъема предусмотрены для подачи воды на новую НФС-4, общей производительностью 324000м³/сутки, предназначена для забора воды из канала и подачи ее на НФС-4 и НФС-3. Максимальный часовой расход станции составляет 14 250 м³/ч, максимальный секундный расход - 4,0 м3/с.

Насосные станции относится ко 2-ой категории надежности действия согласно СНиП РК 4.01-02-2009* п.7.4.

Насосная станция предусмотрена заглубленного типа, с установкой насосов под заливом. Размеры станции в плане в осях 67,20х33,8м. Глубина подземной части -3,80м. Технические и технологические решения аналогичны для насосной 2-го и 3-го подъема.

В машинном зале станции устанавливается 6 насосов:

- 4 раб, 2 рез -е-XC600-770/11000W/W65ADS4AG производства LOWARA - Q=3860,0 м3/ч Н=80 м, Р=991 кВ

Устройство фундаментов под насосы выполнить только после получения насосных агрегатов и сверки с паспортными данными и установочными чертежами. Монтаж насосного агрегата производить раздельно: насос-двигатель.

Автоматизация управления работой насосов предусмотрена проектом по параметру "давление" в напорном трубопроводе. Шкаф управления входит в состав поставки насосного оборудования. Дополнительно манометры подключаются к системе контроля уровнем давления на напорном трубопроводе при открытой задвижке.

Для сбора воды от аварийных и случайных проливов из помещения насосной станции предусмотрены приямки с установленными в них погружными дренажными насосами марки ГНОМ 75-25 (1 рабочий, 1 резервный). Подача 75м³/час, напор 25м, мощность электродвигателя 7,0кВт.

Все технологические трубопроводы внутри станции монтируются из стальных электросварных труб с внутренней изоляцией заводского изготовления: всасывающие трубопроводы - ∅1220х10мм по ГОСТ 8696-74, напорные - ∅1020х10мм по ГОСТ 8696-74. Для монтажа и демонтажа насосов и другого технологического оборудования, производства ремонтных работ в машинном зале предусмотрен электрический мостовой однобалочный подвесной кран г/п 10,0 т, пролет 20 (20,5)м, Н=10м АО "Павлодарский

машиностроительный завод".

Согласно требованиям Технического регламента ""Общие требования к пожарной безопасности" утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405, при строительном объеме здания 40,3 тыс. м3 по табл.2 расход на наружное пожаротушение для одно-двух этажных производственных зданий составляет 20 л/с при категории огнестойкости конструкции III. Наружные сети водоснабжения с размещением пожарных гидрантов - см. в разделе НВК. Площадка НС-2.

Внутреннее пожаротушение здания насосной станции предусмотрено от пожарных кранов и составляет 2,5 л/с. Предусмотрен установка 2-х пожарных кранов диаметром 50 мм, диаметром сопла 16 мм и длиной пожарного рукава 50,0 м. Подача воды во внутреннюю систему пожаротушения предусмотрена от напорной линии диаметром 1020 мм. Разводящие трубопроводы подачи внутреннее пожаротушения приняты проектом из стальных электросварных труб диаметром 159х6,0 мм, подводящие трубы до пожарных кранов приняты из стальных электросварных труб диаметром 57х3,0 мм.

За условную отметку ±0.000 НС-2 подъема принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 474,40 м.

ТЭП

Строительный объем – 32217,39 м3

- выше отм. 0,000 – 23363,39 м3

- ниже отм. 0,000 – 8854,0 м3

Площадь застройки – 2389,6 м2 Общая площадь – 2318,77 м2 Этажность – 1эт

  - Насосная станция III-подъема (водозабор)

Насосная станция 2-го подъема и насосная станция 3-го подъема предусмотрены для подачи воды на новую НФС-4, общей производительностью 324000м³/сутки, предназначена для забора воды из канала и подачи ее на НФС-4 и НФС-3. Максимальный часовой расход станции составляет 14 250 м³/ч, максимальный секундный расход - 4,0 м3/с.

Насосные станции относится ко 2-ой категории надежности действия согласно СНиП РК 4.01-02-2009* п.7.4.

Насосная станция предусмотрена заглубленного типа, с установкой насосов под заливом. Размеры станции в плане в осях 67,20х33,8м. Глубина подземной части -3,80м. Технические и технологические решения аналогичны для насосной 2-го и 3-го подъема.

В машинном зале станции устанавливается 6 насосов:

- 4 раб, 2 рез -е-XC600-770/11000W/W65ADS4AG производства LOWARA - Q=3860,0 м3/ч Н=80 м, Р=991 кВ

Устройство фундаментов под насосы выполнить только после получения насосных агрегатов и сверки с паспортными данными и установочными чертежами. Монтаж насосного агрегата производить раздельно: насос-двигатель.

Автоматизация управления работой насосов предусмотрена проектом по параметру "давление" в напорном трубопроводе. Шкаф управления входит в состав поставки насосного оборудования. Дополнительно манометры подключаются к системе контроля уровнем давления на напорном трубопроводе при открытой задвижке.

Для сбора воды от аварийных и случайных проливов из помещения насосной станции предусмотрены приямки с установленными в них погружными дренажными насосами марки ГНОМ 75-25 (1 рабочий, 1 резервный). Подача 75м³/час, напор 25м, мощность электродвигателя 7,0кВт.

Все технологические трубопроводы внутри станции монтируются из стальных электросварных труб с внутренней изоляцией заводского изготовления: всасывающие трубопроводы - ∅1220х10мм по ГОСТ 8696-74, напорные - ∅1020х10мм по ГОСТ 8696-74. Для монтажа и демонтажа насосов и другого технологического оборудования,

производства ремонтных работ в машинном зале предусмотрен электрический мостовой однобалочный подвесной кран г/п 10,0 т, пролет 20 (20,5)м, Н=10м АО "Павлодарский машиностроительный завод".

Согласно требованиям Технического регламента ""Общие требования к пожарной безопасности" утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405, при строительном объеме здания 40,3 тыс. м3 по табл.2 расход на наружное пожаротушение для одно-двух этажных производственных зданий составляет 20 л/с при категории огнестойкости конструкции III. Наружные сети водоснабжения с размещением пожарных гидрантов - см. в разделе НВК. Площадка НС-2.

Внутреннее пожаротушение здания насосной станции предусмотрено от пожарных кранов и составляет 2,5 л/с. Предусмотрен установка 2-х пожарных кранов диаметром 50 мм, диаметром сопла 16 мм и длиной пожарного рукава 50,0 м. Подача воды во внутреннюю систему пожаротушения предусмотрена от напорной линии диаметром 1020

мм. Разводящие трубопроводы подачи внутреннее пожаротушения приняты проектом из стальных электросварных труб диаметром 159х6,0 мм, подводящие трубы до пожарных кранов приняты из стальных электросварных труб диаметром 57х3,0 мм.

За условную отметку ±0.000 НС-2 подъема принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 474,40 м.

ТЭП

Строительный объем – 32217,39 м3

- выше отм. 0,000 – 23363,39 м3

- ниже отм. 0,000 – 8854,0 м3 Площадь застройки – 2389,6 м2 Общая площадь – 2318,77 м2 Этажность – 1эт

  - Постовые вышки НС-1, НС-2, НС-3

Постовые вышки используются для наблюдения, контроля и обеспечения безопасности на объектах насосной станции I-подъема (водозабор), насосной станции II и III -подъема (водовод).

Архитектурно-строительная часть:

- Исходными данными для разработки чертежей марки АС послужило техническое задание на разработку проекта насосно-фильтровальной станции в г. Астана.

- За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 356,40 на генплане.

- Степень огнестойкости здания IIIа.

- Уровень ответственности здания II.

- Наружные стены выполнены из металлического профлиста с заполнением минераловатными плитами. Изнутри стены обшиты гипсокартонными листами.

- Кровля - скатная, из металлического профлиста с наружным неорганизованным водостоком, с утеплением из минераловатных плит.

Конструкции металлические:

- Проект марки КМ выполнен на основании задания раздела АС.

- Рабочий проект разработан для строительства в I В климатическом районе. Нормативная температура- -33 °С.

Нормативное давление ветра-38кг/м2 Нормативная снеговая нагрузка-100кг/м2

- Класс ответственности здания - II Степень огнестойкости – II. Коэффициент надежности здания по назначению 0,95.

- За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 356,40 на генплане.

- Металлические конструкции запроектированы в полном соответствии с требованиями:

  - СП РК 2.02-101-2022 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

  - СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".

  - СНиП РК 5.04-23-2002 "Стальные конструкции. Нормы проектирования".

  - СН РК 2.01-01-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Марку стали конструктивных элементов принимать по "Ведомости элементов", расположенных на монтажных схемах. Неоговоренные в ведомостях элементов марки стали на детали узловых креплений конструкций (фасонки, ребра жесткости, опорные ребра,

уголки и т.д.) заказаны в технической спецификации стали с учетом требований СНиП РК 5.04-23-2002 "Стальные конструкции. Нормы проектирования".

Силовое электрооборудование.

В проекте выполнено: подключение технологических и осветительных нагрузок, шкафов автоматики и связи, молниезащита и заземление.

В качестве вводно-распределительных устройств используются щиты 22.1ЩОС (22.2ЩОС 22.4ЩОС).

Основное питание щиты 22.1ЩОС (22.2ЩОС...22.4ЩОС) получают от шкафов управления освещением

ШУНО-ШУНО4 соответственно. Электроснабжение проектируемых объектов выполняется бронированными кабелями с медными жилами, прокладываемыми в траншеях, в трубах водогазопроводных и в траншеях в гибких двустенных трубах из полиэтилена низкого давления (ПНД). Монтаж оборудования, кабельных трасс и подключение электрооборудования выполнить согласно нормам и правил РК.

Электроосвещение.

Согласно СНиП РК 2.04-05-2002* "Естественное и искусственное освещение" в данном проекте выполнен расчет и расстановка энергосберегающих светильников и прожекторов заливающего света для наружного освещения.

Средняя горизонтальная освещенность принята 200лк, в соответствии с типом помещения.

Силовая распределительная сеть выполнена кабелями ВВГнг прокладываемыми в коробах типа In lainer.

Наружное освещение территории осуществляется поворотными прожекторами заливающего света, мощностью 1000Вт. Данные прожектора установлены на перилах ограждения вышки. Питание и управление наружным освещением осуществляется от шкфов управления наружным освещением (ШУНО1 - ШУНО4) с фотореле и контроллером. ШУНО1, ШУНО2 установлены в КТПГ №1, ШУНО3, ШУНО4 - в КТПГ №3.

Силовая распределительная сеть выполнена кабелями ВБбШв прокладываемыми в траншеях и в трубах ПНД в местах пересечений с инженерными коммуникациями.

.

  - Ограждение территории НС №№ 1, 2, 3 и НФС-4

Проектом предусмотрено ограждение территории насосных станций НС №№ 1, 2, 3 и НФС-4. Новое ограждение предусмотрено по периметру отведенных участков.

По периметру участков предусматривается устройство железобетонного ограждения высотой 2,5 м от уровня фундамента.

Кладка выполняется из блоков декоративных (рядовой) размерами 390х190х190 мм и накрывочным элементом (односкатным) размерами 250х190х90 мм на цементно-песчаном растворе М50, армированные горизонтальной сеткой из стержней класса 5Вр-1 через тря ряда кладки.

Фундаменты железобетонного ограждения – столбчатые сборные железобетонные размером 500х500 мм. Материал монолитных фундаментов: бетон класса В15.

Ворота и калитка – металлические по серии 3.017-1, выпуск 5.

По верху ограждений (по периметру) предусматривается устройство колючей проволоки высотой 500 мм.

Под фундаментами выполняется песчаная подготовка толщиной 300 мм, уложенная на послойно уплотненный суглинок полутвердой консистенции, который служит основанием под фундаменты.

Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, защищаются горячей битумной мастикой толщиной слоя не менее 2,0 мм.

  - Камеры на сети магистрального водовода

Конструктивные решения. Проектом разработаны камеры, которые представляют собой заглубленные в земле прямоугольные железобетонные сооружения. За отм 0.000 принят уровень верха фундаментной плиты камеры.

Уровень ответственности - II. Степень огнестойкости - II.

Камеры выполнены из монолитного железобетона . Бетон С 20/25, F100, W6.

-Днища – монолитная железобетонная, толщ. 400 мм. В основании фундаментов выполнить бетонную подготовку толщ .100 мм.

-Покрытие – сборные железобетонные плиты.

-Стены – монолитные железобетонные , толщ. 400 мм.

-Толщина защитного слоя бетона в днище 50,0 мм, 35,0 мм и в стенах 40,0 мм. Рабочая арматура класса А 500C по ГОСТ 34028-2016. Хомуты из арматуры класса

А 240 по ГОСТ 34028-2016.

Вокруг люка выполнить отмостку из асфальта толщиной 30,0 мм по втрамбованному щебнем грунту до 1700 кг/м3 – 120 мм.

Обратную засыпку выполнить непучинистым непросадочным грунтом без включений строительного мусора и растительного грунта с уплотнением слоями не более 200 мм до Y-1,6 тс/м3. При устройстве обсыпки покрытия камеры грунт распределяется по всей площади покрытия на проектную толщину механизмами весом не более 3,6т. Минимальная допустимая толщина грунта на покрытии, по которой разрешается перемещение механизмов, составляет 0,3 м.

Установка механизмов уплотнения непосредственно на железобетонные плиты покрытия камеры, а также местное скопление грунта, превышающее проектную толщину грунта более чем на 20 % категорически запрещается. Разравнивание грунта над покрытием рекомендуется производить вручную.

Строительное водопонижение прекратить после полной обсыпки камер.

Разработку котлована в просадочных грунтах производить только после выполнения мероприятий, обеспечивающих отвод поверхностных вод из котлована и прилегающей территории, размеры которой превышают с каждой стороны размеры разрабатываемой выемки по верху не менее 15,0 м.

После устройства котлована , выполнить поверхностное уплотнение дна котлована до отказа тяжёлыми трамбовками , весом не менее 5,0 т. Уширение уплотненной зоны по периметру сооружения за наружные грани днища принять не менее 1,0 м.

Антикоррозионные мероприятия. После монтажа конструкций закладные детали, соединительные элементы и открытые сварные швы защитить эмалью «Виникор-62» за два раза по грунтовке «Виникор-061» ТУ 2312-001-54359536-2011 (или аналог).

Гидроизоляция. Все бетонные поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, гидроизолировать 2-мя слоями «Техноэласт ЭПП» ТУ 5774-003-00287852-99 по битумному праймеру «Технониколь NO1» ТУ 5775-011-17925162-2003 (или аналог).

Стены соприкасающиеся с грунтом , гидроизолировать битумно -резиновая мастика МБР -100 ГОСТ 15836-79 за 2 раза по холодной битумной грунтовке. Плиты покрытия, соприкасающиеся с грунтом, гидроизолировать 2-мя слоями наплавляемого материала

«Бикроэласт ЭПП» ТУ 5774-019-17925162-2003 по битумному праймеру «Технониколь NO1» ТУ 5775-011-17925162-2003 (или аналог ) - 8...10 мм

Производство работ выполнять в соответствии с требованиями СН РК 5.03-07-2013

«Несущие и ограждающие конструкции», СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

- ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ

  - Магистральный водовод Ø1400-1200 мм

Трасса магистрального водовода проходит по землям Карагандинской области (Оскаровский р-н) и Акмолинской области (Аршалинский, Целиноградский р-ны).

Трасса магистрального водовода берет начало от насосной станции № 1 (водозабор на канале им. К. Сатпаева) далее до насосной станции № 2 и № 3 и далее проходит на запад до проектируемой площадки насосно-фильтровальной станции № 4 (НФС-4), расположенной в г. Астана.

Общая протяженность магистрального водовода в трубах: Ø1400 - 290 220 м

Ø1200 - 115 903 м

Пикет 203+90 м

Проектом предусматривается строительство 2-х ниток водовода Ø1400 мм от насосной станции № 1 (водозабор) до камеры переключения на НФС-4.

Магистральный водовод прокладывается из труб напорных раструбных из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) по ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием Ø1400-1200 мм с уплотнительным кольцом, класса С, типа

«XinXing».

Тип соединения труб принят «Tyton», а на участках протаскивания в стальных футлярах и при пересечении водных объектов типа «RJS».

Трубопроводы укладываются на плоское грунтовое основание с песчаной подготовкой 150 мм. Средняя глубина заложения магистрального водовода - 2,69 м.

Переходы трассой магистрального водовода через автомобильные дороги и железнодорожные пути выполнены закрытым способом, методом продавливания стального футляра Ø1820х15,0 мм.

Дюкерный переход через водные объекты каждым из двух проектируемых водоводов предусмотрен 2-мя нитками с устройством камер переключения на обоих берегах. Трубопровод прокладывается из чугунных труб ВЧШГ с замковым соединением типа ТF.

Для предотвращения затопления камер и колодцев в паводковый период верх колодцев, попадающих в зону затопления поднят на 0,5 м выше максимального уровня с обеспеченностью 5 %.

После укладки трубопроводов предусматривается рекультивация плодородного слоя

земли.

В мокрых грунтах при расчетном уровне грунтовых вод выше дна колодца (камеры)

предусматривается гидроизоляция дна и стен колодца (камеры) - для песчаных грунтов, для

глинистых грунтов отметка верха гидроизоляции назначается с учетом капиллярного поднятия грунтовых вод.

Гидроизоляция днища - штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. Наружная изоляция стен, лотков и плит перекрытия - окрасочная из битума, растворенного в бензине.

На стыках железобетонных колец следует предусматривать наклейку из полос гнилостойкой ткани шириной 20-30 см.

Внешняя и внутренняя поверхность стальных труб покрывается весьма усиленной антикоррозийной изоляцией по ГОСТ 6902-89.

Траншея на участках пересечения с существующими подземными коммуникациями засыпается песчаным грунтом до половины вышележащего трубопровода по 0,5 м с каждой стороны от точки пересечения, крутизна откосов 1:1.

Траншея на участках пересечения с дорогой, имеющей усовершенствованное покрытие, под проезжей частью засыпается на всю глубину песчаным грунтом с послойным уплотнением.

Все железобетонные изделия выполняются из сульфатостойкого портландцемента.

При строительстве магистрального водовода в местах пересечения с существующими линиями ВОЛС, оптический кабель увязывается стальными проводами, усиливается швеллерами по ширине траншеи.

Основные показатели по водоснабжению:

Таблица ХХ

| Наименование системы | Расчетный расход воды |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/ч | л/с |  |
| Водоснабжение (В1) | 342 000 | 14 250 |  |  |

  - Водовод Ø1200 мм от НФС-4 до НФС-3

Проектируемый водовод от НФС-4 предназначен для подпитки НФС-3 в объеме 115 тыс. м3/сут. Общая протяжённость водовода – 19,5 км. Водовод прокладывается из чугунных высокопрочных напорных раструбных труб ВЧШГ диаметром 1200 мм, по ГОСТ ISO2531-2012. Основание под трубопроводы запроектировано из местного мягкого грунта, толщиной 10,0 см.

На водоводе предусматривается установка ремонтных участков длиной не более 3,0 км с запорной и регулирующей арматурой. Для опорожнения сети, в пониженных точках профиля предусмотрены мокрые колодцы, с последующей откачкой воды передвижной техникой.

Для впуска и выпуска воздуха при заполнении и опорожнении трубопровода в повышенных переломных точках профиля предусмотрены вантузы.

На сети водовода предусмотрены прямоугольные камеры из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1 следующих размеров: 2500х2000 мм, 3000х2000 мм, 3000х2500 мм, 4000х3500 мм, 4500х4000 мм, согласно ТПР 901-09-11.84.

Средняя глубина заложения водовода - 2,69 м.

В водопроводных колодцах и камерах устанавливаются задвижки с обрезиненным клином фланцевые, упруго-запирающие класса «А».

Опорожнение водовода запроектировано в мокрый колодец Ø2000 мм, с приямком глубиной 0,5 м, расположенными в пониженных участках.

Основные показатели по водоснабжению:

Таблица ХХ

| Наименование системы | Расчетный расход воды |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/ч | л/с |  |
| Водоснабжение (В1) | 115 000 |  |  |  |

  - Водоводы внутригородские от НФС-4 до пр. Улы Дала и пр. Туран

Проектируемые водоводы от НФС-4 с последующей врезкой в существующие городские сети водоснабжения:

-водовод до пр. Улы Дала Ø1000 мм, L-9010 м

-водовод до пр. Туран Ø1000 мм, L-8168 м

Водоводы прокладывается из чугунных высокопрочных напорных раструбных труб ВЧШГ Ø1000 мм, по ГОСТ ISO2531-2012. Основание под трубопроводы запроектировано из местного мягкого грунта, толщиной 10 см.

На водоводах предусматривается установка ремонтных участков с запорной и регулирующей арматурой длиной не более 3,0 км. Для опорожнения сети, в пониженных точках профиля предусмотрены мокрые колодцы, с последующей откачкой воды передвижной техникой.

Для впуска и выпуска воздуха при заполнении и опорожнений трубопровода в повышенных переломных точках профиля предусмотрены вантузы.

На сети водовода предусмотрены прямоугольные камеры из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1 следующих размеров: 2500х2000 мм, 3000х2000 мм, 3000х2500 мм, 4000х3500 мм, 4500х4000 мм, согласно ТПР 901-09-11.84.

Средняя глубина заложения водовода - 2,69 м.

В водопроводных колодцах и камерах устанавливаются задвижки с обрезиненным клином фланцевые, упруго-запирающие класса «А».

Опорожнение водовода запроектировано в мокрый колодец Ø2000 мм, с приямком глубиной 0,5 м, расположенными в пониженных участках.

Перед началом производства работ необходимо согласовать места пересечения с существующими коммуникациями. В местах пересечения с существующими подземными сетями производить земляные работы вручную в присутствии представителей служб, в ведение которых находятся сети. Прокладку сетей в пределах фундаментов опор воздушной линии связи вести при условии принятия мер, исключающих возможность повреждения существующих сетей. После испытания водопровод подвергается промывке и дезинфекции. По окончании работ предусмотрено восстановление дорожного покрытия и вывоз строительного мусора в отведенные места.

  - Внеплощадочные сети водоотведения

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с площадки НФС-4 предусматривается в существующий коллектор Ø500 мм в районе ул. Хусейн бен Талал.

Согласно, внутриплощадочных сетей канализации, сброс осуществляется стоков через КНС напорным коллектором Ø250 мм, в две нитки.

Канализация напорная выполнена из полиэтиленовых труб SDR17 Ø250х14,8 мм. Соединение труб - неразъемное. В качестве уплотняющего материала применяют мягкую эластичную резину толщиной 4-6 мм. Пересечение стенок камеры и фундамента здания

предусмотрено с помощью пластмассового футляра. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается белым канатом, пропитанным раствором низкомолекулярного полиизобутилена в бензине, в соотношении 1:1.

Трубопровод укладывается на грунтовое плоское основание из мягкого грунта, без твердых включений с Купл.=0.95

Глубина прокладки канализации принята - 3,0 м до низа трубы.

  - Наружные сети ливневой (дождевой) канализации

Сброс ливневых стоков предусматривается в проектируемый коллектор Ø600 мм по ул. Хусейн бен Талал согласно ПДП района.

Согласно внутриплощадочным сетям ливневой канализации, сброс осуществляется стоков через ЛНС напорным коллектором Ø315 мм, в две нитки.

Канализация напорная из полиэтиленовых труб SDR17 Ø315х18,7 мм. Соединение труб - неразъемное. В качестве уплотняющего материала применяют мягкую эластичную резину толщиной 4-6 мм. Пересечение стенок камеры и фундамента здания предусмотрено с помощью пластмассового футляра. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается белым канатом, пропитанным раствором низкомолекулярного полиизобутилена в бензине, в соотношении 1:1.

  - Внеплощадочные сети теплоснабжения

Проект выполнен на основании технически условий на проектирование тепловых сетей № 2025-ТУ от 15.08.2024 г. Выданных АО «Астана-Теплотранзит».

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 31,2°С.

Источник теплоснабжения - котельная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии «качественный метод». Система теплоснабжения - закрытая, двухтрубная. Теплоноситель - горячая вода с параметрами 130-70°С.

Точка подключения – узел ответвления трубопроводов существующее ответвление Ø 250 мм на магистрали Ø1000 мм.

Прокладка проектируемых тепловых сетей предусмотрена подземная безканальная и подземная канальная. Тепловая сеть принята из труб в индустриальной тепловой изоляцией из ППУ в кожухе из плотного полиэтилена по ГОСТ 30732-2006.

Общая протяженность тепломагистрали в двухтрубном исчислении - 467,5 м, в том

числе:

Ø 273х7,0/400 - 33,7 м в канале;

Ø 273х7,0/400 - 433,8 м бесканально.

Конструкция предизолированных труб заводского изготовления включают в себя

стальной рабочий трубопровод, изолирующий слой из жесткого пенополиуретана ППУ и внешней защитной оболочки из полиэтилена низкой плотности.

Изоляция стыков трубопроводов принята на месте монтажа с механизированной зачисткой околошовной поверхности, со снятием выпуклостей, обезжириванием.

Укладка труб должна производиться в канале на предварительно утрамбованное основание из песка. После монтажа трубопровода песчаную засыпку следует уплотнить послойно трамбовками (особенно пространство между трубами, а также между трубами и стенками траншей) с коэффициентом плотности 0,92-0,95. Над каждой трубой на слой песка

уложить маркировочную ленту. Сварку труб и деталей вести электродами Э-42. Все сварные соединения подвергнуть 100% контролю качества неразрушающими методами.

Компенсация тепловых удлинений решена за счет углов поворота тепловой сети и П- образным компенсатором. Для восприятия перемещений в узлах ответвлений предусматривается обкладка труб теплосети матами из вспененного полиэтилена в соответствии с монтажной схемой.

В низших точках теплосети предусмотрен спуск воды в дренажные колодцы с последующим вывозом ассмашинами остывшего до 40°С теплоносителя.

После монтажа трубопроводов в смотровых колодцах установить указательные бирки с обозначением диаметра и назначения запорной арматуры. На ответвлении от тепломагистрали на падающем трубопроводе предусмотрена запорно-регулирующая арматура.

После монтажа произвести гидравлические испытания трубопроводов давлением не менее 1,25 Рраб. (не менее 15 атм.) в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и СНиП 3.05.03-85.

  - Внутриплощадочные сети теплоснабжения

Проект выполнен на основании технически условий на проектирование тепловых сетей № 2025-ТУ от 15.08.2024 г. Выданных АО «Астана-Теплотранзит».

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 31,2°С.

Источник теплоснабжения - котельная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии «качественный метод». Система теплоснабжения - закрытая, двухтрубная. Теплоноситель - горячая вода с параметрами 130-70°С.

Точка подключения - внеплощадочные проектируемое тепловые сети Ø250 мм.

Прокладка проектируемых тепловых сетей предусмотрена подземная безканальная и подземная канальная. Тепловая сеть принята из труб в индустриальной тепловой изоляцией из ППУ в кожухе из плотного полиэтилена по ГОСТ 30732-2006.

Общая протяженность тепломагистрали в двухтрубном исчислении - 1520,3 м, в том

числе:

2Ø273х7,0/400 - 132,8 м

2Ø159х4,5/250 - 205,8 м

2Ø108х4,0/200 - 308,9 м

2Ø57х3,0/140 - 494,3 м

2Ø38х3,0/125 - 378,5 м

Конструкция предизолированных труб заводского изготовления включают в себя

стальной рабочий трубопровод, изолирующий слой из жесткого пенополиуретана ППУ и внешней защитной оболочки из полиэтилена низкой плотности.

Изоляция стыков трубопроводов принята на месте монтажа с механизированной зачисткой околошовной поверхности, со снятием выпуклостей, обезжириванием.

Укладка труб должна производиться в канале на предварительно утрамбованное основание из песка. После монтажа трубопровода песчаную засыпку следует уплотнить послойно трамбовками (особенно пространство между трубами, а также между трубами и стенками траншей) с коэффициентом плотности 0,92-0,95. Над каждой трубой на слой песка уложить маркировочную ленту. Сварку труб и деталей вести электродами Э-42. Все сварные соединения подвергнуть 100 % контролю качества неразрушающими методами.

Компенсация тепловых удлинений решена за счет углов поворота тепловой сети и П- образным компенсатором. Для восприятия перемещений в узлах ответвлений предусматривается обкладка труб теплосети матами из вспененного полиэтилена в соответствии с монтажной схемой.

В низших точках теплосети предусмотрен спуск воды в дренажные колодцы с последующим вывозом ассмашинами остывшего до 40°С теплоносителя.

После монтажа трубопроводов в смотровых колодцах установить указательные бирки с обозначением диаметра и назначения запорной арматуры. На ответвлении от тепломагистрали на падающем трубопроводе предусмотрена запорно-регулирующая арматура.

После монтажа произвести гидравлические испытания трубопроводов давлением не менее 1,25 Рраб. (не менее 15 атм.) в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и СНиП 3.05.03-85.

  - Система оперативно-дистанционного контроля (СОДК)

Система ОДК предназначена для проведения непрерывного контроля состояния теплоизоляционного слоя из пенополиуретана (ППУ) предизолированных трубопроводов в течение всего срока их службы.

Комплекс приборов и оборудования СОДК позволяет своевременно и с большой точностью находить места повреждений. Применение СОДК способствует безопасной эксплуатации трубопроводов, позволяет значительно уменьшить затраты и время на ремонтные работы.

Обнаруживаемые дефекты:

-повреждение металлической трубы;

-повреждение полиэтиленовой оболочки;

-обрыв сигнальных проводников;

-замыкание сигнальных проводников на металлическую трубу;

-плохое соединение сигнальных проводов на стыках.

В проекте разработана схема системы оперативного дистанционного контроля с применением терминала КТ.

Для подключения к терминалу КТ используется пятижильный соединительный кабель NYM 5х1.5 или 3-ех жильный,

Контрольно-монтажный тестер мегоомметр цифровой Fluke 1507 предназначен для измерения сопротивления слоя пенополиуретановой изоляции трубопровода и сопротивления петли сигнальных проводников.

С помощью тестера можно узнать о наличии намокания изоляции, замыкания сигнального провода на металлическую трубу (идентифицируется так же, как и намокание изоляции) и об обрыве сигнальных проводников.

Рекомендуется использовать данный прибор на следующих стадиях: производство трубы, монтаж трубопровода, приемка-сдача в эксплуатацию и эксплуатация тепловых сетей.

В работе СОДК задействованы два медных провода: первый (условно луженый) основной сигнальный, который расположен всегда справа по направлению подачи воды к потребителю, и второй (медный) - транзитный. Все боковые ответвления должны включаться в разрыв основного сигнального провода.

Монтаж	системы	ОДК	выполняется	после	сварки	труб	и	проведения гидравлического испытания.

  - Внутриплощадочные сети электроснабжения

    - Электроснабжение 20 кВ

Наружные сети электроснабжения 20 кВ выполнены на основании технических условий ТУ N5-E-4/4-1189 от 16.08.24 г выданные АО "Астана-РЭК" и топографической съемки в масштабе М 1:1000.

Предусматривается строительство КЛ-20кВ от ПС "Кабанбай батыр" 110/20кВ и ПС"Багыстан" 110/20кВ до проектируемых ТП N1-4:

ТП1 20/6/0,4кВ мощностью 2х3150кВА+ДГУ 2900кВт (3100кВА) ТП2 20/6/0,4кВ мощностью 2х2500кВА+ДГУ 2100кВт (2300кВА) ТП3 20/0,4кВ мощностью 2х2000кВА+ДГУ 1600кВт (1800кВА) ТП4 20/0,4кВ мощностью 2х1600кВА+ДГУ 1400кВт (1600кВА)

Электроснабжение	выполняется	кабелем	3хАПвВнг(А)-LS	сеч.1х240/25	мм2	и оптическим кабелем ОК-8.

Кабели прокладываются в кабельном канале 2970х1480х700мм

Технико-экономические показатели

| Наименование | Ед.изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение проектируемой сети | кВ | 20 |  |
| Категория надежности электроснабжения | - | I.II |  |
| Разрешенная мощность по ТУ | кВт | 12432 |  |
| Общая длина кабеля 20 кВ | м | 2х(3х11619) |  |
| Общая длина оптического кабеля | м | 11619 |  |
| Общая длина кабельного канала | м | 10000 |  |
| Общая длина п/э труб 110 мм (нг) | м | 16х1124 |  |

    - Электроснабжение 6 и 0,4 кВ

Внутриплощадочные сети электроснабжения 6 и 0,4 кВ и освещения выполнен на основании технических условий ТУ N5-E-4/4-1189 от 16.08.24 г выданные АО "Астана- РЭК" и топографической съемки в масштабе М 1:500.

Предусматривается строительство КЛ-6 и 0,4кВ от четырех ТП с ДГУ мощностью : ТП1 20/6/0,4кВ мощностью 2х3150кВА+ДГУ 2900кВт (3100кВА)

ТП2 20/6/0,4кВ мощностью 2х2500кВА+ДГУ 2100кВт (2300кВА) ТП3 20/0,4кВ мощностью 2х2000кВА+ДГУ 1600кВт (1800кВА) ТП4 20/0,4кВ мощностью 2х1600кВА+ДГУ 1400кВт (1600кВА)

Электроснабжение к ВРУ здания от ТП выполняется кабелями АПвБбШп (0,4 кВ), ПвБбШп (0,4 кВ) и и кабелями АСБ (6 кВ) расчетного сечения.

Расчетные мощности ВРУ и оборудования представлены в однолинейных расчетных схемах ТП N1-N4.

Заземление и молниезащита зданий учтена в разделе ЭОМ

Технико-экономические показатели

| Наименование | Ед.изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение проектируемой сети | кВ | 6-0,4 |  |
| Категория надежности электроснабжения | - | I,II,III |  |
| Разрешенная мощность по ТУ/Расчетная мощность | кВт | 12432/7369 |  |
| Общая протяженность кабеля КЛ 6кВ | м | 173 |  |
| Общая протяженность кабеля КЛ 0,4кВ | м | 9217 |  |

| ТП1 20/6/0,4кВ мощностью 2х3150кВА+ДГУ 2900кВт (3100кВА) | компл | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП2 20/6/0,4кВ мощностью 2х2500кВА+ДГУ 2100кВт (2300кВА) | компл | 1 |  |
| ТП3 20/0,4кВ мощностью 2х2000кВА+ДГУ 1600кВт (1800кВА) | компл | 1 |  |
| ТП4 20/0,4кВ мощностью 2х1600кВА+ДГУ 1400кВт (1600кВА) | компл | 1 |  |

    - Электроосвещение 0,4 кВ

Проектом предусматривается освещение территории и периметра объекта.

Для этого на территории и по периметру выполнена установка светодиодных светильников (прожекторов) мощностью 60 Вт на опоре высотой 10м.

Для питания светильника наружного освещения принято напряжение 380/220 В, напряжение ламп - 220 В. Для зарядки светильников предусмотрен кабель марки ВВГ-0,66 сечением 3х1,5 мм².

Сеть наружного освещения выполнена пятижильным кабелем марки АВБбШв сечением 5х10 мм², проложенными в земляной траншее типа Т-1 по территории объекта .

Глубина прокладки электрического кабеля 0,4 кВ от планировочной отметки земли составляет -0,7м.

Защитное заземление металлических опор выполнить согласно ПУЭ РК, путем соединения с PEN проводником питающего кабеля.

При пересечении с инженерными коммуникациями и дорогами кабель проложить в траншее в п/э трубе 110 мм согласно серии А5-92.

Технико-экономические показатели

| Наименование | Ед.изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601 | шт | 4 |  |
| Общая длина кабеля наружного освещения АВБбШв 5х10/0,4кВ | м | 4415 |  |
| Опора наружного освещения 10 м в комплекте | шт | 127 |  |
| Прожектор светодиодный мощностью 60 Вт, IP67 для наружного освещения | шт | 46 |  |
| Светильник светодиодный мощностью 60Вт, IP67 для освещения территории | шт | 81 |  |

    - Внеплощадочные сети электроснабжения

    - Наружные сети электроснабжения 220кВ

Проект ВЛ 220кВ выполнен на основании:- технических условий выданных АО "KEGOC"; Переходы выполнены для следующих условий:- категория дороги - IV;- район по ветровой нагрузке - III;- толщина стенки гололеда -15мм;- максимальная температура

+40°С. Для обеспечения габарита над пересекаемой автодорогой произведена установка анкерно-угловых металлических опор с подставкой 1У220-3Т+5. Провод принят АС 300/39, трос ТК-11, кабель в грозотросе OPGW 36F57z 24 ОВ. Изоляторы приняты стеклянные ПС120Б в натяжной двойной-2x15шт и стеклянные ПС160Д в натяжной одинарной-1x15шт.

Крепление гирлянды при переходе через автодорогу принято двойное. На реконструируемом участке заложены линейные гасители вибрации для провода и троса. Фундаменты приняты для опор 1У220-3Т+5: Ф5-Ам для вырываемых и сжимаемых блоков. В проекте заземление опор по ТП 3602ТМ-Т2.

Отвод земли под вновь устанавливаемые опоры (в постоянное пользование) и на период переустройства (во временное пользование) выполнено согласно СН РК 3.02-12- 2003 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-1150 кВ". На вновь устанавливаемых опорах ВЛ установить таблички с указанием постоянных знаков опоры. Форма таблички, место установки и текст знаков согласованы филиалом АО "KEGOC". Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК.

    - Наружные сети электроснабжения 110кВ

Рабочие  чертежи  комплекта  марки  04/24-7-4-НЭС2  рабочего  проекта

«Строительство водовода от канала имени К.И. Сатпаева до города Астаны со строительством новой насосно-фильтровальной станции №4» разработаны на основании задания на проектирование, технических условий АО «АО "KEGOC"» № 01-34-08/6508 от 26.08.2024ж.

Рабочие чертежи комплекта марки 04/24-7-4-НЭС2 включают в себя электротехнические решения проектируемых ВЛ 110 кВ "Л-1 " и "Л-2". Проектируемые две одноцепные воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ предназначены для электроснабжения потребителей насосных станции НС-2 и НС-3. В проекте предусмотрен провод АСК-150/24. Трос применен С-50 (ТК-9.1) и ОКГТ-Ц, который заземляется на всех опорах ВЛ. Над инженерными сооружениями применяется двухцепная изолирующая подвеска.

Проектируемые ВЛ 110 кВ находятся р регионе с шестой степенью загрязненности атмосферы. Согласно РД 34.51.101-90 в изолирующей подвеске применяется по 12 13 изоляторов соответственно. Провода и грозозащитные тросы на новых и реконструируемых ВЛ выбраны и проектированы в соответствии с действующими ПУЭ.

Провода: • имеют низкое активное сопротивление переменному току;

      - имеют малые потери при передаче электроэнергии;

      - обеспечивают высокую коррозионную стойкость;

имеют улучшенные аэродинамические характеристики с целью снижения механических нагрузок на опору и увеличения длин пролетов;

      - обладают высокой механической прочностью;

      - обладают достаточной термической стойкостью;

      - имеют высокий порог напряжения начала короны;

      - обладают повышенной способностью самодемпфирования; • обладают сниженной адгезией к снегу и гололеду; • обладают низким уровнем акустических шумов;

      - обладают низким уровнем радио и телевизионных помех.

В качестве проводов на ВЛ применяются сталеалюминиевые провода со стальным сердечником, заполненным смазкой марки АСК-150/24; Грозозащитные тросы :

      - имеют низкое активное сопротивление переменному току;

      - обеспечивают высокую коррозионную стойкость; • имеют улучшенные аэродинамические характеристики с целью снижения механических нагрузок на опору и увеличения длин пролетов; • обладают высокой механической прочностью; • обладают высокой стойкостью к молниевым разрядам; • обладают возможностью организации

волоконно-оптических каналов связи. В качестве грозозащитного троса применяются: • на ВЛ "Л-1" грозозащитный трос со встроенными волоконно-оптическим кабелем для организации канала связи; • на ВЛ "Л-2" грозозащитный трос с нержавеющими стальными проволоками в наружном слое. Требования к оттяжкам В качестве оттяжек опор следует применять: • стальные канаты из оцинкованных проволок обычной и высокой прочности со смазкой.

Требования к изоляторам Изоляторы на ВЛ выбраны по действующим нормам ПУЭ, ГОСТ РК, отраслевым техническим требованиям с учетом местных условий, в том числе карты районирования по степени загрязненности атмосферы. Изоляторы ВЛ должны обладают: • высокой механической прочностью; • высокой надежностью в эксплуатации, низким уровнем отбраковки; • высокой электрической прочностью в условиях загрязнения и увлажнения; • высоким уровнем начала электрических разрядов; • низким уровнем радиопомех; • низким уровнем акустических шумов; • малой массой и удобством транспортирования и эксплуатации; При выборе типов изоляторов отдано предпочтение двукрылым изоляторам, не требующим специального инструментального контроля технического состояния в течение всего срока эксплуатации. На ВЛ применены стеклянные тарельчатые изоляторы типа ПСД-70Е с уровнем отбраковки не хуже 10-4. В проекте применяются фундаменты Ф5-АМ-Р изготовленные из сульфатостойкого цемента с гидроизоляционным покрытием. Для придания жестскости на анкерно-угловых опорах установить по 2 ригеля, на угловых предусмотрены пригрузочные плиты П3-р. При установке фундаментов предусмотренна подсыпка щебеночного слоя толщиной 100 мм. При установке фундаментов вблизи грунтовых вод необходимо выполнить водоотлив воды из котлована. Засыпку котлована выполнить с послойной трамбовкой. При засыпке котлованов не допускается использовать грунт с органическими соединениями. Разработку котлованов под промежуточные опоры выполнить буровыми установками с соответствующим шнековым механизмом. Засыпку ям выполнить ручным способом с послойной трамбовкой. Для промежуточных опор применить по 2 оттяжки с анкерными плитами АЦ-1, несущая способность которых составляет 700 кг. Для уменьшения вращательного момента на промежуточных опорах установить по одному ригелю АР-5. Все опоры на ВЛ заземляются. Прокладку заземлителей выполнить механизированным способом. Глубина заложения заземлителей составляет 0,5 метра, длина заземлителей соответствует удельному сопротивлению грунта. Все опоры собираются на специальных полигонах, оборудованных подъёмными механизмами, ровными площадками. Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 1759.1-82, ГОСТ 1759.2-82, ГОСТ 1759.3-83, ГОСТ

1759.4-87, ГОСТ 1759.5-87. Резьба болтов не должна входить в пакет менее чем на 2мм. В случае недостатка резьбы ставить круглую шайбу под головку болта. Производить закрепление гаек против отвертывания с помощью пружинных шайб. Образование отверстий прокалыванием на полный диаметр допускается в элементах толщиной не более 12мм. Места установки болтов указаны на монтажных схемах опор. Контрольную сборку опор производить на заводе.

Защиту металлоконструкций от коррозии выполнить методом горячего оцинкования на заводе-изготовителе с восстановлением покрытия нарушенного на монтаже.

    - ПС 110/6 кВ "НС-2" 2х10 МВА

Электротехнические решения

Подстанция запроектирована блочной, по схеме -110-4Н на стороне 110 кВ, 6-2- на стороне 6 кВ и с двумя трансформаторами -2х16000 кВА. Высоковольтное оборудование устанавливается на металлических конструкциях заводского изготовления. Ошиновка ОРУ- 110кВ выполнена сталеалюминевым проводом АС185/29 и жесткой ошиновкой заводского исполнения. Оборудование ОРУ-110кВ устойчиво к воздействию токов к.з. и по своим техническим параметрам удовлетворяет нормам МЭК, ГОСТ и климатическим условиям. Для предотвращения ошибочных действий персонала при оперативных переключениях на ПС предусматривается оперативная блокировка разъединителей распределительных устройств. Защита оборудования ПС от грозовых волн перенапряжения, набегающих с линий, выполняется с помощью ограничителей перенапряжения, присоединенных к выводам силовых трансформаторов со стороны 110 и 6кВ.

Защита оборудования ПС от прямых ударов молнии осуществляется молниеотводами, установленными на портале ОРУ-110кВ и отдельностоящих прожекторных мачтах с молниеотводами. Нормируемое сопротивление заземляющего устройства (ЗУ), в любое время года, должно быть не более 0,5 Ом (ПУЭ РК, п. 186).

Заземляющее устройство (ЗУ) ПС выполняется в виде сетки из стали полосовой. Сечение горизонтальных заземлителей 4х40 мм. Элементы ЗУ соответствуют условиям термической стойкости и коррозийной устойчивости.

Присоединение металлоконструкций оборудования к сетке заземления выполняется проводниками из стальной полосы 40х4 мм.

Рабочим проектом предусмотрена прокладка проводника защиты от импульсных помех из круглой стали Ø12 мм. Данный проводник проложен вдоль ж/б лотков на ОРУ 110кВ.

Для освещения территории ПС предусматривается установка светодиодных прожекторов мощностью по 100 Вт на площадке прожекторной мачты СТПр-20 на высоте

20 м. Количество и мощность прожекторов определено проектом согласно требуемой освещенности 5лк площадки подстанции

Автоматизированная система учета и контроля потребления электроэнергии

Настоящая часть проекта выполнена в соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями.

1.На ПС 110/6 кВ "НС-2" организуется АСКУЭ нижнего уровня, предназначенная для сбора информации со счетчиков и передачи данных на верхний уровень. 2. Для организации АСКУЭ необходимо следующее основное оборудование:- счетчики типа "Альфа А1800"- 26 шт; - устройство сбора и передачи данных типа УСПД-01 НПО "МИР"-

1 шт.; - шкаф металлический, 600х600х400 - 1 шт.; - блок питания 12 В - 1 шт.; - аккумуляторная батарея 12 В - 1 шт.; - система обогрева - 1 шт.; - Радио часы РЧ-01 - 1 шт.;

- терминатор RS-485 - 5 шт.; - ответвитель RS-485 - 21 шт. 3. Сбор информации осуществляется со следующих присоединений: - два счетчики 110 кВ на панели управления

№02, 03; - два счетчика в ячейке №06 ТСН; - два счетчика ввода 6 кВ ячейки №7, 22; - двадцать счетчиков в ячейках отходящих линий. 4. Для сбора информации со счетчиков и перенаправления её на верхний уровень на ПС 110/6 кВ "НС-2", устанавливается устройство сбора и передачи данных типа УСПД-01 НПО "МИР". 5. Передача данных АСКУЭ между устройством сбора и передачи данных (УСПД) и сервером в перспективе,

будет осуществляется по радиоканалу с использованием радиостанции Motorolla GM430. 6. Сбор информации со счетчиков осуществляется при помощью интерфейса RS-485 поскольку он позволяет организовать "сетевое подключение" оборудования. Счетчики соединены между собой ответвителями М02.107. УСПД имеет 2 интерфейса RS-232, 4 интерфейса RS-485 и один LAN интерфейс. УСПД подключается к радиомодему через интерфейс RS-232. 7. Сбор информации организуется следующим образом:- счетчики устанавливаемые на ПС 110/6 "НС-2" подключаются шлейфом через ответвители RS-485 M02.107. Передача данных между УСПД и счетчиками осуществляется по кабелю FTP 5e cat. - счетчики на ПС 110/6 "НС-2" подключаются по пяти независимым каналам: - три канала организуются для сбора информации со счетчиков, устанавливаемых на I, II секциях шин и вводных счетчиков 6кВ; - четвертый канал организуется для сбора информации со счетчиков на стороне 110кВ; - пятый канал организуется для сбора информации со счетчиков ТСН . 8. Все оборудование, устанавливаемое на ПС 110/6 "НС-2", монтируется в металлическом шкафу 600х600х400 (шкаф АСКУЭ).

Релейная Защита и Автоматика

В настоящем разделе проекта определены принципиальные и схемные решения по реализации релейной защиты и автоматики (РЗиА) проектируемых присоединений ПС 110/10кВ в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок РК», других действующих нормативных материалов и технических условий а также определен состав вторичного оборудования для защиты и автоматики присоединений ОРУ напряжением 110кВ, а именно: - силовой двухобмоточный трансформатор Т1 напряжением 110/6кВ, присоединенный к секции ОРУ-110кВ со схемой «110-3Н»;

- трансформаторы напряжения 110кВ TV1G, присоединенные к секциям ОРУ-110кВ со схемой «110-3Н»; - комплектное распределительное устройство 10кВ. В качестве оборудования РЗиА для всех присоединений ОРУ-110кВ и КРУ-6кВ, применяются микропроцессорные устройства защиты и автоматики (МПУ). Основное оборудование (МПУ РЗиА) и вспомогательное оборудование (режимные и ремонтные переключатели, реле выходных цепей, промежуточные ряды зажимов и др.) защиты и управления размещается в закрытых шкафах двустороннего обслуживания, имеющих переднюю дверь (с прозрачным окном для обзора и оперативного доступа к лицевой стороне оборудования РЗиА) и заднюю дверь для эксплуатационного доступа к аппаратуре РЗиА, расположенной на неподвижной раме (встроенный монтаж), и к рядам зажимов. Соединительные проводники (контрольные кабели и монтажные шлейфы) подключаются на рядах зажимов и клеммах аппаратуры соединением «под винт». Питание МПУ и прочего вторичного оборудования РЗиА в шкафах защиты и автоматики управления (ШЗА) и в шкафах наружной установки (ШНУ), осуществляется от системы оперативного постоянного тока напряжением 220В. Собственные нужды переменного тока шкафов защиты и приводов выключателей/разъединителей питаются через проектируемый распределительный ЩСН- 380/220В. Привода разъединителей РУ напряжением 110кВ на ПС 110/10кВ имеют моторные привода, использующие переменный и/или постоянный оперативный ток и возможность выбора (для оперативного персонала) режимов дистанционного или местного управления коммутационными аппаратами (КА) с помощью ручных переключателей, располагаемых в шкафу наружной установки на ОРУ-110кВ. Привода заземляющих ножей (ЗН) – ручные. Дистанционное управление выключателем 110кВ и разъединителями 110кВ может осуществляться с АРМ дежурного оператора, или непосредственно со шкафа

управления, расположенного в помещении ОПУ. Управление «по месту» разъединителями 110кВ может также осуществляться с помощью переключателей местного управления, располагаемых в шкафу наружной установки на ОРУ-110кВ. Во всех случаях местного/дистанционного управления коммутационного оборудования 110кВ, предусматривается использование оперативной блокировки (ОБР)

разъединителей и ЗН, реализованной через блок-контакты приводов соответствующего оборудования. На основе упоминаемых выше документов и решений в настоящем проекте разработаны принципиальные схемы устройств РЗиА присоединений ПС 110/10кВ. Информация для заказа шкафов защиты и автоматики приведена в опросных листах данного раздела и в спецификации оборудования, изделий и материалов. Технические решения по применению микропроцессорных устройств (и функций) РЗиА» для присоединений 110кВ детально изложены в настоящей пояснительной записке.

4.5.2 Шкаф защиты и автоматики трансформатора Т-1 Устройство ТОР 200 Т 75 (первый комплект РЗиА трансформатора) Назначение и функции устройства: Терминал ТОР

200 Т 75 предназначен для релейной защиты и автоматики силового понижающего двухобмоточного трансформатора мощностью до 40 МВА.

Терминал может применяться во всех типах ячеек КРУ. В устройстве реализованы следующие функции: - дифференциальная токовая защита с торможением (ДТЗ);

- трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) по стороне ВН;

- двухступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) по стороне НН;

- защита от обрыва токоведущего проводника (ЗОП);

- ненаправленная токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП);

- ускорение токовых защит;

- газовая защита (ГЗ) трансформатора и РПН;

- прием сигнала от датчика дуговой защиты (ЗДЗ);

- функция резервирования отказа выключателя (УРОВ);

- пуск МТЗ по напряжению;

- контроль и управление выключателем;

- местная, предупредительная и аварийная сигнализация;

- автоматическое повторное включение (АПВ);

- диагностика ресурса выключателя (МКРВ).

Терминал также выполняет измерения аналоговых сигналов, осциллографирование и регистрацию анормальных режимов, передачу данных в соответствии со стандартами Modbus, ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р МЭК

60870-5-104-2004, а также IEC 61850-8-1. Терминал имеет свободно конфигурируемую

Средства диспетчерского и технологического управлении

Система управления подстанцией построена на основе автоматизированной системы SICAM PAS. SICAM PAS выполнена как открытая модульная система, включающая все широко использующиеся коммуникационные стандарты. 2. SICAM PAS решает следующие задачи:- Обмен данными с подсистемами и центрами управления верхнего уровня через многочисленные коммуникационные протоколы- Сбор данных процесса в режиме реального времени- Телеуправление/управление коммутационными устройствами посредством блокировок- Визуализация данных процесса через индивидуально разработанные интерфейсы пользователя, такие как общий обзор, схемы подстанций, списки событий и т.д.- Архивирование измеряемых и счетно-импульсных величин- Анализ

осциллограмм повреждений- Передача данных процесса через OPC сервер- Решение автоматизированных задач.

Архитектурно-строительные решения

Здание ЗРУ 6кВ, ОРУ 110кВ и ОПУ согласно Гост 21.501-2018 п.5.2.2 : -уровень ответственности здания - Г -категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - II -степень огнестойкости здания А.

Работы по антикоррозионной защите производить в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 "Защита строительных конструкций от коррозии". Бетон железобетонных конструкций ниже отм. 0.000 м. изготовить с применением шлакопортландцемента F75. Обратную засыпку котлована производить песком средней крупности с послойным трамбованием, толщина слоя 200мм. Нормативная глубина промерзания грунта - 2,1 м. Расчетная зимняя температура наружного воздуха = - 35°С. Район по ветру - III, Ветровое давление =0,38кПа, 38 кгс/ м². Расчетный весс снегового покрова = 100кг/м². Район по гололёдности - III ( толщина стенки гололеда -15мм).

Материалы стальных конструкций принять в соответствии с техническими требованиями. Материал сборных железобетонных и бетонных конструкций, либо их элементов, принимать в соответствии с указаниями пояснительных записок, принятых серий и типовых проектов для расчетной температуры наружного воздуха минус 35°С. В. Антикоррозионные мероприятия 1. На основании СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" все сборные железобетонные элементы нулевого цикла должны изготавливаться из бетона на портландцементе по ГОСТ 10178-85* с последующим нанесением на все поверхности горячего битумного покрытия. Марка бетона всех железобетонных конструкций по морозостойкости должна быть не ниже F75 2. Металлоконструкции огрунтовать грунтовкой ГФ - 021( ГОСТ 25129-82*) с последующим покрытием( количество слоев два) краской БТ - 177 ( ГОСТ 5631-79). 3. Стальные конструкции нулевого цикла, в частности изделие П 89 для крепления ригелей, подлежат оцинковке с последующей битумной защитой типа "усиленная". Г . Перечень видов скрытых работ, подлежащих освидетельствованию актами: - освидетельствование качества грунтов оснований и заложения фундаментов; - разбивка осей сооружений; - устройство котлованов под сооружения; - устройство подушек под фундаменты; - устройство фундаментов; - антикоррозионная защита и гидроизоляция фундаментов; - устройство обратной засыпки пазух котлованов; - устройство бетонных, железобетонных и узлов сборных железобетонных конструкций; - болтовые и сварные соединения металлоконструкций; - защита от коррозии металлических конструкций, в том числе мест сварки.

Грунт основания следует уплотнить на глубину 1,0м. Размеры площадки уплотнения грунта больше границ фундамента на 1 м в каждую сторону. Основными характеристиками уплотненных грунтов являются: заданная плотность уплотненного грунта в сухом состоянии, максимальная плотность уплотненного грунта в сухом состоянии, получаемая при стандартном уплотнении, и оптимальная влажность, при которой достигается максимальная и заданная плотность уплотненного грунта ( ГОСТ 22733). Уплотнение грунта производить послойно толщиной слоя не более 15-20 см . Отсыпка каждого последующего слоя производится только после тщательного уплотнения предыдущего. Плотность сухого грунта насыпи в уплотнённом состоянии не более ρ= 1,6т/м³. При влажности грунтов ниже оптимальной до их отсыпки или уплотнения грунты необходимо

доувлажнять. Доувлажнение грунтов следует выполнять в теплое время года непосредственно в карьерах или резервах до их разработки. В ходе опытного уплотнения уточняют заданные технологические параметры уплотнения: - толщину уплотненного слоя грунта; - количество ударов трамбовки или проходов механизмов, необходимых для уплотнения до отказа; - понижение поверхности отсыпки при уплотнении грунтов до отказа трамбованием или укаткой; - оптимальную влажность уплотненных грунтов. - Мероприятия относятся для железобетонных конструкции под фундаменты ( ОПУ, ЗРУ, Силовых трансформаторов).

АС-1. Архитектурно-строительные решения. Металлические изделияи

- Настоящие технические требования рапространяются на изготовление стальных строительных изделий порталов, прожекторных мачт и опор под оборудование, кабельных конструкций открытых распределительных устройств (ОРУ) подстанций напряжением

35...500 кВ

- Материал стальных изделий:

  - Порталы ошиновки и прожекторные мачты (элементы толщиной 4-40 мм)

В сварных конструкциях-С345 для поясов, С255 для остальных элементов, в болтовых конструкциях -С345 для поясов, С255 для остальных элементов по ГОСТ 27772- 88*

  - Металлоконструкции опор под оборудование (элементы толщиной 4-20 мм)- С245 по ГОСТ 27772-88*

  - Металлоизделия из сортового проката (круг, квадрат) - С235 по ГОСТ 535-2005

  - Металлоизделия кабельных лотков-С235 по ГОСТ 27772-88*

- Электроды для сварных швов применять типа 342А в порталах и прожекторных мачтах, 342 в опорах под оборудование по ГОСТ 9467-75*

- Подготовка под сварку, сварка и контроль качества сварки должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 6996-66* и СНиП 3.03.01-87

- Разметка деталей изделий должна производиться любым методом, обеспечивающим требуемую точность работ и экономное расходование стали

- Детали должны изготавливаться из выправленного проката

- Правка стали в холодном состоянии должна производиться на вальцах и прессах. Поверхность стали после правки не должна иметь вмятин, забоин и других повреждений

- Кромки деталей после кислотной резки должны быть очищены от грата, шлака, брызг и наплывов металла и не иметь неровностей и шероховатостей превышающих:

- при машинной резке -0,3 мм,

- при ручной резке-1 мм

- Кромки деталей после резки на ножницах не должны иметь заусенец и завалов, превышающих 0,3 мм, а также трещин

- Защита стальных изделий от коррозии должна выполняться на заводе- изготовителе в соответствии с проектом.

АС-2. Архитектурно-строительные решения. Маслосборник

Работы по антикоррозионой защите производить в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 " Защита строительных конструкций от коррозии". Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля - средняя и высокая, к алюминиевой оболочке кабеля - высокая. Бетон железобетонных конструкций

ниже отм. 0.000 м. изготовить с применением шлакопортландцемента F75. Обратную засыпку котлована производить песком средней крупности с послойным трамбованием, толщина слоя 200мм.

Материалы стальных конструкций принять в соответствии с техническими требованиями. Материал сборных железобетонных и бетонных конструкций, либо их элементов, принимать в соответствии с указаниями пояснительных записок, принятых серий и типовых проектов для расчетной температуры наружного воздуха минус 35°С.

- На основании СНиП 2.03.11-85 " Защита строительных конструкций от коррозии" все сборные железобетонные элементы нулевого цикла должны изготавливаться из бетона на портландцементе по ГОСТ 10178-85* с последущим нанесением на все поверхности горячего битумного покрытия. Марка бетона всех железобетонных конструкций по морозостойкости должна быть не ниже F75 2. Металлоконструкции огрунтовать грунтовкой ГФ - 021( ГОСТ 25129-82*) с последующим покрытием( количество слоев два) краской БТ - 177 ( ГОСТ 5631-79). 3. Стальные конструкции нулевого цикла, в частности изделие П 89 для крепления ригелей, подлежат оцинковке с последующей битумной защитой типа "усиленная". Г. Перечень видов скрытых работ, подлежащих освидетельствованию актами: - освидетельствование качества грунтов оснований и заложения фундаментов; - разбивка осей сооружений; - устройство котлованов под сооружения; - устройство подушек под фундаменты; - устройство фундаментов; - антикоррозионная защита и гидроизоляция фундаментов; - устройство обратной засыпки пазух котлованов; - устройство бетонных, железобетонных и узлов сборных железобетонных конструкций; - болтовые и сварные соединения металлоконструкций; - защита от коррозии металлических конструкций, в том числе мест сварки.

- Грунт основания следует уплотнить на глубину 1,0м. Размеры площадки уплотнения грунта больше границ фундамента на 1м в каждую сторону. Основными характеристиками уплотненных грунтов являются: заданная плотность уплотненного грунта в сухом состоянии, максимальная плотность уплотненного грунта в сухом состоянии, получаемая при стандартном уплотнении, и оптимальная влажность, при которой достигается максимальная и заданная плотность уплотненного грунта ( ГОСТ 22733). Уплотнение грунта производить послойно толщиной слоя не более 15-20 см . Отсыпка каждого последующего слоя производится только после тщательного уплотнения предыдущего. Плотность сухого грунта насыпи в уплотнённом состоянии не более ρ= 1,6т/м³. При влажности грунтов ниже оптимальной до их отсыпки или уплотнения грунты необходимо доувлажнять. Доувлажнение грунтов следует выполнять в теплое время года непосредственно в карьерах или резервах до их разработки. В ходе опытного уплотнения уточняют заданные технологические параметры уплотнения: - толщину уплотненного слоя грунта; - количество ударов трамбовки или проходов механизмов, необходимых для уплотнения до отказа; - понижение поверхности отсыпки при уплотнении грунтов до отказа трамбованием или укаткой; - оптимальную влажность уплотненных грунтов. - Мероприятия относятся для железобетонных конструкции под фундамент Маслосборника обьемом 30м³.

1. Настоящие технические требования распространяются на изготовление стальных строительных изделий маслосборника. 2. Материал стальных изделий сталь С 235 по ГОСТ 27772-88*. 3. Электроды для сварных швов применять типа Э42А по ГОСТ 9467- 75*. 4. Подготовка под сварку, сварка и контроль качества сварки должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 6996-66* и СНиП 3.03.01-87. 5. Разметка деталей изделий должна производиться любым методом, обеспечивающим требуемую точность

работ и экономное расходование стали. 6. Детали должны изготавливаться из выправленного проката. 7. Правка стали в холодном состоянии должна производиться на вальцах и прессах. Поверхность стали после правки не должна иметь вмятин, забоин и других повреждений. 8. Кромки деталей после кислотной резки должны быть очищены от грата, шлака, брызг и наплывов металла и не иметь неровностей и шероховатостей превышающих: - при машинной резке-0,3 мм, - при ручной резке-1 мм. 9. Кромки деталей после резки на ножницах не должны иметь заусенец и завалов, превышающих 0,3 мм, а также трещин. 10. Защита стальных изделий от коррозии должна выполняться на заводе- изготовителе в соответствии с проектом.

    - ПС 110/6 кВ "НС-3" 2х10 МВА

Электротехнические решения

Подстанция запроектирована блочной, по схеме -110-4Н на стороне 110 кВ, 6-2- на стороне 6 кВ и с двумя трансформаторами -2х16000 кВА. Высоковольтное оборудование устанавливается на металлических конструкциях заводского изготовления. Ошиновка ОРУ- 110кВ выполнена сталеалюминевым проводом АС185/29 и жесткой ошиновкой заводского исполнения. Оборудование ОРУ-110кВ устойчиво к воздействию токов к.з. и по своим техническим параметрам удовлетворяет нормам МЭК, ГОСТ и климатическим условиям. Для предотвращения ошибочных действий персонала при оперативных переключениях на ПС предусматривается оперативная блокировка разъединителей распределительных устройств. Защита оборудования ПС от грозовых волн перенапряжения, набегающих с линий, выполняется с помощью ограничителей перенапряжения, присоединенных к выводам силовых трансформаторов со стороны 110 и 6кВ.

Защита оборудования ПС от прямых ударов молнии осуществляется молниеотводами, установленными на портале ОРУ-110кВ и отдельностоящих прожекторных мачтах с молниеотводами. Нормируемое сопротивление заземляющего устройства (ЗУ), в любое время года, должно быть не более 0,5 Ом (ПУЭ РК, п. 186).

Заземляющее устройство (ЗУ) ПС выполняется в виде сетки из стали полосовой. Сечение горизонтальных заземлителей 4х40 мм. Элементы ЗУ соответствуют условиям термической стойкости и коррозийной устойчивости.

Присоединение металлоконструкций оборудования к сетке заземления выполняется проводниками из стальной полосы 40х4 мм.

Рабочим проектом предусмотрена прокладка проводника защиты от импульсных помех из круглой стали Ø12 мм. Данный проводник проложен вдоль ж/б лотков на ОРУ 110кВ.

Для освещения территории ПС предусматривается установка светодиодных прожекторов мощностью по 100 Вт на площадке прожекторной мачты СТПр-20 на высоте

20 м. Количество и мощность прожекторов определено проектом согласно требуемой освещенности 5лк площадки подстанции

Автоматизированная система учета и контроля потребления электроэнергии

Настоящая часть проекта выполнена в соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями.

1.На ПС 110/6 кВ "НС-3" организуется АСКУЭ нижнего уровня, предназначенная для сбора информации со счетчиков и передачи данных на верхний уровень. 2. Для организации АСКУЭ необходимо следующее основное оборудование:- счетчики типа

"Альфа А1800"- 26 шт; - устройство сбора и передачи данных типа УСПД-01 НПО "МИР"-

1 шт.; - шкаф металлический, 600х600х400 - 1 шт.; - блок питания 12 В - 1 шт.; - аккумуляторная батарея 12 В - 1 шт.; - система обогрева - 1 шт.; - Радио часы РЧ-01 - 1 шт.;

- терминатор RS-485 - 5 шт.; - ответвитель RS-485 - 21 шт. 3. Сбор информации осуществляется со следующих присоединений: - два счетчики 110 кВ на панели управления

№02, 03; - два счетчика в ячейке №06 ТСН; - два счетчика ввода 6 кВ ячейки №7, 22; - двадцать счетчиков в ячейках отходящих линий. 4. Для сбора информации со счетчиков и перенаправления её на верхний уровень на ПС 110/6 кВ "НС-3", устанавливается устройство сбора и передачи данных типа УСПД-01 НПО "МИР". 5. Передача данных АСКУЭ между устройством сбора и передачи данных (УСПД) и сервером в перспективе, будет осуществляется по радиоканалу с использованием радиостанции Motorolla GM430. 6. Сбор информации со счетчиков осуществляется при помощью интерфейса RS-485 поскольку он позволяет организовать "сетевое подключение" оборудования. Счетчики соеднинены между собой ответвителями М02.107. УСПД имеет 2 интерфейса RS-232, 4 интерфейса RS-485 и один LAN интерфейс. УСПД подключается к радиомодему через интерфейс RS-232. 7. Сбор информации организуется следующим образом:- счетчики устанавливаемые на ПС 110/6 "НС-3" подключаются шлейфом через ответвители RS-485 M02.107. Передача данных между УСПД и счетчиками осуществляется по кабелю FTP 5e cat. - счетчики на ПС 110/6 "НС-2" подключаются по пяти независимым каналам: - три канала организуются для сбора инормации со счетчиков, устанавливаемых на I, II секциях шин и вводных счетчиков 6кВ; - четвертый канал организуется для сбора информации со счетчиков на стороне 110кВ; - пятый канал организуется для сбора информации со счетчиков ТСН . 8. Все оборудование, устанавливаемое на ПС 110/6 "НС-3", монтируется в металлическом шкафу 600х600х400 (шкаф АСКУЭ).

Релейная Защита и Автоматика

В настоящем разделе проекта определены принципиальные и схемные решения по реализации релейной защиты и автоматики (РЗиА) проектируемых присоединений ПС 110/10кВ в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок РК», других действующих нормативных материалов и технических условий а также определен состав вторичного оборудования для защиты и автоматики присоединений ОРУ напряжением 110кВ, а именно: - силовой двухобмоточный трансформатор Т1 напряжением 110/6кВ, присоединенный к секции ОРУ-110кВ со схемой «110-3Н»;

- трансформаторы напряжения 110кВ TV1G, присоединенные к секциям ОРУ-110кВ со схемой «110-3Н»; - комплектное распределительное устройство 10кВ. В качестве оборудования РЗиА для всех присоединений ОРУ-110кВ и КРУ-6кВ, применяются микропроцессорные устройства защиты и автоматики (МПУ). Основное оборудование (МПУ РЗиА) и вспомогательное оборудование (режимные и ремонтные переключатели, реле выходных цепей, промежуточные ряды зажимов и др.) защиты и управления размещается в закрытых шкафах двустороннего обслуживания, имеющих переднюю дверь (с прозрачным окном для обзора и оперативного доступа к лицевой стороне оборудования РЗиА) и заднюю дверь для эксплуатационного доступа к аппаратуре РЗиА, расположенной на неподвижной раме (встроенный монтаж), и к рядам зажимов. Соединительные проводники (контрольные кабели и монтажные шлейфы) подключаются на рядах зажимов и клеммах аппаратуры соединением «под винт». Питание МПУ и прочего вторичного оборудования РЗиА в шкафах защиты и автоматики управления (ШЗА) и в шкафах

наружной установки (ШНУ), осуществляется от системы оперативного постоянного тока напряжением 220В. Собственные нужды переменного тока шкафов защиты и приводов выключателей/разъединителей питаются через проектируемый распределительный ЩСН- 380/220В. Привода разъединителей РУ напряжением 110кВ на ПС 110/10кВ имеют моторные привода, использующие переменный и/или постоянный оперативный ток и возможность выбора (для оперативного персонала) режимов дистанционного или местного управления коммутационными аппаратами (КА) с помощью ручных переключателей, располагаемых в шкафу наружной установки на ОРУ-110кВ. Привода заземляющих ножей (ЗН) – ручные. Дистанционное управление выключателем 110кВ и разъединителями 110кВ может осуществляться с АРМ дежурного оператора, или непосредственно со шкафа управления, расположенного в помещении ОПУ. Управление «по месту» разъединителями 110кВ может также осуществляться с помощью переключателей местного управления, располагаемых в шкафу наружной установки на ОРУ-110кВ. Во всех случаях местного/дистанционного управления коммутационного оборудования 110кВ, предусматривается использование оперативной блокировки (ОБР) разъединителей и ЗН, реализованной через блок-контакты приводов соответствующего оборудования. На основе упоминаемых выше документов и решений в настоящем проекте разработаны принципиальные схемы устройств РЗиА присоединений ПС 110/10кВ. Информация для заказа шкафов защиты и автоматики приведена в опросных листах данного раздела и в спецификации оборудования, изделий и материалов. Технические решения по применению микропроцессорных устройств (и функций) РЗиА» для присоединений 110кВ детально изложены в настоящей пояснительной записке.

4.5.2 Шкаф защиты и автоматики трансформатора Т-1 Устройство ТОР 200 Т 75 (первый комплект РЗиА трансформатора) Назначение и функции устройства: Терминал ТОР

200 Т 75 предназначен для релейной защиты и автоматики силового понижающего двухобмоточного трансформатора мощностью до 40 МВА.

Терминал может применяться во всех типах ячеек КРУ. В устройстве реализованы следующие функции: - дифференциальная токовая защита с торможением (ДТЗ);

- трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) по стороне ВН;

- двухступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) по стороне НН;

- защита от обрыва токоведущего проводника (ЗОП);

- ненаправленная токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП);

- ускорение токовых защит;

- газовая защита (ГЗ) трансформатора и РПН;

- прием сигнала от датчика дуговой защиты (ЗДЗ);

- функция резервирования отказа выключателя (УРОВ);

- пуск МТЗ по напряжению;

- контроль и управление выключателем;

- местная, предупредительная и аварийная сигнализация;

- автоматическое повторное включение (АПВ);

- диагностика ресурса выключателя (МКРВ).

Терминал также выполняет измерения аналоговых сигналов, осциллографирование и регистрацию анормальных режимов, передачу данных в соответствии со стандартами Modbus, ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р МЭК

60870-5-104-2004, а также IEC 61850-8-1. Терминал имеет свободно конфигурируемую

Средства диспетчерского и технологического управлении

Система управления подстанцией построена на основе автоматизированной системы SICAM PAS. SICAM PAS выполнена как открытая модульная система, включающая все широко использующиеся коммуникационные стандарты. 2. SICAM PAS решает следующие задачи:- Обмен данными с подсистемами и центрами управления верхнего уровня через многочисленные коммуникационные протоколы- Сбор данных процесса в режиме реального времени- Телеуправление/управление коммутационными устройствами посредством блокировок- Визуализация данных процесса через индивидуально разработанные интерфейсы пользователя, такие как общий обзор, схемы подстанций, списки событий и т.д.- Архивирование измеряемых и счетно-импульсных величин- Анализ осциллограмм повреждений- Передача данных процесса через OPC сервер- Решение автоматизированных задач.

Архитектурно-строительные решения

Здание ЗРУ 6кВ, ОРУ 110кВ и ОПУ согласно Гост 21.501-2018 п.5.2.2 : -уровень ответственности здания - Г -категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - II -степень огнестойкости здания А.

Работы по антикоррозионной защите производить в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 "Защита строительных конструкций от коррозии". Бетон железобетонных конструкций ниже отм. 0.000 м. изготовить с применением шлакопортландцемента F75. Обратную засыпку котлована производить песком средней крупности с послойным трамбованием, толщина слоя 200мм. Нормативная глубина промерзания грунта - 2,1 м. Расчетная зимняя температура наружного воздуха = - 35°С. Район по ветру - III, Ветровое давление =0,38кПа, 38 кгс/ м². Расчетный весс снегового покрова = 100кг/м². Район по гололёдности - III ( толщина стенки гололеда -15мм).

Материалы стальных конструкций принять в соответствии с техническими требованиями. Материал сборных железобетонных и бетонных конструкций, либо их элементов, принимать в соответствии с указаниями пояснительных записок, принятых серий и типовых проектов для расчетной температуры наружного воздуха минус 35°С. В. Антикоррозионные мероприятия 1. На основании СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" все сборные железобетонные элементы нулевого цикла должны изготавливаться из бетона на портландцементе по ГОСТ 10178-85* с последующим нанесением на все поверхности горячего битумного покрытия. Марка бетона всех железобетонных конструкций по морозостойкости должна быть не ниже F75 2. Металлоконструкции огрунтовать грунтовкой ГФ - 021( ГОСТ 25129-82*) с последующим покрытием( количество слоев два) краской БТ - 177 ( ГОСТ 5631-79). 3. Стальные конструкции нулевого цикла, в частности изделие П 89 для крепления ригелей, подлежат оцинковке с последующей битумной защитой типа "усиленная". Г . Перечень видов скрытых работ, подлежащих освидетельствованию актами: - освидетельствование качества грунтов оснований и заложения фундаментов; - разбивка осей сооружений; - устройство котлованов под сооружения; - устройство подушек под фундаменты; - устройство фундаментов; - антикоррозионная защита и гидроизоляция фундаментов; - устройство обратной засыпки пазух котлованов; - устройство бетонных, железобетонных и узлов сборных железобетонных конструкций; - болтовые и сварные соединения металлоконструкций; - защита от коррозии металлических конструкций, в том числе мест сварки.

Грунт основания следует уплотнить на глубину 1,0м. Размеры площадки уплотнения грунта больше границ фундамента на 1 м в каждую сторону. Основными характеристиками уплотненных грунтов являются: заданная плотность уплотненного грунта в сухом состоянии, максимальная плотность уплотненного грунта в сухом состоянии, получаемая при стандартном уплотнении, и оптимальная влажность, при которой достигается максимальная и заданная плотность уплотненного грунта ( ГОСТ 22733). Уплотнение грунта производить послойно толщиной слоя не более 15-20 см . Отсыпка каждого последующего слоя производится только после тщательного уплотнения предыдущего. Плотность сухого грунта насыпи в уплотнённом состоянии не более ρ= 1,6т/м³. При влажности грунтов ниже оптимальной до их отсыпки или уплотнения грунты необходимо доувлажнять. Доувлажнение грунтов следует выполнять в теплое время года непосредственно в карьерах или резервах до их разработки. В ходе опытного уплотнения уточняют заданные технологические параметры уплотнения: - толщину уплотненного слоя грунта; - количество ударов трамбовки или проходов механизмов, необходимых для уплотнения до отказа; - понижение поверхности отсыпки при уплотнении грунтов до отказа трамбованием или укаткой; - оптимальную влажность уплотненных грунтов. - Мероприятия относятся для железобетонных конструкции под фундаменты ( ОПУ, ЗРУ, Силовых трансформаторов).

АС1. Архитектурно-строительные решения. Металлические изделия

- Настоящие технические требования рапространяются на изготовление стальных строительных изделий порталов, прожекторных мачт и опор под оборудование, кабельных конструкций открытых распределительных устройств (ОРУ) подстанций напряжением

35...500 кВ

- Материал стальных изделий:

  - Порталы ошиновки и прожекторные мачты (элементы толщиной 4-40 мм)

В сварных конструкциях-С345 для поясов, С255 для остальных элементов, в болтовых конструкциях -С345 для поясов, С255 для остальных элементов по ГОСТ 27772- 88*

  - Металлоконструкции опор под оборудование (элементы толщиной 4-20 мм)- С245 по ГОСТ 27772-88*

  - Металлоизделия из сортового проката (круг, квадрат) - С235 по ГОСТ 535-2005

  - Металлоизделия кабельных лотков-С235 по ГОСТ 27772-88*

- Электроды для сварных швов применять типа 342А в порталах и прожекторных мачтах, 342 в опорах под оборудование по ГОСТ 9467-75*

- Подготовка под сварку, сварка и контроль качества сварки должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 6996-66* и СНиП 3.03.01-87

- Разметка деталей изделий должна производиться любым методом, обеспечивающим требуемую точность работ и экономное расходование стали

- Детали должны изготавливаться из выправленного проката

- Правка стали в холодном состоянии должна производиться на вальцах и прессах. Поверхность стали после правки не должна иметь вмятин, забоин и других повреждений

- Кромки деталей после кислотной резки должны быть очищены от грата, шлака, брызг и наплывов металла и не иметь неровностей и шероховатостей превышающих:

- при машинной резке -0,3 мм,

- при ручной резке-1 мм

- Кромки деталей после резки на ножницах не должны иметь заусенец и завалов, превышающих 0,3 мм, а также трещин

- Защита стальных изделий от коррозии должна выполняться на заводе- изготовителе в соответствии с проектом.

АС2. Архитектурно-строительные решения. Маслосборник

Работы по антикоррозионной защите производить в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 " Защита строительных конструкций от коррозии". Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля - средняя и высокая, к алюминиевой оболочке кабеля - высокая. Бетон железобетонных конструкций ниже отм. 0.000 м. изготовить с применением шлакопортландцемента F75. Обратную засыпку котлована производить песком средней крупности с послойным трамбованием, толщина слоя 200мм.

Материалы стальных конструкций принять в соответствии с техническими требованиями. Материал сборных железобетонных и бетонных конструкций, либо их элементов, принимать в соответствии с указаниями пояснительных записок, принятых серий и типовых проектов для расчетной температуры наружного воздуха минус 35°С.

- На основании СНиП 2.03.11-85 " Защита строительных конструкций от коррозии" все сборные железобетонные элементы нулевого цикла должны изготавливаться из бетона на портландцементе по ГОСТ 10178-85* с последующим нанесением на все поверхности горячего битумного покрытия. Марка бетона всех железобетонных конструкций по морозостойкости должна быть не ниже F75 2. Металлоконструкции огрунтовать грунтовкой ГФ - 021( ГОСТ 25129-82*) с последующим покрытием( количество слоев два) краской БТ - 177 ( ГОСТ 5631-79). 3. Стальные конструкции нулевого цикла, в частности изделие П 89 для крепления ригелей, подлежат оцинковке с последующей битумной защитой типа "усиленная". Г. Перечень видов скрытых работ, подлежащих освидетельствованию актами: - освидетельствование качества грунтов оснований и заложения фундаментов; - разбивка осей сооружений; - устройство котлованов под сооружения; - устройство подушек под фундаменты; - устройство фундаментов; - антикоррозионная защита и гидроизоляция фундаментов; - устройство обратной засыпки пазух котлованов; - устройство бетонных, железобетонных и узлов сборных железобетонных конструкций; - болтовые и сварные соединения металлоконструкций; - защита от коррозии металлических конструкций, в том числе мест сварки.

- Грунт основания следует уплотнить на глубину 1,0м. Размеры площадки уплотнения грунта больше границ фундамента на 1м в каждую сторону. Основными характеристиками уплотненных грунтов являются: заданная плотность уплотненного грунта в сухом состоянии, максимальная плотность уплотненного грунта в сухом состоянии, получаемая при стандартном уплотнении, и оптимальная влажность, при которой достигается максимальная и заданная плотность уплотненного грунта ( ГОСТ 22733). Уплотнение грунта производить послойно толщиной слоя не более 15-20 см . Отсыпка каждого последующего слоя производится только после тщательного уплотнения предыдущего. Плотность сухого грунта насыпи в уплотнённом состоянии не более ρ= 1,6т/м³. При влажности грунтов ниже оптимальной до их отсыпки или уплотнения грунты необходимо доувлажнять. Доувлажнение грунтов следует выполнять в теплое время года непосредственно в карьерах или резервах до их разработки. В ходе опытного уплотнения уточняют заданные технологические параметры уплотнения: - толщину уплотненного слоя

грунта; - количество ударов трамбовки или проходов механизмов, необходимых для уплотнения до отказа; - понижение поверхности отсыпки при уплотнении грунтов до отказа трамбованием или укаткой; - оптимальную влажность уплотненных грунтов. - Мероприятия относятся для железобетонных конструкции под фундамент Маслосборника объёмом 30м³.

2. Настоящие технические требования распространяются на изготовление стальных строительных изделий маслосборника. 2. Материал стальных изделий сталь С 235 по ГОСТ 27772-88*. 3. Электроды для сварных швов применять типа Э42А по ГОСТ 9467- 75*. 4. Подготовка под сварку, сварка и контроль качества сварки должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 6996-66* и СНиП 3.03.01-87. 5. Разметка деталей изделий должна производиться любым методом, обеспечивающим требуемую точность работ и экономное расходование стали. 6. Детали должны изготавливаться из выправленного проката. 7. Правка стали в холодном состоянии должна производиться на вальцах и прессах. Поверхность стали после правки не должна иметь вмятин, забоин и других повреждений. 8. Кромки деталей после кислотной резки должны быть очищены от грата, шлака, брызг и наплывов металла и не иметь неровностей и шероховатостей превышающих: - при машинной резке-0,3 мм, - при ручной резке-1 мм. 9. Кромки деталей после резки на ножницах не должны иметь заусенец и завалов, превышающих 0,3 мм, а также трещин. 10. Защита стальных изделий от коррозии должна выполняться на заводе- изготовителе в соответствии с проектом.

    - ПС 220/110/6кВ «НС-1» 2х63МВА

Проект марки ЭП выполнен на основании задания на проектирование.

ОРУ-110 кВ выполняется по схеме "110-13" (две рабочие и обходная система шин) с гибкой ошиновкой. В данный раздел включены схема заполнения ОРУ-110 кВ ПС 220/110/6 кВ планы и разрезы ячеек ору-110 кВ, планы и разрезы рабочих и обходной систем сборных шин, габаритно-установочные чертежи коммутационных и защитных аппаратов ОРУ-110 кВ, чертежи комплектации гирлянд изоляторов для подвески ошиновки. В приведённой схеме заполнения аппараты изображены в соответствии с их действительным расположением на компоновочных чертежах ОРУ-110 кВ.

Коммутационные аппараты и шинные опоры выполнены с фарфоровой изоляцией для II степени загрязнения. Установка электрооборудования выполняется на металлических стойках. Высота установки выключателей и трансформаторов тока, установленных вдоль проезда обслуживания, учитывает проезд ремонтных механизмов под ошиновкой без снятия напряжения.

Две рабочие и обходная системы сборных шин выполнены проводом марки АС 300/39 из алюминиевого сплава с сердечником из стальной проволоки. Портальные конструкции для подвески ошиновки приняты металлические. Высота шинных порталов- 7,85 м, ячейковых порталов-11,35 м. Установочные чертежи силовых трансформаторов 63 МВА 220/110/6 кВ приведены в разделе 04-24-7-1.1.1-ЭП.

За относительную высотную отметку поверхности площадки ПС 220/110/6 кВ принята отметка +179,500. Монтаж выполнить в соответствии с СН РК 4.04-07-2023 "Электротехнические устройства" и ПУЭ РК. Необходимо оформление акта скрытых работ на прокладку заземляющей шины в траншее на участке от контура заземления подстанции до опорных конструкций электрооборудования, на глубине 0,7 м.

Принятые технические решения и устанавливаемое по данному проекту электрооборудование соответствуют нормам и требованиям, действующим на территории Республики Казахстан.

Электротехнические решения. Трансформаторы АТ-1, АТ-2.

Общие указания Комплект рабочих чертежей выполнен на основании "Технического задания на разработку проектно-сметной документации, технических требований, действующих технических регламентов, сводов правил и других документов, устанавливающих требования по обеспечению безопасности проектируемых объектов, материалов топографического и инженерно-геологического обследования. Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, норм, стандартов и других документов, содержащих установленные требования. Проверка технических решений, принятых в данном комплекте рабочих чертежей, на патентную чистоту не проводилось. Объемом данного комплекта рабочей документации предусматривается установка трехфазных автотрансформаторов типа АТДЦТН-63000/220/110 У 1 с заземляющими устройствами автотрансформаторов. Ошиновка автотрансформаторов по стороне ВН 220 кВ выполнена одним гибким сталеалюминиевым проводом в фазе марки АС 500/64. Провод и аппаратные зажимы учтены в разделе "ОРУ-220 кВ." Ошиновка автотрансформаторов по стороне СН 110 кВ выполнена двойным гибким сталеалюминиевым проводом в фазе марки АС 300/39 с использованием дистанционных распорок. Провод и аппаратные зажимы учтены в разделе "ОРУ-110 кВ Ошиновка автотрансформаторов по стороне 6 кВ, также выполнена гибкими сталеалюминиевыми проводами марки АС 600/72. Вывод нейтрали автотрансформаторов соединен с заземляющим устройством с помощью сталеалюминиего провода марки АС 500/64. Заземляющее устройство выполненное в данном разделе состоит из стальной полосы 5 х 40 мм. Все электрооборудование расположенное в зоне автотрансформаторов присоединяется к заземляющему устройству автотрансформаторов, которое в свою очередь присоединяется к проектируемому заземляющему устройству подстанции. Указания по заземляющему устройству автотрансформаторов приведены в графической части раздела.

Защита электрооборудования автотрансформаторов и ошиновки от прямых попаданий ударов молний выполняется молниеотводами установленными на трансформаторных ячейковых порталах. Для защиты автотрансформаторов от грозовых и коммутационных перенапряжений установлены ограничители перенапряжения не показанные в данном разделе. Для прокладки силовых и контрольных кабелей к автотрансформаторам, используются железобетонные кабельные лотки, учтенные в строительной части проекта и неперфорированные оцинкованные лотки. Прокладка силовых и контрольных кабелей к автотрансформаторам в пределах маслоприемника принята поверхностной. Разводка силовых и контрольных кабелей выполняется в гибких металлорукавах Крепление металлорукавов с кабелом к баку автотрансформаторов осуществляется по месту. Для крепления металлических лотков в маслоприемнике, использовать опорную стойку (см. лист 12). Крепление лотков к конструкциям осуществляется по месту. Опоры под сопутствующее оборудование и маслосборник показаны условно, и учтены в строительной части проекта. 04-24-7-1.1.1.2-3П

Электротехнические решения

Общие указания Рабочий проект марки ЭП выполнен на основании задания на проектирование ОРУ-220 кВ. Выполняется по схеме "220-13" (две рабочие и обходная система шин) с гибкой ошиновкой. В данный раздел включены схема заполнения ОРУ–220 кВ ПС 220/110/6 кВ, планы и разрезы ячеек ОРУ-220 кВ, планы и разрезы рабочих и обходной систем сборных шин, габаритно-установочные чертежи коммутационных и защитных аппаратов ОРУ-220 кВ, чертежи комплектации гирлянд изоляторов для подвески ошиновки. В приведённой схеме заполнения аппараты изображены в соответствии с их действительным расположением на компоновочных чертежах ОРУ-220 кВ. Коммутационные аппараты и шинные опоры выполнены с фарфоровой изоляцией для II степени загрязнения. Установка электрооборудования выполняется на металлических стойках. Высота установки выключателей и трансформаторов тока, установленных вдаль проезда обслуживания, учитывает проезд ремонтных механизмов под ошиновкой без снятия напряжения. Две рабочие и обходная системы сборных шин выполнены проводом марки АС 500/64 из алюминиевого сплава с сердечником из стальной проволоки. Портальные конструкции для подвески ошиновки приняты металлические. Высота шинных порталов-11,35 м, ячейковых порталов-17 м. Установочные чертежи силовых трансформаторов 63 МВА 220/110/6 кВ приведены в разделе 04-24-7-1.1-ЭП. За относительную высотную отметку поверхности площадки ПС 220/110/6 кВ принята отметка +179,500. Монтаж выполнить в соответствии с СН РК 4.04-07-2023 "Электротехнические устройства" и ПУЭ РК. Необходимо оформление акта скрытых работ на прокладку заземляющей шины в траншее на участке от контура заземления подстанции да опорных конструкций электрооборудования, на глубине 0,7 м. Принятые технические решения и устанавливаемое по данному проекту электрооборудование соответствуют нормам и требованиям, действующим на территории Республики Казахстан.

Электротехнические решения. КРУ-6 кВ

Общие указания Комплект рабочих чертежей выполнен на основании "Технического задания на разработку проектно-сметной документации, технических требований, действующих технических регламентов, сводов правил и других документов устанавливающих требования по обеспечению безопасности проектируемых объектов. Технические решения, принятые в данных рабочих чертежах, соответствуют требованиям охраны окружающей природной среды, экологической, пожарной безопасности, а также требованиям государственных стандартов, действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. В объем данного комплекта чертежей входит: - Установка блочно-модульного здания помещения КРУ-6 кВ, поставляемой заводом АО "КЭМОНТ". Блочно-модульное здание КРУ- 6 кВ поставляется в полной заводской готовности в виде модулей в количестве 14 шт. комплектно с системами светодиодного освещения, отопления, вентиляции, кондиционирования, лестничными площадками. Монтаж выполнить в соответствии с CН РК 4.04-07-2023 "Электротехнические устройства", согласно действующему ПУЭ РК и инструкциям заводов-изготовителей. Детальная проработка вопроса технологической последовательности выполнения строительно-монтажных работ, а также возможность совмещения строительных, монтажных специальных строительных работ производится в проекте производства работ (ППР), разрабатываемом подрядной организацией. Все части,

подлежащие заземлению, согласно ПУЭ РК, заземлить путем присоединения к заземляющему устройству здания и далее к заземляющему устройству подстанции 220/110/6 кВ. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов должны выполняться в соответствии с ПУЭ РК. Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых - присоединение заземляющих проводников к заземляющему устройству подстанции. Проверка технических решений, принятых в данном комплекте рабочих чертежей, на патентную чистоту не проводилась.

Автоматизированная система учета и контроля потребления электроэнергии. На ПС 220/110/6 кВ "НС-1" организуется АСКУЭ нижнего уровня, предназначенная для сбора информации со счетчиков и передачи данных на верхний уровень.

- Для организации АСКУЭ необходимо следующее основное оборудование: - счетчики типа "Альфа А1800"- 26 шт; - устройство сбора и передачи данных типа УСПД- 01 НПО "МИР"- 1 шт.; - шкаф металлический, 600х600х400 - 1 шт.; - блок питания 12 В - 1 шт.; - аккумуляторная батарея 12 В - 1 шт.; - система обогрева - 1 шт.; - Радио часы РЧ-01 - 1 шт.; - терминатор RS-485 - 5 шт.; - ответвитель RS-485 - 21 шт.

- Сбор информации осуществляется со следующих присоединений: - два счетчики 110 кВ на панели управления №02, 03; - два счетчика в ячейке №06 ТСН; - два счетчика ввода 6 кВ ячейки №7, 22; - двадцать счетчиков в ячейках отходящих линий.

- Для сбора информации со счетчиков и перенаправления её на верхний уровень на ПС 220/110/6 кВ "НС-1", устанавливается устройство сбора и передачи данных типа УСПД- 01 НПО "МИР".

- Передача данных АСКУЭ между устройством сбора и передачи данных ( УСПД) и сервером в перспективе, будет осуществляется по радиоканалу с использованием радиостанции Motorolla GM430.

- Сбор информации со счетчиков осуществляется при помощью интерфейса RS-485 поскольку он позволяет организовать "сетевое подключение" оборудования. Счетчики соеднинены между собой ответвителями М 02.107. УСПД имеет 2 интерфейса RS-232, 4 интерфейса RS-485 и один LAN интерфейс. УСПД подключается к радиомодему через интерфейс RS-232.

- Сбор информации организуется следующим образом: - счетчики устанавливаемые на ПС 220/110/6 " НС-1" подключаются шлейфом через ответвители RS-485 M02.107. Передача данных между УСПД и счетчиками осуществляется по кабелю FTP 5e cat. - счетчики на ПС 220/110/6 " НС-1" подключаются по пяти независимым каналам: - три канала организуются для сбора инормации со счетчиков, устанавливаемых на I, II секциях шин и вводных счетчиков 6кВ; - четвертый канал организуется для сбора информации со счетчиков на стороне 110кВ; - пятый канал организуется для сбора информации со счетчиков ТСН . 8. Все оборудование, устанавливаемое на ПС 110/6 "НС-2", монтируется в металлическом шкафу 600х600х400 ( шкаф АСКУЭ).

Релейная защита и автоматика

Общие указания Технические решения, принятые в данных рабочих чертежах, соответствуют требованиям охраны окружающей природной среды, экологической, пожарной безопасности, а также требованиям государственных стандартов, действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья

людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. В объем данного комплекта входят принципиально-монтажные схемы шкафов, ряды зажимов, а также общие виды шкафов РЗА подстанции 220/110/6 кВ, а именно:

- шкафы РЗА линейных ячеек ОРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ;

-шкафы РЗА ячеек автотрансформаторов "АТ-1", "АТ-2";

- шкаф РЗА ячейки ОВ ОРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ;

- шкаф РЗА ячейки ШСВ ОРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ;

-шкафы РЗА ТН ОРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ;

- шкафы РЗА ПРТ 10 кВ;

- шкафы РЗА СВ 1-3 СШ и 2-4 СШ КРУ-10 кВ

Также приведены принципиальна-монтажные схемы, ряды зажимав и общие виды шкафов управления коммутационными аппаратами ОРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ, шкафов противоаварийной автоматики (АОН), шкафа переменного тока, а также клеммных шкафов и шкафов зажимов электрооборудования ОРУ–110 и ОРУ 220 кВ.

Средства диспетчерского и технологического управлении

Система управления подстанцией построена на основе автоматизированной системы SICAM PAS. SICAM PAS выполнена как открытая модульная система, включающая все широко использующиеся коммуникационные стандарты. 2. SICAM PAS решает следующие задачи:- Обмен данными с подсистемами и центрами управления верхнего уровня через многочисленные коммуникационные протоколы- Сбор данных процесса в режиме реального времени- Телеуправление/управление коммутационными устройствами посредством блокировок- Визуализация данных процесса через индивидуально разработанные интерфейсы пользователя, такие как общий обзор, схемы подстанций, списки событий и т.д.- Архивирование измеряемых и счетно-импульсных величин- Анализ осциллограмм повреждений- Передача данных процесса через OPC сервер- Решение автоматизированных задач.

Архитектурно-строительные решения

Рабочие чертежи марки АС разработаны на основании решений принятых в чертежах марки ЭП по заданию на разработку проектно-сметной документации по объекту:

«Строительство водовода от канала имени К.И. Сатпаева до города Астаны со строительством новой насосно-фильтровальной станции №4». Здание ЗРУ 110кВ, ОРУ 220кВ и ОПУ согласно Гост 21.501-2011 п.5.2.2 : -уровень ответственности здания - Г - категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - II -степень огнестойкости здания. Работы по антикоррозионой защите производить в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 "Защита строительных конструкций от коррозии". Бетон железобетонных конструкций ниже отм. 0.000 м. изготовить с применением шлакопортландцемента F75. Обратную засыпку котлована производить песком средней крупности с послойным трамбованием, толщина слоя 200мм. Нормативная глубина промерзания грунта - 2,1 м. Расчетная зимняя температура наружного воздуха = - 35°С. Район по ветру - III, Ветровое давление =0,38кПа, 38 кгс/м². Расчетный вес снегового покрова = 100кг/м². Район по гололёдности - III ( толщина стенки гололеда -15мм).

Материалы стальных конструкций принять в соответствии с техническими требованиями. Материал сборных железобетонных и бетонных конструкций, либо их

элементов, принимать в соответствии с указаниями пояснительных записок, принятых серий и типовых проектов для расчетной температуры наружного воздуха минус 35°С . В.

На основании СНиП 2.03.11-85 " Защита строительных конструкций от коррозии" все сборные железобетонные элементы нулевого цикла должны изготавливаться из бетона на портландцементе по ГОСТ 10178-85* с последующим нанесением на все поверхности горячего битумного покрытия. Марка бетона всех железобетонных конструкций по морозостойкости должна быть не ниже F75 2. Металлоконструкции огрунтовать грунтовкой ГФ - 021( ГОСТ 25129-82*) с последующим покрытием( количество слоев два) краской БТ

- 177 ( ГОСТ 5631-79). 3. Стальные конструкции нулевого цикла, в частности изделие П 89 для крепления ригелей, подлежат оцинковке с последующей битумной защитой типа "усиленная". Г. Перечень видов скрытых работ, подлежащих освидетельствованию актами:

- освидетельствование качества грунтов оснований и заложения фундаментов; - разбивка осей сооружений; - устройство котлованов под сооружения; - устройство подушек под фундаменты; - устройство фундаментов; - антикоррозионная защита и гидроизоляция фундаментов; - устройство обратной засыпки пазух котлованов; - устройство бетонных, железобетонных и узлов сборных железобетонных конструкций; - болтовые и сварные соединения металлоконструкций; - защита от коррозии металлических конструкций, в том числе мест сварки.

Грунт основания следует уплотнить на глубину 1,0м. Размеры площадки уплотнения грунта больше границ фундамента на 1 м в каждую сторону. Основными характеристиками уплотненных грунтов являются: заданная плотность уплотненного грунта в сухом состоянии, максимальная плотность уплотненного грунта в сухом состоянии, получаемая при стандартном уплотнении, и оптимальная влажность, при которой достигается максимальная и заданная плотность уплотненного грунта ( ГОСТ 22733). Уплотнение грунта производить послойно толщиной слоя не более 15-20 см . Отсыпка каждого последующего слоя производится только после тщательного уплотнения предыдущего. Плотность сухого грунта насыпи в уплотнённом состоянии не более ρ= 1,6т/м³. При влажности грунтов ниже оптимальной до их отсыпки или уплотнения грунты необходимо доувлажнять. Доувлажнение грунтов следует выполнять в теплое время года непосредственно в карьерах или резервах до их разработки. В ходе опытного уплотнения уточняют заданные технологические параметры уплотнения: - толщину уплотненного слоя грунта; - количество ударов трамбовки или проходов механизмов, необходимых для уплотнения до отказа; - понижение поверхности отсыпки при уплотнении грунтов до отказа трамбованием или укаткой; - оптимальную влажность уплотненных грунтов. - Мероприятия относятся для железобетонных конструкции под фундаменты ( ОПУ, ЗРУ, Силовых трансформаторов).

- СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ

  - Система автоматизации (площадка НФС 4)

Автоматизированная система управления технологическими процессами Цель создания системы

- Обеспечение экономической эффективности водовода – обеспечение требуемого качества и количества воды при минимальных приведенных затратах.

- Реализация системы управления на базе средств, отвечающих современному уровню техники управления технологическими процессами и имеющих перспективу применения в обозримом будущем.

- Обеспечение высоких показателей надежности и экономичности работы за счёт:

  - реализации законов автоматического управления, точно и полно учитывающих специфику протекающих технологических процессов;

  - приближения принимаемых операторами управляющих решений к оптимальным, благодаря развитому информационному обеспечению (своевременное представление данных в требуемом объеме, в удобном для восприятия виде).

- Создание комфортных условий работы оперативного персонала и уменьшение нагрузки на него при управлении НФС-4, насосными станциями и вспомогательного оборудования за счет:

  - оптимизированных функций автоматического управления и контроля;

  - автоматизации анализа ситуаций, связанных как с технологическим оборудованием, так и с самой системой управления в целом;

  - оптимальных эргономических решений.

- Обеспечение необходимой меры ответственности персонала за счет наличия в системе функций слежения и протоколирования действий персонала по управлению энергоблоком.

- Достижение высокого уровня безаварийности работы водовода, облегчение его эксплуатационного обслуживания, сокращение времени на поиск и устранение возникающих нарушений в работе за счёт:

  - глубокой диагностики системы управления;

  - резервирования и модульного построения;

  - блокирования недостоверной информации и ошибочных действий персонала;

  - распределенной обработки информации и управления;

  - устойчивости к любому единичному отказу в системе;

  - возможности замены модулей без отключения контроллеров.

- Выдача объективной информации, полученной в процессе ведения технологических режимов, в обработанной и удобной для дальнейшего использования форме неоперативному инженерно-техническому и административному персоналу для решения производственных и организационно-экономических задач.

- Обеспечение низких материальных и финансовых затрат на автоматизацию

Назначение системы

АСУ ТП – это комплексное решение, предназначенное для реализации информационных, управляющих и сервисных функций на производственных предприятиях. Система предназначается для управления технологическим оборудованием водовода для транспортировки, очистки воды с обеспечением необходимого качества и количества. Система используется во всех эксплуатационных режимах технологического оборудования, включая периоды ремонта, резерва, пуска, работы и останова. Она охватывает управление технологическим оборудованием и мониторинг состояния вспомогательного. Система является автоматизированной (не автоматической), то есть предусматривает работу технических средств управления под контролем и при участии оперативного персонала. Центральной частью АСУТП является программно-технический комплекс на базе микропроцессорной технике, кроме него в состав системы входят датчики, исполнительные механизмы, средства визуализации – видео стены, программное обеспечение, традиционные средства контроля, непрограммируемые и программируемые средства автоматизации, поставляемые комплектно с технологическим оборудованием.

В рамках системы наряду с традиционными задачами технологического управления решаются задачи, предназначенные для обеспечения персонала данными о технико- экономических показателях работы оборудования, анализом аварийных ситуаций.

Система была разработана с учетом следующих ключевых свойств:

- компактность;

- агрегатный блочно-модульный принцип построения примененных технических средств;

- использование современных форм и методов представления информации о ходе технологического процесса и управления.

Состав процедур (операций) с учетом взаимосвязи и совместимости автоматизированной и неавтоматизированной деятельности

Объем автоматизации технологического оборудования соответствует нормативным документам, решен в основном на программируемых средствах и на локальных средствах автоматизации.

Под неавтоматизированной деятельностью понимается управление не электрифицированной арматурой и управление механизмами по месту, а также обходы оборудования.

Контроль работоспособности средств измерений и исполнительных механизмов возложен на средства АСУТП.

Основные технические решения

Комплексная система АСУ ТП предусматривает выполнение следующих функций

  - сбор данных состояния и работы оборудования,

  - визуализация собранных данных и технологического процесса средствами НМI процесса для улучшения, оптимизации

  - контроль рабочих процессов на насосно-фильтровальной станции;

  - дистанционное управление технологическим оборудованием.

Для повышения надёжности и безопасности технологических процессов система АСУТП предусматривается децентрализованной с помощью распределенных автоматизированных систем управления.

Структура АСУТП

АСУТП образована по иерархическому принципу. Выделено три уровня иерархии в зависимости от выполняемых функций: верхний, средний и нижний.

Верхний уровень АСУТП обеспечивает взаимодействие оперативного персонала с технологическим оборудованием, обслуживание ПТК инженерным персоналом, организует работу системы и подготовку массивов информации для ее использования неоперативным административно-техническим персоналом.

Общая визуализация всех технологических процессов на объекте и состояние оборудования в реальном масштабе времени происходит на видео-стене и при помощи выделенных рабочих мест операторов в центральном операторском (диспетчерском) пункте в здании АБК насосно-фильтровальной станции. В помещении диспетчерской предусмотрено устройство центрального пульта управления технологическим процессом (ЦПУТП)

Средний уровень АСУТП выполняет сбор, ввод и обработку аналоговой и дискретной информации в ПТК, формирует и отрабатывает дискретные управляющие воздействия на агрегаты, а также регулирование по различным законам, решает задачи защиты.

Средний уровень АСУТП включает контроллеры, объединенные дублированной сетью Ethernet, и может выполнять функции технологических защит и автоматического

управления при отсутствии связи с верхним уровнем. Насосные, вспомогательные механизмы и системы интегрируются в единую систему АСУ по протоколу Ethernet.

Нижний уровень включает датчики, исполнительные механизмы и вспомогательное оборудование.

Система АСУ ТП предусматривает сбор общих данных состояния и работы оборудования, визуализации собранных данных и технологических процессов средствами НМI, для улучшения и оптимизации технологических процессов и их контроля в реальном времени.

Общие отображение технологических процессов и состояния оборудования в цехе НФС-4, а также управления в реальном времени происходит при помощи выделенного рабочего места оператора (АРМ) установленных в цехах.

Управление основным технологическим оборудованием осуществляется распределёнными системами автоматизации(локально) и дублированием основных функций управления центральной системой ЦДС в здание АБК.

Управление оборудованием:

- локально, в ручном режиме на каждом участке,

- от АРМ оператора в цехе НФС,

- от ЦДС в здании АБК.

Для автоматизации работы оборудования и контроля работы, предусмотрены алгоритмы управления основными технологическими системами с возможностью выбора алгоритма работы и места управления с АРМ оператора или ЦДС.

Аналитика данных по воде разработана с использованием современных систем и высокотехнологичных датчиках ENDRESS-HAUSER с использованием быстродействующих и надежных ПЛК SIEMENS S7-1500.

Визуализация и управление

Общая визуализация всех технологических процессов на объекте и состояние оборудования в реальном масштабе времени происходит на видео-стене и при помощи выделенных рабочих мест операторов в центральном операторском (диспетчерском) пункте в здании АБК.

Последовательность отображения информации на основной видео-стене:

- данные из подающей насосной;

- данные о состоянии и количестве воды при поступлении;

- работа НФС-4;

- данные о состоянии подготовленной воды;

- состояние РЧВ;

- работа НС II подъёма;

- система УФО;

- данные напорного трубопровода;

- блок очистки промывных вод.

Отображение информации на вспомогательной видео-стене:

- Системы вентиляции НФС и ЦДС;

- Системы пожаротушения;

- Цех мех. обезвоживания;

- КНС/ЛНС;

- Состояние резервных генераторов.

Управление основным технологическим оборудованием осуществляется распределёнными системами автоматизации (локально) и дублированием основных функций управления центральной системой ЦДС. Дополнением центральной системы управления и контроля являются локальные АРМ операторов в цехах НФС и НС.

Для автоматизации работы оборудования предусмотрены алгоритмы автоматического управления основных технологических систем с возможностью выбора места управления (локальное управление или удалённое управление).

Основной и резервный оптоволоконные каналы связи внутри объекта обеспечивают бесперебойную работу системы. На локальных участках предусмотрены защищенные каналы связи оборудования.

Основной защищенный распределенный каналы связи внутри объекта обеспечивают бесперебойную работу системы. Для хранения полученных данных и формирования отчётной статистики на АРМ оператора предусмотрен RAID1 массив и система бесперебойного питания.

Обмен данными АСУТП с оборудованием автоматики, поставляемым комплектно с технологическим оборудованием, осуществляется по стандартным промышленным интерфейсам:

- RS232/RS485 (открытый протокол передачи данных Modbus RTU);

- Ethernet (протокол передачи данных ProfiNet)

Для хранения полученных данных и формирования отчётной статистики предусмотрен современный высокопроизводительный сервер с RAID1 массивом и системой бесперебойного питания. Срок хранения основной информации не менее 10 лет. Так же предусмотрены прикладным ПО - алгоритмы анализа, работы систем технологического оборудования и объекта в целом.

Питание системы автоматизации осуществляется по 1 категории от источника бесперебойного питания подводом напряжения ~220В и заземляющего проводника РЕ к шкафу контроля и управления.

Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями монтажно-эксплуатационных инструкций на устанавливаемые приборы.

Бобышки, гильзы, штуцера и другие устройства, необходимые для монтажа первичных приборов на технологических трубопроводах и оборудовании, разрабатываются на этапе рабочей документации.

Кабельные проводки выполнены кабелем типа Belden 3079A 2х0.32 и ОКСЛНГ(А)- HF-М2П-А8-2.5.

Кабельные линии от датчиков давления, температуры, уровней проложить в коробе, металлорукавах. Силовые и слаботочные кабели в коробе разделить перегородкой.В местах подъёма и спуска кабели должны быть защищены стальными электросварными трубами, монтажным профилем. Соединительные коробки, клапан-отсекатель должны быть надёжно заземлены согласно инструкции по монтажу защитного заземления и зануления.

Все оборудование применяемое проектом отвечает требованиям по взрыво- пожаробезопасности и имеет сертификаты соответствия РК.

Связь

Управление	основным	технологическим	оборудованием	осуществляется распределёнными  системами  автоматизации  (локально)  и  дублированием  основных

функций управления. Дополнением центральной системы управления и контроля являются локальные АРМ операторов в цехах НФС и насосных станций.

Для автоматизации работы оборудования предусмотрены алгоритмы автоматического управления основных технологических систем с возможностью выбора места управления (локальное управление или удалённое управление).

Основной и резервный оптоволоконные каналы связи внутри объекта обеспечивают бесперебойную работу системы. На локальных участках предусмотрены защищенные каналы связи оборудования.

Связь между НФС и насосными станциями водовода между собой предусматривается посредством спутниковых каналов связи на основе оборудования Starlink. Для этого на каждой станции предусматривается спутниковый модем Starlink с подключением к управляемому коммутатору.

С диспетчерской АБК НФС из ЦПУ ТП предусматривается передача данных в общую систему ГКП “Астана су арнасы” с применением каналообразующего оборудования провайдера сотовой связи и посредством спутникового модема Smartlink.

Состав функций, комплексов задач, реализуемых системой

Функции комплекса задач, делятся на две категории – пользовательские и служебные.

Пользовательские	функции	предназначены	для	оперативного	персонала,	а служебные функции для персонала, обслуживающего АСУТП.

АСУТП	выполняет	информационные,	управляющие	и	вспомогательные автоматизируемые функции. Основная часть функций выполняется автоматически.

Информационные	функции	–	функции	получения,	обработки	и	передачи информации о состоянии технологического объекта или внешней среды:

- сбор и первичная обработка информации;

- отображение информации;

- технологическая сигнализация;

- регистрация событий.

Управляющие функции – функции получения и оценки информации о состоянии технологической установки, выбора управляющих воздействий и их реализации:

- дистанционное управление;

- автоматическое регулирование;

- автоматическое включение резерва;

- технологические блокировки;

- функционально-групповое управление;

- технологические защиты и защитные блокировки.

Вспомогательные (сервисные) функции – функции сбора, обработки и представления информации о состоянии АСУТП (включая ПТК), осуществление управляющих воздействий на соответствующие технические и программные средства:

- контроль информации;

- контроль комплекса технических средств.

Мониторинг и управление насосными агрегатами

Для управления насосными агрегатами предусматривается установка преобразователей частоты с возможностью управления с ЦПУТП и передачи на него всех параметров c обратной связью, архивацией данных.

Нижеследующие параметры насоса передаются на ЦПУ ТП:

- Ток электродвигателя, фаза А, В, С.

- Линейные напряжения на электродвигателя

- Состояние оборудования - Работа/Авария/готовность

- Состояние дискретных входов и выходов

- Частота вращения электродвигателя

- Температура статора электродвигателя

- Код ошибки преобразователя частоты

- Количество работающих насосных агрегатов

- Температура подшипников

Предусмотрен вывод на ЦПУТП следующих параметров

- давление в трубопроводе;

- расход воды;

- расход электроэнергии;

- мутность воды;

- остаточный хлор;

- уровень РН;

- уровень воды в резервуарах;

- состояние запорно-регулирующей арматуры;

Для контроля текущего состояния и управления технологическим оборудованием на экранах цветных мониторов оператору предоставляется следующая информация:

- мнемосхемы разной степени детализации;

- графики изменения текущих значений параметров, ретроспективного просмотра значений параметров, значений вычисленных параметров;

- таблицы записи параметров, объединенных в группы по смысловому признаку;

- гистограммы для сравнения однотипных параметров;

- сигнализация о возникновении нарушений в технологических процессах, срабатывании защит и блокировок, выявленных неисправностях технических средств АСУТП

Принципы реализации блокировок

Схема блокировки учитывает нормальные и ремонтные режимы работы оборудования и исключать блокирование опробования устройств, выведенных в ремонт. Вывод оперативной блокировки осуществляется отдельно по каждому присоединению, а при наличии возможности - отдельно по каждому коммутационному аппарату. Вывод оперативной блокировки осуществляется только на микропроцессорных терминалах управления технологическим оборудованием.

Факт вывода оперативной блокировки фиксируется в журнале событий. В составе видеокадров на АРМ оперативного персонала предусматриваются мнемосхемы, визуализирующие логику алгоритмов оперативных блокировок с отображением состояния коммутационных аппаратов, сигналов и логических элементов. Мнемосхемы предназначены для отображения текущего состояния оперативной блокировки и определения причины запрета ей управления коммутационным аппаратом.

Средства визуализации

Система АСУ ТП предусматривает сбор общих данных состояния и работы оборудования, визуализации собранных данных и технологических процессов средствами НМI, для улучшения и оптимизации технологических процессов и их контроля в реальном времени.

В диспетчерской АБК насосно-фильтровальной станции предусматривается установка двух видеостен и АРМ операторов

Последовательность отображения информации на основной видео-стене

  - данные из подающей насосной;

  - данные о состоянии и количестве воды при поступлении;

  - работа НФС;

  - данные с реагентного хозяйства;

  - данные о состоянии подготовленной воды;

  - контроль состояния РЧВ;

  - работа НС II подъёма;

  - данные напорного трубопровода.

Отображение информации на вспомогательной видео-стене

  - системы вентиляции НФС и ЦДС;

  - системы пожаротушения;

  - цех мех.обезвоживания;

  - КНС/ЛНС;

  - состояние резервных генераторов;

  - данные с АСКУЭ

Блок очистки промывных вод.

Объектом	автоматизации	блока	является	технологический	процесс	очистки промывных вод до норм питьевой воды c использованием технологии ультрафильтрации. Исходная вода из резервуаров отстойников промывной воды через насосы P-RAW поступает в технологический корпус очистки промывных вод, где проходит последовательные этапы очистки, которые включают грубую фильтрацию, микрофлоккуляцию и ультрафильтрацию. На первом этапе исходная вода проходит через автоматический фильтр (ASF) для очистки от крупных примесей размером более 300мкм. После грубой фильтрации для повышения селективности удаления органических примесей вода используется узел микрофлоккуляции (MF) с петлей напорной рециркуляции через кавитационный инжектор. Через порты инжекции в воду дозируются реагенты коагуляции и жидкие/газообразные реагенты коррекции рН. Для гомогенного распределение дозируемых реагентов во всем

потоке исходной воды в узле MF установлен статический миксер.

После этапа микрофлоккуляции вода поступает в балансирующий резервуар (T-BR) для обеспечения контактного времени коагулянта с водой. Из T-BR вода после микрофлоккуляции через узел подачи воды (P-FEED) поступает на этап ультрафильтрации (UF-SiC). Пермеат (фильтрат) с установок ультрафильтрации через водопровод направляется в резервуары очищенной воды. Для обслуживания ультрафильтрационного узла UF-SiC используется узел обратной промывки и споласкивания (BW-SP). Для периодической дезинфекции мембран и очистки от органических отложений на мембранах ультрафильтрации используется озонированная вода (CEB-O3) c использованием озона, получаемого из атмосферного воздуха (HMS-O3). Для периодической очистки мембран от неорганических отложений (накипь) используется узел химической мойки (CIP).

Инструментальные параметры технологического процесса, включая параметры исходной и очищенной воды используются для быстрой и автоматической коррекции технологического процесса в зависимости от изменяющихся параметров исходной воды. Работа всей технологической линии полностью автоматизирована с использованием рабочей станции оператора (АРМ).

В соответствии с принятой технологической схемой водоочистки запроектированы следующие узлы:

- P-RAW	Насосная станция подачи исходной воды из резервуаров отстойников

- ASF	Узел автоматической грубой фильтрации

- MF	Узел микрофлоккуляции и контроля параметров исходной воды

- DOS-FLOC	Узел дозирования реагента коагуляции

- T-BR	Балансирующая емкость

- P-FEED	Насосная станция подачи воды на узел ультрафильтрации

- UF-SiC	Узел ультрафильтрации

- BW-SP	Узел обратной промывки и споласкивания

- HMS-O3	Узел генерирования озона из атмосферного воздуха

- CEB-O3	Станция дезинфекции мембран

- СIP	Узел химической мойки мембран ультрафильтрации

- COMP	Узел компрессионного воздуха

Документацией предусматриваются следующие технические решения по системе автоматизации, сигнализации и диспетчеризации оборудования:

P-RAW Насосная станция исходной воды.

- контроль уровня, давления

- работа насосов подачи: режимы работы местный/дистанционный, контроль датчиков насосов

На	АРМ	предусмотрена	индикация	уровня,	работы	насоса,	сигнал	аварии	при неисправности, расход, давление станции

ASF Узел автоматической грубой фильтрации.

Автоматика	принята	комплектной	поставки,	с	комплектным	шкафом	управления, диспетчеризация по интерфейсу PROFINET.

На АРМ предусмотрена индикация состояний, индикация перепада давления на фильтре, сигнал аварии при неисправности.

MF Узел микрофлоккуляции исходной воды.

- контроль давления, перепада давления, расхода

- контроль массовой доли взвешенных веществ

- контроль массового расхода реагента коррекции рН

- контроль регулирующего клапана с датчиком положения заслонки

На АРМ предусмотрена задание целевого рН и доза коагулянта, контроль положения заслонок, сигнал аварии при неисправности.

T-BR	Балансирующая емкость

- контроль уровня, контроль рН

- датчик предельного уровня

На АРМ предусмотрена индикация рН, состояния привода мешалок, сигнал аварии при неисправности.

P-FEED Насосная станция подачи воды на узел ультрафильтрации

- контроль давления, уровня

- контроль регулирующих клапанов с датчиком положения заслонки

На АРМ предусмотрен контроль положения заслонок, сигнал аварии при неисправности.

UF-SiC узел ультрафильтрации

- контроль давления входящей, пермеатной и воды обратной промывки

- контроль расхода пермеатной воды

- автоматический дренаж обратной промывки

На АРМ предусмотрена контроль режимами фильтрации, обратной промывки, индикация состояния установки, сигналы аварии при неисправности.

BW-SP Узел обратной промывки и споласкивания

- контроль уровня, расхода, давления

На АРМ предусмотрен индикация работы насосов обратной промывки и споласкивания, уровня емкости, сигнал аварии при неисправности.

CEB-O3 Станция дезинфекции мембран

- контроль уровня, расхода, давления

На	АРМ	предусмотрена	индикация	уровня,	работы	насоса,	сигнал	аварии	при неисправности

CEB-O3 Станция дезинфекции мембран

Автоматика	принята	комплектной	поставки,	с	комплектным	шкафом	управления, диспетчеризация по интерфейсу PROFINET.

На АРМ предусмотрена индикация состояний, индикация перепада давления на фильтре, сигнал аварии при неисправности.

СIP Узел химической мойки мембран ультрафильтрации

- контроль уровня, расхода, давления, температуры

- система подогрева и термостатирования воды

На АРМ предусмотрена индикация уровня, контроль работы насоса рециркуляции, сигнал аварии при неисправности

COMP Узел компрессионного воздуха

Включает компрессорная установка и блок кольцевых воздуходувок. Компрессорная установка принята полной заводской готовности с комплектной системой автоматических защит и блокировок по температуре на выходе компрессорного элемента, превышения давления или выхода из строя датчика давления, перегрузки двигателя.

Контроль работы компрессора, передача данных в помещение операторской от панели управления компрессора предусмотрено в объеме:

- компрессор в работе;

- компрессор авария.

В случае аварии компрессора в помещении операторской предусмотрена светозвуковая сигнализация.

На АРМ блока очистки контролируется приводы кольцевых воздуходувок с индикацией давления воздуха, предусмотрена индикация работы насоса, сигнал аварии при неисправности, уровня

Выбор технических средств системы автоматизации произведен исходя из условий эксплуатации и их размещению в соответствии с окружающей средой.

Конструктивные решения по размещению оборудования

Климатическое	исполнение	технических	средств	автоматизации	приняты	для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом (УХЛ)

Категория размещения средств автоматизации исходя из наиболее худших условий эксплуатации принята не ниже 3.

Исполнение оболочек оборудования первичных и вторичных средств автоматизации, щитового оборудования по условиям пылевлагозащиты приняты общепромышленного исполнения со степенью защиты не менее IP54.

Датчики и местные приборы размещаются на технологических трубопроводах и оборудовании в удобных для обслуживания местах, открыто.

Щиты и пульты управления, поставляемые комплектно с оборудованием расположены непосредственно у технологического оборудования.

Для сбора, обработки информации и реализации функций управления проектом предусмотрен шкаф контроля и управления ШУ на базе программируемого логического контроллера SIEMENS Simatic S7-1500. Конструктивно компоновка шкафа ШУ выполнена в шкафу напольного исполнения с односторонним обслуживанием.

Управление производительностью насосов осуществляется при помощи преобразователей частоты SINAMICS по интерфейсу Profinet. Дозирующие станции дооснащены модулями расширения E-Box 500, позволяющими также интегрировать их в сеть Profinet.

Для защиты аналоговых сигналов цепей и удобства выполнения работ по наладке и техническому обслуживанию предусмотрены клеммы с откидным держателем предохранителя.

Для обеспечения надежности электроснабжения оборудования АСУТП, подсистема запитывается от собственного источника бесперебойного питания.

Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

До начала монтажа оборудования АСУТП должна быть выполнена подготовка помещения для монтажа щитовых изделий и прокладки кабелей и обеспечено в помещениях размещения оборудования АСУТП климатических условий.

Для работы в условиях функционирования системы поставщик системы АСУТП при содействии заказчика обязан провести обучение оперативного и эксплуатационного персонала.

Подготовка персонала

Поставщик системы АСУТП разрабатывает и включает в состав рабочего проекта Программу подготовки персонала (ремонтного, эксплуатационного, пользователей).

Окончательная оценка результатов подготовки персонала производится на этапе опытной эксплуатации

Таблица 6.3. Перечень входных / выходных сигналов блока очистки промывных вод НФС- 4

|  | Наименование параметра, размерность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/ п |  | ТЭГ номер | Тип датчика, исполните льный механизм | Вид сигна ла | Диапазо н измерен ия (шкала прибора | Функц ии | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НФС-4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль давления на входе грубого фильтра ASF и для расчета перепада давления на Aфильтра ASF (контроль промывки фильтра по перепаду давления) | PT1- ASF | Датчик давления | AI | 0-1бар, ±0.5% | Измере ние |  |
| 2 | Контроль давления на выходе грубого фильтра ASF и для расчета перепада давления на Aфильтра ASF (контроль промывки фильтра по перепаду давления) | PT2- ASF | Датчик давления | AI | 0-1бар, ±0.5% | Измере ние |  |
| 3 | Контроль давления давления после статического миксера ST-MIX и и для расчета перепада давления ST-MIX для контроля эффективности миксера | PT1- MF | Датчик давления | AI | 0-1бар, ±0.5% | Измере ние |  |
| 4 | Контроль давления на входе инжектора INJ- MFдля контроля эффективности инжектора | PT2- MF | Датчик давления | AI | 0-4бар, ±0.5% | Измере ние |  |
| 5 | Контроль давления на выходе грубого фильтра ASF и для расчета перепада давления на Aфильтра ASF (контроль промывки фильтра по перепаду давления) | PT2- ASF | Датчик давления | AI | 0-1бар, ±0.5% | Измере ние |  |
| 6 | Контроль расхода исходной воды и расчет суммарного количества поступающих взвешенных веществ с использованием датчика Teqwave | FT1- MF | Эл- магнитны й расходоме р | AI | 1000м3/ ч, ±0.5% | Измере ние |  |
| 7 | Регулирование производительности насоса P-MT | FT2- MF | Эл- магнитны й расходоме р | AI | 100м3/ч, ±0.5% | Измере ние |  |
| 8 | Контроль массовой доли твердых веществ поступающих на технологический процесс и расчет суммарного количества поступающих взвешенных веществ с использованием данных расхода FT1-MF | TTS- MF | Ультразву ковой датчик массовой доли твердых веществ | AI | 4г/л, ±1% | Измере ние |  |
| 9 | Аварийный сигнал переполнения (T-BR) | LSH- TBR | Датчик предельно го уровня | DI | 3000мм, ±1мм | Сигнал изация |  |
| 10 | Аварийный сигнал низкого уровня (T-BR) | LSL- TBR | Датчик предельно го уровня | DI | 3000мм, ±1мм | Сигнал изация |  |
| 11 | Регулирование коррекцией рН при микрофоккуляции | PHT1- TBR | Водородн ый показател ь (рН) | AI | 0-12рН, ±0.05 | Измере ние |  |
| 12 | Регулирование постоянного уровня через регулируемый клапан контроля расхода исходной воды AVR-MF | LT- TBR | Радарный уровнемер | AI | 0-3м, ±3мм | Измере ние |  |
| 13 | Регулирование насосной станции P-FEED для поддердания постоянного давления в коллекторе подачи воды на установки AQUAPORE-SiC-UF-5-12 | PT- FEED | Датчик давления | AI | 0- 0.4бар, ±0.5% | Измере ние |  |

| 14 | Аварийный сигнал переполнения мембранной емкости | LSH- UF | Датчик предельно го уровня | DI | 3000мм, ±1мм | Сигнал изация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Аварийный сигнал низкого уровня мембранной емкости | LSL- UF | Датчик предельно го уровня | DI | 3000мм, ±1мм | Сигнал изация |  |
| 16 | Регулирование уровня постоянного уровня через регулируемый клапан контроля расхода исходной воды AVR1-FEED | LT-UF1 | Радарный уровнемер | AI | 0-3м, ±3мм | Измере ние |  |
| 17 | Регулирование уровня постоянного уровня через регулируемый клапан контроля расхода исходной воды AVR2-FEED | LT-UF2 | Радарный уровнемер | AI | 0-3м, ±3мм | Измере ние |  |
| 18 | Регулирование уровня постоянного уровня через регулируемый клапан контроля расхода исходной воды AVR3-FEED | LT-UF3 | Радарный уровнемер | AI | 0-3м, ±3мм | Измере ние |  |
| 19 | Регулирование уровня постоянного уровня через регулируемый клапан контроля расхода исходной воды AVR4-FEED | LT-UF4 | Радарный уровнемер | AI | 0-3м, ±3мм | Измере ние |  |
| 20 | Регулирование уровня постоянного уровня через регулируемый клапан контроля расхода исходной воды AVR5-FEED | LT-UF5 | Радарный уровнемер | AI | 0-3м, ±3мм | Измере ние |  |
| 21 | Контроль перепада давления установке UF1 | PT1- PERM | Датчик давления | AI | 0…- 1000мба р, ±0.5% | Измере ние |  |
| 22 | Контроль перепада давления установке UF2 | PT1- PERM | Датчик давления | AI | 0…- 1000мба р, ±0.5% | Измере ние |  |
| 23 | Контроль перепада давления установке UF3 | PT1- PERM | Датчик давления | AI | 0…- 1000мба р, ±0.5% | Измере ние |  |
| 24 | Контроль перепада давления установке UF4 | PT1- PERM | Датчик давления | AI | 0…- 1000мба р, ±0.5% | Измере ние |  |
| 25 | Контроль перепада давления установке UF5 | PT1- PERM | Датчик давления | AI | 0…- 1000мба р, ±0.5% | Измере ние |  |
| 26 | Регулирование расхда пермеата/регулирование пермеатного насоса P1-PERM | FT1- PERM | Эл- магнитны й расходоме р | AI | 0-250 м3/ч, ±0.5% | Измере ние |  |
| 27 | Регулирование расхда пермеата/регулирование пермеатного насоса P2-PERM | FT2- PERM | Эл- магнитны й расходоме р | AI | 0-250 м3/ч, ±0.5% | Измере ние |  |
| 28 | Регулирование расхда пермеата/регулирование пермеатного насоса P3-PERM | FT3- PERM | Эл- магнитны й расходоме р | AI | 0-250 м3/ч, ±0.5% | Измере ние |  |
| 29 | Регулирование расхда пермеата/регулирование пермеатного насоса P4-PERM | FT4- PERM | Эл- магнитны й расходоме р | AI | 0-250 м3/ч, ±0.5% | Измере ние |  |
| 30 | Регулирование расхда пермеата/регулирование пермеатного насоса P5-PERM | FT5- PERM | Эл- магнитны й | AI | 0-250 м3/ч, ±0.5% | Измере ние |  |

|  |  |  | расходоме р |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Контроль давления воздуходувок | PT1- AB | Датчик давления | AI | 0-1бар, ±0.5% | Измере ние |  |
| 32 | Аварийный сигнал переполнения емкости TBW | LSH- TBW | Датчик предельно го уровня | DI | 3000мм, ±1мм | Измере ние |  |
| 33 | Аварийный сигнал низкого уровня емкости TBW | LSL- TBW | Датчик предельно го уровня | DI | 3000мм, ±1мм | Измере ние |  |
| 34 | Контроль уровня наполнения/опрожнения емкости TBW | LT-CIP | Радарный уровнемер | AI | 0-3м, ±3мм | Измере ние |  |
| 35 | Регулирование расхода обратной промывки и споласкивания мембран P-BW | FT-BW | Эл- магнитны й расходоме р | AI | 0-250 м3/ч, ±0.5% | Измере ние |  |
| 36 | Контроль давления обратной промывки и споласкивания мембран | PT-BW | Датчик давления | AI | 0-4бар, ±0.5% | Измере ние |  |
| 37 | Аварийный сигнал переполнения емкости CIP | LSH- CIP | Датчик предельно го уровня | DI | 3000мм, ±1мм | Сигнал изация |  |
| 38 | Аварийный сигнал низкого уровня емкости CIP | LSL- CIP | Датчик предельно го уровня | DI | 3000мм, ±1мм | Сигнал изация |  |
| 39 | Конроль температуры в емкости CIP | TT-CIP | Датчик температу ры с преобразо вателем | AI | - 50…150 ⁰С, ±1⁰C | Измере ние |  |
| 40 | Контроль уровня наполнения/опрожнения емкости CIP | LT-CIP | Радарный уровнемер | AI | 0-3м, ±3мм | Измере ние |  |
| 41 | Регулирование расхода насоса химической мойки CIP | FT-CIP | Эл- магнитны й расходоме р | AI | 0-50 м3/ч, ±0.5% | Измере ние |  |
| 42 | Контроль давления химической мойки CIP | PT-BW | Датчик давления | AI | 0-4бар, ±0.5% | Измере ние |  |
| 43 | Контроль качества очистки воды по мутноcти | NTU- INSTR | Датчик мутности | AI | 0-1000 NTU, ±2.5% | Измере ние |  |
| 44 | Контроль рН очищенной воды | pH- INSTR | Датчик водородно го показател я (рН) | AI | 0-12рН, ±0.05 | Измере ние |  |
| 45 | Контроль качества очистки воды по содержанию остаточного алюминия | AL- INSTR | Анализато р массовой доли алюминия | AI | 0.015- 1мг/л | Измере ние |  |

- 2. Система автоматизации

(Насосные станции на водоводе (НС-1, НС2,НС-3)) Автоматическая система управления насосной НС-1 водовода

Проект "Автоматическая система управления" марки АСУ выполнен на основании:

- задания на проектирование;

- задания раздела марки ТХ;

- "Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением" с изменениями по состоянию на 09.03.2024.

- СНиП РК4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СН РК4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»;

- СП РК4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Насосная станция 1-го подъема предусмотрены для подачи воды на новую насосную Н-2, общей производительностью 324000м³/сутки. Станция предназначена для забора воды из канала и подачи ее на НФС-4 и НФС-3. Максимальный часовой расход станции составляет 14 250 м³/ч, максимальный секундный расход - 4,0 м3/с.

Для автоматизации насосной предусмотрена система автоматизированного управления, включая контрольно-измерительные приборы.

Система автоматизированного управления технологическими процессами (АСУТП) предназначена для осуществления:

- контроля и управления технологическими процессами на посредством сбора информации о состоянии технологических параметров от первичных приборов (с выводом аналоговых сигналов "4-20 мА", и дискретных сигналов типа "сухой контакт");

- анализа ситуации и выдачи сигналов управления на исполнительные механизмы согласно заложенному алгоритму.

Обмен данными АСУТП с оборудованием автоматики, поставляемым комплектно с технологическим оборудованием, осуществляется по стандартным промышленным интерфейсам:

- RS232/RS485 (открытый протокол передачи данных Modbus RTU);

- Ethernet (протокол передачи данных ProfiNet)

АСУТП насосной выступает в режиме ведомого устройства (SLAVE) по отношению к диспетчерскому пункту в операторной (MASTER). Для обмена с вышестоящими и смежными системами используются протоколы передачи данных Modbus RTU, Modbus TCP/IP, ProfiNet.

АСУТП удовлетворяет всем требованиям основных положений по автоматизации котельной	и обеспечивает измерение технологических параметров, сравнение измеренных значений с заданными технологическими и аварийными границами.

АСУТП обеспечивает управление исполнительными механизмами на котельной с индикацией их положения и автоматическим контролем исполнения команд.

В систему САУ для реализации опции учета энергоресурсов интегрированы счетчики воды, измерительные преобразователи энергии.

Для повышения надежности работы системы разработан проект АСУТП с использованием контроллера Simatic S7-1500, компании Siemens.

Объектами контроля и управления АСУТП насосной являются:

- насосы НС1..НС6;

- установка дозирования ГПХН (интеграция);

- контроль и измерение уровня воды в приемных камерах;

- дренажные насосы;

- частотные преобразователи насосных агрегатов (интеграция);;

- системы электроснабжения (интеграция);

Системой САУ ТП предусмотрен местный и дистанционный контроль.

Дистанционное измерение и контроль параметров выполняются датчиками:

- температуры подшипников двигателей;

- температуры обмотки двигателей;

- контроль вибрации насосов;

- контроль нагрузки насосов;

- давления в нагнетающих трубопроводах насосов;

- давления на выходе НС-2;

- расход воды;

- уровня воды в дренажном приямке.

Для обеспечения надежной работы насосной средствами автоматизации предусмотрен АВР насосов. При неисправности рабочего насоса по любым причинам, запускается резервный с подачей светозвукового сигнала дежурному персоналу для выявления причин неисправности рабочего насоса.

Автоматизация управления работой насосов предусмотрена проектом по параметру "давление" в напорном трубопроводе. Шкафы управления, полевое оборудование КИП входят в состав поставки насосного оборудования.

Таблица 6.1. Перечень входных / выходных сигналов АСУТП насосной станции НС-1

| № п/п | Наименование параметра, размерность | ТЭГ номер | Тип датчика, исполнител ьный механизм | Вид сигнала | Диапазон измерения (шкала прибора) | Функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насосная НС-1 водовода |  |  |  |  |  |
| 1 | Давление воды, подающий трубопровод, насос №1 | PIT-1 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 2 | Давление воды, подающий трубопровод, насос №2 | PIT-2 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 3 | Давление воды, подающий трубопровод, насос №3 | PIT-3 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 4 | Давление воды, подающий трубопровод, насос №4 | PIT-4 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 5 | Давление воды, подающий трубопровод, насос №5 | PIT-5 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 6 | Давление воды, подающий трубопровод, насос №6 | PIT-6 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 7 | Давление воды в общем коллекторе | PIT-7 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 8 | Давление воды на выходе насосной, нитка 1 | PIT-8 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 9 | Давление воды в общем коллекторе | PIT-9 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 10 | Давление воды на выходе насосной, нитка 2 | PIT- 10 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
|  | Арматура на подаче насоса №1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 12 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 13 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 14 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 15 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Управление насосом №1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Положение Работа |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 17 | Положение Останов |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 18 | Команда включить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 19 | Команда выключить |  | ПЧ | DO |  | Управление |

| 20 | Положение Авария |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Частота вращения |  | ПЧ | AI |  | Управление |
| 22 | Задание частоты вращения |  | ПЧ | AO |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 24 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 25 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 26 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 27 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на подаче насоса №2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 29 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 30 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 31 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 32 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Управление насосом №2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Положение Работа |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 34 | Положение Останов |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 35 | Команда включить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 36 | Команда выключить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 37 | Положение Авария |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 38 | Частота вращения |  | ПЧ | AI |  | Управление |
| 39 | Задание частоты вращения |  | ПЧ | AO |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №2 |  |  | DI |  |  |
| 40 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 41 | Положение закрыто |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 42 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 43 | Команда закрыть |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 44 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на подаче насоса №3 |  |  |  |  |  |
| 45 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 46 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |

| 47 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 49 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Управление насосом №3 |  |  |  |  |  |
| 50 | Положение Работа |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 51 | Положение Останов |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 52 | Команда включить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 53 | Команда выключить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 54 | Положение Авария |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 55 | Частота вращения |  | ПЧ | AI |  | Управление |
| 56 | Задание частоты вращения |  | ПЧ | AO |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №3 |  |  |  |  |  |
| 57 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 58 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 59 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 60 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 61 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на подаче насоса №4 |  |  |  |  |  |
| 62 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 63 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 64 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 65 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 66 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Управление насосом №4 |  |  |  |  |  |
| 67 | Положение Работа |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 68 | Положение Останов |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 69 | Команда включить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 70 | Команда выключить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 71 | Положение Авария |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 72 | Частота вращения |  | ПЧ | AI |  | Управление |
| 73 | Задание частоты вращения |  | ПЧ | AO |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №4 |  |  |  |  |  |

| 74 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 76 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 77 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 78 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на подаче насоса №5 |  |  |  |  |  |
| 79 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 80 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 81 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 82 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 83 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Управление насосом №5 |  |  |  |  |  |
| 84 | Положение Работа |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 85 | Положение Останов |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 86 | Команда включить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 87 | Команда выключить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 88 | Положение Авария |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 89 | Частота вращения |  | ПЧ | AI |  | Управление |
| 90 | Задание частоты вращения |  | ПЧ | AO |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №5 |  |  |  |  |  |
| 91 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 92 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 93 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 94 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 95 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на подаче насоса №6 |  |  |  |  |  |
| 96 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 97 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 98 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 99 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 100 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Управление насосом №6 |  |  |  |  |  |

| 101 | Положение Работа |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | Положение Останов |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 103 | Команда включить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 104 | Команда выключить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 105 | Положение Авария |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 106 | Частота вращения |  | ПЧ | AI |  | Управление |
| 107 | Задание частоты вращения |  | ПЧ | AO |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №6 |  |  |  |  |  |
| 108 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 109 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 110 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 111 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 112 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на выходе коллектора, нитка 1 |  |  |  |  |  |
| 113 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 114 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 115 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 116 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 117 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на выходе водовода, нитка 1 |  |  |  |  |  |
| 118 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 119 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 120 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 121 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 122 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура перемычка между нитками №1 и №2 |  |  |  |  |  |
| 123 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 124 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 125 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 126 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |

| 127 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Арматура перемычка между нитками №1 и №2 |  |  |  |  |  |
| 128 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 129 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 130 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 131 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 132 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на выходе коллектора, нитка 2 |  |  |  |  |  |
| 133 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 134 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 135 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 136 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 137 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на выходе водовода, нитка 2 |  |  |  |  |  |
| 138 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 139 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 140 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 141 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 142 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура перемычка между подачей насоса №1 и №2 |  |  |  |  |  |
| 143 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 144 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 145 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 146 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 147 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура перемычка между подачей насоса №2 и №3 |  |  |  |  |  |
| 148 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 149 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 150 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 151 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 152 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура перемычка между подачей насоса №3 и №4 |  |  |  |  |  |

| 153 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 155 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 156 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 157 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура перемычка между подачей насоса №4 и №5 |  |  |  |  |  |
| 158 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 159 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 160 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 161 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 162 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура перемычка между подачей насоса №5 и №6 |  |  |  |  |  |
| 163 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 164 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 165 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 166 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 167 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 168 | Температура подшипника насоса №1 | TT-40 | Датчик температур ы | AI |  | Измерение |
| 169 | Температура подшипника насоса №2 | TT-41 | Датчик температур ы | AI |  | Измерение |
| 170 | Температура подшипника насоса №3 | TT-42 | Датчик температур ы | AI |  | Измерение |
| 171 | Температура подшипника насоса №4 | TT-43 | Датчик температур ы | AI |  | Измерение |
| 172 | Температура подшипника насоса №5 | TT-44 | Датчик температур ы | AI |  | Измерение |
| 173 | Температура подшипника насоса №6 | TT-45 | Датчик температур ы | AI |  | Измерение |
| 174 | Водоприемная камера. Отделение 1. Уровень воды - сигнализация | LS-46 | Сигнализат ор уровня | AI |  |  |
| 175 | Водоприемная камера. Отделение 1. Уровень воды - измерение | LT-47 | Датчик уровня | DI |  | Измерение |
| 176 | Водоприемная камера. Отделение 2. Уровень воды - сигнализация | LT-49 | Датчик уровня | AI |  |  |
| 177 | Водоприемная камера. Отделение 2. Уровень воды - измерение | LS-48 | Сигнализат ор уровня | DI |  | Измерение |

| 178 | Расход воды, нитка №1 | FQIR- 100 | Расходомер | AI |  | Измерение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | Расход воды, нитка №2 | FQIR- 101 | Расходомер | AI |  | Измерение |
| 180 | Вибромониторинг, насос 1 |  |  | Profinet |  | Сигнализаци я |
| 181 | Вибромониторинг, насос 2 |  |  | Profinet |  | Сигнализаци я |
| 182 | Вибромониторинг, насос 3 |  |  | Profinet |  | Сигнализаци я |
| 183 | Вибромониторинг, насос 4 |  |  | Profinet |  | Сигнализаци я |
| 184 | Вибромониторинг, насос 5 |  |  | Profinet |  | Сигнализаци я |
| 185 | Вибромониторинг, насос 6 |  |  | Profinet |  | Сигнализаци я |
| 186 | Установка подготовки и дозирования ГПХН |  |  | Profinet |  | Интеграция |
| 187 | ПЧ насос 1 |  |  | Profinet |  | Интеграция |
| 188 | ПЧ насос 2 |  |  | Profinet |  | Интеграция |
| 189 | ПЧ насос 3 |  |  | Profinet |  | Интеграция |
| 190 | ПЧ насос 4 |  |  | Profinet |  | Интеграция |
| 191 | ПЧ насос 5 |  |  | Profinet |  | Интеграция |
| 192 | ПЧ насос 6 |  |  | Profinet |  | Интеграция |
| 193 | Система электроснабжения. РУ ВН |  |  | Modbus |  | Интеграция |
| 194 | Система электроснабжения. РУ НН |  |  | Modbus |  | Интеграция |
| 195 | Уровень в дренажном приямке |  |  | DI |  | Сигнализаци я |
|  | Дренажный насос |  |  |  |  |  |
| 196 | Положение Работа |  |  | DI |  | Управление |
| 197 | Положение Останов |  |  | DI |  | Управление |
| 198 | Команда включить |  |  | DO |  | Управление |
| 199 | Команда выключить |  |  | DO |  | Управление |
| 200 | Положение Авария |  |  | DI |  | Управление |

Примечание: Перечень сигналов уточнить при разработке рабочей документации, уставки уточнить при проведении ПНР. Окончательное количество сигналов будет сформировано при ПНР и внесено в таблицу.

Структура АСУТП

Программно-технический комплекс реализует иерархическую многоуровневую структуру системы управления.

Система предлагает три уровня иерархии:

Первый уровень

На первом уровне находятся полевые датчики, рассчитанные на прием унифицированных сигналов (4-20 мА) и дискретных сигналов (сухой контакт).

Второй уровень

Второй уровень выполнен на контроллере S7-1500 фирмы "SIEMENS", алгоритмы которого выполняют следующие функции:

- сбор и обработка информации о параметрах технологического процесса;

- сигнализация о состоянии технологических процессов;

- передача информации на третий уровень;

- определение работоспособности входящих в контроллер модулей. Третий уровень

На третьем уровне системы находится рабочая станция - АРМ оператора-технолога котельной.

Автоматизированное рабочее место оператора выполняет следующие функции:

- оперативное визуальное отображение хода технологического процесса в режиме реального времени, как на мнемосхемах, так и в виде трендов ( графиков );

- просмотр на экране монитора, распечатка на принтере технологических отчётов о ходе рабочего процесса;

- регистрация событий, архивирование важных параметров технологического процесса.

Состав программно-технического комплекса (ПТК) для АСУТП:

В состав ПТК входят щит автоматизации ШД, шкаф ЦШД и автоматизированное рабочее место оператора-технолога насосной.

Щит автоматизации ШД оснащен аппаратурой фирмы "SIEMENS" и состоит из:

- программируемого логического контроллера Simatic S7-1500;

- модулей входных и выходных сигналов;

- блоков питания аналоговых и дискретных сигналов;

- блока бесперебойного питания с аккумуляторной батареей.

АРМ оператора-технолога состоит из:

- персонального компьютера;

- программного обеспечения.

Уставки технологических защит котельной выполнить на этапе рабочей документации и пуско-наладочных работ на основе документации завода-изготовителя устанавливаемого оборудования.

Питание системы автоматизации осуществляется по 1 категории от источника бесперебойного питания подводом напряжения ~220В и заземляющего проводника РЕ к шкафу контроля и управления.

Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями монтажно-эксплуатационных инструкций на устанавливаемые приборы.

Бобышки, гильзы, штуцера и другие устройства, необходимые для монтажа первичных приборов на технологических трубопроводах и оборудовании, разрабатываются на этапе рабочей документации.

Кабельные проводки выполнены кабелем типа МКЭШВнг.

Кабельные линии от датчиков давления, температуры, уровней проложить в коробе, металлорукавах. Силовые и слаботочные кабели в коробе разделить перегородкой. В местах подъёма и спуска кабели должны быть защищены стальными электросварными трубами, монтажным профилем. Соединительные коробки, клапан-отсекатель должны быть надёжно заземлены согласно инструкции по монтажу защитного заземления и зануления.

Все оборудование применяемое проектом отвечает требованиям по взрыво- пожаробезопасности и имеет сертификаты соответствия РК.

Автоматическая система управления насосных станций НС-2, НС-3 водовода

Проект "Автоматическая система управления" марки АСУ выполнен на основании:

- задания на проектирование;

- задания раздела марки ТХ;

- "Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением" с изменениями по состоянию на 09.03.2024.

- СНиП РК4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СН РК4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»;

- СП РК4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Предусмотрена устройство системы автоматизированного управления для следующих объектов:

  - проектируемая насосная станция НС-2;

  - проектируемая насосная станция НС-3.

Насосная станция 2-го подъема и насосная станция 3-го подъема предусмотрены для подачи воды на новую насосную НФС-4, общей производительностью 324000м³/сутки. Станция предназначена для забора воды из канала и подачи ее на НФС-4 и НФС-3.

Максимальный часовой расход станции составляет 14 250 м³/ч, максимальный секундный расход - 4,0 м3/с.

Для автоматизации насосной предусмотрена система автоматизированного управления, включая контрольно-измерительные приборы.

Система автоматизированного управления технологическими процессами (АСУТП) предназначена для осуществления:

  - контроля и управления технологическими процессами на посредством сбора информации о состоянии технологических параметров от первичных приборов (с выводом аналоговых сигналов "4-20 мА", и дискретных сигналов типа "сухой контакт");

  - анализа ситуации и выдачи сигналов управления на исполнительные механизмы согласно заложенному алгоритму.

Обмен данными АСУТП с оборудованием автоматики, поставляемым комплектно с технологическим оборудованием, осуществляется по стандартным промышленным интерфейсам:

- RS232/RS485 (открытый протокол передачи данных Modbus RTU);

- Ethernet (протокол передачи данных ProfiNet)

АСУТП насосной выступает в режиме ведомого устройства (SLAVE) по отношению к диспетчерскому пункту в операторной (MASTER). Для обмена с вышестоящими и смежными системами используются протоколы передачи данных Modbus RTU, Modbus TCP/IP, ProfiNet.

АСУТП удовлетворяет всем требованиям основных положений по автоматизации котельной	и обеспечивает измерение технологических параметров, сравнение измеренных значений с заданными технологическими и аварийными границами.

АСУТП обеспечивает управление исполнительными механизмами на котельной с индикацией их положения и автоматическим контролем исполнения команд.

В систему САУ для реализации опции учета энергоресурсов интегрированы счетчики воды, измерительные преобразователи энергии.

Для повышения надежности работы системы разработан проект АСУТП с использованием контроллера Simatic S7-1500, компании Siemens.

Объектами контроля и управления АСУТП насосной являются:

- насосы НС1..НС6;

- установка дозирования ГПХН (интеграция);

- дренажные насосы;

- частотные преобразователи насосных агрегатов (интеграция);

- системы электроснабжения (интеграция);

Системой САУ ТП предусмотрен местный и дистанционный контроль.

Дистанционное измерение и контроль параметров выполняются датчиками:

- температуры подшипников двигателей;

- температуры обмотки двигателей;

- контроль нагрузки насосов;

- контроль вибрации насосов;

- давления в нагнетающих трубопроводах насосов;

- давления на выходе НС-2;

- расход воды;

- уровня воды в дренажном приямке.

| № п/п | Наименование параметра, размерность | ТЭГ номер | Тип датчика, исполнит ельный механизм | Вид сигнал а | Диапазон измерения (шкала прибора) | Функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насосная НС-2 водовода |  |  |  |  |  |
| 1 | Давление воды, подающий трубопровод, насос №1 | PIT-1 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 2 | Давление воды, подающий трубопровод, насос №2 | PIT-2 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 3 | Давление воды, подающий трубопровод, насос №3 | PIT-3 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 4 | Давление воды, подающий трубопровод, насос №4 | PIT-4 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 5 | Давление воды, подающий трубопровод, насос №5 | PIT-5 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 6 | Давление воды, подающий трубопровод, насос №6 | PIT-6 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 7 | Давление воды в общем коллекторе | PIT-7 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 8 | Давление воды на выходе насосной, нитка 1 | PIT-8 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 9 | Давление воды в общем коллекторе | PIT-9 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
| 10 | Давление воды на выходе насосной, нитка 2 | PIT- 10 | Датчик давления | AI | 0…16 bar | Измерение |
|  | Арматура на подаче насоса №1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 12 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 13 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 14 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 15 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Управление насосом №1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Положение Работа |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 17 | Положение Останов |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 18 | Команда включить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 19 | Команда выключить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 20 | Положение Авария |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 21 | Частота вращения |  | ПЧ | AI |  | Управление |
| 22 | Задание частоты вращения |  | ПЧ | AO |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 24 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 25 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 26 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 27 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |

|  | Арматура на подаче насоса №2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 29 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 30 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 31 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 32 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Управление насосом №2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Положение Работа |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 34 | Положение Останов |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 35 | Команда включить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 36 | Команда выключить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 37 | Положение Авария |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 38 | Частота вращения |  | ПЧ | AI |  | Управление |
| 39 | Задание частоты вращения |  | ПЧ | AO |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №2 |  |  | DI |  |  |
| 40 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 41 | Положение закрыто |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 42 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 43 | Команда закрыть |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 44 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на подаче насоса №3 |  |  |  |  |  |
| 45 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 46 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 47 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 48 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 49 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Управление насосом №3 |  |  |  |  |  |
| 50 | Положение Работа |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 51 | Положение Останов |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 52 | Команда включить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 53 | Команда выключить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 54 | Положение Авария |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 55 | Частота вращения |  | ПЧ | AI |  | Управление |
| 56 | Задание частоты вращения |  | ПЧ | AO |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №3 |  |  |  |  |  |
| 57 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 58 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 59 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 60 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 61 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на подаче насоса №4 |  |  |  |  |  |
| 62 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 63 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 64 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 65 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 66 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |

|  | Управление насосом №4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Положение Работа |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 68 | Положение Останов |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 69 | Команда включить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 70 | Команда выключить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 71 | Положение Авария |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 72 | Частота вращения |  | ПЧ | AI |  | Управление |
| 73 | Задание частоты вращения |  | ПЧ | AO |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №4 |  |  |  |  |  |
| 74 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 75 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 76 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 77 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 78 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на подаче насоса №5 |  |  |  |  |  |
| 79 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 80 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 81 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 82 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 83 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Управление насосом №5 |  |  |  |  |  |
| 84 | Положение Работа |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 85 | Положение Останов |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 86 | Команда включить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 87 | Команда выключить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 88 | Положение Авария |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 89 | Частота вращения |  | ПЧ | AI |  | Управление |
| 90 | Задание частоты вращения |  | ПЧ | AO |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №5 |  |  |  |  |  |
| 91 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 92 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 93 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 94 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 95 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на подаче насоса №6 |  |  |  |  |  |
| 96 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 97 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 98 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 99 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 100 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Управление насосом №6 |  |  |  |  |  |
| 101 | Положение Работа |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 102 | Положение Останов |  | ПЧ | DI |  | Управление |
| 103 | Команда включить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 104 | Команда выключить |  | ПЧ | DO |  | Управление |
| 105 | Положение Авария |  | ПЧ | DI |  | Управление |

| 106 | Частота вращения |  | ПЧ | AI |  | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | Задание частоты вращения |  | ПЧ | AO |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №6 |  |  |  |  |  |
| 108 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 109 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 110 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 111 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 112 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на выходе коллектора, нитка 1 |  |  |  |  |  |
| 113 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 114 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 115 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 116 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 117 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на выходе водовода, нитка 1 |  |  |  |  |  |
| 118 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 119 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 120 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 121 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 122 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура перемычка между нитками №1 и №2 |  |  |  |  |  |
| 123 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 124 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 125 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 126 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 127 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура перемычка между нитками №1 и №2 |  |  |  |  |  |
| 128 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 129 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 130 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 131 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 132 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на выходе коллектора, нитка 2 |  |  |  |  |  |
| 133 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 134 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 135 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 136 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 137 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на выходе водовода, нитка 2 |  |  |  |  |  |
| 138 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 139 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 140 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 141 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |

| 142 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Арматура перемычка между подачей насоса №1 и №2 |  |  |  |  |  |
| 143 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 144 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 145 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 146 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 147 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура перемычка между подачей насоса №2 и №3 |  |  |  |  |  |
| 148 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 149 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 150 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 151 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 152 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура перемычка между подачей насоса №3 и №4 |  |  |  |  |  |
| 153 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 154 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 155 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 156 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 157 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура перемычка между подачей насоса №4 и №5 |  |  |  |  |  |
| 158 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 159 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 160 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 161 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 162 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура перемычка между подачей насоса №5 и №6 |  |  |  |  |  |
| 163 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 164 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 165 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 166 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 167 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 168 | Температура подшипника насоса №1 | TT-40 | Датчик температу ры | AI |  | Измерение |
| 169 | Температура подшипника насоса №2 | TT-41 | Датчик температу ры | AI |  | Измерение |
| 170 | Температура подшипника насоса №3 | TT-42 | Датчик температу ры | AI |  | Измерение |
| 171 | Температура подшипника насоса №4 | TT-43 | Датчик температу ры | AI |  | Измерение |
| 172 | Температура подшипника насоса №5 | TT-44 | Датчик температу ры | AI |  | Измерение |

| 173 | Температура подшипника насоса №6 | TT-45 | Датчик температу ры | AI |  | Измерение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | Водоприемная камера. Отделение 1. Уровень воды - сигнализация | LS-46 | Сигнализ атор уровня | AI |  |  |
| 175 | Водоприемная камера. Отделение 1. Уровень воды - измерение | LT-47 | Датчик уровня | DI |  | Измерение |
| 176 | Водоприемная камера. Отделение 2. Уровень воды - сигнализация | LT-49 | Датчик уровня | AI |  |  |
| 177 | Водоприемная камера. Отделение 2. Уровень воды - измерение | LS-48 | Сигнализ атор уровня | DI |  | Измерение |
| 178 | Расход воды, нитка №1 | FQIR- 100 | Расходоме р | AI |  | Измерение |
| 179 | Расход воды, нитка №2 | FQIR- 101 | Расходоме р | AI |  | Измерение |
| 180 | Вибромониторинг, насос 1 |  |  | Profine t |  | Сигнализаци я |
| 181 | Вибромониторинг, насос 2 |  |  | Profine t |  | Сигнализаци я |
| 182 | Вибромониторинг, насос 3 |  |  | Profine t |  | Сигнализаци я |
| 183 | Вибромониторинг, насос 4 |  |  | Profine t |  | Сигнализаци я |
| 184 | Вибромониторинг, насос 5 |  |  | Profine t |  | Сигнализаци я |
| 185 | Вибромониторинг, насос 6 |  |  | Profine t |  | Сигнализаци я |
| 186 | Установка подготовки и дозирования ГПХН |  |  | Profine t |  | Интеграция |
| 187 | ПЧ насос 1 |  |  | Profine t |  | Интеграция |
| 188 | ПЧ насос 2 |  |  | Profine t |  | Интеграция |
| 189 | ПЧ насос 3 |  |  | Profine t |  | Интеграция |
| 190 | ПЧ насос 4 |  |  | Profine t |  | Интеграция |
| 191 | ПЧ насос 5 |  |  | Profine t |  | Интеграция |
| 192 | ПЧ насос 6 |  |  | Profine t |  | Интеграция |
| 193 | Система электснабжения. РУ ВН |  |  | Modbu s |  | Интеграция |
| 194 | Система электснабжения. РУ НН |  |  | Modbu s |  | Интеграция |
| 195 | Уровень в дренажном приямке |  |  | DI |  | Сигнализаци я |
|  | Дренажный насос |  |  |  |  |  |
| 196 | Положение Работа |  |  | DI |  | Управление |
| 197 | Положение Останов |  |  | DI |  | Управление |
| 198 | Команда включить |  |  | DO |  | Управление |
| 199 | Команда выключить |  |  | DO |  | Управление |
| 200 | Положение Авария |  |  | DI |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №1 до клапана предохраняющего от гидроудара |  |  |  |  |  |

| 201 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 203 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 204 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 205 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Клапан, предохраняющий от гидроудара, насос №1 |  |  |  |  |  |
| 206 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 207 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 208 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 209 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 210 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура насоса №1 после клапана предохраняющего от гидроудара |  |  |  |  |  |
| 211 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 212 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 213 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 214 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 215 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №2 до клапана предохраняющего от гидроудара |  |  |  |  |  |
| 216 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 217 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 218 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 219 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 220 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Клапан, предохраняющий от гидроудара, насос №2 |  |  |  |  |  |
| 221 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 222 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 223 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 224 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 225 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура насоса №2 после клапана предохраняющего от гидроудара |  |  |  |  |  |
| 226 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 227 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 228 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 229 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 230 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №3 до клапана предохраняющего от гидроудара |  |  |  |  |  |
| 231 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 232 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 233 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 234 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 235 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |

|  | Клапан, предохраняющий от гидроудара, насос №3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 237 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 238 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 239 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 240 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура насоса №3 после клапана предохраняющего от гидроудара |  |  |  |  |  |
| 241 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 242 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 243 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 244 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 245 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №4 до клапана предохраняющего от гидроудара |  |  |  |  |  |
| 246 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 247 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 248 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 249 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 250 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Клапан, предохраняющий от гидроудара, насос №4 |  |  |  |  |  |
| 251 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 252 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 253 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 254 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 255 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура насоса №4 после клапана предохраняющего от гидроудара |  |  |  |  |  |
| 256 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 257 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 258 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 259 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 260 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №5 до клапана предохраняющего от гидроудара |  |  |  |  |  |
| 261 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 262 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 263 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 264 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 265 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Клапан, предохраняющий от гидроудара, насос №5 |  |  |  |  |  |
| 266 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 267 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 268 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |

| 269 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура насоса №5 после клапана предохраняющего от гидроудара |  |  |  |  |  |
| 271 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 272 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 273 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 274 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 275 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура на выходе насоса №6 до клапана предохраняющего от гидроудара |  |  |  |  |  |
| 276 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 277 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 278 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 279 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 280 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Клапан, предохраняющий от гидроудара, насос №6 |  |  |  |  |  |
| 281 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 282 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 283 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 284 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 285 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Арматура насоса №6 после клапана предохраняющего от гидроудара |  |  |  |  |  |
| 286 | Положение открыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 287 | Положение закрыто |  | ЗРА | DI |  | Управление |
| 288 | Команда открыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 289 | Команда закрыть |  | ЗРА | DO |  | Управление |
| 290 | Авария |  | ЗРА | DI |  | Управление |
|  | Примечание: Перечень сигналов уточнить при разработке рабочей документации, уставки уточнить при проведении ПНР. Окончательное количество сигналов будет сформировано при ПНР и внесено в таблицу. |  |  |  |  |  |

Перечень сигналов для АСУТП насосной НС-2 водовода приведен в таблице 6.2 и полностью применим для насосной станции НС3

Для обеспечения надежной работы насосной средствами автоматизации предусмотрен АВР насосов. При неисправности рабочего насоса по любым причинам, запускается резервный с подачей светозвукового сигнала дежурному персоналу для выявления причин неисправности рабочего насоса.

Автоматизация управления работой насосов предусмотрена проектом по параметру "давление" в напорном трубопроводе. Шкафы управления, полевое оборудование КИП входят в состав поставки насосного оборудования.

Таблица 6.2. Перечень входных/выходных сигналов насосной станции НС2

Структура АСУТП

Программно-технический комплекс реализует иерархическую многоуровневую структуру системы управления.

Система предлагает три уровня иерархии:

Первый уровень

На первом уровне находятся полевые датчики, рассчитанные на прием унифицированных сигналов (4-20 мА) и дискретных сигналов (сухой контакт).

Второй уровень

Второй уровень выполнен на контроллере S7-1500 фирмы "SIEMENS", алгоритмы которого выполняют следующие функции:

- сбор и обработка информации о параметрах технологического процесса;

- сигнализация о состоянии технологических процессов;

- передача информации на третий уровень;

- определение работоспособности входящих в контроллер модулей. Третий уровень

На третьем уровне системы находится рабочая станция - АРМ оператора-технолога насосной.

Автоматизированное рабочее место оператора выполняет следующие функции:

- оперативное визуальное отображение хода технологического процесса в режиме реального времени, как на мнемосхемах, так и в виде трендов ( графиков );

- просмотр на экране монитора, распечатка на принтере технологических отчётов о ходе рабочего процесса;

- регистрация событий, архивирование важных параметров технологического процесса.

Состав программно-технического комплекса (ПТК) для АСУТП:

В состав ПТК входят щит автоматизации ШД, шкаф ЦШД и автоматизированное рабочее место оператора-технолога насосной.

Щит автоматизации ШД оснащен аппаратурой фирмы "SIEMENS" и состоит из:

- программируемого логического контроллера Simatic S7-1500;

- модулей входных и выходных сигналов;

- блоков питания аналоговых и дискретных сигналов;

- блока бесперебойного питания с аккумуляторной батареей.

- АРМ оператора-технолога состоит из:

  - персонального компьютера;

  - программного обеспечения.

Уставки технологических защит котельной выполнить на этапе рабочей документации и пуско-наладочных работ на основе документации завода-изготовителя устанавливаемого оборудования.

Питание системы автоматизации осуществляется по 1 категории от источника бесперебойного питания подводом напряжения ~220В и заземляющего проводника РЕ к шкафу контроля и управления.

Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями монтажно-эксплуатационных инструкций на устанавливаемые приборы.

Бобышки, гильзы, штуцера и другие устройства, необходимые для монтажа первичных приборов на технологических трубопроводах и оборудовании, разрабатываются на этапе рабочей документации.

Кабельные проводки выполнены кабелем типа МКЭШВнг.

Кабельные линии от датчиков давления, температуры, уровней проложить в коробе, металлорукавах. Силовые и слаботочные кабели в коробе разделить перегородкой. В местах подъёма и спуска кабели должны быть защищены стальными электросварными трубами, монтажным профилем. Соединительные коробки, клапан-отсекатель должны

быть надёжно заземлены согласно инструкции по монтажу защитного заземления и зануления.

Все оборудование, применяемое проектом, отвечает требованиям по взрыво- пожаробезопасности и имеет сертификаты соответствия РК

6.3. Слаботочные сети связи и сигнализации

Данный раздел проекта запроектирован с увязкой со смежными разделами в соответствии с нормативной документацией согласно техусловий No 02-220/т-А от 17.01.2018 г. региональной дирекции «Алматытелеком» на телефонизацию.

Разделом проекта для водозаборных сооружений и станции водоподготовки предусмотрены следующие части системы связи и сигнализации:

- телефонизация;

- пожарная сигнализация;

- видеонаблюдение;

- охранная сигнализация;

- оперативная связь.

Телефонизация

Разделом предусматривается проектируемая мини-АТС ARIA 308 на три городские и восемь местных линий на основании технических условий No 02-179/т от 13.10.2016 г., выданных РДТ «Алматытелеком».

Проектом предусматривается телефонизация здания реагентного хозяйства,	здания фильтровальной станции, хлораторной с насосной станцией и административно- лабораторного корпуса. Телефонизация объекта предусматривается от проектируемой городской телефонной сети, с использованием 3-х телефонных линий, используемых для подключения мини-АТС. Распределительная сеть выполняется кабелем FTP 2x2x0,5.

Телефонные розетки устанавливаются вблизи рабочих мест на высоте 0,7 м от уровня пола.

Пожарная сигнализация

Принятая в проекте система пожарной сигнализации (ПС) имеет модульный принцип построения, позволяющий расширять систему подключением дополнительных блоков расширения, в соответствие с рекомендациями завода изготовителя.

Автоматическая пожарная сигнализация предусматривается во всех нормируемых помещениях. Система состоит из: прибора приёмно-контрольного и управления охранно- пожарного (ППКОП) типа «Карат» с блоком индикации и управления (БИУ) с TFT-экраном. Прибор является центральным блоком (ЦБ) и обеспечивает мониторинг состояния объекта, сохранение информации в виде журнала событий, отображения текущего состояния объекта,	подключение	24-х		шлейфов	охранно-пожарной	сигнализации,	а	также предназначен для информационного объединения приборов с целью организации единого центра управления и сбора системных сообщений. Прибор устанавливается в помещении с круглосуточным дежурным персоналом, в помещении операторной (пом. 8, отм. +3,960) в здании фильтровальной станции. блоков расширения шлейфов сигнализации марки БШС4П типа «Карат». Блоки расширения БШС4П «Карат» представляют из себя устройства	для	совместной	работы	с	 прибором	ППКОП		«Карат»,	обеспечивают подключение 4-х шлейфов сигнализации, два исполнительных реле, встроенный адресный модем для связи с приборами и другими блоками. Блоки устанавливаются в здании реагентного хозяйства, административно- лабораторном корпусе и на контрольно- пропускных пунктах.

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

Эксплуатацию существующей системы водопровода и канализации осуществляет местными силами эксплуатации.

Численность персонала, определяется согласно «Нормативы численности персонала организаций, обслуживающих системы водоснабжения и водоотведения», утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 125 от 02.04.2010 г.

В группу работ по содержанию водопроводных сооружений службой эксплуатации входят следующие виды работ:

-надзор за состоянием и сохранностью сооружений, сетей, устройств и оборудования;

-предупреждение возможных аварийных ситуаций и их ликвидацию;

-профилактический, текущий и капитальный ремонты;

-надзор за эксплуатацией сооружений;

-ведение отчетной и технической документации.

Порядок обучения и проверка знаний, работающих должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда.

Общие положения», «Типовое положение о порядке проверки знаний по охране труда у руководителей и специалистов», утвержденного коллегией Министерства труда Республики Казахстан.

Эксплуатацию всех сооружений, производство строительно-монтажных работ при строительстве новых, реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений следует выполнять в соответствии СН РК 1.04-07-2001 «Организация и проведение планово-предупредительного ремонта водопроводно-канализационных сетей и сооружений», МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

- ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ

Для повышения надёжности работы оборудования и систем предотвращения аварийных ситуаций на водопроводной площадке предусматриваются следующие основные мероприятия по технике безопасности:

-основное и вспомогательное оборудование принято с учётом надёжности экологической чистоты, высоких экономических показателей;

-система автоматизации технологического процесса оборудована всеми необходимыми устройствами и приборами, согласно требованиям соответствующих норм, с передачей сигналов на диспетчерский пункт; приборы контроля, средства автоматизации и управления технологическими процессами выбраны в соответствии с категориями и группами установок по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности;

-проходы труб через стенки зданий и сооружений предусматриваются гибкими, исключая взаимные сейсмические воздействия стен и трубопроводов, в необходимых

случаях - гибкие соединения трубопроводов, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов;

-для охраны объекта, по периметру площадки, выполнена сеть охранной сигнализации с использованием извещателя, предназначенного для регистрации преодоления нарушителем зоны обнаружения, с выдачей сигнала на приёмно-контрольный прибор в контрольно-пропускном пункте.

Надёжность работы сооружений в части максимального исключения возможности создания аварийных и чрезвычайных ситуаций определяется тем, что работа всех противоаварийных систем направлена, в первую очередь, на предупреждение возможности возникновения аварийных ситуаций.

Защита обслуживающего персонала, периодически работающего на проектируемом объекте, достигается проведением комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, а также формированием вышестоящим управлением необходимых сил и средств.

При обслуживании и ремонте сетей водопровода и канализации необходимо руководствоваться «Правилами техники безопасности при эксплуатации водопроводно- канализационного хозяйства».

Места производства работ на трассах сетей водопровода и канализации обязательно ограждать с применением щитов и барьеров.

Перед началом земляных работ руководитель работ должен вызвать представителей организаций, ведающих эксплуатацией соответствующих линий подземных сооружений (кабелей, находящихся под напряжением, газовых линий и т. д.), находящихся в непосредственной близости от водоводов на участке разрытия.

До начала разработки траншей должны быть осуществлены мероприятия по отводу поверхностных вод от места их расположения.

Крепление стен траншей и котлованов нужно производить в соответствии с требованиями против обрушения грунта.

За состоянием откосов необходимо вести надзор в течение всего времени нахождения выемок в открытом виде.

Для выполнения эксплуатационных работ, связанных со спуском в водопроводный колодец, допускается бригада в составе не менее 3-х человек: один - для работы в колодце, второй - для работы на поверхности и третий - специально для наблюдения и оказания, в случае необходимости, помощи работающему в колодце.

Для безопасного обслуживания оборудования предусмотрены следующие мероприятия:

-рабочее и аварийное освещение для осмотра оборудования;

-для защиты от опасных напряжений предусмотрено устройство защитного зануления;

-оборудование оснащено необходимыми средствами защиты, отключающими; оборудование в аварийных ситуациях и осуществляющими звуковую сигнализацию

при отключении технологических параметров от норм.

Решения по системам оповещения гражданской обороны на объекте.

Управление персоналом предусматривается с помощью мобильных систем связи (мобильных телефонов).

Оповещение персонала, находящегося на территории объекта, предусматривается по радиотрансляционной сети. Кроме того, оповещение дежурного персонала и охраны может осуществляться по телефону дежурным (секретарем) городского акимата.

Согласно заданию на проектирование, в генплане предусмотрено выполнение требований, предъявляемых к стратегическим, особо важным государственным объектам и объектам жизнеобеспечения, согласно «Правилам определения объектов, подлежащих государственной охране» и «Требованиям по инженерно-технической укреплённости объектов, подлежащих государственной охране», утверждённым ПП РК от 07.10.2011 г. № 1151.

По периметру площадки водозабора предусмотрены мероприятия по инженерно- технической укреплённости объекта:

-полоса отчуждения;

-наружное ограждение территории;

-подвижное боновое ограждение по водной поверхности, состоящее из буев, соединённых тросами с сигнальной лентой;

-тропа для следования основного наряда (тропа наряда);

-тропа для специалиста по обслуживанию инженерно-технических средств охраны (тропа технического обслуживания средств охраны);

-охранное освещение, предусмотренное по периметру ограждения из расчёта освещения подступов к ограждению и самого ограждения.

- ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ

- Проект имеет важно социально-экономическое значение для развития города Астана, так как решает вопрос водообеспечения города, в том числе покрытия дефицита, в краткосрочном и долгосрочном периоде.

- Реализация Проекта предусмотрена Национальным инфраструктурным планом Республики Казахстан до 2029 года, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2024 года № 606 (пункт 17 перечня проектов Водоснабжения (куратор МПС) раздела Инфраструктура водоснабжения и водоотведения Перечня А).

- В рамках проекта предусматривается создание водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, которые согласно статье 25 Водного кодекса Республики Казахстан являются объектами государственной собственности. В связи с этим, а сам проект будет носить характер государственного инвестиционного проекта.

- Учитывая масштаб проекта, его социально-экономическую значимость, значительный объем инвестиций и принятый в рамках настоящего ТЭО вариант финансирования, реализация проекта потребует привлечение государственного софинансирования, предоставления государственной гарантии, а также субсидирования заемщика.

- В рамках настоящего проекта в качестве балансодержателя создаваемых водохозяйственных сооружений рассматривается ГКП на ПХВ «Elorda Aqua», которое будет субъектом естественных монополий и оказывать услуги поставки воды от канала им.К.Сатпаева до города Астана.

- Анализ проекта с использованием простых методов дисконтирования, показывает, что финансовая деятельность по проекту является безубыточной (см. Расчет нераспределенной и чистой прибыли) и простой срок окупаемости инвестиций составляет 11 лет.

- Проведенный анализ финансовой эффективности с использованием методов дисконтирования (при ставке дисконтирования 5,53%) показал, что в принятом горизонте

планирования реализации (14 лет) проект имеет положительные показатели с учетом утверждения предусмотренных расчетом в настоящем проекта тарифов на оказываемые услуги.

- Проведенный экономический анализ проекта показал, что в случае не реализации проекта может ухудшиться качество жизни населения города Астана и значительно снизится темп его развития. В связи с этим, показатели экономической эффективности имеют положительное значение.

- В ниже следующей таблице представлены финансово-экономические показатели проекта, принятые и полученные в рамках настоящего проекта:

Таблица 10.1.

Технико-экономические показатели

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мощность предприятия |  |
| 2 | Срок реализации | 15 Лет |
| 3 | Период реализации | 2025-2039 гг |
| 4 | Объем забора воды из канала им.К.Сатпаева | 320 тыс. куб.м/сут |
| 5 | Объем поставки питьевой воды |  |
| 6 | Сметная стоимость строительства | 727 101 342,1 тыс.тенге |
| 7 | Период строительства | 4 года (2025-2028) |
| 8 | Объем инвестиций, в том числе: | 825 853 277 тыс.тенге |
|  | Строительство | 740 101 342 тыс.тенге |
|  | Обслуживание займа | 85 487 900 тыс.тенге |
|  | Приобретение основных средств и нематериальных активов | 264 035 тыс.тенге |
| 9 | Структура финансирования инвестиций: |  |
|  | Собственные (бюджетные) средства | 196 767 136 тыс.тенге |
|  | Заемные средства | 629 086 141 тыс.тенге |
| 10 | Условия заимствования: |  |
|  | Сумма займа | 629 086 141 тыс.тенге |
|  | Срок займа | 15 лет |
|  | Льготный период | 4 года |
|  | Ставка вознаграждения | 3,45%, годовая ставка |
|  | Комиссия за выдачу | 0,5%, годовая ставка, единоразово |
|  | Комиссия за резервирование | 0,5%, годовая ставка, каждые 6 месяцев |
|  | Страхование займа | 3.2%, годовая ставка, единоразово |
| 11 | Финансовая эффективность |  |
|  | Чистая приведенная стоимость проекта, NPV | 34 448 150 |
|  | Внутренняя норма доходности проекта, IRR, | 6,20% |
|  | Дисконтированный срок окупаемости, DPB | 14 |
|  | Рентабельность инвестиций (PI), % | 4,2% |
| 12 | Экономическая эффективность |  |
|  | Экономическая чистая приведенная стоимость проекта, ENPV | 8 207 259 427 |
|  | Экономическая внутренняя норма доходности проекта, EIRR | 42% |
|  | Простой срок окупаемости проекта, EPB | 6 |
|  | Дисконтированный срок окупаемости, EDPB | 6 |

ПРИЛОЖЕНИЯ