ТОО «РАУЗА-ПВ»

Лицензия ГСЛ №23023694 от 31.10.2023г года. 
Стадия «Рабочий проект»
«Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в г. Конаев Алматинской области (теплоснабжение). Магистральные тепловые сети от котельных №3,5» 
ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Заказ ДСП №26/2024 от 16.08.2024.
Том 2
Алматы

2025 год

ТОО «РАУЗА-ПВ»

Лицензия ГСЛ №23023694 от 31.10.2023г года.
Стадия «Рабочий проект»
«Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в г. Конаев Алматинской области (теплоснабжение). Магистральные тепловые сети от котельных №3,5»
ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Заказ ДСП №26/2024 от 16.08.2024.
Том 2
Директор _________________ М.К.Айдарбек
Главный инженер проекта ___________________А.А.Сиснев 
Алматы

2025год

Состав авторского коллектива

Генеральный директор 
                      Айдарбек Мейржан Куанышбекулы

Главный инженер проекта 
            Сиснев Александр Алексанрович

Главный конструктор 
                      Кинжегалиев Кайрат

Тепловые сети                 
            ТуякбасаровАслан 

Справка

Право на выполнение работ предоставлено институту ТОО «РАУЗА-ПВ» с Государственной лицензией ГСЛ №23023694 от 31.10.2023г года.

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами и стандартами, в соответствии с требованиями экологических и санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, обеспечивая безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении всех проектных решений.

Главный инженер проекта ______________________А.А.Сиснев 

                                                      СОСТАВ ПРОЕКТА

	№

п/п
	Наименование
	Номер тома и альбома
	Обозначение
	Примеч.

	1
	Паспорт проекта (ПП)
	Том 1
	26/2024-3,5 -ПП
	

	2
	Общая пояснительная записка
	Том 2
	26/2024-3,5 -ОПЗ
	

	3
	Тепловые сети (ТС)
	Том 3
	26/2024-3,5--ТС
	

	4
	Система оперативного дистанционного контроля (СОДК)
	Том 4
	26/2024-3,5 -СОДК
	

	5
	Конструкции железобетонные (КЖ) 
	Том 5
	26/2024-3,5 -КЖ
	

	6
	Сметная документация 
	Том 6     


	26/2024-3,5- СД
	

	7
	Проект организации строительства
	Том 7
	26/2024-3,5- ПОС
	

	8
	Мероприятие по пожарной безопасности  
	Том 8
	26/2024-3,5- МОПБ
	

	9
	Мероприятия по гражданской оборине и ЧС
	Том 9
	26/2024-3,5-ГОЧС
	


ТОМ 2
ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ В СОСТАВЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ


1. Общие положения

1.
Основание для разработки проекта.

2.
 Месторасположение объекта.

3.
 Климатическая характеристика района и площадки строительства.

4.
 Краткая характеристика участка.
5.        Наружные сети теплоснабжения (ТС)
6.        Система оперативного дистанционного контроля (СОДК)

7.
Конструкции железобетонные (КЖ) 

8.       Проект организации строительства

16.        Мероприятие по пожарной безопасности  МОПБ

17.        Мероприятия по гражданской оборине и ГОЧС

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.
Основание для разработки проекта

 Рабочий проект объекта «Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в г. Конаев Алматинской области (теплоснабжение). Магистральные тепловые сети от котельных №3,5» разработан ТОО «РАУЗА-ПВ» с Государственной лицензией ГСЛ №23023694 от 31.10.2023г года. года на право проектирования жилых и общественных зданий и сооружений.

 Объект относится к технически сложным объектам II нормального уровня ответственности и к II степени огнестойкости.

Проект разработан на основании следующих документов:

- Договор на разработку ДСП №26/2024 от от 16.08.2024.;

-
Архитектурно планировочного задания (АПЗ) №KZ52VUA01855432 от 21.07.2025 г.;

-
Постановления Акимата г.Конаев об установлении публичного сервитута на земельные участки  №211 от 28.02.2025 г.;

-
Задания на проектирование от 10.09.24 г.
-         АО «Международный аэропорт Алматы». Согласование №4095 от 06.11.25 г.
-
Акт обследования зеленых насаждений №01-20/142 от 18.03.25 г.

-
Письмо о начале строительства №01-20/760 от 23.12.25 г.

-
Письмо о согласовании проекта №01-20/              от    .01.26 г.

-
Письмо о вывозе грунта №01-20/         от   .01.26 г.

-         Письмо о передачи ИГИ и топосъемки №01-20/504 от 09.09.25 г.
- 
Письмо о согласовании с ГУ «ДЧС Алматинской области   Министерства по ЧС РК №01-20/478 от 12.08.25 г.
- Письмо №01-20/715 от 24.11.25 г. о передачи расчетных схем тепловых сетей.
- Технические условия  (ТУ) на подключение  к магистральным тепловым сетям от 13.11.2025 г. №

 - Топографической съемки участка строительства (ТОО «Алматы Обласы Бас Жоспар» – от 25.12.2024г.) с нанесенными границами участка;

 - Отчета ТОО «Project Story Group» об инженерно-геологических изысканиях от 25.12.2024 г.

 
«Проект» выполнен в соответствии со следующими действующими нормативными документами Республики Казахстан:

•
СН РК 3.01-01-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов";

•
СП РК 3.01-103-2012* "Генеральные планы промышленных предприятий»;

•
СН РК 3.01-05-2013 «Генеральные планы промышленных предприятий «;

•
СН РК 3.06-01-2011"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

•
СП РК 3.06-15-2005 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности маломобильных групп населения. Общие положения»;

•
СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции»;

•
СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия";

•
СНиП РК 5.03-37-2005 "Несущие и ограждающие конструкции";

•
СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

•
СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;

•


•
СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»

-СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водо-источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 20 февраля 2023 года № 26);

 -СП «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72;

-СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по производству пищевой продукции» от 28 апреля 2021 года № ҚР ДСМ -36;

•
Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года N 405. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года N 24045 "Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности". 
•
РНТП-01-94 «Республиканские нормы технического проектирования по определению категорий помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной безопасности»;

•
СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

•
Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года;

•
«Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации». Утверждена приказом № 204-п от 28 июня 2007 года Министром охраны окружающей среды Республики Казахстан.

•
СП РК 3.06.-101-2005 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для мало мобильных групп населения;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водо-источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 20 февраля 2023 года № 26);
        По данным отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ТОО «Project Story Group»  в 2024г., на территории изысканий грунтовые воды на глубине 6,0м не вскрыты.

Уровень ответственности объекта - I (повышенный), технически сложный, в соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утверждёнными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 г.   № 165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.01.2023 г.).

Месторасположение объекта

 Магистральные тепловые сети от котельных №3,5 расположены по адресу: Алматинская область, гор. Конаев, район Жана Иле.
3. Климатическая характеристика района и площадки строительства


Район строительства относится по СП РК 2.04-01-2017 к IIIB климатическому району. Климатическая характеристика района строительства:

- сейсмичность площадки строительства – 8 баллов;

- категория грунта по сейсмическим свойствам – II;

- нормативный вес снегового покрова – 0.80кПа;

- расчетная зимняя температура наружного воздуха согласно СП РК 2.04-01-2017 - -23.3°С:

- зона влажности – сухая (СП РК 2.04-01-2017);

- нормативный скоростной напор ветра – 0,56 кПа;

- нормативная глубина сезонного промерзания грунта составляет:

- пески средние – 1.12 м.;

-крупнообломочные грунты – 1.32 м.

- максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунты по оголенной от снега поверхностью – 1.7м.

4. Краткая характеристика участка

Площадь участка составляет – 5.12 га 
Рельеф площадки с уклоном в восточном и южном направлении к центру участка, перепад высот составляет в среднем 1-2 метра. 

Участок свободен о застройки.

Основное типологическое назначение проектируемых тепловых сетей – обеспечение тепловой энергии для вновь возводимого жилого микрорайона. 

5.Тепловые сети (ТС)
      Рабочий  проект «Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области (теплоснабжение). Магистральные тепловые сети от котельной №3, №5» разработан на основании:

-Задания на проектирование объекта «Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области (теплоснабжение).

Магистральные тепловые сети от котельной №3, №5»;

- архитектурно-планировочного задания (АПЗ) № KZ52VUA01855432 от 29.07.2025 г.;

- МСН 4.02-02-2004 "Тепловые сети".

       Цель  работы  -  строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области (теплоснабжение). Магистральные тепловые сети от котельной №3, №5.

        Уровень ответственности объекта - II (нормальный), технически сложный, в соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или технологически сложным объектам», утверждёнными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 г. № 165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.01.2023 г.).

         План тепловых сетей проектируемого участка разработан на топографической съёмке в масштабе 1:500, выполненной ТОО "Алматы обласы Бас жоспар".

Источник теплоснабжения  -  котельная №3, №5

Температурный  график  регулирования  отпуска  тепла  -  110-70 С°.

Схема  тепловых  сетей - двухтрубная;

 Климатологические данные приняты на основании СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология"  по  г.Конаев:

* расчётная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (для расчёта отопления) - минус 23,3 °С;

* средняя температура наружного воздуха отопительного периода - 0,4 °С;

* продолжительность отопительного периода - 164 суток. 

     Сейсмичность - 8 баллов.

      По данным отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ТОО "Project Stroy Group" в 2024г., на территории изысканий  грунтовые воды на глубине 10,0м не вскрыты.

       Планы  тепловых  сетей  представлены  на  чертежах  марки  ТС,  листы  2 ÷ 14.

       Прокладка тепловых сетей принята подземная бесканальная с применением предизолированных  труб в ППУ-изоляции и защитной оболочке из полиэтилена низкого давления.

        Пересечение тепловыми сетями автомобильных дорог предусмотрено подземно в футлярах. 

        Направление  и  способ  прокладки  тепловых  сетей  согласованы  со  службами  эксплуатации  и с  заинтересованными  службами  города.

         Компенсация температурных  удлинений  проектируемого  участка  предусмотрена естественными углами  поворотов  и  П - образными компенсаторами. Таблица  растяжки  П-образных компенсаторов  в 

зависимости  от  температуры  окружающего  воздуха  при монтаже  приведена  в  таблице  на листах 1.8 ÷ 1.16 "Общих данных".

        При температуре наружного воздуха ниже минус 20 С монтаж теплопроводов на открытом воздухе  не  рекомендуется.

        Для обеспечения возможности перемещений трубопроводов после их обратной засыпки между трубопроводом и стенкой траншеи на углах устанавливают специальные упругие амортизирующие прокладки (ПЭ маты). Амортизирующие прокладки следует устанавливать вертикально, около 

полиэтиленовой оболочки. Высота прокладок должна превышать диаметр п/э оболочки не менее, чем на 100мм. Размеры и место установки см.листы ТС - 83, 84 схемы тепловых сетей. 

       Проектируемые  трубы  следует  размещать  согласно  разрезам,  представленным на  листе  ТС - 15.

Общая  протяжённость  запроектированных  тепловых  сетей,  составляет  7015,0м, из них:

- Котельная №3 - 3870,0м;

* диаметром 2Ду400мм - 172,5м, в футлярах - 37,0м;

* диаметром 2Ду250мм - 676,0м, в футлярах - 63,0м;

* диаметром 2Ду200мм - 1402,0м, в футлярах - 133,5м; 

* диаметром 2Ду150мм - 574,0м, в футлярах - 57,0м;

* диаметром 2Ду125мм - 469,0м, в футлярах - 24,0м;

* диаметром 2Ду100мм - 237,5м, в футлярах - 24,5м;

- Котельная №5 - 3145,0м;

* диаметром 2Ду400мм - 285,5м, в футлярах - 52,0м;

* диаметром 2Ду300мм - 105,0м;

* диаметром 2Ду250мм - 941,0м, в футлярах - 83,5м; 

* диаметром 2Ду200мм - 852,0м, в футлярах - 68,0м; 

* диаметром 2Ду150мм - 350,0м, в футлярах - 36,0м; 

* диаметром 2Ду100мм - 131,0м, в футлярах - 54,0м; 

* диаметром 2Ду65мм - 187,0м

         Согласно задания на проектирование в рабочем проекте приняты  стальные  предизолированные трубы,  изготовленные  индустриально,  в  заводских  условиях,  с  тепловой  изоляцией  из пенополиуретана  (ППУ)  в  оболочке  из полиэтилена низкого давления.

        При бесканальной прокладке предизолированные трубопроводы укладываются непосредственно в грунт, на предварительно утрамбованное песчаное основание толщиной 200 мм и 150мм.

       Для прокладки предизолированных труб в футлярах применяются трубы, усиленные бандажами.

        Согласно СНиП 3.05-03-85 "Тепловые сети", в рабочем проекте предусмотрены затраты на проверку  сплошности  сварных  швов  труб  неразрушающими  методами  контроля.

        В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением», (приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №358 от 30.12.2014г.) трубопроводы тепловых сетей относятся к IV  категории (рабочие

параметры Рраб.=1.6 МПа, Траб.=130°C).

* Трубы для тепловых сетей приняты:

- диаметрами 76х3.5мм, 108х4мм, 133х4мм, 159х4.5мм, 219х6мм, 273х7мм, 325х6 - стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 10 по ГОСТ 1050-2013, предизолированные;

- диаметрами 426х7мм - стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013, предизолированные;

* Трубы в пределах теплофикационных камер приняты:

- диаметрами 76х3.5мм; 89х4мм; 108х4мм; 133х4мм; 159х4.5мм; 219х6мм; 273х7мм;

325х6мм - стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 10 по ГОСТ 1050-2013, непредизолированные;

- диаметрами 426х7мм - стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013, непредизолированные;

* Трубы для футляров приняты:

- диаметрами 273х8мм, 325х8мм, 426х8мм, 530х10мм, 720х11мм - стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 10 по ГОСТ 1050-2013;

* Трубы для воздушников и дренажей приняты:

- диаметрами 133х4мм; 108х4мм; 89х4мм, 57х3.5мм; 45х3мм; 32х2мм; 25х2мм – стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 10 по ГОСТ 1050-2013 с поставкой по группе"В" ГОСТ 10705-80;

Воздушная  и  дренажная  арматура  предусмотрена  в  соответствии  с  требованиями  МСН 4.02-02-2004  "Тепловые  сети":

- в высших точках - для выпуска воздуха;

- в нижних точках - для спуска воды.

Вся  арматура  принята  стальная, герметичности  класса  "А", на  давление  2,5 МПа . 

Арматура  диаметром 200мм и выше  принята  с  редуктором.

       В качестве запорной арматуры на магистральных тепловых сетях, на ответвлениях приняты шаровые краны.

        В соответствии с требованиями СП РК 04.02-04-2003, предизолированные трубопроводы оснащаются системой Оперативного Дистанционного Контроля (ОДК) для обнаружения  участков с повышенной влажностью теплоизоляционнго слоя. 

       Схема контроля разработана в разделе "СОДК".

        Предизолированные трубы поставляются с заводской изоляцией из пенополиуретана и наружной  оболочкой  из оцинкованной стали. Система  тепловых  сетей  из  предизолированных  труб с заводской изоляцией представляет собой связанную систему. Каждая труба состоит из эксплуатационной  трубы  и  оцинкованной  наружной  оболочки,  которые  надёжно  связаны  друг  с другом. Эффективный  слой  изоляции  получают,  применяя  пенополиуретан. Во  время  вспенивания наружная  оболочка  и  стальная  труба  надёжно  соединяются  друг  с  другом.

       Диаметр наружной оболочки составляет: Ду65мм - 140мм; Ду100 - 180мм; Ду125 - 225мм; Ду150мм -250мм; Ду200мм - 315мм; Ду250мм - 400мм; Ду300мм - 450мм; Ду400мм - 650мм;

      Запенивание  стыков  производится  пенопакетами.

      Тепловая  изоляция  проектируемых  трубопроводов в пределах камер  принята  в  соответствии с  требованиями  МСН 4.02-03-2004  "Тепловая  изоляция  оборудования  и  трубопроводов"  и  типовой серии  7.903.9-3,  выпуск  0, 1  "Конструкция  тепловой  изоляции  трубопроводов  надземной  и 

подземной  прокладки  водяных  тепловых  сетей,  паропроводов  и  конденсатопроводов".

       До нанесения тепловой изоляции трубопроводы очищаются от грязи щётками, обезжириваются уайт-спиритом и покрываются антикоррозионным покрытием, в качестве которого принято органосиликатное покрытие типа ОС 51-03 в четыре слоя с отвердителем естественной сушки ТБТ по ТУ 84-725-83 толщиной δ= 0,45 мм. В качестве основного теплоизоляционного слоя приняты: маты минераловатные прошивные ГОСТ 21880-94 марки М125 из металлической сетки с двух сторон для трубопроводов Ду 500мм и изделия  теплоизоляционные  из  стеклянного  штапельного  волокна марки МС-50 по ГОСТ 10499-95 для трубопроводов диаметром <500мм. Покровный слой -

стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-Н, ТУ 6-11-145-80.

     Принятые в рабочем проекте объёмы изоляции представлены в таблицах на листе «Общих данных».

      Для  изоляции  арматуры,  отводов  к  общему  объёму  изоляционного  слоя,  поверхностям трубопроводов  и  покровного  слоя  дана  надбавка  10 %.

Для дренажных трубопроводов предусмотрено "усиленное" антикоррозионное покрытие по ГОСТ 9.602-2016:

- первый слой - грунтовка битумная или битумно-полимерная;

- лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя);

- обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6мм.

      После  завершения  строительно-монтажных  работ  необходимо  выполнить промывку  трубопроводов водяных  тепловых  сетей. Вода после промывки откачивается и отвозится автоцистернами. После завершения  монтажных  работ  следует  произвести  гидравлические  испытания  трубопроводов  в соответствии со СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети". Трубопроводы водяных тепловых сетей следует  испытывать  давлением,  равным  1,25  рабочего,  но  не  менее  1,6 МПа.

       Испытания и приемку в эксплуатацию смонтированных трубопроводов следует осуществлять в соответствии с "Правилами обеспечения  промышленной  безопасности  при  эксплуатации оборудования, работающего под давлением"   и СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети".

        При выполнении монтажных работ промежуточной приемке, оформленной актами освидетельствования скрытых работ согласно СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство.

        Организация строительства предприятий, зданий и сооружений" и СП РК 4.02-04-2003 "Тепловые сети, проектирование и строительство сетей бесканальной прокладки стальных труб с пенополиуретановой изоляцией индустриального производства", подлежат:

- монтаж труб;

- соединение проводов системы ОДК;

- подготовка сварных стыков труб под заливку смесью пенополиуретана;

- заливка стыков пенополиуретаном;

- контрольная проверка целостности проводов и измерение сопротивления изоляции;

- растяжка П - образных компенсаторов;

- гидравлические испытания трубопроводов на прочность и плотность сварных соединений; 

- подготовка поверхности труб и сварных стыков под противокоррозионное покрытие;

- выполнение противокоррозионного покрытия труб и сварных стыков;

- выполнение тепловой изоляции арматуры и непредизолированных труб;

- проверка сплошности стыков;

- ревизия и испытание арматуры;

- проведение промывки трубопроводов.
6. Система оперативного дистанционного контроля (СОДК)
       В соответствии с требованиями СП РК 04.02-04-2003, предизолированные трубопроводы оснащаются системой Оперативного Дистанционного Контроля (ОДК) для обнаружения участков с повышенной влажностью теплоизоляционнго слоя. Система ОДК позволяет оперативно сигнализировать о появившейся неисправности и точно указать место любого дефекта.

        Система ОДК не предотвращает коррозии или механического повреждения трубопроводов, но указывает на присутствие влаги в изоляции, что позволяет проводить ремонт до появления серьезного повреждения. Система ОДК предназначена для проведения непрерывного контроля состояния теплоизоляционного слоя из пенополиуретана (ППУ) предизолированных трубопроводов в течение всего срока их службы. Применение СОДК способствует безопасной эксплуатации трубопроводов, позволяет значительно уменьшить затраты и время на ремонтные работы.

         Пенополиуретан, применяемый в качестве теплоизоляционного материала, имеет практически бесконечное электрическое сопротивление. Физическое свойство пенополиуретана, заключающееся в уменьшении значения электрического сопротивления при увеличении влажности, например, при появлении воды из-за повреждения полиэтиленовой оболочки или самой металлической трубы, служит основой действия системы ОДК.

         Оценка работоспособности СОДК осуществляется с помощью контрольно-монтажного тестера, путем проведения измерений значений сопротивления изоляции пенополиуретана между металлической трубой и сигнальными проводниками, а также измерением значений сопротивления сигнальных проводников трубопровода.

         В рабочем проекте разработана схема системы оперативного дистанционного контроля для участков тепловых сетей от котельной №3 и от котельной №5. Для участков тепловых сетей от котельной №3 с применением 5-и концевых, 18-тио проходных и 17-и промежуточных терминалов. Для участка тепловых сетей от котельной №5 с применением 2-х концевых, 14-ти проходных и 16-и промежуточных терминалов.

        В концевом узле контроля применены концевые элементы трубопроводов с кабелями выводов и металлическими заглушками изоляции. Кабели от подающего и обратного трубопроводов подключаются к концевому терминалу КТ-11, установленному в наземном ковере.

       В проходных узлах применены концевые элементы трубопроводов с торцевыми кабелями выводов. Кабели от трубопроводов выводятся в наземные ковера и соединяются в установленных в них терминалах КТ-14, КТ-15, КТ-16.

       В промежуточных узлах применены элементы трубопроводов с кабелями выводов.

       Кабели от обоих трубопроводов выводятся в наземные ковера  и подключаются к промежуточному терминалу КТ-12/Ш, КТ-15/Ш.

Для подключения к концевому терминалу КТ-11, промежуточному терминалу КТ-15/Ш и проходным терминам КТ-14, КТ-15, КТ-16 применяется трехжильный соединительный кабель NYM 3х1.5, для подключения к промежуточному терминалу КТ-12/Ш используется пятижильный соединительный кабель NYM 5х1.5.

         На стадии монтажа элементов системы ОДК, для предварительных замеров состояния трубопроводов в ППУ-изоляции, при приемке-сдаче в эксплуатацию используется контрольно-монтажный тестер мегаомметр цифровой АМ-2002.

         Для определения местонахождения повреждений  используется импульсный рефлектометр "Реис-105-Р".

        В работе СОДК задействованы два медных провода: первый (условно луженый) -основной сигнальный, который расположен всегда справа по направлению подачи воды к потребителю, и второй (медный) - транзитный. Все боковые ответвления должны Монтаж системы ОДК выполняется после сварки труб и проведения гидравлического испытания.
7. Конструкции железобетонные (КЖ)
Общие указания

1. Рабочая документация по объекту "Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в г. Конаев Алматинской области (теплоснабжение). Магистральные тепловые сети от котельных №3, №5. 

Конструкции железобетонные" разработана на основании:

 - задания технологической группы;

 - инженерно-геологические работы по объекту «Строительство магистральной и внутриквартальной инженерной инфраструктуры (Жана Iле) в городе Конаев Алматинской области (газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение и наружние сети связи)» выполнены ТОО «Project Stroy Group».

2. Природно-климатические условия площадки строительства:

- район строительства относится к IIIВ климатическому району (СП РК 2.04-01-2017);

- нормативная снеговая нагрузка для II климатической зоны - 1,2 кПа (СП РК EN 1991-1-3:2003/2011, НТП РК

01-01-3.1 (4.1)-2017);

- нормативный скоростной напор ветра для II района - 0.39 кПа (СП РК EN 1991-1-4:2005/2011, НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017);

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки минус - 23,3°С, обеспеченностью 0,98, согласно СП РК 2.04-01-2017;

3. Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях, геологическое строение участка  характеризуется залеганием сверху-вниз следующих грунтов:

- Почвенно-растительный слой, мощностью 0,1м;

- ИГЭ-2 Песок мелкий, полимиктовый, средней плотности и плотный, влажный до маловлажного, мощностью 1,1м.

- ИГЭ-3. Грунт щебенистый (скальный грунт выветрелый до щебня) с песчаным заполнителем, малой степени водонасыщения, мощностью 1,3м.

- ИГЭ-4. Грунты скальные, сланцы, выветрелые, трещиноватые, средней прочности RQD – 20%. Вскрытая мощность слоя 2,5м.

4. На участках проектируемых работ пройденными инженерно-геологическими выработками подземные воды были не вскрыты.

5. Нормативная глубина промерзания для песков - 1,12 м и 1,36 для крупнообломачных грунтов.

6.  Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по ГОСТ 10178-76 и ГОСТ 22266-78: к бетонам на портландцементе - грунты слабоагрессивные, для бетонов на сульфатостойких цементах - грунты неагрессивные. По содержанию хлоридов - грунты неагрессивные.

По суммарному содержанию солей ( 0,1295%) - грунты незасоленные.

7.  В соответствии с СП РК 2.03-30-2017* территориям относится к сейсмичностью 8 (восемь) баллов.

В соответствии с таблицей 6.1 СП 2.03-30-2017* тип грунтовых условий по сейсмическим условиям на участке работ IБ.

В соответствии с таблицей 6.2 СП 2.03-30-2017 уточненная сейсмичность участка работ  составляет 8 (восемь) баллов.

Средние значения скорости распространения поперечных сейсмических волн согласно таблице 6.1 СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах (зонах) Республики Казахстан» в поверхностных десятиметровых (Vs,10) и тридцатиметровых (Vs,30) толщах составляют соответственно: Vs,10>350 м/с и 550≤Vs,30< 800 м/с.

Значение расчетного горизонтального ускорения сейсмических волн ag согласно СП РК 2.03-30-2017 (приложение Е и таблица 7.7) равно 0,23 g, а значение расчетного вертикального ускорения аgv будет равно 0,184 g.

8. В качестве основания камер узлов трубопроводов, а также дренажных колодцев будет служить скальный грунт ИГЭ-4, со следующими физико-механическими  характеристиками:

ρn=2,66т/мᶾ, ρI=2,64т/мᶾ, ρII=2,65т/мᶾ;

предел прочности на одноосное сжатие: в сухом состоянии Rс=130,84МПа; в замоченом состоянии Rс=120,12МПа. .

9. При обнаружении грунтов, отличающихся от принятых в проекте, необходимо сообщить об этом в проектную организацию для принятия соответствующих решений.

10. Разработку траншей под прокладку теплотрассы следует производить механическим  способом с соблюдением требований СН РК 5.01-01-2013, СП РК 5.01-101-2013.

Производство работ выполнять в строгом соответствии с требованиями проекта 

11. Обратную засыпку пазух траншей производить местным грунтом без крупных включений с послойным уплотнением слоями толщиной не более 200-300  мм при оптимальной влажности до получения объемного веса скелета грунта Уск=1,65т/м.  Коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,95 с инструментальным контролем  плотности при  производстве  работ и соответствовать требованиям СН РК 5.01-01-2013 и СП  РК 5.01-101-2013.

 Грунт обратной засыпки не должен содержать камней, валунов, остатков растений, мусора. 

12. Все боковые  поверхности  железобетонных  конструкций,  соприкасающиеся  с   грунтом, обмазать  горячим  битумом  за  2  раза   по слою грунтовки на основе битума  БН90/10.

13. Все  металлические  изделия  окрасить  в  2  слоя  эмалью  ПФ-115  по 1  слою   грунта  ГФ-021, нанесенному на очищенную от ржавчины поверхность. Окраску  допускается производить при температуре выше +10°С. В местах повреждения окраски  антикоррозионная защита должна быть восстановлена.

14. Все  сварные  соединения  производить  в  соответствии  с  требованиями ГОСТ 10922-2012,  ГОСТ 14098-2014  и  СП РК 5.03-107-2012.

15. Дополнительные мероприятия при производстве работ в зимнее время настоящим  проектом не предусмотрены и при необходимости должны быть разработаны в проекте  производства работ с учетом требований нормативных документов по производству работ в зимнее время.

16. Контроль  качества  строительно-монтажных  работ  осуществлять  в  строгом   соответствии  с требованиями:

СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

СН РК 2.04-05-2014  "Изоляционные и отделочные покрытия";

СН РК 5.01-01-2013 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"

СП РК 5.01-101-2013 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"

17.  Перечень видов работ, подлежащих приемке с участием авторского надзора,  согласно Методическому Документу "Авторский надзор за строительством зданий и  сооружений",  Астана 2015г:

- акт проверки геодезической разбивки;

- акт осмотра отрытых траншей и выемок;

- подготовка основания;

- бетонная подготовка;

- опалубочные, арматурные и бетонные работы;

- монтаж сборных железобетонных элементов

- устройство гидроизоляции;

- обратная засыпка пазух опор, каналовпроизводства работ (ПП).
8. Проект организации строительства
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект организации строительства объекта «Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в г. Конаев Алматинской области (теплоснабжение). Магистральные тепловые сети от котельных №4,10» разработан на основании:

-
Договор на разработку ДСП №27/2024 от от 16.08.2024.;

-
Архитектурно планировочного задания (АПЗ) №KZ13VUA01500338 от 18.03.2025 г.;

-
Постановления Акимата г.Конаев об установлении публичного сервитута на земельные участки  №211 от 28.02.2025 г.;

-
Задания на проектирование от 10.09.24 г.;

-
Акт обследования зеленых насаждений №01-20/142 от 18.03.25 г.

-
- Топографической съемки участка строительства (ТОО «Алматы Обласы Бас Жоспар» – от 25.12.2024г.) с нанесенными границами участка и красной линии;

 - Отчета ТОО «Project Story Group» об инженерно-геологических изысканиях от 25.12.2024 г.
-
действующих норм, технических условий, инструкций и пособий по организации и производству строительно-монтажных работ;

-
СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»;

-
СН РК 1.03-02-2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II»;

-
СП РК 1.03-101-2013 "Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I";

-
СП РК 1.03-102-2014*«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.);

-
СН РК 1.03-00-2022«Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;

-
СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2020 г.);

-
СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения";

-
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26

Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для

хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»

-
СН РК 1.03-03-2018 «Геодезические работы в строительстве»;

-
СП РК 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строительстве»;

-
СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

-
СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

-
СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений»;

-
СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений»;

-
СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах»;

-
СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

-
СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

-
СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;

-
СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;

-
СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-
Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.06.2020г.);

-
Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020г.);

-
Закон РК № 493-1 «Об охране труда в РК» от 4 декабря 1999г.;

-
Закон РК № 11-12 «О природных и техногенных аварийных ситуациях»;

-
ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

-
СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение»;

-
СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение»;

-
Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»;

-
Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2021 года № ҚР ДСМ-47 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине» (с изменениями от 30.09.2021 г.);

-
СП №49 от 16 июня 2021 года «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства»

2.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Район строительства относится по СП РК 2.04-01-2017 к IIIB климатическому району. Климатическая характеристика района строительства:

- сейсмичность площадки строительства – 8 баллов;

- категория грунта по сейсмическим свойствам – II;

- нормативный вес снегового покрова – 0.80кПа;

- расчетная зимняя температура наружного воздуха согласно СП РК 2.04-01-2017 - -23.3°С:

- зона влажности – сухая (СП РК 2.04-01-2017);

- нормативный скоростной напор ветра – 0,56 кПа;

- нормативная глубина сезонного промерзания грунта составляет:

- пески средние – 1.12 м.;

-крупнообломочные грунты – 1.32 м.

- максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунты по оголенной от снега поверхностью – 1.7м.

Краткая характеристика участка

Площадь участка составляет – 6.12 га 

Рельеф площадки с уклоном в восточном и южном направлении к центру участка, перепад высот составляет в среднем 1-2 метра. 

Участок свободен о застройки.

 Основное типологическое назначение здания – обеспечение тепловой энергии для вновь возводимого жилого микрорайона. 

3.
РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Нормативный срок продолжительности строительства объекта определен по СП РК 1.03-102-2014* «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.)
Общая  протяжённость  запроектированных  тепловых  сетей,  составляет  7015,0м, из них:

- Котельная №3 - 3870,0м;

* диаметром 2Ду400мм - 172,5м, в футлярах - 37,0м;

* диаметром 2Ду250мм - 676,0м, в футлярах - 63,0м;

* диаметром 2Ду200мм - 1402,0м, в футлярах - 133,5м; 

* диаметром 2Ду150мм - 574,0м, в футлярах - 57,0м;

* диаметром 2Ду125мм - 469,0м, в футлярах - 24,0м;

* диаметром 2Ду100мм - 237,5м, в футлярах - 24,5м;

- Котельная №5 - 3145,0м;

* диаметром 2Ду400мм - 285,5м, в футлярах - 52,0м;

* диаметром 2Ду300мм - 105,0м;

* диаметром 2Ду250мм - 941,0м, в футлярах - 83,5м; 

* диаметром 2Ду200мм - 852,0м, в футлярах - 68,0м; 

* диаметром 2Ду150мм - 350,0м, в футлярах - 36,0м; 

* диаметром 2Ду100мм - 131,0м, в футлярах - 54,0м; 

* диаметром 2Ду65мм - 187,0м
Согласно СП РК 1.03-102-2014* разделу, Б.5.7.1 Городские инженерные сооружения. стр 226.

Определить продолжительность строительства диаметром до 2Ду400мм – 3372 м, 

Нормы продолжительности строительства определяем по формуле:

ТH= ТM3√ПH/ПM=8,5 3√(3000/1500)=10.7 мес.

ТH= ТM3√ПH/ПM=10.7 3√(3372/3000)=11.1 мес.

Согласно СН РК 1.03-01-2023 п.5 общие положения функциональных требований п.5.8 Все здания и сооружения следует возводить параллельно в пределах срока строительства этого объекта комплекса.

Общая продолжительность строительства, определённая по СП РК 1.03-102-2014* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», составит 11 месяцев.

	Расчёт нормы задела по месяцам

	Наименование объекта
	Расчет
	Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Показатели задела по норме
	СН
	10
	20
	40
	70
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	коэффициент dн 
	Тн/Трхn
	0.545
	1.091
	1.636
	2.182
	2.727
	3.273
	3.818
	4.364
	4.909
	5.455
	6.000

	коэффициент αн
	dн-n
	0.545
	0.091
	0.636
	0.182
	0.727
	0.273
	0.818
	0.364
	0.909
	0.455
	0.000

	Целое число в коэф. dн 
	dн-αн
	0.000
	1.000
	1.000
	2.000
	2.000
	3.000
	3.000
	4.000
	4.000
	5.000
	6.000

	Показатели задела по норме n-го месяца,  соответствующие целому в коэф-те.
	Кпn
	0
	10
	10
	20
	20
	40
	40
	70
	70
	87
	100

	
	Кпn+1
	10
	20
	20
	40
	40
	70
	70
	87
	87
	100
	0

	Строительство 
	Кп=Кпn+ ((Кпn+1-Кпn)х хαп)/m
	5
	11
	16
	24
	35
	48
	65
	76
	85
	93
	100


	  РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ  

	 
	ноя
	дек
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен

	исходные нормы задела по СНиП по месяцам нарастающим итогом
	5%
	11%
	16%
	24%
	35%
	48%
	65%
	76%
	85%
	93%
	100%

	нормы задела по месяцам %
	5%
	6%
	5%
	8%
	11%
	13%
	17%
	11%
	9%
	8%
	7%

	нормы задела по кварталам %
	11%
	24%
	41%
	24%

	общее распределение капвложений  %
	11%
	89%

	ГОДЫ
	2027
	2028


Заделы по кварталам в- %

-
4-квартал 2027 год - 11%;

-
1-квартал 2028 год - 24%;

-
2-квартал 2028 год - 41%;

-
3-квартал 2028 год - 24%;

Заделы по годам в- %

-
2027 год – 11%.

-
2027 год – 89%.

Согласно письму заказчика Письмо о начале строительства Сроки строительства: ноябрь 2027 г.
8. Мероприятие по пожарной безопасности МОПБ
Нормативные ссылки

При разработке раздела учитывались требования в области пожарной безопасности следующих нормативных документов, в том числе:

Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года №188;

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;

Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»;

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»;

СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения;

СТ СЭВ 446-77 Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной пожарной нагрузки;

СТ РК 1088-2003 Пожарная безопасность. Термины и определения;

CH PK 1.02-03-2022 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство;

СН РК 2.02-01-2023 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СН РК 2.02-02-2023 Пожарная автоматика зданий и сооружений;

СН РК 3.02-27-2019 Производственные здания и сооружения;

СН РК 4.01-03-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений;

СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

СН РК 3.02-37-2013 Крыши и кровли;

СН РК 3.02-36-2012 Полы;

СП РК 2.02-101-2022 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СП РК 2.02-102-2022 Пожарная автоматика зданий и сооружений;

СП РК 3.02-127-2013 Производственные здания и сооружения;

СП РК 4.01-103-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений;

СП РК 4.02-101-2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

СП РК 3.02-137-2013 Крыши и кровли;

СП РК 3.02-136-2013 Полы;

ПУЭ PK Правила устройства электроустановок Республики Казахстан;

СТ РК 3020 – 2017 «Пожарная безопасность. оценка пожарного риска. Метод определения расчетных величин пожарного риска в зданиях и сооружениях различных классов функциональной пожарной опасности»;

СТ РК 2881-1– 2016 «Пожарная безопасность. Оценка пожарного риска. Часть 1. Общие положения»;

СТ РК 2881-2 – 2016 «Пожарная безопасность. Оценка пожарного риска. Часть 2. Выбор сценария пожара»;

СТ РК 2881-3 – 2016 «Пожарная безопасность. Оценка пожарного риска. Часть 3. Опасные факторы пожара».

1.

Краткая характеристика Объекта

Наименование объекта: «Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в г. Конаев Алматинской области (теплоснабжение). Магистральные тепловые сети от котельных №3,5» 
Краткая характеристика:


Степень огнестойкости - IIIa


Класс конструктивной пожарной опасности - С0


Класс пожарной опасности материалов - К0


Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1

2.
Описание системы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта

Согласно пункта 8 Технического регламента №405 пожарная безопасность объекта считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 (далее – Технический регламент №405), в том числе посредством применения строительных норм, устанавливающих обязательные требования безопасности к отдельным видам продукции и (или) процессам их жизненного цикла, а также сводов правил по проектированию и строительству и документов по стандартизации в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности добровольного применения.

В ходе проектирования объемно-планировочных решений Объекта учтены требования следующих строительных норм и свода правил:

1.
СН РК 2.02-01-2023 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

2.
СП РК 2.02-101-2022 Пожарная безопасность зданий и сооружений

3.
СН РК 3.02-27-2019 Производственные здания и сооружения;

4.
СП РК 3.02-127-2013 Производственные здания и сооружения.

Система обеспечения пожарной безопасности Объекта включает в себя системы предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Предотвращение пожара достигается предотвращением образования:

 1) горючей среды;

 2) источников зажигания в горючей среде.

Система предотвращения пожара направлена на исключение образования источников зажигания в горючей среде во время эксплуатации Объекта.

Система противопожарной защиты Объекта обеспечивает возможность эвакуации людей в зону с отсутствием опасных факторов пожара или пожаробезопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.

Система противопожарной защиты Объекта запроектирована из расчета обеспечения безопасности людей и здания в случае возникновения одного расчетного пожара в любом из пожарных отсеков здания.

На объекте предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

– общую устойчивость здания в течение определенного времени, определяемого его требуемой степенью огнестойкости;

– возможности эвакуации людей в безопасную зону или наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

– временное размещение людей в коллективных спасательных устройствах, противопожарных зонах и местах в течение времени, необходимого для их спасения;

– возможность спасения или самоспасения людей непосредственно из занимаемых ими помещений здания;

– возможность доступа личного состава противопожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей;

– нераспространение пожара на рядом расположенные здания.

Объект имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей:

1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Безопасность эвакуация людей из зданий Объекта при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в зону с отсутствием опасных факторов пожара не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.

Обеспеченность безопасности эвакуации людей при пожаре на Объекте подтверждается расчетом.

Комплекс системы противопожарной защиты включает в себя:

1) противодымную защиту;

2) внутренний противопожарный водопровод;

3) автоматическая система пожаротушения;

4) автоматическую пожарную сигнализацию;

5) оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей;

6) средства коллективной защиты и спасения людей;

7) объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара:

8) регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов;

9) устройства, ограничивающие распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки и др.).

 Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники  
Для ликвидации возможных пожаров должны предусматриваться источники противопожарного водоснабжения. В качестве источников противопожарного водоснабжения допускается использовать естественные и искусственные водоемы, а также наружный водопровод (в том числе питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный). 

В соответствии с требованиями п. 59 Технического регламента нормативная продолжительность тушения пожара - 3 часа. 

В соответствии с пунктом 39 Технического регламента №405 проезд пожарной техники должен обеспечиваться с одной продольной стороны. 

При устройстве проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда и подъезда пожарной техники к зданию и доступ пожарных с автолестниц и автоподъемников в любую помещение со стороны проезда, в соответствии с пунктом 39 Технического регламента. 

В зоне от края проезда до стены здания не допускается строительство зданий и сооружений, размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.  

В соответствии с пунктом 46 Технического регламента №405 конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Согласно 31 технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» Дислокация подразделений противопожарной службы на территории поселков и городов определяется исходя из условия, что время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова в поселках и городах должно быть не более 10 минут. 

С учетом строительства объекта в городе Конаев, время прибытия первых подразделений государственной противопожарной службы не должно превышать 10 мин с учетом максимальной загрузки дорожного движения. 

Расстояние от проектируемого объекта до ближайшей пожарной части (Пожарная часть №1, расположенная по адресу: г. Конаев, уд.Комсомольская, 3) составляет 8 км. 

Расчет времени следования пожарного транспорта к месту вызова на пожар по маршруту следования ПЧ №1 – участок строительства «Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в г. Конаев Алматинской области (теплоснабжение). Магистральные тепловые сети от котельных №3,5». 
Приказом №446 Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 

Согласно Методическим рекомендациям время следования пожарного подразделения к месту 

вызова определяется по формуле: 

             Tcл = (L / Vсл) *60, (1) 

 где: 

 L – протяженность маршрута следования, км; 

Vсл – скорость движения (следования) пожарного автомобиля по маршруту следования, км/ч. 

 Tcл = (8/40) * 60 = 10 мин. 

Рис. 1 Схема движения пожарного транспорта к месту вызова, расположенного на выделенном земельном участке  
[image: image1.png]4 o
& S ier

Kanvaraii

=
)
I
>
©
®
Apasom





Заключение: Проведя расчет по Методическим рекомендациям, указанной в приказе №446 МВД РК, определено что, время следования первого подразделения противопожарной службы к месту 

вызова составит 10 минут.  

9. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

       Раздел  «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской  обороны  и  мероприятия  по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – ИТМ ГОЧС) является частью рабочего проекта «Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в г. Конаев Алматинской области (теплоснабжение). Магистральные тепловые сети от котельных №3,5» и, вследствие этого, обязательным   официальным   документом   для   осуществления   строительства   и производственной деятельности данного объекта на территории Республики Казахстан.  

        Основными задачами ИТМ ГО и ЧС в данном разделе проекта являются разработка комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории, производственного персонала объектов проекта «Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в г. Конаев Алматинской области (теплоснабжение). Магистральные тепловые сети от котельных №3,5» от опасностей, возникающих при ведении военных действий или диверсий, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий.   

       К общим требованиям инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций относятся:  

• 
обеспечение защиты персонала и населения от современных средств поражения, а также последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

• 
повышение устойчивости функционирования нефтепровода при ЧС; 

• обеспечение пожарной безопасности; 

•  организация устойчивого снабжения электроэнергией. 


Объём 
и 
содержание 
инженерно-технических  мероприятий 
гражданской 
обороны определяются в зависимости от группы городов и категорий организаций по гражданской защите в 

соответствии с требованиями Приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 октября 2014 года № 732 «Об утверждении объема и содержания инженерно-технических мероприятий гражданской обороны». 


Раздел  ИТМ  ГО  и  ЧС  предназначен  также  для  информирования  территориального подразделения МЧС Республики Казахстан об объекте в целях организации ими контроля за соблюдением 
мер 
безопасности, оценки 
достаточности 
и эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории строительства объектов промышленного и гражданского назначения. 

Исходные данные и требования для разработки ИТМ ГО и ЧС  

Рабочий проект «Строительство магистральной инженерной инфраструктуры «Жана Иле» в г.Конаев разработан на основании:  

•СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»;  

•  Приказ МВД Республики Казахстан от 24 октября 2014 года №732 «Об 

утвержении  объема  и  содержания  инженерно-технических  мероприятий  гражданской обороны».  

 
Краткая характеристика объекта  

Теплотрасса расположена  в  пределах   предгорной слабо наклонной 

аккумулятивной равнине 
с 
общим 
уклоном 
в 
юго-восточном направлении.


Участок свободен о застройки и инженерных коммуникаций. 

Перепад высот 0.5м. 

Площадь участка составляет – 6.12 га.

 
Обоснование категории объекта по ГО  

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ИТМ ГО и ЧС) в Республике Казахстан разрабатываются и проводятся с учетом категорий организаций по ГО. Проектируемый объект относится к категории по гражданской обороне в соответствии с пунктом 3 
ст. 20 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» №188-V от 11 апреля 2014 г. 


 Защитные сооружения объекта 

По проекту защитные сооружения не предусматриваются. 

 Решения по системам оповещения и управления ГО объекта 
Решения по системам оповещения и управления ГО объекта разработаны в соответствии с «Правилами организации системы оповещения гражданской защиты и оповещения населения, государственных органов при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время», утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 945. 


Интеграция систем оповещения республиканского и территориального уровней, осуществляется 
ведомством уполномоченного 
органа посредством 
ведомственных 
сетей телекоммуникации. 

            Процесс оповещения заключается в оперативном доведении до населения, организаций и органов государственного управления на соответствующей территории единого сигнала оповещения «Внимание всем!» и информационных сообщений о чрезвычайной ситуации и порядке действий в создавшихся условиях. 

          С момента поступления информации о чрезвычайных ситуациях республиканского или регионального  масштаба,  уполномоченный  орган  согласовывает  с  Премьер-Министром Республики Казахстан – начальником гражданской обороны Республики Казахстан о задействовании системы  оповещения  республиканского уровня,  посредством  которой незамедлительно оповещаются население, территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа, органы государственного управления и местные исполнительные органы.  

          С момента поступления информации о чрезвычайной ситуации регионального масштаба  оперативный  дежурный  управления  кризисных  ситуаций  (далее  – УКС) территориального 
подразделения 
МЧС координирует 
деятельность взаимодействующих дежурных диспетчерских служб. Для этого УКС в месте его дислокации  интегрируется  с  информационными  системами  заинтересованных государственных органов и организаций, а также с имеющейся инфраструктурой связи на  территории  административно-территориальной  единицы  для  задействования  системы 

оповещения территориального уровня в установленном порядке.
Проектные решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на объекте, и снижению их тяжести 


На проектируемом объекте возможны техногенные чрезвычайные ситуации, связанные с использованием различных материалов и оборудования, а также с нарушением мер безопасности при выполнении работ. К основным техногенным чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть на объекте, следует отнести: 

1. 
Взрывы 

Взрывы могут произойти в результате аварий в системах снабжения газом 

или в случае утечек горючих веществ, используемых для сварочных или 

других строительных работ, что приведет к повреждениям конструкций и

угрозе безопасности персонала.  

2.  Опасность возникновения пожаров  

Пожары  могут  возникнуть  при  неисправности  оборудования,  нарушении технологического процесса, либо вследствие утечек горючих материалов. Риск возникновения пожара особенно высок в местах, где используются сварочные работы или электрооборудование.  

3.  Аварии   на   электроэнергетических   и   транспортных   коммуникациях 

Аварии, связанные с электроснабжением или транспортировкой материалов, могут вызвать перерывы в строительных работах или привести к серьезным последствиям,  включая  короткие  замыкания,  возгорания  или  повреждения конструкции водопровода.  


Для предотвращения подобных ситуаций необходимо: 

·
Разработка и внедрение системы контроля за безопасностью на всех этапах 
строительства, включая мониторинг за техническими системами и состоянием оборудования. 

·
Соблюдение требований пожарной безопасности и регулярное обслуживание 
противопожарных систем. 

·
Обучение персонала безопасным методам работы, технике оказания первой 
помощи и организации эвакуации в случае ЧС. 

·
Использование 
современных 
материалов 
и 
технологий, 
обеспечивающих 
безопасное 
выполнение 
работ, а 
также 
эффективное 
управление водоснабжением и энергообеспечением на объекте. 

Комплексный подход к управлению безопасностью на строительном объекте, включая  контроль  за  качеством  всех  систем  и  оборудования,  поможет минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций.  

       Одним из основных направлений мероприятий по снижению риска возникновения аварийных ситуаций является внедрение систем контроля технологических процессов, автоматического,  автоматизированного  и  дистанционного  управления  (системы управления), системы противоаварийной автоматической защиты, а также связи и оповещения об аварийных ситуациях.  
Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта.

Обеспечение комплексной безопасности 

выполнена в соответствии с: 

-
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2021 

года  №  305  «Требования  к  системе  антитеррористической  защиты  объектов, уязвимых в террористическом отношении»;  

-
СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами  автоматической  пожарной  сигнализации,  автоматическими  установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре».  

Опасности,  связанные  с  несанкционированным  проникновением  посторонних  лиц  и диверсионными актами, могут иметь весьма значительные негативные последствия объекта - вплоть до полного его разрушения.

Для предотвращения постороннего вмешательства в деятельность, а также в 

целях противодействия возможным диверсионным актам предусматривается создание и 

внедрение системы наблюдения и охраны, для чего на объекте планируется: 

  -специальный пропускной режим доступа на объекты; 

-капитальная ограда территории; 

-телевизионная система видеонаблюдения; 

-системы связи и сигнализации; 

-охранно-пожарная сигнализация и громкое оповещения о пожаре; 

-освещение периметра и территории объекта. 


На объекте предусматривается телевизионная система видеонаблюдения, согласно требованиям Постановления Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 305.



