[image: image3.emf][image: image4.emf][image: image5.emf][image: image6.emf][image: image7.emf][image: image8.emf]

ТОО «ДӘН-Қо»

ГСЛ № 19005265
Шифр – AIG-OKU-DCA_2-65495

Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания и подземными паркингами в городе Алматы по адресу Медеуский район, южнее Кульджинского тракта. Очередь 2 (Без наружных инженерных сетей)
ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I
Стадия: рабочий проект

[image: image9.jpg]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]



	Директор
	Абенов М.

	
Гл. инженер проекта                                           
	                        Оспанов Е.С.

	
	                        


г. Астана – 2025г.

1. СОСТАВ ПРОЕКТА
	№ тома
	№ альбома
	Обозначение 
	Наименование
	Примечание

	I
	
	ОПЗ
	Общая пояснительная записка 
	

	II
	
	ГП
	Генеральный план
	

	III
	1
	АР
	Архитектурное решение
	

	
	2
	КЖ
	Конструкции железобетонные
	

	
	3
	ОВ
	Отопление и вентиляция 
	

	
	4
	ВК
	Водоснабжение и канализация
	

	
	5
	ЭО, ЭМ
	Электроосвещение и силовое электрооборудование 
	

	
	6
	СС
	Системы связи и сигнализации
	

	
	6/1
	ПС/АДУ
	Пожарная сигнализация и автоматизация дымоудаления
	

	
	7
	ФО
	Фасадное освещение
	

	
	8
	АПТ
	Автоматическое пожаротушение
	

	IV
	
	ПОС
	Проект организации строительства 
	

	VI
	
	СД
	Сметная документация
	

	VII
	
	ЭП
	Энергетический паспорт объекта
	


2. СОДЕРЖАНИЕ

	№№

п/п
	Наименование раздела
	№

стр.
	Прим-е

	1
	СОСТАВ ПРОЕКТА
	1
	

	2
	СОДЕРЖАНИЕ
	2
	

	3
	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
	3
	

	4
	АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, СПРАВКА ГИПа. 
	4
	

	5
	ОБЩАЯ ЧАСТЬ
	5
	

	6
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                                                                          
	6
	

	7
	ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА
	7
	

	8
	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)
	8
	

	9
	Архитектурно-строительные И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.
	9
	

	9.1
	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
	10
	

	9.2
	ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО БЛОКАМ 
	11
	

	9.3
	ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛКЕ ЗДАНИЯ
	12
	

	9.4
	КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
	13
	

	10
	ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВНУТРЕННИМ ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ
	14
	

	10.1
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
	15
	

	10.2
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.
	16
	

	10.3
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
	17
	

	10.4
	СИСИТЕМЫ СВЯЗИ
	18
	

	10.5
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
	19
	

	10.6
	ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
	20
	

	10.7
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
	22
	

	10.8
	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ
	23
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	24
	


3. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

	1
	Архитектурно-планировочное задание (АПЗ)
	

	2
	Акт на земельный участок от 10.12.2021 кадастровый номер з/у 20​-315-​062-​360
	

	3
	Задание на проектирование  
	

	4
	Эскизный проект KZ16VUA01221700 от 09.09.2024 г
	

	5
	Технические условия на электроснабжение ТУ № 32.2-2250 от 20.03.2024г
	

	5.1
	Технические условия на телефонизацию ТУ № 37 от 23.08.2024г
	

	6
	Материалы инженерно-геодезических изысканий, Топосъемка
	

	6.1
	Материалы инженерно-геологических изысканий
	

	6.2
	Материалы инженерно-геологических изысканий
	

	7
	Кадастровый паспорт
	

	8
	Акт обследования зеленых насаждений
	

	9
	Разрешение авиации аэропорта
	

	10
	Справка об отсутствии сибирской язвы и других особо опасных инфекций на территории проектируемого объекта
	

	11
	Протокол дозиметрии
	

	12
	Протокол радона
	

	13
	Письмо от БВИ  KZ78VRC00020291 от : 13.08.2024 г
	

	14
	Пожарное депо №ЗТ-2024-04402752 от 21.06.2024г
	


4.  АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ И УЧАСТНИКИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
Инженеры-разработчики по разделам:

	№
	Раздел
	Должность
	ФИО

	1
	Генеральный план
	Архитектор-генпланист
	Кусаинова А.

	2
	Архитектурно-строительные решения
	ГАП
	Бижанов Р.

	
	
	Архитектор
	Кәрімжанов С.

	3
	Конструктивные решения
	Ведущий конструктор
	Алимов Д.

	4
	Отопление и вентиляция
	Гл.спец. отдела ОВ
	Елмуратов Ж.

	5
	Водопровод и канализация
	Гл.спец. группы ВК
	Ергали А.

	6
	Электрооборудование и электроосвещение
	Гл.спец. отдела ЭТГ
	Бердигалиев К.


Технические решения, принятые проектной документацией, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.


       Главный инженер проекта                                              Оспанов Е. C.
5. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания и подземными паркингами в городе Алматы по адресу Медеуский район, южнее Кульджинского тракта". Dream City ART-A. Очередь 2 (Без наружных инженерных сетей).
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм, и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

Уровень ответственности - 2 уровень технически сложный.
Рабочий проект комплекса разработан для климатических условии, характерных для юго-востока РК и предназначен для постоянного проживания, с поддержанием в зимнее время тепловлажностного режима, не нарушающего эксплуатационные качества здания, оборудования и обстановки.

6. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Эскизный проект, утверждённый главным архитектором г. Алматы.
2. Задание на проектирование от 10.03.2022 года.
3. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование KZ93VUA01167255
Дата выдачи: 28.06.2024 г.
4. Топографическая съёмка в масштабе 1:5000
5. Технические условия на телефонизацию ТУ № 37 от 23.08.2024 г.
6. Технические условия на электроснабжение ТУ № 32.2-2250 от 20.03.2024 г.

7. Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 05/3-741 от 03.04.2024 г.

8. Разрешение авиации аэропорта Исх. № 1847 от 10.04.2024 г
9. Акт зеленых насаждений
10. Пожарное депо №ЗТ-2024-04402752 от 21.06.2024 г.

11. Письмо от БВИ KZ78VRC00020291 от: 13.08.2024 г
12. Справка об отсутствии сибирской язвы и других особо опасных инфекций на территории проектируемого объекта №ЗТ-2024-04402406 от 18.06.2024

13. Протокол дозиметрии Исх. № 214/1 от 29.05.2024 г.
14. Протокол Радон Исх. № 214/2 от 29.05.2024 г.
15.  Акт на земельный участок от 10.12.2021 кадастровый номер з/у 20​-315-​062-​360

7. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА

7.1. Исследуемая территория относится к IIIB климатическому подрайону, согласно схематической карте климатического районирования для строительства СП РК 2.04-01-2017. Климат района резко континентальный с продолжительным жарким летом, умеренно холодной зимой, с большим количеством безоблачных дней, резкими суточными и сезонными амплитудами температур воздуха. В течение года преобладает жаркая сухая погода с большим количеством безоблачных дней.
7.2. Инженерно-геологические условия:

Согласно отчету ТОО «КазГеоплюс», в геоморфологическом отношении участок расположен в пределах области предгорной равнины Заилийского Алатау, провинции Тяньшанская, страны Возрожденных гор Средней Азии. В административном отношении описываемая территория входит в состав Медеуского района, г. Алматы, Республики Казахстан.

Район работ представляет горную страну – северные склоны Заилийского Алатау и характеризуется развитием альпийского, резко расчлененного, крутосклонного рельефа.

Район представляет предгорную аллювивиально-пролювиальную равнину, сложенными отложениями средне-верхнечетвертичного возраста. Территория расчленена на крупные останцы долинами рек, которые являются местным водосборным бассейном для мелких временных водостоков атмосферных и талых вод, а сейчас так же для сбрасываемых поливных вод.

По характеру рельефа плоская и слабоволнистая поверхность расчленена речной и овражной сетью, ориентированной в субмеридиональном направлении. Положительные формы рельефа представлены останцовыми буграми и полого-приподнятыми участками междуречий.

В геологическом строении исследуемой площадки, до изученной глубины 20,0 м., с поверхности выделены алювиально-пролювиальные отложения средне-верхне-четвертичного возраста (арQII-III), представленные суглинками от твердой до текучепластичной (в зависимости от поверхностного увлажнения и капилярного поднятия подземных вод), четвертичные отложения повсеместно перекрыты растительным слоем почвы с корнями кустарника и деревьев и насыпными (локально) грунтами.

В грунтовом основании исследуемой площадки, по результатам бурения и лабораторных исследований проб грунта, выделены нижеследующие инженерно-геологические элементы (см. Рис. 3.3.2-3.3.9):

ИГЭ-0. Растительный слой почвы, твёрдой - тугопластиной консистенции, с корнями кустарника и деревьев.

ИГЭ-0-1. Насыпной грунт неоднородный по составу, местами имеющий слоистое строение, хаотически перемешанный суглинок с гравием, галькой, строительным мусором массе, твёрдой - тугопластичной консистенции, не слежавшийся.

ИГЭ-1. Суглинок лёгкий, лессовидный, светло-коричневого, просадочный от дополнительных нагрузок (I тип), с редкими маломощными прослоями песка пылеватого, средняя плотность грунта 1,79 г/см³, твёрдой - полутвёрдой консистенции, с включение карбонатов, местами с прожилками солей.

ИГЭ-2. Суглинок лёгкий, светло-коричневого цвета, не просадочный, средняя плотность грунта 1,92 г/см³, с редкими, тонкими прослоями песка пылеватого (прослои 1÷3 мм), тугопластичной консистенции.

ИГЭ-2-1. Суглинок лёгкий, светло-коричневого цвета, не просадочный, средняя плотность грунта 2,04 г/см³, с тонкими замкнутыми прослоями песка пылеватого (прослои 1÷5 мм), тугопластичной консистенции.

ИГЭ-2-2. Суглинок лёгкий, светло-коричневого цвета, не просадочный, средняя плотность грунта 2,09 г/см³, с тонкими замкнутыми прослоями песка пылеватого (прослои 1÷3 мм), тугопластичной консистенции.

ИГЭ-3. Суглинок лёгкий, светло-коричневого цвета, не просадочный, средняя плотность грунта 1,98 г/см³, с линзами и прослоями песка пылеватого и мелкого (прослои 0,3÷1,5 см), мягкопластичной консистенции.

ИГЭ-3-1. Суглинок лёгкий, светло-коричневого цвета, не просадочный, средняя плотность грунта 2,06 г/см³, с линзами и прослоями песка пылеватого и мелкого (прослои 0,3÷1,5 см), мягкопластичной консистенции.

Глинистые грунты, слагающие верхний горизонт разреза при условии замачивания – сильно пучинистые. 

Грунтовые воды вскрыты повсеместно, уровни установившихся грунтовых вод 1,4 ÷ 6,1м., единый гидравлически связанный уровень, при мониторинге в течении 10 дней, не выявлен. Капиллярно поровые воды замкнуты на различных глубинах даже при наличии прослоев песка (прослои песка замкнуты, не связаны), высотная отметка колеблется от 709,9 до 714,2м.

Грунтовые воды слабоминерализованные, по химическому составу: сульфатно–натриево–калиевые, с сухим остатком 1694,5 ÷ 1745,2 мг/дм3 и общей жёсткостью 55,6 ÷ 55,8 мг-экв/дм3. Не обладают агрессией к бетонам марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе, не агрессивны к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. Площадка строительства отнесена к потенциально подтопляемой.

По данным компрессионных испытаний (приложение 3), суглинки, залегающие в верхней части разреза (ИГЭ-2), проявляют просадочные свойства при дополнительных нагрузках Начальное просадочное давление изменяется от 0,021 до 0,104 МПа (норм. 0,070 МПа). Коэффициент относительной просадочности   при удельном давлении 0,05 МПа колеблется в пределах 0,001-0,043 (норм. 0,009); при удельном давлении 0,1 МПа – 0,004-0,084(норм. 0,024); при удельном давлении 0,2 МПа – 0,007- 0,115(норм. 0,058); при удельном давлении 0,3 МПа - 0,057 – 0,119 (норм. 0,077).

В виду малой мощности просадочной толщи суглинки относятся к первому (I) типу грунтовых условий по просадочности           
Сейсмичность района согласно СП РК 2.03-30-2017* [1] (приложение Б) г. Алматы – 9 (девять) баллов.

По Карте, сейсмического микрорайонирования СМЗ-2475 территории города Алматы в баллах микросейсмической шкалы MSK-64(К) СП РК 2.03-31-2020 площадка строительства расположена в зоне III-А-1.

Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам II (второй).

Пиковое ускорение сейсмических волн по сейсмической опасности территории (в долях g), agR(475) = 0.38, agR(2475) = 0.73 (приложение Б). 

Расчетное ускорение грунта согласно СП РК 2.03-31-2020 [9], Приложение 6. Карта сейсмического микрозонирования территории города Алматы СМЗ-1 design (в долях g) составляет 0,64.

Таким образом, уточненную сейсмичность площадки строительства следует принимать равным десяти (10) баллам.
8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)

8.1. Проектируемый объект расположен в г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт. Генеральный план разработан на основании топографической съемки М1:500 выданной ТОО «ТопГиз», в марте 2024 года. Система координат - городская. Система высот – Балтийская.
Проектируемый комплекс 2-ой очереди проектирования состоит из 8 жилых секций и 2 секций коммерции. По грунту запроектированы детская игровая площадка, воркаут площадка, площадка для отдыха взрослого населения. На придомовой территории предусмотрены блочно-модульная котельная, инвентарная, операторская и площадка ТБО. За отметку 0,000 в 1 очереди приняты отметки чистого пола первого этажа жилых блоков.

Табл.1 Отметки нуля 2 очереди проектирования

	Блок-секция
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	S7
	S8
	S9
	S10

	Отметка 0.000
	716.10
	716.20
	716.35
	716.65
	716.95
	717.10
	717.10
	716.80
	716.80
	716.35


Подъезды и въезды на участок осуществляются с ул. М-5, М-7, М-15. Противопожарные проезды предусмотрены в соответствии с противопожарными нормами. Площадка ТБО предусмотрена с твердым покрытием и огорожена с трех сторон для предотвращения разноса мусора по территории. Противопожарные проезды предусмотрены с расчетной нагрузкой 16 тонн на ось: из асфальтобетона с обрамлением бортовым камнем; из усиленной тротуарной плитки; из укрепленного газонного покрытия. Покрытие тротуаров и площадки отдыха - из тротуарной плитки. Покрытие детской площадки, воркаут площадки - из искусственного газона. 

Рабочим проектом предусмотрен доступ для маломобильных групп населения посредством пандусов. Вертикальная планировка участка выполнена в увязке с прилегающей территорией и предусматривает открытый способ отведения дождевых и талых вод в по спланированной территории на городские улицы. При озеленении участка используются Клен татарский, Лох узколистный, Рябина обыкновенная, Сосна горная, Кизильник блестящий, газонная многолетняя трава. 

Обеспеченность парковочными местами на весь комплекс класса малогабаритное жилье предусмотрена:

в соответствии со СП РК 3.02-101-2012 Таблица-1*

Общее количество жильцов дома

8686.23 м2 / 12 м2 = 724 чел.

В соответствии со СП РК 3.02-101-2012 Таблица-1*

Количество парковочных мест для жильцов по заданию на проектирование:
Не менее 50 м/м.

В соответствии со СП РК 3.02-101-2012 п.4.4.7.5:

Количество гостевых парковочных мест:

8686.23 / 12 * 40 / 1000 = 29 м /м.

В соответствии со СП РК 3.01-101-2013 Таблица Д.1 

Количество парковочных мест для специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы:

472.99 м2 / 90 м2 = 5 м/м.

В соответствии со СП РК 3.06-101-2012 п. 4.3.1.6 

Количество парковочных мест для МГН – 8 м/м:

Итого требуется 84 м/м, в том числе 8 м/м для МГН;

По факту проектом предусмотрено 95 м/м на придомовой территории (в том числе 10 м/м для МГН).
 Обеспеченность надворными площадками на 1 очередь предусмотрена из расчета для 724 человек и составляет: 

для детской площадки - 724 х 0.5 = 362 м²; (в проекте 378 м2)

для отдыха- 724 х 0.1 = 724 м²; (в проекте 90 м²)

спортивная площадка – 724 х 0.8 = 579 м2 (в проекте 199 м2).

Расчет контейнеров на 1 очередь произведен согласно нормам образования и накопления коммунальных отходов по городу Алматы

При количестве жильцов 724 чел.

При количестве сотрудников (472.99 м2 / 6 м2) – 79 чел.

724 * 2.33 = 1687 м3/год

79 * 1.51 = 119 м3/год

1687 + 119 = 1806 м3/год

1806 / 365 = 5 м3/день

 (1контейнер для ТБО «Бетонная капсула» объемом 5 м3)

Итого на 1 очередь требуется 1 контейнер для ТБО «Бетонная капсула» 5 м3. Проектом предусмотрено 2 контейнера для ТБО «Бетонная капсула» в 1 очереди. Контейнеры рассчитаны на ежесуточный вывоз согласно п 58 Санитарных Правил № ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г.

Таблица с технико-экономическими показателями:

[image: image1.png]HaumenoBaHue . Konuuecmbo | % | Mpumeuatue
Mnowagb & 2panuuax omboga — locakm 2a 3.9792
Mnowagb yuacmka B ycnoBHux 2paHuuax ouepegHocmu, 1-ouepegb 2a 1.7516 100
Mnowagb 3acmpoiiku s 4933.49 28
8 m.u. nosuyuu 1-10 474453
B m.u. nosuuus 11 (komenbHas) 66
8 m.u. nosuyus 12 (onepamopckas) 9.06
B m.u. nosuuus 13 (unbenmapHas) 74.88
8 m.u. nosuyus 14 (nognopHue cmeHb, NGHgYC, fecmHUUD) 39.02
MNnowagb nokpuimua npoesgod, mpomyapod u naowiagok s 7142 H
MNnowagb o3eneHeHus, 6 m.u. s 5440.51 31
~ 2030H 3229.51
— YCUNEHHbIU 2030H 562
— 2030HHAA pewemka 1072
— uckyccmBeHHbU 230H 577





9. Архитектурно-строительные И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

1.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

   Данный проект разработан на основании:
   - Задания на проектирование от 10.03.2020г.

   - Эскизного проекта утвержденного Коммунального государственного учреждение "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы от --.--.20--г и зарегестрирован за №--

   2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

2.1. Проект предназначен для строительства в III В (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017) климатическом подрайоне 

со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки = -20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - 0,38 кПа 

- нормативное значения веса снегового покрова - 0,70 кПа  

- инженерно-геологические условия смотреть в техническом отчете.

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -II;

- сейсмичность площадки строительства - 10 баллов;

 За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - 706.80 м по генеральному плану.

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
   «Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания и подземными паркингами, расположенный по адресу: г.Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт южнее Кульдижнского тракта. Dream City ART-B Очередь 2. (Без наружных инженерных сетей)
В данном альбоме разрабатывается секция С1 (2-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане
с размерами в осях 28,6х13,6м.
Этажность - 6 надземных жилых этажей.
Первый этаж высотою от пола до потолка 3,9м включает в себя коммерческое помещение, колясочную, ПУИ.
Со 2го по 6ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 5ый этаж от пола до потолка, принята 2,7м. Высота 6го этажа от пола до потолка, принята 3м.
Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки через люк.
Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.
Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.
Здание имеет 2 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм. 0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестную клетку типа Л1 которая имеет основной вход на отметке +0,000. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж с лифтовым холлом (с отм. +4,200).
На 2-ом этаже предусмотрено 4 квартир (отличия от типового этажа по планировочным решениям)
3-6 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.
В данном альбоме разрабатывается секция С2 (2-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане
с размерами в осях 28,8х14,2м.
 Этажность - 6 надземных жилых этажей.
 Первый этаж высотою от пола до потолка 3,9м включает в себя коммерческое помещение, колясочную, ПУИ.
 Со 2го по 6ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 5ый этаж от пола до потолка,
принята 2,7м. Высота 6го этажа от пола до потолка, принята 3м. 
  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки через люк.
  Так же в проекте предусмотрены мероприятия исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты 
смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном
оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.
 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.
  Здание имеет 2 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм. 0.000, с уличной стороны. С данного этажа 
имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестную клетку типа Л1 которая имеет основной
вход на отметке +0,000. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж
с лифтовым холлом (с отм.+4,200).
  На 2-ом этаже предусмотрено 5 квартир (отличия от типового этажа по планировочным решениям) 
  3-6 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 5 квартир.
В данном альбоме разрабатывается секция С3 (2-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане
с размерами в осях 14,1х13,2м.
  Этажность - 1 надземных этажей.
  Первый этаж высотою от пола до потолка 3м включает в себя офисные помещения.
  Здание имеет 2 выходов. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа
имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестную клетку.
В данном альбоме разрабатывается секция С4 (2-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане
с размерами в осях 28,8х14,2м.
 Этажность - 6 надземных жилых этажей.
 Первый этаж высотою от пола до потолка 3,9м включает в себя коммерческое помещение, колясочную, ПУИ.
 Со 2го по 6ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 5ый этаж от пола до потолка,
принята 2,7м. Высота 6го этажа от пола до потолка, принята 3м. 
  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки через люк.
  Так же в проекте предусмотрены мероприятия исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты 
смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном
оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.
 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.
  Здание имеет 2 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм. 0.000, с уличной стороны. С данного этажа 
имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестную клетку типа Л1 которая имеет основной
вход на отметке +0,000. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж
с лифтовым холлом (с отм.+4,200).
  На 2-ом этаже предусмотрено 5 квартир (отличия от типового этажа по планировочным решениям) 
  3-6 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 5 квартир.
  В данном альбоме разрабатывается секция С5 (2-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане
с размерами в осях 12х6,75м.
 Этажность - 1 надземных этажей.
 Первый этаж высотою от пола до потолка 3м включает в себя офисные помещения.
   Здание имеет 2 выходов. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны.
 В данном альбоме разрабатывается секция С6 (2-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане
с размерами в осях 28,8х14,2м.
 Этажность - 6 надземных жилых этажей.
 Первый этаж высотою от пола до потолка 3,9м включает в себя коммерческое помещение, колясочную, ПУИ.
 Со 2го по 6ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 5ый этаж от пола до потолка,
принята 2,7м. Высота 6го этажа от пола до потолка, принята 3м. 
  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки через люк.
  Так же в проекте предусмотрены мероприятия исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты 
смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном
оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.
 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.
  Здание имеет 2 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм. 0.000, с уличной стороны. С данного этажа 
имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестную клетку типа Л1 которая имеет основной
вход на отметке +0,000. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж
с лифтовым холлом (с отм.+4,200).
  На 2-ом этаже предусмотрено 5 квартир (отличия от типового этажа по планировочным решениям) 
  3-6 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 5 квартир.
В данном альбоме разрабатывается секция С7 (2-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане
с размерами в осях 28,4х13,6м.
 Этажность - 6 надземных жилых этажей.
 Первый этаж высотою от пола до потолка 3,9м включает в себя коммерческое помещение, колясочную, ПУИ.
 Со 2го по 6ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 5ый этаж от пола до потолка,
принята 2,7м. Высота 6го этажа от пола до потолка, принята 3м. 
  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки через люк.
  Так же в проекте предусмотрены мероприятия исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты 
смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном
оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.
 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.
  Здание имеет 2 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм. 0.000, с уличной стороны. С данного этажа 
имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестную клетку типа Л1 которая имеет основной
вход на отметке +0,000. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж
с лифтовым холлом (с отм.+4,200).
  На 2-ом этаже предусмотрено 4 квартир (отличия от типового этажа по планировочным решениям) 
  3-6 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.
В данном альбоме разрабатывается секция С9 (2-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане
с размерами в осях 28,4х13,6м.
 Этажность - 6 надземных жилых этажей.
 Первый этаж высотою от пола до потолка 3,9м включает в себя коммерческое помещение, колясочную, ПУИ.
 Со 2го по 6ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 5ый этаж от пола до потолка,
принята 2,7м. Высота 6го этажа от пола до потолка, принята 3м. 
  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки через люк.
  Так же в проекте предусмотрены мероприятия исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты 
смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном
оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.
 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.
  Здание имеет 2 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм. 0.000, с уличной стороны. С данного этажа 
имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестную клетку типа Л1 которая имеет основной
вход на отметке +0,000. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж
с лифтовым холлом (с отм.+4,200).
  На 2-ом этаже предусмотрено 4 квартир (отличия от типового этажа по планировочным решениям) 
  3-6 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.
В данном альбоме разрабатывается секция С6 (2-очередь), которая имеет прямоугольную форму в плане
с размерами в осях 28,6х13,6м.
 Этажность - 6 надземных жилых этажей.
 Первый этаж высотою от пола до потолка 3,9м включает в себя коммерческое помещение, колясочную, ПУИ.
 Со 2го по 6ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2ого по 5ый этаж от пола до потолка,
принята 2,7м. Высота 6го этажа от пола до потолка, принята 3м. 
  Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки через люк.
  Так же в проекте предусмотрены мероприятия исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты 
смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном
оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.
 Под стяжкой помещений квартиры уложена звукоизоляция по принципу плавающего пола.
  Здание имеет 2 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм. 0.000, с уличной стороны. С данного этажа 
имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестную клетку типа Л1 которая имеет основной
вход на отметке +0,000. Также с дворовой территории предусмотрен дополнительный вход непосредственно в жилой этаж
с лифтовым холлом (с отм.+4,200).
  На 2-ом этаже предусмотрено 4 квартир (отличия от типового этажа по планировочным решениям) 
  3-6 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.
В данном альбоме разрабатывается Паркинг, которая входит в состав многоквартирного жилого комплекса, 
является общим на 3 жилых блоков и составляет общий стилобат для них с дворовой стороны.
   На дворовое пространство подъезды осуществляется посредством рампы.
   Паркинг надземный, одноэтажный, высотой 3,3м до низа плиты покрытия. Имеет сложную в плане форму размерами
в осях: 70,0х58,725м.
   Паркинг включает в себя: венткамеры, электрощитовые, инвентарные, кладовые, помещение операторской охраны
на уровне +4,200.
   Паркинга имеет два въезда-выезда. Эвакуация из помещений паркинга осуществляется непосредственно наружу через эвакуационные выходы, а также через жилые блоки.
   В паркинге проектом принято 2-х уровневое (trend vario 2061) размещение машин с использованием парковочных систем «KLAUS multiparking», одноуровневые места. Вместимость паркинга - 124 машино-мест.
   Также в границах участка предусмотрены гостевые автостоянки, парковочные места для встроенных офисных 
помещений и для МГН.
   Обеспеченность парковочными местами на весь комплекс IV-го класса комфортности предусмотрена в 
соответствии со СП РК 3.02-101Ас-2012 Здания жилые многоквартирные п.4.4.7.6; и составляет:
   Для жильцов дома:
   Количество квартир - 159кв.
   Итого для жильцов дома требуется - 159х0,5=80 машино-мест;
   Гостевые автостоянки:
   Жилая площадь - 5932,22м2/15*40/1000 = 16 машино-мест;
   Для коммерческих помещений:
   Площадь коммерческих помещений - 2474,03 м2/70 = 35 машино-мест;
   Для МГН:
   Согласно табл. 13.31 СНиП РК 3.01-01Ас-2007* требуется 5 машино-мест
   Итого на весь комплекс требуется 131 машина-мест, в том числе 5 мест для МГН;
   По факту предусмотрено проектом 124м/мест в паркинге, 10м/мест на прилегаемой территории.
В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 1-2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.
Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифты. Проектом, согласно требований, предусмотрено 1 лифта грузоподъемностью 1050кг. Лифты - Sword, без машинного помещения.
[image: image2.png]s [ £ Ot ror 2

w| o emmet - feed g g | s | s s [ 9 [ s | w0 [T oy s
oupem

T oo = ¢ 5 T 5 T 5 5 5 5 = T E

2 Qo momam s a] | [ 239014 | 250026 | 37734 235218 | 237924 [ 180235 [ 319210 [ 20sea54

oo | oo | uaress [1maar | o [usnoa | 0 usmas [warsas [uamas [amss [uosssss| o 1036558

2 |Gasprnp)

oo st o | o [ 8024 [ 86035 | 0 [ S0 [ sy [ 56 3 [ Ezipk)
) —— w | 35245 [ mm [ 1ma00 [smm2 [ 1san [ 55 34965 200035 | 1812 [ sosaas
B e D I B 27149 [ 20972 [ 28807 | 26024 | 26205 28457 | 10905 | 247408

[——

o |romam semmevscnm [ agg |00 [ as | o | 1ss | 17as | 1932 | 1o [ sws2 | sssos [ asess
o |Trommmsecrobmere | ggges | 34737 | 0 | 3ease | 0 | 3a7s | wmss | 27892 | 2se0 [2usmes | o 25765
Py ——— o o o o o o o o o [ wa [ wa
2 [rommemmens [ | o o o o o o o o o o 637 637
P —n o o o o o o o o o 237 237
5 [Pommm oot [ T ate76 | asass | 2171 | as2ss | 22635 | asass | aan3s | 1306 | aans [ssssos [ o 304308

Creomemmtonia T Tosa0ss (1026174 140858 [10522.71 15365 [10554.45[ s37567 [10011[ sw7s.67 [ 7assar [ 131600 | sssmnn
* fosme 000 - ['ss6157 [oma03s | 5715 w5156 [ Toose | o547 | w3554 | ooeoss ['somsae | ssonma | Tsieaos | 7875578

e 0,000 57 T loois [a3728 Tioorss To07.45 | 5255 [ osas [ osass [meses [ o TE S

Osmeesomecro [T [ s [0 [ s [ 0o [ [ 20 [ 20 [ o [ 1w 159

[E— =1 5 o 5 o ] % %

P e W o [ [ e [ 0] £}

v a 5 o 5 o 5 a5 i

Fp— o o o o o ) 20 55}





9.4 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.

9.4.1. Общие указания

  1.1. Рабочие чертежи комплекта марки КЖ разработаны на основании задания на проектирование и в соответствии с рабочими чертежами основного комплекта марки АР.

Район строительства обьекта характеризуется следующими природно- климатическими условиями, принятыми для расчета несущих конструкций:

- климатический район строительства -III, подрайон III В соответствии с СП РК 2.04-01-2017;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 20,1 °С;

- нормативное значение ветрового давления - Wо=0,39 кПа (39 кг/м2)

- нормативное значения веса снегового покрова - S=1,2 кПа (120 кгс/м2)

- инженерно-геологические условия смотреть на листе КЖ-5.

- Нормативная глубина промерзания для суглинков – 119см.  Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт – 195 см. (МСТ АМСГ, аэропорт).

- условия эксплуатации здания - здание отапливаемое;

- уровень ответственности здания -II

- степень огнестойкости здания -II;

   1.2. Расчет несущих элементов каркаса здания выполнен на программном комплексе "ЛИРА-САПР 2024». При расчете и разработки проекта конструктивной части здания учтены требования СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 Еврокод "Основы проектирования несущих конструкций" и других строительных норм, действующими на территории Республики Казахстан.

   1.3. За относительную отм. 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа жилых блоков, которая соответствует абсолютным отметкам S1-716,10; S2-716,20; S3-716,35; S4-716,65; S5-716,95; S6-776,10; S7-717,10; S8-716,80; S9-716,80; S10-716,35 по генплану.
                                                                               

2. Конструктивное решение

   2.1. В конструктивном решении для здания принята каркасно - стенова система, где основные несущие конструкции образуются системой горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости. Роль диафрагм выполняют монолитные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт.

   2.2. Все работы по возведению монолитных конструкций, монтажу сборных железобетонных конструкций, по установке арматуры, по сварке металлических конструкций, по сварке монтажных соединений строительных конструкций, соединений арматуры и закладных деталей выполнять в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах, а также в соответствии с СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и других действующих нормативных и инструктивных документов. 

                        
3. Характеристика конструкций
Секции S1, S2, S4, S6, S7, S9, S10 (6 этажей):

    3.1. Фундамент - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25, W6, F150 на сульфатостойком портландцементе толщиной 600мм.

    3.2. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25:

Стены жесткости -монолитные толщиной 300,250,200 мм.

Стены лестничной клетки -монолитные толщиной 250,200 мм.

Стены лифтовых шахт -монолитные толщиной 200 мм.

Перекрытия -монолитные толщиной 200 мм.

Лестничные площадки -монолитные толщиной 200мм.

Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.

    3.3. Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016

Секции S3, S5, S8 (1 этаж):

    3.4. Фундамент - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25, W6, F150 на сульфатостойком портландцементе толщиной 400мм.

    3.5. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25:

Стены жесткости -монолитные толщиной 250 мм.

Колонны – монолитные габаритом 400х400

Перекрытия -монолитные толщиной 200 мм.

Балки – монолитные габаритом 400х400, 400х450
Лестничные марши -монолитные толщиной 200мм.

    3.6. Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016

Паркинг (1 этаж):

    3.7. Фундамент - ж.б. монолитная плита из бетона класса С20/25, W6, F150 на сульфатостойком портландцементе толщиной 400мм.

    3.8. Каркас ж.б. монолитный из бетона класса С20/25:

Стены жесткости -монолитные толщиной 250 мм.

Колонны – монолитные габаритом 500х500, 800х500
Перекрытия -монолитные толщиной 250 мм.

Капители – монолитные толщиной 500мм
    3.9. Арматурная сталь принята по ГОСТ 34028-2016

10. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Общие указания
Проект отопления и вентиляции здания разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и в соответствии со:

СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;

СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СН РК 3.02-01-2023 «Здания жилые многоквартирные»;

СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные»;

СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети»; 

СП РК 4.02-104-2013 «Тепловые сети»;

МСН 3.02-03-2002 «Здания и помещения для учреждений и организаций»;

СН РК 4.02-02-2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» 

СП РК 4.02-102-2012 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»

СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума»; 

СП РК 2.04-105-2012 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»

СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СН РК 2.04-07-2022 «Тепловая защита зданий»;

СП РК 2.04-107-2022 «Тепловая защита зданий»;

СП РК 4.02-108-2014 «Проектирование тепловых пунктов»

- стандартов и требований фирм - изготовителей применённого оборудования и материалов.

КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.


Для проектирования систем отопления и вентиляции приняты следующие параметры наружного воздуха:

-наружная температура воздуха в зимний период минус -20,1°С;

-наружная температура воздуха в летний период


для расчета систем вентиляции (параметры А) плюс 30,8°С;

-средняя температура отопительного периода плюс 0,8°С;

-продолжительность отопительного периода 179сут.


Расчетные температуры внутреннего воздуха в помещениях приняты

- для жилых комнат (не угловых) плюс 20°С

- для жилых комнат (угловых) плюс 22°С

- для кухонь плюс 18°С 

- для остальных в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96, СП РК 4.02-101-2012 и в соответствии с приложением к санитарным правилам № ҚР ДСМ-29.

ЖИЛАЯ СЕКЦИЯ. 

ОТОПЛЕНИЕ.

         Источник теплоснабжения: блочно-модульная пристроенная котельная;

         Параметры теплоносителя 95-70 °С. Температура воды в системе отопления 80-60 °С. Присоединение выполнено по зависимой схеме. Для каждого здания предусмотрено два тепловых пункта, тепловые пункты расположен в подвале секции С2 и С8.       

          В каждой секции запроектировано по 2 системы отопления.

          Система отопления 1 - для жилой части и лифтового холла (в подвале), система отопления двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой. 

          В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы с боковым подключением типа Profil, фирмы "KERMI ". На подводках к распределительным коллекторам (на подающих устанавливаются ASV-I) устанавливаются автоматические балансировочные клапаны типа ASV-PV для стабилизации разности давления, а после коллектора на каждую квартиру установлены ручные балансировочные клапана типа USV-I. Поэтажный распределительный коллектор включает в себя балансировочные клапана, запорную арматуру, приборы визуального контроля, краны для спуска воды и прибор учета тепла на каждую квартиру. 
          Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется встроенными термостатическими клапанами с предварительной настройкой. 

          Удаление воздуха предусмотрено через воздушные краны, установленные на каждом приборе (в комплекте с радиатором).  

          Система отопления 3 для лестничной клетки, система отопления однотрубная стояковая проточная с низу в верх. 

        В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы с боковым подключением типа Profil, фирмы " KERMI" 

         Удаление воздуха предусмотрено через воздушные краны, установленные на верхних точках. На обратном трубопроводе устанавливаются автоматические балансировочные клапаны типа AB-QM, фирмы Danfoss.

        Трубопроводы системы отопления приняты металлополимерные многослойные PERT-AL-PERT фирмы Kan-therm. Магистральные трубопроводы и главный стояк систем отопления приняты для труб с диаметром от 20 до 40 мм стальные водогазопроводные по ГОСТ3262-75* для труб диаметром 50мм и больше стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы жилой части и офисов проложены в конструкции пола. Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются горизонтально под потолком подвала. 

       Трубопроводы системы отопления по всей изолируются изоляционными трубками K-FLEX. Стальные трубы перед изоляцией трубы покрыть краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой.
 ВЕНТИЛЯЦИЯ
       Вентиляция жилых квартир запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением. В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, а также автономными стеновыми воздушными клапаны с регулируемым открыванием «Kazvent». Вытяжные каналы выполнены из железобетонных блоков заводского изготовления (см.раздел КЖ).
Горячее водоснабжение.
       Схема горячего водоснабжения - закрытая (через пластинчатые теплообменники). Присоединение водонагревателей к тепловой сети выполнено по одноступенчатой параллельной схеме (два теплообменника по 50%).  

        Установка теплообменников выполнена в помещении теплового узла. Для обеспечения циркуляции в системе горячего водоснабжения на циркуляционном трубопроводе установлен циркуляционный насос (см. раздел ВК).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА.

         Для снижения уровня шума и вибрации от вентиляционного оборудования проектом предусматриваются следующие мероприятия:

-установка вентиляционных агрегатов с низким уровнем шума;

-соединение патрубков вентиляторов с воздуховодами гибкими вставками;

-установка шумоглушителей на нагнетательной стороне вентилятора;

-скорость движения воздуха по воздуховодам проектируется нормируемой.     

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

- В проекте предусматривается обязательное использование энергосберегающих материалов.

- Предусмотрена погодная коррекция температуры теплоносителя, поступающего в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения при помощи электронного регулятора Danfoss. Регулирование систем теплопотребления осуществляется автоматическое с седельно-регулирующих клапанов VB2. 

-  Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов предусмотрено с помощью термостатических клапанов. Предусматривается теплоизоляция всех трубопроводов по всей длине.

-  На вводе в тепловой пункт предусмотрен общий прибор учета тепла, для встроенные помещения предусмотрены отдельные приборы учета тепла, так же на поэтажном коллекторе для каждой квартиры предусмотрены приборы учета тепла.

- Класс энергетической эффективности здания согласно таблице 10, СН РК 2.04-07-2022 «В» (высокий).

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

       Воздуховоды с размером стороны более 1000 мм изготавливаются с ребром жесткости. После прокладки воздуховодов отверстия в стенах и межэтажных перекрытиях заделываются негорючими материалами. Участки конструкций, ослабленные вентиляционными каналами и другими отверстиями, следует дополнительно усиливать.


Монтаж воздуховодов вести согласно СН РК 4.01-02-2013 с учётом иных инженерных систем. Воздуховоды прокладывать максимально близко к перекрытию, если это не оговорено. После монтажа системы отрегулировать на заданную производительность.


Монтаж производить из стальных оцинкованных воздуховодов, монтаж гофротрубой не допускается. Вентиляционные пленумы изготавливать по-месту после поставки вентиляционных решеток.

Уточнить размеры подключаемых трубопроводов и воздуховодов к приточным установкам после поставки оборудования.


Монтаж узлов управления приточными системами вести в соответствии с принципиальной схемой. По месту установить автоматические воздухоотводчики и спускную арматуру в верхних и соответственно нижних точках системы.


Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.

Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94% цинковой пыли (по массе) и 6% синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).

Соединение стальных труб, а также их деталей и узлов диаметром условного прохода 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия; участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см; перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

       Монтаж системы отопления и вентиляции вести согласно СН РК 4.01-02-2013. 

10.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.

10.2.1. Общие данные.

Проект водоснабжения и канализации разработан на основании следующих нормативных и других документов:

· СН РК 3.02-01-2011 «Здания жилые многоквартирные»

· СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные»

· СН РК 3.02-08-2013 «Административные и бытовые здания»

· СН РК 3.03-05-2014 «Стоянки автомобилей»

· СН РК 4.01-01-2011«Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»

· СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы»

· СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения»

· СП РК 3.02-108-2013 «Административные и бытовые здания»

· СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»

· СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы»

· СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»

· архитектурно-строительных чертежей;

· задания на проектирование;

· технических условий на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию, выданных ГКП «Алматы Су».

10.2.2. Нормы водопотребления.

Объект проектирования жилой дом состоит из восьми 6-ти этажных жилых секций и двух офисных секций этажностью 1-2. Уровень ответственности здания - II; степень огнестойкости здания - II. 

Общее расчетное количество людей жилой части - 579 человек, офисной части – 79 человек.
Вода в проектируемом комплексе требуется на хозяйственно-питьевые нужды. 

Высота жилых секций в соответствии с СП РК 3.02-101- 2012 не превышает 28 метров.

                      Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на одного человека в жилых и встроенных помещениях приняты в соответствии со СП РК 4.01-101-2012.

Основные решения по водоснабжению

          В проектируемом комплексе предусмотрено устройство следующих систем водопровода:

· водопровод хозяйственно-питьевой;

· горячее водоснабжение;

В проектируемом комплексе предусматривается два помещения насосных в секциях С1 и С10 на отм. -2,550.

           В помещении насосной располагаются насосные установки хоз-питьевого водоснабжения и водомерные узлы.

Водопровод хозяйственно-питьевой.

           Водопровод хозяйственно-питьевой предназначен для подачи воды к санитарным приборам, установленным в жилой части и встроенных помещениях.

           Расчетные расходы воды системы хозяйственно-питьевого водопровода приведены в таблице 1.

Таблица 1

	п/п
	Наименов ание системы
	Потре бный напор на вводе, м
	Расчетный расход
	
	Примечание

	
	
	
	3/сут
	м
	м3/ч
	м/с
	При пожаре, л/с
	
	

	1
	Секция

№1,2,3,4,5
	39,0
	91,32
	
	8,65
	3,55
	
	С учетом горячей воды

	2
	Секция

№6,7,8,9,10
	39,4
	83,64
	
	8,10
	3,34
	
	С учетом горячей воды


         С учетом гарантийного напора в городских сетях водоснабжения (Нг=8м) к установке приняты насосные установки фирмы Wilo.

         Каждая насосная установка комплектуется на раме, общей для трех насосов с единой трубной обвязкой, центральным прибором управления, датчиком давления, кабельной разводкой.

Прибор управления автоматически регулирует подачу воды насосами в зависимости от потребления, обеспечивает защиту от сухого хода и автоматическое переключение на резервный насос при неисправности работающего.

Магистральные сети прокладываются под потолком подвального этажа.

Для каждой секции предусматривается центральный стояк в МОП в инженерной шахте с установкой на каждом этаже распределительных коллекторов.

Водомерные узлы квартир располагаются в МОП. Счетчики имеют радио модуль для дистанционного снятия показаний. От распределительных коллекторов до квартир трубы прокладываются в конструкции пола.

        Опорожнение сети предусматривается через дренажную арматуру в дренажные приямки.

      Сети водопровода монтируются:

· вводы в здание из стальных труб;

-
магистральные трубопроводы по подвалу – из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75;

· магистральные трубопроводы, подводки к приборам и стояки – из труб полипропиленовых по СТ РК ГОСТ Р 52134-2013

Горячее водоснабжение.

  Горячее водоснабжение предназначено для подачи горячей воды к санитарным приборам, установленным в жилых секциях. Расходы горячей воды приведены в табл.2.

Таблица 2
	п/п
	Наименов ание системы
	Потре бный напор на вводе, м
	Расчетный
	расход
	Примечание

	
	
	
	м3/сут
	м3/ч
	л/с
	п ри пожаре
	

	1.
	Секция

№1,2,3,4,5
	41,9
	36,57
	5,61
	2,31
	
	

	2
	Секция

№6,7,8,9,10
	41,7
	33,47
	5,25
	2,17
	
	


Приготовление горячей воды производится в самостоятельных теплообменниках в ИТП. Приготовление горячей воды решается в разделе «Отопление и вентиляция».                                          Для
предотвращения
остывания
горячей воды и экономии
тепла в системе предусмотрено устройство циркуляционных трубопроводов и установка циркуляционных насосов.

Предусмотрена возможность опорожнения системы через дренажные трубопроводы в дренажные приямки.

Материал труб трубопроводов систем горячего водоснабжения приняты из:

-
магистральные трубопроводы по подвалу – из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75;

· подводки к приборам и стояки – из труб полипропиленовых по СТ РК ГОСТ Р 52134-2013.

Магистральные трубопроводы и стояки изолируются трубчатым утеплителем «к-flex» или аналог.

Основные решения по канализации.

Исходя из качества образующихся стоков в комплексе предусмотрено устройство следующих систем канализации:

· канализация бытовая;

· канализация производственная;

Канализация бытовая.

Канализация бытовая предназначена для отвода бытовых стоков от санитарных приборов в наружную сеть бытовой канализации.

Расходы бытовых стоков приведены в табл. 3

Таблица 3

	
	п/п
	Наименов ание системы
	Потре бный напор на вводе, м
	Расчетный расход
	Примечание

	
	
	
	
	м3/сут


	м3/ч
	л/с
	пр и пожаре, л/с
	

	
	1
	Секция

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
	
	174,96
	14,36
	7,12
	
	


Вентиляция канализационной сети производится через основные канализационные стояки. Магистральные сети бытовой канализации прокладываются по цокольному этажу с дальнейшим выпуском стоков в наружную сеть канализации.

Сети прокладываются уклоном к выпускам.

На стояках и отводящих сетях устанавливаются ревизии и прочистки.

  Трубопроводы бытовой канализации выше отм. +0,000 выполняются из канализационных полипропиленовых труб. Трубопроводы по подвалу выполняются из чугунных канализационных труб. 

Канализация производственная

Канализация производственная предназначена для отвода случайных и дренажных стоков из приямков.

В приямках устанавливаются погружные дренажные насосы фирмы Wilo.

  Насосы комплектуются встроенным поплавковым выключателем и работают автоматически в зависимости от уровня стоков в приямке.

Трубопроводы от насосов монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

Водостоки

Для отвода дождевых стоков с кровель жилых секций предусматривается установка воронок и отводом по стоякам.

Отвод дождевых стоков производится на поверхность в водоотводные лотки.

Проектом предусмотрен обогрев водосточных воронок и стояков под фасадом. Трубопроводы внутренних водостоков выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
10.3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
                         Силовое электрооборудование и электроосвещение

Рабочий проект электрооборудования и электроосвещения выполнен на основании задания на проектирование, стандартов проектирования Bi-Group, заданий архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта, технических условий, выданных АО "Алатау Жарык" и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

Жилые помещения

     Согласно СП РК 3.02-101-2012 классификация жилого дома отнесена к IV классу.

     Согласно классификации СП РК 4.04-106-2013, по степени надежности электроснабжения электроприёмники жилых помещений, встроенных помещений и паркинга относятся:

     к I категории - лифтовые установки, электроприемники противопожарных устройств, аварийное и эвакуационное освещение, насосные оборудования ИТП, блочно модульной котельной установки;

     ко II категории - остальные электроприёмники.

     Для электроприемников I категории предусмотрен дизель-генератор (предусмотрен в альбоме ЭС), напряжением 380/220В.

     Для учета и распределения электроэнергии жилых секции приняты вводные устройства ВУ (ВРУ1-11-10 УХЛ3, ВРУ1-13-20 УХЛ3) с распределительной панелью РУ (ВРУ1-ИНД тип5-00 УХЛ4, а также БАУО (инд.изготов) на 30 групп и фотореле), установленные в помещении "Электрощитовой" на уровне1этажа паркинга.

По оснащению бытовыми приборами жилое здание относится к III уровню электрификации быта (жилые здания с электрическими плитами). Нагрузка на одну квартиру - 10кВт

     Питание электроприёмников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 с глухозаземлённой нейтралью. Система заземления принята TN-C-S. 

     Основными потребителями электроэнергии являются – котельная установка, насосные установки водоснабжения и отопления, электробытовые установки квартир, а также освещение помещений квартир и общедомовое освещение. 

     Расчетная нагрузка на вводе в дом, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии СП РК 4.04-106-2013 для жилых домов с электрическими плитами и с бытовыми кондиционерами воздуха.

     Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелями марки АВВГнг-LS, АсВВГнг и ВВГнг(А)FRLS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, открыто на скобах, в лотке 300х100мм - по подвалу, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки.

     Проектом предусмотрена система обогрева водосточных воронок ливневой канализации и трубопроводов. 

Учёт электроэнергии общедомовой нагрузки осуществляется счетчиками, марки Сайман СА4-Э720 ТХ Р PLC IP RS 60А, 380 В (прямого) и САР4У-Э721 ТХ PLC IP П RS 5А, 380В (трансформаторного включения), установленными на вводном устройстве ВУ, в шкафах ШУ. Поквартирный учет электроэнергии осуществляется счетчиками, марки "Орман" СО-Э711 ТХ PLC IP П RS, 60 А, 230 В, установленными в этажных щитах. В этажных щитках, на отходящих линиях в квартиры, от возгорания предусмотрены дифференциальные автоматические выключатели с током утечки 300мA.
     Для электроснабжения квартир предусмотрена установка этажных щитов с отсеком для слаботочных устройств. Размещение этажных щитов предусмотрено в этажных коридорах. В квартирах установлены квартирные щитки, в том числе:

          - однополюсные автоматические выключатели на токи расцепителей 16, а;

     - дифференциальные автоматические выключатели на ток 16 А (30 mA) для защиты групп со штепсельными розетками;

     - дифференциальные автоматические выключатели на ток 40 А (30 mA) - для штепсельной розетки электроплиты.

     Согласно СП РК 4.04-106-2013 питание общего освещения квартир и штепсельных розеток выполнено раздельно. Групповые и розеточные сети в квартирах выполнены трёхпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки АсВВГнг-LS, проложенным скрыто, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки, на участках монолитных железобетонных стен и плит перекрытия предусмотреть в замоноличенных трубах в толще бетоне. Трубы для электропроводки и электроустановочные изделия, замоноличиваемые в строительные элементы учтены в разделе КЖ. От щита этажного до щитка квартирного прокладка кабеля выполнена в подготовке пола в ПВХ трубе.

Проектом предусмотрена прокладка труб ПНД тяжелой серии диаметром 16мм, в подготовке пола, от квартирного электрического щитка до места размещения поэтажного коллектора системы хозяйственно-питьевого водопровода при поэтажной горизонтальной разводке, согласно ст. BI П. III.6.2 (с)

     Рабочим проектом предусмотрено рабочее освещение общедомовых помещений и квартир, эвакуационное освещение, аварийное и ремонтное освещение технических помещений.

Согласно приложении 3 «Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15., таблице 4 приняты нормируемые показатели освещенности:

-жилые комнаты, гостиные, спальни - 150лк;

-кухни -150лк;

-коридоры, ванные, уборные -50лк

     Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии СП РК 2.04-104-2012.

     Выбор типов светильников и источников света произведен в соответствии с назначением помещений и условиями окружающей среды.

     Светильники аварийного и эвакуационного освещения выбраны из числа светильников общего освещения и запитаны отдельными групповыми линиями со щита I категории (ШАВР). На путях эвакуации, а также над эвакуационными выходами установлены световые указатели выхода и направления движения.

     В местах общего пользования (лестничные клетки, лифтовые холлы и пр.) управление рабочим и аварийным освещениями выполнено датчиками движения. Применены светодиодные светильники типа "DINAR 45W", "QUADRO 24W", а также "OPAL 18W" с датчиками движения и аварийным блоком. При наличии естественного освещения в местах общего пользования предусмотрена работа датчиков только в темное время суток.

     Освещение входов предусмотрено светодиодными светильниками со степенью защиты IP54.

     К установке в квартирах приняты розетки с защитной шторкой. Высота установки штепсельных розеток в кухнях, в зоне фартука - 1,2 м, для стиральной машины 0,9 м, в санузлах и ванных комнатах - 1,2 м, для телевизоров - 1,5 м, в спальне, в прикроватной зоне - 0,8 м, в остальных помещениях - 0,4 м от уровня верха плиты перекрытия. Розетки с/у и кухне устанавливать на расстоянии по горизонтали не менее 0,6 м от края раковины, ванны, или поддона. Розетки удалены от отопительных приборов на расстоянии не менее 500 мм. В слаботочном щитке квартиры предусмотрена электрическая розетка. В жилой комнате предусмотрена розетка для кондиционера на расстоянии 0,3 м от уровня потолка.

     Выключатели устанавливать на высоте 1,0 м от уровня верха плиты перекрытия на стене со стороны дверной ручки, с расстоянием по горизонтали от дверного проема до выключателя 0,15 м.  

Встроенные помещения

     Согласно классификации СП РК 4.04-106-2013, по степени надежности электроснабжения электроприёмники встроенных помещений отнесены ко II (где объединены по три, четыре секции в одну систему вводно-распределительного устройства) и III категории (на две секции одно вводно-распределительное устройство). 
     Для учета и распределения электроэнергии приняты вводно-распределительные устройства ВРУ (ВРУ1-13-20, ВРУ1-26-60, ВРУ1-50-00) в помещении "Электрощитовой" на уровне 1 этажа паркинга , учтены в секциях 2 (для секции 1-4) ,7 (для секции 5-8) и 10(для секции 9,10).
     Питание электроприёмников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 с глухозаземлённой нейтралью. Система заземления принята TN-C-S.  

     Для электроснабжения и учета электроэнергии предусмотрен в каждом встроенном помещении распределительный шкаф ПР. 

     Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии таблицей 18 СП РК 4.04-106-2013, для нежилых и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения.

     Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелем марки АВВГнг-LS, АсВВГнг-LS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки.

     Согласно задания на проектирование рабочим проектом предусмотрено только подвод питания к электрощитам встроенных помещений. Рабочее, эвакуационное и аварийное освещение, а также подключения силового электрооборудования будет выполнено собствениками помещений по индивидуальным проектам.
                                 

ПАРКИНГ
    
Согласно классификации ПУЭ РК 2015 и МСН 2.02-05-2000*, по степени надежности электроснабжения электроприёмники паркинга относятся:


к I категории - эвакуационное освещение, противопожарное оборудование и охранная сигнализация;


ко II категории - остальные электроприёмники.


Для электроприемников I категории предусмотрен АВР, для особой группы I категории - дизель-генератор (предусмотрен в альбоме ЭС), напряжением 380/220В.


Электроснабжение выполнено в соответствии с ТУ № 32.2-2250 от 20.03.2024, выданных АО "Алатау Жарык".

учета и распределения электроэнергии принято вводное устройство ВУ-П (ВРУ1-11-10 УХЛ3) с распределительной панелью РУ-П (ВРУ1-ИНД-тип4-00 УХЛ4), установленные в "Электрощитовой" паркинга.


Питание электроприемников выполняется по трехфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью.Система заземления принята TN-C-S. 


Основными потребителями электроэнергии являются насосные и вентиляционные установки и освещение. Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено, и требований техники безопасности.


Расчетная нагрузка на вводе в паркинг, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии СП РК 4.04-106-2013.Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелями марки АВВГнг, АсВВГнг и ВВГнг(А)FRLS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, открыто на скобах, в лотках. 


Учёт электроэнергии осуществляется счетчиками, марки Сайман СА4-Э720 ТХ Р PLC IP RS 60А, 380 В (прямого) и Сайман СА4-Э720 ТХ Р PLC IP RS 60А, 380 В (прямого включения), установленными на вводно-распределительном устройстве и САР4У-Э721 ТХ PLC IP П RS 5А, 380В (трансформаторного включения) на вводе в АВР.  

     Силовые магистральные и распределительные сети выполнены кабелем АсВВГнг, проложенным в перфорированных кабельных лотках, открыто в гофрированных трубах по стене, потолку на скобах в паркинге, технических помещениях, скрыто в бороздах стен, в комнате охраны и лестничных клетках. Вертикальные спуски кабеля выполняются в ПВХ трубах.


    Проектом предусматривается обогрев водосточных воронок и труб водосточной канализации на тех.этаже, саморегулирующимся нагревательным кабелем марки DEVI.

    Светильники и электроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением, характером среды и архитектурно-строительными особенностями помещений. Нормы освещенности и коэффициенты запаса принимаются в соответствии со СП РК 2.04-104-2012. Расчет электрического освещения выполнен методом коэффициента использования.

     Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012. Управление освещением паркинга осуществляется встроенными датчиками движения и автоматическими выключателями установленными в щитах освещения (ЩО-П, ЩАО-П) находящихся в комнате охраны (будка на кровле паркинга).

    Проектом  предусматривается  рабочее и аварийное (эвакуационное и освещение безопасности) освещение и ремонтное освещение.


При пожаре в разделе ПС предусмотрен сигнал на закрытие ворот, а также на открытие дверей для эвакуации жителей жилого комплекса. 

    Выключатели устанавливать на высоте 1,0 м от уровня верха плиты пола перекрытия на стене со стороны дверной ручки, с расстоянием по горизонтали от дверного проема до выключателя 0,15 м.


В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей через строительные конструкции предусмотреть заделку зазоров и швов пеной СР 660/CFX-FX с нормируемым пределом огнестойкости 180IE.



                                                   Jet-вентиляция

Щит управления с аппаратами защиты, контрольная панель и датчики CО концентрации, поставляются комплектно с оборудованием JET вентиляции. В проекте ЭОМ предусмотрено лишь кабельное подключение, согласно выданного задания разделом ОВ.


Контроль ПДК СО выполнен датчиками СО концентрации, которые установлены по периметру паркинга. При повышении углекислого газа, датчиками подаются сигнал к панели СО концентрации, также срабатывает встроенная звуковая сигнализация. После панель СО подает сигнал к щиту JET вентиляции о превышении нормы СО. Открываются приточные и вытяжные клапаны, включаются вентиляторы притока и вентилятор вытяжки. Вывод воздуха происходит через клапана и осевые вентилятор системы. 


Система работает соответствующим количеством Jet вентиляторов в соответствии обнаруженной концентрации СО. Обеспечивают быстрый поток воздуха с потолочной части и вызванные импульсами тяжелые газы на уровне пола, смешиваются с этим потоком и направляются к выхлопной шахте. Подача свежего воздуха будет производится с помощью вентиляторов Пд из воздухозаборных шахт, установленных на кровле паркинга. Cигнал звуковой комплектно с датчиками, выведен в комнату охраны на панель СО.


При обычном режиме участвуют струйные вентиляторы с рабочей мощностью, 40-50% от общей установленной мощности вентиляторов и вентиляторы подпора ПД на кровле, которые обеспечивают подачи свежого воздуха. 

Переключение с обычного режима на пожарный режим происходит при поступлении сигнала с релейного модуля (см раздел ПС) к щиту JEТ, открываются приточные и вытяжные клапаны, и включаются вентиляторы притока и вытяжки. К общеобменным вентиляторам добавляются вентиляторы дымоудаления. Все вентиляторы включаются на полную мощность. Все процессы происходят автоматически.

                                              Защитные мероприятия

     Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты:

     - основная система уравнивания потенциалов;

     - дополнительная система уравнивания потенциалов;

     - защитное заземление и зануление.

     Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках соединяет между собой:

     - глухозаземленную нейтраль питающей линии;

     - заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки;

     - заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

     - металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

     - заземляющий проводник рабочего заземления.

     Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой.

     Внутренний контур заземления выполняется полосовой сталью 4х25 мм. Полоса закрепляется на высоте

400 мм от уровня пола. Система дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между собой корпуса металлических ванн с РЕ-шиной квартирных щитков проводом марки ПВ1 сечением 4 мм², проложенным в трубах из нераспространяющего горение полипропилена скрыто в подготовке пола.

     В качестве защитного заземления применено устройство, состоящее из искусственных заземлителей. Вертикальные стальные стержни диаметром 16 мм соединены между собой стальной полосой 4х40 мм. Все соединения выполняются сваркой для обеспечения непрерывности цепи заземления.

                                                       Молниезащита

     Согласно СП РК 2.04-103-2013 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» жилой дом подлежит молниезащите по требованиям III категории (пассивная).

Данная пассивная молниезащита выполненна в соответствие с международным стандартом IEC 62305 (МЭК 62305). 

Стальные металлические конструкции внутри армированных железобетонных зданий рассматривают как конструкции с электрической непрерывностью при условии, что основная часть внутренних соединений вертикальных и горизонтальных балок является сварной или надежно соединена каким- либо иным образом.

В качестве молниеприемника использована молниеприемная сетка с шагом ячейки не более 6х6 м, выполненная из стальной проволоки диаметром 6 мм, проложенная по кровле здания под слоем утеплителя.

     Токоотводы выполнены из круглой стали диаметром 8 мм и проложены от молниеприемной сетки к заземлителям по наружным стенам здания. Все соединения молниезащиты выполнены сваркой.

     Заземлители выполнены из трех стальных вертикальных электродов диаметром 16 мм длиной 3 м, объединенных горизонтальным электродом из стальной полосы сечением 40х4 мм.

     Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК 2015, ГОСТ, СНиП РК, СП РК и других действующих нормативных документов.

     Все используемое электрооборудование и материалы должно быть сертифицировано.

     Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК 2015, ГОСТ, СНиП РК, СП РК и других действующих нормативных документов.

     Все используемое электрооборудование и материалы должно быть сертифицировано.

10.4 СИСТЕМЫ СВЯЗИ. 

Слаботочные системы.














Рабочий проект слаботочных устройств и связи выполнен на основании задания на проектирование, стандартов проектирования Bi-Group, заданий архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта, технических условий № 37-23/08/2024 от 23.08.2024г. выданных ТОО «АТ Telecom» и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные";

СН РК 4.04-07-2019 "Электротехнические устройства";

СП РК 3.03-105-2014 "Стоянки автомобилей".


Рабочий проект включает в себя: телефонные сети, видеонаблюдение, систему домофона.


Телефонизация

Телефонизация жилого дома со встроенными помещениями и паркингом предусмотрена от городской телефонной сети согласно техническим условиям № 37-23/08/2024 от 23.08.2024г. выданных ТОО «АТ Telecom»
Согласно техническим условиям в рабочем проекте выполнено:

- прокладка закладных труб по стоякам, для организации межэтажных каналов (одна труба для альтернативного оператора);

- прокладка 2-х закладных ПВХ труб по внеквартирным коридорам, от этажных щитков до каждой квартиры диаметром 20 мм (одна труба для альтернативного оператора);

- в месте ввода трубы в квартиры и офисные помещения предусмотрена ниша размером 400х300х100 мм;

Согласно документу «AT Telecom» прокладка магистральных и распределительных сетей
телекоммуникаций будет выполнена за счет «AT Telecom».

Видеонаблюдение

Система видеонаблюдения реализована на базе оборудования "Hikvision".


Для обеспечения видеоконтроля за обстановкой устанавливаются IP-видеокамеры в лифтовых холлах, в технических помещениях, по периметру. Камеры выбраны типа DS- DS-2CD2043 для видеонаблюдения по наружному периметру здания, камеры купольные мини типа DS-2CD2523 для наблюдения в лифтовой кабине, купольные камеры DS-2CD1143 для видеонаблюдения внутри зданий, камеры DS-2CD1023 для установки в технических помещениях и камеры DS-2CD2443 для установки в помещениях с необходимостью записи аудио. ИК подсветка обеспечивает качественное изображение при отсутствии освещения. Все сигналы с видеокамер сводятся в помещение охраны, где установлены оконечные устройства (видеорегистратор, монитор).


Питание IP-видеокамер, а также передача цифрового сигнала от IP-видеокамер осуществляется по технологии Poe посредством кабеля UTP 5-ой категории.


Видеокамеры устанавливаются открыто демонстративно.


Система видеодомофонии

Система видеодомофонии Hikvision, установленная на объекте, позволяет обеспечить, кроме прямых функций видеодомофонной связи вызывной и абонентских панелей, возможность выводить на экран абонентской панели изображение с IP камер видеонаблюдения, установленных на объекте, а также обеспечить видеосвязь между абонентскими панелями. Всё оборудование системы видеодомофонии объекта структурно подразделяется на:

- оконечное оборудование;

- центральное оборудование;

- кабельные линии.

Оконечное оборудование
В состав оконечного оборудования входит:

- многоабонентская вызывная панель Hikvision DS-KD9203-E6;

- абонентская панель Hikvision DS-KH6350-TE1;

- кнопка выхода механическая Hikvision DS-K7P02;

- источник вторичного электропитания Hikvision DS-KAW50-1;

- замок электромагнитный, накладной Hikvision DS-K4H250;

- доводчик дверной Hikvision DS-K4DC105.

Монтаж оконечного оборудования выполняется в соответствии со схемами расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

Центральное оборудование
В состав центрального оборудования входит:

- управляемый коммутатор DS-3E2736-HI-24F8T4X;

- управляемый сетевой коммутатор Hikvision DS-3E1526Р-ЕI/М;

- монитор консьержа DS-KM9503

Система видеодомофонии Hikvision позволяет обеспечить просмотр изображения с IP-камер видеонаблюдения Hikvision на экране как монитора консьержа, так и абонентских панелях в количестве до 16 штук.

В устройстве реализованы 8 тревожных входов и 2 выхода. Реализована возможность запитать монитор как по технологии PoE passive, так и от блока питания с выходным напряжением 12 В. Максимальная потребляемая мощность составляет 10 Вт. Устройство поддерживает протоколы TCP/IP, SNMP, RTSP. Устройство имеет пыле-, влагозащищённость класса IP65 с диапазоном рабочих температур от -10°C до +55°C. В конструктиве устройства предусмотрена как настольная установка, так и настенный монтаж.

Кабельные линии
Кабельные трассы объекта имеют следующий вид:

- спуски и подъёмы от оконечных устройств до горизонтальных трасс выполняются в ПВХ коробе с креплением к строительным конструкциям, либо в гофрированной трубе, в строительных пустотах;

- горизонтальная прокладка на уровне ниже 1,5 метров до периферийного оборудования осуществляется в ПВХ кабельном канале по стенам с креплением к строительным конструкциям, либо в строительных пустотах, в трубе, гофрированной;

- прокладка единичных кабелей от точки вертикального подъема до магистральной кабельной трассы за подвесным потолком выполняется, в трубе, гофрированной с креплением к строительным конструкциям;

- сигнальные кабельные трассы и кабельные трассы электропитания прокладываются раздельно.

Система контроля и управления доступом (СКУД)

Система контроля и управления доступом предназначена для управления и контроля прохода посетителей в помещение объекта.

СКУД обеспечивает:

- режим доступа в помещения Объекта в соответствии с заданным алгоритмом и установленными правами доступа;

- проход через точки доступа по принципу «вход/выход» с применением карты доступа или набором кода доступа на кодонаборной панели;

- интеграцию с другими системами безопасности (система видеодомофонии);

- возможность наращивания системы путем установки дополнительных точек доступа;

Все оборудование СКУД Объекта структурно подразделяется на:

- оконечное оборудование;

- центральное оборудование;

- кабельные линии.

Оконечное оборудование
В состав оконечного оборудования входит:

- считыватель с клавиатурой Hikvision DS-K1101M;

- замок электромагнитный, накладной Hikvision DS-K4H250;

- доводчик дверной Hikvsion DS-K4DC105;

- кнопка выхода Hikvision DS-K7P02.

Монтаж оконечного оборудования выполняется в соответствии со схемами расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

Центральное оборудование
В состав центрального оборудования входит:

- управляемый коммутатор DS-3E2736-HI-24F8T4X;

- управляемый сетевой коммутатор Hikvision DS-3E1505P-EI/M;

- управляемый сетевой коммутатор Hikvision DS-3E1510P-EI/М;

- контроллер доступа на 2 двери Hikvision DS-K2802;

- контроллер доступа на 1 дверь Hikvision DS-K2801;

Кабельные линии
Кабельные трассы Объекта имеют следующий вид:

- спуски и подъёмы от оконечных устройств до горизонтальных трасс выполняются в ПВХ коробе с креплением к строительным конструкциям, либо в гофрированной трубе, в строительных пустотах;

- горизонтальная прокладка на уровне ниже 1,5 метров до периферийного оборудования осуществляется по стенам с креплением к строительным конструкциям, либо в строительных пустотах, в трубе, гофрированной;

- прокладка единичных кабелей от точки вертикального подъема до магистральной кабельной трассы за подвесным потолком выполняется, в трубе, гофрированной с креплением к строительным конструкциям;

- сигнальные кабельные трассы и кабельные трассы электропитания прокладываются раздельно.

Диспетчеризация лифтов

В жилых секциях жилого комплекса предусмотрено обеспечение связи кабин лифтов с диспетчерской и единой службой спасения по беспроводному каналу связи для своевременного оказания помощи пассажирам лифтов и двусторонняя связь пожарного лифта с основным посадочным этажом, оборудование поставляется в комплекте с лифтами.


Устройства двусторонней связи на основном посадочном этаже должны быть установлены вблизи от входа в пожарные лифты и в СПУ СПЗ.

Встроенные помещения

Согласно заданию на проектирование, раскладка слаботочных сетей во встроенных помещениях проектом не предусмотрена. Встроенные помещения будут оборудоваться слаботочными системами связи собственниками помещений, после выполнения ремонтных (чистовых) работ, т.к. внутренняя отделка встроенных помещений будет выполнена в черновом варианте, согласно заданию на проектирование.
10.6 ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Проект архитектурной подсветки объекта «Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания и подземными паркингами в городе Алматы по адресу Медеуский район, Кульджинский тракт южнее Кульджинского тракта. Dream City ART-В Очередь 2. (Без наружных инженерных сетей)».



Исходными данными для разработки раздела послужили архитектурно-строительная часть и архитектурное решение расстановки светильников. 


Для управления архитектурной подсветкой устанавливается ящик управления освещением ЯУО-1 в электрощитовой паркинга на уровне 1 этажа,  секции 2 и ЯУО-2 в электрощитовой секции 10.


ЯУО имеет возможность управления в автоматическом и ручном (местном или дистанционном) режиме. Группы освещения от ящика управления освещением до светильников выполнены кабелем с медными жилами расчетного сечения марки ВВГнг, прокладываемым в ПВХ трубах по конструкциям здания. 


Кабель между светильниками является комплектным и поставляется вместе со светильниками.


Архитектурная подсветка здания запроектирована светодиодными прожекторами и светодиодными настенными светильниками, статичного освещения. 

      
Монтаж оборудования производится по соответствующим инструкциям для электрооборудования и электрической сети в соответствии с действующими нормами и ПУЭ РК.


Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат защитному занулению путем заземления.



Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию помещений при соблюдении, предусмотренных рабочими чертежами. 







НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Проект наружного освещения «Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания и подземными паркингами в городе Алматы по адресу Медеуский район, Кульджинский тракт южнее Кульджинского тракта. Dream City ART-В Очередь 2. (Без наружных инженерных сетей) выполнен на основании задания заказчика архитектурно-строительной части и архитектурного решения расстановки светильников.


Проект наружного освещения выполнен по III-й категории надёжности электроснабжения. Источник электроснабжения - Подключение ящик управления наружным освещением (ЯУО) предусмотрено от электрощитовой  2  секции.

  
Для учета электроэнергии используются счетчики электрической энергии Дала СА4-Э720 ТХ P PLC IP П RS 5(7,5) A 380B установленный в ЯУО. 


Принятая проектом освещенность выбрано согласно СН РК 2.04-01-2011, СП РК 2.04-104-2012.    

Для выбора режима управления в шкафу установлен переключатель режимов.       

Распределительные и групповые сети освещения выполнены кабелем с алюминиевыми жилами марки АВБШв, проложенные в траншеях эксплуатируемой территории на глубине 0,7 м от поверхности земли. Для защиты от механических повреждений при частом проведении работ по озеленению территории (посадка саженцев) под асфальтированными дорожками и при пересечении с другими подземными коммуникациями выполнить в ПНД трубе ∅110 мм.   
                   


Нормируемая освещенность района строительства 10 Лк.

Подключение светильников необходимо выполнять равномерно по фазам.  

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат защитному заземлению.


Защитное заземление осветительных приборов наружного освещения выполнено подключением металлического корпуса опоры к РЕ проводнику при помощи болта на корпусе опоры. Кабельные линии заземляются на шине шкафа освещения путем присоединения к шине заземления.


Электромонтажные работы выполнять согласно ПУЭ и СН РК 4.04-07-2023 "Электротехнические устройства".

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию помещений при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами. 

Итоговые данные проекта:
Категория надежности электроснабжения

- III;

Напряжение питающей сети

- 380/220 В;

Общая установленная мощность электроосвещения ЯУО           - 1.66 кВт;

Общее количество светильников

- 49 шт;

Общая протяжённость кабельных линий электроосвещения

- 1290 м.

10.7. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

1.1 Рабочая документация (далее проект) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматизации противодымной вентиляции, системы охранной сигнализации: разработана на основании исходных данных, полученных от Заказчика.

1.2 Проектом предлагается оснащение следующими системами:

- система пожарной сигнализации;

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- система автоматизации противодымной вентиляции;

- система охранной сигнализации.

1.3 Проект выполнен в соответствии с требованиями:

- Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

- СП РК 2.02. -102-2022, СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений";

- СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

- СН РК 3.02-01-2018, СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные";

- СН РК 4.04-07-2019 "Электротехнические устройства";

Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с Заказчиком. 

2 Основные решения, принятые в проекте
2.1 Пожарная сигнализация
2.1.1 Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «РУБЕЖ», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-2ОП»;

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 R3»;

- адресные оповещатели пожарные комбинированные светозвуковые «ОПОП 124Б-R3»;

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3»;

- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления);

- адресные релейные модули «РМ-4-R3»;

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К-R3»;

- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В»;

- изоляторы шлейфа «ИЗ-1-R3»; «ИЗ-2О R3»
- извещатель охранный магнитоуправляемый адресный «ИО 10220-2»;

- извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный «ИО 40920-2»;

- адресные модули управления клапаном «МДУ-1-R3»;

- источники вторичного электропитания, резервированные «ИВЭПР»;

- боксы резервного питания «БР-12»;

- адресные шкафы управления «ШУН/В-R3»;

2.1.2 Для обнаружения возгорания в помещениях жилого дома, применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 R3» включенные по логической схеме «ИЛИ», вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3», которые включаются в адресные шлейфы. 


Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток. 

Согласно СП РК 2.02-102-2022 п. 4.46 допускается установка по одному дымовому пожарному извещателю в помещениях.


Оборудование, принятое в проекте, обеспечивает выполнение требований данного пункта, поэтому помещения квартир (жилые комнаты) оборудуются одним дымовым извещателем совместно с оповещателем пожарным комбинированным светозвуковым "ОПОП 124Б-R3", необходимыми для раннего обнаружения очага возгорания и своевременной ликвидации возникшего пожара собственными силами жильцов. 


Извещатели устанавливаются в удобных местах на потолке. Допускается установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м. 


Извещатели предназначены для выдачи звуковой сигнализации «Пожар» при превышении установленных значений задымленности воздуха помещений в случае возгораний, сопровождаемых появлением дыма. 
При срабатывании извещатель начинает издавать сигнал до тех пор, пока воздух не очистится.


Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.

2.1.3 Система обеспечивает:

- круглосуточную противопожарную защиту здания;

- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.


ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» (далее ППКОПУ) циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.


Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «R3-Рубеж-2ОП». В здании располагается пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост охраны оснащен приемно-контрольным прибором «R3-Рубеж-2ОП» в комплекте с блоком индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ».


Блок индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ» предназначен для сбора информации с ППКОПУ и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных устройств, меток адресных технологических, насосных станций, насосов, задвижек на встроенном светодиодном табло, а также для управления охранно-пожарными зонами.

2.1.4 Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены на посту охраны. 


Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКОПУ интерфейсом R3-Link.

2.1.5 Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме следующими инженерными системами объекта:

- отключение системы общеобменной вентиляции;

- разблокировка электромагнитных замков СКУД;

- запуск автоматической установки пожаротушения;

- запуск системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции;


Выдача управляющих сигналов происходит при помощи адресных релейных модулей «РМ-4 R3», которые путем размыкания/замыкания контактов реле выдают сигналы на аппаратуру управления соответствующей инженерной системой. 
Режим работы контакта релейного модуля определяется в соответствии с алгоритмом работы системы и документацией на аппаратуру управления.

2.2 Система оповещения и управления эвакуацией
2.2.1 Hа объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 1 типа (далее СОУЭ)

согласно таблице 3 СН РК 2.02-02-2023:

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.


При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКОПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения. 

2.2.2 в состав системы оповещения входит следующее оборудование:

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К-R3»;

- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В».

2.2.3 Звуковые оповещатели «ОПОП 2-35 12В» в жилой части подключены к выходу адресного релейного модуля «РМ-4К-R3». Для обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое замыкание на один выход модуля «РМ-4К-R3» предусмотрено подключение не более 6-ти звуковых оповещателей «ОПОП 2-35 12В». При получении управляющего сигнала от ППКОПУ, адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния «Разомкнуто» в состояние «Замкнуто».

2.3 Система автоматизации противодымной защиты
2.3.1 в состав системы автоматизации противодымной защиты входят следующие устройства и исполнительные блоки:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-2ОП»;

- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления);

- адресные модули управления клапаном «МДУ-1-R3»;

- адресные шкафы управления «ШУН/В-R3».

2.3.2 Согласно требованиям, проектом предусмотрено управление системой противодымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), дистанционном (от устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» (Пуск дымоудаления), установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах и с ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП», установленного на посту пожарной охраны) режимах.

2.3.3 Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ-1 R3», обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКОПУ. При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКОПУ выдает сигнал на запуск модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1 R3», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит заслонку клапана, расположенного в зоне возгорания, в защитное положение. 

2.3.4 Для управления вентиляторами дымоудаления и вентиляторами подпора воздуха, в помещениях электрощитовых устанавливаются адресные шкафы управления «ШУН/В-R3». 

Адресный шкаф управления позволяет управлять электроприводом вентилятора:

- в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по сигналу с ППКОПУ или кнопок дистанционного управления;

- в ручном режиме управления с панели шкафа.

«ШУН/В-R3» реализует следующие функции:

- контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе сети;

- контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;

- контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое замыкание;

- передачу на ППКОПУ сигналов своего состояния по адресной линии связи. 

2.3.5 Согласно требованиям, заданная последовательность действия систем противодымной вентиляции должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.

2.4 Система охранной сигнализации
2.4.1 Согласно требованиям заказчика, на объекте предусматривается система охранной сигнализации. 

2.4.2 Постановка/снятие с охраны охранных зон осуществляется с помощью R3-Рубеж-2ОП, R3-Рубеж-БИУ.

2.4.3 в качестве охранных извещателей применены:

- извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2»; 

- извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2».

2.4.4 Извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2» предназначены для блокировки дверных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также для блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» после размыкания контактов геркона на приемно-контрольный охранно-пожарный прибор по адресной линии связи.

2.4.5 Для обнаружения проникновения в охраняемое пространство здания и формирования извещения о тревоге путем передачи сигнала на приемно-контрольный охранно-пожарный прибор по адресной линии связи, применены извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2». Устанавливаются на дверцы пожарных кранов.

2.5 Система автоматизации внутреннего противопожарного водопровода
2.5.1 Проектом предусмотрено оснащение здания системой противопожарного водопровода. 

Автоматика управления системой противопожарного водопровода, выполнена на основании задания специалистов ВК. Проектом предусматривается управление насосной установкой, которая расположена в помещении насосной станции.

2.5.2 Установка состоит из двух насосов (1 рабочий и 1 резервный), шкафа управления пожарными насосами, трубной обвязки,

комплекта контрольно-измерительной аппаратуры и запорной арматуры. 

2.5.3 В пожарном шкафу расположены адресные метки для получения информации от сигнализаторов потока жидкости системы противопожарного водопровода, обеспечивая контроль работоспособности. 

Информация о техническом состоянии насосной установки поступает на ППКОПУ с расшифровкой по типам событий:

a) Сигнал работа насоса Н1;
b) Сигнал авария насоса Н1;
c) Сигнал работа насоса Н2;

d) Сигнал авария насоса Н2;
e) Сигнал работа ввод 1;
f) Сигнал работа ввод 2;

g) Сигнал о блокировке автоматического пуска насосов (переключатель выбора режимов стоит в режиме местного управления)

3. Электроснабжение установки 

3.1 Согласно ПУЭ установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;

- резервный источник – АКБ 12В.


Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются адресные резервированные источники питания "ИВЭПР RS-R3", обеспечивающие контроль работоспособности.


В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме тревоги.

4. Кабельные линии связи
4.1 Проектом предусмотрена огнестойкая кабельная линия. 

4.2 Адресные линии связи выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.3 Линия контроля выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.4 Линия управления выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2

4.5 Линии питания выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 мм2.

4.6 Линии системы оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм2.

4.7 Кабели прокладываются: 

- в трубе, гофрированной тяжелой затухающей в помещениях парковки;

- в кабель-каналах ПВХ совместно с держателями ДМОУ в помещениях жилых домов;

- в трубе ПВХ проходы между стенами и перекрытиями.

4.10 При прокладке кабеля в кабельном канале ПВХ крепление к огнестойкой поверхности производится при помощи металлического дюбеля и самореза совместно с ДМОУ. Саморезы и дюбели использовать на каждые 40 см кабельного канала, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края кабельного канала. Крепления крышки кабельного канала к основе выполнены универсальными и удобными креплениями в виде выемок (пукля).

4.11 При прокладке кабеля в гофрированной самозатухающей трубе ПВХ крепление к огнестойкой поверхности осуществляют при помощи однолапковых скоб, металлического дюбеля и самореза. Крепление осуществлять на каждые 40 см гофрированной трубы, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края трубы.

5. Заземление
5.1 Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных документов.


Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.


В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. 


Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. 


В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

6. Требования к монтажу и эксплуатации установки
6.1 При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями нормативных документов, а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.

К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии.


Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.


Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

7. Противопожарная безопасность
7.1 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности.

При этом особое внимание обратить на следующие пункты:

- запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими предметами;

- на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение;

- при возникновении возгорания оборудования использовать только углекислотные огнетушители;

- после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с рабочего места.






_126593292.bin

_126593932.bin

_126524296.bin

_126592972.bin

_126592332.bin

_126523336.bin

