[image: image1.png]





Республика Казахстан

ТОО «Дом Проект»

 ГСЛ №002601
«Строительство жилого дома по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Коктал, район пересечения улиц Шынrыстау и Суйынбай акын» 

Общая пояснительная записка

ТОМ I

Книга 1

   Директор ТОО «Дом Проект»                         [image: image4.png]


                 Итабаева Л.М                                                    

   Главный инженер проекта                            [image: image2.png]kot



                       Лебедева Н                                                                
      [image: image3.emf]
г. Астана-2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ
	№

п/п
	Наименование
	Стр.

	
	Состав проекта
	3

	1
	Общая часть
	4

	2
	Жилой дом
	4

	2.1
	Архитектурные решения
	5

	2.2
	Конструктивные решения
	8

	2.3
	Отопление и вентиляция
	9

	2.4
	Водоснабжение и канализация
	11

	2.5
	Силовое  электрооборудование и электроосвешение
	15

	2.6
	Фасадное электроосвещение
	17

	2.7
	Автоматическая пожарная сигнализация
	18

	2.8
	Система связи
	19

	
	Генеральный план
	24

	3
	Наружные сети…
	

	4
	Проект организации строительства
	

	4.1
	Оценка воздействия намечаемого объекта на водную среду в процессе его строительства и эксплуатации
	


СОСТАВ ПРОЕКТА
Том 1.
 

        Книга 1. Общая пояснительная записка (ОПЗ).

        Книга 2. Паспорт проекта (ПП)

Том 2. Архитектурно-строительная часть и внутренние инженерные сети. Блок3

Альбом-1. Генеральный план. ГП.

Альбом-2.1. Архитектурные решения. АР.

Альбом-2.2. Конструктивные решения. КР

Альбом-2.3. Отопление и вентиляция. ОВ.

Альбом-2.4. Водоснабжение и канализация. ВК.

Альбом-2.5. Силовое электрооборудование и электроосвещение ЭОМ.

Альбом-2.6. Фасадное электроосвещение. ЭОФ.

Альбом-2.7. Автоматическая пожарная сигнализация. АПС.

Альбом-2.8. Система связи. СС.

Том 3. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и системы.

Альбом-1. Тепловые сети. ТС.

Альбом-2. Наружные сети водопровода и канализации. НВК.

Альбом-3. Газоснабжение наружное. ГСН.

Альбом-4. Наружные сети электроснабжения. НЭС-0.4.

Альбом-5. Наружные сети электроосвещения. НЭО.

Альбом-6. Наружные сети связи. НСС.

Альбом-7. Тепломеханическая часть. ТМ.

Том 4. Проект организации строительства. ПОС.

Том 5. Сметная документация. СД.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Рабочий проект «Строительство жилого дома по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Коктал, район пересечения улиц Шынrыстау и Суйынбай акын» Блок-3.» разработан на основании следующих документов:

· Задание на проектирование, утвержденного Заказчиком ТОО "ALPAUTGROUP" от 15.03.2025г

· Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ30VUA00717339 Дата выдачи: 04.08.2022 г. 

· Утвержденного Заказчиком эскизного проекта, согласованного ГУ УАиГ г.Астана
· Топографического плана, составленного по материалам съёмки, выполненной ТОО "Гео-Каз Топография" от 05.01.2025г.  

· Геологических данных, принятых по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ТОО "Гео-Каз Топография" от 05.01.2025г. 
· Постановление №510-3456 от 07.11.2024года

· Акт выбора земельного участка;

· Техническое условия на забор воды из городского водопровода и сброса стоков в городскую канализацию №3-6/204 от 31.01.2025 года, выданные ГКП «Астана Су Арнасы»
· Технические условия на электроснабжение № 5-С-185-553 от 14.02.2025г., выданные акционерное общество «Астана – региональная Электросетевая компания»
· Технические условия № 01-гор-2025-000000297 на проектирование газораспределительных сетей, выданные Акционерное общество “QazaqGaz Aimaq”
· Схемы трасс

Объект II (нормального) уровня ответственности, технологически не сложный.

Вид строительства – новое строительство.

Способ строительства – подрядный с привлечением строителей, имеющих лицензию на производство строительных работ.

Источник финансирования – собственные средства заказчика.

	            Рабочий проект разработан в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво- пожаробезопасность, исключающие вредные воздействия на окружающую среду и воздушный бассейн, а также предупреждающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 



Главный инженер проекта                              Лебедева Н.С.


2. ЖИЛОЙ ДОМ
2.1 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рабочий проект " Строительство жилого дома по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Коктал, район пересечения улиц Шынrыстау и Суйынбай акын» Блок-3.", утвержденного главным архитектором города Астана.
Согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» проект разработан 

 по следующим параметрам, где: 
Климатический район (СП РК 2.04.01-2017) -  IB подрайон

Расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки -31,2°С

Район по весу снегового покрова -III район, Po =150 кг/м² (1.5 кПа)

Район по скоростному напору ветра - IV район, Wo =77 кгс/м² (0.77 кПа)

Сейсмичность район строительства - не сейсмичен

Преобладающие ветры -юго-западного направления

Нормативная глубина промерзания - 205 см. 

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности - Д, Паркинг В; 

Характеристики здания:

-уровень ответственности - II 

-степень огнестойкости -II

-степень долговечности -II

-класс конструктивной пожарной опасности - С1

-класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3, Ф4.2, 

-класс жилья – малогабаритное жилье 

За отметку ±0,000 взят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует 

абсолютной отметке ноль.
	Технико-экономические показатели 1 очереди

	№
	Показатель
	Ед.изм
	Кол-во
	Прим.

	1
	Общая площадь квартир,
	м2
	2617,28
	

	2
	Из них  жилая площадь квартир
	м2
	1485,50
	

	3
	Площадь мест общего пользования (МОП)        
	м2
	304,29
	

	4
	Площадь комм. помещений
	м2
	148,03
	

	
	Помещения ниже отм. 0.000
	
	
	

	4
	Строительный объем
	м3
	16902,3
	

	
	Площадь подвальных помещений    
	м2
	249,0
	

	
	Площадь технических помещений                 
	м2
	19,34
	

	
	МОП
	м2
	9,20
	

	5
	КВАРТИРОГРАФИЯ

	
	
	

	
	1 ком. кв.          
	шт
	8
	

	
	2 ком. кв.          
	шт
	16
	

	
	3 ком кв.
	шт
	18
	

	
	Общее количество квартир
	шт
	42
	


ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ  

           

    Проектируемая Секция-3 находится в составе жилого дома с встроенными коммерческими помещениями, состоящего из 3-х блоков, а также пристроенного паркинга. 

Проектируемый блок 9-ми этажный 1-но подъездный, представляют в плане "Г-образную" форму, с размерами в осях 27.58 м х 16.045м. 

   

    В секции-3 первый этаж занимают встроенные коммерческие помещения и жилые помещения, со 2-го по 9-й этажи расположены жилые помещения.

    Высота подвала этажа - 2,0 м. (от пола до потолка)

    Высота первого этажа - 3,0 м. (от пола до потолка)

    Высота жилых этажей - 2,7 м. (от пола до потолка)

    Высота последнего этажа - 3,0 (от пола до потолка)

Входы в коммерческие (офисные) помещения, расположены на первом этаже со стороны главного фасада. 

Входные тамбура утеплены минплитой по стенам.  

Во внутреннем дворовом пространстве расположены детские площадки, площадки для отдыха взрослых, элементы озеленения и ландшафта.

Входы в жилье осуществляются с внутреннего дворового пространства. 

Вокруг здания предусмотрена отмостка шириной 1000мм.

В проекте предусмотрено остекление лоджий и балконов; места для установки наружных блоков систем кондиционирования; наружное ночное декоративное освещение жилого комплекса.

Вертикальная связь в здании осуществляется посредством лестниц типа Л-1 и пассажирским лифтом марки грузоподъемностью 1000кг.

Покрытия крылец и пандусов - керамическая плитка с шероховатой поверхностью. 

Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы, электрические подъемники.  

Отделка вентшахт - фасадная декоративная штукатурка по сетке.

Ограждение балконов - металлическое с полимерным окрашиванием.

Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в двух уровнях: - на отм.-0,020 по периметру наружных и внутренних стен из двух слоев гидроизола ГИ-1  ГОСТ 7514-86 на битумной мастике МБК-Г-65  по ГОСТ 2889-86. 

Предусмотреть применение строительных материалов І класса радиационной безопасности согласно требованиям Гигиенических нормативов от 27 февраля 2015 года № 155. 7. Предусмотреть размер жилой площади на одного человека в жилых квартирах не менее 15,0м2 (п.6 главы 2 СП от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29);

Строительные материалы, изделия и оборудование, применяемые в строительстве, должны быть сертифицированы на соответствие стандарту или ТУ на территории РК. 

Одновременное пребывание людей в каждом встроенном помещении блока не более 50 человек.

Фундаменты, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

 Стены наружные t=510 мм, 380 мм

Наружные стены армируются арматурными сетками из проволоки ∅ 4 Вр-I с ячейкой 50Х50, с 1-го по 3-ый этаж через 2 ряда кладки, 4-ый и 5-ый этаж через 3 рядов кладки армируются арматурными сетками из проволоки ∅ 4 Вр-I, с ячейкой 50Х50, 6-ой по 8-ой  этаж через 4 рядов кладки армируются арматурными сетками из проволоки ∅ 4 Вр-I, с ячейкой 100Х100. 

 
Стены внутренние 380 мм

Внутренние стены армируются арматурными сетками из проволоки ∅ 4 Вр-I с ячейкой 50Х50, с 1-го по 3-ый этаж через 2 ряда кладки, 4-ый и 5-ый этаж через 3 рядов кладки армируются арматурными сетками из проволоки ∅ 4 Вр-I, с ячейкой 50Х50, 6-ой по 8-ой этаж через 4 рядов кладки армируются арматурными сетками из проволоки ∅ 4 Вр-I, с ячейкой 100Х100.  

 
Простенки t=510, 380 мм

Внутренние стены армируются арматурными сетками из проволоки ∅ 4 Вр-I с ячейкой 50Х50, с 1-го по 3-ый этаж через 2 ряда кладки, 4-ый и 5-ый этаж через 3 рядов кладки армируются арматурными сетками из проволоки ∅ 4 Вр-I, с ячейкой 100Х100, 6-ой по 9-ой этаж через 4 рядов кладки армируются арматурными сетками из проволоки ∅ 4 Вр-I, с ячейкой 100Х100

Перегородки - из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1,4НФ/125/2,0/25/ ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М100 армируются арматурными сетками из проволоки ∅ 4 Вр-I с ячейкой 50Х50 через 4 ряда кладки.

Перегородки из газоблока автоклавного твердения толщ.100мм блок 1/600х300х100(200)/D600/B2.5/F15 ГОСТ 31360-2007 армируются арматурными сетками из проволоки ∅ 4 Вр-I с ячейкой 50Х50 через 2 ряда блока

Внутренняя отделка мест общего пользования:

потолки -подвесной потолок типа Армстронг, окраска водоэмульсионной по подготовленной поверхности;

стены - окраска водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности;

окна и балконные двери -поливинилхлоридные блоки с двухкамерным стеклопакетом;

двери -металлические по ГОСТ 31173-2003, деревянные по ГОСТ 6629-88;

полы  -керамогранитная плитка, бетонные, цементно-песчанная стяжка.

Внутренняя отделка помещений жилья

потолки -подготовка под финишную отделку;

стены - подготовка под финишную отделку;

окна и балконные двери -поливинилхлоридные блоки с двухкамерным стеклопакетом;

двери -металлические по ГОСТ 31173-2003, деревянные по ГОСТ 6629-88;

полы  -керамогранитная плитка, ламинат;

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Противопожарные мероприятия выполнены в полном соответствии со СНиП РК 2.02-05-2009 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", и в соответствии с Техническим регламентом "Общие требования к пожарной безопасности".

 АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА
Антикоррозийную защиту стальных соединений, анкеров и сварных соединений выполнить в соответствии с требованиями СНиП РК   2.01-19-2004.

Металлические изделия окрасить эмалью ПФ - 115 ГОСТ 6465-76* за 2 раза по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Здание отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает, нет вредных выбросов в атмосферу.  Сточные воды отводятся в существующую канализацию.

Сброс сточных вод в водоемы отсутствует. Лишний строительный грунт вывозится в места, специально для этого предусмотренные, мусор - на свалку.

 Растительный грунт срезается и хранится для использования при озеленении.
2.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Рабочие чертежи комплекта КР разработаны на основании архитектурно-планировочного задания, выданного заказчиком. При разработке рабочего проекта Жилой дом по адресу: район Сарыарка, ж.м. Коктал, район пересечения улиц Шынгыстау и Суйынбай акын". Секция 3;

    Рабочий проект предназначен для строительства в IВ климатическом подрайоне со следующими основными природно-климатическими характеристиками:

-расчетная зимняя температура воздуха (0,92) -31.2°;

-Базовая скорость ветра - IV; V=35 м/с;

-давление ветра  - 0,77кПа;

-Снеговая нагрузка на грунт - III; Sk=1.5 кПа;

-Снеговая нагрузка на покрытие - IV; Sk=1.8 кПа;

-Сейсмичность района-не сейсмичен.

-Уровень ответственности - II (нормальный).

-Степень огнестойкости - II.   

-Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3 (Многоквартирные жилые дома).

-Класс жилья - IV

-Класс функциональной пожарной опасности- Ф1.3;

-Класс конструктивной пожарной опасности С0.

 Класс пожарной опасности строительных конструкций:

-несущие стены-К0

-стены, перекрытия, перегородки-К0

-стены лестничных клеток и противопожарные преграды-К0

-марши и площадки лестниц в лестничных клетках-К0

-Фасад -КО

Конструктивные решения в проекте приняты в соответствии с требованиями СП РК EN 1996-1-1 «Проектирование каменных конструкции».  

Конструктивная схема здания решена с продольными несущими и поперечными самонесущими стенами. Пространственную жесткость здания обеспечивает совместная работа продольных несущих, поперечных самонесущих и стен лестничной клетки, а также горизонтальных дисков перекрытий.

Фундаменты свайные, с монолитным железобетонным ленточным ростверком высотой 900мм из бетона кл. С25/ 30.

Покрытие и перекрытие - многопустотные ж/бетонные панели по серии 1.141-1.

Перемычки серийные 1.038.1-1 выпуск 1, и индивидуальные.

Лестницы - сборные ж/бетонные ступени по ГОСТ 8717-2016 по металлическим косоурам. 

Конструктивная схема здания решена с продольными несущими и поперечными самонесущими стенами. 

  Несущие и самонесущие стены толщиной 380 и 510 мм принята по серии 1.230-1 в.28. Система перевязки многорядная. 

 1-5-го этажа выполняется из керамического кирпича КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/150/2.0/F50/ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100,

 6-9-го этажей выполняется из керамического кирпича КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/125/2.0/F50/ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100,

Кладку наружных стен выполнять согласно серии 2.030-2.01. Отделку наружных стен выполнять согласно серии 2.030-2.01 из облицовочного кирпича КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм.  (комбинированная кладка.)

Кладку армировать через 4 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ø4BрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АРМАТУРНЫМ И БЕТОННЫМ РАБОТАМ

1. Арматурные работы вести в соответствии с чертежами проекта, проектом производства работ и требованиями СН РК 5.03-07-2013, ГОСТ 10922-2012.

2. Классы арматурной стали приняты по ГОСТ 34028-2016. Арматура А240 соответствует стали Ст3кп, в арматуре А500 соответствует Ст5пс. 

3. При поступлении стали без сертификатов, необходимо произвести контрольные испытания арматурной стали по ГОСТ 12004-81.

4. Должны быть сварены все пересечения стержней в двух крайних рядах по периметру сетки, а остальные узлы перевязывать через узел в шахматном порядке. Сварку производить по ГОСТ 14098-2014, тип сварного соединения КЗ -Рр. Перевязывать узлы стальной проволокой Ø1,6мм (ГОСТ 2333-80) до полных фиксаций.

5. Применение дуговой электросварки крестовых соединений без согласования с проектной организацией запрещается.

6. Для дуговой сварки арматуры применять электроды сварки Э-42 по ГОСТ 9467-75 с целым не отслаивающимся сухим покрытием. Заменять электроды на другие, понижающие прочность металла, шва, без согласования с проектной организацией - запрещается. 

7. Бетонные работы вести в соответствии с чертежами проекта, проектом производства работ и требованиями СН РК 5.03-07-2013.

9. Разборку несущих конструкций опалубки производить после достижения бетоном конструкции не менее 70% проектной прочности.

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 


Антикоррозийные мероприятия выполнить согласно СП РК 2.01-102-2014 "Проектирование гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений" и СН РК 2.01-01-2013 " Защита строительных конструкций от коррозии".


Сваи, монолитный фундамент и другие железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, выполнить на сульфатостойком портландцементе из бетона марки W6, F75.


Не обетонированные стальные закладные детали и соединительные элементы окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-2020.                                   

                                           ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Противопожарные мероприятия выполнить согласно СН РК 2.02-01-2019 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 

2.3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

     Рабочие чертежи раздела марки "ВК" выполнены на основании задания раздела марки "АР" и техническими условиями №3-6/204 от 31.01.2025г , выданными ГКП "Астана Су Арнасы" г. Астана и соответствии с нормами и правилами действующие на территории РК:

- СН РК 3.02-21-2011, СП РК 3.02-101-2012  "Здания жилые многоквартирные".

- СН РК 4.01.101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.

Гарантийный напор на вводе 10м.

       В здании запроектированы следующие системы водопровода и канализации:

В1-хозяйственно-питьевого водопровод.

    Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети водопровода.  Магистральные сети и стояки монтируются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, подводки к сантехническим приборам системы В1 будут выполняться собственниками квартир в соответствии с техническим заданием. У основания стояков и на ответвлениях предусматривается запорная и спускная арматура. Гарантийный напор, согласно техническим условиям, составляет 0,1 МПа. Для повышения давления в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения всего жилого комплекса предусмотрена повысительная насосная станция.  Wilo COR-3 HELIX V 1003/CC-EB-R Q=14,617 м; H=32,5м (2 рабочих, 1 резерв).

Учет расхода холодной воды для жилых помещений осуществляется общедомовым счетчиком, расположенным в подвале, в помещении насосной станции. Индивидуальные счетчики для каждой квартиры установлены внутри квартир. Счетчики учета воды оснащены функцией дистанционного съема показаний.
Т3, Т4- система водопровода горячей воды.

Система горячего водоснабжения производится от теплообменников, установленных в тепловом пункте (см.раздел ОВ). Предусмотрена циркуляция горячей воды по магистралям и стоякам. Магистральные трубопроводы в подвале и стояки монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, подводки к санприборами системы Т3,Т4 будут выполняться собственниками квартир в соответствии с техническим заданием.У основания стояков и на ответвлениях предусматривается запорная и спускная арматура.

                     К1- Бытовая канализация
     Хозяйственно - бытовые стоки от здании жилого дома сбрасываются в городскую сеть. 

В местах присоединения выпусков из здания к наружной сети установлены смотровые колодцы. На системе установлены ревизии и прочистки.

    Системы канализации вентилируются через стояки, вытяжная часть которых выводится на 0.1м выше сборной вентиляционной шахты и заканчивается обрезом трубы. Системы монтируется  из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТу 22689-89. На месте отверстия для пропуска труб выпусков канализации конструкций с заделкой отверстий и ввода водопровода предусмотрены с зазором 0,2м от строительных эластичным водо - и газонепроницаемым материалом.   
                                      К2- Ливневая канализация
      Для сбора и отвода атмосферных осадков с кровли предусматривается система внутренних водостоков. Водосточные стояки и трубопроводы монтируются из стальных электросварных труб с антикоррозионным покрытием по ГОСТ 10704-91. Так же предусмотрен электрообогрев воронок. (см раздел ЭЛ.)

     Выпуск дождевых вод из системы внутренних водостоков предусматривается на рельеф. 
Основные показатели по водопроводу и канализации Блок 3
	Наименование системы
	Потребный напор на вводе, м
	Расчетный расход воды
	Установленная

мощность двигателей, кВт


	Примечание

	
	
	м3/сут
	м3/час
	л/сек
	При пожаре, л/с
	
	

	В1
	42,43
	30,07
	4,434
	1,972
	
	
	

	в том числе Т3
	
	14,28
	2,858
	1,283
	
	
	

	К1
	
	30,07
	4,434
	1,972
	
	
	


2.4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Раздел «Отопление, вентиляция и кондициониирование», объекта "Жилой дом по адресу: район Сарыарка, ж.м. Коктал, район пересечения улиц Шынгыстау и Суйынбай акын". Секция 3 разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями. Разработка данного раздела выполнена в соответствии со следующими нормативными документами:

СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» 

СН РК 2.04-07-2022 «Тепловая защита зданий» 

СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СН РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные» 

СНиП РК 3.02-02-2009 "Общественные здания и сооружения";

СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы";

СН РК 2.04-02-2011 "Защита от шума";

ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";

СП РК 4.02-108-2014 «Проектирование тепловых пунктов»;

Проектом предусматривается разработка систем отопления и вентиляции.

Вентиляционное оборудование допускается заменить на аналогичное с сохранением всех  технических характеристик.

На основании «Технического условия» объекта 

-источником теплоснабжения является: Котельная 

-параметры теплоносителя ТС в точке подключения: Т1/Т2=95-70°С

Потребители тепла:

- система отопления  t = 95/70°С;

- система вентиляции  t = 95/70°С.

Отопление.

В жилой части система отопления запроектирована двухтрубная, горизонтальная с тупиковым и попутным движением теплоносителя, с разводкой по периметру помещений в полу от автономных узлов учета тепла, расположенных во вне квартирных коридоров.

Для каждой квартиры, для каждого помещения общественного назначения предусмотрен отдельный счетчик тепловой энергии. 

Нагрузка на систему отопления подсчитана в программе «EXCEL» с учетом инфильтрации. Гидравлический расчет выполнен в программе фирмы «Danfoss».

В холодный период расчетные параметры внутреннего воздуха в жилых помещениях приняты минимальные из оптимальных температур по ГОСТ 30494-2011 в соответствии со СН РК 4.02-01-2011: 

-   в жилых комнатах +21°C (+23°C в угловых помещениях);

-   в коридорах (в т.ч. межквартирных) +18°C;

-   в кухнях, в индивидуальных сан.узлах +19°C;

-   в совмещенных сан.узлах и ванных комнатах +24°C;

- технический этаж (подвал) + 5°С,

-  в встраиваемых помещениях +20°С;

- в электрощитовой, ИТП, насосной + 5°С;

- в холле и коридоре +16°С.

Нормируемая температура воздуха в ванных комнатах +24°С обеспечивается полотенцесушителями.
Магистральные подающие и обратные трубопроводы системы теплоснабжения прокладываются в техническом подвале под перекрытием. Способ прокладки магистральных трубопроводов - открытый, в изоляции. Стояки прокладываются открыто, в зонах доступного обслуживания.

Удаление воздуха из системы теплоснабжения производится через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы, из отопительных приборов - через встроенные воздуховыпускные клапаны.

В качестве отопительных приборов в жилой части и в помещениях общественного и коммерческого назначения предусмотрены стальные радиаторы.

Длина отопительных приборов принимается по расчету и максимально перекрывает ширину светового проема. Номинальный тепловой поток отопительных приборов принят не более 15% для приборов с автоматическими терморегуляторами.

На лестничной клетке и в лифтовом холле предусмотрены стальные радиаторы с боковым подключением. Приборы лестничной клетки размещены под лестницей на первом этаже и защищены антивандальной сеткой. В электрощитовых   - электрические радиаторы, включаемые по встроенному датчику температуры. В технических помещениях - радиаторы из гладких труб.
На всех отопительных приборах предусматривается установка регулирующих клапанов, снабженных термостатическими головками кроме приборов, установленных в технических помещениях. В местах общего пользования арматура используется в антивандальном исполнении с защитой от постороннего вмешательства.

Для гидравлической увязки на ответвлениях магистральных трубопроводов и на главных стояках устанавливаются ручные балансировочные клапаны. В поэтажных распредели

тельных коллекторах в местах присоединения к главному стояку заложены автоматические балансировочные клапаны. В нижних точках систем устанавливаются краны для слива воды. Прокладка трубопроводов системы отопления обеспечивает легкую замену их при ремонте. В местах расположения разборных соединений и арматуры при скрытой прокладке предусмотреть люки. Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002. В помещениях допускается прокладка трубопроводов без уклона.

 Опорожнение трубопроводов системы отопления из стояков осуществляется через дренажную систему со сливом в ливневую канализацию, а опорожнение трубопроводов систем отопления квартир, проложенных в полу, осуществляется с помощью штуцеров для присоединения шлангов со сливом в бытовую канализацию, удаление воды производится обслуживающей организацией с применением компрессорной установки.  

Регулирование расхода теплоносителя в ветвях, по стоякам и увязка гидравлического давления систем осуществляется с помощью балансировочных клапанов.

Перед гидравлическими испытаниями системы отопления и теплоснабжения необходимо обеспечить одинаковое статическое давление по обе стороны мембраны балансировочных клапанов. Для этого должны быть установлены импульсные трубки между балансировочными и запорными клапанами. 

Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления и теплоснабжения до Ду50 включительно, выполняются из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75*, а более Ду50 - из электросварных труб ГОСТ 10704-91. Трубопроводы поквартирной разводки, в помещениях общественного назначения и коммерческих помещениях предусмотрены из металлопластика. Трубопроводы в квартирах проложены в защитной трубе в конструкции пола, в помещениях общественного назначения в полу в защитной трубе и открыто, после монтажа и испытаний открытые участки зашиваются по месту или закрываются плинтусом. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из стальных труб; заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается из негорючих материалов, обеспечивающих нормируемый предел огнестойкости ограждения в соответствии с нормами.

Разводящие магистральные трубопроводы системы отопления теплоизолируются трубной изоляцией «K-FLEX ST» толщиной 40 мм с покрытием «IC CLAD ВК». Стояки теплоизолируются трубной изоляцией «K-FLEX ST» толщиной 32 мм с покрытием «IC CLAD ВК». Перед теплоизоляцией на трубопроводы должно быть нанесено антикоррозийное масляно-битумное покрытие в два слоя по грунту ГФ-021. Неизолированные стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза.

Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов и стояков осуществляется за счет сильфонных компенсаторов, самокомпенсации, поворотов и огибаний строительных конструкций трубопроводами.

Вентиляция.

Для поддержания чистоты воздуха в жилых помещениях предусмотрена вентиляция с естественным побуждением. Приток в квартиры свежего воздуха осуществляется через конструкцию микропроветривания окон.

Удаление воздуха из жилых помещений предусмотрено через вытяжные каналы кухонь, санузлов и ванных комнат. На вытяжных каналах установлены регулируемые вентиляционные решетки типа  "гребенка" с фиксацией на 5 положений. Вытяжка из квартир, расположенных на последнем этаже, запроектирована через канальные вентиляторы с обратными клапанами. 

Устройство вентиляционной системы исключает поступление воздуха из одной квартиры в другую. Вентиляционные каналы кухонь и санитарных узлов самостоятельные и не объеденены с жилыми комнатами.
Расход вытяжного воздуха принят:

- для кухонь - 60 м3/ч;

- для санузлов и ванных - 25 м3/ч;

- для совмещенных санузлов - 25 м3/ч;

- для офисов(коммерческие помещения) - 40 м3/ч на человека;

- для КУИ, электрощитовые, насосная  - 1 кратная вытяжка;

Расход приточного воздуха :

- для жилых при общей площади квартиры на одного человека более 20 м2 - не менее 0,35 воздухообмена в час, определенному по общему объему квартиры;

- для жилых при общей площади квартиры на одного человека менее 20 м2 - 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади;

- для офисов (коммерческие помещения) - 40 м3/ч на человека.

Замещение вытяжного воздуха происходит за счет наружного, поступающего через открывания откидных створок окон в жилых помещениях (режим проветривания). Для возмещения объемов удаляемого воздуха из санузлов и кухни, заполнение дверного проема выполняется с щелью между дверью и полом 0,02 м высотой. 

 
 Вытяжка из подсобных и технических помещений общедомовых (узел связи, электрощитовая) естественная через отдельные вытяжные системы. Из помещения водомерного узла, ИТП, насосной и коридора для прокладки коммуникаций без естественного проветривания - вытяжка механическая.

Воздухообмены всех помещений расчитаны по кратности и по необходимому обеспечению чистым воздухом.

Вентиляционные решетки каждой квартиры соединяются со сборным вытяжным каналом посредством канала-спутника. Каналы выводятся на кровлю и выбрасывают воздух в атмосферу. 

    
 Вентиляция помещений общественного назначения запроектирована общеобменная, приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная.

Воздухообмены помещений определены по кратностям, согласно требованиям соответствующих разделов СНиП, СанПиН и СП.

Предусмотрена возможность естественной подачи воздуха через фрамуги (форточки).

Прогрев приточного воздуха, поступающего не организованно через окна осуществляется за счет увеличенной поверхности нагревательных приборов системы отопления. 

В качестве основного оборудования вытяжных и приточных систем принято оборудование в шумо- и виброизоляционном исполнении.

 Воздуховоды вентсистем выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 с огнезащитным покрытием. Транзитные участки воздуховодов принимаются плотными, класса герметичности «В» с пределом огнестойкости EI30. В местах прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия предусмотрено уплотнение негорючими материалами. Воздуховоды вытяжных систем, проходящих снаружи здания, и воздуховоды вытяжных систем, проложенные по подвалу здания, теплоизолируются материалом МПБ-БСТВ толщиной 20 мм или аналогичным по характеристикам.

При пожаре предусмотрено автоматическое отключение всех систем общеобменной вентиляции.

Вытяжные шахты выступают над плоской кровлей на высоту не менее 1 метра, и не менее 0,5м от парапета.
Системы приточной противодымной вентиляции применяются в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в общие коридоры помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, рассчитан при условии обеспечения массового баланса с максимальным расходом подлежащих удалению продуктов горения из одного помещения с учетом утечек воздуха через закрытые двери всех помещений (кроме одного горящего). Избыточное давление воздуха принято не менее 20 Па и не более 150 Па. При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении принят не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150 Па.

Система дымоудаления с механическим побуждением. Дым удаляется вентиляторами через дымовые клапаны с электроприводом. Клапаны системы дымоудаления и подпора воздуха приняты с декоративной решеткой в соответствии с каталогом производителя, управление открыванием клапанов осуществляется при помощи реверсивных приводов Belimo.

Выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции. Выброс в атмосферу предусматривается на высоте не менее 2 м от кровли  вентиляторами с вертикальным выбросом.

Воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции выполняются из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм класса герметичности «В», разъемные соединения герметизируются уплотнительными негорючими материалами и покрываются огнезащитным покрытием для обеспечения предела огнестойкости EI 30. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрываются огнезащитным покрытием PRO-МБОР-VENT(EI 30)толщиной 5 мм (или аналог).

Воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции выполняются из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм класса герметичности «В», разъемные соединения герметизируются уплотнительными негорючими материалами и покрываются огнезащитным покрытием для обеспечения предела огнестойкости EI 60, транзитные воздуховоды проходящие через другой пожарный отсек покрываются огнезащитным покрытием для обеспечения предела огнестойкости EI 150.



Основные показатели по вентиляции и отоплению 1 очереди
	Наименование здания
	Объем м3
	Периоды года при t, С
	Расход тепла, Вт (ккал/ч)
	Расход холода, кВт
	Установленная мощность электродвигателей, кВт 

	
	
	
	На отопление
	На вентиляцию
	На ГВС


	Общий
	
	

	Секция 3
	
	-31,2 0С
	0,118
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,118
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Проект электроснабжения проектируемого объекта выполнен на основании технических условий, бархитектурно-строительной и санитарной части проекта в соответствии с ПУЭ РК 2015 "Правила устройства электроустановок Республики Казахстан», СП РК 4.04-106-2013 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования, СН РК 3.02-01-2011 «Здания жилые многоквартирные". 

                                             Силовое электрооборудование.

  
Электроснабжение осуществляется по двум взаиморезервируемым кабельным линиям напряжением 380/220 В.

  
Проектом предусматривается вводно-распределительное устройство, устанавленное в электрощитовой, расположенной в помещении подвала. Учет электроэнергии, согласно требованиям системы АСКУЭ, осуществляется электронными счетчиками c PLC с модемом. 

   
 В данном проекте заложено 2 стояка на жилую часть для организации равномерной нагрузки при распределении ее по фазам на вводах 1,2, посчитанные по "СП РК 4.04-106-2013" таблица 6, пункт 1.3.


 Для питания электроэнергией квартир предусмотрена установка этажных щитов с отсеком для слаботочных устройств. Установка приборов учета электроэнергии квартир предусмотрена в этажных щитах.

  
Основными потребителями электроэнергии квартир являются освещение помещений и бытовые переносные электроприемники, в кухнях квартир предусмотрено подключение электрических плит мощностью до 8,5 кВт.

  
Распределение электроэнергии по квартире осуществляется от квартирного щитка, устанавливаемого в прихожие квартиры. Осветительная и розеточная сеть квартир, а также линии, предусмотренные для питания электроплит машин подключены к отдельным автоматическим выключателям ЩК. 


Высота установки: выключателей - 1,0 м, штепсельных розеток на кухне - 1,1 м, в ванной - 0,9 м, в других помещениях-0,4 м. Розетки для подключения телекоммуникационного оборудования в прихожей устанавливаются на высоте 0,4 м.  Предусмотрено установка розеток в слаботочной нише. Для подключения электрические плит на кухнях предусматривается установка розетки (вывод кабеля) на ток 40А.

 
В прихожих квартирах предусмотрена установка электрического звонка с кнопкой на напряжение 220 В.


Групповые сети в квартирах выполнить: 


-Трубы в монолитных плитах и стенах заложить во время армирования до выполнения монолитных работ под контролем инженера электрика.


-По стоякам в кабельных шахтах, при переходе между этажами, кабеля прокладывать в самозатухающих, гладких, жестких трубах ПВХ.

  
Для питания электроприемников общего назначения (электроприемники теплового узла и насосной) в проекте предусмотрена установка силового щита ЩРН с автоматическими выключателями.     

   
Питание электроприемников I категории выполнено от вводного устройства с устройством АВР. 

   
Шкаф управления вентиляторами и насосами предусмотрен в проекте отопления и вентиляции (см. раздел ОВ) и водоснабжения и канализации (ВК).


Все внутренние электрические сети выполняются кабелями с медными и алюминиевыми жилами в оболочке из ПВХ пластиката, марки ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS и АВВГнг(А)-LS, проложенными:

-  открыто по стенам и потолкам в гофрированных ПВХ трубах - в технических помещениях;

-  скрыто в каналах строительных конструкций. 


От этажного щита ЩЭ выполнена разводка проводом ПВ в трубах жёстких ПНД проложенных в плитах перекрытия в теле бетона до распределительных квартирных щитов ЩК.


Проходы кабелей через стены и междуэтажные перекрытия выполнить в отрезках металлических труб. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом. 




Дверцы запирающихся поэтажных электрошкафов (щитков) выполнить с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа и с уплотнениями для газодымонепроницаемости.


Питание фасадного освещения предусмотрено от ВРУ-2.
Обогрев воронок.

           Данной частью проекта предусматривается, обогрев водосточных воронок и труб, выпусков труб согласно задания ВК для предотвращения образования на них наледи, для которого предусматривается установка шкафа управления ЩСО-1, с датчиком температуры, который устанавливается на фасаде здания. В качестве греющего кабеля принят кабель саморегулирующийся марки 

RGS 30-2 CR 30Вт/м.  Всё оборудование и монтажные материалы учтены в коммерческом предложении.  Монтаж обогрева водосточных воронок и труб должен быть выполнен специализированной организацией ТОО "Теплолюкс-АЭС" согласно коммерческого предложения. Питающие и распределительные сети выполняются - кабелем марки ВВГнг(А)-LS.

Защитные мероприятия.

    Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм, и правил, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обьекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Уровень молниезащиты здания - II.

 В проекте предусматриваются следующие мероприятия по молниезащите здания:

-
по верху кровли монтируется молниеприемная сетка. Размер ячеек не более 6х6 м, материал - сталь круглая ∅8 мм. Узлы сетки и все соединения молниеприемных устройств выполнить при помощи сварки;

-
все выступающие над кровлей металлические элементы (ограждения, парапеты, шахты, вентиляционные устройства и т.д.) присоединить к молниеприемной сетке. Выступающие неметаллические элементы оборудовать дополнительными молниеприемниками и присоеденить к молниеприемной сетке;

-
для опусков системы молниезащиты приняты сталь круглая ∅10 мм, с которыми при помощи сварки соединятся молниеприемная сетка. Так же соединить посредством сварки с контуром заземления электрощитовой. 

     Все металлические конструкции внутри здания должны быть подключены к общей системе уравнивания потенциалов. Шины уравнивания потенциалов устанавливаются по месту. 

          Для защиты от поражения электрическим током все металлические части ( не токоведущие) электроустановок ( кожухи щитов, корпуса пусковой аппаратуры, светильников) которые могут оказаться под напряжением в следствии повреждения изоляции, присоединить к защитному проводнику (РЕ) питающей сети. Все соединения выполнить электросваркой для обеспечения непрерывности цепи заземления.

    Для защиты людей от поражения электрическим током при нарушении изоляции в проекте предусмотрены следующие мероприятия:

-
применение кабелей магистральных и распределительных сетей со специальным защитным (РЕ) проводником;

-
установка устройств защитного отключения (УЗО) чувствительностью 30mА на линиях, питающих штепсельные розетки.

    В квартирах, в ванных комнатах, предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов путем присоединения металлических корпусов ванн в квартирах к нулевой шине квартирного щита проводом ПВ1 сечением 1х2,5 мм2, в закладных ПНД трубах.

      Предусмотрено заземление металлических труб и коробов ОВ, ВК, проводом ПВ1 1х2,5 мм2/.      

 
Для обеспечения энергосбережения в электроустановках проектом предусмотрено:

равномерное распределение нагрузок по фазам (неравномерность распределения не превышает 15%).                   
2.6 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Проектом предусмотрено рабочее, аварийное, ремонтное электроосвещение. Напряжение питания рабочего и аварийного освещения - 220В, ремонтного - 36В.  Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии со СП РК 2.04-04-104-2012   "Естественное и искусственное освещение".

            Освещение в самих хозяйственных кладовых отсутствует ввиду сложности организации отдельного учёта для каждой кладовой согласно СП РК 4.04-106-2013* п. 5.4.25; стены выполнены не глухими (не до потолка), освещение предусмотрено в общих коридорах. 


Светильники и электроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением, характером среды   и архитектурно-строительными особенностями помещений.   Освещение помещений выполнено светильниками с прямыми и компактными (энергосберегающими) светодиодными лампами.   Управление    освещением   технических помещений   выполняется    местными   выключателями.   Для   освещением коридоров, лифтовых холлов, лестничных   клеток в целях энергосбережения   используются датчики движения, а также фотореле.   Для   подключения   светильников и люстр жильцами в проекте   предусмотрены подвесные патроны и клеммные колодки.   


Предусмотрена прокладка четырехжильного кабеля от выключателей и датчиков двжения до аварийных светильников, для избежания их самопроизвольного включения. Схема подключения приложена ниже. 


Высота установки выключателей -1,0 м от верха плиты пола. Групповые сети освещения прокладываются:

- кабелем ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм2 в монолитном перекрытии (в закладных ПВХ трубах), скрыто по стенам и перегородкам под слоем штукатурки - в квартирах и общедомовых помещениях;

- кабелем ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм2 в гофрированных ПВХ трубах по стенам, потолкам и перегородкам - в технических помещениях. 


В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотреть кабельные проходки - с применением огнестойкой двухкомпонентной пены DN.
2.7 ФАСАДНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Раздел выполнен на основании задания на проектирование, задания архитектурно-строительного раздела проекта и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

-Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

-СП РК 4.04.104-2013 -  "Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов";

-СП РК 4.04.104-2012 -  "Естественное и искусственное освещение";

Для управления фасадным электроосвещением предусмотрена установка щитов ЩОН и ЯУ, расположенных на тех. этаже.


Распределительная сеть фасадного освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS расчетного сечения, проложенных в гофрированной трубе с зондом по стенам здания.


Линии распределительной сети рассчитаны по потере напряжения.


Для горизонтальных и вертикальных каналов для прокладки электрокабелей и проводов в проектируемом здании предусмотрена защита от распространения пожара.В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки -огнестойкая двухкомпонентная пена DN (корректное нанесение пены возможно только с помощью специального пистолета DN1202).

Согласно СП РК 2.02-102-2022 пункт 4.2 - для закрытых электротехнических, электрических шкафов, шкафов управления предусмотрены автономные установки газового пожаротушения: для групповых щитов - "Парабола-30", которые работают в автономном режиме.

Металлические не токоведущие части электрооборудования и токоприемников подлежат заземлению или занулению, путем присоединения к нулевому защитному проводнику электрической сети.

Защитные мероприятия


Все электротехнические работы необходимо выполнить квалификацированным персоналом м соблюдением правил техники безопстности, с учетом требований ПУЭ РК 2015, ГОСТ, СП РК, СН РК и других действующих нормативных документов


Все используемое электрообороудование и материалы должны быть сертифицированы.  
2.8 СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Cистема многоквартирной домофонной связи и ограничения доступа.

       Система многоквартирной домофонной связи реализована на базе оборудования марки "VIZIT" на 100 номеров. В жилом доме для жильцов дома предлагается установить систему многоквартирной аудиодомофонной связи для ограничения несанкционированного доступа посторонних лиц.

       Для этого в тамбуре возле входных дверей cо стороны улицы на неподвижной части входных дверей, на высоте 1.5 м от пола, устанавливается вызывная панель со встроенным считывателем ключей Touch Memory(электронного кода). Электромагнитный замок устанавливается на неподвижную часть входных дверей на высоте 1,4м от поверхности пола.

      Для выхода из подъезда жилого дома, с внутренней стороны, устанавливается кнопка обратного выхода. Кнопка обеспечивает аварийное открывание замка, снятием питания и имеет светодиодную подсветку. 

       Для плотного принудительного закрывания двери и надежной работы электрозамка устанавливается доводчик двери. Доводчик использует гидравлическое демпфирование для достижения плавности входа двери.

    Для входа в подъезд жильцов дома предлагается на каждую квартиру комплект из пяти ключей Тouch Memory. Ключ Тouch Memory представляет собой металлический брелок с индивидуальным электронным кодом. При утере ключа его электронный код удаляется из памяти считывателя.

  В квартирах предлагается установить абонентские переговорные устройства в виде телефонных трубок с кнопкой дистанционного открывания замка.

 Для параллельной работы нескольких блоков вызова домофонов в нишах СС на первом этаже предусматривается установка блоков управления домофоном БУД-420М.

Для входа вподвал и лифтовой холл 1го этажа и с паркинга, и с улицы в подвал предусматривается установка со стороны улицы считывателя ключей RD2, с внутренней стороны кнопки "Выход", которыми управляет контролёр ключей Vizit-KTM600R.

   Абонетская поквартирная разводка выполняется кабелем КСПВ 4х0.5 в ПВХ трубе ∅16 мм скрыто в стене в штробе или в пустотах плит. Между этажными блоками коммутации проложить кабель ШВВП 8х0,5 в ПВХ трубе ∅16 мм. Блоки коммутации устанавливаются на каждом этаже в распределительных шкафах щитов этажных.

Диспетчеризация лифтов

В данной части проекта диспетчеризация лифтов не предусмотрена, так как лифтовое оборудование поставляется в комплекте с оборудованием диспетчеризации.

Городская телефонная связь.
         Телефонная связь многоквартирного жилого дома запроектирована согласно задания на проектирование. Предусматривается прокладка трёх закладных ПНД труб ∅20 мм с зондом от слаботочного отсека щита этажного до квартирной ниши ONT.

          Межэтажные шахты выполнить в виде двух закладных труб диаметром 63 мм с подвального этажа до 12 этажа.

         Кабельная разводка будет предусматривается поставщиком услуг связи, в данном проекте осуществляется трубная разводка от щита этажного до квартиной ниши ONT.  
2.9 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Проект системы автоматического обнаружения дыма при пожаре выполнен на основании архитектурных решений, а также задания на проектирование.


Общее количество и тип приборов указаны в спецификации. Для работы системы предусмотрено использование «R3-Рубеж-2ОП». Для обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые пожарные извещатели «ИП 212-64-R3 W1/02» включенные в адресную линию связи. Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11BRP-A-R3», которые включаются в адресные шлейфы. 

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются: 

- адресный шлейф ПС выполняется кабелем КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5мм²;

- линии питания 12В кабелем КПСнг(А)-FRLS 2x2x1.0мм².

       Кабели прокладываются: 

- открыто в не распространяищих горения FRHF-трубах с креплением по потолку металлическими скобами;

- опуски - скрыто в не распространяющих горения FRHF-трубах в штробе.

       Электрические подключения, крепление и наладка оборудования выполняются согласно инструкции и технической документации завода-изготовителя.

Система обеспечивает:

- круглосуточную противопожарную защиту здания;

- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного;

- формирование сигналов «Пожар» на ранней стадии развития пожара;

- формирование сигналов на запуск системы оповещения;

- формирование сигналов на переход работы лифтов в режим пожарной опасности;

- контроль состояния неисправности извещателей пожарных, приборов, наличия напряжения на основном и резервном источниках питания;

- ведение протокола событий, в том числе фиксирование действий персонала.

Конфигурация системы, применяемое оборудование обеспечивают возможность наращивания системы без нарушения работоспособности системы.

 Количество пожарных извещателей и ручных пожарных извещателей в кольцевых шлейфах адресной системы пожарной сигнализации принимается в соответствии с техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры. 

При этом через примерно каждые 32 извещателя (включая ручные) устанавить изоляторы шлейфа ИЗ-1.

 Прибор «R3-Рубеж-2ОП» циклически опрашивает подключенные к нему адресные пожарные извещатели по протоколу RS-R3, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа. 

         Автоматику отключения домофонного оборудования блоков 1,2 сблокировать таким образом, чтобы при срабатывании системы АПС в блоке 1, отключалась домофонная система только в блоке 1, если срабатывает в блоке 2 - то только в блоке 2 необходимо отключать систему домофонной связи - для разблокировки дверей и опетаривной эвакуации людей.

 Размещение извещателей выполнено в соответствии СП РК 2.02-102-2022 табл. 14  и 17, а так же  п.8.3.2.4 и 8.3.4.1. Ручные пожарные извещатели монтируются у выходов на лестничные площадки и на путях эвакуации на высоте от пола 1,5 м (п. 8.3.8.3 СП РК 2.02-102-2022).

В составе пожарной автоматики защищаемых объектов выполнить оборудование системы передачи извещений (по средству протокола R3-Link), обеспечивающее передачу сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики в комнату охраны паркинга помещение №4 на этаже, ведущим круглосуточное дежурство (кабельно-трубную продукцию и материалы учесть в проекте блока В и объединить все приёмно-контрольные приборы единым интерфейсом R3-Link).

      Система оповещения о пожаре

Согласно СП РК 2.02-104-2014 таблица 9 в проекте предусмотрено жилое здание секционного типа, не превышающего высоту в 25 этажей и соответственно необходимо предусмотреть систему оповещения первого типа, а именно: светозвуковое оповещение.

      Для запуска светозвукового оповещения предусмотрена установка оповещателей "ОПОП 124-R3", которые устанавливаются в помещениях и подключаются на прямую в адресную линию связи. При возникновении пожара и срабатывании дымового или ручного извещателей приемно-контрольный прибор «R3-Рубеж-2ОП» передает команду на запуск оповещателей "ОПОП 124-R3", которые, в свою очередь, отрабатывают заданную логику, а именно запускаются.

     В жилых комнатах (спальни, гостинная) и прихожих предусмотрена светозвуковая сигнализация с установкой оповещателей пожарных комбинированных ОПОП 124Б прот. R3.

Световые табло "Выход" учтены в проекте ЭОМ, постоянно включены.

 При возникновении пожара и срабатывании дымового, теплового или ручного извещателей приемно-контрольный прибор «R3-Рубеж-2ОП» передает команду на запуск светового оповещения и оповещатели ОПОП 1-R3 мигают с соответствующей частотой.

Количество оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивает необходимую слышимость во всех помещениях. Включение СОУЭ осуществляется при поступлении сигнала «Пожар» от извещателей пожарных.

Электроснабжение системы пожарной сигнализации предусмотрено по I категории надежности. 

Резервное питание обеспечивается от аккумуляторной батарей, обеспечивающую непрерывную работу в течение 24 ч в дежурном режиме и не менее 3 ч в режиме «тревога».

Шлейфы системы оповещения выполняются: 

- кабелем КПСнг(А)-FRLS 2x2x1.0мм².

       Кабели прокладываются: 

- открыто в не распространяищих горения FRHF-трубах с креплением по потолку металлическими скобами;

- опуски - скрыто в не распространяющих горения FRHF-трубах в штробе.

Защитное заземление и зануление выполняется путем присоединения корпусов приборов к общему контуру заземления объекта согласно ПУЭ РК 2015.

         Монтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК 2015, СП РК 4.04-106-2013 и СН РК 4.04-07-2019.

Алгоритм работы системы противопожарной защиты.

При срабатывании одного ИП дымового или ручного, при дистанционном управлении, (с пульта охраны паркинга помещение №4 и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей «ИПР 513-11 прот.R3» прибор «R3-Рубеж-2ОП» выдает сообщение о срабатывании  в систему». В свою очередь пульт «R3-Рубеж-2ОП» подает команду на:

      - включение свето-звукового оповещения о пожаре;

      - включение релейных модулей «РМ-1» и   на перевод лифтов в режим «Пожарная опасность» с опуском на первый этаж и открытием дверей.

Автоматика дымоудаления.

 Предусматриватется автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - «системы вентиляции»), а также системы противодымной защиты с этими установками для.

Для управления вентилятором дымоудаления ДУ1 в помещении на тех. этаже устанавливается шкаф управления вентилятором ШУН/В марки ШУН/В-22-00-УПП-R3 (на ДУ1), для управления подпором воздуха предусматривается на техническом этаже установка шкафа управления подпором ШУН/В марки ШУН/В-3,0-00-R3 (на ПД1) и в помещении связи на первом этаже  установка шкафа управления подпором ШУН/В марки ШУН/В-15,0-00-R3 (на ПД2).  Выбор шкафов ШУН/В и МДУ-1С осуществляется по номинальному, пусковому коммутируемому токам, (А) и мощности управляемого двигателя, (кВт) приведенных в паспорте на электродвигатель.

Важные примечания.

-
ШУН/В можеут управлять только 3-х фазными асинхронными двигателями.

-
ШУН/В  может корректно управлять и контролировать только 1 нагрузку (двигатель).

-
ШУН/В не может управлять реверсивной нагрузкой. Он может только подать напряжение 380 В или снять его.

-
При заказе ШУН/В необходимо указать, какая степень защиты корпуса необходима IP30  или IP54.

Подключение шкафов, модулей и вентиляторов предусмотрено разделом ЭОМ.

2
Алгоритм работы системы противопожарной защиты.

При срабатывании одного ИП дымового или ручного, при дистанционном управлении, (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей «ИПР 513-11 прот.R3» или от устройств дистанционного пуска электроконтактных адресных "Устройство дистанционного пуска адресное со встроенным изолятором короткого замыкания УДП 513-11ИКЗ-А-R3  - "Пуск пожаротушения" прибор «R3-Рубеж-2ОП» выдает сообщение о срабатывании на пульт «R3-Рубеж-2ОП». В свою очередь пульт «R3-Рубеж-2ОП» подает команду на:

- включение  свето-звуковых оповещателей, для запуска сигнала оповещения во всем здании;

        - разблокировка магнитных контактов дверей домофона по средством отключения питания домофонов щита ЩСС-1;

-  отключение принудительной  вентиляции при пожаре;

        -
спустя 30 с. автоматический пуск установок противодымной защиты. Заданная последовательность действия систем противодымной вентиляции должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с, относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.

Шкаф управления вентилятором ШУН/В на ДУ1 и подпора воздуха на ПД1, ПД2, которые используются для управления вентилятором дымоудаления ДУ1 и вентиляторами подпора воздуха ПД1, ПД2 и обеспечивают управление двигателем вентилятора системы дымоудаления и вентилятором системы подпора воздуха в режиме автоматического или дистанционного запуска, а также формируют сигналы о неисправности питания, отключении автоматического режима и включении вентилятора. 

3.Требования к защитномлению и занулению.

Пожарная сигнализация.


Электрооборудование и трубопроводы систем и установок пожарной автоматики заземляют (зануляют). К элементам, подлежащим заземлению (занулению), относятся:

1) металлические корпуса приемно-контрольных приборов пожарных, приборов пожарных управления и функциональных блоков, а также щиты, шкафы и конструкции, на которых они устанавливаются;

2) корпуса электрощитов, аппаратура управления и защиты, корпуса электродвигателей, электрозадвижек, вентиляторов противодымной защиты и другие;

Запрещается заземление отдельными проводниками:

Трубные электрические проводки на фитингах заземляются с помощью перемычек.

Защитное заземление (зануление) выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ и эксплуатационной документацией на заземляемое (зануляемое) оборудование.

Встроенные помещения (помещения общественного назначения).

Проект системы автоматического обнаружения дыма при пожаре выполнен на основании архитектурных решений, а также задания на проектирование.


Общее количество и тип приборов указаны в спецификации. Для работы системы предусмотрено использование прибора «R3-Рубеж-2ОП». Для обнаружения  возгорания в помещениях, применены адресные дымовые пожарные извещатели «ИП 212-64-R3 W1/02» включенные в адресную линию связи. Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11BRP-A-R3»,которые включаются в адресные шлейфы.  

Шлейфы  пожарной сигнализации  выполняются: 

-
адресный шлейф ПС выполняется кабелем КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5мм²;

-
линии питания 12В кабелем КПСнг(А)-FRLS 2x2x1.0мм².

       Кабели прокладываются: 

-
открыто в не распространяищих горения FRHF-трубах с креплением по потолку металлическими скобами;

-
опуски - скрыто в не распространяющих горения FRHF-трубах в штробе.

       Электрические подключения, крепление и наладка оборудования выполняются согласно инструкции и технической документации завода-изготовителя.

Система обеспечивает:

-
круглосуточную противопожарную защиту здания;

-
ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного;

-
формирование сигналов «Пожар» на ранней стадии развития пожара;

-
формирование сигналов на запуск системы оповещения;

-
контроль состояния неисправности извещателей пожарных, приборов, наличия напряжения на основном и резервном источниках питания;

-
ведение протокола событий,  в том числе фиксирование действий персонала.

Конфигурация системы, применяемое оборудование обеспечивают возможность наращивания системы без нарушения работоспособности системы.

 Количество пожарных извещателей и ручных пожарных извещателей в кольцевых  шлейфах адресной системы пожарной сигнализации принимается в соответствии с техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры. 

При этом через примерно каждые 32 извещателя (включая ручные) устанавить изоляторы шлейфа ИЗ-1.

 Прибор «R3-Рубеж-2ОП» циклически опрашивает подключенные к нему адресные пожарные извещатели по протоколу RS-R3, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.  

  Группы пожарных извещателей и ручных пожарных извещателей имеют разные адресные шлейы. Размещение извещателей выполнено в соответствии СП РК 2.02-102-2022 табл. 14  и 17, а так же  п.8.3.2.4 и 8.3.4.1. Ручные пожарные извещатели монтируются у выходов на лестничные площадки и на путях эвакуации на высоте от пола 1,5 м (п. 8.3.8.3 СП РК 2.02-102-2022).

В составе пожарной автоматики защищаемых объектов выполнить оборудование системы передачи извещений (по средством протокола R3-Link), обеспечивающее передачу сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики в комнату охраны блока В помещение №3 на 1м этаже, ведущим круглосуточное дежурство (кабельно-трубную продукцию и материалы учесть в проекте блока В и объединить все приёмно-контрольные приборы единым интерфейсом R3-Link).

      Система оповещения о пожаре

Согласно СП РК 2.02-104-2014 таблица 9 в встроенных помещениях общественного назначения необходимо предусмотреть систему оповещения первого типа, а именно: свето-звуковое оповещение.

      Для запуска свето-звукового оповещения предусмотрена установка оповещателей "ОПОП 124-R3", которые устанавливаются в помещениях и подключаются на прямую в адресную линию связи. При возникновении пожара и срабатывании дымового или ручного извещателей приемно-контрольный прибор «R3-Рубеж-2ОП» передает команду на запуск оповещателей "ОПОП 124-R3", которые, в свою очередь, отрабатывают заданную логику, а именно запускаются.

        Световые табло "Выход" учтены в проекте ЭОМ, постоянно включены.

 При возникновении пожара и срабатывании дымового, теплового или ручного извещателей приемно-контрольный прибор «R3-Рубеж-2ОП2» передает команду на запуск светового оповещения и оповещатели ОПОП 1-R3 мигают с соответствующей частотой.

Количество оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивает необходимую слышимость во всех помещениях. Включение СОУЭ осуществляется при поступлении сигнала «Пожар» от извещателей пожарных.

Электроснабжение системы пожарной сигнализации предусмотрено по I категории надежности. 

Резервное питание обеспечивается от аккумуляторной батарей, обеспечивающую непрерывную работу в течение 24 ч в дежурном режиме и не менее 3 ч в режиме «тревога».

Шлейфы  системы оповещения выполняются: 

-
кабелем КПСнг(А)-FRLS 2x2x1.0мм².

       Кабели прокладываются: 

-
открыто в не распространяищих горения FRHF-трубах с креплением по потолку металлическими скобами;

-
опуски - скрыто в не распространяющих горения FRHF-трубах в штробе.

Защитное заземление и зануление выполняется путем присоединения корпусов приборов к общему контуру заземления объекта согласно ПУЭ РК 2015.
2.10 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

   Рабочий проект "Жилой дом по адресу: район Сарыарка, ж. м. Коктал, район пересечения улиц Шынгыстау и Суйынбай акын"; 1 очередь строительства" разработан на основании:

 1.Задания на проектирование, утвержденного Заказчиком ТОО "ALPAUTGROUP"от 15.03.2025г

 2.Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) KZ30VUA00717339 Дата выдачи: 04.08.2022 г. 

3.Утвержденного Заказчиком эскизного проекта, согласованного ГУ УАиГ г.Нур-Султан

 4.Топографического плана, составленного по материалам съёмки, выполненной ТОО "Гео-Каз Топография" от 05.01.2025г.  

 5.Геологических данных, принятых по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ТОО "Гео-Каз Топография" от 05.01.2025г. 6.Постановление №510-3456 от 07.11.2024года

   Благоустройство:

   Генеральный план рабочего проекта выполнен в соответствии с утвержденными строительными нормами СП РК 3.01-101-2013, Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в республике Казахстан" № 242-II ОТ16,07,2001 и нормативными документами,действующими на территории РК.

  Участок площадью равной 0.62га имеет прямаугольную конфигурацию, свободный от застройки.   

Естественный рельеф застраиваемого участка спокойный с общим уклоном на ЮЗ.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка уровня 343.20-343.80

Система высот- Балтийская. 

Система координат- городская. 

Все размеры даны в метрах.

Вертикальная планировка площадки осваиваемой территории решена традиционным методом проектных горизонталей через 0,1 м, по сплошной системе с учетом отвода поверхностных вод в пониженные места рельефа и увязки планировочных отметок транспортных путей с отметками полов запроектированного зданий и сооружений, частично сброс воды предусматривается на прилегающие проезды.
Отвод поверхностных и талых вод с эксплуатируемой кровли осуществляется через дождеприемные воронки на кровле. 

Уровень чистого пола 1-го этажа комплекса принят за отметку ±0,000, что соответствует абсолютной отметке 344.55. Проектные отметки даны по углам зданий, а также по углам участка.

   Посадка зданий и сооружений выполнено с соблюдением норм «красные линии», санитарных, противопожарных норм и норм инсоляции. Участок имеет удобную дорожную связь с автомобильной дорогой общей сети. Планировочное решение, обеспечивает наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности, а также экономное и рациональное использование земельного участка.По внутреннему периметру комплекса запроектирован проезд,обеспечивающий доступ ко всем подъездам зданий, а так же используемый  для проезда пожарной техники и специализированного  транспорта в целях обеспечения охраны общественного порядка.

 Вокруг комплекса с наружной стороны предусматривается круговой проезд из асфальтобетонного покрытия с нагрузкой пожарной техники,обеспечивает доступ эвакуации людей  и спасения материальных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций высота составляет не бплоее75м последнего жилого этажа.

 Компоновка генерального плана выполнена с учетом решений, принятых в согласованном ЭП.

Горизонтальная разбивка здания выполняется по координатам и к привязке к границе участка от пересечения осей здания, разбивка благоустройства от стен здания. 

 Проектом учтены специфические особенности людей, относящихся к маломобильной группе населения (МГН), предусмотрены пандусы в местах перепада высот с препятствиями по территориям и в помещения, на пересечении проездов и тротуаров.

    Благоустройство включает:

Покрытия поверхностей с устройством подъездов с покрытием из:

-
Проезды из а/ф бетонного покрытия,газонная брусчатка с нагрузкой пожарной техники.

-
Тротуары покрытие бетонная брусчатка (цветная, h-6cm,200x400)

    Посадку деревьев, кустарников, цветников, высадку почвопокровных растений, посев газона; Породы зеленых насаждений, принятые при проектировании, приемлемы в данных почвенно- климатических условиях и подобраны с учетом ассортимента местного питомника (Ель обыкновенная, Липа мелколистная, Яблоня ягодная, Тополь пирамидальный, Кустарники: Пузыреплодник, Кизильник блестящий

Цветники: Гортензия

Газон партерный, высевается на плодородный слой почвы с 25% 

содержанием перегноя-250 мм., песок крупный ГОСТ 8736-93-100 мм. Разрыхленный грунт на глубину20 см.

    Благоустройством предусмотрено расстановка малых архитектурных форм: скамейки, урны, игровой детский комплекс (фундаменты под игровые комплексы предусмотреть бетонные стаканы 50*50см). 

  Сбор и хранение мусора производится на площадке, имеющая 

фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция.

  
Технический отчет: топографо-геодезическая основа выполненна  ТОО "ORDINAR"  от 15.04.2021г.

Пути сообщений развиты хорошо-сеть асфальтовых дорог, район изысканий относится к не густонаселенному.

В экономическом отношении, основная роль принадлежит строительство многоквартирный жилой комплекс

Собственных топливных ресурсов область имеет.

Рельеф на участке работ спокойный.

По характеру почвенного покрова и растительности территории относится к степной.

Климатическая характеристика представлена по данным метеостанции Кокшетау, Нур-султана.

Климат района резко континентальный. Лето засушливое. Зима холодная. Среднегодовая температура воздуха от +1 до +3Сконструкция.

Расчет м/мест:

- Для жильцов (20279.89/15м2=1351.0кол-во жителей) :(4-класс жилья)

-Автостоянки 100 м/мест на 1000жит=135m/m в том числе 40% под гостевые автостоянки п.4.4.7.6 СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.06.2022 г.) СНиП РК 3.01-01Ас-2007табл. 13.26.,п1.2

Итого потребность на комплекс: 135м/мест

По проекту предусмотрено: в паркинге 638 м/мест в том числе для инвалидов, 

99м/м для гостевых автостоянок в том числе 30м/м для офисных помещений 

итого: по проекту предусмотрено 737 м/мест

   Расчет обеспеченности на площадки для игр детей, отдыха взрослых, спортивных площадок. Приложение 3,обязательное, табл.П3.1.1,3.1.2,

Площадки на участке (п.6.1.8-3.01-01): 

    Требуемая площадь под площадки для игр детей и зон отдыха взрослых 

по норме 0,4 м²/чел:

1351.0х 0,4=540м²(560,0м2 по проекту)

Требуемая площадь для спортивных площадок 0,8 м²/чел:

1351х0,8=1080.8м²(360+520+200.8=1090м2 по проекту)

  Требуемая площадь для мусорных контейнеров0,03 м²/чел:

1351х0,03=41м²(45м2 по проекту)СП РК 3.01-101-2013

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (информационное) Таблица Ж.1 - Нормы накопления бытовых отходов

1ч в год 1100л(1,1м3)..1351х1,1=1486м3(4.1м3 в день)проектом предусмотренно 16 баков по 0.75м3) 

Требуемая площадь для озеленения 5 м²/чел(п13.3.19-3-3.01.01АС) (т.6.5-3.01-01) :

1351,0 х 5=6755 м²

987(на крыше) + 1335.21(на земле) + 4435(благоустройство прилегающей стороны 

 ул. участок итого: 6757.21м²                                                                           

Основные показатели генерального плана 1 очереди

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Площадь участка
	га
	0,62
	100%

	2
	Площадь проектируемой территории 1 очередь
	га
	0,2003
	-

	3
	Площадь застройки 
	М2
	487,0
	67,2%

	4
	Площадь покрытий
	М2
	1272,0
	19,5%

	5
	Площадь озеленения
	М2
	244,0
	13,3%


3 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Для осуществления строительства в намеченные сроки должны быть разработаны и выполнены мероприятия: организация работ, технологические методы, материальные ресурсы, при которых может быть обеспечена нормативная продолжительность строительства.

Продолжительность строительства включает время выполнения всех мероприятий, начиная с подготовительного периода до приёмки объекта в эксплуатацию.

Технико-экономические показатели:

1.    Общая продолжительность строительства           - 18 месяца

       в т. ч. подготовительный период                   - 2 месяца  

        начало строительства объекта – октябрь 2025 года

        окончание строительства объекта – апрель 2027 года
Строительство осуществляется в два периода: подготовительный и основной.

     Для обеспечения планомерного развития строительства в подготовительный период необходимо выполнять работы в следующей технологической последовательности:

· сдача – приемка геодезической разбивочной основы для строительства;

· срезка и складирование растительного слоя;

· прокладка инженерных сетей (постоянных и временных, используемых в период строительства);

· вертикальная планировка территории строительства в объеме необходимом для обеспечения отвода поверхностных вод с территории строительной площадки;

· устройство временных дорог;

· размещение санитарно-бытовых, вспомогательных и складских помещений;

· устройство открытых складских площадок, организация связи;

· обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, водоснабжением, освещением.

        После окончания работ, указанных в подготовительном периоде, следует приступать к выполнению работ основного периода по строительству здания. 
4.1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОГО ОБЪЕКТА НА ВОДНУЮ СРЕДУ В ПРОЦЕССЕ ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Запрещается допускать пролив хозяйственно – бытовых и производственных вод в почвогрунты.

Предусматриваются следующие водоохранные мероприятия:

 - недопущение захламления зоны участка строительства мусором и другими материалами, временное накопление отходов (осуществлять в установленные контейнеры в временные площадки складирования);
- строительные отходы собираются на площадке временного складирования расположенной в пределах строительной площадки и, по окончании строительства, вывозятся на объекты размещения отходов;

- отходы, являющиеся вторичным сырьем, накапливаются: в отдельно установленные контейнеры на площадке для мусорных контейнеров в непосредственной близости от места проводимых работ и по окончании строительства передаются специализированным организациям;

- накопление твердых бытовых отходов будет осуществляться в специальный контейнер с крышкой, установленный на площадке для мусорных контейнеров и, по мере накопления, отходы будут вывозиться на объекты размещения отходов;
 - хозяйственно-бытовые стоки откачиваются спецмашиной из герметичных емкостей, установленных на площадке септика и отвозятся для утилизации на ближайшие очистные сооружения;

- недопущение загрязнения территории строительства горюче-смазочными материалами, в подобных случаях должны быть своевременно проведены работы по ликвидации негативных последствий;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства;

- очистку территории от образующихся отходов;

       - использование герметичных резервуаров для сбора хоз-бытовых стоков и жидких отходов, контейнеров с крышками под ТБО;

       - недопущение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты;

      - обустройство места временного складирования отходов и организация их утилизации;

      - места стоянки, заправки, ремонта техники располагаются за пределами водоохранных зон;

       - во избежание утечек горюче-смазочных материалов и их попадания на грунт не допускать использование технически неисправной техники. После завершения строительно – монтажных работ предусматривается очистка территории строительства от мусора, строительных отходов.  


В связи с близким размещением строительства объекта к водоохранной полосе, необходимо при строительстве объекта не выходить за границы водоохранной зоны данного водного объекта и строго соблюдать пп.2 п.1 ст.125 Водного Кодекса РК строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения.

Необходимо соблюдать следующие условия:

1. Соблюдать требования 66,88,112-116, 119, 125, 126 Водного кодекса РК;

2. Соблюдать тредования Водного законодательства РК;

3. Строго соблюдать требования, указанные в проектном решении.


