СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 1 |
|  | Состав проекта | 3 |
|  | Состав исполнителей | 4 |
|  | Общие указания | 5 |
| 1 | АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ | 5 |
| 1.1 | Общая характеристика | 5 |
| 1.2 | Краткое описание объемно-планировочных решений | 6 |
| 2 | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЕТИ | 15 |
| 2.1 | Отопление и вентиляция и система кондиционирования | 15 |
| 3 | Водопровод и канализация | 22 |
| 4 | Электрооборудование и электроосвещение | 25 |
| 4.1 | Силовое электрооборудование | 26 |
| 8.2 | Пожарная сигнализация | 26-27 |
| 8.3 | Раздел СС | 27 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЯ: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решение на реконструкцию |  |
| 2 | АПЗ |  |
| 3 | Задание на проектирование |  |
| 6 | ТУ на ливневую канализацию |  |
| 7 | ТУ на электроснабжение |  |
| 10 | Государственная лицензия ИП «Курганов К.А.» |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| №№ пп | Наименование технической документации | Марка листа | Кол-во Экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | Том1-ПЗ | 1 |
|  | Технический проект | Том1-ТП | 1 |
| 2 | Рабочие чертежи: |  |  |
|  | Генеральный план | Альбом 2 | 1 |
|  | Архитектурные решения | Альбом 2.1-АР | 1 |
|  | Конструкции железобетонные | Альбом 2.2-КЖ | 1 |
|  | Отопление и вентиляция и кондиционирование | Альбом 2.3-ОВ | 1 |
|  | Водопровод и канализация | Альбом 2.4-ВК | 1 |
|  | Силовое электрооборудование, электроосвещение. | Альбом 2.6ЭО,ЭМ | 1 |
|  | Электроосвещение | Альбом 2.7-СС1 | 1 |
|  | Система связи (телефон,) | Альбом 3.2-СС |  |
| 3 | ПИР- проектно-изыскательской работы |  | 1 |
| 4 | ПОС – Проект организации строительства | Том3 | 1 |
| 5 | ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду | Том4 | 1 |
| 6 | Паспорт проекта | Том2 | 1 |

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Гл. инженер проекта					Искендиров Б.Ш.

Эскизный проект					Курганов К.

Генеральный план 					Даирова А.

Архитектурно решение                                                  Курганов К.

Расчеты конструкций 					Балманов В.

Отопление, вентиляция				Талмагамбетов Н.Ж.

Водоснабжение и канализация			Байғалиев А.Г.

Слаботочные сети,

пожарная сигнализация, 				Никулин И.

Электрооборудование и освещение 		             Никулин И.

ОБЩИЯ УКАЗАНИЯ.

Проект : Корректировка второй и третьей очереди строительства в связи с перепланировкой  по объекту :  «Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенного по адресу: « г. Астана, район Алматы, ул. Қ. Сәтбаев и угол ул. Қарқабат.»  разработан ИП «Курганов К.А.» государственная лицензия № 15009832, выданная 26.05.15г. на основании : Постановления Акимата № 510-2284 от 29.06.2021 года и АПЗ номер:№KZ25VUA00487830, дата выдачи: 09.07.2021года.

Корректировка проекта представляет собой изменения планировок 2-й очереди - Блоков Г, Д, Е и 3-й очереди строительства - Паркинг. Без изменения фасадов, так как 1-я очередь введена в эксплуатацию. Причина изменений планировок обусловлена ситуацией на рынке недвижимости, отсюда были исключены 4-х комнатные квартиры и снижено количество 3-х комнатных квартир.

- АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Общие указания.

1.1.	Основание для проектирования:

-	Архитектурно-планировочное задание № KZ25VUA00487830  от 19.08.2021г.;

-	Задания на проектирование. Приложение 1 к договору подряда № 03/К-2025 от 31 октября 2025г.

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими строительными нормами Республики Казахстан:

-	СП РК 3.02-101-2012   "Здания жилые многоквартирные" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.08.2021 г.);

-	СП РК 3.02-107-2014  "Общественные здания и сооружения" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.07.2021 г.);

СП РК 2.02-101-2014  "Пожарная безопасность зданий с сооружений"  (с изменениями по состоянию на 27.11.2019 г.);

-	СП РК 3.06-101-2012 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.11.2019 г.);

-	Технический регламент "Общие требование к пожарной безопасности".

1.1.	Исходные данные:

-	Эскизный проект, согласованный с ГУ "Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан №KZ74VUA00549610 от 04 ноября 2021 г;

-	Технические условия на подключение к инженерным сетям;

-	Инженерно-геологические изыскания, выполненные ТОО "КАРАГАНДАГИИЗ и К" на основании договора №42/2021 от 09 сентября 2021г;

1.1.	Климатические характеристики участка строительства:

-	Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 (СП РК 2.04-01-2017)- минус 31,2°С;

-	Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92	- минус 31,2°С;

-	Нормативная снеговая нагрузка для IV района (СП РК EN 1991-1-3-2004-2011) - 1,5 кПа;

-	Нормативное значение ветрового давления для IV района (СП РК EN 1991-1-4-2005-2011) - 0,77 кПа;

-	Глубина промерзания грунта - 2,05 м;

-	Сейсмичность площадки строительства - не является сейсмоактивной в соответствии с Картой общего сейсмического зонирования территории Казахстана и приложения Б (СП РК 2.03-30-2017).

1.1.	Характеристики здания:

- Уровень ответственности - II.

-	Класс функциональной пожарной опасности  - Ф1.3, Ф4.3;

-	Степень огнестойкости -  II (СП РК 2.02-101-2014) с пределом огнестойкости строительных конструкций:

1) несущие стены и колонны - R 120

2) наружные ограждающие ненесущие конструкции - Е 15

3) межэтажные перекрытия - REI 45

4) внутренние стены лестничных клеток - REI 120

5) марши и площадки лестниц - R60;

-	Класс жилья - III (СП РК 3.02-101-2012);

-	Класс конструктивной пожарной опасности - С0;

-	Класс пожарной опасности строительных конструкций -К0;

-	Этажность - 9 надземных этажей, 1 тех. подполе (подземный) этаж;

1.1.	Объемно-планировочные решения:

Жилые дома расположены с учетом обеспечения нормируемой инсоляции жилых помещений и продуваемости дворовых территорий. К 2-ой очереди строительства, относятся Блоки Г,Д и Е. Три 9-ти этажных жилых дома стоят в один ряд, относительно сторон света продольные стороны фасадов ориентированы на юго-запад и северо-восток, торцевые фасады смотрят на северо-запад и юго-восток.

Блок Д:

Здание Г образной формы с выступами, габаритами 24,6х25,3м. Односекционный жилой дом, 9-ти этажный, с неотапливаемым тех. подпольем, без чердака. Высота жилых этажей - 3,0м; высота последнего жилого этажа -3,3м; высота тех. подполья - 1,8м; высота первого коммерческого этажа -3,9м. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 354,60 на плане организации рельефа. Отметка чистого пола 9-го этажа +27,300. Для вертикальной связи этажей в блоке предусмотрена лестничная клетка  типа Л1  (с первого по 9-ый этаж) и лестница в тех.подполе с выходом наружу; один лифт, грузопассажирский (грузоподъемностью 1000кг). Здание с одной входной группой со стороны двора.

На 1-ом этаже расположены: тамбуры с воздушной тепловой завесой, лестнично-лифтовой холл, лестничная клетка, колясочная, электрощитовая, тепловой пункт, насосная, четыре офисных помещения (ОП) с отдельным входом, санузлом с возможностью пользования МГН и помещением уборочного инвентаря (ПУИ).

На типовых этажах со 2-го по 9-ый расположены: лифтовый холл, лестничная клетка, в Блоке Г четыре 1-а комнатная квартира и две 2-х комнатные, в Блоке Д одна 1-а комнатная квартира, две 2-х комнатные и две 3-х комнатные, и в Блоке Е две 2-х комнатные квартиры и две 3-х комнатные.

В тех.подполье расположены: коридор сетей с переходом в Блоки Г, Д и Е.

1.2.	Строительные конструкции.

Здание имеет железобетонный монолитный каркас с безбалочной системой. Габариты пилонов 900х250 мм; 1500х200 мм

Фундамент - монолитные железобетонные отдельностоящие плиты (ростверк) на свайном основании.

Наружные стены технического подполья - монолитные железобетонные 200мм.

Наружные стены 1-9 этажей - из газобетонных блоков толщиной 300мм I-B5 D600 F25-2 по ГОСТ 31359-2007 на клею. Крепление стен к несущим конструкциям и армирование кладки см. раздел КЖ.

Внутренние стены - из газобетонных блоков толщиной 250мм I-B5 D600 F25-2 по ГОСТ 31359-2007 на клею. Крепление стен к несущим конструкциям и армирование кладки см. раздел КЖ.

Внутренние перегородки - из газобетонных блоков толщиной 100мм IV-B3,5 D600 F15-2 по ГОСТ 31359-2007 на клею. Крепление перегородок к несущим конструкциям и армирование кладки см. раздел КЖ.

Внутренние перегородки и стены вентшахт выше уровня кровли - кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х88/1.4НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 на цементно-песчаном растворе М50, армированные через 3 ряда кладки сеткой Ø5Вр-1 50х50мм по ГОСТ 23279-2012. Расход арматуры Ø5Вр-1 L=16,60 м.п. на 1 м² кладки. Крепление перегородок к несущим конструкциям см. раздел КЖ.

1.2.	Строительные конструкции.

Перемычки - металлические из арматур и уголков.

Стены шахты лифта - монолитные железобетонные 200мм.

Плиты перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные 200мм.

Лестницы - сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам.

Крыша - плоская бесчердачная вентилируемая.

Кровля - мягкая наплавляемая рулонная Унифлекс. Для вентиляции кровли предусмотрены аэраторы предусмотрены на каждые 30-50кв.м, организованный внутренний водосток с обогревом в холодное время года.

Водосток - внутренний организованный.

Отмостка - бетонная по серии 2.110-1 вып.1, деталь 53, шириной 1000мм.

Двери наружные - металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003.

Двери внутренние - металлические по ГОСТ 31173-2003.

Витражи наружные -  металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001) с однокамерным  стеклопакетом и алюминиевые по ГОСТ 21519-2003 с двухкамерным и однокамерным  стеклопакетом. Двери наружных витражей оборудовать механизмом самозакрывания и уплотнителем притворов.

Витражи внутренние -  алюминиевые по ГОСТ 21519-2003 с двухкамерным и однокамерным  стеклопакетом.

Оконные блоки -  металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001) с двухкамерным  стеклопакетом.

Полы - в мест общего пользования керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью, в техническом подполье и офисных помещениях бетонная плита без отделки, в квартирах цементно-песчаная стяжка под чистовое покрытие.

Лифты -  Один лифт, со скоростью 1 м/сек, с машинным помещением,  грузопассажирский (грузоподъемностью 1000кг, ).  Лифт имеет предел огнестойкости дверей кабины лифта EI-30.

Утеплитель:

-	наружные стены выше отм. земли (по газоблоку) - минераловатные плиты р=100кг/м3 по ГОСТ 9573-2012, толщиной 130мм.

-	наружные стены выше отм. земли (по железобетону) - минераловатные плиты р=100кг/м3 по ГОСТ 9573-2012, толщиной 130мм.

-	наружные стены ниже отм. земли - плиты пенополистирольные ППС30-Р-А-1000х1000х50 по ГОСТ 15588-2014 на глубину 1000мм толщиной 50мм.

-	стены тамбуров - минераловатные плиты р=160кг/м3 по ГОСТ 9573-2012, толщиной 130мм. Расход см. ведомость внутренней отделки помещений.

-	стены вент.шахт (выше уровня кровли) - минераловатные плиты р=160кг/м3 по ГОСТ 9573-2012, толщиной 100мм.

Крепление минераловатных  плит  к основанию  выполнять механическим способом при помощи специальных дюбелей  и анкеров с шайбами. Диаметр шайб анкера должен быть не менее 80мм. Число анкеров - не менее 7 шт на 1м2.

-	потолок тамбура и балконов/лоджий - минераловатные плиты р=100кг/м3 по ГОСТ 9573-2012, толщиной 100мм. Расход см. ведомость внутренней отделки помещений.

-	покрытие - минераловатные плиты Paroc ROB 80(t) толщиной 20мм (верхний слой); минераловатные плиты Paroc ROS 40g толщиной 170мм (нижний слой).

-	совмещенное покрытие - минераловатные плиты р-180 кг/м3 толщиной 190мм

1.7. 	Внутренняя отделка помещений.

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка  квартир - предчистовая (чистовая отделка выполняется собственником квартиры).

Отделка офисных помещении (ОП) - предчистовая (чистовая отделка выполняется арендатором или собственником).

1.8.	Наружная отделка фасадов.

Отделка стен - представляют собой универсальный антивандальный материал HPL панели (белый RAL 9010, сланцево-серый RAL 7015, жемчужно-медный RAL 8029).

Материалы и цветовое решение по отделке фасадов принято согласно эскизному проекту.

1.9.	Технические требования к металлическим изделиям.

Сварные швы выполнять в соответствии с ГОСТ 5264-80.

Сварочные работы выполнять с применением следующих материалов:

а) при автоматической и полуавтоматической сварке электродную проволоку CВ-08ГА по ГОСТ 2246-70* и флюсф ОСЦ-45 по ГОСТ 9087-81.

б) при ручной сварке обычных углеродистых сталей - электроды типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Все видимые сварные швы зачистить.

Высоту шва принять не менее минимальной высоты свариваемых элементов.

Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75.

1.10 Антикоррозийная защита.

Все металлические детали должный быть защищены от коррозии. Закладные детали и сварные соединения защищаются антикоррозийным покрытием в соответствии со СНиП 3.04.03-75.

Стальные части, входящие в состав сварных соединений (соединительные накладки, анкерные стержни) должны иметь защитное антикоррозийное покрытие: эмаль ПФ-115 наносится по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82*. Лакокрасочные покрытия наносятся 2-мя слоями, общая толщина покрытия 55 мкм.

Нарушенное в процессе электросварочных работ лакокрасочное покрытие должно быть восстановлено покраской за 2 раза. Перед выполнением работ по восстановлению  антикоррозийного покрытия поврежденная поверхность должна быть зачищена щетками и произведено обеспыливание.

1.11 Общие указания по пожарной безопасности здания.

Проект разработан в соответствии со СП РК 2.02-101-2014"Пожарная безопасность зданий и сооружений". Жилой блок представляет собой один пожарный отсек. Во всем здании

предусмотрены система пожарной сигнализации с передачей сигнала в пункт центрального управления (ПЦН).

Принятые в проекте объемно-планировочные решения обеспечивают, в случае пожара, безопасную эвакуацию людей из всех помещений. В квартирах выше 5-го этажа предусмотрены аварийные выходы на лоджию с глухим простенком не менее 1,2м.

Офисные помещения на 1-м этаже отделяются от жилой части противопожарными  перегородками  1-го типа ( EI45) и перекрытиями 2-го типа (REI 60), согласно СНиП РК 3.02-43-2007, п.7.2.9.

Все стены, межквартирные перегородки и перекрытия выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 2,5 часа. Межкомнатные перегородки с пределом огнестойкости 0,75 часа. Обшивки шахт, ниш и каналов для прокладки инженерных коммуникаций так же выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа. Двери технических помещений, выхода на кровлю, а так же тамбура, тамбур-шлюза и лестничной клетки в тех.подполье -  металлические, противопожарные с пределом огнестойкости 0,5 часа. Двери шахты лифтов противопожарные с пределом огнестойкости 0,5 часа.

1.12 Доступность здания для МГН.

Доступ в здание для маломобильной группы населения обеспечен со стороны двора. Перепад отметок между тамбуром и крыльцом 14мм, уклон по крыльцу 1%, перепад отметок между крыльцом и тротуарной дорожкой 14мм.

Двери, на путях движения МГН, оборудовать противоударными полосами (в нижней части), приспособлениями обеспечивающими задержку закрывания в течении 5 секунд и яркой контрастной маркировкой на остекленной части. Для тактильного восприятия людьми с ограниченным зрением, кнопки лифтов оснастить шрифтом Брайля. Грузопассажирский лифт с габаритами кабины 2,1м х 1,3м может быть использован для транспортировки людей на носилках.

1.13 Безопасность при эксплуатации и антивандальные мероприятия.

Окна 1-го этажа предусмотрены с противоударной пленкой и противовзломной фурнитурой.

Наружные входы в здание оснащены системой контроля доступа. Двери наружных входов противовзломные, утепленные, с механизмом самозакрывания и с уплотнением в притворах.

Контроль за прилегающей территорией осуществляется камерами системы видеонаблюдения, данные передаются в пункт центрального наблюдения (ПЦН).

1.14 Система мусороудаления.

Проектом не предусматривается устройство мусоропровода в соответствии с заданием на проектирование. На территории предусмотрены площадки для мусорных контейнеров (см. раздел ГП).

1.15 Мероприятия для зимнего времени года.

Рабочая документация разработана для производства работ в летнее время. При выполнении работ в зимнее время руководствоваться СН и СП по производству работ. Все виды работ производить в соответствии с СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

Технико-экономические показатели

.

Общие данные Паркинг

Строительство жилого комплекса с паркингом по адресу: город Астана, район "Алматы", район пересечения улиц Қ. Сәтбаев и Қарқабат.

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью -35 С.

Нормативная снеговая нагрузка - 100 кгс/м².

Нормативное ветровое давление -38 кгс/м².

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ

Уровень ответственности здания - II (нормальный).

Степень долговечности -II.

Степень огнестойкости -II.

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.2

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0

Расчетный срок службы здания –125 лет

Класс жилья –III

Особенность технологического процесса -  хранение автомобилей на жидком топливе.

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности: В2 - помещения хранения а/м.    Класс пожара – В

Способ хранения - используется мультипаркинговая система "KLAUS MULTIPARKING ТИП 2016-180"

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Жилой комплекс с паркингом по адресу: город Астана, район "Алматы", район пересечения улиц Қ. Сәтбаев и Қарқабат состоит из 7 с блокированных девятиэтажных блоков.

Паркинг имеет размеры в осях  29,5 м. на 21.4 м.

На первом этаже расположены въезды в паркинг, офисные помещения и помещения АПТ, ТП, Насосной, электрощитовой и комнаты охраны.

Со второго по пятый этаж расположены парковочные места.

Высота 1-ого этаж 4.25м (от пола до потолка), 2-5-ой этаж 3.5м (от пола до потолка).

Вертикальные связи в здание осуществляется лестницей типа Л-1, пассажирским лифтом грузоподъемностью 1000кг. и 2-мя лифтами (грузовыми) марки  грузоподъёмностью 3000кг.

Лифтовые ворота - имеют размеры 2800*2500 со степенью огнестойкости EI60.

Наружная отделка первого этажа до отм. +3.700 – клинкерный кирпич толщеной 120мм, выше фиброцементная плита на подконструкции. Для крепления плит используется система навесного вентилируемого фасада.  Цветовое решение фасадов выполнить согласно ЭП.

Крыльца со двора облицевать гранитом. Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы. Покрытие крыльца гранит.

Отделка вент шахт – фасадная фиброцементная плита.

Въезд в паркинг установлены ворота.

Вокруг здания предусмотреть отмостку.

Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в двух уровнях: на отм.: -0.020 по периметру наружной и внутренней стены из двух слоев гидроизола ГИ-1 ГОСТ 7514-86 на битумной мастики МБП-Г-65  по ГОСТ 2889-86.

Фундамент, соприкасающийся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

Стены наружные первого этажа из керамического кирпича марки (КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/25/ГОСТ530-2012) толщеной 250мм с последующим утеплением мин плитой Эковер Фасад-Декор Оптима D=135 кг/м³ толщиной 70 мм.

Стены наружные с 1-ого по 5-ый этаж из газоблока  D600 толщеной 200-250 мм с последышем утеплением мин плитой Эковер Фасад-Декор Оптима D=135 кг/м³ толщиной 50 мм.

Перегородки  в санузлах из керамического кирпича марки (КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/25/ГОСТ530-2012) толщеной 120мм.

Кровля многослойная:

Техноэласт ЭКП, ТУ 5774-003-00287852-99

Унифлекс ВЕНТ ЭП, ТУ 5774-001-17925162-99

Праймер_битумный_ТЕХНОНИКОЛЬ_№ 01

Армированная цементно-песчаная стяжка М200 4Вр-1-100/4Вр-1-100 - 40мм

Керамзитовый гравий p=500 кг/см3 по уклону - 20...350мм

Водосток – внутренний.

Отмостку выполнить шириной 1,0 метр.

Здание решено со связевым  каркасом, где основные  несущие конструкции образуются системой колонн,  горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм  жесткости.

Фундаменты - монолитные железобетонные на естественном основании.

Ростверк - монолитный железобетонный.

Каркас  -  монолитный железобетонный.

5стены, перегородки: - штукатурка ц/п простая с последующим выравниванием сухими смесями и окраской в/о краской за 2 раза

стены, перегородки в помещениях общего пользования: -штукатурка ц/п простая окраска водоэмульсионной краской, известковая побелка согласно ведомости внутренней отделки

см. лист АР-24.

потолки: - Сплошное выравнивание гипсовыми смесями, δ=3 мм. Окраска водоэмульсионной краской.

полы:  - в зависимости от назначения помещений:  керамическая плитка .

см. лист АР-23.

Антисейсмические мероприятия

Для стен и перегородок здания выполнены антисейсмические мероприятия согласно СП РК 2.03-30-2017*. Наружные ненесущие стены и внутренние перегородки, оконные и дверные проемы обрамлены металлическим швеллером с шагом мнее 3 метров. Стойки закреплены с верху и с низу к бетонным перекрытиям болтами см. лист –48. Кирпичные, газоблочные стены и перегородки армированы по горизонтали через 3 ряда арматурой Ø8 А400. Поверху стен и перегороди заполняем бетоном 30 мм маркой М100.

Толщину растворных слоев кирпичной (каменной) кладки, при ее усилении двух-сторонними арматурными сетками, принимать не менее 30 мм, а марку раствора –М100.

Армированные растворные слои должны иметь надежное сцепление с кладкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЗДЕЛИЯМ

- Сварные швы выполнять в соответствии с ГОСТ 5264-95.

- Сварочные работы выполнять с применением следующих материалов:

а) при автоматической и полуавтоматической сварке электродную проволоку СВ-08ГА по ГОСТ 2246-70* и флюсы    ОСЦ-45 по ГОСТ 9087-81.

б) при ручной сварке обычных углеродистых сталей - электроды типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*. Все видимые сварные швы зачистить.

- Высоту шва принять не менее минимальной высоты свариваемых элементов.

- Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ  ЗАЩИТА

- Все  металлические  детали  должны  быть   защищены   от   коррозии.   Закладные   детали   и   сварные   соединения защищаются  антикоррозийным  покрытием  в  соответствии  с  СН  РК  2.01-01-2013,   СП   РК   2.01-101-2013   "Защита строительных конструкций от коррозии".

- Стальные части, входящие  в  состав  сварных  соединений  (соединительные  накладки,  анкерные  стержни)  должны  иметь защитное   антикоррозионное   покрытие:   эмаль  ПФ-115  наносится  по  грунтовке  ГФ-021  ГОСТ 25129-82*. Лакокрасочные покрытия наносятся 2-мя слоями, общая толщина покрытия 55мкм.

- Нарушенное  в процессе электросварочных работ лакокрасочное покрытие должно быть восстановлено   покраской за 2 раза. Перед выполнением работ по восстановлению антикоррозионного покрытия поврежденная   поверхность должна быть зачищена щетками и произведено обеспыливание.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проект разработан в соответствии с СН РК 2.02-01-2014, СП РК 2.02-101-2014.

Строительные конструкции, принятые для строительства здания обеспечивают II степень огнестойкости. Металлические элементы перемычек над проемами, покрыть огнезащитным составом, который соответствует пределу огнестойкости -1 час.

Габариты принятых дверных проемов, лестничных клеток обеспечивают эвакуацию людей.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.

Лифты выполнить с огнестойкими дверями с пределом огнестойкости не менее EI30.

Внутренняя отделка выполнена из негорючих материалов. В паркинге запрещено хранение автомобилей на сжиженном газе.

ДОСТУП МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Проект  разработан в соответствии с СН  РК  3.06-01-2011  и  СП  РК  3.06-101-2012.  Доступ маломобильных  групп населения в помещения здания обеспечивается посредством пандусов и лифтов.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | ПЛОЩАДЬ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Число этажей: | 5 |  |
| 1. | Вместимость машиномест в паркинге | 140 |  |
| 2. | Общая площадь здания, в том числе: |  | 2500.15 м2 |

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1.  ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ и СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Общие указания.

- Исходные данные

Проект отопления и вентиляции   здания разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и в соответствии со:

- CН РК 4.02-01-2011, СП РК 4.02-101-2012.	 " Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ",

- СН РК 3.02-07-2014 "Общественные здания и сооружения";

- СН РК 3.02-21-2011 "Объекты общественного питания";

- СП РК 3.02-01-2011 "Здания жилые многоквартирные";

- СН РК 2.04-21-2011 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий";

- СП РК 2.04-107-2013."Строительная теплотехника";

- СП РК 4.02-108-2014 "Проектирование тепловых пунктов";

- СН РК 2.04-03-2011 "Тепловая защита зданий";

-	СП РК 2.02-101-2022 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

-	СН РК 2.02-01-2019 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

-	СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология"

2.2. Расчетные параметры наружного воздуха:

- зимние для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

- температура tн=-31,2°C,

- летние для проектирования вентиляции:

- температура tн=+28,6°C,

- летние для проектирования кондиционирования:

- температура tн=+28,6°C,

- Средняя температура отопительного периода tср.=-6,3°C;

- Продолжительность отопительного периода 209 суток;

- Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с

действующими нормами.

- Теплоснабжение жилого комплекса запроектировано от наружных тепловых сетей.

- Источник теплоснабжения-ТЭЦ.

- Схема теплоснабжения - закрытая.

- Теплоноситель-вода с параметрами 130-70 С.

- Температурный график работы систем отопления - 85-60°C.

  - Отопление.

Источник теплоснабжения - ТЭЦ, параметры теплоносителя 130-70°С.

Присоединение системы отопления к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме через теплообменники, установленные в автоматизированном тепловом пункте, расположенном на 1 этаже блока Д (для блоков Г, Д, Е).

Схемы систем отопления жилых помещений запроектированы двухтрубные вертикальные с нижней разводкой магистральных трубопроводов по тех. Коридору, а также поквартирная - двухтрубная-горизонтальная. Предусмотрена одна зона для жилья 2-9этаж Система отопления офисов-однотрубная горизонтальная. Параметры теплоносителя для системы отопления приняты 85-60°С из условий длительной эксплуатации металлопластиковых труб. В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется клапанами с термостатическими головками фирмы "Данфосс". гидравлическая увязка осуществляется автоматическими балансировочными клапанами ,установленными на поэтажных гребенках и стояках лестничных клеток.

Выпуск воздуха из системы отопления предусмотрен воздухоспускными кранами конструкции Маевского, установленными в верхних пробках радиаторов. Опорожнение системы осуществляется с помощью дренажной арматуры, установленной в нижних точках системы.

Трубопроводы для поквартирных разводок приняты из металлопластиковых труб и проложены в подготовке пола. Магистральные трубопроводы, стояки и трубопроводы тепловых пунктов и лестничных клеток приняты из стальных  водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы систем отопления , проложенные по цокольному этажу , трубопроводы тепловых пунктов ,главные стояки , трубопроводы , проложенные в полу, изолировать трубчатой изоляцией. Под изоляцию стальные трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием - 2 слоя краски БТ-177 по слою грунтовки ГФ-021.

Присоединение систем внутреннего теплоснабжения к сетям источника теплоснабжения осуществляется через тепловой пункт №2, предусмотренный блоке Д

В тепловом пункте предусмотрено  3 групп  теплообменников:

- первая - для систем отопления жилья

- вторая - для систем отопления офисов

- третья - для систем горячего водоснабжения жилья и офисов.

Испытание систем отопления  произвести при отключенных расширительных сосудах гидравлическим давлением, равным 1,25 рабочего давления, но не менее 2 кгс/см2 в самых низших точках систем. Система отопления признается выдержавшей испытание давлением, если в течении 5 минут нахождения ее под  испытательным давлением  падение давления не превысит 0.2 кгс/см2 при гидравлическом испытании и 0.1 кгс/см2 при пневматическом, а в сварных швах, трубах, корпусах арматуры и т.п. не обнаружено течи. Тепловое испытание систем отопления  произвести, в зависимости от от времени года приемки систем, в  соответствии с рекомендациями главы СНиП 3.05.01-91.  Трубопроводы считают выдержавшими испытание при падении давления в них не более чем на 0.06МПа в течении следующих 30 минут, и при дальнейшем падении давления в течении 2 часов не более чем на 0.02 МПа.

Трубопроводы для системы теплоснабжения приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и для диаметров менее 50мм- из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

  - Вентиляция

Вентиляция жилья  проектируется с естественным побуждением - вытяжка через  вентканалы, с размещением дефлекторов на кровле, поступление приточного воздуха предусмотрено через форточки и приточные клапаны. Воздуховоды приняты из оцинкованной стали. В помещении офисов    предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим  побуждением. Поступление приточного воздуха предусмотрено через форточки и приточные клапаны.            Места прохода транзитных воздуховодов через стены и перекрытия следует уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости. Крепление воздуховодов к строительным конструкциям выполнить по серии 5.904-1, выпуск 0.1.           Производство строительно- монтажных работ и приемку в эксплуатацию систем отопления и вентиляции должны предусмотреть в соответствии с требованиями СП РК 4.02‑106‑2012 "Внутренние санитарно-технические системы".

# 3.Водоснабжение и канализация.

Общие указания

Проект разработан на основании:

- задание на проектирование;

- задание смежных разделов;

- СН РК 4.01-02-2011. "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений";

- СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений";

- СН РК 3.02-01-2011 "Здания жилые и многоквартирные";

- СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые и многоквартирные"

- СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей

водоснабжения и канализации из пластмассовых труб";

- технических условий №3-6/3428 от 22.11.2022, выданных ГКП "Астана Су Арнасы";

- технических условий №АМ.-274 от 27.03.2024, выданных ГКП на ПХВ "Elorda Eco System";

В проекте внутренних сетей водопровода и канализации предусмотрены следующие системы:

1. водопровод хозяйственно-питьевой В1;

2. противопожарный водопровод В2;

3. горячее водоснабжение Т3,Т4;

4. канализация бытовая К1;

5. внутренний водосток К2;

6. конденсатоотвод К4.

3.1 Хозяйственно-питьевой водопровод

Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения многоквартирного жилого комплекса  предусмотрена от городских сетей. В здании предусмотрено один независимый ввод водопровода.

В здание блока Д ввод водопровода запроектирован в помещение насосной станции, расположенной в осях 4-5 и А-Б на отм. 0,000, одной ниткой Ду90х5,4 из водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

В проекте предусматривается однозонная система водоснабжения, тупиковая, разводка горизонтальная.

Гарантийный напор в точке подключения составляет 10 м.

Для обеспечения систем водоснабжения Блоков Г,Д,Е необходимым напором в насосной, расположенной в блке Д, в осях 4-5 и А-Б на отм. 0,000, проектом предусмотрена повысительная  насосная установка Енко,  с частотным преобразователем, состоящий из 2 рабочих и 1 резервного насосов, производительностью Q=10,22 м3/час,  напором Н=41,4м, мощностью Р=3х3,0кВт, напряжением 380В.

Для регулирования неравномерного водопотребления в системе и уменьшения числа включения насосов предусматриваются установка напорного гидробака Wester WAV-500.

Насосная станция подобрана согласно гидравлического расчета.

Вода подается магистральными трубопроводами по подвалу к стоякам для жилья.

Качество воды в системе водопровода соответствует СТ РК ГОСТ Р 51232 "Вода питьевая".

Для учёта расхода воды в помещении насосной станции в паркинге предусмотрено устройство общего водомерного узла со счетчиком холодной воды Ду65 с радиомодулем и обводной линией.

Сети проектируемых систем водопровода приняты: магистрали и стояки - из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013, разводка по санузлам предусмотрена из металлополимерных труб диаметрами Ду25х2,5мм, Ду20х2,0мм. Поквартирная разводка монтируется собственными силами клиента согласно заданию на проектирование. Предусмотрено подключение к сети В1 санитарно-технических приборов, расположенных в ПУИ и служебных помещениях жилого комплекса.

Магистральные трубы изолируются гибкой трубчатой изоляцией по ТУ 2535-001-75218577-05 толщиной 13мм. Стальные трубы необходимо загрунтовать и окрасить за два раза. Крепление трубопроводов к строительным конструкциям здания выполнить по  серии 4.904-69.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды приняты  согласно  СП РК 4.01-101-2012  "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений".

Расходы воды по объекту приведены в таблице основных показателей.

При проходе через строительные конструкции трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения проложить в футлярах из стальных труб. Внутренний диаметр футляра на 200мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы.

Зазор между трубой и футляром заделать мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.

3,2 Горячее водоснабжение

Система горячего водоснабжения жилого комплекса принята закрытая.       Приготовление горячей воды для жилой части Блоков Г,Д,Е осуществляется через пластинчатые теплообменники в ТП, расположенном в  паркинге, в осях 10-11 и А-Б на отм. 0,000.

Для учёта расхода горячей воды установлен водомер в тепловом пункте перед теплообменником.

Система горячего водоснабжения жилого дома двухзонная. Проектом предусмотрена циркуляция горячей воды по проточной схеме. Стояки системы горячего водоснабжения объединены кольцующими перемычками в циркуляционный трубопровод. Циркуляция жилого дома предусмотрена через циркуляционные стояки системы Т4, стояки Т3 и Т4 по верху в шахте между собой закольцованы перемычками.

Для выпуска воздуха на повышенной точке перемычки предусмотрен воздуховыпускной кран.

Магистральные и стояки трубопроводы систем горячего водоснабжения жилого дома  выполнены из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. Поквартирная разводка выполнена в конструкции пола из металлополимерных труб диаметрами Ду25х2,5мм, Ду20х2,0мм. Индивидуальные счетчики на каждую квартиру расположены на лестничной площадке.

Поквартирная разводка монтируются собственными силами клиента согласно заданию на проектирование. Предусмотрено подключение к сети Т3  санитарно-технических приборов, расположенных в ПУИ и служебных помещениях жилого комплекса.

Электрические полотенцесушители не входят в зону ответственности заказчика.

Магистральные трубы и стояки  изолируются гибкой трубчатой изоляцией по ТУ 2535-001-75218577-05 толщиной 13мм. Стальные трубы необходимо загрунтовать и окрасить за два раза. Крепление трубопроводов к строительным конструкциям здания выполнить по  серии 4.904-69.

Канализация бытовая

Бытовая канализация запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов жилого дома в наружную сеть канализации. Магистральные сети прокладываются в подвале и  монтируются из ПВХ труб и фасонных частей к ним.

Поквартирная разводка монтируется собственными силами клиента согласно заданию на проектирование. Предусмотрено подключение к сети К1 санитарно-технических приборов, расположенных в ПУИ и служебных помещениях жилого комплекса.

На стояках К1 под плитой перекрытия предусмотрены противопожарные муфты.

Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,02 к выпуску. На отводящих трубопроводах и стояках установлены прочистки и ревизии. Канализационная сеть вентилируется через вытяжную часть на кровле.

При производстве строительных работ предусмотреть уравнители электрических потенциалов от металлических сан. приборов из стальной проволоки диаметром 6мм.

3,3Внутренний водосток

Система внутреннего водостока запроектирована для сбора дождевых и талых вод с кровли. Сеть монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Отвод дождевых вод с кровли предусмотрен через внутренние водостоки (стояки) в наружную ливневую канализацию. Стоки отводятся в наружную сеть ливневой канализации.

Электрообогрев водосточных воронок предусмотрен в части "ЭЛ".

3,4 Конденсатоотвод

В проекте предусмотрен конденсатоотвод  для отвода стоков от внутренних блоков кондиционеров согласно заданию на проектирование. Дренажная сеть монтируется из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013 Ду25х3,5, Ду32х4,4 с последующим выпуском на рельеф.

3,5 Напорная канализация

Системы дренажной (напорной) канализации предусмотрены для отвода стоков с технических помещений. Для этого предусмотрена установка дренажных насосов  Stairs с производительностью Q=6,0м³/час, Н=10м в приямках.

Канализационная сеть монтируется из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Стальные трубы необходимо загрунтовать и окрасить за два раза. Крепление трубопроводов к строительным конструкциям здания выполнить по  серии 4.904-69.

Производство работ

Монтаж внутренних санитарно-технических систем производить в соответствии требований СНиП. Против ревизий на стояках системы К1 предусмотреть люки размером 40х40 см. В шахтах, в местах прохождения стояков водопровода и канализации на каждом этаже предусмотреть съемные панели  для обслуживания в процессе эксплуатации. До подключения сан. приборов концы трубопроводов систем В1, Т3,Т4, К1, - заглушить.

Перечень видов работ, для которых необходимо  составление актов на скрытые работы

1.	Проведение индивидуального испытания оборудования(насосы);

2.	Проведение гидростатического или манометрического испытания систем водоснабжения на герметичность;

3.	Проведение испытания систем внутренней канализации и водостоков;

4.	Гидравлическое испытание мембранного бака.

5.	Приемка водомерного узла.

4. Силовое электрооборудование

Раздел ЭОМ Блок Д

Общие указания

Настоящим проектом предусматривается электрооборудование и электроосвещение объекта «Жилой комплекс с паркингом по адресу: город Нур-Султан, район "Алматы", район пересечения улиц Қ. Сәтбаев и Қарқабат».

Проект выполнен на основании  архитектурно-строительной и сантехнической частей  проекта, ПУЭ-РК,  СП РК 4.04-106-2013  "Электрооборудование жилых и общественных зданий".

По степени надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ РК, и  в   соответствии с

СП РК 4.04-106-2013  электроприемники проектируемого здания  относятся к следующим категориям:

- электроприемники противопожарных устройств, пожарной сигнализации и лифтов -  1  категория

- комплекс остальных электроприемников - 2 категория.

4,1 Жилье

Силовое электрооборудование

Электроснабжение жилья выполняется от вводно-распределительных устройств типа

ВРУ1-13-20 УХЛ4  и ВРУ1-50-00 УХЛ4, установленных в электрощитовой Блока Д(РЩж,ВЩж), питание которым  подводится от внешней питающей  сети двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями    на напряжение ~380/220В.

Питание потребителей 1 категории надежности электроснабжения жилья предусматривается от вводного  устройства ША8333-50-74 УХЛ4 с АВР и распределительного щита индивидуального изготовления.(ЩСП).

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям  питающей и   групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013 , с  учетом установки электроплит 8,5кВт.

Для электроснабжения квартир предусмотрена установка этажных щитков. Размещение  этажных щитков  предусмотрено в холлах жилых этажей. В этажных щитах размещаются  автоматические  выключатели с  номинальным током  на 50 А , выключатели нагрузки  63А и однофазные счетчики квартирного учета электроэнергии на ток 60 А.

В квартирных щитках устанавливаются на отходящих линиях однополюсные автоматические выключатели  на токи расцепителей 16А,  дифференциальные автоматические выключатели на номинальный ток 40А, 16А и ток утечки 30мА.

Высота установки квартирного щитка 1,5 м (низ щитка) от уровня пола.

Согласно СП РК 4.04-106-2013, питание общего освещения квартир и штепсельных розеток выполнено раздельно. В каждой квартире устанавливается электрический звонок с кнопкой на ~220В.

Высота установки штепсельных розеток в кухнях  - 1.1м, в ванной -0,9м в остальных помещениях-0.4м от уровня чистого пола.

Питающие сети выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS, проводом ПВ1 и для противопожарных эл.приемников ВВГнг(А)-FRLS , прокладываемым в стояках жилых  этажей  в ПВХ трубах. Для квартирной разводки применяется кабель типа ВВГ-Пнг(А) скрыто в штрабе.

Групповая сеть в квартирах выполнена трех- и четырехпроводным (фазные, нулевой  рабочий  и нулевой  защитный проводники) . В квартирах, лестничных клетках и холлах жилых этажей - скрыто по стенам в штрабах, под слоем штукатурки, в подготовке пола.

Проектом предусматривается обогрев водосточных воронок и труб водосточной канализации на  техническом этаже саморегулирующимся нагревательным кабелем марки

31 HLM2-ST. Монтажные и  пуско-наладочные работы, по монтажу антиобледенительной системы,  производятся  специализированной  организацией.

Сечение кабелей выбрано в соответствии с гл. 1.3  ПУЭ РК по условию нагрева длительным  расчетным  током и проверено по потере напряжения сети.

Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено, и   требований техники безопасности.

4,2 Электроосвещение

Для освещения общедомовых помещений проектом предусматривается система рабочего, аварийного  (эвакуационного) и ремонтного освещения. Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в   соответствии со СП РК 2.04-104-2012

Аварийное освещение должно устраиваться в помещение электрощитовой,тепловом пункте,насосной и  машинном помещении.

Управление общедомовым освещением осуществляется с помощью выключателей установленными по месту(тех.помещения), а также  датчиками движения(коридоры,лестницы,тамбуры). Высота  установки выключателей  принята 1м от  уровня чистого пола.Высота установки настенных  светильников - не менее 2,5м от уровня чистого пола.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.   Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК и СП РК 2.04-104-2012

4,3 Защитные мероприятия

Система заземления применена TN-С-S.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, эл.аппаратов, корпуса   светильников и т.д.) подлежат занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом  сети.

На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов. Для этого металлические части   системы центрального отопления, защитные  проводники  питающей  электросети, заземляющее устройство  молниезащиты, металлические части строительных конструкций присоединяются к  главной заземляющей шине  внутри вводно-распределительных устройств в электрощитовой. Защитные проводники кабелей присоединяются к заземляющей шине болтовым соединением.

Контуру заземления здания выполняется из вертикальных электродов диаметром  16 мм,  длиной 3 м, и   горизонтальной стальной полосы размером 40х4 мм. Заземляющее устройство устанавливается в грунт на глубину 0,8 м и на расстоянии не менее 1 метра от фундамента здания.   Вначале в траншею глубиной 0,8м устанавливаются вертикальные заземлители длиной 3м, затем соединяются стальной горизонтальной полосой 40х4 мм. Расстояние между вертикальными заземлителями равно их длине 3 м. .

Внутри здания функцию повторного заземления выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

В квартирах для ванных комнат, проектом предусматривается дополнительная система уравнивания  потенциалов, путем присоединения металлического корпуса ванны к нулевой шине квартирного щитка  проводом ПВ1-1х2,5, прокладываемому  скрыто в штрабе.

Все пустоты между трубами и меж.этажными перекрытиями, между кабелем и трубой должны быть заполнены легкоудаляемой массой с пределом огнестойкости не менее чем огнестойкость строительных конструкций.

4,4 Молниезащита.

Согласно СП РК 2.04-103-2013 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений" объект подлежит молниезащите по требованиям  III категории.

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка с шагом ячеек 6х6 м. из стальной  проволоки диаметром 8 мм. Токоотводы выполняются из стальной проволоки диаметром 10 мм. и  прокладываются от молниеприемной сетки к заземлителю по наружным стенам здания.

Заземляющее устройство выполняется из вертикальных электродов диаметром  16 мм,  длиной 3 м, и  горизонтальной стальной полосы размером 40х4 мм.

4,5Встроенные помещения.

Силовое электрооборудование.

Электроснабжение офисных помещений выполняется от вводно-распределительных устройств типа  ВРУ 8504 3ВП-5-25-0-30 , установленных в электрощитовой Блока Д (ВЩо,РЩо), питание которым  подводится от внешней питающей  сети  кабельной линией   на напряжение ~380/220В.

Непосредственное электроснабжение офисов выполняется от силовых щитов ПР типа ЩРВ 24

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям  питающей и  групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013.

Питающие сети выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS, прокладываемым в  ПВХ трубах.

Раздел ЭОМ Паркинг

Общие данные

Настоящим проектом предусматривается электрооборудование и электроосвещение

объекта : Жилой комплекс с паркингом по адресу: город Астана, район "Алматы", район пересечения улиц Қ. Сәтбаев и Қарқабат

Проект выполнен на основании  архитектурно-строительной и сантехнической частей  проекта, ПУЭ-РК, СП РК 4.04-106-2013.

По степени надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ РК, и  в   соответствии с СП РК 4.04-106-2013  электроприемники проектируемого здания  относятся к следующим категориям:

-	электроприемники противопожарных устройств, пожарной сигнализации -  1  категория

-	комплекс остальных электроприемников - 2 категория.

Силовое электрооборудование

Электроснабжение паркинга выполняется от вводно-распределительных устройств типа ВРУ1-11-10 УХЛ4(ВЩп), ПР11 - 3097-54У1(РЩ1п,РЩ2п)для электроприемников II-категории, ША8333-100-74 УХЛ4(С АВР) и ПР11 - 3097-54У1для электроприемников I - категории.

Питание к ВРУ подводится от внешней питающей сети двумя взаиморезервируемыми  кабельными линиями на напряжение ~380/220В.Так же предусматривается питание  электроприемников I - категории от дизель-генератора, в случае отсутствия  напряжения на вводе ВРУ.

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей  и  групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013.

В качестве пускозащитной аппаратуры для электродвигателей санитарно-технического   оборудования используются магнитные пускатели типа ПМЛ, шкафы управления, комплектно поставляемые с технологическим оборудованием.

Подключение паркинг систем осуществляется поставщиком оборудования, согласно задания на проектирования.

Питающие сети выполнены кабелем марки ВВГ-нг(А)-LS а для противопожарных эл.приемников ВВГнг(А)-FRLS , прокладываемыми  в ПВХ трубах по стенам и в лотках.

Сечение кабелей выбрано в соответствии ПУЭ РК по условию нагрева длительным   расчетным током и проверено по потере напряжения сети.

Высота установки выключателей и штепсельных розеток принята 0,9м от уровня чистого  пола.

Для освещения паркинга проектом предусматривается система рабочего, аварийного  (эвакуационного) и ремонтного освещения.

Включение освещения паркинга выполнено   дистанционно с кнопки в помещении охраны. Световые указатели выхода и  направления движения установлены в соответствии с  СП РК 3.03-105-2014 .

Нормы  освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с

СП РК 2.04-104-2012. Крепление светильников на опорную поверхность осуществляется посредством монтажных пластин, поставляемых в комплекте к светильнику.

Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения в котором оно

установлено, и требований техники безопасности.

Поставка, монтажное и пуско-наладочные работы для систем теплоскат и теплодор , производится специализированной организацией ТОО "Теплолюкс-АЭС"

Защитные мероприятия

Система заземления применена TN-С-S.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, эл.аппаратов, корпуса   светильников и т.д.) подлежат занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом  сети.

На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов. Для этого металлические части   системы центрального отопления, защитные  проводники  питающей  электросети, заземляющее устройство  молниезащиты, металлические части строительных конструкций присоединяются к  главной заземляющей шине  внутри вводно-распределительных устройств в электрощитовой. Защитные проводники кабелей присоединяются к заземляющей шине болтовым соединением.

Контуру заземления здания выполняется из вертикальных электродов диаметром  16мм,  длиной 3 м, и   горизонтальной стальной полосы размером 40х4 мм. Заземляющее устройство устанавливается в грунт на глубину 0,8 м и на расстоянии не менее 1 метра от фундамента здания.   Вначале в траншею глубиной 0,8м устанавливаются вертикальные заземлители длиной 3м, затем соединяются стальной горизонтальной полосой 40х4 мм. Расстояние между вертикальными заземлителями равно их длине 3 м. .

Внутри здания функцию повторного заземления выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Указания по технике безопасности:

При эксплуатации электроустановок запрещается:

а) использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией и изоляцией, потерявшей в процессе эксплуатации защитные электроизоляционные свойства;

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

в) пользоваться поврежденными электроизделиями.

Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев горючей изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться дежурным персоналом; неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

Все электромонтажные работы вести согласно ПУЭ РК, ПТЭ РК и ПТБ РК.

.

Технико-экономические показатели  проекта

| Наименование | Е9. изм. | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Арка |  |  |
| Категория электроснабжения |  | I | ][ |  |
| Напряжение сети | в | 380/ 220 | 380/ 220 |  |
| Установ. Мощность в авар. режим | кВт | 47,1 | 118,2 |  |
| Росч. Мощностьв авар. режим | кВт | 45,0 | 106,7 |  |
| КОЭФИЦИЕНТ мощности | соsф | 0,93 | 0,87/0,93 |  |
| 8809 1 (Рр) | кВт |  | 73,5 |  |
| 8809 2 (Рр) | кВт |  | 78,2 |  |
| Потеря напряжения | % | 1,1 | 1,0 |  |

9.Система связи

Раздел ПС блок Д

Пожарная сигнализация

Проектом предлагается оснащение  следующими системами:

-	cистема автоматической пожарной сигнализации;

-	cистема оповещения;

Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства

ООО «КБПА», предназначенных  для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений

о состоянии шлейфов пожарной сигнализации.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

-	прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП»;

-	блок индикации  «Рубеж-БИ»(установлен в помещение охраны паркинга);

-	прибор дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»(установлен в помещение охраны паркинга);

-	адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64»;

-	адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»;

-	адресные комбинированные пожарные извещатели «ИП 212/101-64-PR»;

-	источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»;

Для обнаружения  возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64» и комбинированные пожарные извещатели «ИП212/101-64-PR» . Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11», которые включаются в адресные шлейфы. Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток

ППКПУ «Рубеж-2ОП» (далее ППКПУ) циклически опрашивает подключенные адресные пожарные

извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.

Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания,

осуществляет приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП». В здании располагается пост охраны с

круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост охраны оснащен приемно-контрольным

прибором «Рубеж-2ОП» в комплекте  с блоком индикации  «Рубеж-БИ» и пультами дистанционного

управления «Рубеж-ПДУ».

Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКПУ интерфейсом RS-485.

Комбинировфанные оповещатели  «ОПОП 124-R3» подключены к релейному выходу «Рубеж-2ОП».

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещателей.

Электроснабжение установки

Согласно ПУЭ РК   установки пожарной сигнализации  и оповещения в части обеспечения

надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание

осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные

источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи

сигнала тревоги:

-	основное питание - сеть 220 В, 50 Гц;

-	резервный источник - АКБ 12 В.

Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются источники

резервированные серии «ИВЭПР».

Кабельные линии связи

-	Адресные шлейфы ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5

-	Линии питания 12В выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5

-	Линии системы  звукового оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5

-	Линии интерфейса RS-485  выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5

Кабели прокладываются в гофрированной ПВХ трубе;

Раздел ПС Паркинг

Общие данные.

Пожарная сигнализация и автоматизация дымоудаления

1.1 Рабочий проект системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, системы

автоматизации противодымной вентиляции.

1.2 Проектом предлагается оснащение  следующими системами:

-	cистема автоматической пожарной сигнализации;

-	cистема оповещения;

-	cистема автоматизации противодымной вентиляции;

2 Основные решения, принятые в проекте

2.1 Автоматическая пожарная сигнализация

2.1.1 Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства

ООО «КБПА», предназначенных  для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений

о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными

системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

-	прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП»;

-	блок индикации  «Рубеж-БИ»(установлен в помещение охраны);

-	прибор дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»(установлен в помещение охраны);

-	адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64»;

-	адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»;

-	источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»;

-	адресные модули управления клапаном «МДУ-1»;

-	адресные шкафы управления «ШУ»;

2.1.2	 Для обнаружения  возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64».

Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11», которые включаются в адресные шлейфы. Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток

2.1.3	 Система обеспечивает:

-	 круглосуточную противопожарную защиту здания;

-	 ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

ППКПУ «Рубеж-2ОП» (далее ППКПУ) циклически опрашивает подключенные адресные пожарные

извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.

Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания,

осуществляет приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП». В здании располагается пост охраны с

круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост охраны оснащен приемно-контрольным

прибором «Рубеж-2ОП» в комплекте  с блоком индикации  «Рубеж-БИ» и пультами дистанционного

управления «Рубеж-ПДУ».

Дистанционное управление клапанами ДУ в той же системе выполняется за счет прибора

"Рубеж-ПДУ"  и устройства МДУ  по двухпроводной адресной системе. Местное включение  клапана

осуществляется о ручника расположенного у клапана по месту. Прибор "Рубеж-ПДУ" сигнализирует об

открытии клапанов и запуске вентиляторов ДУ за счет встроенного звукового модуля, кроме этого

на блоке индикации "Рубеж-БИ" визульно отражается состоянии оборудования ДУ, клапанов. Причем

как управление, так и сигнализация об открытии клапанов и запуске вентиляторов ДУ выполняется

по одной двухпроводной адресной системе. Схемы подключения и сбор системы выполнен на основании

рекомендаций и схем завода изготовителя с учетом требований РК (ППБ РК и СНиП)

Блок индикации  «Рубеж-БИ» предназначен для сбора информации с ППКПУ  и отображения

состояния зон, групп зон, исполнительных устройств, меток адресных технологических, насосных

станций, насосов, задвижек на встроенном светодиодном табло.

Адресный пожарный прибор «Рубеж-ПДУ» предназначен для дистанционного управления одним или

группой исполнительных устройств (МДУ-1,  в качестве блокиратора запуска группы), подключенных в

АЛС одного или нескольких ППКПУ.

2.1.4 Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены на посту охраны.

Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКПУ интерфейсом RS-485.

2.2 Система оповещения и управления эвакуацией

2.2.1 Комбинировфанные оповещатели  «ОПОП 124-R3» подключены к релейному выходу «Рубеж-2ОП».

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещателей.

2.3 Система противодымной защиты

2.3.1 Проектом предусмотрено управление системой противодымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), дистанционном (от ручных пожарных извещателей «ИПР 513-11» (Запуск системы дымоудаления)и  установленных у эвакуационных выходов с этажей и с ППКПУ «Рубеж-2ОП»/«Рубеж-ПДУ», установленного в помещении охраны) режимах.

2.3.2 Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ-1», обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКПУ. При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКПУ выдает сигнал на запуск модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит заслонку клапана, расположенного в зоне возгорания, в защитное положение.

2.3.3Для управления противопожарными клапанами используются модули «МДУ-1», обеспечивающие закрытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКПУ. При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКПУ передает команду на запуск модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит все противопожарные клапаны в защитное состояние.

2.3.4 Для управления вентилятороми дымоудаления устанавливаются адресные шкафы управления «ШУ».

Адресный шкаф управления позволяет управлять электроприводом вентилятора:

-	в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по сигналу с

ППКПУ или кнопок дистанционного управления;

-	в ручном режиме управления с панели шкафа.

ШУ реализует следующие функции:

-	контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе сети;

-	контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;

-	контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое замыкание;

-	передачу на ППКПУ сигналов своего состояния по адресной линии связи.

2.3.5	 Заданная последовательность действия систем противодымной вентиляции должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с, относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.

3 Электроснабжение установки

3.1 Согласно ПУЭ РК   установки пожарной сигнализации  и оповещения в части обеспечения

надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание

осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные

источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи

сигнала тревоги:

-	основное питание - сеть 220 В, 50 Гц;

-	резервный источник - АКБ 12 В.

Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются источники

резервированные серии «ИВЭПР».

4 Кабельные линии связи

4.1 Адресные шлейфы ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5

4.2 Линии питания 12В выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5

4.3 Линии системы  звукового оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5

4.4 Линии интерфейса RS-485  выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5

4.5 Кабели прокладываются:

-	в трубе гофрированной ПВХ;

Раздел СС Блок Д

Общие данные.

Городская телефонная связь и телевидение

Телефонная связь объекта: «Жилой комплекс с паркингом по адресу: город Нур-Султан, район "Алматы", район пересечения улиц Қ. Сәтбаев и Қарқабат» выполнена согласно задания на проектирование и  ТУ  АО "Казахтелеком"

Разводка телефонного оптического кабеля осуществляется от вводной муфты, расположенной в помещении связи.

Магистральная телефонная сеть от вводной муфты до  слаботочных ниш этажного щита прокладывается оптическим многомодовым кабелем марки КС-FTTH-П-4-G.657.A2-FF-0,08 LSZH в ПВХ трубе диаметром 50мм в горизонтальном участке и диаметром 32мм. в шахте вертикально(+1 труба для альтернативных провайдеров)

Ответвление от магистрали на 3 и 7 этаже выполняется через оптические распределительные коробки (ОРК) типа ОРК-16-1SC/APC,  расположенных в лифтовом холле на каждом этаже в слаботочной нише этажного щита. В каждой ОРК находится пассивный оптический сплиттер 1:16.

Абонентская разводка: от этажных щитов до квартир  прокладываются КС-FTTH-П-1  в ПВХ трубе диаметром 20 мм.(+1 труба для альтернативных провайдеров)

Активное оборудование (ONT) предоставляется местной телекоммуникационной компанией.

В квартирах и встроенных помещениях предусматриваются слаботочные ниши размером (ВхШхГ) 500х350х120мм. В нишах устанавливаются электрическая розетка 220В, с заземляющим контактом. 		Розетки учтены в разделе ЭОМ.

Система охраны входа (домофония)

Настоящим проектом предусматривается система контроля и управления доступом выполненная на базе оборудования марки "ВИЗИТ". Система предназначена для ограничения несанкционированного доступа посторонних  лиц в жилую часть комплекса. На входных подъездных дверях ведущих в лифтовой холл и лестничную площадку  устанавливаются вызывные панели типа БВД-342RF  с встроенными считывателями  ключей Touch Memory. Данное устройство предназначено для подачи сигнала в квартиру, двусторонней   связи "жилец-посетитель" и дистанционного или местного (при помощи кодового устройства) открывания входной двери подъезда. Для входа в подъезд жильцов дома, предлагается на каждую квартиру комплект из пяти ключей Touch Memory.

Блоки управления размещаются  на первом этаже, а блоки коммутации на каждом этаже в щите этажном. Питание блока управления и осуществляется от сети переменного тока напряжением ~220В, 50Гц.

Входные подъездные двери оборудуются электромагнитными замками и механическими  доводчиками, для автоматического закрытия дверей. Для выхода из подъезда, с внутренней стороны устанавливаются кнопки типа EXIT 300M.

В прихожих квартир, рядом с входной дверью, устанавливаются абонентские  переговорные устройства типа УКП-12М , с кнопкой дистанционного  открывания замка входных подъездных дверей. Высота установки УКП-12М равна 1,5 м от уровня чистого пола.

Для соединения блока управления с блоком коммутации БК-10 используется кабель  марки  КПСВ 6х0,5мм.

Для подключение переговорных устройств от блока коммутации в щите этажном используется кабель марки КПСВ 2х0,5мм.

Кабели  прокладываются в ПВХ трубах.

Система видеонаблюдения

Данным разделом решается проект системы видеонаблюдения. Для этого предусматривается оборудование фирмы "Hikvision".

Система видеонаблюдения, предназначена для контроля за состоянием охраняемого объекта, для записи видеоизображения на требуемое время, с возможностью ее просмотра в любое время.

Система видеонаблюдения предназначена для:

-	предотвращения возможных террористических и диверсионных актов;

-	своевременного реагирования на противоправные действия посторонних лиц;

-	минимизации ущерба вследствие вандализма и воровства;

-	оперативного обмена информацией; оперативного реагирования всех заинтересованных служб и органов взаимодействия (МВД, КНБ) при возникновении внештатных ситуаций;

-	создания архива (оперативной базы данных), контроля и документирования текущих событий, с целью облегчения проведения розыскных, оперативно-следственных и иных мероприятий (по поиску и задержанию злоумышленников и определения степени вины лиц, привлекаемых к ответственности);

Вся информация с видеокамер сводится на РОЕ коммутатор, установленный в шахте на 1 этаже и далее в помещение охраны паркинга.

РОЕ коммутатор принят типа DS-3E0105P-E(B), который содержит до 4 портов РОЕ.

В  проекте  приняты IP-камеры уличного исполнения типа DS-2CD2022WD-I, купольного исполнения типа DS-2CD2142FWD-I и Wi-Fi камеры  типа DS-2CD2122FWD-IW.

Для осуществления видеонаблюдения в лифтовых кабинках на последнем этаже  установлен WI-FI точка доступа типа DS-3WF01C-2N, которая связывает Wi-Fi камеры с  общей системой видеонаблюдением.

Для передачи видеоизображения с видеокамер,а так же питания камер по Рое принят кабель

UTP 4х2хAWG24/1 PVC Cat. 5e

Кабели  прокладываются в ПВХ трубах.

Раздел СС Паркинг

Общие данные.

Городская телефонная связь и телевидение

Телефонная связь объекта: Жилой комплекс с паркингом по адресу: город Нур-Султан, район "Алматы", район пересечения улиц Қ. Сәтбаев и Қарқабат- выполнена согласно задания на проектирование и  ТУ  АО "Казахтелеком"

Разводка телефонного оптического кабеля осуществляется от ОРШ, расположенного в помещении связи Блока Б.

Магистральная телефонная сеть от распределительного шкафа ОРШ до слаботочной ниши в пом. охраны прокладывается оптическим  кабелем марки КС-FTTH-П-1 в ПВХ трубах диаметром 20мм

Активное оборудование (ONT) предоставляется местной телекоммуникационной компанией.

Система видеонаблюдения

Данным разделом решается проект системы видеонаблюдения. Для этого предусматривается оборудование фирмы "Hikvision".

Система видеонаблюдения, предназначена для контроля за состоянием охраняемого объекта, для записи видеоизображения на требуемое время, с возможностью ее просмотра в любое время.

Система видеонаблюдения предназначена для:

-	предотвращения возможных террористических и диверсионных актов;

-	своевременного реагирования на противоправные действия посторонних лиц;

-	минимизации ущерба вследствие вандализма и воровства;

-	оперативного обмена информацией; оперативного реагирования всех заинтересованных служб и органов взаимодействия (МВД, КНБ) при возникновении внештатных ситуаций;

-	создания архива (оперативной базы данных), контроля и документирования текущих событий, с целью облегчения проведения розыскных, оперативно-следственных и иных мероприятий (по поиску и задержанию злоумышленников и определения степени вины лиц, привлекаемых к ответственности);

Вся информация с видеокамер сводится на  видеорегистратор с РОЕ портами, установленный в помещение охраны.

Видеоригистратор принят типа DS-7732NI-K4/16P

В  проекте  приняты IP-камеры уличного исполнения типа DS-2CD2022WD-I

Для передачи видеоизображения с видеокамер,а так же питания камер по Рое принят кабель

UTP 4х2хAWG24/1 PVC Cat. 5e

Кабели  прокладываются в ПВХ трубах.

Оперативная телефонная связь

Оперативная телефонная связь предусматривается между помещением насосной станции пожаротушенияи пом.сервиса объекта согласно требованиям СН РК 2.02-02-2012 п.8.7.3

В качестве переговорного устройства принят интерфон IP-201P. В комплект входят 2 трубки с питанием от батарей типоразмера АА.

Подключение трубок производится кабелем КРВПМ 1х4х0.5мм, прокладываемым в ПВХ трубе d=16мм

Противогазовая защита

Проектом предусматривается контроль концентрации окиси углерода в помещении паркинга. В помещение охраны установливается  блока индикации "ПВУ-80" . По  территории паркинга  устанавливаются  датчики ДМГ-3 СО, которые  случае превышения нормы  концентрации СО передают на блок индикации сигнал на включение  вентиляцией.

Сети управления системой противогазовой защиты выполняются кабелем марки

СмартКИПнг(А)-LS 2х2х0,6мм, для питания 220В ВВГнг(A)-LS 3х1,5 и для подачи сигнала на  вытяжные вентиляторы  КВВГнг(A)-LS 4х1,5.

Кабели  прокладываются в ПВХ трубах.

10.Наружные сети теплоснабжения

Наружные сети теплоснабжения не предусмотрены проектом.

11. Наружные сети водопровода и канализации.

Наружные сети водопровода и канализации не предусмотрены проектом.

Наружное электроснабжение 0,4 кВ.

Наружные сети электроснабжение 0,4 кВ. не предусмотрены проектом.

Наружные сети связи

Наружные сети связи не предусмотрены проектом.

Приложения