| «MX-Engineering» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |  | «MX-Engineering» Товарищество с ограниченной ответственностью |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: ТОО "Nova City Company" Генеральный проектировщик: ТОО "MX-Engineering" ГСЛ № 0001002 Заказ: 2550 |  |  |

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: город Астана, район Сарыарка, ул. С902, участок № 4 (2 очередь)

(без наружных инженерных сетей)

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2550-2-ОПЗ

| Директор: |  | Тешев И. Д. |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта: |  | Оразбакова А. |

г. Астана 2025 г.

Содержание

| № п/п; Наименование; Стр.. Содержание; 2. Состав проекта; 3-6. Исходные данные; 7. Характеристика условий строительства; 8-10. Генеральный план; 11. Архитектурно планировочное решение (ТЭП); 12-16. Конструктивное решение; 17-19. Водоснабжение и канализация; 20-23. Отопление и вентиляция; 24-28. Электрооборудование и электроосвещение; 29-32. Системы связи; 33-36. Пожарная сигнализация; 37-40. |  |
| --- | --- |

- Состав проекта

| № тома/ альбома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТОМ 1 "Пояснительная записка" |  |  |  |
| 1 | 2550-2-ОПЗ | Общая пояснительная записка |  |
| 1 | 2550-2-ПРП | Паспорт рабочего проекта |  |
| ТОМ 2 "Генеральный план" |  |  |  |
| 2 | 2550-2-ГП | Генеральный план |  |
| ТОМ 3 "Архитектурно-строительные решения" |  |  |  |
| 3 | 2550-2-S1-АС | Архитектурно-строительные решения Секция 1 |  |
| 3 | 2550-2-S2-АС | Архитектурно-строительные решения Секция 2 |  |
| 3 | 2550-2-S3-АС | Архитектурно-строительные решения Секция 3 |  |
| 3 | 2550-2-S4-АС | Архитектурно-строительные решения Секция 4 |  |
| 3 | 2550-2-S5-АС | Архитектурно-строительные решения Секция 5 |  |
| 3 | 2550-2-S6-АС | Архитектурно-строительные решения Секция 6 |  |
| ТОМ 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" |  |  |  |
| 4 | 2550-2-S1-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Секция 1 |  |
| 4 | 2550-2-S2-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Секция 2 |  |
| 4 | 2550-2-S3-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Секция 3 |  |
| 4 | 2550-2-S4-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Секция 4 |  |
| 4 | 2550-2-S5-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Секция 5 |  |
| 4 | 2550-2-S6-КЖ1 | Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Секция 6 |  |
| 4 | 2550-2-S1-КЖ2 | Конструктивные решения выше отм. 0.000 Секция 1 |  |
| 4 | 2550-2-S2-КЖ2 | Конструктивные решения выше отм. 0.000 Секция 2 |  |
| 4 | 2550-2-S3-КЖ2 | Конструктивные решения выше отм. 0.000 Секция 3 |  |
| 4 | 2550-2-S4-КЖ2 | Конструктивные решения выше отм. 0.000 Секция 4 |  |
| 4 | 2550-2-S5-КЖ2 | Конструктивные решения выше отм. 0.000 Секция 5 |  |
| 4 | 2550-2-S6-КЖ2 | Конструктивные решения выше отм. 0.000 Секция 6 |  |
| ТОМ 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" |  |  |  |
| 5.1 | 2550-2-S1-ЭМиЭО | Силовое электрооборудование и электрическое освещение Секция 1 |  |
| 5.1 | 2550-2-S2-ЭМиЭО | Силовое электрооборудование и электрическое освещение Секция 2 |  |
| 5.1 | 2550-2-S3-ЭМиЭО | Силовое электрооборудование и электрическое освещение Секция 3 |  |
| 5.1 | 2550-2-S4-ЭМиЭО | Силовое электрооборудование и электрическое освещение Секция 4 |  |
| 5.1 | 2550-2-S5-ЭМиЭО | Силовое электрооборудование и электрическое освещение Секция 5 |  |
| 5.1 | 2550-2-S6-ЭМиЭО | Силовое электрооборудование и электрическое освещение Секция 6 |  |
| 5.2 | 2550-2-S1-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации Секция 1 |  |
| 5.2 | 2550-2-S2-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации Секция 2 |  |
| 5.2 | 2550-2-S3-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации Секция 3 |  |
| 5.2 | 2550-2-S4-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации Секция 4 |  |
| 5.2 | 2550-2-S5-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации Секция 5 |  |
| 5.2 | 2550-2-S6-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации Секция 6 |  |
| 5.4 | 2550-2-S1-ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Секция 1 |  |
| 5.4 | 2550-2-S2-ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Секция 2 |  |
| 5.4 | 2550-2-S3-ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Секция 3 |  |
| 5.4 | 2550-2-S4-ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Секция 4 |  |
| 5.4 | 2550-2-S5-ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Секция 5 |  |
| 5.4 | 2550-2-S6-ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Секция 6 |  |
| 5.5 | 2550-2-S1-СС | Системы связи Секция 1 |  |
| 5.5 | 2550-2-S2-СС | Системы связи Секция 2 |  |
| 5.5 | 2550-2-S3-СС | Системы связи Секция 3 |  |
| 5.5 | 2550-2-S4-СС | Системы связи Секция 4 |  |
| 5.5 | 2550-2-S5-СС | Системы связи Секция 5 |  |
| 5.5 | 2550-2-S6-СС | Системы связи Секция 6 |  |
| 5.6 | 2550-2-S1-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация Секция 1 |  |
| 5.6 | 2550-2-S2-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация Секция 2 |  |
| 5.6 | 2550-2-S3-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация Секция 3 |  |
| 5.6 | 2550-2-S4-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация Секция 4 |  |
| 5.6 | 2550-2-S5-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация Секция 5 |  |
| 5.6 | 2550-2-S6-АПС | Автоматическая пожарная сигнализация Секция 6 |  |
| ТОМ 6 "Проект организации строительства" |  |  |  |
| 6 | 2550-2-ПОС | Проект организации строительства |  |
| ТОМ 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" |  |  |  |
| 9 | 2550-2-ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| ТОМ 10 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности зданий" |  |  |  |
| 10 | 2550-2-S1-ЭПО | Энергетический паспорт объекта Секция 1 |  |
| 10 | 2550-2-S2-ЭПО | Энергетический паспорт объекта Секция 2 |  |
| 10 | 2550-2-S3-ЭПО | Энергетический паспорт объекта Секция 3 |  |
| 10 | 2550-2-S4-ЭПО | Энергетический паспорт объекта Секция 4 |  |
| 10 | 2550-2-S5-ЭПО | Энергетический паспорт объекта Секция 5 |  |
| 10 | 2550-2-S6-ЭПО | Энергетический паспорт объекта Секция 6 |  |
| ТОМ 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" |  |  |  |
| 11 | 2550-2-СД | Сметная документация |  |

Прилагаемая документация

| № пп | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Комплектация объёмных изделий |  |  |  |
| 1 | 2550-2-К1 | Комплектация объемных модулей |  |
| 2 | 2550-2-К1ц | Комплектация объёмных модулей. 1-ый этаж |  |
| Изделия железобетонные. Объёмные модули |  |  |  |
| 3 | 2550-2-ИЖ1ц | Формовочные чертежи объемных модулей. 1-ый этаж |  |
| 4 | 2550-2-ИЖ1 | Формовочные чертежи объемных модулей |  |
| 5 | 2550-2-ИЖ1с | Формовочные чертежи объемных модулей. Специальные |  |
| 6 | 2550-2-ИЖ1к | Формовочные чертежи объемных модулей. Кровельные |  |
| Изделия железобетонные. Доборные изделия |  |  |  |
| 7 | 2550-2-ИЖ2 | Панели наружные стеновые. |  |
| 8 | 2550-2-ИЖ3 | Панели внутренние стеновые. Перегородки |  |
| 9 | 2550-2-ИЖ3.1 | Плиты перекрытия. Изделия железобетонные |  |
| Изделия арматурное |  |  |  |
| 10 | 2550-2-АИ2 | Изделия арматурные. Объемные модули. БАП. |  |
| 11 | 2550-2-АИ4 | Изделия арматурные. Фиксаторы и хомуты |  |
| 12 | 2550-2-АИ5 | Изделия арматурные. Каркасы плоские |  |
| 13 | 2550-2-АИ6 | Изделия арматурные. Каркасы пространственные |  |
| 14 | 2550-2-АИ7 | Изделия арматурные. Каркасы для проемов |  |
| 15 | 2550-2-АИ8 | Изделия арматурные. Сетки |  |
| 16 | 2550-2-АИ9 | Изделия арматурные. Петли монтажные |  |
| Строительно-монтажные и общестроительные узлы |  |  |  |
| 17 | 0722-STO.MX-UZ | Узлы заводские (производство) |  |
| 18 | 0722-STO.MX-DZ | Изделия закладные и накладные |  |
| 19 | 0722-STO.MX-DN | Детали накладные |  |
| 20 | 0722-STO.MX-PP | Панели парапетные |  |
| 21 | 0423-STO.MDX-PG | Альбом технических решений |  |

- Исходные данные.

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: город Астана, район Сарыарка, ул. С902, участок № 4 (2 очередь) (без наружных инженерных сетей) разработан в соответствии с требованиями нормативных документов и на основании исходных данных:

- Задания на проектирование от 05.01.2023 года;

- Эскизного проекта согласованным главным архитектором, НИКАД № KZ12VUA02055681 от 23.09.2025 года;

- Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование НИКАД № KZ62VUA02001237 от 16.09.2025 года;

- технические условия № 5-С-48/4-2183 от 08.09.2025 года выданных АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»;

- технические условия на телефонизацию объекта: № 57 от 22.07.2025 года выданного ТОО «AT Telecom»;

- технические условия № 3-6/1935 от 10.09.2025 года на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию, выданных ТОО "Астана Су Арнасы";

- технические условия № 21-06/2363 от 18.09.2025 года на ливневую канализацию ГКП на ПХВ «Elorda Eco System»;

- технические условия на теплоснабжение № 10575-11 от 31.10.2025 года АО «АстанаТеплотранзит»;

- Инженерно–геологическим изысканиям арх. № 277-08/25, выполненным ТОО «ПГКK ASSE» в июле 2025 года.

- топографическая съемка в масштабе 1:500, выполненной ТОО «Ordinar» от 21.08.2025 г.

Источник финансирования – частные инвестиции.

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке – 345.30 по генеральному плану.

- Характеристика условий строительства

Инженерно-геологические изыскания выполнены ТОО «ПГКK ASSE» арх.

№ 277-08/25

Климатическая зона по СП РК 2.04-01-2017(с изм. от 01.04.2019 г.) – IВ.

Дорожно-климатическая зона по СП РК 3.03-101-2013 - IV.

Средние температуры воздуха:

- Год - +3,2 °С;

- Наиболее жаркий месяц (июль) - +20,7 °С;

- Наиболее холодный месяц (январь) - -15,1 °С;

- Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 -37,7 °С, обеспеченностью 0,92 - 31,2 °С;

- Суток обеспеченностью 0,98 -40,2°С, обеспеченностью 0,92 -35,8°С.

Таблица 1. Характерные периоды по температуре воздуха

| Средняя температура периода | Данные о периоде |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало, дата | конец, дата | продолжительность, дней |
| Выше 0 0С | 10.IV | 24.X | 161 |
| Выше 8 0С | 22.IV | 7.X | 209 |
| Выше 10 0С | 5.V | 20.IX | 221 |
| Ниже 8 0С | 29.IX | 26.IV | 231 |

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, см (СП РК 5.01-103-2013, СП РК 2.04-01-2017 с изменениями от 01.04.2019 г.):

  - суглинки и глины - 171;

  - супеси, пески мелкие и пылеватые - 208;

  - пески средние, крупные и гравелистые	- 223;

  - крупнообломочные грунты - 253.

Среднегодовое количество осадков - 319 мм, в том числе в холодный период – 99 мм.

Толщина снежного покрова с 5% вероятностью превышения - 39 см.

Количество дней:

  - с градом	- 2;

  - с гололёдом - 6;

  - с туманами - 23;

  - с метелями - 26;

  - с ветрами свыше 15 м/сек - 40.

Глубина нулевой изотермы в грунте:

- Средняя из максимальных за год – 142 см

- Максимум обеспеченностью 0,90 – 190 см

- Максимум обеспеченностью 0,98 – 219 см

Район не сейсмоактивен – СП РК 2.03-30-2017(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.10.2021 г.).

Район по весу снегового покрова - III район.

Снеговая нагрузка на грунт – 1,5 кПа по СН РК EN 1991-1-3: 2004/2011.

Район по скоростному напору ветра - IV район, Wo =78,5 кгс/м² (0.77 кПа) по СП PK EN 1991-1-4:2005/2011.

Таблица 2. Ветра, Cнегоперенос

| Наименование показателей | Месяц | Един. измер. | Показатели по румбам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Повторяемость ветров | январь | % | 1 | 14 | 7 | 18 | 19 | 30 | 9 | 2 |
| Средняя скорость | январь | м/сек | 4,8 | 5,9 | 4,4 | 4,2 | 5,6 | 7,7 | 6,4 | 4,5 |
| Средняя скорость | июль | м/сек | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 4,4 | 4,1 | 5,0 | 5,4 | 5,1 |
| Объём снегопереноса |  | м3/п. м | 7 | 101 | 24 | 24 | 12 | 560 | 109 | 22 |
| Повторяемость ветров | июль | % | 12 | 19 | 10 | 10 | 8 | 11 | 14 | 16 |

Геоморфология

В геоморфологическом отношении территория приурочена к правобережной надпойменной террасе р. Ишим. Поверхность земли характеризуется абсолютными отметками по устьям скважин 343,20…344,15 м.

Площадка расположена в городе Астана, район «Сарыарка», улица С902, участок № 6 и 4.

В геоморфологическом отношении территория изыскания расположена на водораздельной равнине. На период инженерно-геологических изысканий рельеф площадки частично нарушен.

Согласно СП РК 2.03-30-2017 – район не сейсмоактивен.

Гидрогеологические условия.

Уровень подземных вод на время настоящих изысканий («18» августа 2025 г.) зафиксирован на глубинах 4,50-5,10 м, на абсолютных отметках 338,30…339,15 м. Подземные воды приурочены к средне-верхнечетвертичные аллювиальные отложения. Тип режима подземных вод – террасовый, способ питания, преимущественно, инфильтрационный, в связи, с чем уровень подвержен природным сезонным и годовым колебаниям.

Поверхностный сток талых и дождевых вод с поверхности площадки затруднен, поэтому в теплый период года уровень грунтовых вод находится на поверхности земли. В зимний период года происходит снижение уровня грунтовых вод. Режим грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: минимальное стояние отмечается в феврале, максимальное приходится на начало мая. Амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 1,0 – 3,0 м. Прогнозируемый подъем уровня подземных вод на 1,50 м выше установившегося.

Водовмещающими грунтами являются четвертичные суглинки и неоген-четвертичные глины.

Величины коэффициентов фильтрации приняты по материалам изыскания прежних лет:

- для суглинков – 0,24 м/сутки;

- для песков средней крупности – 25,0 м/сут;

- для песков гравелистых – 50,0 м/сут;

- для элювиальных глин – 0,004 м/сут.

Питание грунтовых вод происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод, утечек из подземных коммуникаций.

Согласно СП РК 2.01-101-2013 [4] грунтовые воды – слабоминерализованные, хлоридные, сульфатно-натриевые. Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на бетон марки по водопроницаемости W4 на портландцементе – слабоагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании – среднеагрессивная.

Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, к алюминиевой – высокая. По отношению к стальным конструкциям (по Штаблеру) воды корродирующие.

Площадка изысканий относится к подтопленной подземными водами.

Физико-механические свойства грунтов

На основании полевого описания грунтов, подтвержденного результатами лабораторных испытаний, слагающих участок изысканий, выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

- ИГЭ – 1 (аQII-III) Суглинок, бурого цвета, от твердой до мягкопластичной консистенции.

- ИГЭ – 2 (aQII-III) Песок средней крупности, коричневого цвета, водонасыщенный.

- ИГЭ – 3 (аQII-III) Песок гравелистый, коричневого цвета, водонасыщенный

- ИГЭ – 3 (еС1) Глина, темно-серого и серовато-бордового цвета, твердой и полутвердой консистенции.

Проектируемый объект

В соответствии с постановлением акимата города Астана от 20 октября 2023 года № 205-2263, ширина водоохраной зоны участка реки Есиль составляет – 500 метров, водоохранная полоса составляет – 35 метров. В соответствии с постановлением, проектируемый объект находится вне пределов водоохранной зоны реки Есиль. Принятые в проекте инженерные решения по водоснабжению и водоотведению, а также предлагаемые мероприятия по охране водных ресурсов соответствуют нормам водоохранного проектирования, и их реализация будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду. Негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта не ожидается.

Мероприятия по охране водных ресурсов:

- контроль над водопотреблением и водоотведением;

- искусственное повышение планировочных отметок участков строительства;

- организация системы сбора и хранения отходов производства;

- организация системы сбора хранения и транспортировки всех сточных вод;

- контроль над герметизацией всех емкостей и трубопроводов, во избежание утечек и возникновением аварийных ситуаций;

- согласование с территориальными органами ООС местоположение всех объектов использования и потенциального загрязнения подземных и поверхностных вод.

Охрана подземных вод при проведении строительных работ включает:

- реализацию технических мер, обеспечивающих охрану подземных вод;

- рациональное использование воды для обслуживания спецтехники и транспорта;

- учет природно-климатических особенностей территории (повышенную соленость подземных вод) при проведении работ и применении тех или иных строительных материалов и конструкций;

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при проведении строительных работ необходимо:

- заправку строительной техники осуществлять на специально отведенной для этой цели площадке, покрытую изоляционным материалом.

- заправку оборудования горюче-смазочными материалами производить только специальными заправочными машинам.

- иметь в наличии неснижаемый запас сорбентов для устранения разливов;

- содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии;

- содержать спецтехнику в исправном состоянии;

- соблюдение требования Водного законодательства, в том числе статей 88, 112-115, 125, 126 Водного Кодекса РК;

- соблюдение требовании постановления Акимата города Нур-Султан от 9 сентября 2020 года №208-1856.

- строго соблюдать проектные решения.

- Генеральный план

Общие данные

Генеральный план	разработан на топографической съемке в масштабе 1:500, выполненной ТОО «ORDINAR» от 21.08.2025 г.

За относительную отметку 0,000 принята отметка 345.30 м.

Градостроительное и внутреннее планировочное решение выполнено в соответствии с требованиями: СП РК 3.01-01-2013 от 05.03.2018 г., РДС РК 3.01-05-2001, Закона РК «Об архитектурной, градостроительной деятельности в республике Казахстан» № 242 от 16.07.2001 года (с изменениями) и нормативными документами, действующими на территории Республики Казахстан.

Масштаб съемки 1:500, система координат городская местная, система высот Балтийская.

Разбивочные план разработан с учетом существующих границ территорий. Проектируемый жилой комплекс привязан осями к границе участка, оси зданий и сооружений привязаны строительной сеткой. Размеры даны в осях и выражены в метрах

Вертикальная планировка проектируемого участка выражена разработана с учетом ПДП данного района, которое обеспечивает отвод поверхностных и талых вод от проектируемого участка жилого комплекса в городскую систему ливневой канализации.

На участке отсутствуют существующие строения.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь участка | м2 | 10 542 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 3220,22 | 31 |
| 3 | Площадь твердых покрытий по земле | м2 | 5136,0 | 49 |
| 4 | Площадь озеленения по земле | м2 | 2185,78 | 20 |

- Архитектурные решения.

Проект предназначен для строительства (в соответствии с СП РК 2.04-01-2017 СП РК 2.04-01-2017 (с изменениями от 01.04.2019 г) в климатическом подрайоне IB со следующими природно-климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 31,2 °С;

- район по весу снегового покрова -III район, Po =152 ,9 кг/м² (1.5 кПа), по СН РК EN 1991-1-3: 2004/2011

- район по скоростному напору ветра - IV район, Wo =78,5 кгс/м² (0.77 кПа)

- условия эксплуатации здания - здания отапливаемое; паркинг – неотапливаемый;

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости здания -II;

- класс функциональной пожарной опасности жилой части - Ф 1.3;

- класс функциональной пожарной опасности паркинга - Ф 5.2;

За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания, что соответствует абсолютной отметке - 345.30 м по генеральному плану.

Класс жилья – малогабаритное жилье.

Архитектурно –планировочное решение

Проектируемый жилой комплекс состоит из 6 блоков каждая по 9 этажей с подвальным этажом.

Блок-секция S1 – 9-ти этажная, общими размерами в осях 30,49х19,85 м.

Высота этажа 3,01 м (от пола до пола)

Общая высота блок-секции 29,90 м;

Блок-секция S2 – 9-ти этажная, общими размерами в осях 28,08х15,28 м.

Высота этажа 3,01 м (от пола до пола)

Общая высота блок-секции 29,90 м;

Блок-секция S3 – 9-ти этажная, общими размерами в осях 31,59х15,28 м.

Высота этажа 3,01 м (от пола до пола)

Общая высота блок-секции 29,90 м;

Блок-секция S4 – 9-ти этажная, общими размерами в осях 28,08х15,28 м.

Высота этажа 3,01 м (от пола до пола)

Общая высота блок-секции 29,90 м;

Блок-секция S5 – 9-ти этажная, общими размерами в осях 30,49х19,85 м.

Высота этажа 3,01 м (от пола до пола)

Общая высота блок-секции 29,90 м;

Блок-секция S6– 9-ти этажная, общими размерами в осях 30,49х19,85 м.

Высота этажа 3,01 м (от пола до пола)

Общая высота блок-секции 29,90 м;

1-9 этажи отведены под жилье и включают в себя лестнично-лифтовой узел и квартиры различной планировки и площади. Вертикальную связь всех этажей, помимо лестничной клетки обеспечивает пассажирский лифт, грузоподъемностью 1150кг.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки.

Все жилые комнаты, кухни, жилой части дома, рабочие помещения, имеют наружные оконные проемы нормативной площади остекления (отношение площади световых проемов к площади пола не менее 1:8). Все квартиры обеспечены нормативной инсоляцией.

Технические решения, принятые в данном проекте, выполнены с соблюдениями действующих норм и правил взрыво-пожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Фирму-изготовителя строительных материалов, применяемых в проекте, можно заменить при условии, что характеристики материалов останутся неизменными.

Конструктивные решения

Фундаменты – свайный с ленточным монолитным ростверком.

Перекрытия, покрытия, стены - объемные блоки из керамзитобетона типа «Лежащий стакан».

Парапеты - сборный железобетонные панели.

Лестницы - сборные железобетонные с двумя продольными ребрами 220х70мм.

Лифтовые шахты - сборные блоки из керамзитобетона, с учетом требований завода изготовителя лифтового оборудования.

Вентиляционные блоки - железобетонные заводского изготовления.

Лестничные ограждения выполнять из нержавеющей стали, марки AISI 201

Площадки - сборные железобетонные.

Кровля - плоская рулонная.

Водосток - внутренний организованный.

Наружная отделка:

Стены - вентилируемый фасад с облицовкой фиброцементными панелями.  Цветовое решение фасадов выполнено согласно ЭП.

Наружные откосы окон - оцинкованная сталь, сливы - оцинкованная сталь, окрашенная порошковыми составами.

Отмостка - брусчатка.

Окна - металлопластиковые, двухкамерный стеклопакет.

Окна в лестничных клетках - металлопластиковые однокамерный стеклопакет.

Двери:

Наружные на 1-ом этаже - металлические;

В квартиры - утепленные металлические с замками.

В тех. помещения - металлические с замками. Места общего пользования - чистовая отделка, выполнить согласно требованиям корпоративных стандартов Заказчика и дизайн-проекту.

Квартиры - чистовая отделка, стены комнат - обои, потолок - в/э покраска по сухим гипсовым смесям.

Для изготовления строительных конструкций, а также материалы, применяемые в проекте, предусмотреть I класс радиационной безопасности (п.31 Гигиенический норматив РК от 5 августа 2022 года № КР ДСМ-71).

Качественные характеристики

Многоэтажный комплекс ориентирован с учетом нормируемой инсоляции согласно Санитарным нормам и правилам РК.

Планировка рельефа решается с учетом отвода поверхностных вод от зданий на газон.

К домам предусматривается свободный проезд автомашин. Проезд и дворовые площадки с асфальтобетонным покрытием с продольным уклоном согласно действующих норм. Территория вокруг жилого здания благоустраивается и озеленяется.

Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия выполнены в полном соответствии с СН РК 2.02-01-2014; СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", и в соответствии с Техническим регламентом "Общие требования к пожарной безопасности".

Строительные конструкции, принятые для строительства здания обеспечивают II степень огнестойкости.

Габариты принятых дверных проемов, лестничных клеток обеспечивают эвакуацию людей.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода.

Внутренняя отделка выполнена из негорючих материалов.

На лоджии предусмотрен глухой простенок длиной 1200 мм, применены негорючие материалы.

Пожарные отсеки в паркинге не предусматриваются согласно СП РК 3.03-105-2013 п. 4.3.1.33 пп б. Площадь паркинга не превышает 10400 м2, противопожарные преграды не требуются.

Мероприятия по охране окружающей среды

Здание отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает, нет вредных выбросов в атмосферу.

Сточные воды отводятся в существующую канализацию.

Сброс сточных вод в водоемы отсутствует. Лишний строительный грунт вывозится в места, специально для этого предусмотренные, мусор - на свалку.

Растительный грунт срезается и хранится для использования при озеленении

Технические требования к металлическим изделиям

1.	Сварные швы выполнять в соответствии с ГОСТ 5264-95.

2.	Сварочные работы выполнять с применением следующих материалов:

а) при автоматической и полуавтоматической сварке электродную проволоку СВ-08ГА по ГОСТ 2246-70*и флюсы ОСЦ-45 по ГОСТ 9087-81.

б) при ручной сварке обычных углеродистых сталей- электроды типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*. Все видимые сварные швы зачистить.

3.	Высоту шва принять не менее минимальной высоты свариваемых элементов, но не менее 5 мм.

Антикоррозийная защита

1.	Все металлические детали должны быть защищены от коррозии. Закладные детали и сварные соединения защищаются антикоррозийным покрытием в соответствии с СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии» и СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

2.	Стальные части, входящие в состав сварных соединений (соединительные накладки, анкерные стержни) должны иметь защитное антикоррозионное покрытие: эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76наноситсяпо грунтовке ГФ-021ГОСТ 25129-82*. Лакокрасочные покрытия наносятся 2-мя слоями, общая толщина покрытия 55мкм.

3.	Нарушенное в процессе электросварочных работ лакокрасочное покрытие должно быть восстановлено покраской за 2 раза. Перед выполнением работ по восстановлению антикоррозионного покрытия поврежденная поверхность должна быть зачищена щетками и произведено обеспыливание.

Технико-экономические показатели

|  |  |  | Секция 1 | Секция 2 | Секция 3 | Секция 4 | Секция 5 | Секция 6 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Этажность здания | этаж | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 469,85 | 516,77 | 591,53 | 589,56 | 590,32 | 591,65 | 3 349,68 |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 3 337,09 | 3 681,41 | 4 277,46 | 4 277,46 | 4 294,68 | 4 282,43 | 24 150,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общая площадь квартир | м2 | 2 241,36 | 2 393,12 | 2 838,64 | 2 838,64 | 2 866,64 | 2 868,16 | 16 046,56 |
|  | в т.ч. жилая площадь квартир | м2 | 1 313,28 | 1 335,76 | 1 594,16 | 1 594,16 | 1 679,52 | 1 665,12 | 9 182,00 |
|  | Общая площадь встроенных помещений(офисы) | м2 | 281,56 | 301,10 | 376,85 | 376,85 | 376,07 | 370,92 | 2 083,35 |
|  | Площадь мест общего пользования(МОП) | м2 | 470,47 | 605,96 | 618,61 | 618,61 | 609,81 | 600,02 | 3 523,48 |
|  | Площадь сервисных помещений | м2 | 24,75 | 25,46 | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 149,33 |
|  | Площадь технических помещений | м2 | 318,95 | 355,77 | 418,58 | 418,58 | 417,38 | 418,55 | 2 347,81 |
| 4 | Строительный объем, в том числе: |  | 12 261,76 | 14 189,03 | 15 953,71 | 15 953,71 | 16 384,70 | 16 430,92 | 91 173,82 |
|  | выше -0.000 |  | 11 016,36 | 12 641,02 | 14 319,87 | 14 319,87 | 14 799,34 | 14 831,83 | 81 928,28 |
|  | ниже -0.000 |  | 1 245,40 | 1 548,01 | 1 633,84 | 1 633,84 | 1 585,36 | 1 599,09 | 9 245,54 |
| 5 | Общее количество квартир |  | 40 | 48 | 72 | 72 | 64 | 55 | 351 |
|  | 1-х комнатных |  | 16 | 24 | 40 | 40 | 24 | 30 | 174 |
|  | 2-х комнатных |  | 16 | 8 | 32 | 32 | 32 | 25 | 145 |
|  | 3-х комнатных |  | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 |

- Конструктивная часть

Конструктивные решения разработаны на основании архитектурных решений проекта, материалов инженерно-геологических изысканий, расчетов, генплана.

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, соответствующий абсолютной отметке 345,30 м.

Здания относятся к 4 категории расчетного срока эксплуатации - индикативный срок эксплуатации – 50 лет

Рабочий проект предназначен для строительства в IВ климатическом подрайоне со следующими основными природно-климатическими характеристиками:

- расчетная зимняя температура воздуха (0,92) -31.2°;

- базовая скорость ветра - IV; V=35 м/с;

- давление ветра - 0,77кПа;

- снеговая нагрузка на грунт - III; Sk=1.5 кПа;

- снеговая нагрузка на покрытие - IV; Sk=1.8 кПа;

- сейсмичность района-не сейсмичен.

- уровень ответственности - II (нормальный).

- степень огнестойкости - II.

- класс функциональной пожарной опасности Ф1.3 (Многоквартирные жилые дома).

- класс конструктивной пожарной опасности - С0.

- глубина промерзания грунта - 1,71м

За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка: 345,10.

Конструктивные решения ниже отм. 0.000

Фундаменты - железобетонные забивные сваи с монолитным ростверком. Ростверк высотой 550 мм из монолитного железобетона класса С20/25. Арматура принята класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Сваи забивные железобетонные сечением 300х300 по серии 1.011.01-10, вып.1 длиной 5,0м; пробные 11,0м.

Сваи длиной 5 предназначены для передачи нагрузки на грунты, расположенные в верхней части геологического разреза, имеющие достаточную плотность и прочность.

Железобетонные сваи изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности не ниже С20/25, с маркой по морозостойкости F75 и водонепроницаемостью не ниже W16. Конструктивные элементы свай армируются пространственными каркасами согласно требованиям стандартов и технических условий производителя

Монтаж свай выполняется с соблюдением проектных осей и отметок, с предварительной разбивкой свайного поля. После забивки производится обрезка оголовков до проектной отметки и устройство монолитного железобетонного ростверка.

Вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимаются свайным полем и передаются на грунт через боковые поверхности и подошву свай.

Все работы по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций, по сварке монтажных соединений арматуры и закладных деталей выполнять в соответствии со СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции" и других действующих нормативных и инструктивных документов.

Все бетонные и железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтами выполнить из бетона пониженной проницаемости. W8 F150 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013.

Гидроизоляцию поверхностей соприкасающихся с грунтом выполнить обмазкой горячим битумом за 2 раза.

Стены подвала выполняются из фундаментных блоков ФБС Серия Б1.О16.1-1.1 в.1/98. Бетон блоков должен соответствовать требованиям СП РК 2.01-101-2013, табл. Г.1(п.2) для конструкций, расположенных в зоне промерзания грунта, марка бетона по морозостойкости - не ниже F150.

Конструктивные решения выше отм. 0.000

Конструктивное схема -объемно-блочная без несущих панелей стен, панели перекрытия опираются только на объемные блоки. Продольная и поперечная жесткость здания обеспечивается только столбами несущих объемных блоков. С навесными наружными панелями.

Блоки между собой по вертикали образуют контактный стык по четырем сторонам на растворном шве h=30мм прочностью М150, уложенном по периметру блока шириной 100мм.

Сжимающие вертикальные нагрузки воспринимаются горизонтальным растворным швом. Горизонтальные нагрузки в "столбе" воспринимаются соединительными деталями, установленными по 4-м углам блоков. Объединение "столбов" из объемных блоков между собой осуществляется сваркой закладных деталей в горизонтальной плоскости.

Основной конструктивный элемент здания - цельноформованные железобетонные объемные 5-плоскостные блоки типа "лежащий стакан", состоящий из трех стен, пола и потолка, объединенные в единую пространственную систему, воспринимающую сейсмические и ветровые воздействия.

Размер блока 3480х6980х2980, 3480х5880х2980. Блок комплектуется на заводе наружными стеновыми панелями, вентблоками, лестничными маршами, площадками. В первом этаже предусматриваются усиленные блоки.

Материал блока в зависимости от типа по несущей способности:

- керамзитобетон плотностью 1800 кг/см3, класса по прочности 1 эт.: LC20/22,

- керамзитобетон плотностью 1800 кг/см3, класса по прочности 2 эт. - 9 эт.: LC16/18.

- Плита потолка блока плоская со сбежкой высотой 80-97 мм.

- Плиты пола блока часторебристая, ребра высотой 170мм, полка плиты 80мм.

- Стены блока ребристые, ребра высотой 100мм, расположенные в вертикальном и горизонтальном направлении, полка - 50мм; плоские толщиной 100 мм (торцевая стена, лифтовой и лестничный блок); а также комбинированные с усиленными торцами толщиной 100 мм и ребристой средней частью.

Объемные блоки армируются пространственными каркасами и арматурными сетками, объединенными в единый арматурный пространственный блок.

Перегородки в объемных блоках гипсокартонные 75мм, за исключение балконных - керамзитобетонные 100мм,

Плита в межблочном пространстве плоская высотой 140 мм.

Наружные стены навесные (вставные) панели общей толщиной 120 мм.

Панели соединены с объемными блоками при помощи сварки закладных деталей.

Армирование стеновых панелей выполнено в виде пространственных каркасов и сварных арматурных сеток

Лестничные марши - сборные железобетонные с двумя продольными ребрами 220х70мм.

Объемные блоки доставляются на строительную площадку, в полной готовности, по рабочим чертежам изделии завода изготовителя.

Конструктивные решения объемных модульных блоков приняты с учетом испытаний согласно отчету № 02-02-02-02/1231 от 16.08.2021 г. выдан АО "КазНИИСА". Выполненные испытания, подтвердили достаточную прочность, жесткость и трещиностойкость объемных модулей, изготовленных из керамзитобетона и тяжелого бетона, применяемых при строительстве зданий высотой до 16 этажей для города Астана.

При изготовлении объемных блоков по индивидуальным рабочим чертежам, чертежи выполнить в соответствии с требованиями главы 7 ГОСТ 21.501-2011.

- Водоснабжение и канализация

Проект разработан на основании:

- задания на проектирование от 5 января 2023 г. ТОО «Nova City Company»

- технических условий № 3-6/1935 от 10.09.2025 года на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию, выданных ТОО "Астана Су Арнасы";

- технических условий № 21-06/2363 от 18.09.2025 года на ливневую канализацию ГКП на ПХВ «Elorda Eco System»;

- чертежей марки АС.

- требований нормативных документов:

- СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;

- СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».;

- СП РК 4.01-102-2001 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб";

- СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб";

- СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы";

- СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 "Вода питьевая. Общие требования к методам контроля качества.

Водоснабжение решено от проектируемых наружных сетей. Согласно технических условий №3-6/1935 от 10.09.25г, выданных ГКП «Астана Су Арнасы», гарантийный напор на вводе равен 0,1МПа.

Подача воды во внутренние сети водопровода подается по одному вводу ∅160мм в помещении насосных, расположенных в Секции 3 и в Секции 4.

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на одного человека в жилых и встроенных помещениях приняты в соответствии с СП РК 4.01-101-2012. Запроектированы следующие системы водоснабжения:

- водопровод хозяйственно-питьевой;

- горячее водоснабжение.

Хозяйственно-бытовая К1 - запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов в проектируемую наружную сеть канализации.

- отводящие трубопроводы от санитарных приборов и стояки - из поливинилхлоридных канализационных труб по ГОСТ 32412-2013;

- магистральные сети в подвале и выпуски - из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.3-98.

Для прочистки сети установлены ревизии и прочистки.

Система хозяйственно-питьевое водоснабжения жилой части (В1)

На вводе предусмотрен водомерный узел, а затем идет к повысительной насосной установке. Для жилья предусмотрена комплектная насосная установка Hydro Multi-E 3 CME 10-4 U2 A-A-A-A-A, Q=17,82м3/ч, Н=30,7м, Р=3х5,86кВт, U=3x380-415В для секции 1, 2, 3 и для секций 4, 5, 6. На вводе установлен общий водомерный узел с обводной линией со счетчиком ITRON Flostar DN50 класса точности "С", со стационарным оборудованием для дистанционного снятия показаний. Также проектом предусматривается поквартирный учет воды посредством водомеров Flodis с радиомодулем кл. "С". Перед счетчиками воды устанавливаются сетчатые фильтры.

Магистральные сети холодного водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. Стояки и подводки к приборам монтируются из полипропиленовых труб ГОСТ 32415-2013.

Поквартирная горизонтальная разводка изолируется трубчатой изоляцией по СТ РК 3364-2019 толщиной 6мм или аналог.

Магистральные трубопроводы изолируются гибкой трубчатой изоляцией по СТ РК 3364-2019 толщиной 13мм или аналог. Стояки изолируются гибкой трубчатой изоляцией по СТ РК 3364-2019 толщиной 6мм.

Водоснабжение встроенных помещений предусматривается отдельной веткой от магистрального водопровода жилья, с установкой отдельного прибора учета.

Горячее водоснабжение жилой части (Т3)

Горячее водоснабжение запроектировано от теплообменников, расположенных в тепловом узле.

Циркуляция горячей воды принята по магистралям и стоякам.

Для учета расхода горячей воды квартирами, в внеквартирном коридоре запроектированы счетчики горячей воды класса В Ду=15мм с радиомодулем.

Магистральные сети горячего водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*.

Стояки и подводки к приборам монтируются из полипропиленовых труб ГОСТ 32415-2013.

Поквартирная горизонтальная разводка изолируется трубчатой изоляцией по СТ РК 3364-2019 толщиной 6мм или аналог.

Магистральные трубопроводы и стояки изолируются гибкой трубчатой изоляцией по СТ РК 3364-2019 толщиной 13мм или аналог.

Водоснабжение встроенных помещений предусматривается отдельной веткой от магистрального водопровода жилья, с установкой отдельного прибора учета.

Бытовая канализация жилой части жилой части (К1)

Бытовая система канализации запроектирована для отвода бытовых стоков от санитарных приборов в проектируемую наружную сеть бытовой канализации.

Стояки, опуски и отводы от санитарных приборов монтируются из канализационных раструбных полиэтиленовых труб ∅50,100 по ГОСТ 22689-2014.

Магистральные трубопроводы системы бытовой канализации в тех.этаже  монтируются из канализационных безраструбных чугунных труб c эпоксидным покрытием типа SML DN110,160.

Участок трубопровода (выпуска) от наружной стенки здания до первого смотрового колодца выполняется из гофрированных канализационных трубы SN8 DN/OD160 "Корсис" по ТУ 22.21.21-001-73011750-2021.

На стояках предусмотреть установку ревизий на 1-ом и последнем жилых этажах, а также через каждые три этажа.

На магистральных трубопроводах предусмотреть устройство прочисток на поворотах, на выпуске и через каждые 10м.

Проход трубопроводов через строительные конструкции выполнить с использованием стальных гильз. Зазор между трубопроводом и гильзой заполнить мягким негорючим водонепроницаемым материалом.

В местах пересечений пластиковыми трубопроводами перекрытий установить противопожарные муфты. Напротив ревизий установить лючки 300х400(h).

Присоединение вертикальных участков трубопровода к горизонтальным трубопроводам выполнять из двух отводов по 45°.

Вентиляция системы бытовой канализации осуществляется через вентиляционные стояки, выведенные 500 мм выше кровли здания.

Канализация К1.1

Предназначена для отвода стоков от санитарных приборов встроенных помещений в проектируемую наружную сеть канализации и отводится отдельным выпуском.

Внутренний водосток (К2)

Система внутреннего водостока запроектирована для сбора и отвода атмосферных осадков с кровли здания.

Сбор атмосферных осадков с кровли здания осуществляется дождеприемными воронками и далее по средствам стояков и магистральных трубопроводов отводятся в проектируемую наружную сеть ливневой канализации.

Водосточные стояки монтируются из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.  Проектом предусмотрен электробогрев кровельных воронок (см. ЭОМ). Для прочистки сети установлены ревизии и прочистки.

Канализация напорная К3н

Предназначена для отвода случайных и дренажных стоков из приямков, расположенных в помещении подвала, насосной и ИТП. В приямке устанавливаются погружные насосы. Насосы комплектуются встроенным поплавковым выключателем и работают автоматически в зависимости от уровня стоков в приямке. Трубопроводы от насосов монтируются из стальных

водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75*.

Общие данные

Трубопроводы систем водоснабжения крепить к строительным конструкциям с помощью подвесных опор и хомутов так, чтобы трубы не примыкали к поверхности строительных конструкций.

Заделку штраб, отверстий в междуэтажных перекрытиях и стенах следует выполнять после всех работ по монтажу и испытанию трубопроводов.

Места прохода стояков систем канализации, заделать цементным раствором на всю толщину перекрытия.

Участок стояка выше перекрытия на 8 см защитить цементным раствором толщиной 2-3 см. перед заделкой стояка раствором трубы обернуть рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

Поквартирную разводку труб В1, Т3, Т4 выполнить в полу. Стояки из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75* размещены в нишах из несгораемого материала с лицевой панелью из трудносгораемого материала.

Пересечение ввода со стенами подвала выполнять с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми эластичными материалами.

Стальные трубопроводы систем В1, Т3, Т4, К2, и наружные поверхности стальных опорных конструкций покрыть эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76* за 2 раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82* (общей толщиной 55мкм).

Присоединение стояков канализации и водостоков к горизонтальным трубопроводам рекомендуется выполнять плавно из трех отводов по 30°.4.7.1.6 СП РК 3.02-109-2012

Монтаж систем выполнять в соответствии с требованиями СН РК 4.01-05-2002. Предусмотреть промывку и дезинфекцию проектируемых внутренних сетей водоснабжения в жилых домах, согласно п.13, 14 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утв. приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26

Предусмотреть применение косых тройников и крестовин для сетей канализации, проложенных в подвале согласно п. 9.2.3, п. 9.2.5 СН РК 4.01-01-2011.

- Отопление, Вентиляция и Кондиционирование

Жилые блоки-секции

Данный раздел проекта разработан на основании задания на проектирование от 05.01.2023 года, технических условий на теплоснабжение № 10575-11 от 31.10.2025 года АО «АстанаТеплотранзит», архитектурно-строительной части проекта и в соответствии с нормативными документами:

- СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"

- СН РК 2.04-04-2011 "Тепловая защита зданий"

- СН РК 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий"

- СП РК 2.04-106-2012 "Проектирование тепловой защиты здания"

- СП РК 3.02-101-2012 "Жилые здания",

- СП РК 3.02-107-2014 "Общественные здания и сооружения"

- СП РК 4.02-108-2014 "Проектирование тепловых пунктов."

- СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления - минус 31,2°C. Продолжительность отопительного периода - 209 суток.

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с действующими нормами и правилами и по заданию заказчика.

Источник теплоснабжения - централизованное теплоснабжение.

Предусмотрен ввод 2хДу133 в тепловой пункт в секции S3 и секции S7. Далее к потребителям от тепловых пунктов жилых секций магистральные трубопроводы прокладываются по подвальному коридору.

Тепловой узел жилого дома.

Потребители тепла жилого дома и офисов секций системы отопления и горячего водоснабжения присоединяются к наружным тепловым сетям через узлы управления жилого дома по следующим схемам: система отопления жилья по независимой схеме через теплообменники 2х50%, установленные в тепловом пункте, с установкой современной автоматики, офисов по зависимой схеме отопления, горячего водоснабжения через теплообменники, подключенные по 2-х ступенчатой смешанной схеме.

Параметры воды в системе ГВС 60-5°С. Теплоноситель для системы отопления -вода с параметрами 80-60°С. Для поддержания постоянного перепада давления теплового узла жилого дома в системах отопления и ГВС предусмотрена установка регулятора постоянства перепада давления.

Тепловой узел офисов

Для встроенных (офисных) помещений предусмотрен отдельный ИТП, которые размещены в тепловых пунктах в Секции 3 и в Секции 4. Подключение к наружным сетям (также, как и для жилой части) по следующим схемам: система отопления по независимой схеме через теплообменники (100% резерв), установленные в тепловом пункте с установкой современной автоматики, горячего водоснабжения через теплообменники, подключенные по 2-х ступенчатой смешанной схеме. Параметры воды в системе ГВС 60-5°С. Теплоноситель для системы отопления -вода с параметрами 90-65°С. Для поддержания постоянного перепада давления теплового узла жилого дома в системах отопления и ГВС предусмотрена установка регулятор постоянства перепада давления.

Отопление

Отопления жилого дома принята попутная двухтрубная горизонтальная, регулируемая. В качестве нагревательных приборов в жилом доме приняты стальные панельные радиаторы по ГОСТ 31311-2005. с нижней подводкой (аналог Sole РСПО).

Стояки отопления и магистральные трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Магистральные трубопроводы системы отопления жилого дома прокладываются под потолком подвала по техническим коридорам. Трубопроводы системы отопления приняты металлополимерные многослойные по ГОСТ 32415-2013. В конструкции пола трубы проложить в гофрированном кожухе для обеспечения их перемещения в результате теплового удлинения, а также для возможности замены.

Удаление воздуха из системы отопления решено автоматическими кранами для выпуска воздуха, установленными в верхних точках стояков и верхних пробках радиаторов, при горизонтальной разводке и на распределительных коллекторах.

Присоединение поквартирных систем отопления к главным стоякам предусмотрено через поквартирные узлы учета тепла.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов предусмотрено с помощью радиаторных терморегуляторов, установленных на подводке к радиаторам. Терморегуляторы должны располагаться горизонтально в одной плоскости с прибором отопления. Присоединение поквартирных систем отопления к главным стоякам предусмотрено через поквартирные узлы учета тепла.

Гидравлическая регулировка и отключение поквартирных систем предусматривается с помощью ручных балансировочных клапанов.

Разводка системы отопления лестницах запроектирована из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Компенсация удлинения магистральных трубопроводов осуществляется за счет естественных изгибов, связанных с планировкой здания, а компенсация удлинения стояков достигается за счет установки сильфонных компенсаторов.

Во встроенных помещениях принята двухтрубная горизонтальная разводка, в качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы по ГОСТ 31311-2005 с нижней подводкой (аналог Sole РСПО), высотой 300мм.

Монтаж металлополимерных труб должен производиться согласно МСП4.02-101-2002 при температуре окружающей среды не ниже 10°C. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30мм выше поверхности чистого пола.

Для изоляции металлопластиковых труб используется трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена. Для подающего трубопровода используется изоляция с красным защитным слоем, для обратки - с синим. Трубопроводы обвязки теплового узла и магистральные трубопроводы изолируются трубчатой изоляцией толщиной 9-13мм. Антикорозийное покрытие стальных трубопроводов выполнить краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один раз. Неизолированные стальные трубопроводы окрасить масляной краской за 2 раза.

Монтаж внутренних систем отопления и вентиляции вести в соответствии со СП РК 4.01-102-2013, СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы". После проведения строительно-монтажных работ систем теплоснабжения предусмотреть гидропневматическую промывку с последующей дезинфекцией.

Вентиляция

Рабочим проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением воздуха. Также на последнем этаже предусмотрена естественная вентиляция. Для усиления тяги применены дефлекторы.

Основным элементом вентиляционной системы является сборные ж/бетонные вертикальные оцинкованные каналы с подсоединяющимися к ним каналами-спутниками, через которые удаляется отработанный воздух из кухни и санитарных помещений квартир, расположенных по одной вертикали друг над другом. Сборные вертикальные каналы включают одновременно поэтажные ответвления (каналы-спутники / попутчики) с входным отверстием, на котором закрепляется вентиляционная решетка или приемный клапан с заданным определенным расходом, это достигается соотношении геометрических размеров отдельных элементов блоков (адаптеров, решеток). Минимальная длина попутчика должна составлять не менее 2 м. Для усиления тяги и для защиты выходного отверстия от негативного влияния погодных явлений предусмотрены дефлекторы.

Приток – неорганизованные через открываемые окна в жилых помещениях и регулярные приточные клапаны, устанавливаемые над отопительными приборами под каждое окно.

Во встроенных помещениях предусмотрены индивидуальные вытяжные вентиляции из оцинкованного стального воздуховода с выводом на кровлю. Для приточной вентиляции установлены воздухозаборные решетки на фасаде здания 1-го этажа. Вентиляционное оборудование устанавливается арендатором.

Самостоятельные системы вытяжной вентиляции запроектированы для колясочная, ПУИ. Все транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции и коллекторы на всем протяжении от места пересечения противопожарной преграды (стены, перегородки, перекрытия) обслуживаемого помещения, а также узлы крепления воздуховодов к строительным конструкциям в пределах одного противопожарного отсека необходимо выполнять с пределом огнестойкости не менее 0,5 часа.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены и перегородки после монтажа уплотнить строительным раствором на всю толщину стен и перегородок.

Вентиляция офисных и вспомогательных помещений

Из помещений электрощитовой предусмотрены естественные вытяжные системы, из насосной и ИТП предусмотрена механическая вытяжная система. Для офисных помещений на 1-м этаже предусмотрена вытяжная система, выводимая на кровлю, с установкой на оголовке зонта.

Противопожарные мероприятия

При пересечении транзитными воздуховодами перекрытий устанавливаются огнезадерживающие клапана. Огнестойкость клапана не меньше огнестойкости пересекаемого перекрытия. По сигналу "Пожар" все общеобменные системы вентиляции отключены, огнезадерживающие клапана закрыты.

Автоматизация

Включение систем общеобменной вентиляции производится по сигналу датчиков СО, переключение в режим противодымной вентиляции производится по сигналу пожарных извещателей.

Включение системы дымоудаления и отключение общеобменной вентиляции происходит по сигналу "Пожар".

Борьба с шумом и вибрацией

Для снижения уровня шума от вентиляционных систем в проекте предусмотрены следующие мероприятия

- присоединение вентиляторов к воздуховодам через эластичные вставки;

- использование вентиляторов с низкими окружными скоростями и низким уровнем шума;

- подача и выброс воздуха с низкими скоростями.

Монтаж и испытания систем

Монтаж и испытания систем вентиляции производить в соответствии с требованиями СП РК 4.01-102-2013 и СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы". После монтажа, системы отрегулировать на заданную производительность. Обслуживание и ремонт оборудования производить квалифицированным персоналом.

Энергоэффективность

Принятые в проекте решения по энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления и вентиляции удовлетворяют требованиям тепловой защиты согласно СН РК 2.04-04-2011* «Тепловая защита зданий».

В части решений по отоплению и вентиляции принято:

- предусмотрен учет расхода тепловой энергии в системах отопления для жилой и общественной части раздельно;

- автоматическое погодозависимое регулирование параметров теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха в ИТП;

- установка термостатов на отопительных приборах;

- эффективная теплоизоляция разводящих трубопроводов, проходящих по цокольному этажу.

Разработан подраздел ОВ “Энергоэффективность”. Проведенные расчеты и данные заполненного “Энергетического паспорта” показали, что запроектированное здание имеет нормальную энергетическую эффективность и удовлетворяет требованиям энергосбережения СН РК 2.04-21-2004*. Класс энергетической эффективности - В (нормальный).

- Электрооборудование и электроосвещение

Электрооборудование. Жилые блок-секции

Электроснабжение жилья выполняется от вводно-распределительных устройств типа ВРУ-1, установленных в электрощитовых, питание которым подводится от внешней питающей сети двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями на напряжение ~380/220 В.

Питание потребителей 1 категории надежности электроснабжения жилья предусматривается от вводного устройства ЩАВР.

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013, с учетом установки электроплит 8,5 кВт.

Для электроснабжения квартир предусмотрена установка этажных щитков. Размещение этажных щитков предусмотрено в холлах жилых этажей. В этажных щитах размещаются автоматические дифференциальные выключатели с номинальным током на 50 А, выключатели нагрузки 63 А и однофазные счетчики квартирного учета электроэнергии.

В квартирных щитках устанавливаются на отходящих линиях однополюсные автоматические выключатели на токи расцепителей 16 А ,20 А дифференциальные автоматические выключатели на номинальный ток 40 А, 20 А и ток утечки 30 мА.

Высота установки квартирного щитка 1,6 м (низ щитка) от уровня пола.

Согласно СП РК 4.04-106-2013, питание общего освещения квартир и штепсельных розеток выполнено раздельно.

Розетки в кухнях, устанавливать на расстоянии 1150 мм от уровня верха плиты перекрытия. Розетки в санузлах и ванных комнатах устанавливать на расстоянии 1150 мм от уровня верха плиты перекрытия. Розетки должны быть удалены от отопительных приборов и находиться от них на расстоянии не менее 500 мм.

Выключатели устанавливать на высоте 900 мм от уровня верха плиты перекрытия на стене со стороны дверной ручки, с расстоянием по горизонтали от дверного проема до выключателя 150 мм. Розетку для кондиционера в жилой комнате квартиры устанавливать на расстоянии 300 мм от уровня потолка.

Прокладку сетей выполнить кабелем АсВВГ -Пнг (А)-LS и ВВГ -Пнг (А)-FRLS.

Все соединения ответвлений выполнить в соединительных коробках.

Выполнить условие уравнивания потенциала, присоединением защитного проводника к заземляющим контактам розеток.

Для квартирной разводки применяется кабель типа АсВВГ -Пнг (А)-LS скрыто в штробе.

Групповая сеть в квартирах выполнена трех - и четырехпроводным (фазные, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). На техническом этаже, открыто по стенам, под потолком, в пределах шахты лифта скрыто. В квартирах, лестничных клетках и холлах жилых этажей - скрыто по стенам в штробе, под слоем штукатурки, в подготовке пола.

Электроосвещение

Для освещения общедомовых помещений проектом предусматривается система рабочего, аварийного (эвакуационного) и ремонтного освещения. Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии со СП РК 2.04-104-2012

Аварийное освещение должно устраиваться в помещение электрощитовой, тепловом пункте, насосной и машинном помещении.

Управление освещением осуществляется с помощью выключателей установленными по месту, а также датчиками движения. Высота установки выключателей принята 1 м от уровня чистого пола. Высота установки настенных светильников - не менее 2,5 м от уровня чистого пола. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК и СП РК 2.04-104-2012

Защитные мероприятия

Система заземления применена TN- С -S.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, эл. аппаратов, корпуса светильников и т. д.) подлежат занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом сети.

На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов. Для этого металлические части системы центрального отопления, защитные проводники питающей электросети, заземляющее устройство молниезащиты, металлические части строительных конструкций присоединяются к главной заземляющей шине внутри вводно -распределительных устройств в электрощитовой. Защитные проводники кабелей присоединяются к заземляющей шине болтовым соединением. Контуру заземления здания выполняется из вертикальных электродов диаметром 16 мм, длиной 3 м, и горизонтальной стальной полосы размером 40 х 4 мм. Заземляющее устройство устанавливается в грунт на глубину 0,8 м и на расстоянии не менее 1 метра от фундамента здания. Вначале в траншею глубиной 0,8 м устанавливаются вертикальные заземлители длиной 3 м, затем соединяются стальной горизонтальной полосой 40 х 4 мм. Расстояние между вертикальными заземлителями равно их длине 3 м.

Внутри здания функцию повторного заземления выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. В квартирах для ванных комнат, проектом предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов, путем присоединения металлического корпуса ванны к нулевой шине квартирного щитка проводом АсВВГ нг (А)-(1 х 16), прокладываемому скрыто в штробе .

Все пустоты между трубами и меж. этажными перекрытиями, между кабелем и трубой должны быть заполнены легкоудаляемой массой с пределом огнестойкости не менее чем огнестойкость строительных конструкций.

Молниезащита

Согласно СП РК 2.04-103-2013 " Устройство молниезащиты зданий и сооружений " объект подлежит молниезащите по требованиям III категории.

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка с шагом ячеек 6 х 6 м. из стальной проволоки диаметром 6 мм. Токоотводы выполняются из стальной проволоки диаметром 8 мм. и прокладываются от молниеприемной сетки к заземлителю по наружным стенам здания.

Заземляющее устройство выполняется из вертикальных электродов диаметром 16 мм, длиной 3 м, и горизонтальной стальной полосы размером 40 х 4 мм.

Встроенные помещения

Электротехническая часть проекта выполнена на основании архитектурно- строительной, санитарно-технической части проекта, СП РК 4.04-106-2013 и ПУЭ РК. Электроснабжение встроенных помещений выполняется от ВРУ2, установленного в электрощитовой Секции 1, питание к которому подводится от ТП, кабельным вводом на напряжение ~380/220В.

Для учета электроэнергии предусматривается щит учета Щ2, для установки счетчиков электроэнергии и аппаратов защиты.   Сети силового электрооборудования выполнены кабелем АсВВГнг(А)LS, проложенным в ПВХ трубах. Магистральные кабели выбраны в негорючей оболочке.   Проектом предусматривается установка распределительных щитков в каждое   нежилое помещение с подключением. Разводка освещения и розеточных сетей не выполняется.    Нагрузка щитков принята согласно СП РК 4.04-106-2013 0,15кв/кв.м.

Защитные мероприятия.

В проекте принята система TN-C-S c разделением РЕ и N в ВРУ. На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов путем присоединения к главной заземляющей шине (ВРУ) проводящих частей: основной защитный проводник (РЕ), металлические трубы и короба коммуникаций, металлические части строительных конструкций. Повторное заземление - три вертикальных заземлителя из круглой стали Д-16 мм, соединенных стальной полосой 40х4 мм длиной 3м проложенная на глубине 0,7м.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению путем присоединения к нулевому защитному проводнику.

Молниезащита

Для молниезащиты здания в качестве молниеприемника используется сетка ячейками 6х6м, из стали Ф6мм уложенная на кровле под гидроизоляцию, и соединяемая опусками из стали Д=10 мм с очагами заземления.   В качестве заземляющего устройства использовать заземляющее устройство, состоящее из горизонтального (стальная полоса 30х2мм в траншее глубиной 0,6м) заземлителя и вертикальных (сталь D=12мм, L=2м) заземлителей.  Все соединения выполнить сваркой.

- Системы Связи

Жилые блок-секции

Проекты слаботочных систем разработаны согласно:

- технических условий № 57 от 22.07.2025 года выданного ТОО «AT Telecom»;

- задания на проектирование от 05.01.2023 года.

Телефонизация, телевидение и доступ к сети Интернет

Наружные сети вводятся в Секции 3 и оканчиваются оптическим распределительным шкафом ОРШ -Н в помещении менеджера объекта. От ОРШ -Н выполняется прокладка одномодовых кабелей до секционных оптических распределительных шкафов ОРШ -В, с установленными в них оптическими делителями (сплитерами) первого каскада. ОРШ -Н устанавливается в каждой секции в помещении тех. этажа и в помещении Охраны. Тех этаж является закрытым этажом, без возможности несанкционированного доступа в него. От ОРШ -В выполняется прокладка межэтажного оптического кабеля (ОК) с сердечником свободного доступа, состоящим из многоволоконных модулей. Выбор емкости межэтажного кабеля выполняется исходя из кол -ва подключаемых ОРК +2 и с учетом градации кабеля. В слаботочных нишах совмещенных поэтажных электрических щитов выполняется установка оптических распределительных коробок (ОРК), с оптическими делителями (сплитерами) второго каскада. Суммарное сплитирование одного волокна не более 1 х 64. От ОРК до ввода в квартиру выполняется прокладка абонентского одномодового оптического кабеля. Ввод в квартиру выполняется в предполагаемом месте установки навесного квартирного щита. Абонентский кабель оканчивается абонентской оптической розеткой. По одному кабелю выполняется предоставление мультикомплексных услуг связи.

Прокладка кабелей выполняется:

- по подвалу в кабельном лотке в гибкой гофрированной ПВХ трубе;

- межэтажная прокладка выполняется в межэтажных стояках выполненным из ПВХ жестких гладких труб диам .32 мм. Количство каналов -4 (для основного и альтернативного провайдера)

- для прокладки абонентских кабелей от ОРК по МОП до места установки квартирного щита, предусматривается прокладка 2- х труб диаметром 20 мм из самозатухающего ПВХ (ПНД) с зондом (стальной проволокой) для основного и альтернативного провайдера интернет, в подготовке заливки стяжки пола.

- для прокладки абонентских кабелей от ОРК по МОП до места установки офисного щита, предусматривается прокладка 1- й трубы диаметром 20 мм из самозатухающего ПВХ (ПНД) с зондом (стальной проволокой), в подготовке заливки стяжки пола.

Согласно заданию на проектирование и действующих нормативных документов для помещения охраны и насосной станции пожаротушения предусматривается прокладка кабеля ОК 1 В, от ближайшей ОРК, установка абонентского оптического терминала с подключением телефонного аппарата, с последующим подключением данных помещений к услугам связи основного провайдера, с предоставлением услуг связи.

Согласно заданию на проектирование и действующих нормативных документов для помещения ИТП предусматривается прокладка кабеля ОК 1 В, от ближайшей ОРК, установка абонентского оптического терминала в промежуточном шкафу ИТП с подключением к коммутатору, и предоставление услуг доступа к сети Интернет.

Абонентские оптические устройства приобретаются абонентами у провайдера при заключении абонентского договора.

Замочно -переговорные устройства.

Домофонная связь (замочно -переговорное устройство) организуется на базе гибридной системы ЗПУ. Абонентская и межэтажная часть системы выполняется посредством координатно -матричной системы аудио -домофонной связи на базе оборудования Vizit подключенной к IP- домофонной системе Dahua.

Контроль доступа в секцию осуществляется посредством установки вызывной IP- домофонной панели, оснащенной функциями кодонаборной вызывной панели и считывателя IC- карт. Вызывная панель управляет работой электиро -магнитных замков (по 2 замка на дверь) установленных на дверях, так же к вызывной панели выполняется подключение кнопки "Выход ". Питание вызывной панели выполняется от блока питания 12 В, 2 А, установленного рядом с входной дверью. Блок питания поставляется опционально совместно с вызывной панелью, что указывается при заказе. Для подключения блока питания к сети 220 В, в эл. Части проекта предусматривается установка эл. розетки в месте установки блока питания.

Абонентская часть выполняется посредством координатно -матричной системы замочно -переговорного оборудования марки "VIZIT"- оборудование аудиодомофонной связи. В квартирах возле входных дверей предусматривается установка абонентского поквартирного переговорного устройства (УКП -7) на высоте 1,5 м. УКП подключаются к магистральному кабелю (шине десятков и единиц). Подключение выполняется через коробки распределительные КРТП -10, расположенные в слаботочном отсеке совмещенного поэтажного электрического щита. Магистральный кабель подключается к конвертору координатно-матричному, установленному в совмещенном телекоммуникационном шкафу для систем СОТ и ЗПУ. Далее конвертер и вызывные панели подключается к коммутатору системы ЗПУ.

Согласно заданию на проектирование обеспечивается возможность замены УКП -7 на IP- монитор. Для этого абонентские линии выполняются кабелем витая пара UTP-4x2, а так же предусмотрены этажные коммутаторы.

Между собой секционные коммутаторы и коммутатор агрегации соединяются волоконно-оптическим кабелем по топологии кольцо. Секционный коммутатор и этажные соединяются кабелем витая пара последовательно.

Между этажами кабели прокладываются открыто в стояке для слаботочных сетей. Для протяжки кабелей в перекрытиях этажей предусматривается установка гильзы из ПВХ трубы (проходка длинной 0,5 м). Для поэтажной абонентской прокладки от межэтажного щита до места установки абонентского поквартирного переговорного устройства в квартире предусматривается прокладка одной трубы диаметром 20 мм из самозатухающего ПВХ (ПНД) с зондом (стальной проволокой), в подготовке заливки стяжки пола.

Прокладка кабелей от шкафа "СОТ / ЗПУ " до межэтажного стояка предусматривается в гибкой гофрированной трубе по лотку, от межэтажного стояка ко входным группам прокладка предусматривается в ж.г. трубы диам . 20 мм в отделке стен для протяжки кабеля на поворотах предусматривается гибкая вставка или ответвительная коробка

Прокладка кабелей к устройствам на входных группах выполняется в теле входных групп (дверей) или в пластиковом кабель -канале по входной группе.

Диспетчеризация лифтов

Согласно заданию на проектирование, разработка и выбор системы диспетчеризации лифтов, выбор оборудования, способа организации двусторонней связи с диспетчером, поставка и монтаж оборудования выполняются силами поставщика лифтов. Разработка системы диспетчеризации проектом не предусматривается.

Видеонаблюдение.

Данным разделом решается проект системы охранного видеонаблюдения. Для этого предусматривается оборудование фирмы "Dahua".

Система охранного телевидения, предназначена для контроля за состоянием охраняемого объекта, для записи видеоизображения на требуемое время, с возможностью ее просмотра в любое время.

Система охранного телевидения предназначена для:

- предотвращения возможных террористических и диверсионных актов;

- своевременного реагирования на противоправные действия посторонних лиц;

- минимизации ущерба вследствие вандализма и воровства;

- оперативного обмена информацией; оперативного реагирования всех заинтересованных служб и органов взаимодействия (МВД, КНБ) при возникновении внештатных ситуаций;

- создания архива (оперативной базы данных), контроля и документирования

- текущих событий, с целью облегчения проведения розыскных, оперативно-следственных и иных мероприятий (по поиску и задержанию злоумышленников и определения степени вины лиц, привлекаемых к ответственности).

Согласно заданию на проектирование, для сбора и хранения архива информации с видеокамер, в каждой секции предусматривается установка видеорегистратора со встроенным жестким диском для хранения видео архива сроком 7 дней. Согласно заданию на проектирование применяемым оборудованием и его характеристиками предусмотрена возможность его подключения к сети Интернет, для передачи видео сигналов и сигналов управления, на удаленный пост охраны по каналу Интернет. Архивное видео записывается на жесткие диски, установленные в видеорегистратор.

Видеокамеры устанавливаются:

- в лифтовых холлах 1 этажа;

- тамбурах над блоком вызова домофона;

- лестничных клетках перед выходом на кровлю;

- в кабине лифта;

- в технических помещениях;

- снаружи здания по его периметру.

В проекте приняты уличные всепогодные камеры с подсветкой и внутренние купольные IР видеокамеры. Для передачи видеоизображения с видеокамер, а также питания камер принят кабель UTP-4 х 2 х 0.5, через видеорегистратор РОE. Кабели прокладываются по подвалу и этажам в кабель -канале из самозатухающего ПВХ -пластиката, в гибкой -гофрированной на улице в отделке фасада. Кабели прокладываются по стенам и потолкам, трассу допускается определять по месту исходя из наикратчайшего расстояния, минимального кол-во поворотов и технологической возможности.

Электроснабжение систем охранного телевидения предусмотрено по 1 категории надежности, согласно ПУЭ.

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими правилами по строительству местных сетей связи.

Система контроля доступа дверей

Система контроля -доступа дверей оранизуется на базе замочно -переговорного оборудования марки Dahua/Vizit. Блок вызова устанавливается на неподвижной части наружных дверей или рядом с дверями, на выысоте 1,5 м от пола. Дверь запирается посредством доводчика и и электромагнитного замка. Снаружи замок открывается посредством ключа -карты Mifare. Изнутри помещения замок открывается посредством нажатия на кнопку Выход, установленной возле двери. Блок коммутации устанавливается вблизи двери.

- Пожарная сигнализация

Согласно СН РК 2.02-02-2023 и СП РК 2.02-101-2022 с изменениями, многоквартирные жилые дома оборудуются системой автоматической пожарной сигнализацией (АПС).

Согласно СН РК 2.02-02-2023 жилые дома секционного типа до 10 этажей (в проекте 9 этажей) не оборудуются СОУЭ, согласно заданию на проектирование и проектным решениям на каждом этаже в МОП устанавливаются звуковые оповещатели. АПС проектируемого здания построено на оборудовании компании "Рубеж", система принята адресной.

Для контроля и управления ПС предусматривается установка на 1 и/или 9 этажах в слаботочном отсеке поэтажного электрического щита адресного прибора приемно-контрольного и управления «R3 РУБЕЖ-2ОП». Прибор «R3 РУБЕЖ-2ОП» имеет защиту и сигнализацию на вскрытие прибора, защиту на программирование и нажатие клавиш через Touch-ключ. Данные приборы обвязываются между собой и с приборами других блок-секции, а также приборами, размещенными в помещении менеджера объекта, интерфейсной линией связи (ИЛС) R3 Link, по топологии кольцо. Данные ИЛС прокладываются по помещениям блок-секции в гибкой гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ-пластиката.

Приборы «R3 РУБЕЖ-2ОП» контролируют подключенные к ним адресные линии связи (АЛС), получают данные от включенных в АЛС извещателей, выдают командный сигнал на исполнительные устройства, включенные в АЛС и ИЛС.

Проектируемые помещения здания защищаются адресными дымовыми, ручными, адресными дымовыми размещенными в адресных базах со встроенными изоляторами и адресными дымовыми размещенными в адресных комбинированных свето -звуковых базовых оповещателях - извещателями.

Помещения квартир защищаются адресными дымовыми пожарными извещателями со свето -звуковой индикацией. В общедомовых помещениях, МОП, лифтовых холлах, кладовых, шахте лифта, а также по требованию заказчика в помещениях ИТП, ВНП, электрощитовой устанавливаются дымовые пожарные извещатели. СПС тех. подполья, встроенных помещений, не имеющих общий доступ / вход с объемом жилой части, помещения и квартиры 2-9 этажей, не оборудуются системами пожаротушения и противодымной вентиляции и не участвуют в формировании сигнала на запуск систем пожаротушения и противодымной вентиляции.

Для данных помещений принята установка не менее одного пожарного извещателя при выполнении технических требовании и нормативных требований предъявляемых к пожарному извещателю , а так же требования в части защищаемой зоны одним извещателем и требованиями по размещению ( СН РК 2.02-02-2023, п .4.45, п .4.46 СП РК 2.02-102-2022).

К установке приняты:

- дымовые ИП 212-64-R3W1.02

- дымовые пожарные извещатели со свето -звуковой индикацией ИП 212-64 R3+ ОПОП 124 Б прот .R3

- дымовые пожарные извещатели с изолятором линий ИП 212-64-R3 с ИЗ -1 Б-R3

- ручные извещатели со встроенным изолятором линий ИПР 513-11 ИКЗ-А -R3.

Дымовые извещатели устанавливаются на потолке. Расстояние установки дымовых пожарных извещателей от стены и между друг другом, максимальная площадь, контролируемая извещателем, принимается не более нормативной согласно п .8.3.2 табл .14-18 и с учетом требований п .5.1.4 СП РК 2.02-102-2022, и не превышает величин, указанных в паспортах на извещатели.

Размещения пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются у эвакуационных выходов по направлению эвакуации согласно требованиям п .8.3.8 СП РК 2.02-102-2022.

Количество пожарных извещателей, включаемых в один шлейф, определен по техническим характеристикам станции пожарной сигнализации. Пожарные извещатели выбраны из условия устойчивости к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй.

Зоны ЗКПС образованы согласно нормативным требованиям, в отдельные зоны ЗКПС выделены помещения каждой квартиры, МОП и лифтовый холл каждого этажа, пожарные извещатели лифтовых шахт. Кол -во пожарных и ручных извещателей, включенных в АЛС, не превышает допустимого кол -ва согласно тех. паспорту устройства, при этом общее число адресов включенных в АЛС приборов обеспечивает 10% запас адресов АЛС.

Для разблокировки эл. магнитных замков домофона возле блоков питания вызывных панелей, в разрыв линии питания эл. магнитного замка устанавливается блок РМ -1/ РМ -4. Для перевода лифтов в режим "Пожарная опасность ", от релейного блока РМ -1/ РМ -4 прокладываются линии управления, по которым прибор "R3 Рубеж -2 ОП " выдает управляющие / командные сигналы на станцию управления лифтами. Для запуска звуковых оповещателей в АЛС включаются блоки релейно -пусковые РМ -4 К. Все сигналы сводятся в помещение менеджера объекта с круглосуточным дежурством персонала, оснащенное телефонным аппаратом с выходом на ГТС. Сигналы передаются на приборы расположенные в помещение менеджера объекта. Для отображения информации в помещение Охраны объекта в Паркинге устанавливаются блоки контроля и индикации. Алгоритм работы системы противопожарной защиты: при возгорании в одной из защищаемых зон, сигнал "Пожар " формируется по срабатыванию: - дымовых пожарных извещателей; - ручных пожарных извещателей.

При срабатывании извещателей сигнал тревоги фиксируется прибором «R3 РУБЕЖ -2 ОП». При получении Сигнала «Пожар » прибор «R3 РУБЕЖ -2 ОП » передает сигнал на пост охраны в помещении менеджера объекта и формирует команды : - запуск системы СОУЭ (в помещениях оборудуемых системой СОУЭ); - при срабатывании пожарного извещателя в квартире , запускаются встроенные в базу извещателей свето -звуковые оповещатели , расположенные в данной квартире , где сработал извещатель . - перевод лифтов, расположенных в секции возгорания, в режим работы при пожаре; - разблокировка электромагнитных замков СКУД расположенных в секции возгорания; - передача сообщения о пожаре на ПЦН - передача сигнала на запуск насосной установки внутреннего пожаротушения - передача сигнала на запуск системы противодымной вентиляции расположенной в секции возгорания; - передача сигнала на открытие клапанов противодымной вентиляции на этаже пожара - передача сигнала на закрытие огнезадерживающих клапанов расположенных в секции возгорания - передача сигнала на отключение общеобменной вентиляции , воздушных завес и т.д . при наличии таковых расположенных в секции возгорания.

Согласно заданию на проектирования двери в инженерные помещения (ИТП, насосная, электрощитовая), выход на кровлю и двери ПК оборудуются охранными магнито -контактными датчиками СМК. Все датчики включаются в единую адресную линию связи, подключенную к отдельному приемно -контрольному прибору «R3 РУБЕЖ -2 ОП» расположенному в помещении менеджера объекта. Индикация зон сработки систем АПС и ОС выводится на блок индикации, установленный в помещении менеджера объекта. Кабельные линии связи прокладываются с учетом действующих норм, правил и внутренних стандартов.

Крепление кабеля к строительным конструкциям должно осуществляться крепежными изделиями, сохраняющими работоспособность кабельной линии во время пожара не менее 1- го часа. Крепежные изделия должны осуществлять крепление кабеля сечением более 10 кв. мм через 0,3 метра, кабеля сечением менее 10 кв. мм через 0,15 метра. ИЛС и АЛС охранной и пожарной сигнализации прокладываются по тех. этажу и тех. помещениям, в гибкой гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ пластиката (допускается укладка кабеля в гибкой гофрированной трубе в кабельный лоток совместно с сетями связи), по помещениям МОП и квартир в ПНД трубе из самозатухающего ПВХ -пластиката в отделке стен и потолков под штукатуркой по бетону открыто в штробе, межэтажная прокладка выполняется в жесткой гладкой ПВХ трубе в слаботочной нише выполненной из двух жестких гладких труб из самозатухающего ПВХ -пластиката с разносом подъема и опуска ИЛС и кольцевой линии АЛС по разным трубам. При параллельной групповой прокладке кабеля систем противопожарной безопасности заполняемость конструкций, в которых прокладывается кабель, не должна превышать 40%. Прокладку силового кабеля осуществить на расстоянии не менее 0,5 м от слаботочных кабельных трасс. Нарезка кабеля производится после проведения контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку кабеля для подключения.

Электроснабжение установки

Установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание - сеть 220 В, 50 Гц;

- резервный источник - АКБ 12В.

Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются резервированные источники питания "ИВЭПР RS-R3", обеспечивающие контроль работоспособности. В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги.

Кабельные линии связи

Проектом предусмотрена огнестойкая кабельная линия.

- Адресные линии связи выполняются кабелем КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм2.

- Линия управления выполняются кабелем КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм2

- Линии питания выполняются кабелем КПССнг(А)-FRLS 1x2x1,5мм2.

- Линии системы оповещения выполняются кабелем КПССнг(А)-FRLS 1x2x0,75мм2.

Кабели прокладываются:

- в кабель-каналах ПВХ в помещениях жилых домов;

- в трубе ПВХ проходы между стенами и перекрытиями.