СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1

Альбом 0. Пояснительная записка.

Альбом 1. Генеральный план

Альбом 2.1 Архитектурные решения. Блок 1

Альбом 2.2 Архитектурные решения. Блок 2

Альбом 2.3 Архитектурные решения. Блок 3

Альбом 2.4 Архитектурные решения. Блок 4

Альбом 2.5 Архитектурные решения. Блок 5

Альбом 2.6 Архитектурные решения. Блок 6

Альбом 2.7 Архитектурные решения. Блок 7

Альбом 2.8 Архитектурные решения. Блок 8

Альбом 2.9 Архитектурные решения. Блок 9

Альбом 2.10 Архитектурные решения. Блок 10

Альбом 2.11 Архитектурные решения. Паркинг

Альбом 3.1 Конструкции железобетонные. Блок 1

Альбом 3.2 Конструкции железобетонные. Блок 2

Альбом 3.3 Конструкции железобетонные. Блок 3

Альбом 3.4 Конструкции железобетонные. Блок 4

Альбом 3.5 Конструкции железобетонные. Блок 5

Альбом 3.6 Конструкции железобетонные. Блок 6

Альбом 3.7 Конструкции железобетонные. Блок 7

Альбом 3.8 Конструкции железобетонные. Блок 8

Альбом 3.9 Конструкции железобетонные. Блок 9

Альбом 3.10 Конструкции железобетонные. Блок 10

Альбом 3.11 Конструкции железобетонные. Паркинг

Альбом 4.1 Водоснабжение и Канализация. Блок 1

Альбом 4.2 Водоснабжение и Канализация. Блок 2

Альбом 4.3 Водоснабжение и Канализация. Блок 3

Альбом 4.4 Водоснабжение и Канализация. Блок 4

Альбом 4.5 Водоснабжение и Канализация. Блок 5

Альбом 4.6 Водоснабжение и Канализация. Блок 6

Альбом 4.7 Водоснабжение и Канализация. Блок 7

Альбом 4.8 Водоснабжение и Канализация. Блок 8

Альбом 4.9 Водоснабжение и Канализация. Блок 9

Альбом 4.10 Водоснабжение и Канализация. Блок 10

Альбом 4.11 Водоснабжение и Канализация. Паркинг

Альбом 5.1 Отопление и вентиляция. Блок 1

Альбом 5.2 Отопление и вентиляция. Блок 2

Альбом 5.3 Отопление и вентиляция. Блок 3

Альбом 5.4 Отопление и вентиляция. Блок 4

Альбом 5.5 Отопление и вентиляция. Блок 5

Альбом 5.6 Отопление и вентиляция. Блок 6

Альбом 5.7 Отопление и вентиляция. Блок 7

Альбом 5.8 Отопление и вентиляция. Блок 8

Альбом 5.9 Отопление и вентиляция. Блок 9

Альбом 5.10 Отопление и вентиляция. Блок 10

Альбом 5.11 Отопление и вентиляция. Паркинг

Альбом 6.1 Электромеханические решения. Блок 1

Альбом 6.2 Электромеханические решения. Блок 2

Альбом 6.3 Электромеханические решения. Блок 3

Альбом 6.4 Электромеханические решения. Блок 4

Альбом 6.5 Электромеханические решения. Блок 5

Альбом 6.6 Электромеханические решения. Блок 6

Альбом 6.7 Электромеханические решения. Блок 7

Альбом 6.8 Электромеханические решения. Блок 8

Альбом 6.9 Электромеханические решения. Блок 9

Альбом 6.10 Электромеханические решения. Блок 10

Альбом 6.11 Электромеханические решения. Паркинг

Альбом 7.1 Слаботочные сети. Блок 1

Альбом 7.2 Слаботочные сети. Блок 2

Альбом 7.3 Слаботочные сети. Блок 3

Альбом 7.4 Слаботочные сети. Блок 4

Альбом 7.5 Слаботочные сети. Блок 5

Альбом 7.6 Слаботочные сети. Блок 6

Альбом 7.7 Слаботочные сети. Блок 7

Альбом 7.8 Слаботочные сети. Блок 8

Альбом 7.9 Слаботочные сети. Блок 9

Альбом 7.10 Слаботочные сети. Блок 10

Альбом 7.11 Слаботочные сети. Паркинг

Альбом 8.1 Автоматическая пожарная сигнализация. Блок 1

Альбом 8.2 Автоматическая пожарная сигнализация. Блок 2

Альбом 8.3 Автоматическая пожарная сигнализация. Блок 3

Альбом 8.4 Автоматическая пожарная сигнализация. Блок 4

Альбом 8.5 Автоматическая пожарная сигнализация. Блок 5

Альбом 8.6 Автоматическая пожарная сигнализация. Блок 6

Альбом 8.7 Автоматическая пожарная сигнализация. Блок 7

Альбом 8.8 Автоматическая пожарная сигнализация. Блок 8

Альбом 8.9 Автоматическая пожарная сигнализация. Блок 9

Альбом 8.10 Автоматическая пожарная сигнализация. Блок 10

Альбом 8.11 Автоматическая пожарная сигнализация. Паркинг

Альбом 9. Фасадное освещение.

Альбом 10.1 Газоснабжение. Внутренние устройства. Блок 1

Альбом 10.2 Газоснабжение. Внутренние устройства. Блок 2

Альбом 10.3 Газоснабжение. Внутренние устройства. Блок 3

Альбом 10.4 Газоснабжение. Внутренние устройства. Блок 4

Альбом 10.5 Газоснабжение. Внутренние устройства. Блок 5

Альбом 10.6 Газоснабжение. Внутренние устройства. Блок 6

Альбом 10.7 Газоснабжение. Внутренние устройства. Блок 7

Альбом 10.8 Газоснабжение. Внутренние устройства. Блок 8

Альбом 10.9 Газоснабжение. Внутренние устройства. Блок 9

Альбом 10.10 Газоснабжение. Внутренние устройства. Блок 10

Альбом 11. Автоматическое водяное пожаротушение.

Том 2

Альбом 1. Наружное газоснабжение.

Альбом 2. Наружные сети водоснабжения и канализации.

Альбом 3. Наружные электрические сети.

Альбом 4. Наружные слаботочные сети.

Том 3

Книга 1. Проект охрана окружающей среды (ООС).

Книга 2. Проект организации строительства (ПОС).

Книга 3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию помещений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный  инженер проекта                             Канатов А.С.

В разработке и выпуске проекта принимали участие:

1. ГИП                                                         Канатов А.С.

2. Раздел ГП                                                               Жуматаева А.

3. Раздел АР                                                                  Мурзабекова А.

4. Раздел КЖ                                                         Мамралиев Е.

5.Раздел ВК и АПТ                                                           Токтаулова А.

6. Раздел ОВ                                                                   Ахметова А.

7. Раздел ЭМ,СС,АПС,ФО                                      Сагалбаев Ж.

8.Раздел ГСВ                                                                        Лямцев А.

9. Раздел ПОС                                                           Утегенова С.

Содержание

Состав проекта ...........................................................................................................   2

Содержание ...................................................................................................................  3

1     Общая часть .........................................................................................................

1.1  Краткая характеристика объекта, климатического района и основные данные  инженерных изысканий ..............................................................................................    4

1.2  Природно-климатические условия...........................................................................5

1.3 Геолого-литологическое строение...........................................................................6

2  Генеральный план  .....................................................................................................

2.1   Краткая характеристика строительной площадки     ....................................  7

3      Архитектурно-планировочные решения  .......................................................

3.1   Общие данные               .........................................................................................  8

3.2   Объемно-планировочные решения........................................................................  9

3.3 Противопожарные мероприятия ………………………………………….…………….12

3.4 Охрана окружающей среды ……………………………………………………..…………12

3.5 Технико-экономические показатели ……………………………………………..……….13

4     Конструктивные решения  ...............................................................................   14

5    Водопровод и канализация  ..................................................................................

5.1 Внутренние сети водоснабжения и канализации..................................................15

5.2 Автоматическое пожаротушение паркинга....................... .................................18

5.3 Наружные сети водоснабжения и канализации....................................................21

6    Отопление и вентиляция     ................................................................................

6.1 Исходные данные по жилому дому………………………………………………………24

6.2 Горячее водоснабжение          ……………………………………………………………26

6.3 Вентиляция         ...................................................................................................... 26

6.4 Основные требования по монтажу....................................................................... 28

6.5 Исходные данные по Паркингу……………………………………………………………28

6.6 Отопление         .......................................................... ............................................. 29

6.7 Вентиляция         ...................................................................................................... 29

6.8 Мероприятия по противошумной защите............................................................ 31

7   Электроснабжение      ...........................................................................................

7.1 Электротехническая часть...................................................................................  32

7.2   Слаботочные сети.. ...............................................................................................38

7.3 Пожарная сигнализация        .................................................................................  43

7.4 Наружные сети электроснабжения.......................................................................47

7.5 Наружные слаботочные сети .................................................................................50

8   Газоснабжение      ...........................................................................................

8.1 Описание и обоснование принятых проектных решений внутренних устройств газоснабжения....................................................................................................................51

8.2 Определение расхода газа на единицу оборудования................................................52

8.3 Решения по конструкции газопроводов......................................................................53

8.4 Наружные сети газоснабжения.................................................................................55

- Общая часть

1.1 Краткая характеристика объекта, климатического района и основные данные инженерных изысканий

Цель и назначение строительства – обеспечение жителей одного из городов республиканского значения города Шымкент, жильем комфорт класса с своеобразной архитектурой со всеми необходимыми условиями для проживания, включая рациональное размещение всех жизненно важных сооружений и малых архитектурных форм.

Рабочий проект «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенного по адресу: г. Шымкент, р-н Абайский, квартал 189, уч. 512/1» (без сметной документации), разработан ТОО "Гипроград", государственная лицензия ГСЛ № 00911 на основании:

- договора № 01-2025 от 30 апреля 2025г. на разработку ПСД с получением положительного заключения Госэкспертизы на новое строительство объекта: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Шымкент, Абайский район, 189 квартал, участок 512/1»;

- задание на проектирование от 30 апреля 2025г.;

- архитектурно-планировочное задание на проектирование № KZR101U00030443 от 19 декабря 2024 года «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенного по адресу: г. Шымкент, р-н Абайский, квартал 189, уч. 512/1»;

- кадастровый паспорт с правом временного возмездного краткосрочного землепользования под проектирование и строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями на 1-ом этаже, кадастровый номер: 22-327-029-204;

- ситуационная схема земельного участка;

- передаточный акт №1 от о внесении вклада в уставный капитал ТОО «QASYET SATU»;

- технические условия для телефонизации объекта, выданная ЮК ДЭСД №04-671-24/Л от 19.12.2024г.;

- технические условия на электроснабжение объекта, выданная ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», №18-07-42-3411 от 03.12.2024г.;

- технические условия на подключения к газораспределительным системам, выданная АО «QAZAQGAZ AIMAQ» № 11-гор-2025-000007469 от 01.08.2025г.;

- технические условия на подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, выданная ГКП «Управление водопровода и канализации» Акимата города Шымкент, № 1250 от 29.11.2024г.

  - Природно-климатические условия

Климатическая характеристика района работ составлена согласно СП РК 2.04-01-2017.

Оценка сейсмичности площадки выполнена согласно СП РК 2.03-30-2017 Строительство в сейсмических районах (зонах) Республики Казахстан.

Город Шымкент. Климатический подрайон IV-Г.

Температура наружного воздуха в оС:

абсолютная максимальная +44,2;

абсолютная минимальная    -30,3;

наиболее холодной пятидневки -17;

наиболее холодных суток обеспеченностью   0,98       - 25,2;

обеспеченностью   0,92       -16,9;

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью   0,98       -17,76;

обеспеченностью   0,92       -14,3.

Температура воздуха в оС:    обеспеченностью   0,94       -4,5;

среднегодовая   +12,6;

среднегодовая амплитуда температуры воздуха   -     12,3.

Средняя температура воздуха в январе (в оС) -1,5.

Средняя температура воздуха в июле (в оС) +26,4.

Количество осадков за ноябрь-март, мм - 377.

Количество осадков за апрель-октябрь, мм - 210.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - В (восточное).

Преобладающее направление ветра за июнь-август - В (восточное).

Максимальная из средних скоростей ветра за январь, м/сек – 6,0.

Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/сек -  1,3.

Наибольшая скорость ветра, м/сек   -  24,0.

Нормативная глубина промерзания, м: для суглинка - 0,29;

для крупнообломочного грунта – 0,42.

Глубина проникновения 0 оС в грунт, м: для суглинка - 0,39;
                                                                   для крупнообломочного грунта – 0,52.

Максимальная глубина промерзания грунтов, м - 0,75.

Высота снежного покрова, см:

средняя из наибольших декадных за зиму   - 22,4;

максимальная из наибольших декадных       - 62,0;

максимально суточная за зиму на

последний день декады      - 59.

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни -  66,0.

Район по давлению ветра – IV, давление ветра - 0,77 кПа.

Район по толщине стенки гололеда – III.     b = 10 мм; табл.11.

По карте 4 «Районирование территории РК по снеговым нагрузкам на грунт (характеристическое значение, определяемое с годовой вероятностью превышения 0,02)» территория строительства города Шымкента относится к снеговому району – III. Снеговая нагрузка на грунт составляет 1,5 кПа (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017).

1.3 Геолого-литологическое строение

В геолого-литологическом отношении территория инженерно-геологических исследований сложена аллювиально-пролювиальными грунтами, средне-верхнечетвертичного возраста (apQII-III), представленными на разведанную глубину 32,0-35,0 м глинистыми (суглинком и супесью) и крупнообломочными грунтами (Приложение -13).

С поверхности земли повсеместно распространен почвенно-растительный слой из супеси слабогумусированной, с корнями травянистой растительности, мощностью 0,3 м

До глубины 22,0-26,3 м вскрыта супесь (ИГЭ-1) светло-коричневая, макропористая, твердой консистенции, с редкими мелкими карбонатными стяжениями, просадочная, мощностью 20,0-24,2 м.

В толще супеси (ИГЭ-1) повсеместно вскрыта прослойка суглинка (ИГЭ-2) комковатого, непросадочного, мощностью 1,8-2,1 м.

Ниже, с глубины 22,0-26,3 м и до глубины 29,4-32,0 м  залегает супесь (ИГЭ-3)  светло-коричневая, запесоченная, твёрдой консистенции,  просадочная, мощностью 5,3-7,4 м.

В основании разреза залегают галечниковые грунты (ИГЭ-4) с песчаным заполнителем до 30%. Вскрытая мощность галечникового грунта составляет 1,0-3,3 м. Грунт неоднородный по крупности обломочного материала и содержанию заполнителя, особенно вблизи контакта с глинистым грунтом. Обломочный материал представлен, преимущественно, осадочными породами, умеренно уплощён и удлинён, хорошо окатан. В толще галечникового грунта встречаются невыдержанные по простиранию маломощные (до 0,3 м) прослои и линзы суглинка, супеси, песка разной крупности.

- Генеральный план

2.1 Краткая характеристика строительной площадки

Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома в 9 этажей с одноуровневым подземным паркингом. Кровля паркинга эксплуатируемая. Въезды на кровлю паркинга для спецтехники беспрепятственные, с юго-западной и северо-восточной сторон участка.

Доступ пожарных с автолестниц и автоподъёмников в любую квартиру или помещение с внешней стороны дома обеспечивается с проектируемой улицы по ПДП. Внутри двора по кровле паркинга, размещены площадки - детская игровая, отдыха и гимнастическая.

Покрытие проездов по грунту из асфальтобетона, по кровле паркинга из брусчатки, покрытия тротуаров по грунту и по кровле из брусчатки.

Минимальный радиус поворотов - 5.0м.

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий, предусматриваются мероприятия по озеленению и благоустройству территории:

-	устройство тротуаров;

-	посадка деревьев, кустарников и посев газонной травы,

-	установка урн и скамеек,

-	площадка для мусорных контейнеров ограждённая с трёх сторон с СЗЗ 25 метров.

Для обеспечения доступом территории и зданий для МГН предусмотрены мероприятия:

-	устройства бордюрных пандусов для спуска с пешеходного тротуара на проезжую часть;

-	дорожки с минимальным продольным уклоном 0.006 промилле и поперечным 0.015 промилле на путях движения МГН.

Вертикальная планировка:

Вертикальная планировка увязана с высотными отметками ПДП с максимальным использованием существующего рельефа. Отвод талых и дождевых вод производится по периметру участка на прилегающую общегородскую территорию, по эксплуатируемой кровле в парапетные водосточные воронки.

План организации рельефа выполнен методом красных горизонталей, сечением рельефа 0.1м

Поперечные уклоны пешеходных тротуаров предусмотрены с уклоном i=0.015.

3 Архитектурно-планировочное решение

3.1 Общие данные

Рабочий проект «Проектирование строительства многоэтажного жилого дома с коммерческими помещениями на нижних этажах и подземным паркингом, расположен по адресу: г. Шымкент, Абайский район, мкр. Акжайык, 5Г». (проектное наименование) разработан на основании задания на проектирование и эскизного проекта, утвержденного главным архитектором города Шымкент.

Согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» проект разработан

по следующим параметрам, где:

- климатический район                                                -  IVГ;

- расчетная температура наружного воздуха                       - 14,3°С;

- нормативное ветровое давление                                    - 0,77 кПа;

- нормативный вес снегового покрова                                - 1,2 кПА;

- сейсмичность                                                        - 7 баллов.

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности - Д, Паркинг В;

Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0

Расчетный срок эксплуатации - 50 лет.

Характеристики здания:

-уровень ответственности - II

-степень огнестойкости -II

-степень долговечности -II

-класс конструктивной пожарной опасности - С1

-класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 - жилые помещение, Ф4.3 - офисные помещения, Ф5.2 - стоянки автомобильные.

-класс жилья - IV

За отметку ±0,000 взят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке - 499,55;

3.2 Объемно-планировочное решение

Проектируемый жилой дом со встроенными коммерческими помещениями эпизодического характера непродовольственной группы, состоящий из одного блока, а также встроенного подземного паркинга.

Проектируемый блок 9-ти этажный одноподъездный, представляет в плане прямоугольную форму, с размерами в осях 28,00 м х 17,00 м.

В жилом комплексе первый этаж занимают встроенные коммерческие помещения эпизодического характера непродовольственной группы, жилье расположено со 2-го по 9-й этажи.

Высота первого этажа - 3.30 м. встроенные помещения (от пола до потолка);

Высота жилых этажей - 3.00 м. (от пола до потолка);

Общая высота блока - 33.60 (до парапета);

Паркинг подземный;

Высота паркинга - 3.90 м. (от пола до потолка);

Высота пристраиваемого паркинга - 3.20 м. (от пола до низа капителя);

Входы в коммерческие помещения, расположены на первом этаже со стороны главного фасада. На стенах, в технических помещениях, расположенных смежно с коммерческими помещениями, предусмотрена звукоизоляция по потолку.

Входные тамбура утеплены минплитой по стенам.

В дворовом пространстве расположены детские площадки, площадки для отдыха взрослых, элементы озеленения и ландшафта.

Входы в жилье осуществляются с улицы первого этажа и дворового пространства.

Вокруг здания предусмотрена отмостка шириной 1000мм;

В проекте предусмотрено остекление лоджий и балконов; места для установки наружных блоков систем кондиционирования; наружное ночное декоративное освещение жилого комплекса.

Вертикальная связь в здании осуществляется посредством лестниц типа Л-1, грузопассажирским лифтом грузоподъемностью 1050кг, фирмы "WT-FUJI";

Крыльца, пандусы с главного входов облицованы керамической плиткой с шероховатой поверхностью.

Отделка вентшахт - фасадная декоративная штукатурка по сетке.

Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в двух уровнях: по периметру наружных и внутренних стен из двух слоев гидроизола ГИ-1 ГОСТ 7514-86 на битумной мастике МБК-Г-65 по ГОСТ 2889-86.

Наружные стены - газобетонные блоки автоклавного твердения 1/600х300х200/D600/B2.5/F25 по ГОСТ 31360-2007 толщиной 200мм; Утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ ТУ 5762-010-74182181-2012, по ГОСТ 9573-2012, 80 кг/м3-100мм;

Перегородки межквартирные, межхолльные, газобетонные блоки автоклавного твердения 1/600х300х100(200)/D600/B2.5/F15 по ГОСТ 31360-2007 толщ. -100мм.

Наружная отделка:

стены жилых блоков - Фиброцементные плиты - 30мм, Подконструкция, профиля - 100мм;

стены 1,2 этажей - клинкерный кирпич.

окна-оконные блоки металлопластиковыe по ГОСТ 30674-99 с однокамерным стеклопакетом;

витражные окна - металлопластиковые блоки с одинарным остеклением;

наружные двери -металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003;

кровля - мягкая рулонная наплавляемая по ГОСТ 30547-97.

Внутренняя отделка мест общего пользования:

потолки -выравнивание штукатуркой, окраска водоэмульсионной по подготовленной поверхности;

стены - окраска водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности;

окна и балконные двери -металлопластиковыe блоки с однокамерным стеклопакетом;

двери -металлические по ГОСТ 31173-2003;

полы -керамогранитная плитка, бетонные (паркинг);

Внутренняя отделка помещений жилья:

потолки -черновая, бетонные;

стены - улучшенная черновая, цементно-песчанная стяжка;

окна и балконные двери -поливинилхлоридные блоки с однокамерным стеклопакетом;

дверь входная в квартиру -металлическа по ГОСТ 31173-2003;

полы -бетонные, цементно-песчанная стяжка;

Внутренняя отделка всех помещений здания принята в соответствии с их назначением и заданием на проектирование согласно санитарно-эпидемиологических требований Республики Казахстан. СП "Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям" №52 от 16.06.2022г. Для изготовления строительных конструкций, а также материалы, применяемые в проекте, предусмотреть I класс радиационной безопасности (п.31 Гигиенический норматив РК от 5 августа 2022 года № КР ДСМ-71).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТА

Наружные поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом выполнить гидроизоляцию по фрагментам устройства гидроизоляции.

До отм. -3,160 которой соответствует абсолютной отметка 343,34. (Прогнозируемый максимальный подъем уровня подземных вод - до- 3,160 м, абсолютная отметка 343,340) согласно чертежам марки КЖ.

МОЛНИЕЗАЩИТА

Для молниезащиты здания в качестве молниеприемника использеуется сетка ячейками 6х6м, из стали Ф6мм уложенная на кровле под гидроизоляцию, и соединяемая опусками из меди Д=8 мм с очагами заземления.

В качестве заземляющего устройства использовать заземляющее устройство, состоящее из горизонтального (медная полоса 30х2мм в траншее глубиной 0,6м) заземлителя и вертикальных (медь D=12мм, L=2м) заземлителей.

После монтажа произвести замеры сопротивления заземляющего устройства, оторое не должно превышать 4 Ом в любое время года.

Все соединения выполнить сваркой.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Противопожарные мероприятия выполнены в полном соответствии со СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СН РК 2.02-01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; и в соответствии с Техническим регламентом "Общие требования к пожарной безопасности".

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

Антикоррозийную защиту стальных соединений, анкеров и сварных соединений выполнить в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии"; а также Технического регламента Республики Казахстан "Требования к безопасности металлических конструкций" от 31 декабря 2008 г. № 1353.

Металлические изделия окрасить эмалью ПФ - 115 ГОСТ 6465-76* за 2 раза по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Здание отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает, нет вредных выбросов в атмосферу.  Сточные воды отводятся в существующую канализацию.

Сброс сточных вод в водоемы отсутствует. Лишний строительный грунт вывозится в места, специально для этого предусмотренные, мусор - на свалку.

Растительный грунт срезается и хранится для использования при озеленении.

3.3 Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия выполнены в полном соответствии с нормами:

- СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СН РК 2.02-01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" и в соответствии с Техническим регламентом "Общие требования к пожарной безопасности".

3.4 Охрана окружающей среды

В проекте предусмотрено максимальное сохранение на территории объекта плодородного слоя грунтов, зеленных насаждений и использование срезанного почвенно-плодородного слоя при устройстве газонов, цветников и при посадке кустарников.

Проектируемая территория, свободна от застройки и искусственных покрытий.

Принятое благоустройство участка, озеленение, строительство централизованных сетей, организация поверхностного стока являются эффективными мероприятиями по предотвращению загрязнения подземных и поверхностных водостоков, по предупреждению водной и воздушной эрозии почв.

Технологические процессы проектируемого объекта не являются источниками вредных выбросов в атмосферу, стоки являются условно чистыми и отводятся на дорожное покрытие проездов.

Установленное оборудование не является источником шума выше допустимого.

Проектируемый объект экологически чистый.

На стадии строительства применяются дополнительные меры по борьбе с загрязнением окружающей среды, включающие:

- контроль пылевыделений;

- уменьшение шума и вибраций;

- удаление или утилизацию строительных отходов;

- организацию стоков и предотвращение эрозии;

- восстановление растительного покрова и рекультивации нарушенных земель.

3.5 Технико-экономические показатели

| № п.п | Наименование | Блок 1 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность | 9 | 9 |
|  | жилой части | 8 | 8 |
| 2 | Площадь застройки | 530,27 | 530,27 |
| 3 | Площадь жилого здания, всего, в т.ч.: | 4367,7 | 4367,7 |
|  | общая площадь квартир | 2680,16 | 2680,16 |
|  | площадь мест общественного пользования | 570,7 | 570,7 |
|  | площадь встроенных помещений | 346,75 | 346,75 |
|  | площадь технических помещений | 72,45 | 72,45 |
| 4 | Жилая площадь квартир | 1294,40 | 1294,40 |
| 5 | Строительный объем, в т.ч.: | 21845,93 | 21845,93 |
|  | выше 0,000 | 17439,07 | 17439,07 |
|  | ниже 0,000 | 4406,85 | 4406,85 |
| 6 | Количество квартир, в т.ч. | 40 | 40 |
|  | однокомнатных | 16 | 16 |
|  | двухкомнатных | 16 | 16 |
|  | трехкомнатных | 8 | 8 |
|  | Площадь подземного паркинга | 697,64 | 697,64 |
|  | Количество м/мест в том числе: | 28 | 28 |
|  | м/мест для МГН | 2 | 2 |

4 Конструктивные решения

Здание выбрана двойная конструктивная система – эквивалентная рамно-связевой и стеновой - пространственная система в виде рамно-связевого каркаса и стен с жёсткими узлами соединений балок-стенок с короткими диафрагмами жёсткости и стен с плитами, в которой вертикальные нагрузки, главным образом, воспринимают и передают основанию рамно-связевой каркас, а горизонтальные нагрузки воспринимают совместно стены и каркас.

Пространственная жёсткость и устойчивость в продольном и поперечном направлениях обеспечивается системой взаимосвязи монолитных железобетонных стен, коротких диафрагм жёсткости, а также горизонтальных дисков каркаса (фундаменты, перекрытия и покрытия).

Здание с несущими стенами из монолитного железобетона с продольными и поперечными стенами, объединенными перекрытиями в единую пространственную систему.

Расчет выполнен с использованием вычислительного комплекса "SCAD" версия 23.1.1.3. Материал монолитных железобетонных конструкций – бетон класса С20/25, арматура класса A240, А500С.

Фундаменты здания - монолитная плита с высотой фундамента 600мм из бетона кл. С20/25, W6, F100 на сульфатостойком цементе.

Выполнена подбетонка толщиной 100мм из бетона кл. С8/10, W6, F100 на сульфатостойком цементе.

Гидроизоляцию поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом необходимо выполнить обмазкой горячим битумом за два раза, по битумной подготовке (праймер битумный). Пилоны -  сечением 900х250мм, 1200х250мм, 1450х250мм из бетона кл. С20/25.

Стены - толщиной 250мм из бетона кл. С20/25.

Стены шахты лифтов - толщиной 250мм из бетона кл. С20/25.

Плиты перекрытия - монолитные, толщиной 200 мм из бетона кл. С20/25.

Балки - сечением 550х250мм из бетона кл. С20/25.

Лестницы монолитные из бетона кл. С20/25.

Паркинг: Фундамент - монолитная плита с высотой фундамента 600мм и 200мм из бетона кл. С20/25, W6, F100 на сульфатостойком цементе.

Колонны - сечением 500х500мм из бетона кл. С20/25.

Стены - толщиной 250мм из бетона кл. С20/25.

Плиты перекрытия - монолитные (капитель толщиной 250мм), толщиной 250мм из бетона кл.С20/25.

5 Водоснабжение и канализация

5.1 Внутренние сети водоснабжения и канализации

Проект разработан на основании задания на проектирование и технических условий №, задания на проектирование и действующих нормативных документов СП РК 4.01-101-2012, СН РК 4.01-01-2011, СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013.

В проекте внутренних сетей водопровода и канализации предусмотрены следующие системы:

1.	водопровод хозяйственно-питьевой;

2.	водопровод противопожарный;

3.	горячее водоснабжение;

4.	канализация бытовая;

5.	внутренний водосток;

6. канализация дренажная.

Проект предусматривает проектирование систем хозяйственнно-питьевого водопровода; бытовой, ливневой и дренажной канализационных сетей. В здании запроектирован ввод водопровода с диаметром ∅159х4,5мм из стальных труб, для пропуска хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода воды. Ввод водопровода предусмотрен в насосную, расположенную в осях Ас-Вс и 8с-9с. На вводе, для учета расхода воды жилого и коммерческого сектора, установлены водомерные узлы. Гарантийный напор в сети наружного трубопровода 0.1МПа.

Водопровод хозяйственно-питьевой

Качество воды в системе водопровода соответствует СТ РК ГОСТ Р 51232.

Для обеспечения систем водоснабжения   необходимым напором проектом предусмотрены повысительная насосная установка с частотным регулированием фирмы WILO COR-3 Helix V 205/SKw Q=3,57м3/ч; H=31м; Р=3*0,55кВт (2раб. 1рез).

Для регулирования неравномерного водопотребления в системе и уменьшения числа включения насосов предусматривается установка напорного гидробака.

На вводах перед измерительными устройствами, а также в местах присоединения трубопроводов к насосам и бакам предусмотрены гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов согласно 8.2.6 СН РК 4.01-01-2011*.

Сети хозяйственно-питьевого запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам, а также для приготовления горячей воды в теплообменниках. Сети хозяйственно-питьевой магистральные трубопроводы и ввод выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, стояки и подводки к сан.тех приборам выполняются из полипропиленовых не армированных труб PN-10(SDR-11) ГОСТ 32415-2013. Магистральные трубопроводы изолируются гибкой трубчатой изоляцией толщиной 9 мм, поэтажная разводка -толщиной 6 мм.

Крепление трубопроводов к строительным конструкциям здания выполнить по серии 4.904-69

Для учёта расхода воды жилого сектора в помещении насосной предусмотрено устройство водомерного узла с счетчиком холодной воды ∅32мм с радиомодулем и обводной линией, а для коммерческого сектора - ∅15мм с радиомодулем и обводной линией. Поквартирная разводка трубопроводов холодного водоснабжения - горизонтальная, с устройством гребенки с водомерами класса "С" в поэтажном холле. Трубопроводы холодного водоснабжения прокладываются в конструкции пола. Подводка к сантехприборам и установка сантехприборов осуществляется за счет собственников квартир, т.к. предусмотрена черновая отделка.  На стояках системы холодного водоснабжения предусмотрена спускная арматура на случай аварии или планового ремонта.

Для помещений коммерческого сектора предусмотрены отдельные сети водоснабжения В1о.

Водопровод противопожарный.

Согласно СП РК 4.01-101-2012 п.4.2.7 и таблице 1, в жилом доме высотой менее 28,0м система внутреннего пожаротушения не предусматривается (высота здания -27.0 м, согласно раздела -АР).

Горячее водоснабжение

Система горячего водоснабжения принята от газовых котлов (см. раздел -ОВ). Трубопроводы горячего водоснабжения прокладываются в конструкции пола.

Подводки к санитарным приборам выполняются из полипропиленовых армированных водопроводных труб PE-RT СТ РK 1893-2009.

В ванных комнатах предусмотрена установка электрических полотенцесушителей за счет средств собственников квартир (подключение см. раздел ЭМ). Для помещений коммерческого сектора предусмотрены отдельные сети горячего водоснабжения Т3о.

Канализация хозяйственно - бытовая

Система хоз.бытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от санитарных приборов. Стояки канализационной сети (К1) выполняются из труб из непластифицированного поливинилхлорида по ГОСТ 32412-2013. Для компенсации температурных удлинений на пластмассовых стояках через 3м предусматриваются компенсационные патрубки. Уравнители электрических потенциалов от металлических ванн и душевых поддонов присоединяются медным приводом ПВ 3-1-4 к стоякам заземления (см. листы ЭМ). Вытяжную часть системы К1 вывести на 0.1 м выше обреза вентиляционной шахты. Сборный трубопровод цокольного этажа и выпуски выполняются из чугунных канализационных труб (ЧК) по ГОСТ 6942-98. Вытяжные части стояков, выступающие над уровнем кровли, изолируются гибкой трубчатой изоляцией толщиной 13 мм. Для помещений коммерческого сектора предусмотрены отдельные сети канализации К1о.

Канализация ливневая

Система внутреннего водостока запроектирована для сбора дождевых и талых вод с кровли здания. Магистральные трубопроводы выполняются из труб стальных электросварных по ТУ 1390-021-43826012-01 с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием.

Электрообогрев водосточных воронок и трубопроводов на техническом этаже предусмотрен в части "ЭМ".

Дренажная канализация

Из приямков тепловых пунктов и насосной отвод воды производится насосами типа ГНОМ с сбросом в ливневую канализацию. Работа насосов предусматривается в автоматическом режиме. Дренажные воды приняты условно чистыми. Трубы из стальных электросварных труб Ф32 по ГОСТ 3262-75.

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

| Наименование системы | Потребный напор на вводе, мПа | Расчетный расход |  |  |  | Установленная мощность электродвигателей , кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м 3/ч | л/с | при пожаре, л/ с |  |  |
| Жилой сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод хоз. -питьевой -в том числе: | 0,41 | 25,80 | 3,57 | 1,64 |  | 3х0,55кВт |  |
| горячее водоснабжение |  | 10,32 | 2,32 | 1,07 |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация |  | 25,80 | 3,57 | 3,24 |  |  |  |
| Коммерческий сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод хоз.-питьевой -в том числе: | 0,1 | 0,91 | 0,71 | 0,45 |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  | 0,42 | 0,42 | 0,28 |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация |  | 0,91 | 0,71 | 2,05 |  |  |  |
| МЖК |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод хоз.-питьевой -в том числе: | 0,41 | 26,71 | 3,57 | 1,68 |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  | 10,72 | 2,32 | 1,09 |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация |  | 26,71 | 3,57 | 3,28 |  |  |  |
| Ливневая канализация |  |  |  | 3,57 |  |  |  |

5.2 Автоматическое пожаротушение паркинга

Раздел рабочего проекта автоматической противопожарной защиты паркинга на объекте разработан согласно:

- действующих в Республике Казахстан строительных норм и правил, государственных стандартов и инструкций;

- технической информации фирм-изготовителей автоматических систем пожаротушения.

Паркинг представляет собой - 1 этажное здание.

Уровень ответственности здания - II. Степень огнестойкости здания - II. Помещение паркинга не отапливаемое.

В соответствии с СН РК 2.02-02-2023 в проектируемом помещении паркинга предусматривается система автоматического спринклерного пожаротушения.

Автоматическая спринклерная установка пожаротушения

Для защиты помещений принята воздухозаполненная система автоматического спринклерного пожаротушения (В21) и система внутреннего пожаротушения (В2). Расход воды на автоматическое пожаротушение составляет 28,54л/с, расчет произведен по СП РК 2.02-102-2022 прил.Б. Так же предусмотрены дренчерная завеса над дверным проемом из тамбур-шлюза согласно п.4.3.1.25 СП РК 3.03-105-2014 с общим расходом 1,0л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов составляет 2 струи по 2,6л/с согласно п.4.4.1.1 СП РК 3.03-105-2014.

Всего оросителей - 60шт. Не более 800 оросителей и объем трубопровода большей секции составляет 1,5м3, что не превышает 4м3, согласно п.5.2.2 СП РК 2.02-102-2022.

Контрольно-сигнальные клапан на секцию устанавливается (для воздушных систем, фланцевый, диам.100 мм.)  в помещении насосной на отм. -3,450.

Для создания необходимого напора в сети автоматического-противопожарного трубопровода предусмотрена многонасосная сертифицированная установка пожаротушения, Wilo CO 2 BL 00/305-18.5/4/SK-FFS (AMV) Q=125,06м3/ч; H=27м (1раб. 1рез), Р=2х18,5кВт (1 рабочий + 1 резервный + 1 жокей, в комплекте с шкафом управления, удалённой панелью диспетчеризации, арматурой, коллекторами). Установка смонтирована на общей раме-основании, испытана на заводе и готова к подключению.

При плановом тестировании системы или при аварийных проливах для поддержки давления в системе (до КСК) в работу автоматически включается насос малой производительности -joсkey, Р=1,1кВт, в комплекте с баком V=80 л., автоматикой и арматурой. 3x400V 80L 10 BAR. Для поддержания необходимого давления воздуха в спринклерных секциях предусматривается компрессорная установка К29-1 производительностью 0.16 м3/мин, максимальным рабочим давлением 10 атм, с ресивером емкостью 100 л. Источником водоснабжения установки АПТ является городская сеть водоснабжения. (см.раздел -ВК).

В помещении насосной для подключения передвижной пожарной техники предусмотрены трубопроводы с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками, обратными клапанами и задвижками для подключения пожарной техники. Места размещения патрубков обозначены светоуказателем и пиктограммой.

Установка АПТ считается принятой в эксплуатацию по выполнению индивидуальных и комплексных испытаний.

Выбор и размещение спринклерных оросителей

Интенсивность орошения принята 0,12 л/cм2, расстояние между спринклерами не более 4 м. Нормативное время работы системы автоматического спринклерного пожаротушения принимается 60 минут. Проектом предусматривается установка спринклерных оросителей открытого типа с номинальной температурой срабатывания теплового замка 57°С. Диаметр выходного отверстия спринклерных оросителей принят равным 12 мм. Оросители устанавливаются розеткой вверх, для исключения скопления воды, в помещении с отрицательными температурами.

Расстояние между спринклерными оросителями не более 4 м, до стен и перегородок - не более 2,0

м. Расстояние от теплового замка побудительной системы до плоскости перекрытия должно быть от

0,08 до 0,4 м - согласно пункту 5.3.6 СН РК 2.02-02-2023.

Трубную разводку спринклерной установки выполнить из стальных электросварных труб ∅25х2,2; ∅32х2,2; ∅45х2,2; ∅108х3,0 по ГОСТ 10704-91. Трубные соединения выполнить на резьбе и сварке (см. материал труб в спецификации). Диаметры труб выполнены на основании гидравлического расчета. Антикоррозийное покрытие трубопроводов выполнить согласно СН РК 2.02-02-2023.

Питающие и распределительные трубопроводы спринклерной системы промыть и испытать на прочность и герметичность.

Схема работы установки автоматического спринклерного пожаротушения

При падении давления воды в системе в результате вскрытия спринклерных оросителей или открытия пожарного крана срабатывает контрольно-сигнальный клапан, что приводит к автоматическому включению насосной установки и открытие задвижек с электроприводом на подающем трубопроводе с подачей сигнала на приемно-контрольный прибор, установленный в помещении комнаты охраны. В случае отказа в работе одного из основных насосов автоматически в работу включается резервный насос.

Вода с требуемым напором и расходом подается через вскрывшиеся спринклерные оросители на очаг пожара в течение расчетного времени тушения.

Трубную разводку спринклерной установки выполнить из стальных водогазопроводных ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубные соединения выполнить на резьбе и сварке (см. материал труб в спецификации). Диаметры труб выполнены на основании гидравлического расчета. Антикоррозийное покрытие трубопроводов выполнить согласно СН РК 2.01-01-2013 Защита строительных конструкций от коррозий

Питающие и распределительные трубопроводы спринклерной системы промыть и испытать на прочность и герметичность.

Питающие и распределительные трубопроводы установки следует прокладывать с уклоном (согласно схеме) в сторону узла управления или спускных устройств, равным: 0,005 - СНиП РК 4.01-41-2006.

Крепление труб выполнить согласно требованиям СН РК 2.02-02-2019. Узлы крепления труб должны устанавливаться с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение шага между узлами крепления до 6 м. Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе должно составлять не более 0,9 м.

Монтаж установок вести в соответствии ВСН 25.09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения», технических инструкций, паспортов оборудования, заводов - поставщиков.

Защите от коррозии подлежат трубопроводы установки пожаротушения и вспомогательные металлоконструкции для крепления трубопроводов и оборудования. Защита осуществляется нанесением защитной окраски эмалями марок ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя по предварительно очищенной и обезжиренной поверхности.

Расход на внутреннее пожаротушение паркинга составляет: 2 струи по 5.2 л/с. К установке приняты пожарные краны Ø65 мм с длиной пожарных рукавов 20 м. В каждом пожарном шкафу предусмотрено размещение двух ручных огнетушителей, объемом 10 л каждый.

Установка внутреннего пожаротушения считается принятой в эксплуатацию по выполнению индивидуальных и комплексных испытаний.

Дренажная канализация

Для опробования системы установлены спускники воды откуда вода по средству трубопровода уходит в трап системы дренажной канализации.

Основные показатели систем водопровода и канализации

| Наименование системы | Потребный напор на вводе,МПа | Расчетный расход |  |  |  | Установ. мощность электродв. КВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/ч | л/сек | При пожаре, л/сек |  |  |
| Автоматическое пожаротушение | 0,37 |  |  | 28,54 |  | 2x18, 5+1,1 | 1 Паркинг |
| Дренчерная завеса |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 2х2,6 |  |  | Паркинг |

5.3 Наружные сети водоснабжения и канализации

Общие указания.

Данный раздел разработан на основании:

-  строительных норм и правил на проектирование;

-  задания на проектирование;

- тех.условий на водоснабжение и канализацию №87 от 04.02.2025г выданных ГКП "Управление водопровода и канализаций" акимата города Шымкент;

-  чертежей генерального плана.

Площадка строительства характеризуется следующими показателями:

Подземные воды, в пределах площадки, пройденными выработками до глубины30,0 м от поверхности земли не вскрыты

Сейсмичность площадки - 7 баллов;

Нормативная глубина промерзания, м: для суглинка - 0,29, для крупнообломочного грунта – 0,42

Глубина проникновения 0оС в грунт, м: для суглинка - 0,39, для крупнообломочного грунта – 0,42.

Максимальная глубина промерзания грунтов, м - 0,75.

Источником водоснабжения являются наружные сети централизованного водопровода города, проходящие не по далёку с площадкой строительства. Точкой подключения служит водопроводный колодец на существующей сети диаметром Ø400мм. Сеть водопровода запроектирована из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки ПЭ 100 SDR17 PN10 "питьевая" Ø200х11,9мм. Средняя глубина заложения труб -1,50 м.

В точке подключение к существующей водопроводной сети согласно тех.условий установлен прибор учета воды с дистанционным управлением марка ВСХНд-100. Трубопроводная арматура в колодце - чугунная, фасонные части - чугунные и полиэтиленовые. Водопроводные колодцы приняты по ТПР 901-09-11.84 из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 1 диаметром 1500 мм. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части, предусматривается отмостка шириной 1,5 м с уклоном от люка.

Согласно п.7.4 СНиП РК 4.01-02-2009 категория обеспеченности подачи воды объекта – II

При обратной засыпке пластмассовых труб над верхом трубопровода необходимо выполнить защитный слой толщиной 0,3 м из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений (камней, кирпичей, щебня). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным инструментом.

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах ПГ1, ПГ2 на водопроводной сети. В местах расположения подземных пожарных гидрантов устанавливаются пожарные указатели с флуоресцентным или светоотражающим покрытием по ГОСТ 12.4.009-83. Расход воды на наружное пожаротушение на один пожар, при строительном объеме здания 21845,93 м3, принят согласно приложению 4 к Техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности" СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", принят - 15 л/с.

Основные показатели по системам водоснабжения и канализации

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/сек | при пожаре л/сек |  |
| Водопровод хозяйственно-питьевой | 26,71 | 3,55 | 1,68 | 15,0 |  |
| Бытовая канализация К1 | 26,71 | 3,55 | 1,68 |  |  |

Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети вести согласно СН РК 4.01-03-2013, СП РК 4.01-103-2013» и СНиП РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водопровода и канализации из пластмассовых труб".

В местах врезки в существующие сети водопровода Ø450мм, и при пересечении водопровода с существующими сетями проектом предусмотрена разработка грунта вручную по 2 метра в каждую сторону.

После испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции.

Бетонные поверхности со стороны обратной засыпки окрасить битумом за 2 раза.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Отвод сточных вод от жилого дома предусматривается самотеком. Врезка осуществляется согласно техническим условиям, к существующему канализационному коллектору. Сети канализации проектируются из полимерных труб   Д=160 и Д=200 по ГОСТ 54475-2011. Для наблюдения за канализационной сетью и для прочистки труб, а также в местах поворота трассы сооружаются смотровые колодцы. Смотровые колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов Ø1000мм и Ø1500мм   по Т.П.Р. 902-09-22.84.

Глубина укладки сети согласно продольного профиля.

На участке пересечения с водопроводом (с колодца К-3 до К-5) применяется чугунные трубы Ø200 мм по ГОСТ 9583-75.

При пересечениях автомобильной дороги проектируемых канализационными трубопроводами проектом предусмотрена прокладка полимерных труб Ø200 мм методом ГНБ в стальном футляре Ø426х10,0мм

Монтаж и приемку санитарно-технических устройств вести в соответствии с требованиями СН РК 4.01-03-2013, СП РК 4.01-103-2013» и СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

ДРЕНАЖ

Предусмотрен дренаж для отвода атмосферных осадков с эксплуатируемой кровли паркинга в мокрые колодцы (МК-1,2). Далее стоки будут использоваться на полив зеленных насаждений проектируемого участка.   В качестве дренажных труб приняты трубы гофрированные канализационные двухслойные Ø200мм с перфорацией (dотв=5мм, 40отв на 1 п.м) по ТУ 2248-001-73011750-2005. Трубы уложены на уровне мембраны с уклоном 0,005 в сторону колодцев.

Антисейсмические мероприятия

Антисейсмические мероприятия выполнены в соответствии со СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах» с учетом сейсмичности площадки строительства 7 баллов.

В целях предупреждения разрушений во время землетрясений на сетях водовода предусмотрено:

1)	 присоединение фасонных частей, расположенных в водопроводных колодцах, к трубопроводам производится посредством монтажных вставок для создания гибких стыковых соединений;

2)	пересечение полиэтиленовыми трубами стен колодцев согласно СН РК 4.01-05-2002, выполняется в полиэтиленовой гильзе длиной 0,2м с заделкой зазора между гильзой и трубопроводом асбестовым шнуром с герметизацией концом гильзы гернитом;

4)	 железобетонные кольца и перекрытия, водопроводных колодцев фиксируются деталями МС-1 и МС-2.

5)	на сопряжении нижнего кольца и днища устраивается замок из монолитного бетона класса В12,5.

МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

Колодцы на сети водопровода и канализации выполнить с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3м. Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3м шире пазух спланировать с уклоном 0,03 м от колодца. Вместе врезки в существующую сеть выполнить разработку грунта траншей вручную по 1 метру в каждую сторону.

При обратной засыпке траншеи с пластмассовым трубопроводом над верхом трубы следует предусматривать защитный слой толщиной 30см из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.) При этом применении ручных и механических трамбовок непосредственно над трубопроводом не допускается.

6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Жилая часть

6.1 Исходные данные

Данный раздел проекта разработан на основании технического задания и архитектурно-строительной части проекта и в соответствии с нормативными документами.

СН РК 4.02-01-2011* "Отопление, вентиляция и кондиционирование

"СН РК 2.04-04-2011 "Тепловая защита зданий

"СНиП РК 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий

"СП РК 2.04-106-2012 "Проектирование тепловой защиты зданий

"СН РК 3.02-01-2012 "Здания жилые многоквартирные

"СП РК 4.02-106-2013 "Автономные источники теплоснабжения

"СН РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений

"СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология

Расчетные параметры наружного воздуха для г.Шымкент:

- зимние, для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

- температура tн= минус 14.3°C,

-летние, для проектирования вентиляции:

- температура tн=34.1°C,

Средняя температура отопительного периода tср.= плюс 2.1°C;

Продолжительность отопительного периода 136 суток;

Барометрическое давление 985.1 гПа

Расчетная скорость ветра:

- в холодный период – 6.0 м/с;

- в теплый период – 1.3 м/с.

Источник теплоснабжения жилых квартир по заданию заказчика являются индивидуальные газовые котлы, мощностью 11 кВт, устанавливаемые в каждой квартире. Местом установки в квартире каждого котла является помещение кухни. Схема присоединения закрытая.

Источником теплоснабжения МОПов (мест общего пользования) согласно заданию, на проектирование являются электрические котлы. Местом установки котла является помещение автономного теплоснабжения, расположенное в подвале.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствует требованиями санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Отопление

Теплоносителем для системы отопления жилых помещений, лифтовых холлов является горячая вода с параметрами 80-60°C.

Система отопления жилья и встроенных помещений принята двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя мв конструкции пола. Система отопления лестничной клетки и вестибюля-однотрубная вертикальная проточная. В качестве нагревательных приборов жилой части дома приняты радиаторы биметаллические секционные высотой 350мм теплоотдачей до 105Вт.

Регулирование теплоотдачи радиаторов осуществляется за счет термостатических клапанов фирмы Danfoss, а теплоносителя автоматическим регулятором температуры теплоносителя, встроенного в автономный котел.

Трубопроводы лестничной клетки запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Поквартирная разводка систем отопления запроектирована из металлопластиковых труб Kan-therm и прокладываются в конструкции пола по периметру квартир. Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено через краны Маевского. После запуска котла удаление воздуха производится автоматически, воздухоотводчиком встроенный в автономный котел.

Для опорожнения системы отопления и котла предусмотрены установка дренажной арматуры со штуцерами.

Дренаж производится с каждого этажа выполненные полипропиленными трубопроводами с отводом стоков к системе канализации см. часть ВК.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов, края гильз должны быть на одном уровне с повехностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.

Магистральные трубопроводы, проложенные под потолком подвала, изолируются трубчатой изоляцией типа К-Flex, толщиной 13мм. Трубопроводы, проложенные в конструкции пола, изолируются трубчатой изоляцией K-Flex, толщиной 6мм. Антикоррозийное покрытие стальных трубопроводов выполнить краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один раз.

6.2 Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение предусмотрена от автономного 2-х контурного настенного котла, оснащенного скоростным водонагревателем.

6.3 Вентиляция

Вентиляция жилых квартир запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток осуществляется за счет естественного проветривания через фрамуги окон и приточные аэраторы "Алмавент", установленные над радиаторами. Воздух проходя элементы клапана фильтруется, снижает скорость и через регулируемую заслонку попадает на радиатор, где нагревается и поступает в помещение.

Вытяжка осуществляется через вытяжные каналы санузлов, ванных и кухонь квартир при помощи регулируемых решеток. Вытяжные каналы выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Толщина стали принята по СП РК 4.02-101-2012.

Для углового с сквозного проветривания предусмотрены системы ВЕ10, ВЕ11.

В дверях сан. узлов в нижней части выполнить щель для улучшения работы естественной вентиляции. Щель под дверями ванной и уборной должна быть не менее 0,02 м высотой.

Воздуховоды запроектированы прямоугольного и круглого сечения спирального типа на фланцевых соединениях. Все воздуховоды изготавливаются из оцинкованной листовой стали по ГОСТ 14918-80. Толщина стали принята по СП РК 4.02-101-2012.

Воздуховоды вытяжных систем вентиляции изолируются теплоизоляционными матами URSA GEO M-11 Ф толщиной 50мм от технического этажа до устья шахты.

Общеобменная вентиляция встроенных помещений принята как для непродовольственное помещение. Вытяжка запроектирована с механическим побуждением и осуществляется через вытяжные каналы и непосредственно из встроенных помещений. В проекте предусмотрены места установки приточных и вытяжных систем. Объем наружного приточного воздуха определен согласно по таблице СП РК 3.02-122-2012 - Предприятия розничной торговли, Приложение П. Для вытяжки из встроенных помещений на перспективу предусмотрены магистральных воздуховоды, выходящие на кровлю здания. Воздуховоды приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Транзитные воздуховоды, прокладываемые через коридоры этажей жилья, предусмотрены с огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости 2,5 часа.

Удаление отходящих газов.

Проектом предусматривается удаление отработанных газов с автономных котлов. Удаление производится с каждого котла с присоединением к коллективному дымоходу с каждого этажа (лист ОВ14). Коллективные дымоходы (заводского исполнения) выполнены по системе труба в трубе, из нержавеющей стали. В связи с работой дымохода во влажном режиме применяется сталь марки AISI316L или AISI444. Наружная оболочка выполнена с внутренней изоляцией толщ.=50мм. Тепловую изоляцию необходимо выполнить негорючими материалами группы

НГ. Коллективные дымоходы прокладываются через конструкции перекрытия в ж/б футлярах (см ч.АС). Присоединение котлов к коллективному дымоходу выполняются коаксильными трубами (газоходы –труба Ø60 в трубе Ø 100) и прокладываются через строительные конструкции в гильзах из стальных трубопроводов.

Выброс дымоходом производится по внутренней оболочке, выше кровли. Забор и приток компенсирующего воздуха осуществляется по наружной оболочке посредством оголовка (лист ОВ27) выше уровня снежного покрова,которая осуществляется за счет разряжение создаваемого встроенным вентилятором автономного котла и для дополнительного притока со смежных помещении под дверными проемами предусматривается зазоры 0,02м2.

Вентилятор выполняет функцию удаления отходящих газов. Автономный котел выполнен герметично закрытым, с камерой внутреннего сгорания и установлен в помещении кухонь. На основаниях коллективных дымоходов, установлены узлы отвода конденсата и ревизия с компенсатором. Компенсатор предусмотрен для выравнивания тяги дымохода. Заделку зазоров в местах прохода газоходов и коллективных дымоходов через строительные конструкции выполнить негорючими материалами не разрушающих устойчивость конструкции газоходов и дымоходов, и возможностью их перемещения вызванных температурными воздействиями, а также обеспечивающих нормативный предел огнестойкости строительных конструкции. Каждый автономный котел и коллективный дымоход заземлить в соответствиях с ПУЭ. Монтаж дымоходов и газоходов выполнить в соответствии СП РК 3.02-101-2012* (с дополнениями раздел 6 поквартирное теплоснабжение, п.п.6.1-6.3 приказ 120- НҚ от12.08.2021 КДС МНЭ РК.). Крепление дымоходов производится к ограждающим конструкциям через сквозное шахтное крепление (консоли) которое входит в комплект.

6.4 Основные требования по монтажу

1.	Монтаж систем отопления и вентиляции следует проводить в соответствии с требованиями

СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы" и данным проектом.

2.	Монтаж Автономных котлов произвести на теплозащитное покрытие, выполненное из песчано-цементного раствора толщ.=50мм,с выступом по периметру габарита котла по 100мм

3.	Монтаж коаксиальных труб (газоходов) от автономного котла к дымоходу произвести с уклоном 3градуса в

направлении к дымоходу.

4.	На каждом автономном котле и коллективных дымоходах произвести заземление в соответствии с ПУЭ.

Паркинг

6.5 Исходные данные

Проект общеобменной вентиляции паркинга и дымоудаления, отопления и вентиляции  помещений, встроенных в  паркинг: помещение охраны, насосных, электрощитовых и теплового пункта выполнен  на основании задания на  проектирование,  архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с  требованиями: 
СН РК 4.02-01-2011* "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха";

СП РК 4.02-101-2012* "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха";

СП РК 4.02-108-2014 "Проектирование тепловых пунктов";

СП РК 2.04-01-2017* "Строительная климатология"

СН РК 2.04-21-2004* "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий";

СН РК 3.02-01-2011 "Здания жилые многоквартирные";

СП РК 3.02-101-2012* "Здания жилые многоквартирные";

МСН 3.02-03-2002 "Здания и помещения для учреждений и организаций";

СН РК 3.02-107-2014* "Общественные здания и сооружения";

СП РК 3.02-07-2014* "Общественные здания и сооружения";

СП РК 3.03-105-2014 "Стоянки автомобилей";

СН РК 3.03-05-2014 "Стоянки автомобилей";

СП РК 2.02-101-2014* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СН РК 2.02-01-2014* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

МСН 2.04.03-2005 "Защита от шума";

стандартов и требований фирм - изготовителей примененного оборудования и материалов.

6.6. Расчетные параметры наружного воздуха.

Расчетные параметры наружного воздуха для г.Шымкент:

зимние для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

температура tн=-14.3°C;

6.6	Отопление

Паркинг неотапливаемый. Отопление помещений насосной, теплового пункта, узла связи и эл.щитовой выполнено электроконвекторами ЭВУБ.

6.7	Вентиляция

Паркинг одноэтажное, подземное, пристроенное к зданию. Вентиляция паркинга принята механическая приточно-вытяжная. Вытяжка и приток осуществляется через систему воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали. Воздухообмен принят по расчету, на ассимиляцию вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах. Объем приточного воздуха предусмотрен на 20% менее объема удаляемого воздуха.

Удаления воздуха общеобменной вытяжной вентиляции проектируется из верхней и нижней зон поровну. Приток воздуха осуществляется в верхнюю зону. Для подачи, очистки воздуха используется приточная установка П1. Вытяжка осуществляется крышным вентилятором В1, находящийся на площадке. В комплекте приточных установок предусмотрены вентилятор, шумоглушитель, гибкие вставки и обратный клапан. Крышный вентилятор устанавливаются на монтажные стаканы с шумоглушителем.

Включение крышного вентилятора В1 и радиального вентилятора П1 производится автоматически, по сигналу датчиков загазованности, при превышении концентрации СО. Выключение - при достижении допустимого уровня концентрации СО. В

Воздуховоды приняты из оцинкованной стали по ГОСТ14918-80, классов Н (нормальные) и П (плотные), прямоугольного и круглого сечения. Воздуховоды для систем вентиляции с транзитными участками приняты из тонколистовой оцинкованной стали класса "П" по ГОСТ 14918-80 с толщиной стали не менее 0,8 мм.

Транзитные воздуховоды, прокладываемые через помещение Паркинга, предусмотрены с огнезащитным покрытием с нормируемым пределом огнестойкости. Скорость в воздуховодах принята нормируемая.

6.9	Дымоудаление

В паркинге для удаления дыма при пожаре предусмотрена система дымоудаления. Устройство системы дымоудлаения для паркинга выполнена механическим побуждением. Удаление дыма из паркинга осуществляется системой ДВ1 крышными вентиляторами, клапанами и воздуховодами.

При возникновении пожара в помещении Паркинга осуществляется:

а) Удаление дыма в паркинге, где возник пожар через дымовые клапаны и шахты систем ДВ1. Крышные вентиляторы устанавливаются на шахтах, устанавливаемых на кровле паркинга. Дымовые шахты установлены на расстояние не менее 20 м от наружных стен с окнами (см. разделы АР, КЖ, ГП).

б) Создание избыточного давления воздуха в тамбур-шлюзах системами ДП1-ДП2. Вентиляторы систем подпора воздуха - осевые фирмы АВЗ. Вентиляторы приточной противодымной вентиляции ДП1 располагаются непосредственно в защищаемом объеме тамбур-шлюзов. Расходы подпора воздуха в тамбур-шлюзы на путях эвакуации приняты при открытых дверях.

в) Компенсация дымоудаления в помещении паркинга в объемах, соответствующих объему удаляемых продуктов горения системами ДП1.

Открытие дымоприемых клапанов, клапанов приточной противодымной вентиляции и включение вентиляторов предусматривается автоматически от извещателей пожарной сигнализации.

При возникновении в здании пожара проектом предусматривается (см.раздел ПС):

-	автоматическое включение систем приточной противодымной вентиляции;

-	централизованное отключение всех вентиляционных систем;

-	закрытие огнезадерживающих клапанов, установленных у противопожарных преград;

-	открытие противопожарных клапанов, установленных в тамбур-шлюзах (подпор) и лифтовых холлах согласно заданным алгоритмам;

-	открытие противопожарных клапанов дымоудаления;

-	включение противодымных систем.

-	открытие противопожарных клапанов.

6.8	Мероприятия по противошумной защите

Для снижения уровня шума и вибрации от вентиляционного оборудования проектом предусматриваются следующие мероприятия:

-	установка вентиляционных агрегатов с низким уровнем шума;

-	соединение патрубков вентиляторов с воздуховодами гибкими вставками;

-	установка шумоглушителей;

-	скорость движения воздуха по воздуховодам проектируется нормируемой.

В паркинге предусмотрен газоанализатор для измерения концентрции окиси углерода Хоббит-Т-СО.

Воздуховоды систем вентиляции паркинга, систем подпора воздуха выполнить из оцинкованной тонколистовой стали класса "П" с толщиной стали не менее 0,8 мм по ГОСТ 14918-80. Воздуховоды систем дымоудаления выполнить из неоцинкованной листовой стали класса "П" с толщиной стали не менее 0,8 мм по ГОСТ 19903-2015.

После окончания монтажа все проходы воздуховодов через перегородки и перекрытия заделать несгораемыми материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости ограждающих конструкций.

Производство строительно-монтажных работ и приемка в эксплуатацию систем отопления и вентиляции должны производиться в соответствии с требованиями СН РК 4.01.02-2013 и СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы".

7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

7.1 Электротехническая часть

Общие указания. Жилая часть

Проектные решения разработаны на основании архитектурно-строительной, технологической и санитарно-технической частей проекта согласно нормативным документам РК, технических условий №18-07-42-1650 от 17.06.24г, выданных «ОҢТҮСТІК ЖАРЫҚ ТРАНЗИТ» и задания на проектирование.

Согласно классификации ПУЭ РК, по степени надежности электроснабжения электроприёмники жилой части блока относятся: аварийное освещение, лифты, система дымоудаления, АПС относятся к I категории по надежности электроснабжения и подключаются через ШАВР на 2 ввода от трансформаторной подстанции от двух вводов (см. раздел НЭС), а остальные ко II категории.

Электроснабжение жилого дома осуществляется по двум взаиморезервируемым кабельным линиям напряжением 380/220В.

Проектом предусматривается для жилой зоны вводно-распределительное устройство, состоящее из вводной панели ВРУ1-11-10 и распределительной марки ВРУ1-48-03 с БАУО. В паркинге установлено водно- распределительное устройство ВРУ1-23-55 УХЛ4 для встроенных коммерческих помещений и паркинга, установлено в электрощитовой в паркинге.

Питание электроприемников выполняется по трехфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Система заземления принята TN-C-S.

Основными потребителями электроэнергии являются электробытовые установки квартир, а также освещение помещений квартир и общедомовое освещение. Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено, и требований техники безопасности.

Класс комфортности квартир - IV.

Удельная нагрузка электроприемников квартир, принимается по табл.6 СП РК 4.04-106-2013*. При всех способах прокладки проводов и кабелей в жилых зданиях и нежилых встроенных, встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения предусматривать электропроводку с изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, при одиночной прокладке- открыто на скобах, по техническому подполью- в кабельном лотке.

Групповые распределительные сети выполнить:

-в жилых квартирах кабелем с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS в трубах п20;

-в тех.помещениях негорючим кабелем марки ВВГнг(А)-LS в трубах открыто. Кабель запитывающий оборудование 1кат.электроснабжения выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS.

Стояки кабелей и проводов в пределах этажей прокладывать в самозатухающих, гладких, жёстких трубах ПВХ.

Проектом предусмотрены приборы учета согласно ТУ и задания на проектирование:

-общедомовые;

-поквартирные;

-отдельный учет электроэнергии на лифты;

-фасадное освещение;

-учет инженерного оборудования общедомовых нужд.

Для электроснабжения квартир предусмотрена установка этажных щитков (с отсеком для слаботочных устройств) встроенного исполнения. Размещение этажных щитков предусмотрено в межэтажных коридорах. В этажных щитках установлены однофазные счетчики электрической энергии "Орман" СО-Э711 ТХ RS10 (60) А, 230В.

В соответствии с СП РК 4.04-106-2013* питание общего освещения квартир и штепсельных розеток выполнено раздельно. Групповые и розеточные сети в квартирах выполнены трехпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки ВВГнг-LS, проложенным скрыто, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки. Рабочим проектом предусмотрено рабочее, аварийное, эвакуационное и ремонтное освещение. Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение».

Выбор типов светильников и источников света произведен в соответствии с назначением помещений и условиями окружающей среды.

Светильники аварийного и эвакуационного освещения выбраны из числа светильников общего освещения и запитаны отдельными групповыми линиями. Для рабочего освещения лестничных клеток и коридоров применены светодиодные светильники с датчиком движения. Освещение входов предусмотрено светодиодными светильниками. Сети освещения шахт лифтов в пределах шахт прокладываются открыто изолированными проводами без применения труб.

Светильники в чердачном помещении настенно-потолочные, высота установки 2.5м от уровня пола.

В местах общего пользования с естественным освещением (лестничная клетка, поэтажный переход) управление рабочим и аварийным освещениями выполняется датчиками движения, работа которых осуществляется только в темное время суток, при помощи фотореле с выносной фотоголовкой. Фотодатчик ФР7 должен находиться при естественном (наружном освещении) с теневой стороны.

К установке приняты розетки с защитной шторкой.

-штепсельных розеток в кухнях - на расстоянии 1200мм от уровня верха плиты перекрытия;

-розетки в ванных для стиральных машин -на расстоянии 1200мм от уровня верха плиты перекрытия;

-розетки в остальных помещениях - от "чистого" пола 0.3м.

Розетки должны быть удалены от отопительных приборов и находиться от них на расстоянии не менее 500мм.

Установить в слаботочном шкафу квартиры одинарную накладную розетку. Располагать розетки вплотную к верхней и задней стенке шкафа.

Распределительную коробку для розеточной сети установить на высоте-0,25м от низа плиты перекрытия. Высота установки выключателей-1.0м от уровня верха плиты перекрытия на стене со стороны дверной ручки, с расстоянием по горизонтали от дверного проема до выключателя 150мм. Для подключения светильников и люстр жильцами в проекте предусмотрены клеммные колодки.

В квартирах предусмотреть присоединение металлических корпусов ванн, душевых и кухонных моек к нулевой шине квартирного щитка.

В каждой квартире установлен электрический звонок с кнопкой на ~220В.

Предусмотреть в местах пересечения электропроводки с плитой перекрытия заделку зазоров между кабелями и негорючей ПВХ трубой пеной, сертифицированной по СТ РК 3017-2017, с пределом огнестойкости не менее EI150.Проектом предусмотрена обработка огнезащитной краской проводников, прокладываемых открыто в пределах этажного щита.

На вводе силовых щитов установлены выключатели нагрузки типа ВН-32. Питающие и распределительные сети выполнены медным кабелем марки ВВГнг расчетного сечения, прокладываемых в полиэтиленовых трубах по тех.помещению.

Сечение кабелей выбрано в соответствии с ПУЭ РК по условию нагрева длительным расчетным током и проверено по потере напряжения сети. Нагрузка на фазы распределена равномерно.

Антиобледенительные системы.

Для организации обогрева водосточных воронок применяется электрическая антиобледенительная система комплектной поставки, которая предотвратит образование наледи и предохранит их от повреждений.

Фасадное освещение

Согласно задания на проектирование отдельным альбомом предусмотрено фасадное освещение см. раздел ЭН. От ВРУ1 блока (жилая часть) подводится питание через ящик управления освещением ЯУО (учтен в разделе ЭН) установленного в электрощитовой блока. Оборудование и материалы учтены в разделе ЭН.

Защитные мероприятия

Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае     повреждения изоляции применены следующие меры защиты:

-	основная система уравнивания потенциалов;

-	дополнительная система уравнивания потенциалов;

-	защитное заземление и зануление.

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках соединяет между собой:

-	глухозаземленную нейтраль питающей линии;

-	заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки;

-	заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

-	металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

-	заземляющий проводник рабочего заземления.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, стальные трубы электропроводок, и т.д. зануляются путем присоединения к нулевому (защитному) проводнику электросети.

Необходимо выполнить повторное заземление "РЕ" проводников питающих кабелей. В качестве защитных проводников могут быть использованы:

-специально предусмотренные для этой цели проводники;

-металлические конструкции зданий (фермы , колонны и т.п.);

-арматура ж/б строительных конструкций и фундаментов;

-металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ, канализаций и центрального отопления.

Приведенные проводники должны обеспечивать непрерывность электрической цепи на всем протяжении использования.

Для защиты людей от поражения электрическим током при нарушении изоляции выполнена установка устройств защитного отключения (УЗО) чувствительностью 30мА на линиях, питающих штепсельные розетки.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой.

Внутренний контур заземления выполняется полосовой сталью 4х25 мм. Полоса закрепляется на высоте 400 мм от уровня пола. Система дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между собой корпуса металлических ванн с РЕ-шиной квартирных щитков проводом марки ПВ1 сечением 2,5 мм², проложенным в трубах П20 скрыто в подготовке пола. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой.

Наружное заземление выполнено электродами из круглой стали ф16мм, l=3м вбиваемых в землю на глубину 0.7м от планировочной поверхности земли. Расстояние между электродами заземления -3м.

Электроды заземления соединяются между собой полосовой сталью 40х4мм.

Непрерывность цепи заземления обеспечить сваркой стыков или проваркой перемычек. Все места соединений систем заземления должны быть доступны для осмотра и обслуживания. Непрерывность цепи должна быть обеспечена сваркой соединений или перемычек.

Молниезащита

1.Система молниезащиты разработана в соответствии с СП РК 2.04-103-2013, IEC 62305-3-2006, СНиП РК 2.04-29-2005. Здание подлежит устройству молниезащиты по III категории, т.к. кровля металлическая, купольная и низким уровнем защиты (III) согласно СНиП РК 2.04-29-2005 п.6 выбран эффективный метод защиты молниеприемной сеткой.

2.На кровле уложить молниеприемную сетку из стальной оцинкованной проволоки диаметром 6 мм. Узлы сетки соединить сваркой. Молниеотводы выполнить из круглой стали диаметром 8 мм и присоединить сваркой к внешнему контуру заземления.

3.Все металлические детали, выступающие над уровнем крыши, соединить с сеткой молниезащиты.

4.Сеть молниезащиты не должна иметь разрывов.

5.Молниеотводы из круглой стали диаметром 8мм не превышая каждые 15м (исключая входные группы) по внешнему фасаду здания, присоединить сваркой к наружному контуру заземления.

Коммерческие помещения.

Проект внутреннего электрооборудования встроенных коммерческих помещений, выполнен на напряжение 380 / 220 В с глухозаземлённой нейтралью трансформаторов.  Распределение электроэнергии предусмотрено от вводно-распределительного устройства ВРУ2 ВРУ1-23-55 УХЛ4 учтен в электрощитовой, установленного в электрощитовой блока. На основании письма заказчика, электроснабжение офисов выполнено по второй категории надежности. С целью повышения надежности электроснабжения, выявляемых в ходе эксплуатации здания. В соответствии с заданием на проектирование предусмотрен подвод питающей линии кабелем с алюминиевыми жилами к щиту встроенного помещения скрыто. Не предусмотрены осветительная и розеточная сети. Сечение кабеля принято по удельной эл.нагрузке , как для встроенных помещений нежилого назначения согласно стандартам равным 0.15квт на м2.

Для питания электроэнергией встроенных помещений предусмотрена установка щитков ЩС с выключателем нагрузки на вводе. Учет электроэнергии осуществляется отдельными счетчиками марки "Сайман", на каждое встроенное помещение. Питание электроприемников выполняется по трехфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Система заземления принята TN-C-S. Питающие кабельные линии выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS сечением до 16мм и АВВГнг(А)-LSLTx свыше 16мм², в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных

каналах, в бороздах стен под слоем штукатурки, открыто в металлическом лотке по паркингу и тех.помещениям.

Основные технические показатели.

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Напряжение сети | 380/220 В |  |
| Категория электроснабжения жилой части | I;II |  |
| Разрешенная мощность на вводе в здание | 242 кВт |  |
| Общая расчетная мощность на вводе в здание | 178,71 кВт |  |
| Расчетная мощность МЖК на вводе (ВРУ1; ШАВР) жилая часть ввод 1,2 | 49.55/35,3 кВт |  |
| Расчетная мощность на вводе (ВРУ2) офисная часть ввод 1,2 | 52,63 кВт |  |
| Аварийная расчетная мощность на ввод №1 и №2 (ВРУ1) жилая часть | 12,63 кВт |  |
| Расчетная мощность на вводе паркинга в рабочем и аварийном режиме (ВРУ1) | 54,77 кВт |  |
| Аварийная мощность на вводе паркинга в рабочем режиме (ВРУ1) | 105,35 кВт |  |
| Коэффициент мощности | 0,93/0,98 |  |
| Потеря напряжения max : | 1.6 % |  |

Система дымоудаления

Система дымоудаления выполнена на основании задания раздела ОВ. Система противодымной защиты работает следующим образом:

-при возникновении пожара в контролируемом помещении срабатывает устройство АДУ.ПС, контрольно-сигнальный клапан. Сигнал с помощью промежуточных реле и аппаратов управления воздействует на эл.приводы системы противодымной защиты (вентилятора дымоудаления, дымовых клапанов и огнезащитные клапана). При пожаре открываются дымовые клапана, закрываются клапана огнезащиты, включаются вентиляторы дымоудаления. Управление системой дымоудаления выполняется в 3х режимах согласно СП РК 4.02-101-2012:

- автоматическом с помощью адресных шкафов управления «ШУ-Т», командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по сигналу с ППК см. раздел АДУ.ПС(лист 3).

- дистанционном режиме в помещении дежурного персонала с пульта дистанционного управления ПДУ (см. АДУ.ПС)

-в ручном режиме управления с панели шкафа ШУ-Т (см. раздел АДУ.ПС).

При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, прибор ППК посылает сигнал на включение противодымной защиты и световой сигнал на блок индикации BI в помещении вахтера. Управление клапанами дымоудаления в автоматическом режиме осуществляется модулями "МДУ-1"(учтены в разделе АДУ.ПС), обеспечивающие открытие клапана на этаже возгорания, при получении сигнала от прибора ППК. Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1 предназначен и для местного режима управления клапаном дымоудаления для осуществления опробования по месту (см. раздел АДУ.ПС). Сигнализация о срабатывании клапанов дымоудаления и противодымной вентиляции выведена на блок индикации "Рубеж-БИ"(BI1) см. раздел АДУ.ПС. Блок "Рубеж-БИ"(BI1) принимая сигнал от ППК обеспечивает светодиодную индикацию и звуковую сигнализацию состояния режимов работы контролируемых зон и исполнительных устройств (имеется кнопка сброса звуковой сигнализации на БИ).

Управление системой противопожарной насосной установки выполняется в 2х режимах:

-	в ручном режиме, управление с панели шкафа ШУ-N (см. раздел ЭМ блок 2).

- в дистанционном, согласно задания раздела ВК проектом предусматривается дистанционное управление противопожарной установкой кнопочными постами, установленными на этажах, учтены и показаны в разделе АПС (см. лист 2).

7.2 Слаботочные сети

Проект систем связи разработан на основании:

- задания на проектирование;

- действующих строительных норм и правил проектирования, государственных стандартов;

- архитектурно-строительных чертежей;

- технических данных фирм-изготовителей на применяемое оборудование.

Проектом предусматриваются следующие системы связи:

- проводной широкополосной связи;

- домофонная связь;

- диспетчеризация лифтов;

-видеонаблюдение.

Проводная широкополосная связь

Проект на развертывание проводной широкополосной связи на объекте разработан на основании технических условий от ОК КЖПД за №4-396-24/Л от 31.07.2024г.

Ввод оптического кабеля предусматривается от городской телекоммуникационной сети в узел связи в паркинге.

В комнате связи предусмотрена установка оптического распределительного шкафа ШРПО-72F с оптическими сплиттерами делением 1/32.

Распределительная телекоммуникационная сеть прокладывается по цокольному этажу в ПВХ трубе ∅50мм кабелем с оптическим волокном марки КС-FTTH через протяжные коробки марки КПП-01. Вертикальная разводка осуществляется в ПВХ трубе ∅32мм через этажные протяжные коробки марки КПЭ-06-32/4.

На четвертом, восьмом этажах жилого блока, устанавливаются оптические распределительные коробки. Распределительные коробки ОРК устанавливаются в этажных щитах ЩЭ в слаботочном отсеке.

От этажных распределительных коробок выполняется абонентская разводка до каждой квартиры кабелем с одним оптическим волокном стандарта G.657 в ПВХ трубе ∅16мм. Кабель оконечить коннекторами типа SC/APC.

Разводка внутри квартиры до места установки абонентского устройства выполнена медным кабелем UTP-4х2х0,5 cat 5e скрыто под слоем штукатурки в бороздах стен ПВХ трубе ∅ 16мм.

Согласно техническим условиям в каждой комнате предусмотрена установка информационной розетки RJ-45 cat 5e.

Согласно техническим условиям предусмотрен отдельный контур заземления. По периметру помещения дежурного поста, где размещается шкаф ОРШ, прокладывается стальная лента 40х4 мм, соединяющаяся с контуром заземления медным одножильным проводом ПВ 1х16 мм2. Стальная лента прокладывается на высоте 40 см.

Система эфирного телевидения

Поскольку ОК КЖПД предоставляет услуги интернета, телефонии и телевидения по оптическому кабелю, предусмотренным в разделе проводной широкополосной связи, система эфирного телевидения не проектируется.

Домофонная связь

Домофонная связь организована на базе многоабонентского микропроцессорного аудиодомофона "ВИЗИТ".

Блок управления домофоном устанавливается на первом или втором этаже в этажном щите в слаботочном отсеке. Сопротивление линии связи и питания между блоком управления и блоком вызова не должно превышать 1 Ом. Блок управления домофоном имеет 2 или 8 линий "десятков" и 10 "единиц".

Для подключения абонентских переговорных устройств к блоку управления домофоном служит 12-ти или 18-ти контактная клемная колодка. Подключения переговорных устройств производится по разрядам десятков и единиц в номере абонента. Плюс подключается к шине десятков, минус - к шине единиц. Блок вызова устанавливается на наружный лист неподвижной створки металлической двери подъезда на высоте 1400-1600 мм. Крепление должно препятствовать несанкционированному демонтажу блока.

Электромагнитный замок устанавливается на входной двери подъезда.

Абонентское (квартирное) переговорное устройство устанавливается внутри квартиры в непосредственной близости от слаботочного ввода на высоте 1200-1500м от пола.

Для каждой квартиры предусмотрен комплект домофонных ключей в количестве 2 шт.

Сопротивление проводки до коммутатора не должно превышать 30 Ом.

Разводку от блока управления до квартир выполнить кабелями КСПВ 2х0.4, КСПВ 10х0.4, КСПВ 14х0.4 прокладываемым в гофротрубе П16.

Разводку от блока вызова до коммутатора выполнить кабелем КСПВ 10х0.4 прокладываемым в гофротрубе П25.

Диспетчеризация лифтов

Проектным решением диспетчерский контроль за работой лифтов осуществлен на базе диспетчерского комплекса «Обь». В составе диспетчерского комплекса «Обь» для получения сигналов и кодов ошибок от станции управления лифтом используется лифтовой блок версии 7.2.

Магистральные сети по системам связи.

Телекоммуникационная сеть построена по системе FTTH на базе технологии GPON-технология пассивных оптических сетей. Технология пассивных оптических сетей, приставка «G» — гигабитные. Это надёжное и функциональное решение для построения сетей доступа в районах с небольшой плотностью абонентов. Между приемопередающим модулем центрального узла OLT (Optical line terminal) и удаленными абонентскими узлами ONT (Optical network terminal) создается полностью пассивная оптическая сеть. В промежуточных узлах дерева размещаются пассивные оптические разветвители (сплиттеры) – компактные устройства, не требующие питания и обслуживания. За счет этого достигается высокая пропускная способность канала и, как следствие, возможность подключить несколько услуг по одной линии.

В паркинге в помещение дежурного поста установлен оптический распределительный шкаф ОРШ. От ОРШ в каждый блок прокладывается по 2 оптических кабеля 8-волоконных к этажным кроссам ШРПО-72F, расположенных на 4 и 8 этажах. От ШРПО-72F до каждой квартиры к терминалу ONT проложен 1-модовый оптический кабель. В квартире устанавливается терминал, а от терминала кабель до компьютера, телевизора.

Видеонаблюдение

СВН обеспечивает круглосуточную видеофиксацию, сбор информации и наблюдение в режиме реального времени за обстановкой на территории, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, а также обеспечения возможности документирования происходящих событий с целью их последующего анализа.

Система видеонаблюдения построена на основе IP-видеокамер, передающих пакетированные данные (видеопоток) по стандартным LAN/WAN сетям, используя стек протоколов TCP/IP. Все устройства видеонаблюдения (IP-видеокамеры, видеоcервер, рабочая станция) взаимосвязаны на базе локальной вычислительной сети видеонаблюдения и имеют индивидуальный IP-адрес. Видеосигналы с IP-камер подаются на входы коммутаторов и далее передаются на видеосервер RVi со специализированным программным обеспечением. Коммутаторы соединяются с центральным коммутатором RVI фирмы RVi посредством волоконно-оптической связи. Для мониторинга системы видеонаблюдения предусматривается установка 1-й рабочей станции RVi (компьютер и 1 монитор) в помещении поста охраны. Видеорегистрирование и протоколирование событий, а также создание архива емкостью 30 суток происходит при режиме записи 25 кадров в секунду.

Размещение оборудования

В качестве видеокамер в проекте предусмотрены:

- Купольная цветная компактная IPкамера RVi с объективом 2.8, 4, 6, 8 мм для установки в паркинге, в лифтовом холле 1 этажей секций;

-	Цветная IPкамера в стандартном корпусе RVi тип объектива моторизированный, в гермокожухе для установки на улице.

IP-камеры видеонаблюдения, устанавливаемые на улице, подключаются через устройства грозозащиты ethernet и PoE "RVi". Грозозащита устанавливается в непосредственной близости от IP-камеры в монтажную коробку. Обязательным условием эффективности оборудования грозозащиты является качественная организация заземления.

Все элементы сети (кабель, коммутационные панели (патч-панели), модули RJ-45, соединительные шнуры (патч-корды)) применены категории 5е.Уличные видеокамеры устанавливаются на фасаде здания, располагаются в местах доступных для обслуживания. Внутренние купольные видеокамеры имеют степень защиты оболочки IP66, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков и изменений температуры от -40°С до +50°С. Камеры оснащены ИК подсветкой с дальностью действия до 30м для фиксирования событий в ночное время суток. Минимальная освещенность (Цвет) 0.003 лк. Минимальная освещенность (Ч/Б) 0 лк (ИК вкл.) Сенсор: 1/2.8" IMX327, 0.003 лк @ F1.4, автодиафрагма (P-Iris), 4-кратный оптический зум; ИК-подсветка до 30 м, Адаптивная ИК-подсветка; Авто WDR (120 дБ); Анти-туман; Видеоаналитика: Изменение сцены, Детектор человека; 3 видеопотока H.264; H.265; MJPEG.Встроенные интерфейсы для подключения. Уличные видеокамеры крепятся на фасадах и опорных элементах не подверженных вибрации, таким образом, чтобы контролировать периметр здания и все входы в него. Для установки камер используются стандартные кронштейны. Высота установки камер 2,5-2,8 м в помещении, 3,0-5,0 метров улица (точную высоту установки определить при монтаже). При монтаже необходимо учитывать, что сцены обзора видеокамер не должны перекрываться (даже частично) оптически непрозрачными препятствиями (ветки деревьев и кустарников, листва, различные трубы, столбы и прочие аналогичные объекты).

Кабельные линии связи

Кабельные линии связи проложить открыто в гофрированной ПВХ трубе по потолку, в трубах, гофрированных ПНД на улице и по фасаду здания. Проходы через стены и перекрытия кабеля выполнить в жесткой гладкой трубе из пластика с последующей заделкой зазоров между трубой и проемом, между трубой и кабелем огнезащитным терморасширяющимся герметиком. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%. Прокладку силового кабеля осуществить на расстоянии не менее 0,5м от слаботочных кабельных трасс.

При прокладке кабелей связи должны соблюдаться требования к минимально допустимому радиусу изгиба кабелей. Нарезка кабеля производится после проведения контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку кабеля для подключения.

Электроснабжение системы видеонаблюдения

Система видеонаблюдения обеспечивает выполнение основных своих функций при пропадании напряжения в сети на время не менее 0,5 ч при условии устранения неисправности основного электропитания в течение этого времени. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

-	основное питание - сеть 220 В, 50 Гц;

-	резервный источник - ИБП APC.

В случае полного отключения напряжения 220В аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 0,5 часа.

Система вызова для МГН

Для обеспечения вызова помощи для МГН в санузлах, проектом предусматривается беспроводная система.

Состоящая из:

-беспроводная кнопка вызова помощи для МГН-3шт;

-база беспроводная вызова помощи для МГН-3шт;

-табличка вызов помощи для МГН-3шт.

База беспроводная вызова помощи для МГН установлена в основном зале коммерческого помещения. Беспроводная кнопка вызова помощи и табличка вызов помощи для МГН установлена в санузлах на 1 этаже здания.

Заземление

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса видеокамер должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных документов.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Подключение видеокамер к системе видеонаблюдения осуществлять в монтажных ответвительных коробках. Все оборудование, предусмотренное документацией, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия. Монтажная организация перед монтажом обязана проверить срок действующих сертификатов. При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности РК. При монтаже технических средств сигнализации и системы оповещения должны соблюдаться требования СНиП, ПУЭ, действующих государственных и отраслевых стандартов. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Основные технические показатели.

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Видеокамеры | 15 шт. |  |
| Точек доступа интернета | 40 шт. |  |
| Точек подключения к домофону | 40 шт. |  |
| Кабель видеонаблюдения | 1120 м |  |
| Кабель интернета | 2113 м |  |
| Кабель домофона | 496 м |  |

7.3 Пожарная сигнализация

Данным проектом предусмотрено оснащение системой пожарной сигнализации, системой оповещения при пожаре и системой автоматики дымоудаления паркинга объекта.

Все оборудование, заложенное в проекте, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и СПБ, монтажная организация перед монтажом должна проверить срок действующих сертификатов.

Отступление от проектной документации при монтаже технических средств не допускается без согласования с проектной организацией - разработчиком проекта.

- Система пожарной сигнализации;

- Перевод лифтов, расположенных в секции возгорания, в режим работы при пожаре.

-	Система оповещения людей о пожаре.

-	Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями:

-	СП РК 2.02-102-2022 "Пожарная автоматика зданий и сооружений";

-	СП РК 3.02-101-2022 “Здания жилые многоквартирные”;

-	Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов»;

-	ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

-	Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с заказчиком.

-	Все оборудование, заложенное в проекте, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и СПБ, монтажная организация перед монтажом должна проверить срок действующих сертификатов.

-	Ответвления от кабельной линии АЛС, линии оповещения и питания осуществлять в монтажных ответвительных коробках через клеммные блоки.

-	Система обеспечивает:

-	 круглосуточную противопожарную защиту здания;

-	 ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

-	ППКПУ «Рубеж-2ОП» (далее ППКПУ) циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.

-	Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП». В здании паркинга располагается пост дежурного с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост дежурного оснащен приемно-контрольным прибором «Рубеж-2ОП» в комплекте с блоком индикации «Рубеж-БИ».

-	Блок индикации «Рубеж-БИ» предназначен для отображения состояния зон, групп зон и исполнительных устройств адресной системы пожарной сигнализации и пожаротушения на встроенном светодиодном табло.

-	Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКПУ интерфейсом RS-485.

-	Алгоритм работы системы. При возгорании в одной из защищаемых зон сигнал "Пожар" формируется по срабатыванию:

-	дымовых адресно-аналоговых извещателей "ИП 212-64", включенных в адресную линию связи по логической схеме "ИЛИ";

-	ручных пожарных извещателей "ИПР 513-11", включенных в адресную линию связи.

-	При этом, по сигналу "Пожар" в системе на выходах релейных модулей формируются команды:

-	на запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (РМ-К);

-	перевод лифтов, расположенных в секции возгорания, в режим работы при пожаре (РМ-4К);

-	на запуск системы дымоудаления:

-	а) открытие клапана дымоудаления на этаже возгорания ("МДУ-1" исп.03);

-	б) запуск вентиляторов системы дымоудаления (ШУН/В-R3) и отключение вентиляции при пожаре

-	в) запуск пожаротушения (ШУН/В-R3)

-	г) открытие эл. задвижки пожаротушения (ШУЗ-R3) у пожарных кранов от кнопок.

-	 Для контроля уровня загазованности помещения автостоянки на объекте установлены газоанализаторы, подключенные к адресной метке «АМ-4». При превышении уровня угарного газа в помещении автостоянки адресная метка формирует сигнал на принудительное включение общеобменной вентиляции.

-	В квартирах на кухнях установить датчики утечки газа (подключить к розетке);

-	Cистема оповещения и управления эвакуацией

-	На объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 2 типа (далее СОУЭ):

-	выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

-	контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.

-	При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения.  Световое оповещение выполнено на световых табло "Выход" см.раздел-ЭОМ. Звуковое оповещение выполнено на сиренах ОПОП 2-35.

-	Звуковые оповещатели "ОПОП 2-35 12В" подключены к выходу адресного релейного модуля "РМ-К прот. R3". Для обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое замыкание на один выход модуля "РМ-К прот. R3" предусмотрено подключение не более 4 звуковых оповещателей "ОПОП 2-35 12В". При получении управляющего сигнала от ППКОПУ, адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния "Разомкнуто" в состояние "Замкнуто".

-	Кабельные линии связи прокладываются с учетом действующих норм и правил.

-	Все линии ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2.

-	Линии питания 12В выполняются кабелем КПCнг(А)-FRLS 1х2х1,0 мм2.

-	Линии системы звукового оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0мм2.

-	Линии интерфейса RS-485 выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,2мм2.

-	Извещатели пожарные ручные установить на высоте от уровня пола - 1,5 м; от дверной коробки - 0,1м.

-	Шлейф сигнализации проложить в ПВХ трубе в стене в штробе. Линии питания двигателей вентиляторов на кровле выполнить в гибкой двустенной трубе. Проходы через стены и перекрытия выполнить в жесткой гладкой трубе из нераспространяющего горение пластика, с последующей заделкой зазоров между трубой и проемом, между трубой и кабелем огнезащитным составом, выходящие кабели с обеих сторон также покрыть огнезащитным составом.

-	Извещатели пожарные установить согласно приведенным размерам, желательно по центру комнаты. Допускается менять размещение извещателей по месту с учетом расположения светильников, вентиляционных отверстий, но при этом необходимо учитывать требования действующих нормативных документов.

-	При монтаже технических средств сигнализации и системы оповещения должны соблюдаться требования СНиП, ПУЭ, СН РК Системы противопожарной защиты, действующих государственных и отраслевых стандартов. Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

В квартирах звуковое опвещение выполнено на оповещателе ОПОП 124Б прот.R3. Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный ОПОП 124Б прот. R3 предназначен для использования в качестве светозвукового средства оповещения в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации совместно с дымовым извещателем, установленным на корпус оповещателя.

В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м.

Извещатели пожарные ручные установить на высоте от уровня пола - 1,5 м; от дверной коробки - 0,1м.

Извещатели пожарные установить согласно приведенным планам, желательно по центру комнаты. Допускается менять размещение извещателей по месту с учетом расположения светильников, вентиляционных отверстий, но при этом необходимо учитывать требования действующих нормативных документов.

Настенные звуковые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 0,1 м.

Установку оборудования произвести в соответствии с инструкциями по монтажу фирм производителей и настоящей Рабочей документацией.

Основные технические показатели.

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Приборов АПС | 1 компл. |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | 288 шт. |  |
| Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный | 16 шт. |  |
| Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное | 4шт. |  |
| Шкаф управления вентиляцией, дымоудалением, насосными установками | 8шт. |  |
| Кабель АПС | 2830 м |  |
| Прибор утечки газа в квартирах | 40 шт. |  |

7.4 Наружные сети электроснабжения

Электроснабжение

Данный раздел проекта выполнен на основании задания на проектирование, генерального плана, технических условии №18-07-42-1650 от 17.06.2024г. выданным ТОО «Онтустик Жарык Транзит» г. Шымкент и в соответствии с нормативной документацией (СП РК 4.04-106-2013, ПУЭ РК 2015).

Основные технические показатели

| 1 | Категория электроснабжения |  | II |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Напряжение | U | 10000/380 |
| 3 | Расчетная мощность | кВт | 190,7 |
| 4 | Расчетный ток | А | 305,4 |
| 5 | Протяженность КЛ-10кВ | км | 1,97 |
| 6 | Протяженность КЛ-0,4кВ | км | 0,405 |
| 7 | Количество светильников | шт | 12 |

По степени надежности электроснабжения проектируемый объект относится к II категории.

Электроснабжение объекта осуществляется от проектируемой 2КТПГ-400-10/0,4кВ мощностью 400кВА. Питание проектируемой 2КТПГ-400-10/0,4кВ предусмотрено:

- от разной секции шин, проектируемой СШ-10кВ РП-10/0,4кВ высоковольтными кабелями с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой марки АСБл-10 сечением 3х50кв.мм протяженностью 985м.

Проектом предусмотрено:

- Согласно ТУ на проектируемой I-II-СШ-10кВ РП-10/0,4кВ предусмотрена установка КСО-2-10 в количестве 2шт.

Электроснабжение 9-и этажного жилого дома ВРУ-1 осуществляется от проектируемой 2КТПГ-400-10/0,4кВ распределительными сетями (М1, М2) в земле кабелем марки АВБбШВ-1,0 сечением 3х185+1х95 мм² протяженностью 40м и мощностью Рр=104,2кВт.

Электроснабжение встроенных помещений 9-и этажного жилого дома ВРУ-2 осуществляется от проектируемой 2КТПГ-400-10/0,4кВ распределительными сетями (М3, М4) в земле кабелем марки АВБбШВ-1,0 сечением 3х70+1х35 мм² протяженностью 40м и мощностью Рр=52,6кВт.

Электроснабжение паркинга 9-и этажного жилого дома ВРУ-1 осуществляется от проектируемой 2КТПГ-400-10/0,4кВ распределительными сетями (М5, М6) в земле кабелем марки АВБбШВ-1,0 сечением 3х150+1х70 мм² протяженностью 40м и мощностью Рр=105,4кВт.

Для потребителей реактивной мощности предусмотрено компенсирующее устройство УКРМ-0,4 расчетной мощности 60кВар и коэффициент мощности поднят от 0,9 до 0,95.

Наружное освещение территории выполнено светильниками типа "BRP102" на металлических опорах. Освещенность территории принята 4лк согласно СП РК 2.04-104-2012 таблица 15, высота подвеса светильников "BRP102"-7,5м и шаг светильников, НО "BRP102"-20м.

Электропитание наружного освещения выполняется кабелем марки АВБбШВ-1,0 расчетного сечения, проложенного в траншее.

Автоматическое управление (по освещенности) наружным освещением осуществляется от фидера освещения 2КТПГ-400-10/0,4кВ.

Прибор учета электроэнергии предусматривается на проектируемой КСО-2-10 и 2КТПГ-400-10/0,4кВ согласно ТУ.

Кабели 1кВ прокладываются в траншее на глубине - 0,7 м, кабели 10кВ на глубине - 1м.

Кабели проложить на расстоянии 0,3-0,6 м от кромки асфальтного покрытия.

В местах пересечения с другими подземными коммуникациями и автодорогами, кабели проложить в гибких двустенных гофрированных трубах ДКС Ø110мм и ДКС Ø50мм.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, проектом предусматривается защитное заземляющее устройство и зануление 2КТПГ-400-10/0,4кВ, выполненное в соответствии с ПУЭ РК и СП РК 4.04-106-2013.

Заземляющее устройство состоит из заземляющих проводников:

- Заземлитель выполнен из стали круглой Ø22 длиной 5м, установленный вертикально в землю, верхние концы стали круглой заглублены на 0,7м от поверхности земли и злектрически соединены между собой с помощью сварки стальной полосой сечением 4х40мм.

- Все соединения в цепи заземления выполнить сваркой, места соединения стыков после сварки должны быть окрашены.

Молниезащита и защитное заземляющее устройство жилого дома предусмотрена в части ЭОМ.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК и серии А11-2011.

Энергосбережение

При выполнении настоящего рабочего проекта выполнены требования Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении». Для обеспечения энергосбережения предусматриваются следующие мероприятия:

1. Исключены непроизводительные расходы топливно– энергетических ресурсов (В данном случае – электроэнергии), то есть потери электроэнергии, вызванные отступлением от требований стандартов, Т.У. или паспортных данных по оборудованию.

2. В проекте применено современное оборудование, выпускаемое заводами в соответствии с действующим ГОСТ и ТУ.

3. Обеспечена приоритетность безопасности и здоровья человека и охраны окружающей среды при транспортировке. Исключена возможность человеческих жертв, максимально сохранены зелёные насаждения.

3.1. Организован учёт и контроль за расходом потребляемой электроэнергии, его точность и достоверность.

3.2. Сечение кабелей КЛ 0,4кВ выбрано по экономической плотности тока и проверено на допустимую потерю напряжения у электроприёмников.

Охрана окружающей природной среды

Технологический процесс передачи и распределения электроэнергии на проектируемых объектах является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую воздушную или водную среду, а уровень шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не превышает допустимых по СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума» величин.

В связи с этим поведение природоохранных мероприятий по снижению уровня производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается.

7.5 Наружные сети связи

Проект наружные сети связи выполнен на основании задания на проектирование, технических условий №4-396-24/Л от 31.07.2024г. выданным ЮК ДЭСД Шымкент АО "Казахтелеком", чертежей генплана и в соответствии с требованиями технической и нормативной документации.

Проект выполнен в соответствии с действующими стандартами и руководящими материалами с соблюдением норм и правил техники безопасности.

В объеме проекта предусматривается строительство кабельной канализации сетей связи с установкой сборных железобетонных колодцев типа ККС-1. Колодцы оборудуются кронштейнами и консолями для выкладки кабеля, а также люками с запорными устройствами.

Для обеспечения телефонной связью и доступом к сети Internet жилых домов, проектом предусматривается кабельная канализация кабелями КС-ОКЛО от существующего шкафа ОРШ-321/17 до жилых домов. Прокладка кабельной канализации от существующего шкафа ОРШ-321/17 до жилых домов прокладывается в земле в траншее в защитной двустенной гофрированной трубе ДКС Ø110мм ориентировочной протяженностью L=2957м.

Нумерация колодцев дана условно. Кабельную канализацию, прокладку подземного кабеля связи необходимо проложить до выполнения работ по благоустройству и асфальтированию территории застройки.

Производство строительных работ должно быть согласовано со всеми заинтересованными организациями.

Проект выполнен в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок".

8. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

8.1 Описание и обоснование принятых проектных решений внутренних устройств газоснабжения

Общие сведения

Рабочим проектом «Проектирование строительства многоэтажного жилого дома с коммерческими помещениями на нижних этажах и подземным паркингом, расположен по адресу: г. Шымкент, Абайский район, мкр. Акжайык 5Г» предусмотрено устройство системы газоснабжения девятиэтажного дома на нужды пищеприготовления, отопления и приготовления горячей воды. Проектные решения, отраженные в рабочих чертежах марки ГСВ, приняты на основании задания на проектирование и технических условий №11-гор-2025-000004888 от 13.06.2025 г., выданных Шымкентским производственным филиалом АО «QazaqGaz Aimaq». Решения рабочего проекта соответствуют действующим на территории Республики Казахстан нормативно-техническими документам:

МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы»;

СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы»;

СН РК 3.02-01-2023, СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные»;

СН РК 3.02-02-2013 «Технические требования, предъявляемые к жилищам»;

СН РК 3.02-09-2019, СП РК 3.02-109-2012 «Многофункциональные здания и комплексы»;

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»;

«Требования по безопасности объектов систем газоснабжения».

Вид потребляемого газа – природный газ, источник газоснабжения – проектируемые наружные газопроводы низкого давления, которые должны быть разработаны отдельным рабочим проектом. Давление газа в соответствие с техническими характеристиками газопотребляющего оборудования принято равным 0,002…0,003 МПа (от 2 кПа до 3кПа).

Направление использования газа — отопление, приготовление горячей воды и пищеприготовление.

Решения по подбору оборудования

В квартирах проектируемого многоэтажного жилого дома предусмотрена установка отдельно стоящих четырехконфорочных бытовых газовых плит с газовой духовкой. В настоящем расчете принята плита газовая бытовая четырехконфорочная «Gefest» модели ПГ 6100-С3 производства СП АО «Брестгазоаппарат», серийный выпуск по СТБ 1757-2007 «Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические условия». Общая мощность горелок стола и духовки согласно руководству по эксплуатации составляет 10,7 кВт (при наборе горелок «Gefest» по умолчанию, в т.ч. горелка быстрого действия мощностью 3,0 кВт, две горелки полубыстрого действия мощностью 1,8 кВт каждая, вспомогательная горелка мощностью 1,0 кВт, горелка духовки мощностью 3,1 кВт; горелка гриль мощностью 1,9 кВт в расчете расхода газа не учтена в связи с тем, что не предназначена для одновременной работы совместно с основной горелкой духовки).

В квартирах проектируемого многоэтажного жилого дома для обеспечения потребности в отоплении помещений и для приготовления горячей воды предусмотрена установка настенных двухконтурных газовых котлов поквартирных систем отопления PLANAS PLA-11 теплопроизводительностью 11 кВт.

Для учета расхода газа рабочим проектом предусмотрена установка ультразвуковых газовых счетчиков СГБУ «I-GAS R» G4 с диапазоном измерения 0,04…6,0 м³/ч.

Для определения наличия метана и оксида углерода в воздухе помещения кухни рабочим проектом в соответствии с требованиями п. 7.7 СН РК 4.03-01-2011 и п. 233 «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения» предусмотрена установка системы автоматического контроля загазованности СГК-2-Б-CO-CH4 DN20 НД в комплекте с сигнализатором загазованности природным газом СГК-СЗ-1-Б, сигнализатором загазованности оксидом углерода СГК-СЗ-2-Б и запорным клапаном с электромагнитным приводом КЗГЭМ-БМ-20-11. Принятая рабочим проектом система автоматического контроля загазованности обеспечивает прекращение подачи газа при загазованности метаном с концентрацией 10±5% нижнего концентрационного предела распространения пламени и при загазованности оксидом углерода (угарным газом) при концентрации 20±5 мг/м³ (порог 1) и 100±25 мг/м³ (порог 2). Газовые сигнализаторы монтировать на стене вблизи газовой плиты не ближе 0,5 м от источника притока воздуха: сигнализатор СГК-СЗ-1-Б (метан) на высоте 0,1...0,2 м от потолка, сигнализатор СГК-СЗ-2-Б (оксид углерода) на высоте 1,5...1,8 м от пола, под сигнализатор СГК-СЗ-1-Б предусмотреть электрическую розетку.

8.2 Определение расхода газа на единицу оборудования

Расход газа на кухонное газовое оборудование в соответствии с п. 4.3.4 СП РК 4.03-101-2013 определен исходя из паспортных данных. Расход газа на отопительные котлы определен в соответствии с п. 5.3.2.2.1.3 СП РК 4.02-105-2013 исходя из установленной мощности рабочих котлов с учетом их технических характеристик. В качестве топлива принят природный газ по ГОСТ 5542-2022 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия» с теплотворной способностью 31,8 МДж/м³ (31 800 кДж/м³) или 7 600 ккал/м³.

Расход газа на одну единицу газопотребляющего оборудования определен по формуле:

Q = N × 3 60031 800 × КПД,

где	Q - расход газа, м³/ч;

N - мощность газопотребляющего оборудования, кВт;

31 800 - низшая теплотворная способность газа, кДж/м³;

3 600 - коэффициент перевода единиц измерения мощности из кДж/с (кВт) в кДж/ч;

КПД - коэффициент полезного действия, доли единицы.

В расчете расхода газа на бытовые газовые плиты значение КПД не учитывается, поскольку мощность бытового газового оборудования для приготовления пищи согласно ГОСТ 10798-2003 и СТБ 1757-2007 определяется в процессе испытаний по фактическому расходу газа и соответственно учитывает наличие КПД.

Результаты расчета расхода газа на единицу оборудования сведены в таблицу 1.

Таблица 1 - Расход газа на единицу оборудования

| Марка оборудования | Мощность, N, кВт | КПД, % | Расход газа, Q, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая плита ПГ 6100-С3 | 10,7 | — | 1,21 |
| Газовый отопительный котел (двухконтурный) PLANAS PLA-11 | 11 | 90,0 | 1,38 |

Расход газа на каждый блок проектируемого жилого комплекса определен произведением количества однотипных потребителей газа на расход одной единицы оборудования и на коэффициент одновременности работы приборов в соответствии с п. 4.3.4 СП РК 4.03-101-2013. Расчет расхода газа см. 07-2024-ГСВ.РР1.

8.3 Решения по конструкции газопроводов

Газопроводы приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 диаметром 21,3 мм, 26,8 мм, 42,3 мм и 48 мм. Ввод газопроводов в многоэтажного жилого дома выполнен непосредственно в помещения кухонь второго этажа, прокладка внутренних газопроводов на остальные этажи предусмотрена от газовых стояков, поднимающихся от вводов. Монтаж газопроводов – по стенам и потолку на трубных хомутах, монтируемых на анкерные болты. Прокладка газопроводов через строительные конструкции предусмотрена в футлярах с герметизацией кольцевого зазора. Для изменения направления газопровода приняты крутоизогнутые отводы по ГОСТ 17375-2001. Для подключения газопотребляющего оборудования квартир жилого комплекса предусмотрена гибкая подводка из гофрированной трубы длиной 1,5 м. Подключение газопотребляющего оборудования квартир жилого комплекса к газопроводам предусмотрено через диэлектрические вставки согласно п. 7.1.4 СП РК 4.03-101-2013. В каждой кухне жилого комплекса предусмотрена установка термозапорного клапана.

Указания по выполнению монтажных работ

Монтаж и приемку оборудования и газопроводов вести в соответствии с указанными выше документами, а также в соответствии с СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» с учетом требований, изложенных в руководствах по эксплуатации и паспортах предприятий-изготовителей оборудования и материалов.

Соединение труб выполнять ручной дуговой сваркой электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75 и газовой сваркой, тип шва – С17 по ГОСТ 16037-80. После сварки и монтажа полость газопроводов должна быть очищена от сварочного грата продувкой сжатым воздухом.

Повороты газопроводов и разветвление газопроводов рекомендуется выполнять с применением соединительных деталей:

отвод 1-21,3×3,2 ГОСТ 17375-2001;

отвод 1-26,9×3,2 ГОСТ 17375-2001;

отвод 1-42,4×3,6 ГОСТ 17375-2001;

отвод 1-48,3×3,6 ГОСТ 17375-2001;

тройник 1-26,9×3,2 ГОСТ 17376-2001;

тройник 1-42,4×3,6 ГОСТ 17376-2001;

тройник 1-48,3×3,6 ГОСТ 17376-2001;

переход К-1-26,9×3,2-21,3×3,2 ГОСТ 17378-2001;

переход К-1-42,4×3,6-26,9×3,2 ГОСТ 17378-2001;

переход К-1-48,3×3,6-26,9×3,2 ГОСТ 17378-2001.

Основными комплектами рабочих чертежей марки ГСВ установлены диаметры газовых стояков: одиночный стояк 32×3,2 мм, двойной стояк (для смежных кухонь) 40×3,5 мм. Футляры для прохода строительных конструкций и кронштейны выбирать с учетом указанных диаметров.

Нетиповые изделия изготавливать по рабочим чертежам:

футляры горизонтальные ФГ – по чертежу 07-2024-ГСВ.Н1;

футляры вертикальные ФВ – по чертежу 07-2024-ГСВ.Н2;

кронштейны КРХ – по чертежу 07-2024-ГСВ.Н3.

Верхнюю точку газового стояка заглушить эллиптической заглушкой:

заглушка 42,4×3,6 ГОСТ 17379-2001 – для одиночного стояка;

заглушка 48,3×3,6 ГОСТ 17379-2001 – для двойного стояка.

Резьбовые соединения (кроме накидных гаек) собирать с применением анаэробного герметика СантехМастер синий ТУ 2257-002-53159841-2007 или аналогичного (расход – один тюбик 60 г на два одиночных стояка или один двойной стояк). Применение других способов герметизации (ФУМ, лен) не рекомендуется.

Контроль качества сварных соединений производить внешним осмотром и измерениями, а также проведением механических испытаний сварных соединений на растяжение и сплющивание по ГОСТ 6996-66. Механическим испытаниям в соответствии с п. 10.3.1 МСН 4.03-01-2003 подлежат допускные стыки и стыки сваренных газопроводов в количестве 0,5% от сваренных каждым сварщиком, но не менее двух стыков.

Сварные соединения газопроводов в соответствии с нормативами таблицы 22 СП РК 4.03-101-2013 контролировать радиографическим способом в объеме 5%, но не менее одного стыка, сваренного каждым сварщиком.

Внутренние газопроводы жилых секций комплекса испытать на герметичность сжатым воздухом давлением 0,01 МПа продолжительностью 5 мин. Герметичность разъемных соединений проверять мыльной эмульсией.

Защита газопроводов от коррозии предусмотрена покрытием грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020, и эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза, цвет эмали для газопроводов жилых секций – белый.

Для подключения оборудования систем автоматического контроля загазованности предусмотреть электрические розетки напряжением 220 В.

Газопотребляющее оборудование заземлить.

8.4 Наружные сети газоснабжения

Рабочий проект: Проектирование строительства многоэтажного жилого дома с коммерческими 	помещениями на нижних этажах и подземным паркингом по адресу: г. Шымкент, район Абайский, мкр. Акжайык, №5Г разработан на основании технических условий выданные ШПФ АО "QAZAQGAZ AYMAK" за №11-гор-2025-000004888 от 13.06.2025, задание на проектирование 	выданные ТОО "Murager Satu" от  15 апреля 2025 г., топосьемки м 1:500, инженерно - геологического заключения и обследовательских работ.

Проектом предусматривается газификация многоэтажных жилых домов для приготовление пищи и отопления многоэтажного жилого дома в г. Шымкент, район Абайский, мкр. Акжайык, №5Г. Точка врезки предусмотрена от подземного ПЭ газопровода высокого давления ∅225 с тройниковым методом со снижением давления газа. Для снижение давление газа с 	высокого Р=0,45 МПа до низкого Р=0,003 МПа предусматривается ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000. Расход газа по объекту Q=68,55 м3/час.

Подземный газопровод высокого давления запроектирован из ПЭ трубы ∅63х5,8-181,0 м. 	ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р50838-2011.

Надземный газопровод высокого давления запроектирован из стальных труб ∅57х3,0-3,0 м. а также газопровод низкого давления ∅76х4,0 – 10,0 м, ∅57х3,0 – 11,0 м, ∅48х3,0 – 61,0 м, ∅40х3,0 – 25,0 м,  ∅32х3,0 – 15,0 м,  по ГОСТ 10704-91, согласно гидравлического расчета газопровода.

Для сварки ст. газ-да применять электроды типа Э42, Э42А по ГОСТ 9467-75. Подземный газопровод при переходе через асфальтированные а/дороги и улицы проложить в ПЭ футляре. (Методом ГНБ).  Соединения полиэтиленовых труб со стальными осуществляют с помощью неразъемных соединений "полиэтилен-сталь" на выходе из земли. Переход "полиэтилен-сталь" должен располагаться таким образом, чтобы место соединения полиэтиленовой и стальной его частей располагалось не выше уровня земли.

Футляр газ-да должен быть герметично заделан с двух концов. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостяхвыполняются полиэтиленовыми отводами. Обозначение трассы газ-да предусматривают путем установки опозновательных знаков по трассе газопровода около контрольных трубок (смотри по проекту), укладку сигнального медного провода по всей длине трассы, позволяющей определить местонахождение газ-да приборным методом. Также по всей длине трассы на 0.2м от верха присыпанного газопровода предусматривается укладка сигнальной ленты. Все соединительные детали из полиэтилена изготавливаются методом литья под давлением и прессованием, предназначенные для соединения труб по ГОСТ Р 50838 с использованием сварки нагретым инструментом встык и применяются для подземных газопроводов.

При производстве работ на пересечении с а/дорогами, каналами и инженерными коммуникациями, работу производить с письменного разрешения ответственного лица и в присутствии представителя заинтересованной организации. Положение и глубину заложения существующих сетей уточнить при производстве работ.

Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы", МСП 4.03-103-2005 "Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с приминением полиэтиленовых труб", "Требования по безопастности объектов систем газоснабжения" от 9.10.2017г. №673

Защита надземных стальных газопроводов от атмосферной коррозии осуществляется путем нанесения на газопроводы 2-х слоев эмали желтого цвета ПФ-115 после 2-х слоев грунтовки ГФ-021 в соответствии с требованиям СН РК 2.01-01-2013 и СН РК 4.03-01-2011 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.

Проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы", МСП 4.03-103-2005 "Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с приминением полиэтиленовых труб", "Требования по безопастности объектов систем газоснабжения" от 9.10.2017г. №673

В соответствии с постановления Правительства РК от 28 фебраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложны объектам» разработчиком проекта установлен II (нормального) уровеня ответственности, не относящиеся к технически сложным.

Очистка полости и испытание газопровода

После окончания работ по монтажу газопровода проектом предусматривается испытание газопровода на герметичность воздухом в соответствии с требованиями МСН 4.03.01-2003. Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ. Очистку полости внутренних газопроводов следует производить перед их монтажом продувкой воздуха.

Очистка полости, а также проверка на герметичность осуществляется по специальной инструкции под руководством комиссии, состоящей из представителей подрядчика, заказчика, органов технадзора и представителей комитета по Чрезвычайным ситуациям.

Инструкция составляется заказчиком и строительно-монтажной организацией применительно к конкретному трубопроводу с учетом местных условий производства работ, согласовывается с комитетом по «ЧС», проектной организацией и утверждается председателем комиссии.  Инструкция по очистке полости, испытанию трубопроводов на герметичность должна предусматривать:

- способы, параметры и последовательность выполнения работ;

- методы и средства выявления и устранения отказов;

- схему организации связи, так как проведения испытаний и очистка при отсутствии бесперебойной связи не допускается;

- требования пожарной, газовой, технической безопасности и указания о размерах охранной зоны.

Испытания подземных газопроводов следует производить после их монтажа в траншее и присыпке выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи.

До начала испытаний на герметичность газопровод следует выдерживать под испытательным давлением в течении времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта (МСН 4.03.01-2003 п. 10.5.5.). Испытания полиэтиленового газопровода на герметичность необходимо производить давлением согласно МСН 4.03.01-2003 табл. 17;

Надземный газопровод стальной среднего давления Р=0,3 МПа испытательное давление – 0,45 МПа в течении 1 часа.

Полиэтиленовые газопроводы среднего давления Р=0,3 МПа испытательное давление на герметичность 0,6 МПа в течении 24 часа.

Надземный газопровод стальной низкого давления Р=0,003 МПа испытательное давление – 0,3 МПа в течении 1 часа.

Полиэтиленовые газопроводы низкого давления Р=0,003 МПа испытательное давление на герметичность 0,3 МПа в течении 24 часа.