Общая часть

Содержание

1.	Общая часть	4

1.1.	Основание для разработки рабочей документации, исходные данные и материалы.	4

2.	Основные параметры	5

2.1.	Характеристика района строительства	5

2.1.1.	Административное положение	5

2.1.2.	Климат	5

1.1.	ГЕМОРФОЛОГИЯ И РЕЛЬФ.	9

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.	9

2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	13

2.1. Назначение и основные характеристики объекта	13

2.2. Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ	13

2.2 Газопровод среднего давления	14

3.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	16

3.1.	Характеристика территории строительства.	16

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	20

5. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ	20

6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СЕТИ И СИСТЕМЫ	44

6.1 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ	44

6.2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	54

6.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	59

6.4 СИСТЕМЫ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	65

6.5 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	66

7. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	68

7.1 Введение	68

7.2 Проектные решения	69

7.2.1 Технические нормативы проектирования	69

7.2.2 План трассы	69

7.2.4 Земляное полотно и поперечный профиль	70

7.2.5 Вертикальная планировка	70

7.2.6 Дорожная одежда	70

7.2.7 Инженерные коммуникации	71

7.2.8 Обустройство дороги, организация и безопасность движения	71

7.2.9 Дорожно-строительные материалы	71

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.	72

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	73

- Общая часть

  - Основание для разработки рабочей документации, исходные данные и материалы.

Разработка рабочей документации объекта: «Строительство объектов вахтового городка на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (участок Карабатан)», выполнена согласно договору.

При разработке рабочей документации использованы следующие материалы:

- Задание на проектирование, выданное заказчиком.

- Акт на право собственности на земельный участок, кадастровый номер земельного участка

- Архитектурно-планировочное задание на проектирование

- Технические условия на водоснабжение и канализацию

- Технические условия электроснабжение.

- Технические условия на связь.

- Технические условия на газоснабжение

- Инженерные изыскания.

Строительство намечается в 3 этапа.

При разработке проекта использованы нижеперечисленные нормативные документы

Основные нормативные документы Республики Казахстан:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»

- СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»

- ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»

- СН РК 3.02.08-2013 «Административные и бытовые здания»

- СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений»

- СП РК 4.02-105-2013 Котельные установки

- «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утв. Приказом МНЭ РК №125 от 24.02.2015г.

- «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения», утв. Приказом МНЭ РК №183 от 03.03.2015г.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утвержденные приказом МЗ РК от 26.10.2018 года №КРДСМ-29

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологи-ческие требования к объектам общественного питания», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года №186.

- СН РК 3.06-01-2011 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

- СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения"

- СП РК 3.04-102-2014 «Бетонные и железобетонные конструкции»

- СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»

- СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение»

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

- СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»

- СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»

- ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»

- ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»

- СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

- СП РК 4.04-111-2014 Технологическое проектирование дизельных станций.

- СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

Цель и назначение объекта строительства

Обеспечение различных функций жизнедеятельности, проживания, питания, занятия спортом, первой медицинской помощи, охраны и транспорта в вахтовом в Атырауской области (участок Карабатан).

- Основные параметры

  - Характеристика района строительства

    - Административное положение

Участок производства работ находится на территории на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (участок Карабатан).

Передвижение в пределах территории – по городским дорогам.

    - Климат

Район строительства находится в Атырауской области.

Климат района отличается резкой континентальностью, аридностью, проявляющейся в больших годовых и суточных амплитудах температуры воздуха и в неустойчивости климатических показателей во времени.

Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2600-2700.

Влияние Каспийского моря на климат прилегающих к нему территорий весьма ограничено. Оно заметно лишь в узкой полосе побережья и выражается в небольшом увеличении влажности воздуха, повышении температуры его в зимние месяцы и в понижении ее в летние, в меньших колебаниях как годовых, так и суточных амплитуд между зимой и летом, то есть, в меньших колебаниях температуры между зимой и летом, днем и ночью.

Однако какого-либо заметного увеличения осадков в прибрежной зоне не отмечается. Годовое количество осадков на побережье также мало, как и в пустыне.

Основные климатические параметры, характерные для района работ, приводятся ниже, по данным метеостанции Атырау.

Таблица 3.2.1

| Среднемесячная и годовая температура воздуха, С° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| -6,9 | -5,0 | 2,9 | 10,9 | 19,0 | 24,7 | 27,2 | 26,0 | 19,3 | 10,6 | 3,0 | -4,0 | 10,7 |

- Абсолютный максимум температуры воздуха, С° _______________________41,4С°

- Абсолютный минимум температуры воздуха С° ______________-36,5С°

- Средняя максимальная годовая температуры воздуха С° ___________________ 23,5С°

- Средняя годовая температуры воздуха наиболее холодной пятидневки , С°____-19,4С°

- Средняя годовая температура воздуха наиболее холодных суток, С°_________ -29,6С°

- Средняя годовая температура воздуха наиболее холодного периода ________ -1,5С°

- Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха <8 С°, в сутках __166

- Продолжительсность периода со средней суточной температурой воздуха <0С°, ___88

Таблица 3.2.2.

| Среднемесячная и годовая абсолютная влажность воздуха, гПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| 3,5 | 3,7 | 5,4 | 7,6 | 10,8 | 12,2 | 14,4 | 12,8 | 10,3 | 7,9 | 6,3 | 4,1 | 8,3 |

Таблица 3.2.3.

| Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| 82 | 79 | 71 | 60 | 52 | 42 | 43 | 41 | 48 | 62 | 80 | 83 | 62 |

Таблица 3.2.4.

| Количество выпавших осадков по месяцам и за год, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| 14 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 180 |

Таблица 3.2.5.

| Количество осадков, выпавших за холодный период, мм | Количество осадков, выпавших за теплый период, мм |
| --- | --- |
| 77 | 103 |

Таблица 3.2.6.

| Суточный максимум осадков по месяцам и за год, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |

Таблица 3.2.7.

| Продолжительность туманов, часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| 34,6 | 27,6 | 15,2 | 3,0 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 2,1 | 10,7 | 25,5 | 59,7 | 179,8 |

Таблица3.2.8.

| Продолжительность метелей, часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| 9,9 | 8,3 | 4,3 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,8 | 4,2 | 29,3 |

Таблица 3.2.9.

| Продолжительность гроз, число случаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| - | - | 0,03 | 0,2 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 3,0 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | - | 17,2 |

Таблица 3.2.10.

| Средняя высота снежного покрова, см. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |

Таблица 3.1.11

| Максимальная высота снежного покрова, см. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |

Таблица 3.2.12

| Минимальная высота снежного покрова, см. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

Таблица 3.2.13.

| Дата установления снежного покрова | Дата схода снежного покрова |
| --- | --- |
| 23 декабря | 27 февраля |

Таблица 3.2.14.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1027,2 | 1024,7 | 1020,6 | 1019,6 | 1016,2 | 1013,2 | 1012,3 | 1014,2 | 1020,0 | 1023,8 | 1024,7 | 1026,9 | 1020,3 |

- Нормативная глубина промерзания грунтов

  - Для суглинков и глин ______________________________________0,92м.

  - Для супесей, песков мелких и пылеватых_____________________ 1,12м.

  - Для песков гравелистых, крупных и средней крупности _________1,20м.

  - Для крупнообломочных грунтов _____________________________1,36м.

- Нормативная глубина проникновения изотермы 0 С°

  - Для суглинков и глин ______________________________________1,10м.

  - Для супесей, песков мелких и пылеватых ____________________ 1,34м.

  - Для песков гравелистых, крупных и средней крупности _________1,44м.

  - Для крупнообломочных грунтов _____________________________1,63м.

Таблица 3.2.15.

| Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| 4,1 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,1 |

Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10м. над поверхностью земли

Таблица 3.2.16.

| Район РК по гололеду | Нормативная толщина стенки гололеда, мм, с повторяемостью |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1раз в 10лет | 1 раз в 25 лет |
| II | 10 | 15 |

Максимальный нормативный скоростной напор ветра на высоте до 15м. от земли

Таблица 3.2.17.

| Район территории РК по ветру | Скоростной напор ветра q max, да H/м2, скорость ветра (V max) с повторяемостью |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1раз в 10лет | 1 раз в 25 лет |
| III | 50(29) | 65(32) |

Метеорологические сведения о ветре: повторяемость направлений, средняя скорость ветра, график «Роза ветров».

Таблица 3.2.18.

| Повторяемость направлений ветра в процентах (П) и средняя скорость ветра (С, м/сек.), по 8 румбам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Север |  | Северо-восток |  | Восток |  | Юго-восток |  | Юг |  | Юго-запад |  | Запад |  | Северо-запад |  |
| П | С | П | С | П | С | П | С | П | С | П | С | П | С | П | С |
| 9 | - | 12 | - | - | 18 | - | 16 | - | 9 | - | 14 | - | 12 | - | 10 |

  - ГЕМОРФОЛОГИЯ И РЕЛЬФ.

Исследованная территория приурочена к поверхности крупного инженерно-геологического региона второго порядка-Прикаспийской синеклизе (Прикаспийской впадине), обрамляющей северное и северное-восточное побережье Каспийского моря.

• Прикаспийская низменность (Прикаспийская впадина) в плейстоцен-голоценовое время являлась ареной неоднократных трансгрессий Каспия-бакинской, хазарской, хвалынской и новокаспийской, оставивших после себя мощные толщи морских осадков, которые и определили современный инженерно-геологический облик, этой территории.

• Особенностью Прикаспийской впадины является наличие соляно-купольных структур, ядра которых образованы каменной солью Кунгурского яруса нижнего отдела Пермской системы (P1kg), а крылья сложены отложениями верхней перьми и мезозоя. Значительная часть структур погребена под плиоцен-плейстоценовыми осадками, и только единичные купола выражены в рельефе.

• Прикаспийская низменность имеет ярко выраженный террасовидный характер.

Геологическое строение

Грунты, образовавшиеся в результате естественно-исторического процесса формирования территории, на глубину до 6,0м, подразделяются нами на 2 инженерно-геологических элемента, описание которых приводится ниже, сверху вниз.

• ИГЭ-1. Суглинок легкий песчанистый. Мощность слоя от 2,5 до 5,0м.

• ИГЭ-2. Супесь песчанистая. Мощность слоя от 1,0 до 3,5м.

# ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

В процессе производства инженерно-геологической разведки, вскрыт горизонт грунтовых вод.

В пределах изучаемой территории подземные воды приурочены к четвертичным отложениям.

По состоянию на август 2024 года, положение установившегося уровня грунтовых вод (УГВ), во взаимосвязи с абсолютными отметками поверхности естественного рельефа, глубиной залегания УГВ и его абсолютной отметкой показано ниже, в виде таблицы 3.2.1.

Таблица 3.2.1

| № п/п | Номер скважины | Абс. Отм. Устья скв, м | Глубина залегания грунтовых вод (УГВ), м | Абсолютная отметка УГВ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скв-1 | -22,98 | 3,8 | -26,78 |
| 2 | Скв-2 | -23,22 | 3,6 | -26,82 |
| 3 | Скв-3 | -22,59 | 4,2 | -26,79 |
| 4 | Скв-4 | -23,17 | 3,5 | -26,67 |
| 5 | Скв-5 | -22,91 | 3,9 | -26,81 |
| 6 | Скв-6 | -22,55 | 4,2 | -26,75 |

Указанное положение УГВ следует считать меженным. Основными источниками пита- ния водоносного горизонта являются атмосферные осадки. Кроме того, водоносный гори- зонт получает мощную подпитку со стороны Каспийского моря, особенно во время про- хождения нагонных явлений.

При естественном режиме питания сезонное колебание УГВ может составлять 0,5м- 0,7м.

Химический анализ проб грунтовых вод, в количестве 2 проб показал высокую степень минерализации: сухой остаток составляет 114300,0мг/л, что соответствует группе рассо- лов.

Результаты химического анализа проб грунтовой воды, представлены в виде таблицы 3.2.2.

Сейсмичность территории.

По карте сейсмического районирования территория Атырауской области относится к пятибалльной зоне. Согласно СП РК 2.03.30 – 2017, в пределах участка в инженерно-геологическом разрезе преобладают грунты III категории по сейсмическим свойствам. Расчетное значение сейсмичности территории следует принимать равным 6 баллов, категорию грунтов по сейсмическим свойствам - III. Расчетное ускорение ag на площадке строительства с III типом грунтовых условий – 0,059.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ, ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ

При составлении отчета по инженерно-геологическим изысканиям, было выделено два инженерно-геологических элементов, физико-механические и химические характеристики которых приводятся ниже.

Группы грунтов по разработке механизмами и вручную приведены в соответствии с требованиями ЭСН РК 8.04-01-2022, сборник 1, табл.1.

4.1. ИГЭ-1. Суглинок легкий песчанистый

Нормативные и расчетные значения физико-механических и химических характеристик ИГЭ-1 приведены в таблицы 4.1.1

| Характеристика грунтов |  | ИГЭ-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индекс | Ед. изм. | Норм. значение | Разновидность грун- тов и степень агрес- сивного воздействия грунта |
| Естественная влажность |  | W | % | 20,54 | - |
| Пределы пластично- сти (Atterberg) | Предел текуче- сти | WL | % | 24,27 | - |
|  | Предел раскат- ки | WP | % | 16,25 | - |
|  | Число пластич- ности | IP | % | 8,02 | Суглинок легкий |
| Гранулометрический состав | гравий | >2 мм | % | - | - |
|  | песок | 2-0,05мм | % | 63 | песчанистый |
|  |  | >0,25мм | % | - | - |
|  | пыль | ˂0,05мм | % | 37 | - |
|  | глина | <0,005мм | % |  | - |
| Показатель текучести |  | IL | д.е | 0,53 | мягкопластичный |
| Плотность (объемный вес) грунта: |  | ρ | г/см3 | 1,93 | - |
| При доверительной вероятности 0,85 |  | ρ | г/см3 | 1,92 |  |
| При доверительной вероятности 0,95 |  | ρ | г/см3 | 1,91 |  |
| Плотность частиц (удельный вес) грунта |  | ρS | г/см3 | 2,71 | - |
| Плотность сухого грунта |  | ρd | г/см3 | 1,60 | - |
| Пористость |  | n | % | 40,98 | - |
| Коэффициент пористости |  | е | д.е | 0,73 | - |
| Коэффициент водонасыщения |  | Sr | д.е. | 0,876 | - |
| Коэффициент Пуассона |  | µ | - | 0,35 | - |
| Удельное сцепление |  | С | кПа | 20 | Низкой прочности |
| Угол внутреннего трения |  | φ | градус | 18 | - |
| Модуль деформации |  | Е | Мпа | 12 | средне деформируемый |
| Группа грунтов по разработке механиз- мами/вручную |  | - | пункт | 2/2 | - |
| Группа грунта по сейсмическим свой- |  |  | пункт | 3 |  |

ИГЭ-2. Супесь песчанистая

Нормативные и расчетные значения физико-механических и химических характеристик ИГЭ-2 приведены в таблицы 4.1.2

| Характеристика грунтов |  | ИГЭ-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индекс | Ед. изм. | Норм. значение | Разновидность грун- тов и степень агрес- сивного воздействия грунта |
| Естественная влажность |  | W | % | 19,01 | - |
| Пределы пластично- сти (Atterberg) | Предел текуче- сти | WL | % | 21,53 | - |
|  | Предел раскат- ки | WP | % | 16,35 | - |
|  | Число пластич- ности | IP | % | 5,18 | Супесь |
| Гранулометрический состав | гравий | >2 мм | % | - | - |
|  | песок | 2-0,05мм | % | 81 | песчанистая |
|  |  | >0,25мм | % | - | - |
|  | пыль | ˂0,05мм | % | 19 | - |
|  | глина | <0,005мм | % |  | - |
| Показатель текучести |  | IL | д.е | 0,38 | пластичная |
| Плотность (объемный вес) грунта: |  | ρ | г/см3 | 1,90 | - |
| При доверительной вероятности 0,85 |  | ρ | г/см3 | 1,89 |  |
| При доверительной вероятности 0,95 |  | ρ | г/см3 | 1,87 |  |
| Плотность частиц (удельный вес) грунта |  | ρS | г/см3 | 2,70 | - |
| Плотность сухого грунта |  | ρd | г/см3 | 1,59 | - |
| Пористость |  | n | % | 41,10 | - |
| Коэффициент пористости |  | е | д.е | 0,712 | - |
| Коэффициент водонасыщения |  | Sr | д.е. | 0,780 | - |
| Коэффициент Пуассона |  | µ | - | 0,30 | - |
| Удельное сцепление |  | С | кПа | 11 | Очень низкой прочности |
| Угол внутреннего трения |  | φ | градус | 21 | - |
| Модуль деформации |  | Е | МПа | 10 | средне деформируемая |
| Группа грунтов по разработке механиз- мами/вручную |  | - | пункт | 1/1 | - |
| Группа грунта по сейсмическим свой- ствам |  |  | пункт | 2 |  |
| Результаты химического анализа водной вытяжки грунта, в соотношении 1:5 |  |  |  |  |  |
| Анионы |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонат ион |  | НСО - 3 | % | 0,0130 | - |
| Хлор-ион |  | Cl- | % | 0,7300 | - |
| Сульфат-ион |  | SO - - 4 | % | 0,6620 | - |
| Катионы |  |  |  |  |  |
| Кальций-ион |  | Ca++ | % | 0,0400 | - |
| Магний-ион |  | Mg++ | % | 0,0200 | - |
| Натрий+калий (по разности) |  | Na+К+ | % | 0,7140 | - |
| Солевой состав |  |  |  |  |  |
| Плотный остаток |  | - | % | 2,36 | - |
| Концентрация водородных ионов |  | рН | - | 6,51 | - |
| Характер засоления грунтов |  | Cl/SO4 | % | 1,10 | Хлоридно-сульфатное |
| Степень засоленности грунтов |  | - | - | 2,17 | среднезасоленный |

2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

  - 2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

  - 2.1. Назначение и основные характеристики объекта

Основное назначение разработанных проектных решений по объекту является:

- обеспечение природным газом котельной вахтового городка;

Вид строительства – новое строительство.

В соответствии с приказом МИИР РК от 21 сентября 2020 года №490  для проектируемого объекта II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически не сложным.

Рабочим проектом предусматривается:

- газопровод среднего давления - при рабочем давлении газа от 0,005 до 0,3 МПа;

В объем рабочего проекта входят следующие сооружения:

- установка ГРПШ – 2 шт;

- газопровод среднего давления от 0,005-0,3 МПа из полиэтиленовых труб;

  - 2.2. Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ

Основные эксплуатационные характеристики:

- Давление на входе – 0,3 МПа

- Давление на выходе – 0,005МПа

- Минимальный и максимальный расход газа – 237,5 м3/час и 2 375,71 м3/час

- Технологическая схема - с основной и резервной линиями редуцирования

- Наличие счетчика на отопление – с узлом учета расхода газа

С учетом роста количества потребителей газа и обеспечение пропускной способности для ближайших районов (во время аварийного отключения) рабочим проектом принят Пункт газорегуляторный шкафной марки ГРПШ-13-2В-У1 с регуляторами РДГ-80В и ГРПШ-13-2Н-У1 с регуляторами РДГ-80Н.

ГРПШ-13-2Н-У1

Для снижения давления газа со среднего (0,3 МПа) до низкого (0,005 МПа)  и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка ГРПШ-13-2Н-У1. ГРПШ принята с двумя линиями редуцирования (основное и резервное), с одним выходом с регуляторами РДГ-80Н (понижение давления газа со среднего до среднего), с предохранительно-сбросными клапанами ПСК.

ГРПШ

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| 1. Давление газа на входе, МПа | 0,25-0,3 |
| 2. Давление газа на выходе, МПа | 0,003-0,005 |

ГРПШ-13-2Н-У1 с регулятором РДГ-80Н

Технические характеристики ГРПШ-13-2Н-У1

| Наименование | ГРПШ-13-2Н-У1 |  |
| --- | --- | --- |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |  |
| Регулятор давления газа | РДГ-80Н |  |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |  |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1 — 60 |  |

Описание ГРПШ-13-2Н -У1

Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-13-2Н-У1 применяются в системах газоснабжения сельских и городских населенных пунктов, коммунально-бытовых зданий, объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения и предназначены для редуцирования высокого или среднего давления на требуемое, автоматического поддержания заданного выходного давления, и автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки газа поставляемого потребителю по ГОСТ 5542–87.

- ГРПШ-13-2Н-У1 — шкафной газорегуляторный пункт на базе регулятора РДГ-150Н;

Условия эксплуатации пункта должны соответствовать климатическому исполнению У1 (ХЛ1) категории 1 по ГОСТ 15150–69, для работы окружающей среды от минус 40 до +60°С (от минус 60 до +60°С). По индивидуальному заказу предприятие-изготовитель ООО «Газовик-Комплект» изготавливает пункты с обогревом, обогреватель устанавливается под днищем металлического шкафа и используется в холодное время года.

  - 2.2 Газопровод среднего давления

Точка подключения – подземный Стальной существующий газопровод среднего давления диаметром 90мм. Подключение предусмотрено прямой врезкой в стальной газопровод с установкой стального тройника.

Надземный газопровод среднего давления запроектирован из стальных труб по ГОСТ  10704-91 диаметром 57 мм с толщиной стенки 4,0 мм из стали В20 по ГОСТ 1050-2013.

Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости стального газопровода выполнить с помощью отводов по ГОСТ17375-2001г.

Контроль качества сварных стыков надземного стального газопровода среднего давления согласно МСН 4.03-01-2003 табл.14 п. 4 составляет 5 %, подземного полиэтиленового газопровода среднего давления со средней степенью автоматизации согласно табл.15 п. 1-25%.

Для стальных газопроводов радиографический метод контроля сварных соединений предусматривается в объеме 10% от общего количества сварных соединений, остальное ультразвуковой метод.

Контроль качества сварных соединений полиэтиленовых трубопроводов:

- для газопроводов диаметром больше 63мм способ сварки полиэтиленовых труб принят сварка нагретым инструментом встык - проверяют ультразвуковым методом, механические испытания на линейное растяжение или изгиб.

- для газопроводов диаметром 63 мм и узлов выхода газопровода из грунта способ сварки принят соединительными деталями с закладными электронагревателями - путем выполнения механических испытаний на сплющивание.

Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости стального газопровода выполнить с помощью отводов по ГОСТ 17375-2001г.

Весь надземный газопровод после монтажа и испытания необходимо защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски или эмали, предназначенной для наружных работ (газопровод желтым, стойки черным).

Проектом предусмотрено испытание газопровода среднего давления на герметичность давлением (МСН 4.03-01-2003 и СП РК 4.03-101-2013):

- надземный стальной газопровод среднего давления - 0,45 МПа в течение 1 часа (на герметичность).

Строительство и монтаж газопровода вести согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013.

Переходы  через автодорогу и линии связи.

Переход через автомобильную дорогу.

Проектом предусмотрен переход газопровода среднего давления через автомобильные дороги. Диаметр проектируемого газопровода низкого давления ∅160 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2014 Ру-0,3 МПа. Переход выполнить методом ГНБ. Угол пересечения газопровода с автодорогой равен 90°. Прокладку газопровода в месте пересечения с автодорогой выполнить в ПЭ футляре.

Концы футляра должны быть уплотнены. На одном конце футляра, установить в верхней части защитного футляра контрольную трубку.

Глубина заложения газопровода принята 2,5м от подошвы насыпи до верхней образующей защитного футляра.

Пересечение газопровода с ВОЛС.

Проект пересечении газопровода с ВОЛС выполнен в полном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в РК. Защита кабеля предусматривается швелером с уклоном полок марки N16 по ГОСТ 8240-97. На период  производства работ по строительству газопровода принять по акту на временную сохранность, разбитую вешками и знаками кабельную трассу ВОЛС. Все работы в охранной зоне (по 2 м в обе стороны от оси кабеля) производить только ручным способом, без применения ударных инструментов, без резких ударов. На местах пересечения установить замерный столбик. Предусмотреть, чтобы стык между трубами находился не ближе 5м от кабеля ВОЛС. Все работы по строительству газопровода вблизи и в охранной зоне существующей ВОЛС, производить с соблюдением «Правил охраны сетей телекоммуникаций в РК, включая порядок установления охранных зон и режим работы в них», утвержденных Постановлением Правительства РК от 30 декабря 2011года № 1689, только в присутствии и под контролем  представителя собственника кабеля, которого необходимо вызвать за трое суток до начала производства работ.

В охранной зоне кабельной трассы запрещается:

- производить работы без представителя эксплуатирующей организации

- работа землеройной техники на расстоянии ближе 5 м от кабеля складирование стройматериалов, габаритных и крупногабаритных

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Генеральный план рабочего проекта разработан на основании задания на проектирование, с учетом данных отображенных в отчете инженерно-геодезических изысканий, выполненных в 2024 году и в соответствии со следующими требованиями нормативных документов:

- СН РК 1.02-03-2022  «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.07.2023 г.)

- СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

- СП РК 3.02-108-2013 «Административные и бытовые здания».

- ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».

- ГОСТ 21.204-93 «СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»;

  - Характеристика территории строительства.

В административном отношении территория строительства находится Атырауской области Республики Казахстан на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (участок Карабатан).

При разработке генерального плана использована топографическая съемка в М1:500, выполненная ТОО «Версио Софт».

Генеральный план участка согласован с ГУ «Городской отдел архитектуры и градостроительства» и заказчиком.

Комплекс зданий и сооружений рассчитан на постоянное проживание работающего на заводе специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» контингента и предусматривает обеспечение различных функций жизнедеятельности, проживания, питания, занятия спортом, первой медицинской помощи, охраны и транспорта.

В составе вахтового поселка предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений:

1-2. Общежитие для пр ожидания ИТР (58 мест) 2 здания.

3-6. Общежитие для проживания рабочего состава (100 мест) – 4 здания.

7. Столовая (200 мест).

8. Административный блок.

9. Медицинский пункт.

10. Прачечная.

11. Спортивно-развлекательный центр - Спортивная площадка.

12. Котельная.

13. КПП и Офис службы безопасности.

14. Спортивно-развлекательный центр - Футбольная площадка.

15. Парковочная зона.

16. Комплексная трансформаторная подстанция.

17. ДГУ.

18. Точка сбора.

19. Насосная хоз. пит и пожаротушения.

20. Резервуары запаса хоз.питьевой и противопожарной воды.

21. Септик.

22. ТБО.

23. Холодный склад.

24. Теплый склад.

25. Теплый гараж.

26. Теплый механико-ремонтный цех.

27. Офис главного механика.

28. Комната отдыха для персонала производственной зоны и операторов.

29. Парковочная зона.

30. Общежитие №1 ТОО "Infra Tech" (96 мест).

31. Общежитие №2 ТОО "Infra Tech" (96 мест).

32. Общежитие ИТР ТОО "Infra Tech" (50 мест).

33. ПТО-здание ТОО "Infra Tech".

34. Конференц-зал ТОО "Infra Tech".

35. Прорабская ТОО "Infra Tech".

36. Лаборатория ТОО "Infra Tech".

37. Туалет ТОО "Infra Tech".

38. Душ ТОО "Infra Tech".

Расстояния от существующих зданий и сооружений предусмотрены в соответствии с технологическими и противопожарными нормами.

План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей и взаимоувязан с площадками и дорогами. Проектные уклоны территории участка, проездов, подъездов, тротуаров обеспечивают отвод ливневых и талых вод за счет спланированного рельефа земли для сброса за пределы участка поселка.

Схема генерального плана приведена на рисунке 1.

Экспликация зданий и сооружений:

| 1-2 | Общежитие для пр ожидания ИТР (58 мест) 2 здания |
| --- | --- |
| 3-6 | Общежитие для проживания рабочего состава (100 мест) – 4 здания |
| 7 | Столовая (200 мест) |
| 8 | Административный блок |
| 9 | Медицинский пункт |
| 10 | Прачечная |
| 11 | Спортивно-развлекательный центр |
| 12 | Котельная |
| 13 | КПП и Офис службы безопасности |
| 14 | Спортивно-развлекательный центр - футбольная площадка |
| 15 | Парковочная зона |
| 16 | Комплексная трансформаторная подстанция |
| 17 | ЛГУ |
| 18 | Точка сбора |
| 19 | Насосная хоз. пит и пожаротушения |
| 20 | Резервуары запаса хоз.питьевой и противопожарной вады |
| 21 | Септик |
| 22 | ТБО |
| 23 | Холодный склад |
| 24 | Теплый склад |
| 25 | Теплый гараж |
| 26 | Теплый механико-ремонтный цех |
| 27 | Офис главного механика |
| 28 | Комната отдыха для персонала производственной зоны и операторов |
| 29 | Парковочная зона |
| 30 | Общежитие №1 ТОО "Infra Tech" (96 мест) |
| 31 | Общежитие №2 ТОО "Infra Tech" (96 мест) |
| 32 | Общежитие ИТР ТОО "Infra Tech" (50 мест) |
| 33 | ПТО-здание ТОО "Infra Tech" |
| 34 | Конференц-зал ТОО "Infra Tech" |
| 35 | Прорабская ТОО "Infra Tech" |
| 36 | Лаборатория ТОО "Infra Tech" |

Система высот – Балтийская, система координат – местная.

Внутриплощадочные дороги запроектированы с кольцевым проездом шириной 4,5-6,0 м. Проезды, стоянка для автомашин и хозяйственная зона имеют бетонное покрытие (жб плиты), пешеходные дорожки и площадки для отдыха - плиточное покрытие, парковка перед вахтовым городком – асфальтовое покрытие.

На проектируемой участке предусмотрено такие элементы благоустройства, как устройство пешеходных дорожек, площадок для отдыха, установка малых архитектурных форм.

Для удобства перехода от одного здания к другому предусмотрены тротуары шириной 2,0 м и 1,0 м. Вся территория освещается. Устраиваются светильники вдоль дорог.

Мероприятия для обеспечения возможности беспрепятственного перемещения и доступа маломобильных групп населения не предусматриваются согласно задания на проектирования.

При въездах на территорию поселка организована парковка автотранспорта и контрольно-пропускные пункты.

Участок по периметру огражден металлическим сетчатым ограждением.

Внутриплощадочные сети электроснабжения, слаботочные сети, водопровода, противопожарного водопровода предусмотрены в подземном исполнении с учетом взаимной увязки. В местах пересечения с дорогой предусмотрены защитные футляры.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Столовая

Люди, проживающие в вахтовом городке, будут питаться попеременно. Поэтому производство на кухне продолжается систематически. В кухонной части имеются все производственные отдельные помещения в соответствии с технологией приготовления пищи. Продукты, овощи и мясо поступают и отправляются для обработки отдельно в каждое помещение. Для отходов имеется отдельное помещение, где они сортируются ежедневно в зависимости от их типов. После чего коробки, мусор и отходы выносятся из разных дверей здания. Направления потоков овощей, мяса и отходов не пересекаются друг с другом.

Также имеется зона для заготовок в здании кухни. Продукты питания, которые приготавливаются в зоне готовки, направляются на тележках в зону раздачи пищи. Для производства кондитерских изделий в здании кухни расположена зона пекарни и склад. Также имеется туалет и душ для персонала кухни.

Для хранения продовольствия в здании имеются холодильные камеры и сухой склад. Продовольственные материалы хранятся раздельно в зависимости от их типов. Овощи хранятся в чиллере для овощей, мясо хранится в комнате для замораживания

Общая холодная комната и сухой склад могут также быть использованы в целях хранения.

Здание столовой включает в себя не только столовые, но также и зоны для мытья, посуды и зоны для обслуживания. Зоны обслуживания разработаны по типу самообслуживания, все блюда размещаются в пароварку в особой системе, и каждый человек может взять блюдо по собственному выбору. Обеденные залы включает в себя обеденные зоны во всех 4 углах, и после обеденного времени, вся посуда моется в посудомоечной зоне. Также для гигиенических потребностей имеется туалет и ванная.

В здании кухни находится множество видов оборудования. Основные из них находятся в зоне приготовления пищи и в зоне пекарни.

Для обеспечения вентиляции воздуха имеются вытяжки в зоне приготовления пищи, в хлебобулочной зоне и в зонах обслуживания. В холодильной камере есть стеллажи, перенос продуктов из мест хранения осуществляется с помощью тележек.

5. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рабочий проект «Строительство объектов вахтового городка на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (участок Карабатан)» разработан на основании задания на проектирование и согласованного эскизного проекта. В составе «ВЖГ» вахтового поселка планируется строительство следующих зданий и сооружений:

1-2. Общежитие для пр ожидания ИТР (58 мест) 2 здания.

3-6. Общежитие для проживания рабочего состава (100 мест) – 4 здания.

7. Столовая (200 мест).

8. Административный блок.

9. Медицинский пункт.

10. Прачечная.

11. Спортивно-развлекательный центр - Спортивная площадка.

12. Котельная.

13. КПП и Офис службы безопасности.

14. Спортивно-развлекательный центр - Футбольная площадка.

15. Парковочная зона.

16. Комплексная трансформаторная подстанция.

17. ДГУ.

18. Точка сбора.

19. Насосная хоз. пит и пожаротушения.

20. Резервуары запаса хоз.питьевой и противопожарной воды.

21. Септик.

22. ТБО.

23. Холодный склад.

24. Теплый склад.

25. Теплый гараж.

26. Теплый механико-ремонтный цех.

27. Офис главного механика.

28. Комната отдыха для персонала производственной зоны и операторов.

29. Парковочная зона.

30. Общежитие №1 ТОО "Infra Tech" (96 мест).

31. Общежитие №2 ТОО "Infra Tech" (96 мест).

32. Общежитие ИТР ТОО "Infra Tech" (50 мест).

33. ПТО-здание ТОО "Infra Tech".

34. Конференц-зал ТОО "Infra Tech".

35. Прорабская ТОО "Infra Tech".

36. Лаборатория ТОО "Infra Tech".

37. Туалет ТОО "Infra Tech".

38. Душ ТОО "Infra Tech".

1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Здание общежития ИТР

Объемно-планировочные решения здания разработаны на основании задания на проектирование и требований СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения».

Здание – одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 10,18x59,57 м. Высота помещений от пола до потолка - 2,8 м. Планировочные решения приняты в соответствии с функциональным назначением здания.

Жилые здания коридорного типа с размещением жилых номеров вдоль коридоров.

Внутренние коммуникационные связи.

Доступ в здание осуществляется с прилегающей территории через основные и обособленные входы/выходы, расположенные на I этаже.

Энергоэффективность

С учетом требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций и мероприятий по энергоэффективности и тепловой защиты зданий в соответствии с СН РК 2.04-21-2014 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» и СН РК 2.04-01-2009 «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения» приняты конструкции и материалы наружных стен, заполнение оконных блоков однокамерными стеклопакетами. Дверные блоки наружных входов снабжены приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах.

Принятые решения по теплозащитным свойствам ограждающих конструкций, звукоизоляции и энергосбережению соответствуют требованиям нормативных документов.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, принятое из условия обеспечения санитарно-гигиенических, комфортных условий и условий энергосбережения в м2х 0С/Вт следующее: - наружные стены – 4,21; покрытие кровли – 3,789; окон – 0,408. Класс энергетической эффективности – В (нормальный).

Инсоляция и естественное освещение помещений и лестничных клеток (путей эвакуации) обеспечено принятой конфигурацией здания, наличием оконных проемов и требуемой ориентацией помещений.

Для снижения уровня шума и защиты от пыли в здании приняты:

оконные блоки из ПВХ-профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами;

дверные блоки наружных входов – металлические, индивидуальные, снабженные приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах.

Противопожарные мероприятия и пути эвакуации

Эвакуация людей осуществляется:

из помещений первого этажа - по коридорам с выходами наружу через тамбуры;

Открывание дверей на путях эвакуации принято по направлению выхода из здания.

На путях эвакуации применены несгораемые конструкции и отделочные материалы.

Полы, окна, двери, крыша, кровля, водоотвод с кровли

Полы: с покрытием из ПВХ, сварного типа и из керамических плит.

Двери внутренние – деревянные, индивидуального изготовления; наружные – стальные «Антипаника».

Оконные блоки – индивидуального изготовления, из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99. Остекление оконных и наружных дверных блоков, перегородок, витражей и фрамуг – однокамерный стеклопакет. Оконные блоки предусмотрены с верхним и боковым открыванием. Подоконные доски – из ПВХ-профилей по ГОСТ 30673-2013.

Крыша – двухскатная, с уклоном 12%. Водоотвод с кровли - организованный, через водосточную систему посредством водосточных труб и желобов.

Наружная и внутренняя отделка

Стеновые «сэндвич» панели поставляются с заводским наружным покрытием краской RAL 9002.

Внутренняя отделка стен и потолков – обшивка гипсокартонными листами, окраска водоэмульсионными составами по подготовке из сухих смесей. В санузлах, душевых - улучшенная масляная окраска.

Перегородки - из гипсокартонных листов по оцинкованным металлическим профилям с заполнением звукопоглощающими материалами из минераловатных плит.

Здание одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 60,0х10,0 м. Высота здания 3,0 м от уровня пола до низа покрытия.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности - II

Фундаменты под стены – монолитные ленточные.

Стены – панели стеновые 100 мм

Перегородки - гипсокартон толщиной 100 мм.

Кровля – кровля односкатная, металлочерепица.

Полы – керамическая плитка 10 мм по цементно-песчаной стяжке, керамогранит.

Основания под полы – слой щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения толщиной 100мм

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Подоконные доски - металлопластиковые.

Двери - наружные: металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002 и металлические индивидуального изготовления.

внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*.

Внутренняя отделка стены – окраска водоэмульсионными составами по цементно-песчаной штукатурке.

Цоколь – Декоративный камень.

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка толщиной 50 мм, шириной 1000 мм, по уплотненной щебеночной подготовке толщиной 100 мм.

2. Здание общежития ИТР

Объемно-планировочные решения здания разработаны на основании задания на проектирование и требований СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения».

Здание – одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 10,18x59,57 м. Высота помещений от пола до потолка - 2,8 м. Планировочные решения приняты в соответствии с функциональным назначением здания.

Жилые здания коридорного типа с размещением жилых номеров вдоль коридоров.

Внутренние коммуникационные связи.

Доступ в здание осуществляется с прилегающей территории через основные и обособленные входы/выходы, расположенные на I этаже.

Энергоэффективность

С учетом требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций и мероприятий по энергоэффективности и тепловой защиты зданий в соответствии с СН РК 2.04-21-2014 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» и СН РК 2.04-01-2009 «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения» приняты конструкции и материалы наружных стен, заполнение оконных блоков однокамерными стеклопакетами. Дверные блоки наружных входов снабжены приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах.

Принятые решения по теплозащитным свойствам ограждающих конструкций, звукоизоляции и энергосбережению соответствуют требованиям нормативных документов.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, принятое из условия обеспечения санитарно-гигиенических, комфортных условий и условий энергосбережения в м2х 0С/Вт следующее: - наружные стены – 4,21; покрытие кровли – 3,789; окон – 0,408. Класс энергетической эффективности – В (нормальный).

Инсоляция и естественное освещение помещений и лестничных клеток (путей эвакуации) обеспечено принятой конфигурацией здания, наличием оконных проемов и требуемой ориентацией помещений.

Для снижения уровня шума и защиты от пыли в здании приняты:

оконные блоки из ПВХ-профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами;

дверные блоки наружных входов – металлические, индивидуальные, снабженные приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах.

Противопожарные мероприятия и пути эвакуации

Эвакуация людей осуществляется:

из помещений первого этажа - по коридорам с выходами наружу через тамбуры;

Открывание дверей на путях эвакуации принято по направлению выхода из здания.

На путях эвакуации применены несгораемые конструкции и отделочные материалы.

Полы, окна, двери, крыша, кровля, водоотвод с кровли

Полы: с покрытием из ПВХ, сварного типа и из керамических плит.

Двери внутренние – деревянные, индивидуального изготовления; наружные – стальные «Антипаника».

Оконные блоки – индивидуального изготовления, из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99. Остекление оконных и наружных дверных блоков, перегородок, витражей и фрамуг – однокамерный стеклопакет. Оконные блоки предусмотрены с верхним и боковым открыванием. Подоконные доски – из ПВХ-профилей по ГОСТ 30673-2013.

Крыша – двухскатная, с уклоном 12%. Водоотвод с кровли - организованный, через водосточную систему посредством водосточных труб и желобов.

Наружная и внутренняя отделка

Стеновые «сэндвич» панели поставляются с заводским наружным покрытием краской RAL 9002.

Внутренняя отделка стен и потолков – обшивка гипсокартонными листами, окраска водоэмульсионными составами по подготовке из сухих смесей. В санузлах, душевых - улучшенная масляная окраска.

Перегородки - из гипсокартонных листов по оцинкованным металлическим профилям с заполнением звукопоглощающими материалами из минераловатных плит.

Здание одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 60,0х10,0 м. Высота здания 3,0 м от уровня пола до низа покрытия.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности - II

Фундаменты под стены – монолитные ленточные.

Стены – панели стеновые 100 мм

Перегородки - гипсокартон толщиной 100 мм.

Кровля – кровля односкатная, металлочерепица.

Полы – керамическая плитка 10 мм по цементно-песчаной стяжке, керамогранит.

Основания под полы – слой щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения толщиной 100мм

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Подоконные доски - металлопластиковые.

Двери - наружные: металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002 и металлические индивидуального изготовления.

внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*.

Внутренняя отделка стены – окраска водоэмульсионными составами по цементно-песчаной штукатурке.

Цоколь – Декоративный камень.

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка толщиной 50 мм, шириной 1000 мм, по уплотненной щебеночной подготовке толщиной 100 мм.

3. Здание общежития работников

Объемно-планировочные решения здания разработаны на основании задания на проектирование и требований СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения».

Здание – одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 10,18x59,57 м. Высота помещений от пола до потолка - 2,8 м. Планировочные решения приняты в соответствии с функциональным назначением здания.

Жилые здания коридорного типа с размещением жилых номеров вдоль коридоров.

Внутренние коммуникационные связи.

Доступ в здание осуществляется с прилегающей территории через основные и обособленные входы/выходы, расположенные на I этаже.

Энергоэффективность

С учетом требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций и мероприятий по энергоэффективности и тепловой защиты зданий в соответствии с СН РК 2.04-21-2014 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» и СН РК 2.04-01-2009 «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения» приняты конструкции и материалы наружных стен, заполнение оконных блоков однокамерными стеклопакетами. Дверные блоки наружных входов снабжены приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах.

Принятые решения по теплозащитным свойствам ограждающих конструкций, звукоизоляции и энергосбережению соответствуют требованиям нормативных документов.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, принятое из условия обеспечения санитарно-гигиенических, комфортных условий и условий энергосбережения в м2х 0С/Вт следующее: - наружные стены – 4,21; покрытие кровли – 3,789; окон – 0,408. Класс энергетической эффективности – В (нормальный).

Инсоляция и естественное освещение помещений и лестничных клеток (путей эвакуации) обеспечено принятой конфигурацией здания, наличием оконных проемов и требуемой ориентацией помещений.

Для снижения уровня шума и защиты от пыли в здании приняты:

оконные блоки из ПВХ-профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами;

дверные блоки наружных входов – металлические, индивидуальные, снабженные приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах.

Противопожарные мероприятия и пути эвакуации

Эвакуация людей осуществляется:

из помещений первого этажа - по коридорам с выходами наружу через тамбуры;

Открывание дверей на путях эвакуации принято по направлению выхода из здания.

На путях эвакуации применены несгораемые конструкции и отделочные материалы.

Полы, окна, двери, крыша, кровля, водоотвод с кровли

Полы: с покрытием из ПВХ, сварного типа и из керамических плит.

Двери внутренние – деревянные, индивидуального изготовления; наружные – стальные «Антипаника».

Оконные блоки – индивидуального изготовления, из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99. Остекление оконных и наружных дверных блоков, перегородок, витражей и фрамуг – однокамерный стеклопакет. Оконные блоки предусмотрены с верхним и боковым открыванием. Подоконные доски – из ПВХ-профилей по ГОСТ 30673-2013.

Крыша – двухскатная, с уклоном 12%. Водоотвод с кровли - организованный, через водосточную систему посредством водосточных труб и желобов.

Наружная и внутренняя отделка

Стеновые «сэндвич» панели поставляются с заводским наружным покрытием краской RAL 9002.

Внутренняя отделка стен и потолков – обшивка гипсокартонными листами, окраска водоэмульсионными составами по подготовке из сухих смесей. В санузлах, душевых - улучшенная масляная окраска.

Перегородки - из гипсокартонных листов по оцинкованным металлическим профилям с заполнением звукопоглощающими материалами из минераловатных плит.

Здание одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 60,0х10,0 м. Высота здания 3,0 м от уровня пола до низа покрытия.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности - II

Фундаменты под стены – монолитные ленточные.

Стены – панели стеновые 100 мм

Перегородки - гипсокартон толщиной 100 мм.

Кровля – кровля односкатная, металлочерепица.

Полы – керамическая плитка 10 мм по цементно-песчаной стяжке, керамогранит.

Основания под полы – слой щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения толщиной 100мм

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Подоконные доски - металлопластиковые.

Двери - наружные: металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002 и металлические индивидуального изготовления.

внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*.

Внутренняя отделка стены – окраска водоэмульсионными составами по цементно-песчаной штукатурке.

Цоколь – Декоративный камень.

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка толщиной 50 мм, шириной 1000 мм, по уплотненной щебеночной подготовке толщиной 100 мм.

4. Здание общежития работников

Объемно-планировочные решения здания разработаны на основании задания на проектирование и требований СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения».

Здание – одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 10,18x59,57 м. Высота помещений от пола до потолка - 2,8 м. Планировочные решения приняты в соответствии с функциональным назначением здания.

Жилые здания коридорного типа с размещением жилых номеров вдоль коридоров.

Внутренние коммуникационные связи.

Доступ в здание осуществляется с прилегающей территории через основные и обособленные входы/выходы, расположенные на I этаже.

Энергоэффективность

С учетом требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций и мероприятий по энергоэффективности и тепловой защиты зданий в соответствии с СН РК 2.04-21-2014 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» и СН РК 2.04-01-2009 «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения» приняты конструкции и материалы наружных стен, заполнение оконных блоков однокамерными стеклопакетами. Дверные блоки наружных входов снабжены приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах.

Принятые решения по теплозащитным свойствам ограждающих конструкций, звукоизоляции и энергосбережению соответствуют требованиям нормативных документов.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, принятое из условия обеспечения санитарно-гигиенических, комфортных условий и условий энергосбережения в м2х 0С/Вт следующее: - наружные стены – 4,21; покрытие кровли – 3,789; окон – 0,408. Класс энергетической эффективности – В (нормальный).

Инсоляция и естественное освещение помещений и лестничных клеток (путей эвакуации) обеспечено принятой конфигурацией здания, наличием оконных проемов и требуемой ориентацией помещений.

Для снижения уровня шума и защиты от пыли в здании приняты:

оконные блоки из ПВХ-профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами;

дверные блоки наружных входов – металлические, индивидуальные, снабженные приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах.

Противопожарные мероприятия и пути эвакуации

Эвакуация людей осуществляется:

из помещений первого этажа - по коридорам с выходами наружу через тамбуры;

Открывание дверей на путях эвакуации принято по направлению выхода из здания.

На путях эвакуации применены несгораемые конструкции и отделочные материалы.

Полы, окна, двери, крыша, кровля, водоотвод с кровли

Полы: с покрытием из ПВХ, сварного типа и из керамических плит.

Двери внутренние – деревянные, индивидуального изготовления; наружные – стальные «Антипаника».

Оконные блоки – индивидуального изготовления, из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99. Остекление оконных и наружных дверных блоков, перегородок, витражей и фрамуг – однокамерный стеклопакет. Оконные блоки предусмотрены с верхним и боковым открыванием. Подоконные доски – из ПВХ-профилей по ГОСТ 30673-2013.

Крыша – двухскатная, с уклоном 12%. Водоотвод с кровли - организованный, через водосточную систему посредством водосточных труб и желобов.

Наружная и внутренняя отделка

Стеновые «сэндвич» панели поставляются с заводским наружным покрытием краской RAL 9002.

Внутренняя отделка стен и потолков – обшивка гипсокартонными листами, окраска водоэмульсионными составами по подготовке из сухих смесей. В санузлах, душевых - улучшенная масляная окраска.

Перегородки - из гипсокартонных листов по оцинкованным металлическим профилям с заполнением звукопоглощающими материалами из минераловатных плит.

Здание одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 60,0х10,0 м. Высота здания 3,0 м от уровня пола до низа покрытия.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности - II

Фундаменты под стены – монолитные ленточные.

Стены – панели стеновые 100 мм

Перегородки - гипсокартон толщиной 100 мм.

Кровля – кровля односкатная, металлочерепица.

Полы – керамическая плитка 10 мм по цементно-песчаной стяжке, керамогранит.

Основания под полы – слой щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения толщиной 100мм

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Подоконные доски - металлопластиковые.

Двери - наружные: металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002 и металлические индивидуального изготовления.

внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*.

Внутренняя отделка стены – окраска водоэмульсионными составами по цементно-песчаной штукатурке.

Цоколь – Декоративный камень.

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка толщиной 50 мм, шириной 1000 мм, по уплотненной щебеночной подготовке толщиной 100 мм.

5. Здание общежития работников

Объемно-планировочные решения здания разработаны на основании задания на проектирование и требований СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения».

Здание – одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 10,18x59,57 м. Высота помещений от пола до потолка - 2,8 м. Планировочные решения приняты в соответствии с функциональным назначением здания.

Жилые здания коридорного типа с размещением жилых номеров вдоль коридоров.

Внутренние коммуникационные связи.

Доступ в здание осуществляется с прилегающей территории через основные и обособленные входы/выходы, расположенные на I этаже.

Энергоэффективность

С учетом требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций и мероприятий по энергоэффективности и тепловой защиты зданий в соответствии с СН РК 2.04-21-2014 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» и СН РК 2.04-01-2009 «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения» приняты конструкции и материалы наружных стен, заполнение оконных блоков однокамерными стеклопакетами. Дверные блоки наружных входов снабжены приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах.

Принятые решения по теплозащитным свойствам ограждающих конструкций, звукоизоляции и энергосбережению соответствуют требованиям нормативных документов.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, принятое из условия обеспечения санитарно-гигиенических, комфортных условий и условий энергосбережения в м2х 0С/Вт следующее: - наружные стены – 4,21; покрытие кровли – 3,789; окон – 0,408. Класс энергетической эффективности – В (нормальный).

Инсоляция и естественное освещение помещений и лестничных клеток (путей эвакуации) обеспечено принятой конфигурацией здания, наличием оконных проемов и требуемой ориентацией помещений.

Для снижения уровня шума и защиты от пыли в здании приняты:

оконные блоки из ПВХ-профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами;

дверные блоки наружных входов – металлические, индивидуальные, снабженные приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах.

Противопожарные мероприятия и пути эвакуации

Эвакуация людей осуществляется:

из помещений первого этажа - по коридорам с выходами наружу через тамбуры;

Открывание дверей на путях эвакуации принято по направлению выхода из здания.

На путях эвакуации применены несгораемые конструкции и отделочные материалы.

Полы, окна, двери, крыша, кровля, водоотвод с кровли

Полы: с покрытием из ПВХ, сварного типа и из керамических плит.

Двери внутренние – деревянные, индивидуального изготовления; наружные – стальные «Антипаника».

Оконные блоки – индивидуального изготовления, из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99. Остекление оконных и наружных дверных блоков, перегородок, витражей и фрамуг – однокамерный стеклопакет. Оконные блоки предусмотрены с верхним и боковым открыванием. Подоконные доски – из ПВХ-профилей по ГОСТ 30673-2013.

Крыша – двухскатная, с уклоном 12%. Водоотвод с кровли - организованный, через водосточную систему посредством водосточных труб и желобов.

Наружная и внутренняя отделка

Стеновые «сэндвич» панели поставляются с заводским наружным покрытием краской RAL 9002.

Внутренняя отделка стен и потолков – обшивка гипсокартонными листами, окраска водоэмульсионными составами по подготовке из сухих смесей. В санузлах, душевых - улучшенная масляная окраска.

Перегородки - из гипсокартонных листов по оцинкованным металлическим профилям с заполнением звукопоглощающими материалами из минераловатных плит.

Здание одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 60,0х10,0 м. Высота здания 3,0 м от уровня пола до низа покрытия.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности - II

Фундаменты под стены – монолитные ленточные.

Стены – панели стеновые 100 мм

Перегородки - гипсокартон толщиной 100 мм.

Кровля – кровля односкатная, металлочерепица.

Полы – керамическая плитка 10 мм по цементно-песчаной стяжке, керамогранит.

Основания под полы – слой щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения толщиной 100мм

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Подоконные доски - металлопластиковые.

Двери - наружные: металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002 и металлические индивидуального изготовления.

внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*.

Внутренняя отделка стены – окраска водоэмульсионными составами по цементно-песчаной штукатурке.

Цоколь – Декоративный камень.

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка толщиной 50 мм, шириной 1000 мм, по уплотненной щебеночной подготовке толщиной 100 мм.

6. Здание общежития работников

Объемно-планировочные решения здания разработаны на основании задания на проектирование и требований СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения».

Здание – одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 10,18x59,57 м. Высота помещений от пола до потолка - 2,8 м. Планировочные решения приняты в соответствии с функциональным назначением здания.

Жилые здания коридорного типа с размещением жилых номеров вдоль коридоров.

Внутренние коммуникационные связи.

Доступ в здание осуществляется с прилегающей территории через основные и обособленные входы/выходы, расположенные на I этаже.

Энергоэффективность

С учетом требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций и мероприятий по энергоэффективности и тепловой защиты зданий в соответствии с СН РК 2.04-21-2014 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» и СН РК 2.04-01-2009 «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения» приняты конструкции и материалы наружных стен, заполнение оконных блоков однокамерными стеклопакетами. Дверные блоки наружных входов снабжены приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах.

Принятые решения по теплозащитным свойствам ограждающих конструкций, звукоизоляции и энергосбережению соответствуют требованиям нормативных документов.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, принятое из условия обеспечения санитарно-гигиенических, комфортных условий и условий энергосбережения в м2х 0С/Вт следующее: - наружные стены – 4,21; покрытие кровли – 3,789; окон – 0,408. Класс энергетической эффективности – В (нормальный).

Инсоляция и естественное освещение помещений и лестничных клеток (путей эвакуации) обеспечено принятой конфигурацией здания, наличием оконных проемов и требуемой ориентацией помещений.

Для снижения уровня шума и защиты от пыли в здании приняты:

оконные блоки из ПВХ-профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами;

дверные блоки наружных входов – металлические, индивидуальные, снабженные приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах.

Противопожарные мероприятия и пути эвакуации

Эвакуация людей осуществляется:

из помещений первого этажа - по коридорам с выходами наружу через тамбуры;

Открывание дверей на путях эвакуации принято по направлению выхода из здания.

На путях эвакуации применены несгораемые конструкции и отделочные материалы.

Полы, окна, двери, крыша, кровля, водоотвод с кровли

Полы: с покрытием из ПВХ, сварного типа и из керамических плит.

Двери внутренние – деревянные, индивидуального изготовления; наружные – стальные «Антипаника».

Оконные блоки – индивидуального изготовления, из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99. Остекление оконных и наружных дверных блоков, перегородок, витражей и фрамуг – однокамерный стеклопакет. Оконные блоки предусмотрены с верхним и боковым открыванием. Подоконные доски – из ПВХ-профилей по ГОСТ 30673-2013.

Крыша – двухскатная, с уклоном 12%. Водоотвод с кровли - организованный, через водосточную систему посредством водосточных труб и желобов.

Наружная и внутренняя отделка

Стеновые «сэндвич» панели поставляются с заводским наружным покрытием краской RAL 9002.

Внутренняя отделка стен и потолков – обшивка гипсокартонными листами, окраска водоэмульсионными составами по подготовке из сухих смесей. В санузлах, душевых - улучшенная масляная окраска.

Перегородки - из гипсокартонных листов по оцинкованным металлическим профилям с заполнением звукопоглощающими материалами из минераловатных плит.

Здание одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 60,0х10,0 м. Высота здания 3,0 м от уровня пола до низа покрытия.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности - II

Фундаменты под стены – монолитные ленточные.

Стены – панели стеновые 100 мм

Перегородки - гипсокартон толщиной 100 мм.

Кровля – кровля односкатная, металлочерепица.

Полы – керамическая плитка 10 мм по цементно-песчаной стяжке, керамогранит.

Основания под полы – слой щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения толщиной 100мм

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Подоконные доски - металлопластиковые.

Двери - наружные: металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002 и металлические индивидуального изготовления.

внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*.

Внутренняя отделка стены – окраска водоэмульсионными составами по цементно-песчаной штукатурке.

Цоколь – Декоративный камень.

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка толщиной 50 мм, шириной 1000 мм, по уплотненной щебеночной подготовке толщиной 100 мм.

7. Столовая

Здание имеет прямоугольную форму в плане размерами в осях 24,0м х 36,0м. Здание одноэтажное,. Высота 3,100 м от уровня

пола 1-го этажа до низа несущей конструкции кровли. За отметку 0,000 уровень чистовой отделки пола.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Класс ответственности здания - II

Степень огнестойкости - IIIа

Класс функциональной пожарной опасности - Ф3,2

Здание каркасного типа с несущей металло конструкцией.

Фундаменты - монолитная железобетонная плита с устройством ленточного фундамента.

Колоны стойки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Балки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Прогоны - Швеллер ГОСТ 26020-83

Связи - Уголок ГОСТ 8509-93

Наружные стены– Сэндвич панель 120мм.

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Дверь - наружные: Блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016.

Внутрении: Блоки дверные деревянные ГОСТ 475-2016,Алюминиевые

Внутренняя отделка потолка - Амстронг.

Наружная отделка стены -сэндвич панель 120мм.

Полы – Плитка, линолеум.

Кровля - двухскатная сэндвич панель 150мм.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 925,0м2

Общая площадь - 836,28 м2

Строительный объем – 3608,00 м3

8. Административное здание

Объемно-планировочные решения здания администрации разработаны на основании задания на проектирование и СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения».

Здание имеет прямоугольную форму в плане размерами в осях 14,0м х 46,0м. Здание одноэтажное,. Высота 3,100 м от уровня пола 1-го этажа до низа несущей конструкции кровли. За отметку 0,000 уровень чистовой отделки пола.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Класс ответственности здания - II

Степень огнестойкости - IIIа

Класс функциональной пожарной опасности - Ф4,3

Здание каркасного типа с несущей металло конструкцией.

Фундаменты - монолитная железобетонная плита с устройством ленточного фундамента.

Колоны стойки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Балки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Прогоны - Швеллер ГОСТ 26020-83

Связи - Уголок ГОСТ 8509-93

Наружные стены– Сэндвич панель 120мм.

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Дверь - наружные: Блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016.

Внутрении: Блоки дверные деревянные ГОСТ 475-2016,Алюминиевые

Внутренняя отделка потолка - Амстронг.

Наружная отделка стены -сэндвич панель 120мм.

Полы – Плитка, линолеум.

Кровля - двухскатная сэндвич панель 150мм.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 723,8м2

Общая площадь - 646,33 м2

Строительный объем – 2823,0 м3

9. Медпункт

Здание имеет квадратную форму в плане размерами в осях 9,0м х 9,0м. Здание одноэтажное,. Высота 3,000 м от уровня пола 1-го этажа до низа несущей конструкции кровли. За отметку 0,000 уровень чистовой отделки пола.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Класс ответственности здания - II

Степень огнестойкости - IIIа

Класс функциональной пожарной опасности - Ф3,4

Здание каркасного типа с несущей металло конструкцией.

Фундаменты - монолитная железобетонная плита с устройством ленточного фундамента.

Колоны стойки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Балки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Прогоны - Швеллер ГОСТ 26020-83

Связи - Уголок ГОСТ 8509-93

Наружные стены– Сэндвич панель 120мм.

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Дверь - наружные: Блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016.

Внутрении: Блоки дверные деревянные ГОСТ 475-2016,

Внутренняя отделка потолка - Амстронг.

Наружная отделка стены -сэндвич панель 120мм.

Полы – Плитка.

Кровля - двухскатная сэндвич панель 150мм.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 100,0м2

Общая площадь - 78,63 м2

Строительный объем – 390,0 м3

10. Прачечная

Здание имеет квадратную форму в плане размерами в осях 9,0м х 9,0м. Здание одноэтажное,. Высота 3,000 м от уровня пола 1-

го этажа до низа несущей конструкции кровли. За отметку 0,000 уровень чистовой отделки пола.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Класс ответственности здания - II

Степень огнестойкости - IIIа

Класс функциональной пожарной опасности - Ф3,5

Здание каркасного типа с несущей металло конструкцией.

Фундаменты - монолитная железобетонная плита с устройством ленточного фундамента.

Колоны стойки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Балки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Прогоны - Швеллер ГОСТ 26020-83

Связи - Уголок ГОСТ 8509-93

Наружные стены– Сэндвич панель 120мм.

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Дверь - наружные: Блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016.

Внутрении: Блоки дверные деревянные ГОСТ 475-2016,

Внутренняя отделка потолка - Амстронг.

Наружная отделка стены -сэндвич панель 120мм.

Полы – Плитка.

Кровля - двухскатная сэндвич панель 150мм.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 100,0м2

Общая площадь - 78,60 м2

Строительный объем – 390,0 м3

12. Котельная

Здание имеет квадратную форму в плане размерами в осях 9,0м х 9,0м. Здание одноэтажное,. Высота 3,000 м от уровня пола 1-

го этажа до низа несущей конструкции кровли. За отметку 0,000 уровень чистовой отделки пола.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Класс ответственности здания - II

Степень огнестойкости - IIIа

Класс функциональной пожарной опасности - Ф5

Здание каркасного типа с несущей металло конструкцией.

Фундаменты - монолитная железобетонная плита с устройством ленточного фундамента.

Колоны стойки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Балки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Прогоны - Швеллер ГОСТ 26020-83

Связи - Уголок ГОСТ 8509-93

Наружные стены– Сэндвич панель 120мм.

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Дверь - наружные: Блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016.

Наружная отделка стены -сэндвич панель 120мм.

Полы – Стяжка.

Кровля - двухскатная сэндвич панель 150мм.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 100,0м2

Общая площадь - 78,60 м2

Строительный объем – 390,0 м3

13. КПП и Офис службы безопасности

Здание имеет квадратную форму в плане размерами в осях 9,0м х 9,0м. Здание одноэтажное,. Высота 3,000 м от уровня пола 1-

го этажа до низа несущей конструкции кровли. За отметку 0,000 уровень чистовой отделки пола.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Класс ответственности здания - II

Степень огнестойкости - IIIа

Класс функциональной пожарной опасности - Ф3,4

Здание каркасного типа с несущей металло конструкцией.

Фундаменты - монолитная железобетонная плита с устройством ленточного фундамента.

Колоны стойки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Балки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Прогоны - Швеллер ГОСТ 26020-83

Связи - Уголок ГОСТ 8509-93

Наружные стены– Сэндвич панель 120мм.

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Дверь - наружные: Блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016.

Внутрении: Блоки дверные деревянные ГОСТ 475-2016,

Внутренняя отделка потолка - Амстронг.

Наружная отделка стены -сэндвич панель 120мм.

Полы – Плитка.

Кровля - двухскатная сэндвич панель 150мм.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 100,0м2

Общая площадь - 78,60 м2

Строительный объем – 390,0 м3

Конструктивные решения

Конструктивные решения надземной части зданий идентичные.

Здание общежития

Уровень ответственности – II (нормальный). Степень огнестойкости –II. Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.2.

Здание является модульным, все конструктивные элементы здания изготавливаются на заводе-изготовителе, монтаж производится на строительной площадке.

Конструктивная схема здания – каркасная связевая система, состоящая из наружного стенового ограждения, перекрытия и кровли. Устойчивость здания обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных связей.

Для всех зданий запроектированы фундаменты мелкого заглубления.

Для зданий общежития работников из блоков ФБС.

Обратная засыпка пазух фундаментов предусмотрена песчано-гравийной смесью слоями не более 200 мм с уплотнением, с доведением до 95% максимальной плотности в сухом состоянии.

Работы по устройству фундаментов необходимо вести согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения», основание фундаментов - согласно СНиП РК 5.01-01-2002 «Основания зданий и сооружений» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Конструктивные элементы здания изготавливаются из оцинкованных гнутых профилей, выполненных по СТ 106517-1910-ТОО-03-2013. Расчет конструкций из стальных гнутых профилей выполнен в соответствии с требованиями СНиП РК 5.04-23-2002 «Стальные конструкции. Нормы проектирования». Определение усилий и подбор сечений конструкций выполнен на расчетные нагрузки в соответствии с требованиями СНиП РК 3.04-40-2006 «Нагрузки и воздействия» и СНиП 2.01-07-85*.

2 этап строительства

23. Холодный склад

Здание имеет прямоугольную форму в плане размерами в осях 18,0м х 56,0м. Здание одноэтажное. Высота 8,0 м от уровня пола 1-го этажа до низа несущей конструкции кровли.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Класс ответственности здания - II (нормального) уровня ответственности

Степень огнестойкости - IIIa

Здание каркасного типа с несущими металлическими колоннами и балками.

Фундаменты под металлические колонны - выполнены из фундаментов отдельно стоящих

объедененных с фундаментами ленточными толщиной 300 мм. Фундаменты из бетона кл. С20/25 на сульфатостойком портландцементе W6 F150;

Колонны - Двутавры по ГОСТ 26020-83;

Стойка фахверка - Профильная труба по ГОСТ 30245-2012;

Перекрытие - двутавровые балки;

Балки - Двутавр сварной из горячекатаный листов по ГОСТ 19903-2015 с сечением 390х245;

Вертикальные связи и горизонтальные связи выполнены из уголков по ГОСТ 8509-93;

Наружные стены – сэндвич панели толщ. 120мм ГОСТ 32603-2021.

Каркас для стеновых сэндвич панелей - предусмотрен из профильной трубы по ГОСТ

30245-2012;

Кровля - двухскатный из кровельной сэндвич панелей толщ. 150 мм;

Основанием под кровельные сэндвич панели - служат прогоны из швеллеров по ГОСТ 8240-97

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Двери - наружные металлические по ГОСТ 31173-2016;

Ворота - Металлические по ГОСТ 31174-2017;

Полы – Эпоксидный наливной пол 3,0 мм

Железобетонный подстилающий слой из бетона на сульфатостойком портландцементе СП РК EN 1992-1-1 Бетон кл. С25/30 -200мм, армированный двумя сетками;

Основания под полы - щебень М600 фр.20-40 пропитанный горячим битумом до полного насыщения толщиной 100мм;

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка по щебеночному основанию, шириной 1500 мм.

За отметку ±0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки – 1081,10 м2

Общая площадь – 1059,25 м2

Строительный объем – 10595,00 м3

24. Теплый склад

Здание имеет прямоугольную форму в плане размерами в осях 18,0м х 56,0м. Здание одноэтажное. Высота 8,0 м от уровня пола 1-го этажа до низа несущей конструкции кровли.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Класс ответственности здания - II (нормального) уровня ответственности

Степень огнестойкости - IIIa

Здание каркасного типа с несущими металлическими колоннами и балками.

Фундаменты под металлические колонны - выполнены из фундаментов отдельно стоящих объедененных с фундаментами ленточными толщиной 300 мм. Фундаменты из бетона кл. С20/25 на сульфатостойком портландцементе W6 F150;

Колонны - Двутавры по ГОСТ 26020-83;

Стойка фахверка - Профильная труба по ГОСТ 30245-2012;

Перекрытие - двутавровые балки;

Балки - Двутавр сварной из горячекатаный листов по ГОСТ 19903-2015 с сечением 390х245;

Вертикальные связи и горизонтальные связи выполнены из уголков по ГОСТ 8509-93;

Наружные стены – сэндвич панели толщ. 120мм ГОСТ 32603-2021.

Внутренние стены - гипсокартон

Потало - Амстронг

Внутренняя отделка стен - Затирка, окраска водоимульсиоными красками за 2 раза

Каркас для стеновых сэндвич панелей - предусмотрен из профильной трубы по ГОСТ 30245-2012;

Кровля - двухскатный из кровельной сэндвич панелей толщ. 150 мм;

Основанием под кровельные сэндвич панели - служат прогоны из швеллеров по ГОСТ

8240-97

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Двери - наружные металлические по ГОСТ 31173-2016;

Ворота - Металлические по ГОСТ 31174-2017;

Полы – Эпоксидный наливной пол 3,0 мм

Железобетонный подстилающий слой из бетона на сульфатостойком портландцементе СП РК EN 1992-1-1 Бетон кл. С25/30 -200мм, армированный двумя сетками;

Основания под полы - щебень М600 фр.20-40 пропитанный горячим битумом до полного насыщения толщиной 100мм;

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка по щебеночному основанию, шириной 1500 мм.

За отметку ±0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки – 1081,10 м2

Общая площадь – 1055,95 м2

Строительный объем – 10595,00 м3

25. Теплый гараж

Здание имеет прямоугольную форму в плане размерами в осях 18,0м х 56,0м. Здание

одноэтажное. Высота 8,0 м от уровня пола 1-го этажа до низа несущей конструкции кровли.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Класс ответственности здания - II (нормального) уровня ответственности

Степень огнестойкости - IIIa

Здание каркасного типа с несущими металлическими колоннами и балками.

Фундаменты под металлические колонны - выполнены из фундаментов отдельно стоящих

объедененных с фундаментами ленточными толщиной 300 мм. Фундаменты из бетона кл. С20/25

на сульфатостойком портландцементе W6 F150;

Колонны - Двутавры по ГОСТ 26020-83;

Стойка фахверка - Профильная труба по ГОСТ 30245-2012;

Перекрытие - двутавровые балки;

Балки - Двутавр сварной из горячекатаный листов по ГОСТ 19903-2015 с сечением 390х245;

Вертикальные связи и горизонтальные связи выполнены из уголков по ГОСТ 8509-93;

Наружные стены – сэндвич панели толщ. 120мм ГОСТ 32603-2021.

Внутренние стены - гипсокартон

Потало - Амстронг

Внутренняя отделка стен - Затирка, окраска водоимульсиоными красками за 2 раза

Каркас для стеновых сэндвич панелей - предусмотрен из профильной трубы по ГОСТ

30245-2012;

Кровля - двухскатный из кровельной сэндвич панелей толщ. 150 мм;

Основанием под кровельные сэндвич панели - служат прогоны из швеллеров по ГОСТ

8240-97

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Двери - наружные металлические по ГОСТ 31173-2016;

Ворота - Металлические по ГОСТ 31174-2017;

Полы – Эпоксидный наливной пол 3,0 мм

Железобетонный подстилающий слой из бетона на сульфатостойком портландцементе СП РК EN 1992-1-1 Бетон кл. С25/30 -200мм, армированный двумя сетками;

Основания под полы - щебень М600 фр.20-40 пропитанный горячим битумом до полного насыщения толщиной 100мм;

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка по щебеночному основанию, шириной 1500 мм.

За отметку ±0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки – 1081,10 м2

Общая площадь – 1055,95 м2

Строительный объем – 10595,00 м3

26. Теплый механико-ремонтный цех

Здание имеет прямоугольную форму в плане размерами в осях 18,0м х 56,0м. Здание одноэтажное. Высота 8,0 м от уровня пола 1-го этажа до низа несущей конструкции кровли.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Класс ответственности здания - II (нормального) уровня ответственности

Степень огнестойкости - IIIa

Здание каркасного типа с несущими металлическими колоннами и балками.

Фундаменты под металлические колонны - выполнены из фундаментов отдельно стоящих объедененных с фундаментами ленточными толщиной 300 мм. Фундаменты из бетона кл. С20/25 на сульфатостойком портландцементе W6 F150;

Колонны - Двутавры по ГОСТ 26020-83;

Стойка фахверка - Профильная труба по ГОСТ 30245-2012;

Перекрытие - двутавровые балки;

Балки - Двутавр сварной из горячекатаный листов по ГОСТ 19903-2015 с сечением 390х245;

Вертикальные связи и горизонтальные связи выполнены из уголков по ГОСТ 8509-93;

Наружные стены – сэндвич панели толщ. 120мм ГОСТ 32603-2021.

Внутренние стены - гипсокартон

Поталок - Амстронг

Внутренняя отделка стен - Затирка, окраска водоимульсиоными красками за 2 раза Каркас для стеновых сэндвич панелей - предусмотрен из профильной трубы по ГОСТ 30245-2012;

Кровля - двухскатный из кровельной сэндвич панелей толщ. 150 мм;

Основанием под кровельные сэндвич панели - служат прогоны из швеллеров по ГОСТ 8240-97

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Двери - наружные металлические по ГОСТ 31173-2016;

Ворота - Металлические по ГОСТ 31174-2017;

Полы – Эпоксидный наливной пол 3,0 мм

Железобетонный подстилающий слой из бетона на сульфатостойком портландцементе СП РК EN 1992-1-1 Бетон кл. С25/30 -200мм, армированный двумя сетками;

Основания под полы - щебень М600 фр.20-40 пропитанный горячим битумом до полного насыщения толщиной 100мм;

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка по щебеночному основанию, шириной 1500 мм.

За отметку ±0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки – 1081,10 м2

Общая площадь – 1057,31 м2

Строительный объем – 10595,00 м3

27. Офис главного механика

Здание имеет квадратную форму в плане размерами в осях 9,0м х 9,0м. Здание одноэтажное,. Высота 3,000 м от уровня пола 1-го этажа до низа несущей конструкции кровли. За отметку 0,000 уровень чистовой отделки пола.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Класс ответственности здания - II

Степень огнестойкости - IIIа

Класс функциональной пожарной опасности - Ф3,4

Здание каркасного типа с несущей металло конструкцией.

Фундаменты - монолитная железобетонная плита с устройством ленточного фундамента.

Колоны стойки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Балки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Прогоны - Швеллер ГОСТ 26020-83

Связи - Уголок ГОСТ 8509-93

Наружные стены– Сэндвич панель 120мм.

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Дверь - наружные: Блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016.

Внутрении: Блоки дверные деревянные ГОСТ 475-2016,

Внутренняя отделка потолка - Амстронг.

Наружная отделка стены -сэндвич панель 120мм.

Полы – Плитка.

Кровля - двухскатная сэндвич панель 150мм.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 100,0м2

Общая площадь - 78,63 м2

Строительный объем – 390,0 м3

28. Комната отдыха для персонала производственной зоны и операторов

Здание имеет квадратную форму в плане размерами в осях 9,0м х 9,0м. Здание одноэтажное,. Высота 3,000 м от уровня пола 1-го этажа до низа несущей конструкции кровли. За отметку 0,000 уровень чистовой отделки пола.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Класс ответственности здания - II

Степень огнестойкости - IIIа

Класс функциональной пожарной опасности - Ф3,4

Здание каркасного типа с несущей металло конструкцией.

Фундаменты - монолитная железобетонная плита с устройством ленточного фундамента.

Колоны стойки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Балки - Профиль стальной ГОСТ 30245-2012

Прогоны - Швеллер ГОСТ 26020-83

Связи - Уголок ГОСТ 8509-93

Наружные стены– Сэндвич панель 120мм.

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Дверь - наружные: Блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016.

Внутрении: Блоки дверные деревянные ГОСТ 475-2016,

Внутренняя отделка потолка - Амстронг.

Наружная отделка стены -сэндвич панель 120мм.

Полы – Плитка.

Кровля - двухскатная сэндвич панель 150мм.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 100,0м2

Общая площадь - 78,63 м2

Строительный объем – 390,0 м3

3 этап строительства

Общежитие №1 ТОО "Infra Tech" (96 мест)

Объемно-планировочные решения здания администрации разработаны на основании задания на проектирование и СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения».

Здание одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 36,0х12,0 м. Высота здания 3,0 м от уровня пола до низа покрытия.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности - II

Фундаменты под стены – монолитные ленточные.

Стены – панели стеновые 100 мм

Перегородки - гипсокартон толщиной 100 мм.

Кровля – кровля односкатная, металлочерепица.

Полы – керамическая плитка 10 мм по цементно-песчаной стяжке, керамогранит.

Основания под полы – слой щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного наысшения толщиной 100мм

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Подоконные доски - металлопластиковые.

Двери - наружные: металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002 и металлические индивидуального изготовления.

внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*.

Внутренняя отделка стены – окраска водоэмульсионными составами по цементно-песчаной штукатурке.

Наружная отделка стены: – декоративная штукатурка.

Цоколь – Декоративный камень.

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка толщиной 50 мм, шириной 1000 мм, по уплотненной щебеночной подготовке толщиной 100 мм.

Объемно-планировочные показатели:

Общая площадь – 432.20 м2

Площадь застройки – 451,36 м2

Строительный объем – 1296 м3

Общежитие №2 ТОО "Infra Tech" (96 мест)

Здание одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 38,0х12,0 м. Высота здания 3,0 м от уровня пола до низа покрытия.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности - II

Фундаменты под стены – монолитные ленточные.

Стены – панели стеновые 100 мм

Перегородки - гипсокартон толщиной 100 мм.

Кровля – кровля односкатная, металлочерепица.

Полы – керамическая плитка 10 мм по цементно-песчаной стяжке, керамогранит.

Основания под полы – слой щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного наысшения толщиной 100мм

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Подоконные доски - металлопластиковые.

Двери - наружные: металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002 и металлические индивидуального изготовления.

внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*.

Внутренняя отделка стены – окраска водоэмульсионными составами по цементно-песчаной штукатурке.

Наружная отделка стены: – декоративная штукатурка.

Цоколь – Декоративный камень.

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка толщиной 50 мм, шириной 1000 мм, по уплотненной щебеночной подготовке толщиной 100 мм.

Объемно-планировочные показатели:

Общая площадь – 388,2 м2

Площадь застройки – 477,58 м2

Строительный объем – 1 671,53 м3

Общежитие ИТР ТОО "Infra Tech"

Здание одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 36,0х9,0 м. Высота здания 3,0 м от уровня пола до низа покрытия.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности - II

Фундаменты под стены – монолитные ленточные.

Стены – панели стеновые 100 мм

Перегородки - гипсокартон толщиной 100 мм.

Кровля – кровля односкатная, металлочерепица.

Полы – керамическая плитка 10 мм по цементно-песчаной стяжке, керамогранит.

Основания под полы – слой щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного наысшения толщиной 100мм

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Подоконные доски - металлопластиковые.

Двери - наружные: металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002 и металлические индивидуального изготовления.

внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*.

Внутренняя отделка стены – окраска водоэмульсионными составами по цементно-песчаной штукатурке.

Наружная отделка стены: – декоративная штукатурка.

Цоколь – Декоративный камень.

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка толщиной 50 мм, шириной 1000 мм, по уплотненной щебеночной подготовке толщиной 100 мм.

Объемно-планировочные показатели:

Общая площадь – 188,99м2

Площадь застройки – 305,05 м2

Строительный объем – 1 067,68м3

Здание ПТО ТОО "Infra Tech"

Здание одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 23,85х12,0 м. Высота здания 3,0 м от уровня пола до низа покрытия.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности - II

Фундаменты под стены – монолитные ленточные.

Стены – панели стеновые 100 мм

Перегородки - гипсокартон толщиной 100 мм.

Кровля – кровля односкатная, металлочерепица.

Полы – керамическая плитка 10 мм по цементно-песчаной стяжке, керамогранит.

Основания под полы – слой щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного наысшения толщиной 100мм

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Подоконные доски - металлопластиковые.

Двери - наружные: металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002 и металлические индивидуального изготовления.

внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*.

Внутренняя отделка стены – окраска водоэмульсионными составами по цементно-песчаной штукатурке.

Наружная отделка стены: – декоративная штукатурка.

Цоколь – Декоративный камень.

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка толщиной 50 мм, шириной 1000 мм, по уплотненной

щебеночной подготовке толщиной 100 мм.

Объемно-планировочные показатели:

Общая площадь – 286,2 м2

Площадь застройки – 294,1315м2

Строительный объем – 1 029,46 м3

34. Здание Конференц зал ТОО "Infra Tech" ТОО "Infra Tech"

Здание одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 4,9х12,0 м. Высота здания 3,0 м от уровня пола до низа покрытия.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности - II

Фундаменты под стены – монолитные ленточные.

Стены – панели стеновые 100 мм

Перегородки - гипсокартон толщиной 100 мм.

Кровля – кровля односкатная, металлочерепица.

Полы – керамическая плитка 10 мм по цементно-песчаной стяжке, керамогранит.

Основания под полы – слой щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного наысшения толщиной

100мм

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Подоконные доски - металлопластиковые.

Двери - наружные: металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002 и металлические индивидуального изготовления.

внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*.

Внутренняя отделка стены – окраска водоэмульсионными составами по цементно-песчаной штукатурке.

Наружная отделка стены: – декоративная штукатурка.

Цоколь – Декоративный камень.

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка толщиной 50 мм, шириной 1000 мм, по уплотненной

щебеночной подготовке толщиной 100 мм.

Объемно-планировочные показатели:

Общая площадь – 56.44 м2

Площадь застройки – 58,80 м2

Строительный объем – 169,32 м3__

35. Прорабская

Здание «Прорабская» выполнены на базе морских 40-футовых контейнеров длиной 12 м заводского изготовления, установленных на монолитной фундаментной плите.

Контейнеры смонтированы в проектное положение, закреплены к фундаментной плите и объединены в единый функциональный комплекс. Конструкции контейнеров обеспечивают необходимую несущую способность, пространственную жёсткость и устойчивость при эксплуатации.

Помещения оснащены всеми необходимыми инженерными системами, в том числе:

- электроснабжением;

- системами холодного и горячего водоснабжения и канализации;

- отоплением и вентиляцией;

при необходимости — системами пожарной сигнализации и противопожарной защиты.

Инженерные системы выполнены в соответствии с действующими требованиями СП РК и обеспечивают нормативные условия эксплуатации и санитарно-гигиенические показатели для персонала.

Фундамент предусмотрен из монолитного бетона кл. С12/15 размером 13,20 х 5,20 м, высотой 300 мм. Фундамент армирован арматурой по ГОСТ 34028-2016.

Под фундамент устраивается подготовка из щебня мелкой фракции толщиной 100 мм.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки -68,64 м2

36.  Лаборатория

Здание «Лаборатория» выполнены на базе морских 40-футовых контейнеров длиной 12 м заводского изготовления, установленных на монолитной фундаментной плите.

Контейнеры смонтированы в проектное положение, закреплены к фундаментной плите и объединены в единый функциональный комплекс. Конструкции контейнеров обеспечивают необходимую несущую способность, пространственную жёсткость и устойчивость при эксплуатации.

Помещения оснащены всеми необходимыми инженерными системами, в том числе:

- электроснабжением;

- системами холодного и горячего водоснабжения и канализации;

- отоплением и вентиляцией;

при необходимости — системами пожарной сигнализации и противопожарной защиты.

Инженерные системы выполнены в соответствии с действующими требованиями СП РК и обеспечивают нормативные условия эксплуатации и санитарно-гигиенические показатели для персонала.

Фундамент предусмотрен из монолитного бетона кл. С12/15 размером 13,20 х 5,20 м, высотой 300 мм. Фундамент армирован арматурой по ГОСТ 34028-2016.

Под фундамент устраивается подготовка из щебня мелкой фракции толщиной 100 мм.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки -68,64 м2

37. Туалет ТОО "Infra Tech".

Здание «Душ» выполнены на базе морских 40-футовых контейнеров длиной 12 м заводского изготовления, установленных на монолитной фундаментной плите.

Контейнеры смонтированы в проектное положение, закреплены к фундаментной плите и объединены в единый функциональный комплекс. Конструкции контейнеров обеспечивают необходимую несущую способность, пространственную жёсткость и устойчивость при эксплуатации.

Помещения оснащены всеми необходимыми инженерными системами, в том числе:

- электроснабжением;

- системами холодного и горячего водоснабжения и канализации;

- отоплением и вентиляцией;

при необходимости — системами пожарной сигнализации и противопожарной защиты.

Инженерные системы выполнены в соответствии с действующими требованиями СП РК и обеспечивают нормативные условия эксплуатации и санитарно-гигиенические показатели для персонала.

Фундамент предусмотрен из монолитного бетона кл. С12/15 размером 13,20 х 5,20 м, высотой 300 мм. Фундамент армирован арматурой по ГОСТ 34028-2016.

Под фундамент устраивается подготовка из щебня мелкой фракции толщиной 100 мм.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки -68,64 м2

38. Душ ТОО "Infra Tech".

Здание «Душ» выполнены на базе морских 40-футовых контейнеров длиной 12 м заводского изготовления, установленных на монолитной фундаментной плите.

Контейнеры смонтированы в проектное положение, закреплены к фундаментной плите и объединены в единый функциональный комплекс. Конструкции контейнеров обеспечивают необходимую несущую способность, пространственную жёсткость и устойчивость при эксплуатации.

Помещения оснащены всеми необходимыми инженерными системами, в том числе:

- электроснабжением;

- системами холодного и горячего водоснабжения и канализации;

- отоплением и вентиляцией;

при необходимости — системами пожарной сигнализации и противопожарной защиты.

Инженерные системы выполнены в соответствии с действующими требованиями СП РК и обеспечивают нормативные условия эксплуатации и санитарно-гигиенические показатели для персонала.

Фундамент предусмотрен из монолитного бетона кл. С12/15 размером 13,20 х 5,20 м, высотой 300 мм. Фундамент армирован арматурой по ГОСТ 34028-2016.

Под фундамент устраивается подготовка из щебня мелкой фракции толщиной 100 мм.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки -68,64 м2

ГРПШ

Под ГРПШ предусмотрен фундамент монолитного железобетона с габаритами 3х1,3м.

Бетон фундамента класса В15 W6 F100, арматура класса А-I и A-III по ГОСТ 34028-2016. Под фундамент устраивается подготовка из щебня  М600 фр.20-40  пропитанный горячим битумом  до полного насыщения толщиной 100мм.

Ограждения высотой 2,0 м предусмотрена из сетки  1-Р-50-3,0 ГОСТ 5336-80 по металлическому каркасу. Каркас ограждения из уголков по ГОСТ 8509-93. Стойки из труб по ГОСТ 10704-91.

Фундамент под стойки ограждения  предусмотрен из монолитного бетона кл. В15 F75 W6 на сульфатостойком портландцементе. Стальные трубы ограждения устанавливаются в сверленные котлованы ∅300мм, глубиной 0.750м.

6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СЕТИ И СИСТЕМЫ

6.1 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

6.1.1 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Рабочий проект выполнен в соответствии с заданием на проектирование.

Источником теплоснабжения объекта, в соответствии с заданием на проектирование является проектируемая котельная мощностью 3,2МВт.

Теплоноситель - вода с параметрами 90-70°С.

Рабочим проектом предусматривается прокладка трубопроводов:

- подающего трубопровода теплоснабжения Т1;

- обратного трубопровода теплоснабжения Т2.

Трубопроводы тепловых сетей от точки врезки в существующие тепловые сети до зданий прокладываются подземно бесканально.

В качестве трубопроводов приняты трубы стальные диаметром 57х3,0 мм÷219х6,0 мм (ГОСТ 30732-2006).

Монтаж запорной арматуры на тепловых сетях предусмотрен в круглых колодцах из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей предусмотрена на песчаное основание; над верхом полиэтиленовой оболочки изоляции труб и компенсаторов устраивается защитный слой из песчаного грунта толщиной не менее 100 мм.

Компенсация температурных деформаций по длине трассы осуществляется за счет поворотов трассы и с помощью линейных компенсаторов.

Потребление тепла на нужды отопления проектируемых зданий круглосуточное в течение отопительного периода.

Регулирование отпуска тепла - центральное качественное на источнике тепла.

Горячее водоснабжение потребителей круглогодичное; приготовление горячей воды осуществляется на местах, в электрических водонагревателях.

6.1.2 Отопление.

Здания общежитий 1-6

Источником теплоснабжения является проектируемая котельная поселка. Теплоноситель - горячая вода с параметрами 90-70°С.

Система отопления двухтрубная с нижней разводкой.

Трубопроводы системы отопления приняты из полипропиленовых труб диаметрами 20-90 мм, армированных стекловолокном.

В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы.

На каждом радиаторе предусмотрены регулирующие клапаны; в верхних точках систем отопления – автоматические воздухоотводчики, в нижних – спускники для опорожнения систем. Магистральные горизонтальные трубопроводы систем отопления прокладываются с уклоном к спускникам.

В местах прохода труб через перекрытия, стены установлены защитные гильзы. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполняется негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Вентиляция зданий общежитий приточно-вытяжная с естественным и принудительным побуждением. В спальных комнатах и коридорах предусмотрена естественная вентиляция проветриванием, в санузлах – принудительная вытяжка потолочными вентиляторами.

Для обеспечения комфортных параметров микроклимата предусмотрены сплит-системы.

Вентиляция помещений предусмотрена естественная и осуществляется за счёт инфильтрации наружного воздуха через неплотности оконных и дверных заполнений, а также проветривания через открывающиеся фрамуги (створки окон).
Удаление загрязнённого воздуха происходит самотёком через оконные и дверные проёмы при разности температур и давлений наружного и внутреннего воздуха.

Здание столовой

Источником теплоснабжения является проектируемая котельная поселка. Теплоноситель - горячая вода с параметрами 90-70°С.

Система отопления двухтрубная лучевая; магистральные трубопроводы диаметрами 40-90 мм из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, к распределительным коллекторам прокладываются внутри подвесного потолка. Трубопроводы из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм для подсоединения радиаторов к коллекторам прокладываются внутри штукатурки в футлярах.

В качестве отопительных приборов приняты панельные радиаторы.

На каждом радиаторе предусмотрены регулирующие клапаны; в верхних точках систем отопления – автоматические воздухоотводчики, в нижних – спускники для опорожнения систем. Магистральные горизонтальные трубопроводы систем отопления прокладываются с уклоном к спускникам.

В местах прохода труб через перекрытия, стены установлены защитные гильзы. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполняется негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Вентиляция здания столовой приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

Обработка приточного воздуха предусматривается в приточных установках с электрокалориферами.

Вытяжка принудительная из помещений санузлов, раздевалок стеновыми вентиляторами, из помещений кухни, раздаточной зоны – канальными вентиляторами. От технологического оборудования кухни предусмотрены местные отсосы.

Подача и удаление воздуха осуществляются регулируемыми вентиляционными решетками.

Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90. Крепление воздуховодов к строительным конструкциям выполнить по серии 5.904-1.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и покрытие здания следует уплотнить негорючим материалом, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений.

Производство строительно-монтажных работ и приемка в эксплуатацию систем отопления и вентиляции вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85*.

Создание оптимального микроклимата в служебных помещениях здания столовой и обеденных залах обеспечиваются сплит-системами.

Вентиляция помещений предусмотрена естественная и осуществляется за счёт инфильтрации наружного воздуха через неплотности оконных и дверных заполнений, а также проветривания через открывающиеся фрамуги (створки окон).
Удаление загрязнённого воздуха происходит самотёком через оконные и дверные проёмы при разности температур и давлений наружного и внутреннего воздуха.

Здание прачечной

Источником теплоснабжения является проектируемая котельная поселка. Теплоноситель - горячая вода с параметрами 90-70°С.

Система отопления двухтрубная лучевая; магистральные трубопроводы диаметрами 40-90 мм из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном к рапределительным коллекторам прокладываются внутри подвесного потолка. Трубопроводы из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм для подсоединения радиаторов к коллекторам прокладываются внутри штукатурки в футлярах.

В качестве отопительных приборов приняты панельные радиаторы.

На каждом радиаторе предусмотрены регулирующие клапаны; в верхних точках систем отопления – автоматические воздухоотводчики, в нижних – спускники для опорожнения систем. Магистральные горизонтальные трубопроводы систем отопления прокладываются с уклоном к спускникам.

В местах прохода труб через перекрытия, стены установлены защитные гильзы. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполняется негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Вентиляция здания прачечной приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Приток воздуха естественный, вытяжка предусмотрена настенными вентиляторами из помещений сушильной, гладильной комнат, прачечной, санузла и душевой.

Создание оптимального микроклимата в служебных помещениях здания прачечной обеспечиваются сплит-системами.

Вентиляция прачечной предусмотрена механическая вытяжная, с удалением загрязнённого и влажного воздуха через вытяжные вентиляционные каналы. Приток воздуха в указанные помещения обеспечивается из смежных помещений через дверные проёмы и решётки.

Здание медпункта

Источником теплоснабжения является проектируемая котельная поселка. Теплоноситель - горячая вода с параметрами 90-70°С.

Система отопления двухтрубная лучевая; магистральные трубопроводы диаметрами 32-63 мм из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, к распределительным коллекторам прокладываются внутри подвесного потолка. Трубопроводы из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм для подсоединения радиаторов к коллекторам прокладываются внутри штукатурки в футлярах.

В качестве отопительных приборов приняты панельные радиаторы.

На каждом радиаторе предусмотрены регулирующие клапаны; в верхних точках систем отопления – автоматические воздухоотводчики, в нижних – спускники для опорожнения систем. Магистральные горизонтальные трубопроводы систем отопления прокладываются с уклоном к спускникам.

В местах прохода труб через перекрытия, стены установлены защитные гильзы. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполняется негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Вентиляция здания первой помощи приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Приток воздуха естественный, через открываемые фрамуги окон и неплотности ограждающих конструкций. Вытяжка принудительная из помещений санузлов, ванных потолочным и настенными вентиляторами. Воздухообмен принят по кратности.

Создание оптимального микроклимата в служебных помещениях здания первой медицинской помощи обеспечиваются сплит-системами.

Вентиляция помещений предусмотрена естественная и осуществляется за счёт инфильтрации наружного воздуха через неплотности оконных и дверных заполнений, а также проветривания через открывающиеся фрамуги (створки окон).
Удаление загрязнённого воздуха происходит самотёком через оконные и дверные проёмы при разности температур и давлений наружного и внутреннего воздуха.

Здание Административный блок

Источником теплоснабжения является проектируемая котельная поселка. Теплоноситель - горячая вода с параметрами 90-70°С.

Система отопления двухтрубная лучевая; магистральные трубопроводы диаметром 25 мм из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном к рапределительным коллекторам прокладываются внутри подвесного потолка. Трубопроводы из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм для подсоединения радиаторов к коллекторам прокладываются внутри штукатурки в футлярах.

В качестве отопительных приборов приняты панельные радиаторы.

На каждом радиаторе предусмотрены регулирующие клапаны; в верхних точках систем отопления – автоматические воздухоотводчики, в нижних – спускники для опорожнения систем. Магистральные горизонтальные трубопроводы систем отопления прокладываются с уклоном к спускникам.

В местах прохода труб через перекрытия, стены установлены защитные гильзы. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполняется негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Кондиционирование предусмотрено настенными кондиционерами.

Вентиляция помещений предусмотрена естественная и осуществляется за счёт инфильтрации наружного воздуха через неплотности оконных и дверных заполнений, а также проветривания через открывающиеся фрамуги (створки окон).

Удаление загрязнённого воздуха происходит самотёком через оконные и дверные проёмы при разности температур и давлений наружного и внутреннего воздуха.

Здание КПП

Источником теплоснабжения является проектируемая котельная поселка. Теплоноситель - горячая вода с параметрами 90-70°С.

Система отопления двухтрубная лучевая; магистральные трубопроводы диаметром 25 мм из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, прокладываются к распределительному коллектору. Трубопроводы из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм для подсоединения радиаторов к коллекторам прокладываются внутри штукатурки в футлярах.

В качестве отопительных приборов приняты панельные радиаторы.

На каждом радиаторе предусмотрены регулирующие клапаны; в верхних точках систем отопления – автоматические воздухоотводчики, в нижних – спускники для опорожнения систем. Трубопроводы системы отопления прокладываются с уклоном к спускникам.

Для обеспечения комфортных параметров микроклимата предусмотрены сплит-системы.

Приток воздуха естественный, через открываемые фрамуги окон и неплотности ограждающих конструкций. Вытяжка принудительная из помещений санузлов стеновыми вентиляторами. Воздухообмен принят по кратности.

Создание оптимального микроклимата в служебных помещениях зданий КПП обеспечиваются сплит-системами.

Создание оптимального микроклимата в помещениях здания администрации поселка обеспечивается сплит-системами.

Вентиляция помещений предусмотрена естественная и осуществляется за счёт инфильтрации наружного воздуха через неплотности оконных и дверных заполнений, а также проветривания через открывающиеся фрамуги (створки окон).
Удаление загрязнённого воздуха происходит самотёком через оконные и дверные проёмы при разности температур и давлений наружного и внутреннего воздуха.

Общежитие №1-2, ИТР ТОО "Infra Tech"

В проекте принята горизонтальная, двухтрубная схема разводки системы отопления. Настройку и балансировку системы проводить после монтажа.

Арматуру установить в местах удобных для обслуживания.

Магистральные трубопроводы проходят в конструкции пола первого этажа. Уклон магистральных трубопроводов принят 0,002.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы Royal Thermo 500 с номинальным теплопотоком 160Вт/секция.

Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется с помощью автоматических терморегуляторов, установленных на подводках к радиаторам. Удаление воздуха из системы осуществляется при помощи автоматических воздухосбросников.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытия, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов: края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

При заполнении системы водой, она должна отвечать требованиям стандарта питьевой воды СТН 757111.

Вентиляция помещений общежития предусмотрена естественная и осуществляется за счёт инфильтрации наружного воздуха через неплотности оконных и дверных заполнений, а также проветривания через открывающиеся фрамуги (створки окон).
Удаление загрязнённого воздуха происходит самотёком через оконные и дверные проёмы при разности температур и давлений наружного и внутреннего воздуха.

ПТО-здание ТОО "Infra Tech".

В проекте принята горизонтальная, двухтрубная схема разводки системы отопления. Настройку и балансировку системы проводить после монтажа.

Арматуру установить в местах удобных для обслуживания.

Магистральные трубопроводы проходят в конструкции пола первого этажа. Уклон магистральных трубопроводов принят 0,002.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы Royal Thermo 500 с номинальным теплопотоком 160Вт/секция.

Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется с помощью автоматических терморегуляторов, установленных на подводках к радиаторам. Удаление воздуха из системы осуществляется при помощи автоматических воздухосбросников.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытия, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов: края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

При заполнении системы водой, она должна отвечать требованиям стандарта питьевой воды СТН 757111.

Вентиляция помещений общежития предусмотрена естественная и осуществляется за счёт инфильтрации наружного воздуха через неплотности оконных и дверных заполнений, а также проветривания через открывающиеся фрамуги (створки окон).
Удаление загрязнённого воздуха происходит самотёком через оконные и дверные проёмы при разности температур и давлений наружного и внутреннего воздуха.

Конференц-зал ТОО "Infra Tech".

В проекте принята горизонтальная, двухтрубная схема разводки системы отопления. Настройку и балансировку системы проводить после монтажа.

Арматуру установить в местах удобных для обслуживания.

Магистральные трубопроводы проходят в конструкции пола первого этажа. Уклон магистральных трубопроводов принят 0,002.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы Royal Thermo 500 с номинальным теплопотоком 160Вт/секция.

Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется с помощью автоматических терморегуляторов, установленных на подводках к радиаторам. Удаление воздуха из системы осуществляется при помощи автоматических воздухосбросников.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытия, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов: края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

При заполнении системы водой, она должна отвечать требованиям стандарта питьевой воды СТН 757111.

Вентиляция помещений общежития предусмотрена естественная и осуществляется за счёт инфильтрации наружного воздуха через неплотности оконных и дверных заполнений, а также проветривания через открывающиеся фрамуги (створки окон).
Удаление загрязнённого воздуха происходит самотёком через оконные и дверные проёмы при разности температур и давлений наружного и внутреннего воздуха.

Теплый склад

Источником тепла для отопления, теплоснабжения отопительных агрегатов, приточных установок собственная котельная, расположенная на территорий предприятия.

Теплоноситель - вода 90-70° С поступающая из внутриплощадочных тепловых сетей.

Проектом предусматривается двухтрубные тупиковые системы отопления с верхней разводкой падающей магистралей и нижней

разводкой обратных магистралей.

В качестве нагревательных приборов применяются воздухонагреватели VOLCANO VR1 и алюминивые радиаторы Royal Thermo Vittoria Super 500. Агрегаты "VOLCANO VR1 " включаются от датчиков температур, поддерживая температуру в

помещении в рабочее время +16° С и в нерабочее время +10° С.

Радиаторы имеют терморегуляторы для регулирования теплоотдачи.

У наружных ворот установлены горизонтальные промышленные тепловые завесы с односторонней раздачей. При закрывании ворот завеса продолжает работать по датчикам температуры в зоне ворот, пока не догреет воздух в зоне ворот до установленного значения.

Воздухоудаление из систем отопления и теплоснабжения осуществляется через автоматическими воздухоотводчиками установленные в верхних точках систем.

Вентиляция

Вентиляция производственного здания принята общеобменная и местная приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

В помещений принята общеобменная приточно-вытяжная система вентиляций с механическим и естественным побуждением и аварийная система вентиляций с механическим побуждением. Удаление воздуха осуществляется дефлекторами. Так же имеются местные вытяжные установки, расположенные над окрасончой камерой и баком (смотреть раздел ТХ). Приток воздуха осуществляется с помощью общеобменной вентиляции приточной установки П1. Приточные установки подобраны с учетом расхода воздуха общеобменной вентиляции и расхода воздуха на технологические нужды.

Приточный воздух очищается в фильтрах, а в зимнее время подогревается в калорифере. Распределение и удаление воздуха осуществляется настенными регулируемыми решетками РАР, прямоточными регулируемыми воздухораспределителями ВРК и воздухозаборными решетками АРН.

Теплый гараж.

Источником тепла для отопления, теплоснабжения отопительных агрегатов,приточных установок собственная котельная, расположенная на территорий предприятия.

Теплоноситель - вода 90-70° С поступающая из внутриплощадочных тепловых сетей.

Проектом предусматривается двухтрубные тупиковые системы отопления с верхней разводкой падающей магистралей и нижней разводкой обратных магистралей.

В качестве нагревательных приборов применяются воздухонагреватели VOLCANO VR1 и алюминивые радиаторы Royal Thermo Vittoria Super 500. Агрегаты "VOLCANO VR1 " включаются от датчиков температур, поддерживая температуру в

помещении в рабочее время +16° С и в нерабочее время +10° С.

Радиаторы имеют терморегуляторы для регулирования теплоотдачи.

У наружных ворот установлены горизонтальные промышленные тепловые завесы с односторонней раздачей. При закрывании ворот завеса продолжает работать по датчикам температуры в зоне ворот, пока не догреет воздух в зоне ворот до установленного значения.

Воздухоудаление из систем отопления и теплоснабжения осуществляется через автоматическими воздухоотводчиками установленные в верхних точках систем.

Вентиляция

Вентиляция производственного здания принята общеобменная и местная приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

В помещений принята общеобменная приточно-вытяжная система вентиляций с механическим и естественным побуждением и аварийная система вентиляций с механическим побуждением. Удаление воздуха осуществляется дефлекторами. Так же имеются местные вытяжные установки, расположенные над окрасончой камерой и баком (смотреть раздел ТХ). Приток воздуха осуществляется с помощью общеобменной вентиляции приточной установки П1. Приточные установки подобраны с учетом расхода воздуха общеобменной вентиляции и расхода воздуха на технологические нужды.

Приточный воздух очищается в фильтрах, а в зимнее время подогревается в калорифере. Распределение и удаление воздуха осуществляется настенными регулируемыми решетками РАР, прямоточными регулируемыми воздухораспределителями ВРК и воздухозаборными решетками АРН.

Теплый механико-ремонтный цех.

В проекте принята горизонтальная, двухтрубная схема разводки системы отопления. Настройку и балансировку системы проводить после монтажа.

Арматуру установить в местах удобных для обслуживания.

Магистральные трубопроводы проходят в конструкции пола первого этажа. Уклон магистральных трубопроводов принят 0,002.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы Royal Thermo 500 с номинальным теплопотоком 160Вт/секция.

Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется с помощью автоматических терморегуляторов, установленных на подводках к радиаторам. Удаление воздуха из системы осуществляется при помощи автоматических воздухосбросников.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытия, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов: края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

При заполнении системы водой, она должна отвечать требованиям стандарта питьевой воды СТН 757111.

Вентиляция помещений общежития предусмотрена естественная и осуществляется за счёт инфильтрации наружного воздуха через неплотности оконных и дверных заполнений, а также проветривания через открывающиеся фрамуги (створки окон).
Удаление загрязнённого воздуха происходит самотёком через оконные и дверные проёмы при разности температур и давлений наружного и внутреннего воздуха.

Офис главного механика.

В проекте принята горизонтальная, двухтрубная схема разводки системы отопления. Настройку и балансировку системы проводить после монтажа.

Арматуру установить в местах удобных для обслуживания.

Магистральные трубопроводы проходят в конструкции пола первого этажа. Уклон магистральных трубопроводов принят 0,002.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы Royal Thermo 500 с номинальным теплопотоком 160Вт/секция.

Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется с помощью автоматических терморегуляторов, установленных на подводках к радиаторам. Удаление воздуха из системы осуществляется при помощи автоматических воздухосбросников.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытия, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов: края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

При заполнении системы водой, она должна отвечать требованиям стандарта питьевой воды СТН 757111.

Вентиляция помещений общежития предусмотрена естественная и осуществляется за счёт инфильтрации наружного воздуха через неплотности оконных и дверных заполнений, а также проветривания через открывающиеся фрамуги (створки окон).
Удаление загрязнённого воздуха происходит самотёком через оконные и дверные проёмы при разности температур и давлений наружного и внутреннего воздуха.

Комната отдыха для персонала производственной зоны и операторов.

В проекте принята горизонтальная, двухтрубная схема разводки системы отопления. Настройку и балансировку системы проводить после монтажа.

Арматуру установить в местах удобных для обслуживания.

Магистральные трубопроводы проходят в конструкции пола первого этажа. Уклон магистральных трубопроводов принят 0,002.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы Royal Thermo 500 с номинальным теплопотоком 160Вт/секция.

Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется с помощью автоматических терморегуляторов, установленных на подводках к радиаторам. Удаление воздуха из системы осуществляется при помощи автоматических воздухосбросников.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытия, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов: края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

При заполнении системы водой, она должна отвечать требованиям стандарта питьевой воды СТН 757111.

Вентиляция помещений общежития предусмотрена естественная и осуществляется за счёт инфильтрации наружного воздуха через неплотности оконных и дверных заполнений, а также проветривания через открывающиеся фрамуги (створки окон).
Удаление загрязнённого воздуха происходит самотёком через оконные и дверные проёмы при разности температур и давлений наружного и внутреннего воздуха.

6.2.3 Тепломеханические решения

Котельная 3,2 Гкал с двумя водогрейными котлами  ВВ-1600 для теплоснабжения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Наименование показателя и единицы измерения | Данные |
| --- | --- |
| Теплопроизводительность, МВт - Общая (установленная) - системы отопления и вентиляции - системы горячего водоснабжения (пиковая; средн.) | 3,200 3,200 - |
| Температурный график отпуска тепла, С - для системы отопления и вентиляции Т1/Т2 | 90/70 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Расход топлива, не более: - Природный газ, нм3/час (низшая теплота сгорания – 8000 ккал/нм3) | 363,4 |
| Теплоноситель | Вода ГОСТ 2874-82 |
| Максимальное давление теплоносителя, МПа | 0,5 |
| Температура уходящих газов, С, не более не менее | 220 160 |
| Потребляемое напряжение, В | 380/220 |
| Установленная мощность токоприемников, кВт, не более, | 59,3 |
| Содержание окиси углерода в продуктах сгорания, мг/м3, не более | 250 |
| Содержание NOx (окиси азота) в продуктах сгорания, мг/м3,не более | 300 |
| Габаритные размеры, ( L x B x h) м , не более | 10,0 х 6,0 х 3,0(h) |
| Масса, т, не более | 13 |
| Высота дымовой трубы, м, не менее | 12 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |
| Количество передислокаций за расчетный срок службы, раз, не менее | 3 |
| Категория помещения котельной - Г, - по взрывопожарной и пожарной опасности – нормальное, - степень огнестойкости здания котельной – IIIа, - класс конструктивной пожарной опасности С0, С1. Уровень ответственности котельной – второй – нормальный, технически сложный |  |

Система теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска тепла потребителям – центральное, количественное. Работа котельной круглосуточная, круглогодичная. В отопительный период котельная работает на нужды систем ОВ и ГВС. В теплый период года котельная эксплуатируется на нужды ГВС и технологические нужды. Для преодоления потерь в наружных тепловых сетях в котельной установлены три сетевых насоса К4 (2-раб.,1-рез.).

Для компенсации изменения объема теплоносителя в системе теплоснабжения при изменении его температуры в диапазоне от +50С до +90С предусмотрено два расширительных бака К5 мембранного типа объемом 1000 л. каждый. При аварийном перегреве воды в котле выше 100С датчики предельной температуры, установленные на котлах, отключают горелочные устройства (повторный пуск – вручную). При аварийном превышении давления в котле К1 срабатывают предохранительные клапаны К1.1 котлов, и избыток теплоносителя сбрасывается через трубопровод за пределы котельной.

Для восполнения утечек теплоносителя из теплосети вода из водопровода проходит через автоматическую одноступенчатую натрий-катионитную установку К6, где жесткость водопроводной воды снижается с 510 мг-экв/л до 0,10,2 мг-экв/л, для предотвращения  образования накипи в котлах. Для обеспечения запаса химочищенной воды на время регенерации катионита предусмотрен бак химочищенной воды К7 объёмом 2,0 м3. Вода из бака  подается в обратный трубопровод системы теплоснабжения автоматическим подпиточным насосом К8, оснащенным мембранным баком емкостью 20 л и системой управления.  Предусмотрена также аварийная подпитка теплосети необработанной водой.

У котла, выведенного в резерв, рекомендуется закрывать задвижку на входе обратной сетевой воды и вентили подачи топлива непосредственно у горелки. Закрывать запорную арматуру до и после оборудования допускается только во время аварии последнего для ремонта (замены).

Система горячего водоснабжения в данной комплектации котельной не предусмотрена.

Трубопроводы котельной выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, окрашиваются грунтом  ГФ 021 за 2 раза. Для соблюдения требований техники безопасности все трубопроводы, имеющие  температуру на поверхности   45 °С - изолируются. Тип изоляции - URSA фольгированная - 50 мм.

Канализация

Сброс дренажей от оборудования производится в дренажный трубопровод, который выведен за пределы котельной и соединен с системой производственной канализации Потребителя.

Вентиляция и отопление

Возмещение воздуха забираемого горелками на горение предусмотрено через приточные решётки, размещенные в верхней и нижней зоне котельного зала. Удаление тепло избытков в  летний период и предпусковая принудительная вентиляция котельного зала производится путем открывания фрамуг оконных проемов вручную и при помощи вытяжного вентилятора (В1).

Отопление котельной осуществляется за счет использования тепловых потерь и теплопоступлений от части неизолированных трубопроводов и запорной арматуры, а также от установленного в котельный тепловентилятор.

Газодымоудаление

Для отвода продуктов сгорания топлива, каждый котел оборудован стальным газоходом с отключающим шибером и взрывным предохранительным клапаном площадью 0,1 м2, подключенными к отдельно стоящей стальной дымовой трубе высотой 12 м (самонесущая). Для предотвращения образования конденсата из дымовых газов ствол дымовой трубы теплоизолирован и снабжен сливным устройством для отвода образующегося конденсата при «холодном пуске». Диаметр дымовой трубы Дн 820 мм. Для предотвращения взаимного влияния котлов друг на друга, труба до высоты +2,5 м разделена продольной внутренней перегородкой на две части.

6.2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Рабочий проект выполнен в соответствии с техническими условиями №03/2570 от 07 октября 2025г, выданных КГП "Атырау облысы Су Арнасы".

Проектируемые сооружения.

Проектируемая система водоснабжения вахтового городка по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории, с элементами пожаротушения, относящимися к I-й категории, и является объектом II (нормального) уровня ответственности, технически не сложным.

В данном проекте запроектированы:

- водовод к вахтовому городку;

- внутрилодочные сети вахтового городка, в составе:

  - Насосная станция блочно-модульная;

  - Резервуары чистой воды;

Источник водоснабжения

Источником водоснабжения, согласно техническим условиям, служат существующие сети водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм. Гарантированный напор в точке подключения 30 м.в.ст.

Водовод

Подключение предусмотрено в проектируемой водопроводной камере с установкой водомерного узла.

Проектируемые сети водопровода В1 подключаются к водопроводным сетям ∅160мм.

Сеть водопровода В1 запроектирована тупиковой из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17-110х6,6 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001, в конце водопровода предусматривается установка резервуаров запаса воды 6х100м3 на территории вахтового городка.

На врезке предусмотрена установка водомерного узла с водомером DN50мм с радиомодулем передачи данных Радиомодем импульсный ВТ-100 в проектируемой жб камере 3,0х2,0м.

Для размещения запорной арматуры, вантузов и водовыпусков на водоводе предусматриваются смотровые колодцы из сборных ж/б изделий.

Таблица 2.4.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - труба ПЭ 100 SDR 17 ∅ 110 мм | м. | 1180 |
|  | - Колодец смотровой, Д 1,5 м | шт | 6 |
|  | - Колодец смотровой, Д 2,0 м | шт | 1 |

В качестве запорной арматуры приняты задвижки с обрезиненным клином, производства РК.

Внутриплощадочные сети

Насосная станция

Водоподающая насосная станция поставляется на строительную площадку в полной готовности к монтажу.

Установка укомплектована насосами (2 рабочих + 1 резервный), Qмакс=96 м3/ч.; H=28 м.

Базовые насосы приняты одной марки для унификации и взаимозаменяемости оборудования, повышения надежности работы системы водоснабжения.

Конструктивно состоит из 2-х модулей: подземного стального машинного зала и надземного блочно-модульного здания.

В комплект насосной станции входят:

| № поз. | Наименование изделия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Насос | шт. | 3 |
|  | Насос дренажный Drain TMW 32/11 | шт. | 2 (1раб+1рез.) |
|  | Система управления насосами - Шкаф управления насосами с частотным преобразователем ШУ-Н2-4х15-380-45-ЧП-К | шт. | 1 |
|  | Датчик давления Danfoss MBS 0-16 bar 4-20 mA | шт. | 1 |
|  | Реле давления Danfoss KPI 35 | шт. | 1 |
|  | Манометр | шт. | 2 |
|  | Шкаф вводно-распределительный ШВР | шт. | 1 |
|  | Эл.конвектор ЭВУС-1,0 | шт. | 8 |
|  | Трубопроводная обвязка с запорной арматурой; |  |  |

Технологическая часть станции построена на базе многонасосной установки компании «Wilo», которая обеспечивает хозяйственно-питьевые расходы и расходы пожаротушения.

Количество дренажных насосов: 2 штуки (1 рабочий + 1 резервный);

Степень огнестойкости блочно-модульного здания — I;

Категория блочно-модульного здания по пожарной и взрывопожарной опасности — Д.

Резервуары чистой воды

Проектом разработаны 6 резервуара объемом 100м3,

Резервуары полиэтиленовые, предназначенные для хранения хозяйственно-питьевого и противопожарного запаса воды для водоснабжения вахтового городка.

-Под резервуаром по уплотненному грунту основания выполнить подготовку из бетона класса В7,5 толщиной 100мм. c выходом за габариты фундамента на 100мм.

-Обратную засыпку выполнять местным грунтом без включения строительного мусора и растительного слоя. Засыпку производить с послойным уплотнением до достижения Ксом =0.95. Толщина слоев 20-30 см.

Для хранения противопожарного, регулирующего и аварийного запаса воды питьевого качества в проекте для села Жамансор запроектированы резервуары ГК "Полипластик".
Резервуар представляют собой корпус на базе полиэтиленовой трубы СПИРОЛАЙН (соответствует ГОСТ Р 54475) с кольцевой жесткостью SN, полностью герметичны, обладают высокой прочностью, стойкостью к статическим и динамическим нагрузкам Резервуары для хранения питьевой воды оснащаются системой дыхания, системой перелива, патрубками входа и выхода, полного слива, полимерной лестницей, герметичными люками, двумя горловинами диаметром 800мм. Для обеспечения требуемого качества запаса воды в резервуаре, предназначенного для непосредственной подачи воды потребителю, горловина воздушного фильтра (система дыхания) представляет из себя послойно размещенные слои песка кварцевого, щебня кварцевого крупной фракции, щебня кварцевого мелкой фракции.

Горловины, в которой установлены воздушные фильтры, исключают попадания грунтовых вод с неконтролируемым химическим составом и взвесями в резервуары, полная герметичность системы обеспечивает подачу воды потребителям с теми же питьевыми качествами, которые достигаются в процессе водоподготовки. Отсутствие движущихся и вращающихся элементов, исключает необходимость в регулярном обслуживании резервуаров, корпус имеет высокую химическую и коррозионную стойкость. При проектировании резервуаров соблюдены нормативные гидравлические режимы (для увеличения объема резервуары объединены в комплекс из 3 резервуаров, в комплекте с обвязкой трубопроводов, распределительными колодцами с запорной арматурой).

Водораспределительная сеть (внутриплощадочные сети)

На проектируемой площадке предусмотрены следующие сети водоснабжения:

- хозяйственно-питьевой водопровод;

- кольцевой противопожарный водопровод.

Внутриплощадочные сети питьевого водоснабжения кольцевый, прокладываются подземно, на глубине на 0,5 м превышающей глубину проникновения нулевой изотермы. Сети хоз-питьевого водоснабжения выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 110х10,0 мм, 90х8,2 мм, 63х5,8 мм, 50х4,6 мм HDPE100 SDR17 СТ РК ИСО 4427-2014 «питьевая».

Для учета расхода воды на хоз-питьевые нужды в районе точки врезки предусмотрен водомерный узел в водопроводном колодце.

Установка запорной арматуры предусмотрена в проектируемых водопроводных колодцах из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Питьевая вода в здания вахтового поселка подается на хозяйственно-питьевые нужды, производственные нужды прачечной, а также производственные нужды столовой.

Система внутреннего водоснабжения предназначена для подачи воды к санитарно-техническим приборам, устанавливаемым в помещениях душевых, санузлов, в комнатах приема пищи, в кладовых уборочного инвентаря, технологическому оборудованию столовой и прачечной.

Горячее водоснабжение предусмотрено локально от местных водонагревателей, устанавливаемых непосредственно в местах потребления горячей воды. В остальных зданиях подогрев воды предусмотрен электрическими водонагревателями накопительного типа.

Магистральные трубопроводы водоснабжения проложены в подвесном потолке, подводки трубопроводов к санитарным приборам выполнены открыто.

Трубопроводы внутренних систем водоснабжения проектируемых зданий выполнены из полипропиленовых труб диаметром 20-50 мм по ТУ 2248-004-88742502-2002. Прокладка трубопроводов предусмотрена с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных устройств.

Источником противопожарного водоснабжения, согласно техническим условиям, являются проектируемая насосная станция от резервуаров запаса воды, сети проектируются кольцевые сети диаметром 160 мм.

Проектируемые кольцевые сети противопожарного водоснабжения прокладываются подземно из напорных полиэтиленовых труб диаметром 110х10,0 мм HDPE100 SDR17 ГОСТ 18599. Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов. Сеть противопожарного водопровода прокладывается подземно, на глубине на 0,5 м превышающей глубину проникновения нулевой изотермы, вдоль проектируемых дорожных проездов для подъезда к пожарным гидрантам. Запорная арматура на сетях противопожарного водоснабжения бесколодезного типа с телескопическим штоком.

В соответствии со СНиП РК 4.01-41-2006 и заданием на проектирование здания оборудуются внутренним противопожарным водопроводом с расчетным расходом 2,5 л/с.

Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов (клапанов с маховиками, соединительными головками, напорными пожарными рукавами, пожарными стволами), установленных внутри зданий на сетях противопожарного водопровода, на высоте 1,35 м от уровня пола в доступных местах. В каждом шкафу предусматриваются отдельные отсеки для двух ручных огнетушителей.

Трубопроводы внутренних систем водяного пожаротушения выполнены из стальных бесшовных труб диаметром 57х3,0 мм, 76х3,5 мм по ГОСТ 8732-78.

Дополнительно, в соответствии с заданием на проектирование, в зданиях зоны отдыха №1,2, спортзале, здании первой помощи, административном здании, столовой предусмотрена спринклерная система водяного пожаротушения. Трубопроводы спринклерных систем пожаротушения приняты из стальных бесшовных труб диаметром 25х2,5 мм, 32х3,0 мм по ГОСТ 8732-78.

После монтажа и испытания стальные трубопроводы очищаются от окалины и ржавчины и окрашиваются масляной краской по грунтовке ГФ-021.

Канализация наружная

Внутриплощадочная канализационная сеть запроектирована объединенной для отвода бытовых и производственных условно-чистых стоков с отводом стоков в проектируемые канализационный септик объемом 80м3 с глубиной подводящего коллектора до 3,50 м, установленные на территории участка застройки.

Внутриплощадочная самотечная канализационная сеть запроектирована из двухслойных полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 200-300 мм.

Внутренние системы хоз-бытовой канализации запроектированы для отвода бытовых сточных вод от санитарных приборов. Отвод сточных вод от технологического оборудования и моек столовой предусмотрен отдельными выпусками через жироуловители, после которых стоки направляются во внутриплощадочные самотечные сети хоз-бытовой канализации.

Внутренние системы бытовой канализации выполнены из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 мм и 110 мм по ГОСТ 22689-89. Самотечные канализационные трубопроводы прокладываются с уклоном минимум 0,02 для труб диаметром 100 мм, 0,03 – диаметром 50 мм в сторону выпуска. Вентиляция канализационных систем предусмотрена через вентиляционные стояки, выведенные выше уровня кровли на 0,5 м.

Соединение раструбных труб предусмотрено с помощью резиновых колец. Места проходов стояков через перекрытия заделываются цементным раствором на всю толщину перекрытия, трубы следует обернуть рулонным гидроизоляционным материалом без зазоров.

Внутренний водопровод и канализация

Чертежи марки *ВК* разработаны на основании чертежей марки *АС*, задания на проектирование и действующих нормативных документов СП РК 4.01-101-2012.

В здании запроектированы следующие системы:

-водопровод хозяйственно-питьевой

-горячее водоснабжение

-хоз-бытовая канализация

Общие указания

Проект разработан на основании:

- задания на проектирование;

- архитектурно-строительных чертежей;

- СНиП РК 4.01-41-2006* "Внутренний водопровод и канализация зданий";

- СНиП РК 3.02-02-2009 "Общественные здания и сооружения";

Системы водоснабжения и канализации зданий вахтового городка приняты по однотипным проектным решениям.

Проектом предусмотрены одинаковые схемы холодного водоснабжения, внутренней хозяйственно-бытовой канализации, состав и принцип работы инженерного оборудования, а также единые технические решения по прокладке трубопроводов, размещению санитарно-технических приборов и подключению к наружным сетям.
Принятые решения обеспечивают унификацию проектирования, упрощение эксплуатации и обслуживания инженерных систем.

Водопровод хозяйственно-питьевой

Проектом предусмотрено устройство системы хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, бытовой канализации здания общественного питания.

Водоснабжение здания предусмотрено по одному вводу ∅32мм от городских сетей с гарантийным напором в сети - 0,1МПа. Для

учета расхода воды проектом предусмотрен водомерный узел, оборудованный счетчиком холодной воды с импульсным выходом для дистанционного снятия показаний.

Магистральные сети и стояки монтировать из PPR труб. Трубопроводы покрыть трубчатой теплоизоляцией "K-Flex" толщиной 13мм. Подводки к приборам выполнить из полипропиленовых труб PPR.

Горячее водоснабжение Т3

Горячее водоснабжение здания предусмотрено от электрического водонагревателя. Подводки к приборам выполнить из полипропиленовых труб РРR.

Хозяйственно-бытовая канализация К1

Сброс стоков К1 производится в существующие сети канализации согласно ТУ. Отвод сточных вод предусматривается по закрытым самотечным трубопроводам. Сеть бытовой канализации вентилируется через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю на высоту 0,3м. Диаметр вытяжной части стояка равен 110мм. На сетях внутренней бытовой канализации предусмотрена установка ревизий и прочисток.

Внутренняя канализация запроектирована из полиэтиленовых канализационных труб ∅50х3.2,∅100х3.2мм по ГОСТ 22689-89, выпуски по СТ РК ИСО 8772-2014.

Производственная канализация К3 столовой

Сеть производственной канализации предусматривает отвод сточных вод от лотков в приямки. С приямков стоки отводятся во внутриплощадочную сеть канализации.

Сеть системы К3 выполнена из чугунных труб ГОСТ 6942-98.

6.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Внеплощадочные сети

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 3150 кВА.

Силовое электрооборудование.

Общие данные

Электроснабжение 10 кВ будет выполнено согласно ТУ №28-05/572 от 08.04.2025г., выданных ТОО «Karabatan Utility Solutions».

Источник электроснабжения и точка подключения - от существующей ячейки №8 в БМТП 10/0,4кВ.

Проектом предусматривается:

- Блочно-модульная трансформаторная подстанция наружной установки мощностью 3150 кВА, предназначена для приёма, преобразования и распределения электроэнергии в городских и сельских электрических сетях, а также в электрических сетях промышленных предприятий.

- прокладка КЛ-10кВ выполнена кабелем АСБ-10 сечением 3х240 мм.

Глубина заложения кабеля 0,7-1 м от планировочной отметки земли, расстояние силовых кабелей от фундамента  здания - не менее 0,6 м. Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК 2015 и СП РК 4.04-107-2013.

Схема электрических соединений на напряжении 10 кВ.

Технические характеристики.

Номинальная мощность силового трансформатора                   3150 кВА.

Напряжение РУ ВН                                                                        10 кВ.

Напряжение РУ НН                                                                        0,4 кВ.

  - Силовое электрооборудование и освещение.

Силовое электрооборудование.

Раздел выполнен на основании задания на проектирование, задания архитектурно-строительного, технологического и санитарно-технического разделов проекта и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

- Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

- СП РК 4.04-106-2013 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

- СП РК 3.02-108-2013 "Административные и бытовые здания";

- СП РК 1.02-106-2013 "Типовая проектная документация";

- СП РК 2.04-103-2013 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений";

Силовыми электроприемниками здания являются: розетки, электрооборудование систем АПТ, КД, СС, насосное оборудование ТС и ВК, электродвигатели вентиляторов, технологическое оборудование кафе, фанкойлы, тепловой пункт.

Оборудование теплового пункта поставляется комплектно с необходимыми кабелями и трубами, поэтому питание подается на шкафы управления, поставляемые шеф монтажной организацией.

Щитовое оборудование принято индивидуального исполнения с автоматическими выключателями для защиты питающих и групповых линий от перегрузки и токов короткого замыкания согласно схемам, приведенных в проекте.

Согласно классификации ПУЭ РК 2015, по степени надежности электроснабжения электроприёмники отнесены:

к I категории - противопожарное, охранное оборудование, лифтовые установки и эвакуационное освещение;

ко II категории - остальные электроприёмники.

В качестве 3-го независимого источника питания предусмотрен дизель-генератор для электроприемников I категории (предусмотрен в наружных сетях). Для учета и распределения электроэнергии приняты вводные устройства:

Питание электроприёмников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 В с глухо заземлённой нейтралью. Система заземления принята TN-C-S.

Основными потребителями электроэнергии являются - технологическое, вентиляционное и сантехническое оборудование, а также освещение помещений.

В качестве распределительных шкафов к установке приняты распределительные модульные пластиковые и металлические щиты с запирающим механизмом.

Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено, и требований техники безопасности.

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013.

Защитные мероприятия

Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты:

- основная система уравнивания потенциалов;

- дополнительная система уравнивания потенциалов;

- защитное заземление и зануление.

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках соединяет между собой:

- глухозаземленную нейтраль питающей линии;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

- заземляющий проводник рабочего заземления.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой.

Внутренний контур заземления выполняется полосовой сталью 4х25 мм. Полоса закрепляется на высоте 400 мм от уровня пола. Система дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между собой корпуса металлических поддонов с РЕ-шиной щитов проводом марки ПВ1 сечением 2,5 мм², проложенным в трубах из не распространяющего горение полипропилена скрыто в подготовке пола.

В качестве защитного заземления применено устройство, состоящее из искусственных заземлителей. Вертикальные стальные стержни ∅16 мм соединены между собой стальной полосой 4х40 мм. Все соединения выполняются сваркой для обеспечения непрерывности цепи заземления.

электромонтажные работы выполняются, согласно ПУЭ РК 2015 и СП РК 4.04-21-2013.

Молниезащита

Согласно СП РК 2.04-103-2013 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» здание подлежит молниезащите по требованиям III категории (пассивная).

В качестве молниеприемников использована молниеприемной сетки с шагом ячейки не более 6х6 м, выполненная из стальной проволоки диаметром 8 мм, проложенная по кровле здания.

Токоотводы выполнены из круглой стали диаметром 8 мм и проложены от молниеприемной сетки к заземлителям по наружным стенам здания. Все соединения молниезащиты выполнены сваркой.

Заземлители выполнены из трех стальных вертикальных электродов диаметром 16 мм длиной 3 м, объединенных горизонтальным электродом из стальной полосы сечением 40х4 мм.

Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК 2015, ГОСТ, СНиП РК, СН РК и других действующих нормативных документов.

Все используемое электрооборудование и материалы должно быть сертифицировано.

Основные технические показатели ЭМ

| № п/п | Наименование | Показатели | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РУ-0,4 |  |
|  |  | 380/220 |  |
| 1. | Категория надежности электроснабжения | III |  |
| 2. | Общая установленная мощность, кВт | 1899,5 |  |
| 3. | Общая расчетная мощность кВт | 1519,6 |  |
| 4. | Коэффициент мощности после компенсации | 0,89 |  |
| 5. | Максимальные потери напряжения, % | 2,0 |  |

Электроосвещение.

Раздел выполнен на основании задания на проектирование, задания архитектурно-строительного, технологического и санитарно-технического разделов проекта и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

- Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

- СП РК 4.04-106-2013 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования";

-   СП РК 2.04-104-2012 "Естественное и искусственное освещение".

Рабочим проектом предусмотрено рабочее освещение помещений, эвакуационное и аварийное освещение.

Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии СП РК 2.04-104-2012.

Для подключения групповых линий освещения и розеточной сети предусмотрена установка навесных распределительных щитов типа ЩРн запирающегося типа, в том числе:

- на вводе в щиток выключатель нагрузки на ток расцепителя 25 А;

- однополюсные автоматические выключатели на токи расцепителей 10 А;

- дифференциальные автоматические выключатели на ток 16 А (30 mA) для защиты групп со штепсельными розетками.

Выбор типов светильников и источников света произведен в соответствии с назначением помещений и условиями окружающей среды.

Групповые линии освещения выполнены трёхпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки ВВГнг, проложенным скрыто за подвесным потолком, в бороздах стен под слоем штукатурки - в ПВХ трубах, в лотках. Групповые линии розеточной сети проложены в подготовке пола, в ПВХ трубах.

Высота установки выключателей в помещениях - до 1 м от пола на стене со стороны дверной ручки.

Защитные мероприятия

Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК 2015, ГОСТ, СП РК, СН РК и других действующих нормативных документов.

Все используемое электрооборудование и материалы должны быть сертифицированы.

Внутриплощадочные сети

Электроснабжение вахтового поселка согласно техническим условиям осуществляется по II категории от сущ. БМТП-10/0,4кВ №6 «ОЗИ» ячейка №8.

В данный рабочий проект входит установка ТП-10/0,4 кВ и распределение электроэнергии кабельными линиями 0,4 кВ.

Для зданий II категории по надежности электроснабжения от проектируемых ТП- 10/0,4 кВ с двух секций шин подводятся 2 кабельные линии к промежуточным щитам 0,4 кВ СДП. От промежуточных щитов к зданиям ведется по 1 кабельной линии.

Для зданий I категории по надежности электроснабжения в распределительных щитах МДБ устанавливаются АВР-0,4 кВ. Для улучшения надежности электроснабжения зданий I категории согласно заданию на проектирование дополнительно устанавливается дизель-генераторная установка.

В нормальном режиме все потребители зданий II категории получают питания от силового трансформатора Т-1, через нормально разомкнутый контакт секционного выключателя. При сбое и ремонте первого трансформатора, вводится в рабочее состояние резервный трансформатор Т-2. Ни при каких условиях 2 трансформатора не будут работать одновременно. Обеспечение электроэнергией зданий 1 категории будет производиться от 1 генератора по 1250 кВА. Система вводится автоматически.

Для отдельных электроприемников I категории по надежности электроснабжения (аварийное освещение, пожарная сигнализация и т.д.) применяются автономные источники питания, поставляемые как комплектно с оборудованием, так и дополнительно.

Питающие линии выполнены кабелем N2XRY/ПвКБШв в траншеях и YVX в кабельных каналах.

Сечения кабелей проверены по длительно-допустимому токe нагрузки, на допустимые потери напряжения, по отключению аппаратами защиты однофазных токов короткого замыкания в конце линий. Все пересечения кабельных линий с инженерными коммуникациями спроектированы в соответствии с ПУЭ РК 2015.

Наружное электроосвещение

Рабочим проектом предусмотрено освещение территории объекта. Освещение выполнено на металлических опорах с применением светильников с Philips BRP102 LED75/740 57W. Кабельные линии наружного освещения проложены в земле в траншее на глубине 0.7 м от планировочной отметки земли с подсыпкой песком и покрытием по всей длине сигнальной лентой, и предусмотрена кабелем марки N2XRY/ПвКБШв. Типы светильников и параметры источников света обеспечивают необходимый уровень освещенности и правильную цветопередачу. Все осветительные приборы и электрооборудование систем освещения имеют исполнение, соответствующее классификации зон по пожароопасной и взрывоопасности, в которых они размещаются

Внутреннее электроснабжение и электроосвещение зданий

Силовое электрооборудование

Для приема и распределения электроэнергии на проектируемых зданиях вахтового поселка, приняты силовые и распределительные шкафы обозначенные СДП, МДБ,СЛП, LF-1.Потребителями электроэнергии являются: бытовое, технологическое оборудование, кондиционеры, вентиляция, электрическое освещение.

Защита линий питания от коротких замыканий и сверхтоков осуществляется при помощи автоматических выключателей с соответствующими токовыми отсечками и максимальной токовой защитой, устанавливаемых в распределительных устройствах, силовых щитах и щитах управления, и имеют необходимые резервы.

Шкафы управления вентиляционных установок укомплектованы стационарными блоками управления.

На вводе шкафа управления вентиляцией предусмотрен независимый расцепитель, контакт которого при возникновении пожара дистанционно отключает питание шкафа.

Для управления электроприводами насосов сточных вод, тепловых завесов, и других оборудований предусмотрены блоки управления, поставляемые в комплекте с технологическим оборудованием.

Для оборудования на напряжения ~12/36 В установлены ящики с понижающими трансформаторами.

Для прокладки кабелей в помещениях используются перфорированные короба, кабельные лотки разной модификации и пластиковые кабель-каналы.

Электроосвещение зданий

Рабочим проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное (эвакуационное) и выполнено в системе общего искусственного освещения. Освещенность помещений принята в соответствии с СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение». Рабочее освещение выполнено во всех помещениях, и предусмотрено светильниками с светодиодными лампами со степенью защиты IP-65. Эвакуационное освещение предусмотрено на путях эвакуации (лестницы, все выходы из здания) и обеспечивает освещенность не менее 5лк. Для обеспечения эвакуационным освещением, предусмотрены светильники с светодиодными лампами ALCP/G418,AEB-03111с блоком аварийного питания. Управление освещением помещений по месту выключателями или кнопками.

Светильники и электроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением помещений, характером среды и архитектурно-строительными особенностями помещений. Питающие и распределительные сети выполнены кабелем N2XH.

Силовые распределительные и групповые осветительные сети приняты 3 и 5-ти проводными. Все осветительные приборы и электрооборудование систем освещения имеют исполнение, соответствующее классификации зон по пожароопасной и взрывоопасности, в которых они размещаются. Соединительные коробки, распреустройства, устройства управления и выключатели, принятые в проекте выбрано с учетом размещения в особо сырых помещениях и имеет соответствующую защиту от проникновения влаги.

Защитные мероприятия

Согласно ПУЭ РК для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции выполняется заземление и зануление электрооборудования. Для обеспечения электробезопасности на объекте предусматриваются следующие защитные меры:

- защитное автоматическое отключение питания;

- заземление всех корпусов электрических машин, трансформаторов, светильников, вторичных обмоток измерительных трансформаторов, металлических корпусов и каркасов распределительных щитов, шкафов управления, металлических оболочек и брони силовых и контрольных кабелей, стальных труб электропроводки и других металлических конструкций, связанных с установкой электрооборудования;

- уравнивание потенциалов.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током в зданиях и сооружениях производственной базы предусматривается общее заземляющее устройство для электроприемников до и выше 1 кВ.

Для электроустановок 380/220 В и электрического освещения 220 В, получающих питание от трансформатора 10/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью предусмотрено зануление.

В распределительной сети 0,4 кВ принята система заземления «TN-C-S», при этом в щитах РУ-0,4 кВ использована 4-х проводная система, а на распределительных щитах – 5-и проводная. В качестве нулевого защитного проводника используется 3-я (5-я) жила кабеля.

С целью выравнивания электрических потенциалов строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса электротехнического и технологического оборудования, оболочки кабелей и т.д. присоединены к системе общего защитного уравнивающего заземления.

В качестве заземляющих проводников системы уравнивания потенциалов используются защитные проводники, в виде медного кабеля сечением 1х35 мм²,1х70 мм² с изоляцией зелёно-жёлтого цвета.

В сетях освещения, отопления и в сетях питания внутри блочного вспомогательного оборудования применены устройства защитного отключения (УЗО).

Система представляет собой совокупность наружных контуров заземления площадок, зданий, сооружений и наружных контуров заземления распределительных устройств объединенных между собой. Заземляющие контуры выполняются медным стержнем диаметром 20 мм длиной 1,5 м каждый, горизонтальным заземлителем, выполненных медным кабелем 1х120 мм², прокладываемых в земле на глубине 0,5-1,0 м.

Заземляющие контуры выполнены таким образом, чтобы величина сопротивления растеканию не превышала величины, нормируемой ПУЭ РК-2015.

В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» СН РК 2.04.29-2005 (активная защита) молниезащита выполнена с установкой отдельно стоящего молниеотвода высотой 15 м.

6.4 СИСТЕМЫ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Автоматическая пожарная сигнализация (далее - АПС)

Выбор системы пожарной сигнализации

Система АПС предназначена для своевременного обнаружения возгораний в защищаемых помещениях. Определения места их возникновения, оповещения об этом обученного персонала и управления (автоматически или вручную) системой пожарной автоматики (включения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отключение приточно-вытяжной системы вентиляции, управление задвижкой на пожарном водопроводе и т.д.)

В соответствии с СНиП РК 2.02-15-2003 рабочим проектом предусматривается защита всех помещений данного перечня независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.)

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

Для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии извещателей пожарной сигнализации принята система «UTC Fire&Secuirity» производства «A UnitedTechnologiesCompany». Все применяемое оборудование имеет сертификат соответствия и пожарной безопасности.

Выбор пожарных извещателей

Автоматическая система пожарной сигнализации (ПС) обеспечивает выполнение следующих функций:

- обнаружение и фиксирование фактов появления очагов возгорания, задымленности;

- выдачу информации о наличии и месте возникновения тревожной или аварийной ситуации на прибор приемно-контрольной (ППКОП);

- автоматический контроль состояния элементов системы;

- формирование сигналов для системы речевого оповещения;

- формирование сигналов для управления техническим оборудованием здания;

- фиксирование информации обо всех принятых сигналах тревоги в базе данных с указанием даты, времени, адреса (ведение протокола работы).

В системе используется:

- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) «2X-F2-99»;

- пожарные дымовый детектор «DP2061N»;

- пожарные тепловой детектор «DT2063»;

- пожарные комбинированный детектор «DP2061T»;

- пожарные ручные извещатели «DM2010».

Извещатели устанавливаются в защищаемых помещениях после монтажа электросветильников в соответствии с техническими характеристиками и с соблюдением действующего СНиП РК 2.02-15-2003.

Для исключения ложных срабатываний система пожарной автоматики запускается только после срабатывания второго пожарного извещателя после получения второго сигнала от извещателя, расположенного в защищаемом помещении.

Ручные пожарные извещатели размещены вдоль эвакуационных путей, у выходов из здания. Расстояние в коридоре между ручными пожарными извещателями не превышает 50 метров.

Извещатели пожарные ручные устанавливаются на стенах и конструкциях.

Аппаратура и ее размещение.

Выбор прибора приемно-контрольного, датчиков пожарной сигнализации и другого оборудования произведен в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их установки.

ППКОП «2X-F2-99» крепятся к стене из негорючих материалов так, что высота от уровня пола до оперативных органов управления составляет 1,4÷1,6 м.

Размещение прибора исключает его случайное падение или перемещение по установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов и кабелей. При размещении прибора обеспечена нормальную освещенность приборной панели. Размещение и монтаж автоматических пожарных извещателей производиться в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-15-2003.

Автоматические тепловые и дымовые пожарные извещатели монтируются на потолке защищаемых помещений. Высота установки определяется строительной высотой помещения.

Количество автоматических извещателей определено исходя из необходимости обнаружения загораний на контролируемой площади помещений, регламентируется п. 13.25, 13.31, таблицами 5, 8 СНиП РК 2.02-15-2003 и техническими характеристиками на применяемые извещатели.

Предусмотрена установка ручных пожарных извещателей на выходах из помещений на уровне 1.5 метра от уровня пола. Расстояние между ручными извещателями не превышает 50 метров по каждому направлению эвакуации.

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации произведен в соответствии с ПУЭ РК, СНиП РК 4.04-10-2002, требованиями раздела 13 СНиП РК 2.02-15-2003 технической документации на приборы и оборудование системы.

Шлейфы пожарной сигнализации проложены с условием обеспечения автоматического контроля их целостности по всей длине и выполнены самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами.

Шлейфы АПС в помещениях прокладываются проводом 2x2x1.5 (JE-H(St)HFE180/PH120).

Шлейфы пожарной сигнализации в защищаемых помещениях и по трассам прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должны быть не менее 0,5 м. Кабели питания 220В прокладываются отдельно от слаботочных цепей.

Электропитание системы АПС

Система пожарной сигнализации, в части обеспечения надежности электроснабжения, отнесены к электроприемникам 1-ой категории согласно Правилам устройства электроустановок РК. Электропитание осуществляется от двух независимых источников переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц или от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей.

Для обеспечения гарантированного бесперебойного питания проектом предусмотрено использование резервированного источника питания, который обеспечивает питание в дежурном режиме в течение не менее 24 ч. и в режиме «Тревога» не менее 3-х ч.

6.5 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Проект видеонаблюдения выполнен на основании задания на проектирование, задания архитектурно-строительного и санитарно-технического разделов проекта, разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан.

Общие сведения о применяемых нормах и правилах:

— Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК);

— СНиП РК 3.02-10-2010 «Устройство систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

— СН РК 3.02-17-2011 «Структурированные кабельные сети. Нормы проектирования»;

— СП РК 4.04-106-2013 «Электротехнические устройства».

Для визуального контроля за обстановкой по внешней территории тепличного комплекса проектом предусматривается система видеонаблюдения. Система видеонаблюдения построена на базе цифровых видеокамер для установки снаружи тепличного комплекса и ДАУ.

Применены сетевые управляемые коммутаторы PoE линейки DAHUA, на 4 и 8 портов RJ45 и 1 SFP порт. Все камеры будут подключены к данному коммутатору и передавать сигнал изображения в здание Офис, пункт охраны (в помещении КПП) и коммутационный шкаф. Связь между зданиями будет организована с помощью опто-волоконного кабеля.

Для подключения камер к коммутатору используется сетевой кабель витая пара FTP Cat.5e. Кабель прокладывается в траншее по территории тепличного комплекса, а также кабельном лотке согласно архитектурно-строительному разделу проекта.

Монитор и видеорегистратор устанавливаются в помещении коммутационного шкафа, там же устанавливается источник вторичного электропитания. Электропитание цифрового видеорегистратора и источников бесперебойного питания осуществляется от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц и распределительного щитка установленного в помещении КПП. Для монитора предусмотрена установка в помещении КПП, для охранника.

Цифровой видеорегистратор предназначен для параллельной записи видеосигналов от всех видеокамер на свой жесткий диск. Регистратор позволяет оперативно и запросу вывести изображение с текущей видеокамеры на экран монитора или воспроизводить запись ранее сохраненной информации. Наличие 2-х режимов работы «день/ночь» позволяет оптимально настраивать работу системы в разное время суток. Все оборудование обработано и защищено соответствующими кожухами.

Комплектность рабочей проектной документации содержится согласно взаимосвязанные документы: рабочие чертежи, спецификации оборудования и кабельный журнал. При формировании исполнительной документации после окончания всех работ прилагаются паспорта, инструкции и руководства на смонтированное оборудование и сертификаты соответствия.

Проработана документация содержит все необходимые решения в объеме, достаточном для монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию запроектированных систем видеонаблюдения.

# 7. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

# 7.1 Введение

Рабочий проект «Строительство объектов вахтового городка на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (участок Карабатан)», разработан ТОО «Версио Софт», г. Атырау, на основании задания на проектирование.

Подъездная автомобильная дорога начинается от вахтового городка и примыкает к автодороге на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (участок Карабатан)».

Проектом предусмотрен строительство подъездной дороги к вахтовому городку.

При разработке проекта использовались нормативные документы, приведённые в таблице №1:

Таблица №1

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СН РК 1.02-03-2011 | Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство |  |
| СП РК 3.01-101-2013 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов |  |
| СН РК 3.03-01-2013 | Автомобильные дороги |  |
| СП РК 3.03-104-2014 | Проектирование дорожных одежд нежесткого типа |  |
| СТ РК 1225-2013 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |  |
| СТ РК 1549-2006 | Смеси щебеночно-гравийные-песчаные и щебень для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |  |
| СТ РК 1284-2004 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. |  |
| СТ РК 1412-2017 | Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения |  |
| СТ РК 1124-2003 | Технические средства организации дорожного движения. разметка дорожная |  |
| СТ РК 1125-2003 | Знаки дорожные. Общие технические условия |  |
| СТ РК 1397-2005 | Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт |  |
| СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги (Правила производства и приемки) |  |
| ГОСТ 21.207-2013 | Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог |  |
| ГОСТ 21.701-2013 | Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог |  |
| СП РК 1.03-102-2014 | Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений |  |

# 7.2 Проектные решения

# 7.2.1 Технические нормативы проектирования

Проектируемая подъездная дорога относится к IV категории. Геометрические параметры дороги приняты согласно СП РК 3.03-101-2013.

| № п/п | Наименование нормативов | Подъездная дорога Вахтового городка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория автомобильной дороги | IV |
| 2 | Уровень ответственности | технически не сложный объект II |
| 3 | Число полос движения | 2 |
| 4 | Ширина полосы движения, м | 3,75 |
| 5 | Ширина дорожной одежды, м, в том числе: - проезжей части, м | 7,50 |
| 6 | Ширина обочины, м | 2,00 |
|  | в том числе, краевой полосы | 0 |
| 7 | Поперечный уклон проезжей части и укрепленной полосы обочины, ‰ | 15 |
| 8 | Поперечный уклон обочины, ‰ | 30 |
| 9 | Дорожное покрытие, м | усовершенствованное облегченного типа |

# 7.2.2 План трассы

Подъездная дорога с одним углом поворота 90гр.

Начальные и конечные точки трасс сведены в таблицу №17.

Таблица №17 – Точки начала и конца трассы

| N п/п | Улица | начальная точка ПК 0+00 | конечная точка | Пикет конца трассы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подъездная дорога | Дорога возле пожарной части | Вахтовый городок | ПК01+89,66 |

Тротуары,  по проекту не предусматривается.

Общая протяженность дороги – 0,189 км.

4.2.3 Продольный профиль проезжей части

Продольный профиль запроектирован по оси проезжей части в абсолютных отметках.

Проектная линия проходит в отметках близких к существующим для обеспечения организации рельефа.

Продольный профиль на участках открытой местности Подъездной дороги, запроектирован с учетом возвышения бровки земляного полотна над расчетным уровнем снежного покрова 0,91м в соответствии с требованиями СН РК  3.03-01-2013.

Высота насыпи по условию снегонезаносимости:

h=hs+h+0,08, где:

h - Высота незаносимой насыпи, м;

hs- расчетная высота снегового покрова в месте, где возводится насыпь, с вероятностью превышения 5%, м;

h – возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова, необходимое для ее незаносимости снегом, м

0,08 - превышение отметки оси над бровкой;

h = 0,33+0,50+0,08=0,91м

На продольном профиле указаны грунты земляного полотна. Условия проложения автомобильной дороги в продольном профиле несложные, по всей длине дороги.

# 7.2.4 Земляное полотно и поперечный профиль

Земляное полотно на участках открытой местности Подъездной дороги, запроектировано с учетом возвышения бровки земляного полотна над расчетным уровнем снежного покрова на 0,91м, на участках с застройкой для предотвращения подтопления дорог паводковыми и талыми водами предусмотрено невысокое земляное полотно высотой около 25см.

В проекте принято один тип поперечного профиля земляного полотна:

Тип I – насыпи высотой до 1-го метра с крутизной откосов 1:3, на открытой местности;

Для предупреждения разрушения кромки покрытия, обочины укрепляются песчано-гравийной смесью.

Поперечный профиль по проезжей части принят двусторонний с поперечным уклоном 15‰.

Параметры поперечного профиля даны в чертеже типовой поперечный профиль.

# 7.2.5 Вертикальная планировка

Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей, сечением через 0,1м, с обеспечением отвода поверхностных вод.

# 7.2.6 Дорожная одежда

Проектируемая подъездная дорога относится к IV категории. Геометрические параметры дороги приняты согласно СП РК 3.03-101-2013. По проезжей части основной дороги принят капитального типа дорожной одежды с двухслойным асфальтобетонным покрытием.

Поскольку проектом предусмотрено новое строительство, интенсивность движения автомобильного транспорта на первый год службы спрогнозирована с учетом количества автотранспорта, перевозящего сточные воды, автотранспорта выполняющего технического обслуживания и аварийно-восстановительные работы на РП. При расчете перспективной интенсивности движения, коэффициент изменения интенсивности движения принят q=1,03.

Для расчета дорожной одежды используется общая интенсивность движения автотранспорта на первый год службы (планируемый год сдачи дороги в эксплуатацию – 2020 год) - 10 авт./сут.

Дорожная одежда рассчитана по методике СП РК 3.03-104-2014.

Конструкция дорожной одежды

Конструкция дорожной одежды Тип А

(примыкает к внутриплощадочным дорогам СЭЗ НИНТ)

|  | Етр=227МПа |  |
| --- | --- | --- |
| 5см | Е1=3200 МПа | - асфальтобетон мелкозернистый горячий плотный тип Б, марка II на битуме БНД 70/100 |  |
| 8см | Е2=2000МПа | - асфальтобетон крупнозернистый горячий пористый марка II на битуме БНД 70/100 |  |
| 15см | Е3=350МПа | -Нижний слой основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии (С-4) ГОСТ 25607-2009 |  |
|  |  | Гексагональная георешетка Tensar TriAx 160 по СТ РК 2792-2005 с коэффициентом изотропности 0,75 и средней радиальной жесткостью при 0,5% удлинения - 400кН/м |  |
| 15см | Е3=350МПа | - Подстилающий слой основания из С-8 h-0.15м ГОСТ 25607-2009 |  |
|  | Е4=180МПа |  |  |

# 7.2.7 Инженерные коммуникации

Все пересечения существующих инженерных коммуникаций с проектируемой дорогой выполнены в соответствии техническими условиями, полученными от владельцев коммуникаций. Проектные решения по пересечениям, смотреть в соответствующих разделах проекта.

Земляные работы вблизи прохождения подземных коммуникаций производить после вызова представителей владельцев подземных коммуникаций и определения ими точного местоположения коммуникаций с оформлением акта.

Производство земляных работ без вызова представителя владельца коммуникаций запрещается.

# 7.2.8 Обустройство дороги, организация и безопасность движения

Для обеспечения безопасности движения проектом предусмотрена установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки согласно требований СТ РК 1412-2010 и СТ РК 1124-2013.

На всем протяжении проектируемый дороги предусмотрена горизонтальная разметка белой краской.

Все материалы и конструкции, применяемые для обустройства, должны иметь сертификат качества и отвечать современным требованиям обеспечения безопасности движения и эстетическому оформлению дорог.

Временный проезд на период ремонта подъездной дороги осуществляется по существующим грунтовым дорогам с установками временных знаков.

# 7.2.9 Дорожно-строительные материалы

Дорожно-строительные материалы, используемые при строительстве, сведены в таблицу № 19.

Таблица №19 – Основные дорожно-строительные материалы

| № п/п | Наименование материалов | Наименование поставщика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | г. Актобе |
| 2 | Битум жидкий | г. Актау |
| 3 | Горячий асфальтобетон | г. Атырау |
| 4 | Песчано-гравийная смесь | г. Актобе |
| 5 | Дорожные знаки | ТОО «Атыраудорзнак», г. Атырау |

При строительстве автодороги применение строительных материалов должно соответствовать ІII класса радиационной безопасности.

# 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Рабочий проект разработан с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан.

Эксплуатация жилых домов, общественных зданий и сооружений и других объектов непроизводственного назначения, не имеющих автономных источников теплоснабжения, водоснабжения, очистных сооружений сточных вод и полигонов отходов относится к видам деятельности с незначительным уровнем воздействия на окружающую среду. При условии централизованного обеспечения данные объекты характеризуются отсутствием стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Сокращение потребления энергии для данного объекта планируется с помощью надлежащего проектирования инженерных систем, повышения эффективности всех видов оборудования, применения специальных энергосберегающих технологий освещения, использования автоматизированных систем контроля и управления.

Система водоснабжения здания обеспечивает подачу воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды с непосредственным отбором холодной воды от существующих сетей. Сети бытовой канализации для отвода бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов и производственной канализации от пищеблока запроектированы раздельно, с отводом стоков в общесплавную канализацию закрытой системой трубопроводов.

В процессе деятельности объекта образуются твердые бытовые отходы и отработанные люминесцентные лампы, для которых следует предусмотреть места (площадки) для сбора отходов в соответствии с установленными правилами и требованиями в области обращения с отходами. Необходимо предусмотреть безопасное обращение с отходами, включая все операции по их сбору, размещению, временному хранению и удалению. Сбор отработанных люминесцентных ламп производить в герметичные контейнеры и/или коробки с последующей передачей на утилизацию специализированной организации. Сбор твердых бытовых отходов производить в контейнеры, установленные на специально отведенных площадках с твердым покрытием, к ним должен быть обеспечен свободный подъезд. Для исключения переполнения контейнеров, необходимо обеспечить своевременный вывоз отходов на полигон.

Рабочие места расположены с левосторонним освещением, площади помещений соответствуют нормам проектирования.

Для защиты обслуживающего персонала от пробоя напряжения на металлические части машин, всё технологическое оборудование заземлено.

Для создания безопасных и благоприятных условий труда предусмотрены следующие мероприятия:

- нормируемая освещенность в производственных помещениях и на рабочих местах;

- требуемый температурно-влажностный режим в производственных помещениях;

- установка технологического оборудования, обеспечивающая безопасность и удобный доступ для обслуживания;

- план мероприятий по ликвидации и эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации;

- помещения персонала;

- подсобные помещения;

- санитарные узлы.

Проектные решения соответствуют действующим инструкциям, ГОСТам, правилам и обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий по охране труда, технике безопасности и взрывопожаробезопасности.

# 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

При эксплуатации наружной сети мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматриваются следующие :

- 100 % контроль качества сварных соединений;

- установка отключающей арматуры согласно СНиП РК 4.01-02-2009;

- испытание всей сети на прочность и герметичность согласно СНиП 3.05.04-85*;

- проектными решениями, обеспечивающими конструктивную надежность и безопасную эксплуатацию оборудования и водопроводов;

- периодическая проверка наружной сети;

- своевременное обслуживание и ремонт оборудования;

- оборудование обслуживающего персонала и периодической проверкой знаний по технике безопасности.

В соответствии с действующим Законодательством РК, СНиП РК 1.03-05-2001 для проектируемого объекта должны разрабатываться мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера включающие:

- Общие сведения об объекте.

- Анализ риска.

- Решения по предупреждению ЧС и снабжению их последствий.

- План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

- План тушения пожара.

Перечень основных руководящих нормативных и методических документов, рекомендуемых для использования при проектировании мероприятий предупреждения ЧС, в том числе:

- Законы Республики Казахстан

- Постановление Правительства РК

- Государственные стандарты

- Санитарные нормы

- Нормативно-технические документы

- Методические документы