

	"КҮМБЕЗ Kомпаниясы" 

ЖАУАПКЕPШІЛIГI ШЕКТЕУЛI 

CЕРIКТЕСТIГІ

Мемлекеттік лицензия ГСЛ №07744, 26.02.2001ж.


	
	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Компания КУМБЕЗ"
Государственная лицензия ГСЛ №07744 от 26.02.2001г.

	050063, Алматы қаласы, Жетысу-2 ы-а., 69 «В» үй

тел.: 8 (727) 376-88-87, факс: 8 (727) 381-19-30,

БИН 000840002689

e-mail: kumbez@mail.ru


	
	050063, город Алматы, мкр. Жетысу-2, д.69«В» 

тел.: 8 (727) 376-88-93, факс: 8 (727) 381-19-30

БИН: 000840002689 

e-mail: kumbez@mail.ru




Рабочий проект по объекту:

"Строительство производственного комплекса" по адресу обл. Алматинская, г.Қонаев, мкр. Карлыгаш, уч. 1/6

(без наружных сетей и сметной документации)

выполнен в соответствии с действующими в Республике Казахстан строительными нормами и правилами, государственными 

стандартами и инструкциями.
Заказчик (застройщик, инвестор): 
ТОО «Qapshagai Beton Qurylys»                                                       Фен Ц.
Главный инженер проекта:            [image: image1.png]


                 Жуманкулов С.С.
Алматы 2025г.
СОСТАВ ПРОЕКТА

	№

п/п
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	
	
	
	

	
	ТОМ 1
	Общая пояснительная записка
	

	
	ТОМ 2
	Рабочие чертежи
	

	
	
	ТОМ 2
	

	1
	Альбом 1
	Генеральный план
	11/2025-ГП

	2
	Альбом 2
	Архитектурно-планировочные решения
	11/2025-АР

	3
	Альбом 3
	Конструкции железобетонные
	11/2025- КЖ

	4
	Альбом 4
	Конструкции металлические
	11/2025-КМ

	5
	Альбом 5
	Отопление и вентиляция
	11/2025-ОВ

	6
	Альбом 6
	Водопровод и канализация
	11/2025-ВК

	7
	Альбом 7
	Системы связи
	11/2025-СС

	8
	Альбом 8
	Пожарная сигнализация
	11/2025-ПС

	9
	Альбом 9
	Электросиловое оборудование и электрическое освещение
	11/2025-ЭОМ


Прилагаемые документы

Текстовые материалы

Приложение 1. Задание на разработку рабочего проекта №11-2025 от «26» декабря 2025 по объекту:"Строительство производственного комплекса" по адресу обл. Алматинская, г.Қонаев, мкр. Карлыгаш, уч. 1/6 (без наружных сетей и сметной документации);
Приложение 2. Архитектурно-планировочное задание № KZ25VUA02266616 от 24.12.2025 года, выданное ГУ «отдел архитектуры и градостроительства города Конаев»;
Приложение 3. Акт на земельный участок № 0313/39894. Кадастровый номер 03-055-008-1318, площадь земельного участка 5,0га;
Приложение 4. Договор купли-продажи земельного участка № 6240 от 23.10.2025г, площадь участка 5,0га;
Приложение 5. Договор №11/2025 от 25 ноября 2025 года на разработку проектной документации между ТОО «Qapshagai Beton Qurylys» - Заказчик и ТОО «Компания Кумбез» - Исполнитель;
Приложение 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на постоянное электроснабжение производственно-промышленной базы №32.1-14311 от 22.12.2025. (3500 кВт);
Приложение 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на электроснабжение для обслуживания объекта №01-31/1346 от 15.12.2025. (5 кВт);
Приложение 8. СОГЛАСОВАНИЕ ЭСКИЗА (ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА) KZ25VUA02266616 от 24.12.2025 года;
Приложение 9. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ТОО ТОО «А GLOBAL GROUP» в 2025 г. 

Приложение 10. Топографическая съемка масштаб 1:500, выполненная ИП «Сенiм» Мухтаров А.А. от16.05.2025г. 
1.1. Общие данные

Рабочий проект: "Строительство производственного комплекса" по адресу обл. Алматинская, г.Қонаев, мкр. Карлыгаш, уч. 1/6.
Основанием для разработки рабочего проекта являются:

- задание на проектирование (см. приложение 1);

- архитектурно-планировочное задание (см. приложение 2);

- кадастровый паспорт объекта недвижимости (см. приложение 3);

Рабочий проект разработан ТОО «Компания Кумбез» (Государственная лицензия на проектирование ГСЛ № 07744, выданная Управлением государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы, первая категория. 

Рабочий проект разработан в соответствии с «Порядком разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство» (СН РК 1.02-03-2022), а также согласно требований строительных, противопожарных, санитарных правил и норм:  СП РК 3.02-08-2013; СП РК 2.03-30-2017;  СП РК 2.02-101-2015 (ПБЗиС); Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" - СП "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения" от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72.
- СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водо-источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" от 20 февраля 2023 года № 26
- СП "Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям» от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52;
в следующем составе:

- генеральный план;

- архитектурные и конструктивные решения.
1.2. Место размещения объекта

Проектируемый объект строительства: "Строительство производственного комплекса" по адресу обл. Алматинская, г.Қонаев, мкр. Карлыгаш, уч. 1/6.

 Местоположение участка - 

Проектируемый объект  "Строительство производственного комплекса" по адресу обл. Алматинская, г.Қонаев, мкр. Карлыгаш, уч. 1/6, также согласно требований строительных, противопожарных, санитарных правил и норм:  СП РК 3.02-08-2013; СП РК 2.03-30-2017;  СП РК 2.02-101-2015 (ПБЗиС); Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" - СП "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения" от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72.
- СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водо-источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" от 20 февраля 2023 года № 26
- СП "Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям» от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52;
Рабочий проект разработан ТОО «Компания Кумбез» (Государственная лицензия на проектирование ГСЛ № 07744, выданная Управлением государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы, первая категория.

Рабочий проект разработан в соответствии с «Порядком разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство» (СН РК 1.02-03-2022) в следующем составе: Рабочий проект разработан на основании эскизного проекта от заказчика.

- архитектурные и конструктивные решения;

- конструкции железобетонные.
1.3. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

 участка строительства



Площадка строительства располагается в г.Конаев. 
Участок изысканий пологонаклонный в южном направлении с абсолютными отметками 550,00-554,00м., свободен от застроек и инженерных коммуникаций. 

Грунтовое основание исследуемой территории слагают песчаные грунты, подстилаемые скальными грунтами. 



Пески по содержанию сульфатов слабоагрессивны к бетонам марки W4, при использовании обычного портландцемента. Содержание сульфатов в пересчете на ионы SO2-4 не превышает 530 мг/кг грунта. 



Пески по содержанию хлоридов к арматуре железобетонных конструкций не агрессивны. Содержание хлоридов в пересчете на ионы CL- не превышает 180 мг/кг грунта. 
На площадке, выработками пройденными до 15,0м. подземные воды не вскрыты. Исследуемая территория является потенциально неподтопляема.


Грунтовые условия площадки допускают проектирование фундаментов зданий на естественном основании. 


 Из геологических процессов, способных ухудшить геотехническую характеристику площади следует отметить сейсмичность. Зональная сейсмическая опасность в баллах по шкале МSK-64 (К) для района строительства по списку населенных пунктов приложения Б СП РК 2.03-30-2017* будет равна 8 (восьми) баллам. 


Данными инженерно-геологическими изысканиями установлено, что грунты, слагающие основание проектируемых фундаментов относятся ко II тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам в соответствии с таблицей 6.1 СП РК 2.03-30-2017*. Поэтому, сейсмическая опасность территории строительства будет равна 8 (восьми) баллам по таблице 6.2 СП РК 2.03-302017* и соответствовать сейсмической опасности района. 
Значение расчетного горизонтального значения аg равно 0,256g, а значение расчетного вертикального ускорения аgv будет равно 0,205g согласно приложения Е СП РК 2.03-30-2017 и таблицы 7.7 СП РК 2.03-30-2017*.


Инженерно-геологические условия исследуемой площадки классифицируются второй категории сложности для проектируемого строительства. Классификация зданий – непроизводственное здание. Геотехническая характеристика объекта.

 Нормативная глубина промерзания среднего песка - 1,03 м., 
 Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы составит - 1,50м.
 Глубина проникновения нулевой изотермы, в см: 
Средняя из максимальных за год – 43;
 Максимум обеспеченностью 0,90 – 64;
 Максимум обеспеченностью 0,98 – 76; 
Нормативное значение ветрового давления равно 0,39 кПа. 
Нормативное значение веса снегового покрова – 1,20 кПа. 


Грунты основания в зависимости от трудности и способа их разработки распределяются на группы прочности и нормируются в соответствии с пунктами таблицы 1 СН РК 8.02-05-2011, сборник 1:  ИГЭ-1,2 – 29 в.
2. Генеральный план

Краткая характеристика площадки строительства.

 "Строительство производственного комплекса" по адресу обл. Алматинская, г.Қонаев, мкр. Карлыгаш, уч. 1/6.

 Размещение проектируемого здания на площадке соответствует требованиям противопожарных норм и правил согласно СН РК 2.02-01-2014.

Расположение здания определено формой участка. С южной стороны организован проезд вдоль главного фасада со входом.

Организация рельефа.

Проектом организации рельефа предусматривается обеспечение оптимальных уклонов планируемой территории с учетом отметок существующего рельефа. Водоотвод от зданий, сооружений и проездов решен открытым способом путем придания уклонов по проезжей части, по естественному уклону рельефа.


Благоустройство.

Покрытия проездов и площадок запроектированы асфальтобетонные  с бордюром.

Площадь земельного участка в пределах границы составляет 5,0 га.

Расположение проектируемого объекта и взаимное размещение прилегающих зданий и сооружений на генплане выполнено с учетом: 

рельефа местности; 

влияния ветров преобладающего направления; 

примыкания подъездной дороги к существующей транспортной сети; 

санитарных норм и норм пожаро взрывобезопасности; 

обеспечения благоприятных и безопасных условий труда; 

обеспечение рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на площадке. Рельеф местности спокойный с уклоном с севера на юг. 

  Технико-экономические показатели

	№ п/п


	Наименование
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Площадь выделенного участка под строительство 
	га
	4,3866

	2
	Площадь застройки существующих объектов
	м2
	19655,5

	3
	Площадь застройки проектных объекта
	м2
	1530,90



	4
	Площадь асфальтобетонный покрытий
	м2
	22679,60


3. Архитектурно-планировочные решения 

Данный проект разработан на основании Архитектурно-планировочного задания. "Строительство производственного комплекса" по адресу обл. Алматинская, г. Қонаев, мкр. Карлыгаш, уч. 1/6 Кадастровый номер: 030550081318               

    Проект предназначен для III-B (согласно СНиП РК 2.04-01--2010) климатического подрайона со следующими          характеристиками:      

   а) Расчетная  температура  наружного  воздуха          tрнв - 25,1 С° с обеспеченностью 0,92;            б) Нормативное  значение  ветрового  давления         Wо - 0,39 кПа;   

   в) Нормативное  значение  веса  снегового  покрова   Sо - 1,20 кПа;       

  г) Сейсмичность  площадки  строительства                 - 8  баллов     
 Уровень ответственности здания    -II.     
   Степень огнестойкости здания        -II.     
   Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 5.1.     
    За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что соответствует          абсолютной отметке   ___ по генплану.

Здание цеха типа 1, размерами 81,0 м x 44,0 м.       

 Сооружение с металлической каркасной схемой.

 Стены - из сэндвич-панелей, толщиной 150мм.         

 Кровля двухскатная из сэндвич-панелей, толщиной 200мм, по металлическим балкам.           Фундаменты - столбчатые, железобетонные.

Окна - из ПВХ.

Двери - металлические Ворота - распашные металлические.       

Вокруг здания выполнить асфальтобетонную отмостку на ширину 1000мм
Технико-экономические показатели

	№
	 Наименование показателей
	Ед. изм.

м2
	Количество

	1
	Площадь застройки:
	м2
	3663,0

	2
	Общая площадь, 
	м2
	3585,68

	3
	Строительный объем:
	м3
	38095,2

	4
	Этажность
	эт
	1


Здание цеха типа 1, размерами 60,0 м x 44,0 м.        
 Сооружение с металлической каркасной схемой. 
Стены - из сэндвич-панелей, толщиной 150мм.       
 Кровля двухскатная из сэндвич-панелей, толщиной 200мм, по металлическим балкам.           Фундаменты - столбчатые, железобетонные.

Окна - из ПВХ.

Двери - металлические Ворота - распашные металлические.    
 Вокруг здания выполнить асфальтобетонную отмостку на ширину 1000мм.

Гардеробно-бытовой блок (ГДБ).
В здании цеха предусмотрено гардеробно-бытовой корпус по оси «1».

Одноэтажное здание, примыкает к стене цеха. Здание прямоугольное в плане, размерами в осях 28,0х7,8.м. Представляет собой ж/б каркас с заполнением стен из теплоблока толщ.-100 мм. Снаружи стен предусмотрен утеплитель, толщиной 50мм, по нему - декоративная штукатурка по строительной сетке. Высота сооружения до верха перекрытия 3,2м. Фундаменты - ж/б стаканного типа, сердечники  - ж/б, сечением 100х100мм.

Планировка секционного типа, с разделением на мужскую и женскую зоны по центру объема, по краям - офисная и техническая зоны с самостоятельными выходами.

Полы - керамическая плитка, линолеум стены во влажных помещениях отделаны керамической плиткой на высоту 2,1м, в других помещениях - штукатурка с затиркой, с последующей покраской в/э краской за два раза. Окна из ПВХ.
Технико-экономические показатели

	№
	 Наименование показателей
	Ед. изм.

м2
	Количество

	1
	Площадь застройки:
	м2
	2718,8

	2
	Общая площадь, 
	м2
	2657,95

	3
	Строительный объем:
	м3
	28275,52

	4
	Этажность
	эт
	1


Противопожарные мероприятия

  Пути  эвакуации  имеют  естественное освещение  и  проветривание. Открывание  дверей  на  путях эвакуации  предусмотрено  в сторону  эвакуации.  Отделка  на  путях  эвакуации  предусмотрена  из негорючих  материалов.

Несущие стальные конструкции  (колонны, балки и связи, поставляемые РК)  - покрываются противопожарным вспучивающимся покрытием "Феникс" , что переводит здание в категорию Степени огнестойкости II. Покрытие "Феникс" наносится несколько раз с просушиванием каждого слоя до достижения толщины покрытия 2,4мм.

Антикоррозионные мероприятия: Все металлические элементы и конструкции  окрашиваются по очищенной и высушенной поверхности антикоррозийным покрытием - пентофталевым лаком ПФ-170 или ПФ-171 (ГОСТ 15907-70)  с добавлением 10-5% алюминиевой пудры по грунтовке ПФ-0142 (ТУ 6-1-1698-78 ).
3. Конструктивные решения

         3.1. Исходные данные. Исходными данными для расчетов служили         

          следующие документы:

-рабочие чертежи разделов АР;

-инженерно-геологические и топографические изыскания;

-требования СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 «Основы проектирования несущих конструкций»;

-требования СП РК EN 1991-1-1:2002/2011 «Воздействия на несущие конструкций. Часть 1-2. Собственный вес, постоянные и временные нагрузки на здания»;

-требования СП РК EN 1991-1-3:2002/2011 «Воздействия на несущие конструкций. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки»;

-требования СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий»;

-требования СП РК EN 1992-1-2:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости»;

-требования СП РК EN 1998-1:2004/2012 «Проектирование сейсмостойких конструкций»;

требования СП РК EN 1998-5:2004/2011 «Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 5. Фундаменты, подпорные стенки и геотехнические аспекты»;

требования СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений» (СП РК).  требования СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах» (далее СП).

3.2. 
Рабочая документация проекта по объекту "объекта административно-бытового корпуса для эксплуатации и обслуживания овощехранилища ", расположенного в Алматы, разработана в соответствии с заданием на проектирование, действующими строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами, предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечает нормативным требованиям Республики Казахстан. Разработана на основании:

-задание на проектирование;  

-Генерального плана;

При производстве работ руководствоваться указаниями;

-СП РК 1.03-106-2012"Охрана труда и техника безопасности в строительстве";

-СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции";

-СП РК 2.04-108-2014 " Изоляционные и отделочные покрытия";

-Все работы производить по заранее разработанному проекту производства работ (ППР)

-Приемку всех работ по устройству здания на каждом этапе следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций

-Антикоррозионная защита строительных конструкций принята в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии"

-Строительно-монтажные работы производить в строгом соответствии с указаниями и требованиями СП РК 1.03-106-2012"Охрана труда и техника безопасности в строительстве". Обратить особое внимание на обеспечение устойчивости конструкций во время производства работ. В составе ППР в обязательном порядке разработать раздел по технике безопасности.

Мероприятия по производству работ в зимнее время:

Производство бетонных работ при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С необходимо производить с соблюдением требований главы 5.10 "Производство бетонных работ при отрицательных температурах  воздуха" СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции", а также на основании утвержденного Заказчиком и Проектировщиком проекта производства работ (ППР).

Антикоррозионные работы, кроме окраски перхлорвиниловыми составами, производят только при положительных температурах. Наносить антикоррозийное покрытие на промерзшие поверхности запрещается. 

Требования к изготовлению возведению и эксплуатации бетонных и ж/б конструкций:

Подбор состава бетонной смеси следует производить, руководствуясь требованиям ГОСТ 27006 и стандартов на бетон заданного вида. При подборе состава бетонной смеси должно быть обеспечено соответствие характеристик её свойств (удобоукладываемости, нерасслаиваемости).

Расчет основных параметров бетонной смеси следует производить с учётом зависимостей устанавливаемых экспериментально.

Приготовление бетонной смеси заданного состава следует производить в соответствие ГОСТ 7473 и утвержденных в установленном порядке технологических процессов.

Транспортирование бетонной смеси следует выполнять способами и средствами, исключающими её расслоение.

Укладку и уплотнение бетона в монолитных конструкциях выполнять в соответствие с требованиями СН РК 5.03-07-2013.

При выполнении всех работ необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ согласно СН РК 1.03-00-2011.
Защита строительных конструкций от коррозии:

Проект выполнен в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии ".  

После монтажа конструкций закладные детали, соединительные элементы и сварные швы во всех помещениях, кроме санузлов, покрыть пентафталевым лаком ПФ-170 или ПФ-171 (ГОСТ 15907-70*) с добавлением 10-15% алюминиевой пудры в 2 слоя общей толщиной 55мкм по грунтовке ПФ-0142 (ТУ 6-10-1698-78). 

Поверхность конструкций перед нанесением покрытия должна быть очищена от грязи, ржавчины, окалины и старой краски, обезжирена растворителями (ксилолом, сольвентом или уайт-спиртом). 

Все мероприятия по проведению антикоррозийной защиты должны производиться по СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». 

Производство строительно-монтажных работ вести в соответствии с действующими главами СП на производство и приемку работ. Ответственные конструкции согласно приведенного перечня, по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки в соответствии СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений."

Все железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

Вентиляция и отопление
Рабочий проект отопления и вентиляции выполнен на основании:

-
задания на проектирование;

-
задания технологов;

-
архитектурно - строительных чертежей;

-
СН РК 2.04-04-2013 "Строительная теплотехника";

-
СН РК 2.04-01-2017 - "Строительная климатология";

-
СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

-
СН РК 3.02-07-2014 "Общественные здания и сооружения";

-
СН РК 3.02-27-2013, СП РК 3.02-127-2013 "Производственные здания";

-
СН РК 2.02-01-2014, СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

-
стандартов и требований фирм - изготовителей примененного оборудования и материалов.

2. Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования:

-
холодный период tн=-20,1°С; 

-
теплый период tн =+28,2°С;

-
продолжительность отопительного периода - 164 суток;

-
средняя температура отопительного периода Тот.пер.= 0,4°С.

3. Расчетные параметры внутреннего воздуха:

-
Производственные помещения, склад готового сырья - 16 °С;

-
Технические помещения, венткамеры, коридоры, пуи, кладовые - 16 °С;

-
Административно-бытовые помещения - 18 °С;

-
Санузлы - 20 °С;

-
Душевые - 25 °С.

-
Степень огнестойкости - II. Категория пожарной опасности сооружения - В.

4. Источник теплоснабжения - котельная, расположенная на территории комплекса. 

Система теплоснабжения - 4-х трубная. Параметры теплоносителя из тепловых сетей для системы отопления - 90-70°С. 

Приготовление горячей воды на горячее водоснабжение осуществляется в котельной. Параметры теплоносителя для системы горячего водоснабжения-60-40°С. Далее см.раздел ВК. 

В тепловом узле (ИТП) осуществляется автоматическое регулирование температуры теплоносителя систем теплоснабжения в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. 

5. Отопление

Система отопления двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя. 

В качестве нагревательных приборов в бытовых помещениях установлены секционные биметаллические радиаторы по ГОСТ 31311-2005, h=500мм. В производственных помещениях в качестве отопительных приборов установлены воздушно-отопительные агрегаты. Регулирование теплоотдачи секционного отопительного прибора осуществляется с помощью термостатических клапанов. Удаление воздуха из системы осуществляется через воздушные клапаны на радиаторах и через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы. Трубопроводы проложить с уклоном i=0,003 в сторону спускных устройств. Параметры теплоносителя для системы отопления - 80-60°С. Трубопроводы системы отопления, трубопроводы системы теплоснабжения приточной установки - стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 (до ø40 включительно), стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 (ø50 и выше).Трубопроводы системы отопления, трубопроводы системы теплоснабжения приточной установки изолируются по всей длине трубчатой изоляцией из вспененного каучука по ГОСТ 16381-77 температурой применения от 0°С до +150°С по всей длине (швом вниз) б=13мм. Перед укрытием стальные трубопроводы покрыть антикоррозийным покрытием ГФ-021 за 1 раз. Компенсации тепловых удлинений на магистральных трубопроводах системы теплоснабжения предусмотрены за счет углов поворотов. 

6. Вентиляция.

Во производственных помещениях предусмотрена отдельная механическая приточно-вытяжная вентиляция 1-крат. В бытовых и вспомогательных помещениях предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением, приточная вентиляция - через фрамуги и окна. Воздухообмен в помещениях определен из условия подачи санитарной нормы и по кратности. Обработка приточного воздуха осуществляется в приточной установке, расположенной в помещении венткамеры. Подключение системы теплоснабжения приточных установок осуществляется от теплового узла. Параметры теплоносителя теплоснабжения приточных установок - 90-70°С. Для вытяжных систем предусмотрена установка канальных, центробежных и бытовых (настенных) вентиляторов. Центробежные вентиляторы установлены на отмостке у здания. Центробежные вентиляторы для вытяжных систем производственных помещений приняты во взрывозащищенном и коррозионностойком исполнении. 

Раздача и удаление воздуха осуществляется регулируемыми решетками. Для предотвращения распространения шума по воздуховодам на приточных и на вытяжных системах устанавливаются шумоглушители. Для транспортировки приточного и вытяжного воздуха используются воздуховоды из оцинкованной стали класса "Н" по ГОСТ 14918-20, воздуховоды вытяжные от производственных помещений - из нержавеющей коррозионност. стали класса "П" б=0,8мм по ГОСТ ГОСТ 5582-75. Толщина стали принята по СП РК 4.02-101-2012. Для предотвращения конденсации влаги воздуховоды приточных систем изолируются по всей длине теплоизоляционным материалом, воздуховоды вытяжных систем - в пределах кровли и улицы.

Дымоудаление в проекте предусмотрено с автоматическим открыванием фрамуг при пожаре.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем производить согласно СН РК 4.01-02-2013 и технических требований фирм производителей оборудования и материалов.

Систему отопления, системы приточно-вытяжной вентиляции перед сдачей в эксплуатацию необходимо отрегулировать на проектную производительность.

После окончания монтажа и наладочных работ все проходы трубопроводов и воздуховодов через перегородки и перекрытия заделать несгораемыми материалами, обеспечивающими необходимый предел огнестойкости ограждающих конструкций.

Все трубопроводы и воздуховоды при скрытой прокладке должны быть испытаны до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно СН РК 4.01-02-2013.

 Внесение изменений допускается только по согласованию с ген.проектировщиком и разработчиком проекта с предоставлением исполнительных схем.

Противопожарные требования.

Проектом предусмотрено централизованное отключение всех отопительно-вентиляционных систем на случай пожара (Задание разделу ЭЛ выдано).

Энергосберегающие мероприятия.

В проекте приняты энергосберегающие окна и сэндвич-панели (см. раздел АР).

Водопровод и канализация
Система хоз.-питьевого водопровода - В1
Проект водоснабжения и канализации разработан на основании Задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и действующих строительных норм, и правил, в соответствии со о СН РК 4.01-01-2011, СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»,  СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб" и Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный постановлением правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 г.

Строительный объем здания ______ м3. Степень огнестойкости - II. Категория - В. Согласно СНиП 4.01-41-2006* Таблица 2 внутреннее пожаротушение 2 струи по 4,2 л/с.  Наружное пожаротушение составляет 2 пожара по 20 л/с.

Сейсмичность района - 9 баллов.

Условные обозначения трубопроводов систем водопровода и канализации приняты по ГОСТ 21.205-93.


В здании предусмотрено устройство следующих систем:

1.
Водопровод хозяйственно-питьевой производственный (В1)

2.
Водопровод противопожарный (В2)

3.
Горячее водоснабжение (Т3,Т4)

4.
Канализация бытовая (К1)

5.
Канализация производственная напорная (К3Н) (из дренажных приямков)

Водопровод хозяйственно-питьевой производственный (В1)

Источник водоснабжения - наружные сети хоз.питьевого водопровода всего комплекса.

Гарантированный напор в наружной сети хоз.питьевого водопровода - 0.50 МПа.

Требуемый напор для хоз.питьевого водопровода - 0.10 МПа.

Сеть холодного водопровода - тупиковая, с открытой прокладкой магистральной сети под потолком, предусматривается для подачи холодной воды к сантехническим приборам, а также на технологические нужды.

Для учета расхода холодной воды в точке подключения к наружным сетям в наружном колодце установлен общий водомерный узел с системой дистанционного съема показаний.

На всех ответвлениях от магистральных сетей предусматривается запорная арматура.

Потребление холодной воды на хоз.-питьевые нужды холодного водопровода составляет 5,42 м.куб./сут, 2,30 м.куб./час; с расчетным расходом 0,92 л/сек.

Система внутренних сетей хоз.питьевого водопровода (В1) запроектирована от наружных сетей водопровода Ø32х3,2 мм ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы холодного водопровода (В1) под потолком монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø15-32 мм ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы изолировать гибкой трубчатой изоляцией из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 толщиной 9мм по всей длине, кроме подводок к сан.приборам. 

Водопровод противопожарный (В2)

Источник водоснабжения - наружные сети противопожарного водопровода всего комплекса.

Гарантированный напор в наружной сети хоз.питьевого водопровода - 0.50 МПа.

Требуемый напор для хоз.питьевого водопровода - 0.28 МПа.
Система противопожарного водопровода тупиковая с открытой прокладкой магистральной сети. В проекте предусмотрен один ввод водопровода. На вводе в здание на системе (В2) установлена электрозадвижка, открытие которой происходит автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов. Диаметр пожарного крана  - 65 мм, длина рукава - 20 м, диаметр спрыска наконечника - 19 мм, высота компактной части струи - 14 м, напор у пожарного крана - 23,0 м. Пожарные краны размещаются в шкафчиках, в которых предусмотрена установка огнетушителей вместимостью 10л (2шт). 

Система противопожарного водопровода (В2) запроектирована от наружных сетей водопровода Ø108х4,0 мм ГОСТ 10704-91*. 

Сеть противопожарного водопровода (В2) монтируется из стальных электросварных труб Ø76х3,0 мм, Ø108х4,0 мм ГОСТ 10704-91*. 

Стальные трубы окрашиваются эмалью ПФ-133 по грунтовке ГФ-021.

Горячее водоснабжение(Т3,Т4)

Горячее водоснабжение осуществляется от внутриплощадочных сетей комплекса. 
Приготовление горячей воды (ГВС) осуществляется в котельной (БМК) по закрытой схеме через теплообменник. 

Горячее водоснабжение в здании - с циркуляцией по магистральным трубопроводам и стоякам. 

Потребление горячей воды составляет 3,62 мЗ/сут; 1,94 мЗ/час;с расчетным расходом 0,81 л/сек.

Система горячего водопровода запроектирована к сантехническим приборам.

Система горячего водопровода запроектирована от наружных тепловых сетей Т3 Ø57х3,0 мм, Т4 Ø40х3,0 мм ГОСТ 10704-91*.

Сети монтируется под потолком из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø15-32 мм ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы изолировать гибкой трубчатой изоляцией из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 толщиной 13мм по всей длине, кроме подводок к сан.приборам.  


Канализация бытовая (К1)

В здании запроектированы сети бытовой канализации (К1) - для отвода сточных вод от сан.приборов. Система канализации самотечная. Сброс сточных вод осуществляется во внутриплощадочные сети канализации.

Водоотведение составляет 7,60 м3/сут; 4,06 м3/час; с расчетным расходом 3,28 л/сек.

Внутренние сети канализации прокладываются в подпольном канале и монтируются из полиэтиленовых канализационных ПНД труб ГОСТ 22689-2014.

Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,02 к выпуску.

На отводящих трубопроводах и стояках установлены прочистки и ревизии.

Вытяжная часть канализационных стояков выше отметки кровли на 0,30м утепляется и изолируется фольгированной трубчатой изоляцией толщиной 13мм.

Вентиляция сети предусмотрена через канализационный стояк, выводимый на 0,3 м выше кровли здания.

Канализация напорная К3Н (из дренажных приямков)

Для опорожнения систем холодного и горячего водоснабжения, а также аварийных и случайных вод, предусмотрены приямки, из которых насосом Initial DRAIN 13-9 с производительностью Q=1,0м/час, Н=0,1м, N=0,75кВт производится сброс воды в лоток дождевой канализации.

Трубопроводы напорной канализации приняты из стальных труб по ГОСТ 10704-91*. Стальные трубы окрашиваются эмалью ПФ-133 по грунтовке ГФ-021.

Трубопроводы внутренних систем водоснабжения и канализации прокладываются открыто и в коробах. В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов необходимо прокладывать в гильзах, которые должны возвышаться на 20 мм над поверхностью строительных конструкций.

При скрытой прокладке сетей водопровода и канализации в местах установки ревизий, прочисток и запорной арматуры предусмотреть лючки не менее 30х40.

В случае применения металлических ванн и душевых поддонов предусмотреть их заземление.

Монтаж внутренних санитарно - технических систем производить согласно СНиП 3.05.01-85; СП 40-102-2000 и технических требований фирм-производителей оборудования и материалов.

Жесткая заделка труб в стенах и в фундаментах не допускается.

Зазор между трубой и гильзой заделывается мягким водо- и газонепроницаемым материалом вдоль продольной оси (СНиП РК 4.01-41-2006 п. 10.8).

В местах поворота из вертикального в горизонтальное положение должны быть предусмотрены бетонные упоры.

Стыковые соединения раструбных труб производятся с помощью резиновых колец.

Размер отверстий для пропуска труб через стены и фундаменты выполнить с зазором вокруг трубы - 200 мм.

Перечень видов работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ по внутренним системам водоснабжения и канализации:

1.
Сварные соединения стальных оцинкованных труб при скрытой прокладке.

2.
Монтаж и герметизация стыковых раструбных соединений трубопроводов.

3.
Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов водоснабжения, скрываемые последующими видами работ или монтируемые в местах, недоступных для контроля.

4.
Гидравлические испытания трубопроводов канализации, проложенных в земле, подпольных каналах или скрываемых последующими видами работ.

5.
Антикоррозийная окраска трубопроводов.

6.
Тепловая изоляция, изоляция от конденсации влаги на наружных стенках трубопроводов.

7.
Промывка систем холодного и горячего водоснабжения.


Примечание:

1.
Канализацию из пластмассовых труб выполнять скрыто в монтажных коммуникационных шахтах и коробах, ограждающие конструкции которых должны быть выполнены из несгораемых материалов.

2.
При выполнении сварочных работ по осуществлению соединений стальных труб следует обеспечивать равнопрочность сварного соединения с телом трубы. Не допускается применять ручную сварку. Сварные соединения следует усиливать накладными муфтами на сварке.

                                       Пожарная сигнализация

  Рабочий проект пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре объекта выполнен на основании

-
действующих строительных норм и правил проектирования, государственных стандартов, регламентирующих требования пожарной безопасности;

-
архитектурных чертежей. Проект: -АР


Нормативное обоснование потребности в автоматической пожарной сигнализации и системе речевого оповещения людей о пожаре. 

  На основании СН РК 2.02-02-2023 п.п. здания, которые должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и автоматическими установками пожаротушения " и п.п. 16 таблицы 2 "Определение типов систем оповещения людей о пожаре для производственных здании и сооружения '' здание подлежит оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре по 1-му типу. 

Выбор оборудования автоматической пожарной

           сигнализации и оповещения людей о пожаре.

  Проектным решением для организации пожарной сигнализации и системы оповещения, приняты следующие виды оборудования:

-
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А;

-
Извещатель пожарный ручной ИПР513-3АМ;

-
Световые указатели с надписью "ШЫГУ" и "Бегущий человек" предусмотрены в проекте.

Размещение оборудования ПС

   Приборы ПКП, пульт, "С2000-СП1» устанавливаются согласно проекту, на высоте 1,5м от уровня пола. Автоматические дымовые и тепловые пожарные извещатели устанавливаются на потолке помещений. Расстановка извещателей осуществляется согласно CП РК 2.02-102-2022. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации на высоте 1,5м от уровня пола. Размещение оборудования автоматической пожарной сигнализации выполнить в соответствии с данным рабочим проектом и рекомендациями технических паспортов заводов изготовителей приборов.

Размещение оборудования СО

    Сирены со строб лампами устанавливаются под потолком. Световые указатели с надписью "ШЫГУ" и "Бегущий человек» устанавливаются на путях эвакуации на высоте 0,3-0,5 м от уровня потолка. Линии оповещения вести кабелем КСРВ нг(А)-FRLS 1х2х0,8 мм. по проектируемым трассам в гофре трубе, в кабельном канале итд.

Прокладка кабелей.

    Магистраль RS-485 соединяющую все приборы и шлейфы пожарной сигнализации выполнить кабелем марки КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0,8 сечением жил 0,8мм. Для управления системами вентиляции, от приборов "С2000-СП1" прокладываются кабели марки КСРВ нг(А)-FRLS1х2х0,8 мм.

    К сиренам и световым указателям "Выход" подводится кабель марки КСРВ нг(А)-FRLS1х2х0,8 мм. Шлейфы пожарной сигнализации и системы оповещения прокладываются открыто, под потолком. Все кабельные соединения выполнять в приборах или клеммных колодках. Все кабельные участки между приборами должны быть выполнены цельными кабелями. 

Электропитание аппаратуры

   Основное электропитание аппаратуры системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения выполняется от общей шины 220В переменного тока согласно п. 2.65 ПУЭ. Дополнением служит резервирование электропитания ПКП от встроенных аккумуляторов в блоке питания "РИП-12", которые позволяют поддерживать аппаратуру ПС в работоспособном состоянии (при пропадании сетевого напряжения 220В), в дежурном режиме- не менее 24 часов; в режиме "пожар"- не менее 3 часа.

Монтажные и пусконаладочные работы

   Монтажные и пусконаладочные работы выполняются в соответствии с настоящим 

рабочим проектом, документацией заводов-изготовителей оборудования и требованиями РК. Законченная монтажом система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре подвергается приемно-сдаточным испытаниям и подлежит сдаче в эксплуатацию в установленном порядке с оформлением соответствующей документации.

Защитное заземление и зануление

   Защитное заземление и зануление в помещениях и в местах установки приборов выполнить 

в общий контур в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015 и СН РК 4.04-07-2023 и СН РК 2.02-02-2023.

Принцип работы системы АПС

   Автоматическая пожарная сигнализация запроектирована на круглосуточную работу пожарных шлейфов в режиме "НОРМА". Управление системой ПС осуществляется в соответствии с инструкцией по пользованию, поставляемой в комплекте с прибором ПКП. Сброс после тревоги и постановка системы на охрану производится ПКУ "С2000М". Контроль за состоянием системы сигнализации осуществляется с помощью текстовой информации на дисплее ПКУ. В состоянии "ТРЕВОГА", "ПОЖАР", система подает звуковой и световой сигнал на пост охраны с выдачей зоны пожарной тревоги на дисплей (ПКУ) (номер шлейфа (ШС), которому присвоен номер определенного помещения). Далее система выдает сигнал на управление технологическим оборудованием и электротехническим оборудованием здания, а также на включение системы звукового и светового оповещения. Дальнейшие действия по организации локализации возможного пожара, эвакуации людей из здания предпринимает технический персонал здания.

Система связи

Проект выполнен на основании задания на проектирование и чертежей архитектурно-строительной, технологической части. А также требований СП РК 3.02-107-2014, СНиП РК 3.02-10-2010.

Проектом предусматривается:

-
телефонизация и сеть передачи данных;

-
система видеонаблюдения.

Для обеспечения телекоммуникациями проектируемых зданий, а также комплекса в целом, проектом предусматривается сеть передачи данных (СПД) состоящая из следующих уровней:

-
уровень доступа. 

Уровень доступа выполнен на базе управляемых коммутаторов 2 уровня с поддержкой питания подключаемых устройств по протоколу PoE, марки MES2324P устанавливаемых в телекоммуникационных шкафах. Коммутаторы уровня доступа соединены с коммутаторами уровня распределения при помощи каналов 1GE по оптическому волокну. К коммутаторам уровня доступа подключается все оборудование, поддерживающее протокол IP, а именно: SIP-телефоны, персональные компьютеры, сетевые принтеры и IP-видеокамеры.

Для подключения пользовательского оборудования к сети передачи данных проектом предусмотрена структурированная кабельная система (СКС) категории 6. Кабель и коммутационные компоненты выбраны в соответствии с категорией СКС.

Магистральная подсистема СКС выполнена одномодовыми оптическими кабелями, оконечиваемыми на оптических кроссовых полках в телекоммуникационных шкафах. Горизонтальная подсистема выполнена неэкранированным кабелем типа "витая пара" UTP 6 категории, оконеченным в телекоммуникационных шкафах на коммутационные панели. На местах кабели оконечиваются модульными розетками RJ 45, устанавливаемыми в кабельный канал или коннектором RJ 45, при прямом подключении оборудования.

Электропитание видеорегистратора системы видеонаблюдения, активного оборудования и серверов предусмотрено от источников бесперебойного питания (ИБП). Электроснабжение ИБП предусмотрено в проекте марки ЭМ.

Система видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения выполнена в рамках СПД. Для подключения камер к СПД используется СКС. В здании камеры устанавливаются потолок. Электропитание камер выполнено от PoE портов коммутаторов.

Информация с камер видеонаблюдения отправляется в шкаф 01. ТШ, в хранилище данных на базе сетевых видеорегистраторов со специальным программным обеспечением. Общий объем хранилища, позволяющий обеспечить глубину архива не менее чем на 30 суток.

Пост видеонаблюдения располагается на первом этаже. Все кабели прокладываются в кабельных каналах, в кабельных лотках, в гофрированных трубах и металлорукавах.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при косвенном прикосновении необходимо выполнить заземление всех нетоковедущих проводящих частей приборов и оборудования. Защитное заземление выполнить отдельным РЕ-проводником в питающем кабеле от распределительного щитка. Присоединения РЕ-проводника выполнить по ГОСТ 464-79*. Защитное заземление выполнить в соответствии с ГОСТ 464-79* и с учетом требований технической документации на оборудование.

Все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей производить в соответствии с действующими нормативными документами.

ÊÓÌÁÅÇ








PAGE  
7

