СОДЕРЖАНИЕ

- Общие данные

2.    Генеральный план

2.1. Генеральный план участка

2.2. Существующее положение

2.2.1. Благоустройство

2.2.2. Организация рельефа

3.   Технологическая часть

4.   Конструктивные и объемно-планировочные решения юрты 31 м, 10 м

4.1. Основные расчетные положения.

# 4.2. Материал конструкций

# 4.3. Соединение элементов.

# 4.4. Защита конструкций от коррозии

# 4.5. Указания по разработке чертежей КМД и ППР, изготовлению и монтажу

# конструкций.

# 4.6. Антипросадочные мероприятия

# 4.7. Указания по производству работ в зимних условиях

# 4.8. Охрана окружающей среды

# 5. Инженерное оборудование и коммуникации

# 5.1. Вентиляция

# 5.1.1. Мероприятия по защите от шума.

# 5.2. Отопление

# 5.3. Внутренние сети водопровода и канализации. Юрта.

5.3.1. Хоз-бытовая канализация

5.3.2. Горячее водоснабжение

5.3.3. Наружные сети водопровода и канализаций.

5.3.4. Мероприятия в сейсмических условиях

5.4. Наружные сети электроснабжения (Внутриплощадочные).

5.4.1. Меры безопасности.

5.4.2. Пожарная сигнализация.

5.5. Наружные сети связи.

5.5.1. Сети связи.

5.6. Наружные сети поливочного водопровода

# 6.  Противопожарные мероприятия

# 7.  Мероприятия по доступности объекта маломобильными группами

# населения

# 8. Охрана окружающей среды

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Номер альбома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | Книга 1 | 01ТЭЦ-2026-ПЗ | Пояснительная записка |  |
|  | Книга 2 | 01ТЭЦ-2026-ПП | Паспорт проекта |  |
|  | Книга 3 | 01ТЭЦ-2026-ПОС | Проект организаций строительства |  |
| Том 2 | Альбом 1. | 01ТЭЦ-2026-ГП, НВК, ЭСН, ТЛФ | Генеральный план. Наружные сети. Водоснабжения. Электроснабжения. Наружные сети телефонизации. |  |
|  | Альбом 2. | 01ТЭЦ-2026-ТХ | Технологические решения |  |
|  | Альбом 3. | 01ТЭЦ-2026-АС | Архитектурно-строительные решения. |  |
|  | Альбом 3.1. | 01ТЭЦ-2026-КМ | Конструкции металлические. |  |
|  | Альбом 4. | 01ТЭЦ-2026-ВК | Водопровод и канализация |  |
|  | Альбом 5. | 01ТЭЦ-2026-ОВ | Отопление и вентиляция. |  |
|  | Альбом 6. | 01ТЭЦ-2026-ЭОМ, ВН, ПС | Силовое электрооборудование. Электроосвещение. Видеонаблюдение. Пожарная сигнализация |  |
|  | Альбом 7. | 01ТЭЦ-2026-ТЛВ | Внутренние сети телефонизации. |  |
| Том 3 | Книга 1 | 01ТЭЦ-2026-ООС | Охрана окружающей среды |  |
| Том 4 | Книга 1 | 01ТЭЦ-2026- АТЗ | Антитеррористическая защита |  |
|  | Книга 2 | 01ТЭЦ-2026- МОБП | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Том 5 | Книга 1 | 01ТЭЦ-2026-СМ | Сметная документация. |  |

СОСТАВ  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

Раздел : Генеральный план

Инженер

Раздел : Технологическая часть

Инженер

Раздел : Архитектурно-строительная часть

Инженер

Раздел : Вентиляция и отопление

Инженер

Раздел : Водоснабжение и канализация

Инженер

Раздел : Электроснабжения и пожарная сигнализация

Инженер

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проект "Строительство инновационного многофункционального конгрессно-выставочного комплекса г. Туркестан, кв-л 160, 1198 уч.", расположенного по адресу: г. Туркестан, кв-л 160, 1198 уч." разработан на основании:

- задания на проектирование, утвержденного заказчиком

- архитектурно-планировочного задания KZ91VUA02452638 от 06.03.2026г.

- кадастрового паспорта земельного участка №19-307-160-1198.

- топографической съёмки выполненной ТОО "Инженерные изыскания" в 2026г. М1:500

- Эскизный проект, согласованный главным архитектором г.Туркестан

- отчета об инженерно-геологических условиях, выполненного ТОО «Инженерные изыскания» в 2026 году

Город Туркестан относится к климатическому району IVA. Климат района сухой континентальный.

Данная глава содержит краткие общие сведения. Характеристика составлена по СП РК 2.04-01-2017 “Строительная климатология”

Температура  воздуха.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | I X | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -4,2 | -1,4 | 6,4 | 14,9 | 21,0 | 26,6 | 28,7 | 26,7 | 20,2 | 11,7 | 4,6 | -1,7 | 12,8 |

Климатические параметры холодного периода года:

- абсолютная минимальная температура воздуха      -38,6 0С;

- наиболее холодных суток обеспеченностью   0,98  -32,6 0С,

- обеспеченностью   0,92    -24,6 0С

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98    -26,0 0С,

обеспеченностью 0,92      -20,6 0С.

Климатические параметры теплого периода года:

- абсолютная максимальная температура воздуха      +49,1 0С;

- наиболее тёплых суток обеспеченностью   0,99       + 38,4 0С,

- обеспеченностью   0,95   + 34,2 0С

Продолжительность отопительного периода с 28 октября по 24 марта.

Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих за год по г. Туркестан, равно 200 мм. По сезонам года осадки распределяются неравномерно, наибольшее их количество выпадает в холодный период года (ноябрь-март) – 128мм, наименьшее в тёплый период (апрель-октябрь) – 72мм.

Суточный максимум осадков за год:

- средний из максимальных – 20мм;

- наибольший из максимальных – 62мм.

- номер района по толщине стенки гололёда – II.

Высота снежного покрова:

- средняя из наибольших декадных за зиму – 8,1 см;

- максимальная из наибольших декадных – 34,0 см.

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 40 дней.

По карте 4 «Районирование территории РК по снеговым нагрузкам на грунт (характеристическое значение, определяемое с годовой вероятностью превышения 0,02)»

территория строительства г. Туркестан  относится к снеговому району – I. Снеговая нагрузка на грунт составляет 0,8 кПа  (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017).

Для исследуемого района характерны ветры, дующие в декабре-феврале в восточном, в июне августе в северо-восточном и восточном направлениях.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбу в январе – 5,2 м/с.

Минимальная из средних скоростей ветра по румбу в июле – 1,8 м/с.

Согласно СП РК 2.04.-01-2017 (рисунок А.3):

- номер района по средней скорости ветра за зимний период - 4;

- номер района по давлению ветра - IV.

Нормативная глубина промерзания для г.Туркестан: 62 см (для суглинков).

для крупнообломочного грунта (галечник) - 0,92

Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы – 102 см.

В геолого-литологическом отношении, площадка до глубины 15,0 м сложена аллювиально-пролювиальными отложениями средне,-верхнечетвертичного возраста (apQII-III), представленными глинистыми (суглинок),  крупнообломочными (галечник) грунтами (Приложение-14).

С поверхности земли  распространена почва из  слабогумусированного суглинка мощностью 0,3 м.

До глубины 2,0-3,4 м залегает суглинок (ИГЭ-1) светло-коричневый, макропористый, с корнями растений и ходами землероев, твердой  и полутвёрдой консистенции, с включением мелких карбонатных стяжений, мощностью 1,7-3,1 м.

Ниже,   до глубины 3,0-4,5 м  залегает  галечниковый грунт (ИГЭ-2) с супесчаным заполнителем до 35 %, встречаются  линзы  гипса  мощностью 0,1-0,3 м, прослои и линзы пылеватого и мелкого  песка, супеси и суглинка (мощностью 10-30 см), малой степени водонасыщения, мощностью 1,0-1,3 м.

С глубины 3,0-4,5 м вскрыты галечниковые грунты  (ИГЭ-3) с песчаным заполнителем до 25%,  с включениями валунов  до 10 %,  размером до 30 см, ниже УПВ прослои и линзы пылеватого и мелкого  песка, супеси и суглинка (мощностью 10-30 см)       от малой степени водонасыщения до  насыщенного водой (мощностью  10,5-12,0 м (Приложение 14).

Грунт неоднородный по плотности и по крупности обломочного материала и содержанию заполнителя.  Обломочный материал представлен, преимущественно, осадочными породами, умеренно уплощён и удлинён, хорошо окатан.

Физико-механические свойства грунтов.

В пределах площадки по номенклатурному виду и просадочным свойствам, до глубины 15,0 м  выделено три   инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

первый ИГЭ  - суглинок  светло-коричневый, макропористый, твердой и полутвёрдой   консистенции, с включением мелких карбонатных стяжений,  просадочный, мощностью 1,7-3,1  м.

Просадка суглинка от собственного веса при замачивании отсутствует. Тип грунтовых условий по просадочности – первый;

второй ИГЭ   -   галечниковый грунт с супесчаным заполнителем до 35 %,  встречаются отдельные линзы  гипса мощностью  0,1-0,3 м, прослои и линзы песка пылеватого и мелкого, супеси и суглинка (мощностью 10-30 см), малой степени водонасыщения, мощностью       1,0-1,3 м;

третий  ИГЭ   -    галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 25 %,  с включениями валунов  до 10 %,  размером до 30 см,  с глубины 3,3 м  с прослойками и линзами  песка пылеватого и мелкого, супеси и суглинка (мощностью 10-30 см),  от малой степени водонасыщения до  насыщенного водой, мощностью  10,5-12,0 м.

Грунт неоднородный по плотности и по крупности обломочного материала и содержанию заполнителя. Галечниковый грунт представлен осадочными породами, удлинёнными, уплощёнными и хорошо окатанными.

С поверхности земли  распространена почва из  слабогумусированного суглинка мощностью 0,3 м.

Грунты инженерно-геологических элементов характеризуются следующими расчетными значениями показателей физических,  деформационных  свойств:

а)  показатели физических свойств грунтов:

| Наименование показателей, единицы измерения | Расчётные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИГЭ-1 | ИГЭ-2 | ИГЭ-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плотность твердых частиц, г/см3 | 2,71 | - | - |
| Плотность, г/см3 | 1,73 | 2,10 | 2,21 |
| Плотность в сухом состоянии, г/см3 | 1,46 | - | - |
| Влажность природная, % | 14,8-20,0 | - | - |
| Степень влажности | 0,44-0,65 | - | - |
| Пористость, % | 46,1 | - | - |
| Коэффициент пористости | 0,857 | - | - |
| Влажность на границе текучести, % | 27,9 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Влажность на границе раскатывания, % | 19,3 | - | - |
| Число пластичности | 8,6 | - | - |
| Показатель текучести | <0 | - | - |
| Коэффициент фильтрации, м/сутки | 0,23 | - | - |

б) показатели прочностных и деформационных свойств грунтов:

| № ИГЭ | Наименование грунта | При водонасыщенном состоянии |  |  |  | Епр, МПа | Еус, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | γI/γII, кН/м3 | φI/φII, град. | СI,/сII, кПа | Е, МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Суглинок просадочный | 18,4 18,8 | 20,7 21,0 | 5 6 | 3,13 | 15,62 | 5,13 |
| 2 | Галечниковый грунт с супесчаным заполнителем до 35 %,с включениями гипса и с прослойками и линзами пылеватого и мелкого песка, супеси и суглинка мощностью 0,1-0,3 м. | 21,0 21,0 | 35 38 | 0 0 | 20,0 | - | - |
| 3 | Галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 25 %, с включениями валунов до 10 % , с прослойками и линзами пылеватого и мелкого песка, супеси и суглинка мощностью 0,1-0,3 м. | 22,1 22,1 | 35 38 | 0 0 | 40,01 | 49,59 | - |

где: № ИГЭ  - номер инженерно-геологического элемента;

Е      -  модуль деформации при водонасыщенном состоянии;

Епр   -  модуль деформации при природной  влажности.

Еус   -  модуль деформации при установившейся   влажности.

в) показатели просадочных свойств грунтов:

(ИГЭ-1)

Относительная просадочность грунтов  при нормальном напряжении (σ, кПа) и начальное просадочное давление (Рsl) нижеследующие:

| Нормальное напряжение, σ, кПа | 100 | 200 | 300 | Рsl, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная просадочность | 0,009 | 0,022 | 0,037 | 114 |

г) гранулометрический состав галечникового  грунта (ИГЭ-2):

| Номер элемента | Плотность, S,г/см3 | Фракции, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержание в % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > 200 | 200-10 | 10-2 | 2-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | < 0,1 |
| ИГЭ-2 | 2,10 | - | 57 | 10 | 7 | 6 | 11 | 10 |

Объемный вес галечника (ИГЭ-2)  по полевому определению, равен 2,10 г/см3  (среднее  из 3-х и определений см. приложение-8а). Удельный вес галечника равен 21,0 кН/м3.     Расчётное сопротивление на галечник (ИГЭ-2)  рекомендуется принять - 450 кПа.

д)  гранулометрический состав галечникового  грунта (ИГЭ-3):

| Номер элемента | Плотность, S,г/см3 | Фракции, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержание в % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > 200 | 200-10 | 10-2 | 2-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | < 0,1 |
| ИГЭ-3 | 2,21 | 8 | 58 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 |

Объемный вес галечника (ИГЭ-3)  по полевому определению, равен 2,21 г/см3  (среднее  из 3-х определений см. приложение-8а). Удельный вес галечника равен 22,1 кН/м3.

Расчётное сопротивление на галечник (ИГЭ-3) рекомендуется принять - 600 кПа.

Модуль деформации (Е) для ИГЭ- 3 приняты по архивным данным (ТОО «South work» (Лицензия №1 13020075 от 18.12.2013 г).  Арх.  №26/11-2020,  по результатам штамповых испытаний естественного галечникового грунта в основании объекта:

В результате проведения статических штамповых испытаний естественного основания из галечникового грунта с песчаным заполнителем до 25 % (ИГЭ-4) определены следующие значения модуля общих деформаций в основании данного объекта:

Среднее значение модуля  в грунтах естественной влажности  Е=49,59 МПа.

Среднее значение модуля в водонасыщенных грунтах Е= 40,01 МПа.

Угол внутреннего трения  (φ) и удельное сцепление (с) для ИГЭ-3  приняты согласно раздела 4.3, приложения А, таблицы А.1, СП РК 5.01-102-2013.

Расчётные значения получены путём пересчёта  согласно примечания 1, п 4.3.16  СП РК 5.01-102-2013.

| γI | = | 22,1 | кН/м3; | φI | = | 350 | ; | СI | = | 0 | кПа. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γII |  | 22,1 |  | φII |  | 38 0 |  | CII |  | 0 |  |

  - Засоленность и агрессивность грунтов.

По результатам химического  анализа «водной вытяжки» грунтов, по содержанию легко- и среднерастворимых солей, согласно ГОСТ 25100-2011 (Б.25, Б.26), грунты площадки, до глубины  2,0-3,0 м (ИГЭ-1) и  до 3,0-3,5  м (ИГЭ-2) и до глубин 4,0-5,0  м (ИГЭ-3) незасолены.  Величина сухого остатка, для ИГЭ-1 составляет от 0,247 до 1,253 %, для ИГЭ-2 составляет  от 0,365 до 0,655 %,   для грунтов ИГЭ-3  составляет  0,242-0,348 %.  Зона влажности СП РК 2.04-101-2013 – сухая.

Согласно приложения Б (обязательное), таблица Б.1 – степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные конструкции  по  содержанию сульфатов в пересчете на ионы  SO4–для бетона марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85 – для  ИГЭ-1 (от 1296,0 до 7920,0  мг/кг) среднеагрессивная и сильноагрессивная, для ИГЭ-2 (от 2235,0 до 4050,00 мг/кг) - сильноагрессивная,  для ИГЭ-3 (от 1420,0 до 2100,0  мг/кг) – среднеагрессивная  и  сильноагрессивная, для бетона на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013для ИГЭ -1,2,3 неагрессивная.

По содержанию сульфатов в пересчете на ионы  SO4–для бетона марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85:

Среднее  значение (ИГЭ-1)  SO4–   =3949,5 мг/кг -  сильноагрессивная.

Среднее значение (ИГЭ-2)  SO4–   =3441,6 мг/кг -  сильноагрессивная.

Среднее значение (ИГЭ-3)  SO4–   =1866,6 мг/кг-  сильноагрессивная.

Согласно приложения Б (обязательное), таблица Б.2 - степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию хлоридов в пересчете на ионы CI- для бетонов на портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85 и сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-2013-для ИГЭ-1-  от слабоагрессивной до сильноагрессивной,  содержания CI- = 402,1-2065,2 мг/кг,   для ИГЭ-2- среднеагрессивная и    сильноагрессивная,  содержание CI- = 560,1-1013,5 мг/кг,  для  ИГЭ-3  - слабоагрессивная и среднеагрессивная, содержание CI- = 355,6-525,2 мг/кг.

Среднее  значение (ИГЭ-1)  CI- =1148,9 мг/кг -  сильноагрессивная.

Среднее  значение (ИГЭ-2)  CI- =861,2 мг/кг -  среднеагрессивная.

Среднее  значение (ИГЭ-2)  CI- =466,9 мг/кг -  слабоагрессивная.

2.  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

2.1. Генеральный план участка

Технико- экономические показатели

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | В % к общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь участка по акту. | га | 8.5745 |  |
| 1. | Площадь участка, в том числе: | м2 | 51604 | 100.00% |
| 2. | Площадь застройки | м2 | 1859.83 | 3.6% |
| 3. | Площадь покрытий | м2 | 18327 | 35.5% |
| 4. | Площадь озеленения | м² | 31417.17 | 60.9% |
| 5. | Площадь покрытия за пределами участка | м² | - |  |

Ситуационная схема

- Юрта №1 (большой)

- Юрта №2

- Юрта №3

- Юрта №4

- Юрта №5

- Юрта №6

- Юрта №7

- Юрта №8

- Юрта №9

- Автостоянка на 30 авто

2.2. Существующее положение

Участок строительство инновационного многофункционального конгрессно-выставочного комплекса находится г. Туркестан, кв-л 160, 1198 уч.

Рабочий проект разработан на основании следующих исходных данных:

-задания на проектирование, утверждённого заказчиком;

-акт на землепользование кадастровым № 19-307-160-1198;

-архитектурно-планировочного задания (АПЗ) № KZ91VUA02452638 от 03.06.2026 г.;

-заключения об инженерно-геологических условиях, выполненного ТОО «Инженерный изыскания» в 2026 г.;

-топографической съёмки в масштабе 1:500, выполненной ТОО «Инженерный изыскания» в 2026г.; согласований и заключений заинтересованных организаций.

Вид строительства — новое строительство.

Проектом на планируемой территории предусмотрено строительство юрты с благоустройством и автостоянка, выполненных по индивидуальному проекту.

Въезд и выезд на территорию в предусмотрены с трассы Шымкент.

В целях удобство и обеспечения пожарной безопасности предусмотрен пожарный проезд шириной 7,0 м.

Для посетителей предусмотрены стоянки временного хранения автомобилей, а также площадки различного функционального назначения.

Обеспечение доступности МГН

Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения приняты с соблюдением нормативных уклонов пешеходных дорожек и площадок.

Пешеходные дорожки имеют места отдыха, оборудованные скамейками. Пути движения выполнены с твёрдым, нескользким покрытием из тротуарной плитки.

Все входы в юрты запроектированы без перепадов высот. В местах пересечения различных покрытий предусмотрена укладка утопленного бортового камня для безопасного передвижения инвалидов и детских колясок.

2.2.1. Благоустройство

Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение территории с устройством проездов и автостоянок с асфальтобетонным покрытием, площадок, оборудованных малыми архитектурными формами.

Проезды шириной 7,0 м приняты с двухслойным асфальтобетонным покрытием и односкатным поперечным профилем. Продольные и поперечные уклоны приняты в пределах нормативных значений.

Для пешеходного движения запроектированы тротуары с покрытием из бетонной плитки.

2.2.2 Организация рельефа

План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей с сечением 0,2 м.

Проектные решения по вертикальной планировке основаны на принципе максимального сохранения существующего рельефа. Вертикальная планировка выполнена с максимальным приближением проектных отметок к существующим, с применением откосов для смягчения перепадов высот.

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Юрта диаметром 30 метров — это грандиозное инженерное сооружение площадью около 700 кв. м.

Экстерьер

Конструкция: Из-за огромного пролета используется усиленный каркас (металлический или из клееного бруса) с двойной системой решеток (кереге).

Купол: Величественный шанырак (световой фонарь) может быть остеклен и оснащен автоматическими шторами.

Входная группа: Массивный портал с двойными дверями, часто дополненный пандусами и крытой террасой для встречи делегаций.

Интерьер и зонирование

Центральный зал: Свободное пространство с высотой потолка до 10-12 метров. Здесь располагается круглый стол для переговоров или зона фуршета.

Визуальный фокус: Под шаныраком может находиться масштабная инсталляция, карта региона или макет ключевых объектов.

Служебные зоны: По периметру за фальш-стенами скрыты гардероб, зона кейтеринга, санузлы и техническое помещение для аудио/видео оборудования.

Оснащение визит-центра

Климат-контроль: Скрытые системы кондиционирования и отопления (внутрипольные конвекторы).

Мультимедиа: LED-экраны, интегрированные в изогнутые стены, и акустическая система, обеспечивающая равномерный звук в большом объеме.

Материалы: Сочетание натурального войлока с премиальными материалами — кожей, латунью, полированным деревом и стеклом.

Архитектурные детали

Шанырак (Свод): Главный элемент высотой с четырехэтажный дом (около 12-14 м). Он может быть полностью остеклен, создавая естественное освещение, или украшен монументальной люстрой в национальном стиле.

Опорные стойки: Для поддержки купола такого диаметра используются резные колонны (баканы), которые визуально подчеркивают величие зала.

Акустика: Использование натурального войлока и специальных акустических панелей по периметру гарантирует отсутствие эха, что критично для стенограмм и микрофонной записи.

Интерьер и Декор

Премиум-материалы: Стены декорируются панно из натуральной кожи, ручной вышивкой и ценными породами дерева. Пол застилается ковровым покрытием с плотным ворсом и национальным орнаментом.

Скрытый комфорт: Система климат-контроля работает бесшумно, поддерживая идеальную температуру независимо от погоды снаружи.

Освещение: Интеллектуальная система управления светом позволяет мгновенно менять сценарий: от торжественного приема до рабочего режима презентации.

Организация пространства (Зонирование)

Президиум (Главная зона): В дальней части юрты, напротив входа, устанавливается длинный изогнутый стол (дуга). Изгиб направлен в сторону зала, что позволяет всем 10–12 членам делегации видеть друг друга и аудиторию. Стол выполняется из массива дерева (орех, дуб) с инкрустацией кожей или латунью.

Партер (Зона делегатов): Перед главным столом полукругом (повторяя изгиб стен юрты) расставлены ряды статусных кресел. Широкие проходы обеспечивают свободное движение протокольной службы и прессы.

Фон (Задник): За спинами участников президиума устанавливается масштабное декоративное панно или большой бесшовный LED-экран, на котором отображается символика встречи или повестка дня.

Данная юрта диаметром 10 м высотой 5,4 м предназначена для отдыха президентского состава. Для размещения президентской делегации юрта должна соответствовать уровню VIP-отеля 5*, сочетая в себе аутентичность кочевой культуры и современные технологии комфорта.

Архитектура и экстерьер

Конструкция: Юрта диаметром  10 метров (15 канатов/қанат) с высоким куполом. Остов выполнен из качественного материла.

Входная группа: Двустворчатые деревянные двери, украшенные глубокой резьбой и инкрустацией костью или серебром.

Покрытие: Сверху юрта накрывается декоративным чехлом из водонепроницаемой ткани с национальным орнаментом, вышитым золотыми нитями.

Интерьер и меблировка

Зонирование: Разделение на зону отдыха (гостиная), рабочую зону и спальню.

Мебель: Изготавливается на заказ из массива дерева в едином стиле.

Центральное место: Низкий стол (кебеже) или современный рабочий стол с кожаными вставками.

Места для отдыха: Мягкие диваны, стилизованные под традиционные сундуки, и эргономичная кровать King Size с ортопедическим матрасом.

Текстиль: Стены задрапированы дорогим шелком или жаккардом. На полу — многослойные ковры ручной работы (сырмақ, текемет) и натуральные шкуры.

Технологическое оснащение (Luxe Comfort)

Климат-контроль: Скрытая система кондиционирования и подогрева пола (необходима для поддержания микроклимата в любое время года).

Санузел: Примыкающий к юрте или встроенный модуль с полноценной душевой кабиной, сантехникой премиум-класса, отделкой из натурального камня.

Связь: Высокоскоростной Wi-Fi, спутниковая связь, скрытые розетки и порты для зарядки гаджетов.

Освещение: Умная система освещения «Ambient», имитирующая естественный свет из шанырака, и дизайнерские люстры из латуни.

1.	Безопасность и сервис

Огнестойкость: Пропитка всех материалов (войлока, дерева) огнезащитными составами.

Акустика: Усиленная звукоизоляция, чтобы отдых не нарушался внешними шумами.

Экологичность: Использование исключительно натуральных, гипоаллергенных материалов.

4.  Конструктивные и объемно-планировочные решения юрты 31,0м

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола юрты (отм. 216.85).

Проектируемое здание представляет собой сооружение в форме юрты, круглого сечения в плане с диаметром по оси 31,0м и высотой 14,7м. В здании расположены зал совещаний, кабинет операторов, коридор, с/у, тамбур.

Несущий каркас здания запроектирован стальным рамно-пространственным.
Основные несущие конструкции:
Колонны - металлические, из двутавра   40Ш1 по СТО АСЧМ 20-93
Основные дуговые конструкции покрытия - металлические, из составных двутавров, изготовленных из листовой стали.
Балки - металлические, из двутавра   40Б1 по СТО АСЧМ 20-93
Кровельные и боковые прогоны - металлические, из швеллера   12.
Для обеспечения пространственной жесткости и устойчивости каркаса предусмотрена система связей:
Горизонтальные связи по покрытию -  из квадратных труб   80х3 мм.
Вертикальные связи по колоннам - из квадратных труб   120х3 мм.
Центральный элемент покрытия Шанырак состоит из нескольких элементов

Тоғын - металлические, из составных двутавров, изготовленных из листовой стали.
Күлдіреуіш - металлические,из швеллера   12, в количестве 6х6 шт.

Наружные стены здания выполнены из трехслойных панелей следующего состава:
-профилированный лист С10-1000-0,6;
-утеплитель минплита плотностью 100кг/м3,толщиной 120мм ;
-профилированный лист С10-1000-0,6.
Наружная облицовка фасада предусмотрена из стеклопластикового покрытия толщиной 10мм.
Внутренние перегородки из гипсокартона по металлическому каркасу;
Дверные блоки предусмотрены индивидуального изготовления в соответствии с архитектурными решениями проекта.

4.  Конструктивные и объемно-планировочные решения юрты 10,6 м

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола юрты (отм. 215.45).

Проектируемое здание представляет собой сооружение в форме юрты, круглого сечения в плане с диаметром по оси 10,6м и высотой 5,7м. В здании расположены прихожая, гардероб, спальня, гостевой холл.

Несущий каркас здания запроектирован стальным рамно-пространственным.
Основные несущие конструкции:
Колонны - металлические, из квадратных труб   120х80х4
Основные дуговые конструкции покрытия - металлические, из составных квадратных труб, изготовленных из листовой стали.
Балки - металлические, из квадратных труб   120х80х4
Кровельные и боковые прогоны - металлические, из квадратных труб   80х40х3
Для обеспечения пространственной жесткости и устойчивости каркаса предусмотрена система связей:
Горизонтальные связи по покрытию -  из квадратных труб   40х3 мм.
Вертикальные связи по колоннам - из квадратных труб   70х3 мм.
Центральный элемент покрытия Шанырак состоит из нескольких элементов

Тоғын - металлические, из швеллера   16.
Күлдіреуіш - металлические, из квадратных труб   50х40х3 мм, в количестве 3х3 шт.

Наружные стены здания выполнены из трехслойных панелей следующего состава:
-профилированный лист С10-1000-0,6;
-утеплитель минплита плотностью 100кг/м3,толщиной 100мм ;
-профилированный лист С10-1000-0,6.
Наружная облицовка фасада предусмотрена из стеклопластикового покрытия толщиной 10мм.
Внутренние перегородки из гипсокартона по металлическому каркасу;
Дверные блоки предусмотрены индивидуального изготовления в соответствии с архитектурными решениями проекта.

4.1.Основные расчетные положения.

Расчет элементов конструкций выполнен на программном комплексе "ЛИРА САРП 2021 R13" в соответствии с требованиями:

-	НП к СП РК EN 19902002 A12005/201  "Основы проектирования несущих конструкций"

-	СП РК 2.03-30-2017 "Строительство в сейсмических зонах"

-	СП РК EN 1991-1-1:2002/2011 "Воздействия на несущие конструкции Часть 1-1.

Собственный вес, постоянные и временные нагрузки на здания"

-	НП и СП РК EN 1993-1-1:2005/2011"Проектирование стальных конструкций Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий"

-	НП и СП РК EN 1993-1-8:2005/2011 "Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8. Расчет соединений"

-	СП РК EN 1991-1-3:2004/2011 "Воздействия на несущие конструкции" Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки

-	СП РК EN 1991-1-4:2004/2011 "Воздействия на несущие конструкции" Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия

-	СП РК EN 1991-1-5:2004/2011 "Воздействия на несущие конструкции" Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные воздействия

-	СП РК EN 1991-1-6:2004/2011"Воздействия на несущие конструкции" Часть 1-6. Общие воздействия.

Воздействия при производстве строительных работ

-	СП РК EN 1991-1-6:2004/2011 "Воздействия на несущие конструкции" Часть 1-6. Общие воздействия.

-	СП РК EN 1991-1-7:2004/2011 "Воздействия на несущие конструкции" Часть 1-76. Общие воздействия. Аварийные воздействия

-	СП РК 1.02-109-2014 "Состав и оформление рабочих чертежей металлических конструкций КМ"

-	СН / СП РК 5.03-107-2013  "Несущие и ограждающие конструкции"

4.2. Материал конструкций.

Изготовление конструкций ствола башни должно производиться из материалов марок предусмотренных проектом и отвечающих по механическим свойствам и химическому составу соответствующим ГОСТам.  Соответствие качества материала требуемой марки по проекту должно подтверждаться сертификатом изготовителя.  При отсутствии сертификата качество материала должно определяться испытанием механических свойств и химического состава.  Замена марок материала или предусмотренных проектом требований допускается только по согласованию с проектной организацией разработавшей данный проект.

Металлоконструкции здания приняты из стали марки С245 по ГОСТ 27772-2021.

Чертежи КМД будут разрабатываться отдельным проектом.

4.3.Соединение элементов.

Заводские соединения элементов конструкций - сварные. Монтажные - на болтах класса точности В Для всех неоговоренных болтов класс прочности принять не менее 8.8. Монтажные соединения металлоконструкций полуавтоматической сваркой СВ-08Г2С (по ГОСТ 2246-70 "Проволока стальная сварочная") в среде углекислого газа (по ГОСТ 8050-58 "Двуокись углерода газообразная и жидкая") в смеси его с аргоном (по ГОСТ 10157-2016 "Аргон газообразный жидкий"). Допускается выполнение монтажных швов ручной дуговой сваркой  по ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры» (с поправкой)" с применением электродов ТИП -Э42А (по ГОСТ 9467-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы")

5.2 Соединения на болтах следует принимать согласно СП РК EN 1993-1-8:2005/2011. В узлах болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек путем постановки контргаек по ГОСТ ISO 8673-2014 или пружинных шайб по ГОСТ 6402-70*.

Сварные швы назначать по усилиям указанным в ведомости элементов, кроме оговоренных на чертежах..  Заводские швы выполнять полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа в смеси его с аргоном, монтажные швы выполнять ручной электросваркой электродами типа Э-42А. Сварку производить при температуре  окружающего воздуха не ниже минус 15°C. Все стыковые швы выполнять с полным проваром

Все элементы замкнутого коробчатого и трубчатого сечения по торцам должны иметь заглушки, обваренные плотным швом

Контроль качества сварных соединений должны выполняться в соответствии с требованиями СТ РК EN 1090-2-2011 «Изготовление стальных и алюминиевых конструкций». Части 1÷3.

Визуальному контролю должны подвергаться 100% длины всех сварных соединений. По внешнему виду сварные швы должны удовлетворять следующим требованиям: -по форме и размерам швы должны соответствовать проекту; -швы должны иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность (высота или глубина впадин не должка превышать 1 мм); -металл шва должен иметь плавное сопряжение с основным металлом; -швы не должны иметь недопустимых внешних дефектов.

Разработанные узлы сопряжения элементов на стадии КМ обязательно должны быть проверены на указанные усилия в данном проекте, и в случае необходимости доработаны на стадии КМД.

4.4.Защита конструкций от коррозии

Защита стальных конструкций от коррозии принята в соответствии с требованиями действующих СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии". Степень очистки поверхностей стальных конструкций от окислов по ГОСТ 9.402-2004-третья. Все металлоконструкции каркаса огрунтовать двумя слоями грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. Окраску металлоконструкций произвести четырьмя слоями эмали ХФ-124. Общая толщина покрывных слоев не менее 160 мкм. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032-74*.  Работы по антикоррозионной защите производить в соответствии с требованиями ОСТ РК 7.20.01-2005, ОСТ РК 7.20.02-2005, СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013.

Восстановление поврежденного защитного покрытия в процессе транспортировки и монтажных работ должны производиться по специально разработанной технологии с соблюдением требований данного проекта а также СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии"; СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных  конструкций и сооружений от коррозии"; ГОСТ 12.3.005-75* "Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности".

Болты, гайки и шайбы оцинковываются горячим способом с толщиной покрытия не менее 42мкм. по ОСТ 34-29-566-82 Покрытие защитное крепежных изделий стальных конструкций опор воздушных линий электропередачи (ВЛ) и открытых распределительных устройств или электролитическим способом с толщиной цинка не менее 12мкм. Резьба гаек не оцинковывается.

4.5.Указания по разработке чертежей КМД и ППР, изготовлению и монтажу конструкций.

Разработку чертежей КМД осуществлять в соответствии с требованиями "Инструкция по составу и оформлению рабочих чертежей КМД" от 01.02.2005. Изготовление и монтаж конструкций необходимо выполнять в

соответствии с требованиями  СНиП РК 5.04-18-2002 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ". Антикоррозионную защиту металлических конструкций выполнять в соответствии с

требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».  На монтаж и выполнение узлов сопряжения элементов каркаса здания, скрываемых другими или ограждающими конструкциями,

осуществление физического метода контроля сварных соединений, очистку, грунтовку и нанесение слоев антикоррозионной защиты металлоконструкций требуется составление акта на скрытые работы.

4.6.Антипросадочные мероприятия

Антипросадочные мероприятия в проекте выполнены в соответствии с требованиями СН РК 5.01-02-2013, СП РК 5.01-102-2013 "Основания зданий и сооружений".

Планировка территории предусмотрена с учетом сложившегося рельефа местности с отводом поверхности вод от здания.

По периметру  устраивается отмостка шириной  1,5м с уклоном не менее 0,03.

4.7. Указания по производству работ в зимних условиях

Данные указания выполняются в период производства бетонных работ при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С.

Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой не менее 5°С. 	Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не содержащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом продолжительность перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями. Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой.

В зимних условиях необходимо использовать бетоны и растворы с добавлением пластификаторов и противоморозных добавок согласно  приложения 9 к СП РК 5.03.107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции".

# 4.8. Охрана окружающей среды

В проектируемых помещениях вредные технологические процессы отсутствуют.

Вывоз мусора с территории осуществляется автотранспортом в места,  отведенные санитарными службами.

Охрана труда и техника безопасности в строительстве. Все строительные и монтажные работы выполнять в соответствии СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Одним из первых мероприятий является ограждение территории во избежание доступа посторонних лиц. Конструкция ограждения должна соответствовать требованиям  ГОСТ 23407-78.

Во избежание скопления машин устанавливаются указатели направления и ограничения скоростей движения автотранспорта: на прямых участках - 10 км/ч, на поворотах – 6 км/ч, радиусы закруглений проездов следуют принимать не менее 12м.

Для создание на стройплощадке безопасных условий труда, в опасных местах, где ведутся работы устанавливаются знаки безопасности.

Для кранов опасная зона определяется радиусам их действия на каждой стоянке, а при земляных работах (рытье котлована) опасной зоной является призма обрушение грунта.

Нахождение людей, не имеющих непосредственного отношения к производству работ в опасной зоне монтажного крана, категорически запрещено.

5. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОММУНИКАЦИИ

5.1. Вентиляция

Вентиляция данного проекта принята приточно - вытяжная  с механическим побуждением с помощью вентиляторов. Вытяжка и приток осуществляется через систему воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали, а так же алюминиевые  решетки RAR  (Алматинский вентиляционный завод).  В приточных установках предусмотрены электрические секции нагрева воздуха в зимний период.  Для понижения шума в каналах вентиляционных систем установлены канальные шумоглушители.

Воздуховоды выполнить из оцинкованной стали класса П(плотные).

Управление вентиляционными установками осуществляется по месту(со шкафов управления) и дистанционно(с кнопочных постов "пуск-стоп") из обслуживаемых помещений-см. часть ЭМ.

Воздуховоды всех систем по всей длине изолируются "K-Flex",  50мм для предотвращения появления конденсата

Вытяжные системы разделены по принципу удаления воздуха из помещений подобных по назначению. Выброс воздуха в атмосферу осуществляется при помощи канальных вентиляторов. Для понижения шума в каналах вытяжных вентиляционных систем установлены шумоглушители. Все приточные и вытяжные решетки и диффузоры установить на уровне подвесного потолка.

Монтаж систем отопления и вентиляции вести согласно СН РК 4.01-02-2013 Внутренние санитарно-технические системы; СН РК 4.01-02-2013. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РК.

5.1.1. Мероприятия по защите от шума.

Для снижения шума от вентустановок проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- скорость воздуха в воздуховодах не превышают предельно-допустимых значений;

- вентиляторы подобраны малошумные, бытовой серии, снабжены регулятором мощности.

- соединение вентиляторов с сетью воздуховодов через гибкие вставки.Для всех систем  предусматривается установка глушителей шума.

- перегородки и перекрытия теплового пункта хорошо звукоизолированы минеральной ватой.

Санитарно-гигиенические требования к инженерные коммуникации Согласно п.156-159 гл. 2 санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" №209 от 16.03.2015 предусмотрен мероприятия о промывке и дезинфекции водопроводных и тепловых сетей.

5.2. Отопление

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции.

| Позиция | Наименовние здания | Расход тепла, Вт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | вентиляция | Горячее водоснабжение | Всего |
| 1 | Юрта | 45640 | 165530 |  | 211 170 |
|  | Всего | - | - | - | 211 170 |

Общие указания

Проект разработан на основании технологического задания, архитектурно-строительных чертежей и действующих нормативных документов:

-СН РК 4.02-01-2011 и СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

-СН РК 3.02-21-2011 и СП РК 3.02-107-2014 "Общественные здание и сооружения"

-СН РК 2.04-21-2004* "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий".

Расчетная температура наружного воздуха - 20,6°С.

Теплоснабжение здания - автономное, от электрических настенных котлов с параметрами теплоносителя 85-60С.

Рабочие чертежи  отопления  и   вентиляции   выполнены  в   соответствии   с  требованиями ГОСТ 21.205-93 "Условные обозначения  санитарно-технических систем" и  ГОСТ 21.602-2016  "Рабочие чертежи отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха".

Отопление

-1 система отопления - Теплый пол.  Для системы теплого пола приняты полиэтиленовые трубы с антидиффузионной защитой тип PE RT. Подготовка для теплых полов состоит из теплоизоляции (пенополистирол высокой изоляции), гидроизоляции (полиэтиленовая пленка), демпферной ленты, труба РЕ RT, нагревательный слой (бетонная стяжка), декоративный слой (пол). Для балансировки теплого пола используется балансировочный кран AQT и коллекторная группа для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на четыре ответвления с параметрами теплоносителя 40-30°С

5.3.  Внутренние сети водопровода и канализации.

Юрта

При проектировании использованы действующие нормативные документы:

СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;

СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;

СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения»;

СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения»;

ГОСТ 21.205-93 «Условные обозначения элементов санитарно- технических      систем».

ГОСТ 21.206-2012 «Условные обозначения трубопроводов».

СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

Т.П.901-09-11.84, альбом II «Колодцы водопроводные».

Т.П.902-09-22.84 альбом II «Колодцы канализационные».

Основные показатели по системам водопровода и канализации.

| Наименование системы | Потребный напор на вводе, МПа | Расчетный расход |  |  |  | Установленная мощность э/двигателей, квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/час | л/с | при пожаре, л/с |  |  |
| Юрта 30м |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод В1 общий (с учетом пригот. Т3) |  | 3,68 | 0,98 | 0,62 |  |  |  |
| Канализация К1 |  | 3,68 | 0,98 | 2,22 |  |  |  |
| Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 3,7 | 1х3,7 |  |  |

Данным проектом предусмотрено:

- Водопровод хоз-питьевой (В1);

- Водопровод противопожарный (В2);

- Система горячего водоснабжения (Т3);

- Канализация хоз-бытовая (К1);

-	Внутреннее пожаротушения согласно СП РК 4.01-101-2012 пункт 4.2.1 ,4.2.6 составляет 1х3,7л/сек.

-	Строительный объем здания V= 6630,50 м3.

-	Этажность- 1 эт.

-	Степень огнестойкости- II.

Водопровод хозяйственно-питьевой (В1).

Водоснабжение объекта предусмотрено от проектируемых наружных сетей водоснабжения см. раздел НВК.

Водоснабжение объекта подключить от существущих внутриквартальных сетей водопровода диаметром 280мм города "Туркестан".

Согласно техническим условиям давление в точке подключения составляет 0,20 МПа.

В здание предусмотрено устройство одного вода водопровода, выполненного из стальных электросварных труб ∅25х3.0 мм по ГОСТ 10705-80, разводящие магистральные трубопроводы и подводки к санприборам выполнены из полипропиленовых водопроводных труб ∅20÷25 мм по ГОСТ 32415-2013.

Система холодного водоснабжения запроектирована для подачи воды к санитарно-технологическим приборам, и для приготовления ГВС к электроводонагревателям.

Для учета воды предусмотрен водомерный узел со счетчиком диаметром 15 мм расположенного на вводе, в осях 19-18; Счетчик оборудован модулем для дистанционного снятия показаний.

Противопожарный водопровод (В2).

В соответствии СН РК 4.01-01-2011 "Внутренний водопровод и канализация зданий" п.5.3.1. и СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" таблицы 3, п.4.2.1 и п.4.2.6, при высоте Юрты больше 12,00 метров предусматривается противопожарный водопровод с установкой внутренних пожарных кранов Ду=50 со стволами-распылителями из расчета действия 1-ой пожарной струи по 3.7 л/сек, с диаметром спрыска наконечника 16 мм.

Подача воды для пожаротушения осуществляется от отдельного ввода из стальных электросварных труб диаметром 80х3.0мм по ГОСТ 10705-80мм. Разводящие магистральные трубопроводы, проходящие по подвальному этажу и стояки выполнены из стальных электросварных труб диаметром 76х3.0 мм по ГОСТ 10705-80.

Для обеспечения необходимого напора в сети противопожарного водопровода предусмотрена насосная установка пожаротушения, расположенного в насосной станции (поз. 11, см. раздел ГП).

Включение и отключение насосов - для противопожарных нужд - местное, автоматическое, по давлению в напорном трубопроводе и дистанционный, от кнопок, установленных у пожарных кранов.

Система противопожарного водопровода принято тупиковая. Прокладка труб, открытая - по стенам первого этажа. Трубы прокладываются с уклоном 0,002.

Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами длиной 20,0м, пожарными стволами с диаметром спрыска наконечника 16мм. В шкафах пожарного крана установлены огнетушители в количестве 2 штук.

Пожарные краны внутреннего хоз-противопожарного водопровода должны быть установлены на высоте 1,35 м, укомплектованы рукавами и стволами и размещаться в пожарном шкафу. На дверце шкафа должен быть указан буквенный индекс "ПК", порядковый номер и номер телефона ближайшей пожарной части. Внешнее оформление дверцы шкафа должно включать красный цвет и отвечать требованиям стандартов. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить ревизию «ПК», пуск воды, перемотку рукавов на новую скатку.

В помещений "насосной станции" (поз. 11, см. раздел ГП) должно быть вывешена общая схема противопожарного водопровода и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе должно быть указано их назначение.

Пожарные насосы должны проверяться на работоспособность ежемесячно. Указанное оборудование должно находиться в исправном состоянии.

Стальные трубопроводы, прокладываемые по конструкциям здания, окрасить масляной краской за 2 раза; в земле - покрыть гидроизоляцией усиленного типа.

5.3.1. Хоз-бытовая канализация

Бытовая канализация - самотечная, с отводом в одноименную наружную сеть. Система  монтируется для отвода стоков от санитарных приборов. Трубопроводы бытовой канализации выполнены из канализационных поливинилхлоридных (ПВХ) труб диаметром 50, 110 мм по ГОСТ 32412-2013. Прокладка внутренних канализационных сетей принято: открыто - в санузлах. При изменении направления прокладки канализационных труб и при присоединении приборов следует применять пологие отводы.

На сетях канализации установлены прочистки, для вентиляции предусмотрены вентиляционные стояки. Стояки канализации зашить в короба. Против ревизий на стояках предусмотреть лючки размером 300х400мм. На выпусках канализации устанавливаются бетонные упоры.

Монтаж, устройство и приемку внутренних систем водопровода и канализации производить согласно СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы", СН РК 4.01-02-2013  "Внутренние санитарно-технические системы" и СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

После окончания строительства, перед приемкой в эксплуатацию трубопроводы водоснабжения подлежат промывке и дезинфекции хлорированием с последующей промывкой до получения удовлетворительных контрольных физико-химических и бактериологических анализов воды, отвечающих требованиям ГОСТ 2874-82.

Промывку и дезинфекцию трубопроводов производить в соответствии СП РК 4.01-103-2013, прил.Д. О результатах проведенной промывки и дезинфекции трубопроводов водоснабжения должен быть составлен акт (СП РК 4.01-103-2013, приложение Е).

Противопожарная муфта (противопожарная манжета) ОГНЕЗА ПМ устанавливается в местах прохода труб с горючими полимерными трубами (PP,PE,PVC) канализации сквозь стен (между блоками) и меж. этажные перекрытия. Предел огнестойкости противопожарной манжеты – 240 минут.

В случае возникновения пожара, под действием высоких температур, муфта срабатывает и перекрывает отверстие в перекрытии (стене) с нормированной степенью огнестойкости до EI-240, резко уменьшая вероятность распространения пожара.

5.3.2. Горячее водоснабжение

Приготовление горячей воды предусматривается от электроводонагревателей.

Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды к санитарным приборам.

Подводки к санитарным приборам выполнены из полипропиленовых армированных труб PN16 диаметром 20 мм ГОСТ 32415-2013.

5.3.3. Наружные сети водопровода и канализаций.

Основные показатели по системам водопровода и канализации.

| Наименование системы | Расчетные расходы воды. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/сек | При пожаре л/с |  |
| Сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода (В1) | 3,68 | 0,98 | 0,62 | 13,7* | *-из них: 10 л/с на наружное; 3,7 л/с на внутренее пожаротушение. |
| Сеть хоз-бытовой канализаций (К1) | 3,68 | 0,98 | 2,22 |  |  |

Проектируемая площадка   расположена по трассе Шымкент - Аэропорт» на пересечении улиц № 30, № 7 города Туркестан.

Рабочий проект предусматривает проектирование сети хоз-противопожарного водопровода, сети хоз-бытовой канализаций.

Согласно ТУ, подключение проектируемых водопроводных сетей выполняется к существующим внутриквартальным городским сетям диаметром 280мм. Точка врезки ближайший водопроводный колодец.

Наружное пожаротушение осуществляется от двух проектируемых пожарных гидрантов, установленных в колодце магистральной сети хоз-противопожарного водопровода диаметром 160х9.5 мм. Расход воды на наружное пожаротушение проектируемого здания - 10 л/с в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 и Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности", приложение 4. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Возле колодца с пожарным гидрантом установить столбик с указательным знаком.

Наружные сети хоз-питьевого-противопожарного водопровода выполнен из полиэтиленовых питьевых труб марки ПЭ SDR17 диаметрами 160х9.5мм, 110х6.6мм, 25х2,5мм по ГОСТ 18599-2001.

Так же, проектом выполняется перенос существующих сетей водопровода диаметром 280мм(пэ).

На водопроводных сетях устанавливаются круглые водопроводные колодцы по ТПР 901-09-11.84 из сборного ж/б. В пониженных точках ремонтных участков устанавливаются выпуски.

Для отвода хоз-бытовых сточных вод (К1) запроектированы канализационные сети из полиэтиленовых труб КОРСИС SN8 по ТУ 2248-001-73011750-2005 диаметром DN/ОD 160/139мм. Хоз-бытовые стоки самотеком отводятся к существующим городским канализационным сетям диаметром 400мм. Точка подключения существующий колодец. На канализационной сети устанавливаются канализационные колодцы диаметром 1500мм, 1000мм по ТПР 902-09-22.84 из сборных ж/б элементов.

Производство работ по укладке сетей водопровода вести согласно СН РК 4.01-03-2013, СП РК 4.01-103-2013. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30см, не содержащего твердых включений. Подбивка грунта производится ручным инструментом.

Пересечение трубопроводом стенок колодцев предусмотрено в футляре. Зазор заделывается водонепроницаемым эластичным материалом. Монтаж узлов в колодцах производится одновременно с прокладкой трубопровода.

Вокруг люков колодцев, устанавливаемых вне проезжей части, предусмотреть отмостку с уклоном 0,03 от колодцев.

После окончания строительства, перед приемкой в эксплуатацию трубопроводы водопровода подлежат промывке и дезинфекции хлорированием с последующей промывкой до получения удовлетворительных контрольных физико-химических и бактериологических анализов воды, отвечающих требованиям ГОСТ 2874-82*.

Промывку и дезинфекцию трубопроводов производить в соответствии СП РК 4.01-103-2013, прил.Д. О результатах проведенной промывки и дезинфекции трубопроводов хоз-питьевого водопровода должен быть составлен акт (СП РК 4.01-103-2013, приложение Е).

Все железобетонные изделия для водопроводных и канализационных колодцев изготавливаются из бетона маркой по водонепроницаемости W4 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-94.

Контроль подготовки основания и качества уплотнения грунта должен производиться в обязательном порядке. Особое внимание к качеству обсыпки трубопровода следует уделять при его прокладке под дорогами ввиду дополнительных нагрузок от транспорта.

Земляные работы, монтаж, устройство и приемку наружных сетей водопровода и канализаций производить в соответствии с требованиями: СН РК 4.01-03-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей из пластмассовых труб".

5.3.4. Мероприятия в сейсмических условиях

Жесткая заделка трубопроводов в конструкциях стен и фундаментах зданий не допускается. Зазор между трубопроводом и конструкцией заполняется эластичным водонепроницаемым материалом. На трубопроводах, проходящих через деформационные швы установлены компенсаторы. На вводах водопровода предусмотрены гибкие соединения. Стальные трубопроводы систем водопровода и канализации прокладываемые по конструкциям здания окрашиваются масляной краской за два раза  по ГОСТ 8292-85, прокладываемые в земле - покрываются антикоррозионной изоляцией весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 конструкция 7.

Пересекающих стены между пожарными отсеками в трубопроводе предусмотрено из сильфонный универсальные фланцевые сейсмические компенсаторы типа 3КСУК-Ф карданного типа.

5.4.  Наружные сети электроснабжения (Внутриплощадочные).

Данный раздел выполнен на основании задания на проектирования, технических условии на электроснабжение за №_______ выданные ТОО"Оңтүстік Жарық Транзит" от ______.2026г. и чертежей строительного, сантехнического и технологического разделов и в соответствии с требованиями нормативной документации РК.

Характеристика объекта:

Категория электроснабжения I, II

Расчетная мощность объекта- 362кВт

Проектом предусмотрено

1.Установка трансформаторной подстанции в блочном исполнений типа 2ТП-10/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 630кВа.

2.Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4кВ до электроприемников.

Для электроснабжения зданий выполнено строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемого 2ТП-630/10/0.4кВ до ВРУ здании. Строительство ЛЭП-0,4кВ выполнено алюминиевыми кабелями марки АВБбШв. Кабельные линии выбраны по величине нагрузки и проверены по допустимой потере напряжения. Кабели прокладываются по траншее, в местах пересечения с инженерными сетями и автодорогами проложены в двустенной электротехнической трубе ДКС D=110мм, с толщиной стенки 6,6мм.

Охранное освещение по периметру и наружное освещение дорог и тротуаров выполнено с применением светодиодных светильников.

Питание наружного освещения осуществлен кабельной линией КЛ-0,4кВ, которая проложена в траншее. Управление наружным освещением осуществляется от ящиков управления освещением ШУНО, установленные в парковой зоне.

Учет электроэнергии выполнен в 2ТП-630/10/0.4кВ на вводе 0.4кВ, с использованием 3-х фазного счетчика активной и реактивной энергии, адаптированный АСКУЭ, с долговременной памятью хранения данных о потребленной электроэнергии, многотарифный-позволяющий вести раздельный учет потребления эл. энергии по зонам суток.

Трансформаторы тока и РУ подобраны в соответствии с величиной нагрузки.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория надежности электроснабжения |  | I, II |
| 2 |  |  |  |
| 3 | Расчетная мощность объекта | кВт | 362 |
| 4 | Протяженность КЛ-0,4кВ по траншее | м | 1733 |
| 5 | Количество 2ТП-6300/10/0,4кВ | компл. | 1 |

5.4.1. Меры безопасности.

Питание электроприемников объекта осуществляется от источника напряжения 380/220В с глухозаземленной нейтралью с системой заземления TN-C-S.

Для обеспечения безопасности персонала от поражения электрическим током все металлические части электрооборудования в обычном режиме не находящиеся под напряжением, но могущим оказаться под напряжением вследствие нарушения целостности изоляции следует выполнить заземление и зануление

Для уравнивания потенциалов к этому же контуру следует подсоединить все металлические изделия здания - металлические трубопроводы водоснабжения, металлические конструкции здания.

Электроды из круглой стали ø22мм длиной 5.2м забивают в грунт. Между собой электроды соединяются круглой сталью ∅18 мм, путем сварки на глубине 0,7м от планировочной отметки.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

5.4.2. Пожарная сигнализация

Проект выполнен на основании задания на проектирования, чертежей строительных разделов и в соответствии с СП РК 2.02-102-2022, СП РК 2.02-101-2022.

Данным разделом выполняется проект сети пожарной сигнализации юрт.

Проект выполнен на основании задания на проектирования, чертежей строительных разделов и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Система пожарной сигнализации построена с использованием адресного оборудования пожарной сигнализации производства фирмы ООО"Рубеж".

Проектом предусмотрена защита юрты приемно-контрольными приборами "Рубеж-2ОП".

Для обнаружения пожара применяются адресные дымовые пожарные извещатели типа ИП 212-64.

В жилых помещение юрты предусмотрены оповещатели пожарные комбинированные светозвуковые адресные типа ОПОП 124Б, устанавливаемый совместно с адресным дымовым извещателем. Питание оповещателей ОПОП 124Б выполнено от источников ИВЭПР12/2 релейных модулей РМ-4К с применением 4-х жильных кабелей пожарной сигнализации, две жилы на адресную линия сигнализацию и две жилы на питание от ИВЭПР12/2.

Автоматические пожарные извещатели устанавливаются на стене в соответствии  табл.5 СП РК2.02-104-2014:

-дымовые -не более 4,5м от стен и 9м между извещателями;

-не менее 0.5м от осветительных ламп.

Электропитание установок пожарной сигнализации осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В через резервированные источники питания.

Переход на резервированное питание происходит автоматически при проподании основного питания без выдачи сигнала тревоги.

Для питания приборов "Рубеж-2ОП" используются источники резервированные ИВЭПР12/2 RSP с 2АКБ 12А*ч.

Адресные шлейфы выполняются кабелем марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,8

Проектом предусмотрена система оповещения 2-го типа (свето-звуковое оповещение) в соответствии с СН РК 2.02-11-2002*.

Оповещение о пожаре осуществляется от комбинированных оповещателей типа ОПОП 127-7 и указателями выхода, устанавливаемых возле выходов из здания. Оповещатели подключаются к адресной линии связи через адресные релейные модули РМ-4К

Электропитание модулей РМ-4К осуществляется от источников переменного тока напряжением 220В через резервированные источники питания.

Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКОПУ интерфейсом RS-485.

5.5. Наружные сети связи

Данным разделом выполняется проект наружной  сети связи юрты.

Проект выполнен на основании задания на проектирования, технических условии выданные филиалом АО "Казахтелеком" в г.Туркестан и в соответствии с СП РК 3.02-143-2014, ВСН 116-93

Проектом предусмотрено:

1.Прокладка кабеля оптического ОК-8 от существующего распределительного шкафа РШ по проектируемой кабельной канализации до проектируемого оптической распределительной коробки типа ОРКС устанавливаемый в КПП.

Проектируемая кабельная канализация выполнена полиэтиленовыми трубами наружным диаметром 110мм с установкой кабельных колодцев ККС-2 и ККС-1.

При производстве работ в смотровых устройствах, необходимо убедится в отсутствии опасных газов.

Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с "Руководством по строительству линейных сооружении магистральных и внутризоновых кабельных линий связи", Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей телекоммуникаций АО "Казахтелеком", а также другими руководящими материалами, издаваемыми в официальном порядке.

При заземлении металлических элементов кабелей в колодце разрывается металлическая броня на 10-15см и подключается через провод ПВ3 1х6мм2  к контуру заземления,  которая должна быть выведена за пределы колодца с сопротивлением не более 10 Ом, (монтируется с наружной стороны колодца)

Ввод контура заземления выполняется через стенку колодца с герметизацией места ввода. Броневой покров подключается к контуру заземления через сварное соединение.

5.5.1. Сети связи.

Общие указания

Данным разделом выполняется проект внутренних сетей системы связи 9-ти этажного жилого дома.

Проект выполнен на основании задания на проектирования, чертежей строительных разделов и в соответствии с  СНиП РК 3.02-10-2010*

Видеонаблюдение

Система периметрового видеонаблюдения предназначена для круглосуточного наблюдения и записи видео контроля периметра территории и въезда и выезда на территорию объекта. Система видеонаблюдения строится на основе сетевого видеорегистратора хранения видео данных типа  DS-7732NI-K4 расположенного в КПП.  Для контроля периметра  устанавливаются уличные IP видеокамеры DS-2CD3643G1-IZS. IP видеокамеры крепятся на столбах освещения на высоте 2.5м – 3м. Видеорегистратор соединяется с коммутатором TNSBox-282H оптическим кабелем ОК-4, кабель прокладывается в ПНД трубе d-63мм, в траншее глубиной 0,7м. IP видеокамеры соединяются с коммутатором NSBox-282H кабелем F/UTP cat.5 4х2х0,57мм, кабель прокладывается в ПНД трубе d-63мм, в траншее глубиной 0,7м. Электропитание систем выполнено по 1 категории надежности электроснабжения, подключение показано в разделе ЭОМ.

Монтаж оборудования необходимо осуществлять в строгом соответствии с паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации и в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

5.6. Наружные сети поливочного водопровода

При проектировании использованы действующие нормативные документы:

ГОСТ 21.206-2012 «Условные обозначения трубопроводов».

ГОСТ 21.205-93 «Условные обозначения элементов санитарно-технических систем».

СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Т.П.901-09-11.84, альбом II «Колодцы водопроводные».

Наружные сети поливочного водопровода.

Основные показатели по системам водопровода и канализации.

| Наименование системы | Расчетные расходы воды. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/сек | При пожаре л/с |  |
| Поливочный водопровод (Вп) | 144,45** | 66,78* | 18,55* | - | * -расход на 2 ковера ** -расход по всем зонам |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Зона 1 | 55,55** | 34,09* | 9,47* |  |  |
| Зона 2 | 88,90** | 32,69* | 9,08* |  |  |

Рабочий проект предусматривает проектирование сетей поливочного водопровода для благоустройства по трассе Шымкент - Аэропорт» на пересечении улиц № 30, № 7 города Туркестан.

Для полива зеленых насаждений используется вода из двух скважин, расположенных на территорий благоустройства. Система поливочного водопровода состоит из:

- 2-х насосных станции первого подъема (скважин), (отдельный проект);

- 2-х резервуаров для воды объемом 100 м3, установленных в них дренажных насосов;

- системы магистрального трубопровода поливочного водопровода (Вп);

- системы оросительных трубопроводов поливочного водопровода (с дождевателями для полива газонов);

Вся территория благоустройства условно разделена на две зоны для полива зеленных насаждений. Зона 1 разделена на 41 участков, зона 2 разделена на 59 участков. Каждая зона имеет свою скважину (отдельный проект) и резервуар с установленными в них дренажными насосами (1 раб., 1 рез. на складе) (см. привязку к проекту за номером 1498-1). Производительность дренажного насоса: Q= 0,0м3/час; напором Н= 0м, N=0.0кВт. Управление насоса автоматическое, по давлению в сети. На выходе из резервуаров, проектом предусмотрено колодцы с запорными арматурами и дисковыми фильтрами.

В проекте показана схема условного деления на участки полива, для чего в колодцах "IRRITEC" установлены электромагнитные клапана. Включение и отключение участков полива - от контроллера.

Трубопроводы поливочного водопровода выполняются: основная магистральная сеть (Вп) из полиэтиленовых технических труб диаметром 50х3.0, 63х3.8, 90х5.4, 110х6.6 мм по ГОСТ 18599-2001, разводящие сети (после колодцев "IRRITEC") из полиэтиленовых технических труб диаметром 20х2.3, 32х3.6, 50х3.0, 63х3.8, 90х5.4 мм по ГОСТ 18599-2001.

Для полива газонов трубы прокладываются на глубине 0.4 м уровня земли с уклоном 0,001 (min. 0,0005) в сторону опорожнения системы.

Расположение форсунок для полива устанавливаются таким образом, что одна форсунка покрывает другую форсунку.

Общая площадь полива газонов согласно генплана составляет-0000,0 м2. Время полива от одного колодца "IRRITEC" принято - 10 минут, один раз в сутки. Полив газонов производить поочередно, одновременно из двух колодцев "IRRITEC", на одну зону (скважину).

На магистральных водопроводных сетях устанавливаются круглые водопроводные колодцы Ø1500мм по ТПР 901-09-11.84 из сборного ж/б.

В пониженных точках ремонтных участков устанавливаются выпуски.

Стальные электросварные трубы (футляры) покрываются изоляцией усиленного типа согласно ГОСТ 9.602-2016 (таблица Ж.1, номер конструкции 7).

Поливочный водопровод сезонного действия, поэтому на зимний период необходимо выполнить опорожнение всей системы трубопроводов.

Основанием под трубопроводы при I типе просадочности грунта - песчанная подушка толщиной 10см. Основание под колодцы - грунт уплотнить на глубину 0,3 метра. Обратную засыпку трубопроводов выполнить мягким грунтом.

Железобетонные изделия для водопроводных колодцев изготавливаются бетоном марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85.

Земляные работы, монтаж, устройство, испытание и приемку наружных сетей канализаций производить в соответствии с требованиями: СН РК 4.01-03-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей из пластмассовых труб".

6.  Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия приняты в соответствии с:п. 9.3.10 СН РК 1.02-03-2022;

СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проезды запроектированы шириной 7,0 м с устройством разъездных площадок, обеспечивающих маневрирование пожарной техники.

Противопожарные проезды имеют твёрдое покрытие. Въезд на территорию предусмотрен со стороны существующей улицы.

7. Мероприятия по доступности объекта

маломобильными группами населения

Для доступности маломобильных групп населения на входе в здание  корпуса предусмотрен пандус. Ширина путей движения инвалидов на креслах-колясках к входам в здание составляет 1,2 м. На всех входах в здание имеются поручни на ограждениях.

8. Охрана окружающей среды.

Проектом предусмотрено озеленение территории с посадкой декоративных лиственных деревьев, кустарников и устройством газонов с посевом трав.

Посадка деревьев выполняется с комом земли размером 0,5 × 0,5 × 0,4 м.

Для снижения уровня шума и защиты от пыли вдоль предусмотрена посадка стригущихся кустарников (лигustrum).