КОНТУР-17

БИН  030840018155   Республика Казахстан г.Алматы, ул.Минусинская, 13/Б

ТОО «Контур-17»

(государственная лицензия ГСЛ №17021915)

Пояснительная записка

Завод по производству безалкогольных напитков» г. Актобе, расположенного по адресу:

обл. Актюбинская, г. Актобе, р-н Астана(41 разъезд)

| А | 17.03.2026 | Для согласо вания заказчиком | Альмешева Н.Е. | Зложинский А.Б. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редакция | Дата выпуска | Основание для выпуска | Подготовлено | Проверено | Проверено | Утверждено |

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта                                                       Зложинский А.Б.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Введение |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 состав проекта |  |  | 6 |  |  |
| 1.2 приложения, исходно-разрешительные документы на разработку рабочего проекта. |  |  | 7 |  |  |
| 1.3 сведения о функциональном назначении объекта |  |  | 7 |  |  |
| 1.4 основные данные объекта строительства и принятые проектные решения |  |  | 7 |  |  |
| 1.5 ситуационная схема |  |  | 8 |  |  |
| 1.6 склад с железнодорожным тупиком |  |  | 9 |  |  |
| 1.7 строительство железнодорожных путей в перспективном строительстве |  |  | 10 |  |  |
| 1.8 обеспечение строительства |  |  | 10 |  |  |
| 2. Генеральный план |  |  | 10 |  |  |
| 2.1.основание для разработки проекта. |  |  | 10 |  |  |
| 2.2. Исходные документы на проектирование. |  |  | 11 |  |  |
| 2.3. Инженерно-геологические условия площадки |  |  | 12 |  |  |
| 3. Архитектурно-строительные решения |  |  | 13 |  |  |
| 4. Конструкции железобетонные |  |  | 14 |  |  |
| 5. Конструкции металлические |  |  | 17 |  |  |
| 7. Автоматическое пожаротушение 8. Силовое электрооборудование и электроосвещение |  |  | 23 |  |  |
| 9. Автоматическая пожарная сигнализация |  |  | 24 |  |  |
| 10. Обустройство бытового городка строителей |  |  | 25 |  |  |
| 11.работы подготовительного периода 12. Методы производства основных строительно-монтажных работ |  |  | 28 |  |  |
| 13. Геодезические работы. |  |  | 31 |  |  |
| 14. Земляные работы. |  |  | 33 |  |  |
| 15. Общие указания к устройству железобетонных монолитных конструкций 16. Опалубочные работы. |  |  | 35 |  |  |
| 17. Укладка и уплотнение бетона. 18. Общие указания к монтажу металлических конструкций. |  |  | 36 |  |  |
| 19. Каменная кладка. |  |  | 29 |  |  |
| 20. Монтаж сэндвич-панелей. |  |  | 36 |  |  |
| 21. Монтаж плит перекрытия (покрытия). |  |  | 38 |  |  |
| 22. Штукатурные работы. |  |  | 39 |  |  |
| 23. Малярные работы. |  |  | 42 |  |  |

  - Состав проекта

| № Тома | Конструктив | Наименование раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Завод по производству безалкогольных напитков» г. Актобе, расположенного по адресу: обл. Актюбинская, г. Актобе, р-н Астана(41 разъезд) | ГП, АР, ЭП, КМ, КЖ, АПС, ОВиК, ЭОМ,ТК |
| 2 | Документы заказчика | АПЗ, Акт приемки объекта в эксплуатацию, государственный акт на земельный участок, Лицензия на проектирование Контур-17*, |
| 3 | Исходно-разрешительные документы | Задание на проектирование, заключение экологической экспертизы, топосъемка, отчет об инженерно-геологических изысканиях, согласование эскизного проекта, технические условия электроснабжения, технические условия водоснабжения, Техническое обследование объекта. |

Сокращения

| ГП | Генеральный план |
| --- | --- |
| АР | Архитектурные решения |
| ЭП | Эскизный проект |
| КЖ | Конструкции железобетонные |
| КМ | Конструкции металлические |
| АПСиА | Автоматическая пожарная сигнализация |
| ВК | Водоснабжение и канализация |
| ЭОМ | Силовое электрооборудование и электроосвещение |
| ПТ | Пожаротушение |
| ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| ООС | Раздел охраны окружающей среды |
| ОПЗ | Общая пояснительная записка |

  - Приложения, Исходно-разрешительные документы на разработку рабочего проекта.

| 1 | Наименование : Завод по производству безалкогольных напитков» г. Актобе, расположенного по адресу: обл. Актюбинская, г. Актобе, р-н Астана(41 разъезд) |
| --- | --- |
| 2 | Заказчик: ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» |
| 3 | задание на проектирование, утвержденное заказчиком; |
| 3.1 | акт на земельный участок |
| 3.2 | Заключение государственной экологической экспертизы |
| 3.3 | Топографический план, составленного по материалам съёмки от 02.04.25 г. |
| 3.4 | Отчет об инженерно-геологических изысканиях земельный участок |
| 3.5 | Согласование эскиза (эскизного проекта) |
| 3.6 | Технические условия на подключение к сетям электроснабжения на потребляемую мощность 400 кВт Технические условия на подключение к сетям электроснабжения на потребляемую мощность 3500 кВт |
| 3.7 | Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения |

  - Сведения о функциональном назначении объекта

# Завод по производству безалкогольных напитков в г. Актобе по эскизному плану должен быть оснащен железнодорожным транспортом. Депо является важной и неотъемлемой частью железной дороги.

Целью рабочего проекта является завод по производству безалкогольных напитков " в г.Актобе

безалкогольных напитков, что позволит снизить долю ввозимых напитков.

На основании договора об осуществлении деятельности в качестве участника индустриальной зоны «Торгово-Логистическая зона» осуществляется предпринимательская деятельность на территории, обеспеченной инженерно-коммуникационной инфраструктурой. (см. приложение1).

Источник финансирования- собственные средства. (см. приложение 2)

Начало строительства – апрель 2026 г.

  - Основные данные объекта строительства и принятые проектные решения

Рельеф местности представляет собой аккумулятивную равнинную местность и надпойменную территории. 1. В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах Актюбинского Приуралья.

Рельеф участка изысканий ровный. Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах

245,0-257,0 м. Абсолютные отметки устья скважин составляют 246,45-254,64 м.

Климатическаяхарактеристика.

По  климатическому  районированию  для  строительства  (СП  РК  2.04-01-2017*  с  изменениями  и дополнениями, приложение А, рисунок А.1) – зона III В.

По весу снегового покрова на грунт с годовой вероятностью превышения 0,02% (НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017, приложение В)–III зона. Нормативное значение веса снегового покрова 150 кгс/м2 (1,5кПа).

По давлению ветра (НТП РК 01-01-3.1 (3.1)-2017, приложение Ж) – III зона. Нормативное значение ветрового давления - 0,56 кПа.

По базовой скорости ветра (НТП РК 01-01-3.1 (3.1)-2017, приложение Ж) –зона III. Базовая скорость ветра 30 м/сек.

По толщине стенки гололѐда - III зона. Толщина стенки гололѐда - 20 мм. (Районирование территории

Казахстана по толщине стенки гололеда с обеспеченностью 4% (вероятность превышения 1 раз в 25 лет).

Зона влажности 3 – сухая (СП РК 2.04-01-2017* с изменениями и дополнениями, п. 3.17).

Климатическая  характеристика  исследуемого  района  приводится  согласно  СП  РК  2.04-01-2017*  по годовых температур воздуха. Жаркое сухое лето сменяется холодной малоснежной зимой. Летом район

находится под влиянием сухих и горячих ветров, дующих со среднеазиатских пустынь, а зимой холодных

  - Ситуационная Схема

1.6.  Склад с железнодорожным тупиком (перспективное строительство)

Краткая характеристика здания.

Здание одноэтажное, многопролетное:

Размеры - 160,6 х 16,6м.

На территории расположены:

склад для хранения продукции, склад для хранения сырья. 
Стены здания выполнены из «Сэндвич» панелей толщиной 100мм.

Распашные ворота с входными калитками - 5,0х4,5м.   
Двери наружные – металлические. 
Водоотвод – наружный неорганизованный.  
Кровля скатная из кровельных «Сэндвич» панелей толщиной 125мм по металлическим фермам. 
Вокруг здания предусмотрено устройство отмостки шириной 1000мм

щебеночному основанию толщиной 100мм. 
Наружная отделка 
Цоколь – сплитерная плитка, керамогранит. 
Стены – стеновые панели типа «Сэндвич» с негорючим минеральным утеплителем на основе

базальтового волокна.

Общая площадь – 2664,94 м2

Площадь застройки – 2737,2 м2

Строительной объем – 15602,04 м3

Продолжительность строительства – 4,5 месяца.

Общие указания

Проект разработан для строительства в 1В климатическом районе.

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 31,2С.

Нормативная снеговая нагрузка           - 34 кгс/м2

Нормативный скоростной напор ветра     - 23 кгс/м2

Уровень ответственности здания         - III

Степень огнестойкости                  - IIIа

Класс функциональной пожарной опасности  - Ф5.1

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола проектируемого

здания, что соответствует абсолютной отметке 251,20 по ГП.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Г.

Проект разработан для производства работ в летнее и зимнее время.

Рельеф территории без перепадов, спланирован с уклоном и не

ограничен существующими застройками;

1.	Геолого-литологическое строение исследуемого участка работ представлено

аллювиально-пролювиальными верхнечетвертичными  отложениями .

2.	Подземные воды залегают на глубине более 15 метров. Территория отнесена к потенциально неподтопляемой. Основанием фундаментов   будут служить галечниковые грунты и суглинок просадочный, прочностные и деформационные свойства которых приведены выше (см. главу VII).

3.	Сейсмичность участка 8 баллов. На площадке развиты грунты I и II категории по сейсмическим свойствам.

4.	В случае встречи бытовых ям, а также насыпные грунты, рекомендуется проходить их котлованом  до грунтов естественного сложения.

5.	В случае несоответствия грунтов, обнаруженных на отметках заложения подошвы фундаментов  с инженерно-геологическим заключением, котлован должен быть осмотрен в натуре составителями  данного отчета.

1.7.  Строительство железнодорожных путей для расширяемой территории индустриальной зоны г. Актобе

Начато строительство железнодорожных подъездных путей, примыкающих к железнодорожному подъездному пути  завода по производству безалкогольных напитков» г. Актобе,в перспективном строительстве.

1.8 Обеспечение строительства

Инженерное обеспечение:

Электроснабжение - от существующей сети;

Водоснабжение – привозная вода

Временные бытовые помещения - передвижные инвентарные;

- Канализование бытовых нужд – во временный септик (внутриплощадочные уборные - биотуалеты), от помывки колёс автотранспорта - в существующую сеть через септик колодец, от дождевых стоков - во временный септик через открытый лоток;

Теплоснабжение - от электрических отопительных приборов в бытовых помещениях;

Обеспечение сжатым воздухом - от компрессоров;

Телефонизация – сотовая связь;

Подъездные дороги - существующие.

При разработке проекта организация строительства принято производство строительно-монтажных работ подрядным способом.

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

2.1. Основание для разработки проекта.

Общие указания

1.  Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами и

правилами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие экологическую,

взрывную, взрывопожарную, пожарную безопасность эксплуатации здания при

соблюдении правил безопасности и предусмотренных мероприятий.

Рабочая документация разработана на основании:

1.	Архитектурно-планировочного задания

2.	Задания на проектирование.

3.	Топографического плана, составленного по материалам съёмки, выполненной

4.	Геологических данных, принятых по результатам инженерно-геологических  изысканий,

выполненных

Площадь проектируемого участка  составляет – 25,0 га.

5.  Расположение здания смотреть листы марки ГП

6.  Система водоотвода с кровли - наружная, неорганизованная.

Характеризуется следующими природно-климатическими условиями

потоков воздуха, приходящих из Арктики. Температурный контраст между воздушными массами сезона невелик, что обуславливает ясную погоду или погоду с незначительной облачностью.

Климатические параметры холодного периода года

| пункт | Температура воздуха |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абсолютная минимальная | наиболее холодных суток обеспеченностью |  | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью |  | обеспеченностью 0,94 |
|  |  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Актобе | -48,5 | -37,0 | -32,9 | -34,2 | -29,9 | -18,2 |

продолжение

| пункт | Средние продолжительность (сут.) и температура воздуха (ºС) периодов со средней суточной температурой воздуха, ºС, не выше |  |  |  |  |  | Дата начала и окончания отопительного периода (период с температурой воздуха не выше 8 ºС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 8 |  | 10 |  |  |  |
|  | продолжи- тельность | темпера- тура | продолжи- тельность | темпера- тура | продолжи- тельность | темпера- тура | начало | конец |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Актобе | 149 | -8,4 | 199 | -6,2 | 210 | -4,2 | 04.10 | 20.04 |

продолжение

| пункт | Среднее число дней с оттепелью за декабрь- февраль | Средняя месячная относительная влажность, % |  | Среднее количество (сумма) осадков за ноябрь-март, мм | Среднее месячное атмосферное давление на высоте установки барометра за январь, гПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в 15 час. холодного месяца (января) | за отопительный период |  |  |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Актобе | 2 | 75 | 78 | 131 | 996.2 |

нбо

продолжение

| пункт | Ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | преобладающее направление за декабрь-февраль | средняя скорость за отопительный период, м/с | максимальная из средних скоростей по румбам в январе, м/с | среднее число дней со скоростью ≥ 10 м/с при отрицательной температуре воздуха |
|  | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Актобе | Ю | 2.5 | 7.3 | 4 |

Климатические параметры тѐплого периода года

| пункт | Атмосферное давление на высоте установки барометра, гПа |  | Высота барометра над уровнем моря, м | Температура воздуха обеспеченностью, ºС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднее месячное за июль | среднее за год |  | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,99 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Актобе | 984.1 | 992.5 | 219.1 | 28.3 | 29.1 | 31.6 | 33.5 |

продолжение

| пункт | Температура воздуха, ºС |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее тѐплого месяца (июля), % | Среднее количество (сумма) осадков за апрель- октябрь, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средняя максимальная наиболее тѐплого месяца года (июля) | абсолютная максимальная |  |  |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Актобе | 29.9 | 42.9 | 37 | 202 |

продолжение

| пункт | Суточный максимум осадков за год, мм |  | Преобладающее направление ветра (румбы) за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам в июле, м/с | Повторяе- мость штилей за год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средний из максимальных | наибольший из максимальных |  |  |  |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Актобе | 27 | 59 | СЗ | 1.6 | 17 |

Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС.

| пункт | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Актобе | -13.3 | -12.9 | -5.7 | 7.0 | 15.2 | 20.7 | 22.8 | 20.5 | 14.0 | 5.2 | -3.3 | -9.6 | 5.1 |

Средняя за месяц и год амплитуды температура воздуха.

| пункт | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Актобе | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 6.3 |

Среднее за год число дней с температурой воздуха ниже и выше заданных пределов.

| пункт | Среднее число дней с минимальной температурой воздуха равной и ниже |  |  | Среднее число дней с максимальной температурой воздуха равной и ниже |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -35 ºС | -30 ºС | -25 ºС | 25 ºС | 30 ºС | 34 ºС |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Актобе | 0.5 | 3.5 | 14.6 | 92.6 | 43.6 | 14.5 |

Глубина нулевой изотермы в грунте, максимум обеспеченностью 0,90 больше 200 см; 0,98 больше 250 см.

Средняя за месяц и год относительная влажность, %.

| пункт | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Актобе | 81 | 79 | 79 | 66 | 57 | 54 | 55 | 54 | 58 | 69 | 80 | 82 | 68 |

Снежный покров.

| пункт | Высота снежного покрова, см |  |  | Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средняя из наибольших декадных за зиму | максимальная из наибольших декадных | максимальная суточная за зиму на последний день декады |  |
| Актобе | 32.7 | 65.0 | 35.0 | 134.0 |

Среднее число дней с атмосферными явлениями за год.

| пункт | Пыльная буря | Туман | Метель | Гроза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Актобе | 8.5 | 18 | 26 | 21 |

Средняя за месяц и за год продолжительность солнечного сияния, часы.

| пункт | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Актобе | 77 | 118 | 167 | 223 | 306 | 328 | 332 | 292 | 221 | 134 | 73 | 55 | 2326 |

Средняя величина суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности I, МДж/м2, за отопительный период

| пункт | Горизонтальная поверхность | Вертикальные поверхности с ориентацией на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | СВ/СЗ | В/З | ЮВ/ЮЗ | Ю |
| Актобе | 1736 | 860 | 964 | 1322 | 1855 | 2106 |

Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара.

| пункт | Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| Актобе | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 6,1 | 8,5 | 11,0 | 12,8 | 11,2 | 8,2 | 5,8 | 4,1 | 2,6 | 6,5 |

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) при безоблачном небе в июле

| пункт | Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) при безоблачном небе в июле, Вт/м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на горизонтальную поверхность |  | на вертикальную поверхность западной ориентации |  |
|  | Максимальная Imaх | Среднесуточная Iav | Максимальная Imaх | Среднесуточная Iav |
| Актобе | 859 | 329 | 775 | 187 |

Средняя суточная и максимальная амплитуды температуры воздуха в июле

| пункт | Амплитуда температуры воздуха в июле, ºС |  |
| --- | --- | --- |
|  | средняя суточная | максимальная |
| Актобе | 13,9 | 24,1 |

В  геологическом  строении  принимают  участие  верхнечетвертичные  аллювиально-делювиальные отложения, представленные суглинками, глинами и песками средней крупности.

Подстилающей толщей служат глины и пески средней крупности мелового возраста.

Грунтовые воды в период изысканий (19-28 января 2026 г. до глубины 10,0 м выработками не вскрыты.

Возможно образование верховодки (появление техногенных вод) на глубине 2,0-3,5 м за счёт утечек из подземных инженерных коммуникаций и инфильтрации поверхностных вод в процессе строительства и

эксплуатации зданий и сооружений.

Затопляемость талыми и паводковыми водами – не затапливается.

Физико-геологические   процессы   и   явления   на   исследуемой   площадке   связаны,   в   основном,   с просадочными свойствами суглинков, а также набухающими свойствами глин.

При проектировании зданий и сооружений на просадочных и набухающих грунтах необходимо предусмотреть  защитные  мероприятия,  рекомендованные   СП  РК  5.01-02-2013  для  просадочных  и набухающих грунтов.

Сейсмичность   участка.   Исходная   сейсмичность   района   строительства   равна   5   баллам.   Это соответствует участку, сложенному глинистыми грунтами II-ой категории по сейсмическим свойствам с глубиной залегания грунтовых вод более 5,0 м, без учета явлений наведенной сейсмичности.

Наведѐнная сейсмичность проявляется в районах интенсивной разработки нефтяных и газовых месторождений, интенсивность которых плавно угасает по мере удаления от очага возникновения.

В  соответствии  с  материалами  площадных  геотехнических  изысканий,  основание  участка  сложено

толщей суглинистых и глинистых грунтов от твѐрдой до тугопластичной консистенции; песками средней

крупности, маловлажными, средней крупности; уровень грунтовых вод более 5,0 м.

По результатам оценки грунтовых условий, выполненной в соответствии с требованиями табл. 6.1 СП

РК 2.03-30-2017, грунты относятся преимущественно ко II-ому типу грунтовых условий по сейсмическим свойствам.

Значительная территориальная удаленность от природных зон возникновения очагов землетрясений (Красноводской, Каспийской, Центрально-Мангышлакско-Устюртской) позволяет не учитывать влияние очагов наведенной сейсмичности на сейсмическую обстановку территории.

Таким образом, расчетное значение сейсмичности для района строительства на грунтах II-ого типа грунтовых условий по сейсмическим свойствам следует принимать по 12 бальной шкале MSK-64 не более 5 баллов.

Уровень ответственности здания         - III

Степень огнестойкости                  - IIIа

Класс функциональной пожарной опасности  - Ф5.1

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола проектируемого

здания, что соответствует абсолютной отметке на вертикальной планировке.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Г.

Проект разработан для производства работ в летнее и зимнее время.

Рельеф территории без перепадов, спланирован с уклоном и не ограничен существующими застройками;

Геолого-литологическое строение исследуемого участка работ представлено

аллювиально-пролювиальными верхнечетвертичными  отложениями .

Подземные воды залегают на глубине более 15 метров. Территория отнесена к потенциально неподтопляемой.

Основанием фундаментов   будут служить галечниковые грунты и суглинок

просадочный, прочностные и деформационные свойства которых приведены выше (см. главу VII).

Сейсмичность участка 8 баллов. На площадке развиты грунты I и II категории по сейсмическим свойствам.

В случае встречи бытовых ям, а также насыпные грунты, рекомендуется проходить их котлованом  до грунтов естественного сложения.

В случае несоответствия грунтов, обнаруженных на отметках заложения подошвы фундаментов  с инженерно-геологическим заключением, котлован должен быть осмотрен в натуре составителями  отчета.

Территория имеет основную въездно-выездную дорогу с расположением парковок для грузовых автомобилей с левой стороны и парковки для легковых автомобилей. Вход на территорию осуществляется через пост КПП, территория полностью ограждена. На территории проектируемого участка расположено основное здание склада по производству безалкогольных напитков со вспомогательными зданиями и сооружениями, на участке проведено очертание планируемой в будущем зоны погрузки (железнодорожной).

2.2. Исходные документы на проектирование.

- акт на право частной собственности земельный участок

- Топографическая съемка земельного участка в масштабе 1:500

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях земельный участок

Проектные решения раздела разработаны с учетом требований следующих нормативных и технических документов, действующих в Республике Казахстан:

- СП РК  3.01-103-2012  «Генеральные планы промышленных предприятий;

- СП РК 3.01-101-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов";

- СН РК 4.01-03-2011  Водоотведение.  Наружные сети и сооружения;

- СанПиН РК 1.01.001-94 Санитарные нормы проектирования производственных объектов;

- СНиП РК 2.02-05-2009  Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СП РК 3.01-105-2013 «Благоустройство территорий населенных пунктов»;

- «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 174.

В разделе генплан предусмотрены следующие мероприятия:

- Размещение проектируемых сооружений, инженерных коммуникаций согласно технологическим требованиям.

- Устройство новых дорожных покрытий.

- Благоустройство территории.

Цель и назначение объекта строительства

Целью рабочего проекта является строительство современного завода по выпуску безалкогольных напитков, что позволит снизить долю ввозимых напитков.

2.3.  Инженерно-геологические условия площадки

Участок строительства находится в южной части города на территории г. Актобе. Участок свободен от строений и коммуникаций. Рельеф местности представляет собой аккумулятивную равнинную местность

По геолого - генетическим признакам и инженерно – геологическим свойствам в пределах описываемой

территории выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

ИГЭ № 1		Почвенно-растительный слой суглинистый, тѐмно-коричневого цвета, твѐрдой консистенции, мѐрзлый.

Вскрыт с поверхности до 0,20 м. Мощность слоя 0,20 м.

Природная влажность 11 %. Плотность грунта 1,53 г/см3

Плотность сухого грунта 1,38 г/см3

Коэффициент пористости 0,966. Слой подлежит рекультивации

ИГЭ № 2	Суглинки лѐгкие и тяжѐлые песчанистые, от желтовато-коричневого до коричневого цвета, от твѐрдой до тугопластичной консистенции, известковистые, с включением мелкого гравия до 5-10 %, с прослоями супесей, глин и песков средней крупности, мощностью до 5-20 см.

Вскрыты с глубины 0,2 м до 2,5-8,0 м. Мощность слоя 2,3-7,8 м.

Физико-механические  свойства  грунтов  приведены  согласно  лабораторным  и  фондовым  данным  в таблице № 1.	Таблица № 1

| № п/п | Характеристика | Ед-цы изм. | Сред. | Расчетная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | =0,85 | =0,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Граница текучести | % | 30 |  |  |
| 2 | Граница раскатывания | % | 15 |  |  |
| 3 | Число пластичности | % | 15 |  |  |
| 4 | Природная влажность | % | 12 |  |  |
| 5 | Коэффициент водонасыщения | д.ед. | 0,47 |  |  |
| 6 | Показатель текучести | д.ед. | <0-0,13 |  |  |
| 7 | Плотность грунта | г/см3 | 1,78 | 1,77 | 1,75 |
| 8 | Плотность сухого грунта | г/см3 | 1,59 |  |  |
| 9 | Плотность частиц грунта | г/см3 | 2,71 |  |  |
| 10 | Коэффициент пористости |  | 0,709 |  |  |
| 11 | Удельное сцепление, естественное состояние | кПа | 67 | 65 | 64 |
| 12 | Удельное сцепление, водонасыщенное состояние | кПа | 30 | 29 | 28 |
| 13 | Угол внутреннего трения, естественное состояние | град. | 27 | 26 | 25 |
| 14 | Угол внутреннего трения, водонасыщенное состояние | град. | 19 | 18 | 17 |
| 15 | Коэффициент сжимаемости в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, естественное состояние. |  | 0,08 |  |  |
| 16 | Коэффициент сжимаемости в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, водонасыщенное состояние. |  | 0,17 |  |  |
| 17 | Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, естественное состояние | МПа | 13,8 |  |  |
| 18 | Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, водонасыщенное состояние | МПа | 6,1 |  |  |
| 19 | Коэффициент фильтрации | м/сут | 0,091 |  |  |

(R0)-Расчѐтное сопротивление грунта (табличное значение, приведено согласно СП РК 5.01-102-2013 приложение Б таблица Б.4) составляет для просадочных суглинков 400 КПа.

Коэффициент изменчивости сжимаемости 2,26.

ИГЭ № 3		Глины лѐгкие песчанистые и тяжѐлые, от желтовато-коричневого до зеленовато-серого цвета, от твѐрдой до тугопластичной консистенции, известковистые, с пятнами ожелезнения, с прослоями песков средней крупности и мелких, супесей, суглинков, мощностью до 5-10 см, с небольшими прослоями песчаников сцементированных, слабопрочных, мощностью до 5 см, в интервале 3,6-4,5 м с частыми прослоями песков и супесей, мощностью до 20 см.

Вскрыты с глубины 0,2-8,0 м до 2,6-10,0 м. Мощность слоя 1,8-6,2 м.

Физико-механические свойства грунтов приведены согласно лабораторным и фондовым данным в таблице № 2.	Таблица № 2

| № п/п | Характеристика | Ед-цы изм. | Сред. | Расчетная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | =0,85 | =0,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Граница текучести | % | 44 |  |  |
| 2 | Граница раскатывания | % | 20 |  |  |
| 3 | Число пластичности | % | 24 |  |  |
| 4 | Природная влажность | % | 20 |  |  |
| 5 | Коэффициент водонасыщения | д.ед. | 0,67 |  |  |
| 6 | Показатель текучести | д.ед. | <0-0,14 |  |  |
| 7 | Плотность грунта | г/см3 | 1,84 | 1,81 | 1,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Плотность сухого грунта | г/см3 | 1,54 |  |  |
| 9 | Плотность частиц грунта | г/см3 | 2,74 |  |  |
| 10 | Коэффициент пористости |  | 0,789 |  |  |
| 11 | Удельное сцепление, естественное состояние | кПа | 74 | 72 | 70 |
| 12 | Удельное сцепление, водонасыщенное состояние | кПа | 43 | 41 | 40 |
| 13 | Угол внутреннего трения, естественное состояние | град. | 27 | 26 | 25 |
| 14 | Угол внутреннего трения, водонасыщ. состояние | град. | 19 | 18 | 17 |
| 15 | Коэффициент сжимаемости в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, естественное состояние |  | 0,15 |  |  |
| 16 | Коэффициент сжимаемости в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, водонасыщенное состояние |  | 0,21 |  |  |
| 17 | Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, естественное состояние | МПа | 5,0 |  |  |
| 18 | Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1- 0,3 МПа, водонасыщенное состояние | МПа | 3,5 |  |  |
| 19 | Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, естественное состояние, с корректирующим коэффициентом «m» (коэффициент перехода от компрессионного модуля деформации к полевому), равным для глин 2,5 | МПа | 12,5 |  |  |
| 20 | Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа в водонасыщенном состоянии с корректирующим коэффициентом «m» (коэффициент перехода от компрессионного модуля деформации к полевому), равным для глин 2,5 | МПа | 8,8 |  |  |
| 21 | Коэффициент фильтрации | м/сут | 0,078 |  |  |

(R0)-Расчѐтное сопротивление (приведено согласно СП РК 5.01-102-2013 приложение Б таблица Б.3)

составляет для сильнонабухающих глин 310 кПа.

ИГЭ № 4		Пески средней крупности, желтовато-серого, коричневато-серого и коричневого цвета, средней плотности, маловлажные, кварцевополевошпатовые, с включением гравия до

5-10 %, с прослоями глин, мощностью до 5-10 см, с тонкими прослоями песчаников, мощностью до 2-5 см, с пятнами ожелезнения.

Вскрыты скважинами №№ 1,4,5,6,7,9,18 с глубины 2,6-6,4 м до 3,6-7,2 м. Мощность слоя 0,6-2,0 м.

Объѐмно-насыпной вес песков средней крупности в рыхлом состоянии составляет 1,20-1,39 г/см³, при среднем значении 1,30 г/см3; в предельно плотном состоянии 1,45-1,56 г/см³ при среднем значении

1,49 г/см³. Удельное сцепление согласно (СП РК 5.01-102-2013, приложение А, таблица А.1) Сн=1 кПа; СII= Сн= 1 кПа; СI приведено с коэффициентом надежности по грунту и равно 0,67 кПа. Угол внутреннего трения приравнивается к углу откоса под водой и составляет φн=300; II = φн =300; 1 приведено с коэффициентом надежности по грунту и равно 270. Коэффициент фильтрации 8,08 м/сут. Коэффициент Пуассона 0,30. Модуль деформации (согласно СП РК 5.01-102-2013, прил. А, табл. А.1) равен 30 МПа. Расчетное сопротивление (R0) согласно СП РК 5.01-102-2013 (прил. Б, таблица Б.2) равно 400 кПа.

ИГЭ № 5		Глины лѐгкие песчанистые и тяжѐлые, серого цвета, от твѐрдой до полутвѐрдой консистенции, с пятнами ожелезнения, с прослоями супесей и суглинков, мощностью до 5-10 см.

Вскрыты с глубины 3,6-8,6 м до 4,8-10,0 м. Вскрытая мощность слоя 1,2-3,0 м.

Физико-механические свойства грунтов приведены согласно лабораторным и фондовым данным в таблице № 3.	Таблица № 3

| № п/п | Характеристика | Ед-цы изм. | Сред. | Расчетная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | =0,85 | =0,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Граница текучести | % | 49 |  |  |
| 2 | Граница раскатывания | % | 23 |  |  |
| 3 | Число пластичности | % | 26 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Природная влажность | % | 23 |  |  |
| 5 | Коэффициент водонасыщения | д.ед. | 0,75 |  |  |
| 6 | Показатель текучести | д.ед. | <0-0,17 |  |  |
| 7 | Плотность грунта | г/см3 | 1,83 | 1,80 | 1,78 |
| 8 | Плотность сухого грунта | г/см3 | 1,49 |  |  |
| 9 | Плотность частиц грунта | г/см3 | 2,74 |  |  |
| 10 | Коэффициент пористости |  | 0,840 |  |  |
| 11 | Удельное сцепление, естественное состояние | кПа | 75 | 71 | 69 |
| 12 | Удельное сцепление, водонасыщенное состояние | кПа | 42 | 41 | 40 |
| 13 | Угол внутреннего трения, естественное состояние | град. | 27 | 26 | 25 |
| 14 | Угол внутреннего трения, водонасыщ. состояние | град. | 19 | 18 | 17 |
| 15 | Коэффициент сжимаемости в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, естественное состояние |  | 0,14 |  |  |
| 16 | Коэффициент сжимаемости в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, водонасыщенное состояние |  | 0,19 |  |  |
| 17 | Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, естественное состояние | МПа | 5,3 |  |  |
| 18 | Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1- 0,3 МПа, водонасыщенное состояние | МПа | 2,9 |  |  |
| 19 | Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа, естественное состояние, с корректирующим коэффициентом «m» (коэффициент перехода от компрессионного модуля деформации к полевому), равным для глин 2,5 | МПа | 13,2 |  |  |
| 20 | Модуль деформации в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа в водонасыщенном состоянии с корректирующим коэффициентом «m» (коэффициент перехода от компрессионного модуля деформации к полевому), равным для глин 2,5 | МПа | 7,2 |  |  |
| 21 | Коэффициент фильтрации | м/сут | 0,048 |  |  |

(R0)-Расчѐтное сопротивление (приведено согласно СП РК 5.01-102-2013 приложение Б таблица Б.3)

составляет для средненабухающих глин 293 кПа.

ИГЭ № 6		Пески средней крупности, серого цвета, средней плотности, маловлажные, кварцевополевошпатовые, с включением гравия до 5-10 %, тонкими с прослоями серых глин, мощностью 5-10 см, с прослоями песков мелких, мощностью до 20 см, с пятнами ожелезнения.

Вскрыты скважинами №№ 4,5,18 с глубины 4,8-8,2 м до 10,0 м. Вскрытая мощность слоя 1,8-5,2 м.

Объѐмно-насыпной вес песков средней крупности в рыхлом состоянии составляет 1,21-1,30 г/см³, при среднем значении 1,26 г/см3; в предельно плотном состоянии 1,48-1,52 г/см³ при среднем значении

1,50 г/см³. Удельное сцепление согласно (СП РК 5.01-102-2013, приложение А, таблица А.1) Сн=1 кПа; СII= Сн= 1 кПа; СI приведено с коэффициентом надежности по грунту и равно 0,67 кПа.

Угол внутреннего трения приравнивается к углу откоса под водой и составляет φн=300; II = φн =300;

1 приведено с коэффициентом надежности по грунту и равно 270.

Коэффициент фильтрации 1,48 м/сут. Коэффициент Пуассона 0,30.

Модуль деформации (согласно СП РК 5.01-102-2013, прил. А, табл. А.1) равен 30 МПа.

Расчетное сопротивление (R0) согласно СП РК 5.01-102-2013 (прил. Б, таблица Б.2) равно 400 кПа.

IV. Специфические грунты.

Просадочные свойства суглинков четвертичного возраста (ИГЭ № 2).

Согласно лабораторным и фондовым данным, суглинки при замачивании проявляют просадочные

свойства.  Для  определения  начального  просадочного  давления  построены  осреднѐнные  графики зависимости величины относительной просадочности от давления по глубинам (рис. 1).

Для  определения  типа  грунтовых  условий  по  просадочности  выполнен  расчѐт  напряжения  от собственного веса грунта с учѐтом его водонасыщения при степени влажности 0,9 по глубинам

- Архитектурно-строительные решения

Общие указания

1.  Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами и

правилами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие экологическую,

взрывную, взрывопожарную, пожарную безопасность эксплуатации здания при

соблюдении правил безопасности и предусмотренных мероприятий.

Рабочая документация разработана на основании:

1.	Архитектурно-планировочного задания

2.	Задания на проектирование.

3.	Топографического плана, составленного по материалам съемки

Геологических данных, принятых по результатам инженерно-геологических  изысканий

Площадь проектируемого участка  составляет -25,0га.

Система водоотвода с кровли - наружная, неорганизованная.

Характеризуется следующими природно-климатическими условиями:

Проект разработан для строительства в 1В климатическом районе.

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола проектируемого

здания, что соответствует абсолютной отметке 251,20 по ГП.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Г.

Проект разработан для производства работ в летнее и зимнее время.

Рельеф территории без перепадов, спланирован с уклоном и не

ограничен существующими застройками;

Геолого-литологическое строение исследуемого участка работ представлено

аллювиально-пролювиальными верхнечетвертичными  отложениями .

Подземные воды залегают на глубине более 15 метров. Территория отнесена к потенциально неподтопляемой.

Основанием фундаментов  будут служить галечниковые грунты и суглинок

просадочный, прочностные и деформационные свойства которых приведены выше (см. главу VII).

Сейсмичность участка 7 баллов. На площадке развиты грунты I и II категории по сейсмическим свойствам.

В случае встречи бытовых ям, а также насыпные грунты, рекомендуется проходить их котлованом  до грунтов естественного сложения.

В случае несоответствия грунтов, обнаруженных на отметках заложения подошвы фундаментов с инженерно-геологическим заключением, в натуре составителями  данного отчета.

Котлован должен быть осмотрен составителями  данного отчета.

Краткая характеристика здания.

Здание одноэтажное, многопролетное:

Размеры - 160,6 х 16,6м.

На территории расположены:

склад для хранения продукции, склад для хранения сырья. 
Стены здания выполнены из «Сэндвич» панелей толщиной 100мм.

Распашные ворота с входными калитками - 5,0х4,5м.   
Двери наружные – металлические. 
Водоотвод – наружный неорганизованный.  
Кровля скатная из кровельных «Сэндвич» панелей толщиной 125мм по металлическим фермам. 
Вокруг здания предусмотрено устройство отмостки шириной 1000мм

щебеночному основанию толщиной 100мм. 
Наружная отделка 
Цоколь – сплитерная плитка, керамогранит. 
Стены – стеновые панели типа «Сэндвич» с негорючим минеральным утеплителем на основе базальтового волокна.

К4. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Основные исходные данные. 1.1 В данном проекте разработаны железобетонные конструкции "Завода по производству безалкогольных напитков " в г.Актобе. Абсолютная отметка нуля здания на 251,20 относительно уровня моря. 1.3 Условия эксплуатации корпуса. - здание отапливаемое 1.4 Уровень ответственности здания II, коэффициент надежности по назначению 0.95 2. Характеристика проектных решений. 2.1 Железобетонные конструкции запроектированы в соответствии с требованиями: - СП РК EN 1991 "Воздействия на несущие конструкции" - СП РК EN 1992 "Проектирование железобетонных конструкций" - СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии" 2.2 Материал конструкций. 3. Конструктивные решения Здание представляет собой одноэтажное здание, состоящее из нескольких зданий и имеет не сложные, прямоугольную формы. Конструктивная схема здания представляет собой металлический рамный каркас опертый на столбчатый фундамент. Колонны жестко защемлены в фундаменте . Размеры сооружения в плане - 353,8х115,6м. - фундаменты монолитные, высотой 2,00м, ширина основания от 1400х1400мм до 3600х3900. Бетон класса С20/25. - подпорные стены глубиной 0,4м, ширина 250мм. Бетон класса С20/25. - плита покрытия высотой 0,2м, по всей площади здания. Бетон класса С20/25. 3.1 При бетонировании необходим систематический контроль фракционирования заполнителей бетона и контроль за качеством уплотнения его вибраторами. 3.2 Выполнены расчеты пространственных схем сооружения с помощью программного комплекса LIRA SAPR. 3.3 При устройстве и возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций должны строго соблюдаться требования СП РК EN 1992 "Проектирование железобетонных конструкций". Производство строительно-монтажных работ вести в соответствии с ППР и действующими главами СН РК на производство и приемку работ: СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции", СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений", СН РК 1.03-03-2018 "Геодезические работы в строительстве". 3.4. Ответственные конструкции, согласно методическому документу РК "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений", по мере готовности, подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта скрытых работ. Перечень ответственных конструкций и частей зданий (сооружений), подлежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного контроля: котлован, фундаменты, ростверки, плиты перекрытие, и лестницы. 4.Защита строительных конструкций от коррозии 4.2. Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза. 4.2. Работы выполнять согласно требованиям СН РК 2.01-01-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии". Антикоррозионную защиту стальных конструкций осуществлять двумя слоями ПФ-115 по двум слоям грунта ГФ-002. 5. Производство работ в зимний период. Строительные работы в зимнее время производить с соблюдением требований СН РК 5.03-07-2013 (СП РК 5.03-107-2013) "Несущие и ограждающие конструкции", СН РК 5.01-01-2013 (СП РК 5.01-101-2013) "Земляные сооружения, основания и фундаменты". При производстве работ в зимнее время, так же должны выполняться требования ППР, содержащие указания на: - Технология приготовления и транспортировка бетонной смеси, обеспечивающей получения заданной температуры этой смеси; - Способы и температурный режим выдерживания бетона; - Утепление опалубки и открытых поверхностей конструкций; - Прочность бетона к моменту распалубки; - Сроки и порядок распалубки и загружения конструкций. Прочность бетона монолитных конструкций к моменту замерзания должна составлять не менее 50% проектной. Бетон, замороженный при указанной прочности, после оттаивания выдерживать в условиях, обеспечивающих получение проектной прочности дозагруживания конструкций нормативной нагрузкой. Для обеспечения твердения в зимних условиях бетоны приготовлять с противоморозными добавками. 6.Антипросадочные мероприятия 6.1 Антисейсмические мероприятия выполнить согласно СП РК 2.03-30-2017 "Строительство в сейсмических зонах". Деформационные швы выполнить с соблюдением предельных размеров зданий в плане согласно табл. 9.1. В плане 96/80м. Данное строение выполняет условия предельных размеров по таблице 9.1. 7.Указания по производству земляных работ и подготовке основания фундаментов Получить разрешение ГАСК на производство строительных работ. К строительным работам допускаются строительные организации, имеющие лицензию на право осуществления строительства в сейсмических районах. 7.1 Грунтовые условия площадки строительства приведены на листах общих данных (лист КЖ-1.2) 7.2 За условную отметку 0.000 принять уровень чистого пола 1-го этажа проектируемого здания, что соответствует абсолютной отметке 251,20 по генплану. Указания по устройству котлована: а) Согласно разбивочного чертежа и плана фундаментов выносятся оси здания на площадке строительства. Устройство котлована производится эксковатором ЭК-50. Котлован отрывается шире на 2.0м от граней фундамента в каждую сторону. Вынимается грунт из котлована перевозится автомобилями-самосвалами во временный отвал на расстояние 200м с целью последующего использования грунта для устройства грунтовой подушки. б) Снимается верхний растительный слой и вывозится. Применять этот слой в качестве обратной засыпки пазух котлована, подготовки под полы категорически запрещается. в) В качестве оснований фундаментов принята грунтовая подушка и местного суглинка толщиной 2000мм, 200мм с послойной укаткой катком или большегрузным транспортом (5-7 ездок по одному следу), Толщина укладываемого слоя не должна превышать 15-20см. г) После уплотнения грунтовой подушки должна обладать следующими показателями прочности и деформационных свойств (в числителе γI, φI, cI приведенные значения при доверительной вероятности а=0,85, в знаменателе γII, φII, cII, при а=0.95) Удельный вес грунта γI/γII, кН/м3 18,0 / 18,0 Угол внутреннего трения φI/φII, град 23 / 22 Удельное сцепление сI/сII, кПа 6 / 5 Плотность pd, г/см3 1,65-1,75 7.3 Коэффициент уплотнения грунтовой подушки принять равным Купл=0,95 максимальной плотности грунтовой подушки 7.4 До начала устройства фундаментов вышеперечисленные показатели прочностных и деформационных свойств потвердить лабораторными испытаниями. По достижению прочностных величин подушки составить итоговый акт приемки основания под фундаменты. 7.5 Обратная засыпка пазух котлована производится местным грунтом с послойным трамбованием. 5. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Основные исходные данные. 1.1 В данном проекте разработаны металлоконструкции марки КМ " Завода по производству безалкогольных напитков " в г.Актобе. Абсолютная отметка нуля здания на 251,20 относительно уровня моря.

1.2 Условия площадки строительства. -район по весу снегового покрова - I -район по давлению ветра - III -район по толщине стенки гололеда - III -расчетная температура минус 14.3°С -сейсмика 7 баллов -грунты II категории 1.3 Условия эксплуатации корпуса. - здание отапливаемое - степень агрессивного воздействия среды на металлоконструкции - неагрессивная. 1.4 Класс ответственности здания - II. - Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В. - Степень огнестойкости здания - II. - Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. Класс функциональной пожарной опасности здания: - Ф 5 - Производственные и складские здания, сооружения и помещения. - Класс пожарной опасности строительных конструкций - КО. Тип внутренней лестничной клетки - Л1; наружней металлической лестницы- Л3 - Расчетный срок службы здания - 85 лет. - Глубина промерзания грунта - 44 см. 1.5 Уровень ответственности здания II, коэффициент надежности по назначению 0.95 2. Характеристика проектных решений. 2.1 Металлоконструкции запроектированы в соответствии с требованиями: - СП РК EN 1991 "Воздействия на несущие конструкции" - СП РК EN 1993 "Проектирование стальных конструкций" - СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии" 2.2 Материал конструкций. Марки сталей элементов конструкций приняты в зависимости от вида конструкций с учетом расчетной температуры и приведены в ведомостях элементов, узлах и технической спецификации стали. 3. Констркутивные решения Здание одноэтажное, многопролетное: Размеры - 160,6х16,6м. Колонны двутавр 25К2 защемлены во всех направлениях. Балки покрытия двутавры прокатного профиля опираются на колонны в направлении цифровых осей шарнирно. Прогоны швеллеры опираются на балки покрытия шарнирно. Связи горизонтальные крепятся шарнирно. 4. Соединения элементов. 4.1 Все заводские соединения - сварные, монтажные - болтовые и на сварке, а также высокопрочные болты M24 типа «Селект». - под гайки и головки высокопрочных болтов следует устанавливать шайбы по ГОСТ Р 52646-2006 - гайки для высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52645-2006 - способ обработки соединяемых поверхностей газопламенный для двух поверхностей без консервации - способ регулирования натяжения болтов по углу поворота гайки - усилия натяжения болтов М24 - Nн=27,2т 4.2 Монтажные болтовые соединения Для всех монтажных соединений предусмотрены болты класса точности В (нормальной точности). 4.3 Крепление профнастила к конструкциям. Профлист крепить к прогонам с помощью самонарезающих болтов по ОСТ 34-13-016-88 или винтами по ТУ 67-269-79. Винты следует устанавливать с уплотнительными шайбами, поставляемыми в комплекте. Профили настила рекомендуется соединять между собой крайними полками в продольных стыках с помощью комбинированных заклепок по ОСТ 34-13-017-88 или по ТУ 36-2088-78. При этом более узкие крайние полки располагают внахлест на более широких крайних полках стыкуемых профилей. 4.4 Изготовление и монтаж конструкций с соединениями на болтах класса точности В необходимо выполнять в соответствии с главами НТП-03-01-8.1-2011 и настоящими указаниями. 4.5 Болты класса точности В, гайки и шайбы принимать: - болты по ГОСТ 7798-70* с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g по ГОСТ 1759.1-82, класса прочности 5.8 по ГОСТ 1759.4-87 - гайки по ГОСТ 5915-70 класса точности В с полем допуска 6Н по ГОСТ 1759.5-87 - шайбы к болтам по ГОСТ 11371-78* - шайбы пружинные по ГОСТ 6402-70* 4.6 Использование крепежных изделий без клейма и маркировки, в том числе второго сорта, а также изготовленные из автоматных сталей не допускаются.

4.7 При сборке соединений резьба болтов не должна находиться в отверстии на глубине более половины толщины элемента, прилегающего к гайке. В односрезных соединениях головки болтов следует располагать со стороны более тонкого элемента, в двухсрезных со стороны более тонкой накладки. 4.8 Гайки постоянных болтов должны быть затянуты до отказа ключом с длиной рукоятки 450-500 мм для болтов М20 с усилием не менее 30 кгс и закреплены от самоотвинчивания постановкой пружинных шайб и контргаек. В соединениях с болтами, работающими на растяжение, постановка пружинных шайб не допускается. После сборки узла монтажные соединения должны быть зачищены, зашпатлеваны и огрунтованы в соответствии с п.4.34 СП РК 5.03-107-2013. 1. Сварка конструкций Сварные швы назначать в соответствии с требованиями НТП-03-01-8.1-2011. Материалы для сварки принимать разделе 4 НТП-03-01-8.1-2011. Все элементы коробчатого сечения по торцам должны иметь заглушки, обваренные плотным швом. Прорези в этих элементах заварить сплошными швами, предотвращающими попадание воды внутрь трубы. 2. Защита от коррозии. Степень очистки поверхностей стальных конструкций - третья по ГОСТ 9.402-2004. Конструкции должны быть огрунтованны грунтом ГФ 021 и окрашены за 2 раза эмалью ПФ 115(Пф 133) на стройплощадке. Цвет окраски согласовать с архитекторами.Работы по окраске металлоконструкций производить с соблюдением СП РК 2.01-101-2013 и ГОСТ 12,3.005-75*. Огнезащита металлоконструкций решена в чертежах марки АР. 3. Обеспечение качества строительно-монтажных работ. Обеспечение качества строительно-монтажных работ - в соответствии со СН РК 1.03-00-2011. Освидетельствование скрытых работ с составлением актов на них необходимо производить на работы, указанные в нормативных документах части 3 СН РК 1.03-00-2011. Акты промежуточной приемки ответственных конструкций составить по мере готовности их в процессе строительства на конструкции: - закрепление баз колонн - выполнение узлов сопряжения балок и колонн поперечных рам 8. Указания к разработке чертежей ППР и КМД, изготовлению и монтажу конструкций. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями: - СП РК EN 1993 "Проектирование стальных конструкций". - дополнительных технических требований монтажной организации, согласованных с организацией, разработавшей проект. 9. Крепление элементов. Расчетные усилия даны в тс и тсм. Элементы крепить на одновременное действие усилий М,N,Q, указанные в ведомостях элементов (М - опорный момент, N -нормальная сила, Q - опорная реакция). Опорные столики крепить на реакции балок увеличенные в 1.5 раза. 10. Противопожарные мероприятия Для повышения огнестойкости здания предусмотренно покрытие несущего каркаса огнезащитным покрытием . Для повышения минимального предела огнестойкости - колонн до 45 минут, покрыть слоем огнезащитного покрытия толщиной согласно расхода краски фирмы производителя , облицовка- 2 слоя ГВЛВ на металлическом каркасе; - балок покрытия до 45 минут, покрыть слоем огнезащитного покрытия согласно расхода краски фирмы производителя.

6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

В помещении склада железнодорожного тупика приточно-вытяжная

вентиляция , предусматривает выполнение задач по обеспечению требуемого воздухообмена и работы систем климат-контроля, а также поддержанию заданных параметров чистоты и влажности воздуха.

Проектирование системы вентиляции предполагает наличие:

• Расчетов воздухообмена. На основе расчетов воздухообмена подбирается необходимое

оборудование и материалы.

• Расчетов системы воздушного отопления

• Расчетов отопления кондиционером

• Расчетов приточно-вытяжной вентиляции, вытяжных и приточных клапанов

• Изыскание возможности интеграции системы вентиляции, климат-контроля

(кондиционирования) и электроснабжения здания

Подача теплоносителя к воздухонагревателю контролируется терморегулятором. Подача

приточного воздуха регулируется воздушной заслонкой с электроприводом.

Для депо запроектирована вытяжная механическая вентиляция, приточная с естественным побуждением.

Удаление вытяжного воздуха из помещений запроектирована через регулируемые решетки.

Воздуховоды систем вентиляции различного назначения запроектированы из

тонколистовой оцинкованной стали, согласно ГОСТ14918-80 и СП РК 4.02-101-2012.

После окончания монтажа и наладочных работ все проходы трубопроводов и воздуховодов через перегородки и перекрытия герметично заделать несгораемыми материалами, обеспечивающими необходимый предел огнестойкости окружающих конструкций. Все трубопроводы должны быть испытаны до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ по форме согласно СП РК 4.01-102-2013.

Воздуховоды систем вентиляции различного назначения запроектированы из

тонколистовой оцинкованной стали, согласно ГОСТ14918-80 и СП РК 4.02-101-2012.

После окончания монтажа и наладочных работ все проходы трубопроводов и воздуховодов через перегородки и перекрытия герметично заделать несгораемыми материалами, обеспечивающими необходимый предел огнестойкости окружающих конструкций. Все трубопроводы должны быть испытаны до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ по форме согласно СП РК 4.01-102-2013.

Воздуховоды, проложенные в пределах обслуживаемого помещения (этажа) предусмотрены

класса Н (нормальные).

Транзитные воздуховоды выполняются класса П (плотные) из оцинкованной стали с толщиной стенок по СП РК 4.02-101-2012 с нормируемым пределом огнестойкости.

Напорные участки воздуховодов транспортируещие неприятно пахнувшие вещества через

другие помещения выполненные сварными без разъемных соединений.

При возникновении пожара предусмотрено:

централизованное отключение всех общеобменных систем вентиляции;

закрытие огнезадерживающих клапанов;

Системы приточно-вытяжной вентиляции перед сдачей в эксплуатацию необходимо

отрегулировать на проектную производительность После окончания монтажа и наладочных

работ все проходы трубопроводов и воздуховодов через перегородки и перекрытия заделать

несгораемыми материалами, обеспечивающими необходимый предел огнестойкости ограждающих конструкций. При замене оборудования на альтернативное согласование с проектировщиком обязательно.

Монтаж, испытание и наладку систем отопления и вентиляции выполнить согласно СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013 и инструкций заводов изготовителей применяемого оборудования.

Внесение изменений допускается только по согласованию с разработчиком проекта с

предоставлением исполнительных схем.

Оборудование и материалы, заложенные в проекте, могут быть заменены на аналогичное оборудование других фирм, при условии сохранения проектных характеристик и наличия сертификатов.

Транзитные воздуховоды системы изолируются за пределами помещения.

Все воздуховоды изолируются теплоизоляционным материалом "URSA-25Ф" толщиной 50 мм.

Для оборудования систем вентиляции необходимо выполнить защитное заземление (см. проект марки ЭЛ).

ДЫМОУДАЛЕНИЕ

Дымоудаление через зенитные фонари, оснащенные электроприводами.__

ОТОПЛЕНИЕ

Источник теплоснабжения собственная отдельно стоящая котельная с отдельно стоящей дым трубой

Приготовление теплоносителя для систем ОВ и ГВС осуществляется из котельной, с

запроектированным распределением, контролем используемой тепловой энергии.

По надежности отпуска тепла потребители относится ко второй категории.

Подсоединение потребителей тепловой энергии к источнику тепла осуществляется:

для систем отопления и теплоснабжения производственной и административной части

здания по не зависимой схеме через теплообменники, теплоноситель - вода с параметрами 80-60 °С;

для систем горячего водоснабжения производственной и административной части здания

-по не зависимой схеме через теплообменники, теплоноситель - вода с параметрами 45 °С.

Система отопления административных помещений запроектирована двухтрубной

тупиковой, c горизонтальной разводкой трубопроводов над полом, на стояках

предусматривается запорно-регулирующая арматура.

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы фирмы

"Kелет".

Для регулирования теплоотдачи на нагревательных приборах устанавливаются клапаны терморегулятора с термостатической головкой фирмы "Danfoss".

На всех системах отопления для гидравлической увязки установлены автоматические

балансировочные клапаны фирмы "Danfoss".

Для слива теплоносителя из систем отопления предусмотрены системы дренажных

трубопроводов, выполненных из металлопластиковых труб типа PERT-AL-PERT.

Опорожнение горизонтальных систем отопления предусматривается продувкой сжатым воздухом.

Трубопроводы запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, с изоляцией K-FLEX-PE.

В нижних точках систем предусмотрена установка спускников воды, в верхних -

автоматических воздухоотводчиков.

Стальные трубопроводы, подлежащие изоляции, покрыть антикоррозийным покрытием- грунтовкой ГФ-021 за 2 раза.

Трубопроводы, проходящие через перекрытия и стены, проложить в стальных гильзах. У основных входов в коммерческие помещения, согласно заданию на проектирования, предусмотрена установка электрических воздушно-тепловых завес.

Дренажные трубопроводы систем отопления выполнены из трубопроводов PE-Xc.

Магистральные трубопроводы, вертикальные стояки систем отопления, подводки к

распределительным гребенкам, выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и электросварных по ГОСТ 10704-91 с трубчатой изоляцией из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм.

Для опорожнения горизонтальных систем отопления, выполненных без уклона, проектом предусмотрена установка крана на подающем трубопроводе системы, для подключения продувочного компрессора, слив воды осуществляется через обратный трубопровод системы в дренажный трубопровод, в рабочем режиме отключаемый краном.

7.  АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Раздел рабочего проекта системы автоматического пожаротушения для объекта «завода по производству безалкогольных напитков» в г.Актобе спроектированы на основании:

- задания на проектирование.

В качестве защиты депо принимается спринклерная автоматическая система пожаротушения. Тип спринклерной установки – водозапорлненная, т.к. помещение лтапливаемое и имеет среднегодовую температуру выше +5С.

Спринклерные установки совмещены с внутренними пожарными кранами. В холодной зоне предусмотрена система В2 сухого исполнения. Расход воды на внутреннее пожаротушение от пожарных кранов, согласно СП РК 4.01-101-2012, составит 3 струи по 5,2 л/с.

Принятые в проекте спринклерные системы пожаротушения предназначены для обнаружения, локализации и тушения с одновременным оповещением о пожаре. Проектом предусмотрено 5 спринклерных секций.

Помещение склада с железнодорожным тупиком, согласно таблицы 2, СП РК 2.02-102-2022, относятся к 5-й группе:

- Интенсивность орошения водой не менее 0,4 л/см2;

- Площадь для расчета расхода воды – 180 м2;

- Продолжительность работы установки – 60 минут;

В качестве огнегасящего вещества принимается распыленная вода.

В качестве оросителей принимаются спринклерные оросители – СВОО-РНDO,4,7-R1/2P68.B3 – CBH – 12 и TY7126 ESFR-17.

В качестве узлов управления спринклерных секций приняты узлы управленияспринклерные прямоточные (Шалтан). Все узлы управления приняты производства ЗАО «ТСпецавтоматика».

Узлы управления расположены в помещении насосной станции пожаротушения, на отм. 0,000, на напорном коллекторе.

Водоснабжение установки автоматического пожаротушения объекта производится от резервуара хранения противопожарного объема воды.

Выброс условно чистой воды, технологических проливов предусмотрен на отмостку здания.

Трубопроводы запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Крепление трубопроводов предусматривается к строительным конструкциям здания типовыми узлами крепления по Серии 5.908-1. Расстояние между средствами крепления трубопроводов на горизонтальных участках не должны превышать 6м. для труб диаметром 50 мм и более и 4м для труб диаметром менее 50 мм.

Окраска трубопровода по очищенной и огрунтованной поверхности эмалью ПФ за два раза.

8. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Общие указания

Данным рабочим комплектом чертежей предусмотрено электроснабжение электроприемников, а также электроосвещение, объекта: " завода по производству безалкогольных напитков " в г.Актобе.".

Данный раздел разработан на основе ТЗ на проектирование, выданное ген.заказчиком, а также АПЗ.

Напряжение силовой сети ~380/220В.

Общая установленная мощность потребителей силового электрооборудования здания составляет  24,5 кВт.

Основными потребителями электроэнергии являются: технологическое оборудование и электроосвещение.

Электроснабжение всех электроприемников осуществляется от распределительного щита, который устанавливается внутри помещения.

Магистральные и распределительные сети выполняются кабелями с медными жилами марки  ВВГнг-LS. Сечения кабелей выбраны по допустимым длительным токам, по потерям напряжения и проверены на соответствие номинальным токам защитных аппаратов. Прокладка кабельных линий выполняется:

По кабельным лоткам, открыто по стенам в трубах ПВХ.

Опуски к электрооборудованию - в ПНД трубах скрыто под слоем штукатурки, в технических помещениях - в жестких ПВХ трубах, по стене открытым способом.

за подвесными потолками - по горизонтальным кабельным лоткам, отводы от кабельных лотков - в гофрированной ПВХ трубе с соединением хомутами монтажными, прокладку за подвесным потолком в трубах ПВХ. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

нулевой рабочий проводник - голубого цвета;

нулевой защитный проводник - зелено-желтого цвета;

фазный проводник - черного, коричневого, красного, фиолетового, серого,

розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета.

Отверстия в стенах выполнить по месту. Проходы кабелей через стены выполнить в отрезках стальных труб. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара

в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу заделать зазоры между кабелями и трубой легко удаляемой массой из несгораемого материала. Все металлические части электрооборудования зануляются. При занулении используется нулевой защитный проводник.

Главный распределительный щит комплектуется из панелей со степенью защиты IР54.

Эл. шкаф должен быть изготовлен по ГОСТ 32397-2013 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий» со степенью защиты не менее IР54.

Щит проверяется по режиму короткого замыкания. Устанавливаемые аппараты защиты должны обладать способностью отключать КЗ, не разрушаясь. В качестве аппаратов защиты предусматриваются автоматические выключатели с комбинированными (тепловыми и электромагнитными) расцепителями, а также, автоматические выключатели дифференциального тока типа АВДТ, с током утечки 30мА.

Щит и аппараты противопожарных устройств должны обеспечиваться табличкой «При пожаре не включать».

Всё электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже должны иметь сертификаты соответствия РК.

Высота установки силовых шкафов - 1,8м от уровня чистого пола до верхней кромки шкафа.

Высота установки розеток  - 90см от пола, если иное не указано.

Учет электроэнергии - не предусматривается.

Электроосвещение

Для создания общего равномерного освещения применены светильники со светодиодными лампами.

Тип светильников для всех видов освещения и установочная аппаратура принята в зависимости от характера и назначения помещений.

Нормы освещенности приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012 и СП РК 3.02-113-2014 .

Предусмотренно проектом аварийное освещение на случай отключения источников основного освещения (рабочего освещения), сочетает в себе функции рабочего освещения. В случае отключения электроэнергии, он остается во включенном состоянии. Эвакуационное освещение делятся по назначению на: освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение). Резервное освещение (освещение безопасности) предусмотрено в случаях, если по условиям технологического процесса или ситуации требуется  нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения

.Световые указатели «Выход» питаются от щита  ЩРс помещения и  устанавливаются:

у выходов из коридоров, к которым примыкают помещения с общей численностью постоянно пребывающих в них более 50 человек;

вдоль коридоров длиной более 25 м. При этом световые указатели должны

устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;

Световые указатели «Выход» должны быть присоединены к сети эвакуационного или аварийного освещения и устанавливаться на высоте не ниже 3 м.

Управление освещением прочих помещений производится выключателями, установленными у входов в помещения. Высота установки выключателей - 0,9м

Система заземления электроустановок - TN-C-S.

Распределительные и групповые сети выполняются кабелями с медными жилами марки ВВГнг-LS. Линии аварийного освещения выполнены огнестойким кабелем типа ВВГнг-FRLS. Сечения кабелей выбраны по допустимым длительным токам и проверены на соответствие номинальным токам защитных аппаратов.

Групповые сети освещения выполнены трех и пятипроводными, включающими фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводник. Для светильников, которые снабжены блоком питания с аккмумуляторной батареей (аварийное эвакуационное освещение постоянного действия) предусматривается отдельни кабель питания для  батареи.

Прокладка кабелей сетей электроосвещения внутри помещений выполняется:

открыто по стенам в жестких трубах ПВХ ∅20мм, по кабельным лоткам.

опуски к выключателям - в ПНД трубах ∅20мм скрыто под слоем штукатурки,

в технических помещениях - в жестких ПВХ трубах ∅20мм, по стене открытым способом.

за подвесными потолками - по горизонтальным кабельным лоткам, отводы от кабельных лотков - в гофрированной ПВХ трубе ∅20мм с соединением хомутами монтажными, прокладку за подвесным потолком в трубах ПВХ, осуществлять только в трубах ПВХ имеющих сертификат пожарной безопасности. Отверстия в стенах выполнить по месту. Проходы кабелей через стены выполнить в отрезках стальных труб. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу заделать зазоры между кабелями и трубой легко удаляемой массой из несгораемого материала.

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники подключаются на щитках под разные контактные зажимы.

Защита групповых линий от токов перегрузки и токов короткого замыкания выполнена автоматическими выключателями. В каждом распределительном щитке сетей освещения предусмотрено 20% запаса автоматических выключателей на случай расширения.

При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм.

С целью обеспечения электробезопасности людей и необходимых условий работы электрооборудования, предусмотрено:

-	степень защиты выбранного электрооборудования соответствует категории

помещений;

-	применение надлежащей изоляции электрооборудования, в том числе двойной;

-	при аварийных режимах выполняется автоматическое отключение электроустановок;

Розеточная сеть.

Питание розеточной сети - 380/220В осуществляется от щита.

От щита питаются рабочие розеточные группы, теплоконвекторы.

В технических помещениях предусмотрены блок розеток состаящиеся из однофазных розеток бытового типа соответсвенно.

Групповые сети выполняются кабелями с медными жилами марки ВВГнг-LS.

Сечения кабелей выбраны по допустимым длительным токам и проверены на соответствие номинальным токам защитных аппаратов.

Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками.

Прокладку кабельных линий выполнить:

·	электропроводки технических помещений (ГРЩ, насосные, венткамеры и т.п.) - открыто по стенам в жестких трубах ПВХ ∅20мм, по кабельным лоткам.

·	опуски к розеткам - в ПНД трубах ∅20мм скрыто под слоем штукатурки,

·	в служебных помещениях – в жестких ПВХ трубах ∅20мм, по стене открытым способом.

·	за подвесными потолками - по горизонтальным кабельным лоткам, отводы от кабельных лотков - в гофрированной ПВХ трубе ∅20мм с соединением хомутами монтажными, прокладку за подвесным потолком в трубах ПВХ, осуществлять только в трубах ПВХ.

9. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

3.	Основные проектные решения.

Проектом принята автоматическая установка системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на базе приборов производства "Болид".

В качестве головного устройства применено существующее головное оборудование.

Для вновь оборудываемых помещений предасмотрена установка контролллера С2000-КДЛ в шкафу пожарном ШПС.

На выходах устанавливаются ручные пожарные извещатели.
	Для контроля вагонов при загрузке производится установка датчиков пламени.
	Датчики пламени питаются от Блоков питания 12 В. Контроль сигнала "Пожар" осуществляется модулем АР-2.
	Для сброса извещаттеля после сработки - установлено реле 2000-СП2, которое сбрасывает питание извещателя пламени.

Система оповещения о пожаре построена на базе оборудования "Болид". Система обеспечивает 3-й тип оповещения.

Проектируемое оборудование подключается к существующему оборудованию системы пожарной сигнализации, установленному в соседнем помещение, посредством использования кабельных линий интерфейса RS-485.

4.Монтаж и обслуживание электрооборудования.

Линия связи извещателей выполняется кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0, линия интерфейса RS-485 -  КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0, линии питания 12В,  линии оповещения - КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5, линия питания 220В - ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5.

Кабели прокладываются в трубе гофрированной ПВХ, диаметром 20 мм.

Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.

В местах прохождения кабельных линий через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Кабельные проходки выполнены стальными трубами, пространство которых, после протяжки через них кабельных линий, заполнены огнезащитным терморасширяющимся составом.

Монтаж технических средств, следует производить в строгом соответствии с проектом. Все отступления от проектного решения должны быть согласованы с проектной организацией и органами надзора в письменном виде, с обоснованным расчетом, подтверждающим надежность противопожарной защиты здания по этим отступлениям от проекта. Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и изучить применяемое оборудование. Организациям, которые ранее применяли это оборудование, достаточно изучить только проект. Оборудование допускается к установке после проведения входного контроля с составлением акта по установленной форме.

10. ОБУСТРОЙСТВО БЫТОВОГО ГОРОДКА СТРОИТЕЛЕЙ

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, проходят обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Лица, занятые на участках с вредными и опасными условиями труда, проходят обязательные медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

В случае угрозы завоза и распространения инфекционных заболеваний, на объектах вводятся ограничительные мероприятия и обеспечивается соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима в соответствии с требованиями главы 3 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства", утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ – 77 (приложение 6 к ПОС).

Для создания рабочим необходимых условий труда, питания и отдыха при разработке проекта производства работ предусмотреть:

- помещение для обогрева рабочих и кратковременного отдыха;

- помещение для приема пищи (столовая);

- гардеробные и душевые;

- временные уборные.

Обустройство бытового городка строителей осуществлять с учетом требований -

Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства", утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ – 77.

Инвентарные временные здания бытового городка строителей – передвижные контейнерного типа, размещать на строительной площадке.

В бытовых помещениях регулярно проводить дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

По мере накопления мобильные туалетные кабины «Биотуалет» очищаются и нечистоты вывозятся специальным автотранспортом.

Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования согласно статье 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Особое внимание следует уделять питьевому режиму строительных рабочих. При невозможности подключения к питьевому водопроводу обеспечить закрытый режим водоснабжения с использованием привозной питьевой бутилированной воды.

Заказчик и производитель работ (подрядчик) обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический контроль, в том числе: обеспечить безопасность для здоровья человека выполняющего работы; осуществить производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил, проведением профилактических санитарно-эпидемиологических мероприятий на строительной площадке в соответствии СП (санитарные правила).

Для организации утилизации бытовых стоков, необходимо предусмотреть временное подключение к существующей канализационной системе предприятия, при невозможности подключения, выполнить устройство временного септика с откачкой стоков специализированной техникой.

Устройство временного энергоснабжения строительной площадки, выполнять согласно требований технических условий, выдаваемых Заказчиком на стадии согласования ППР.

Обеспечение рабочих спецодеждой. Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивают в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.

Размер помещения для сушки специальной одежды и обуви, его пропускная способность обеспечивает просушивание при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе.

Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или химчистка – по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. У рабочих, контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами специальная одежда стирается отдельно от остальной специальной одежды после каждой смены, зимняя – подвергаться химической чистке.

Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной одежды размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией.

Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих.

Рабочих, инженерно-технических работников и служащих обеспечить спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений», утвержденными соответствующими органами РК, а также ГОСТ 12.4.011 «Средства защиты работающих».

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски с удерживающим подбородочным ремешком по ГОСТ 12.4.087 «Строительство. Каски строительные. Технические условия».

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, могущие привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- пользоваться электроутюгами, электроплитками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;

- применять самодельные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения и охранной сигнализации).

Здравпункты для обслуживания строительных рабочих располагать либо в отдельном вагончике, либо в составе бытовых помещений с отдельным входом и удобным подъездом санитарных машин. Состав и размеры помещений здравпунктов должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты. Подходы к ним освещены, легкодоступны, не загромождены. Профилактические пункты обеспечиваются защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты на каждого работающего на участке где используются токсические вещества.

Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны освещаться в соответствии с                   СН РК 1.03-105-2013 «Проектирование электрического освещения строительных площадок».

В случаях выполнения строительно-монтажных работ в условиях действия опасных и вредных производственных факторов санитарно-бытовые и производственные помещения размещать за пределами опасных зон.

Работодатель в соответствии с действующим законодательством должен:

- обеспечить соблюдение требований санитарных правил в процессе организации и производства строительных работ;

- обеспечить организацию производственного контроля за соблюдением условий труда и трудового процесса по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности труда;

- разработать и внедрить профилактические мероприятия по предупреждению воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работников с обеспечением инструментальных исследований и лабораторного контроля.

При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на городскую территорию оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией системы водоотвода с отстойником и емкостью для забора воды.

11. РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

Работы подготовительного периода выполняются в следующем объеме;

- создание разбивочной геодезической основы;

- ограждение строительной площадки временным забором;

- устройство временной дороги с покрытием из грунта, уплотненного щебнем;

- обеспечение стройплощадки электроэнергией, водой, противопожарным инвентарем и другими видами инженерного оборудования;

- устройство бытового городка строителей в объеме согласно расчету по максимальной численности работающих на стройплощадке;

- предварительная вертикальная планировка с учетом отвода атмосферных вод;

- стройплощадку привести в состояние, соответствующее стройгенплану;

- обеспечить бригаду необходимым инструментом, инвентарем и приспособлениями.

Окончание подготовительных работ должно подтвердиться актом, составленным заказчиком и генподрядчиком, выполняющих работы в подготовительный период.

Актом должна быть подтверждена инженерная готовность строительной площадки, обеспечивающая планомерное развитие строительно-монтажных работ, создание необходимых условий труда работающим, оснащение бригад рабочих строительными машинами, материалами и др.

Устройство временных автомобильных дорог для всех объектов, расположенных на строительной площадке, проектируют подъезды и внутренние дороги. Временные дороги вместе с постоянными составляют единую транспортную сеть, которая должна обеспечить сквозную или кольцевую схему движения. Желательно, чтобы запроектированные временные автодороги впоследствии могли использоваться в качестве постоянных.

При проектировании построечных автомобильных дорог исходят из задач безопасного движения транспорта; подвоза материалов, изделий и конструкций к месту их складирования или монтажа и возможности их разгрузки. Временные дороги и подъездные пути закладывают после окончания вертикальной планировки территории, устройства дренажей, водотоков и других инженерных коммуникаций.

Конструктивное решение временных автодорог принято аналогичное проектируемым автодорогам на две полосы движения, без устройства верхнего твердого покрытия, которое выполняется после окончания строительных работ.

Временные построечные дороги проектируют, как правило, кольцевыми. При тупиковых подъездах устраивают разъездные и разворотные площадки. Такие же площадки проектируют на не закольцованных участках существующих дорог.

Покрытие дороги проектируют пригодным для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Временные естественные грунтовые профилированные дороги устраивают при небольшой интенсивности движения (до 3 машин в час в одном направлении).

Построечные дороги грунтовые улучшенной конструкции укрепляют гравием, шлаком, добавкой вяжущих и цемента. Временные дороги под установленную нагрузку 12 т на ось сооружают из сборных железобетонных плит, укладываемых на песчаную постель. Толщина песчаного слоя принимается 10–25 см.

Ширина проезжей части дорог с учетом размеров плит однополосных принимается не менее 3,5 м (4,5 м), при движении в двух направлениях – 6 м. При использовании тяжелых машин грузоподъемностью 25–30 т и более ширина проезжей части дороги увеличивается до 8 м.

На участках дорог, где организовано одностороннее движение по кольцу, в пределах видимости, но не менее чем через 100 м (для двухстороннего – через 70 м) устраивают площадки шириной 6,0 м и длиной 12–18 м. Такие же площадки выполняют в зоне разгрузки материалов при любой схеме движения автотранспорта.

Тротуары, устраиваемые на строительной площадке, следует размещать вдоль автомобильных дорог на удалении 2 м от их края. Ширину тротуара принимать не менее 1,5 м.

Радиусы закругления дорог определяют исходя из маневровых свойств автомашин и автопоездов, т. е. поворотоспособности при движении вперед без применения заднего хода. Недостаточный внешний радиус закругления (6–8 м) приводит к разрушению проездов на поворотах.

Минимальный радиус закругления для строительных поездов – 12 м, но при этом радиусе ширина проездов 3,5 м недостаточна для движения автомобильных проездов, и поэтому проезды в пределах кривых необходимо уширять до 5 м.

Опасной зоной дороги считается та ее часть, которая попадает в пределы зон перемещения груза или монтажа. На стройгенплане эти участки дорог выделяют двойной штриховкой.

12. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

В соответствии со СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство, организация строительства предприятий, зданий и сооружений" до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Подрядчик обязан получить от Заказчика в установленном порядке разрешительную документацию на:

- отвод земельного участка;

- производство строительных работ,

- использование существующих транспортных и инженерных коммуникаций и по акту принять от Заказчика строительную площадку, подготовленную к производству земляных работ.

Во время строительно-монтажных работ, подрядной организации необходимо для отделки помещений использовать строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность, согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к административным и жилым» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 ноября 2018 года № 17769. Также, все применяемые строительные материалы должны быть – I класса радиационной безопасности согласно требованиям Гигиенических нормативов от 27 февраля 2015 года № 155.

13. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

Геодезические работы при строительстве зданий и сооружений включают создание разбивочной геодезической основы и проведение разбивочных работ в ходе строительства. До начала производства земляных работ представители строительной организации совместно с представителями заказчика проверяют правильность разбивки сооружения в натуре и составляют Акт приемки геодезической разбивочной, с приложением к нему разбивочной схемы.

Производство земляных работ допускается только после постановки разбивочных знаков. Закрепление разбивки осуществляется с помощью выносных столбов и кольев, располагаемых вне границ земляных работ. Столбы, определяющие Высотные отметки, должны иметь форму реперов.

Геодезическая разбивка котлована заключается в обозначении его на местности. Разбивку ведут в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. При горизонтальной разбивке определяют и закрепляют на местности положение осей и намечают очертание котлована в плане, а при вертикальной - его глубину.

Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям                                         СП РК 1.03-103-2013  «Геодезические работы в строительстве» и СН РК 5.01-01-2013  «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Геодезические сети могут создаваться как в результате проведения спутниковых геодезических определений псевдодальностей, так и прокладкой полигонометрических ходов, в которых измеряются углы и расстояния. Отметки пунктов геодезических сетей определяются, как правило, геометрическим нивелированием, которое выполняется изыскательским предприятием. В видах работ, не требующих высокой точности отметок (10-20 мм и грубее), например, когда производится подсчет объемов земляных работ, целесообразно применять тригонометрическое нивелирование тахеометром.

При строительстве крупных промышленных предприятий опорные геодезические сети могут создаваться в виде сетки квадратов со сторонами в 100 и 200 метров.

При устройстве основания фундаментов зданий и сооружений, а также инженерных сетей и коммуникаций, разбивочные оси переносить на обноску или другое устройство для временного закрепления и обеспечения сохранности выноски осей на весь период строительства элементов выносимых объектов.

Разбивочные оси, монтажные (ориентировочные) риски следует наносить от знаков внешней или внутренней разбивочных осей.

В процессе возведения зданий и сооружений подрядчик обязан проводить геодезический контроль точности геометрических параметров ГОСТ 21779-82 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве», который является обязательной составной частью производственного контроля качества.

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ геометрические параметры сооружений, методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения должны соответствовать строительным нормам.

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ

14. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.

Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой осуществляется проходками, с перемещением экскаватора по верху котлована от одного его края к другому. Транспортные средства располагаются на одном уровне со стоянкой экскаватора, сбоку или сзади него, а резание грунта производится способом "на себя", с копанием грунта ниже уровня его стоянки. При этом экскаватор перемещается по верху котлована, ведя разработку поперечными "лентами". Разработанный грунт загружают в автосамосвалы КамАЗ-55111 для вывозки его за пределы строительной площадки, или для использования, как:

- подсыпки грунта, предусмотренным картограммой вертикальной планировки территории;

- засыпки пазух, траншей и других объектов (данного или другого квартала);

- резервных отвалов - для временного хранения годного грунта в объеме, необходимом для обратной засыпки или подсыпки при строительстве;

-на городскую свалку - при негодности грунта для подсыпок и засыпок.

Оставлять или временно хранить грунт непосредственно за верхней бровкой котлованов (в пределах призмы обрушения) или на дне готового котлована запрещается.

Непригодность грунта для засыпок, подсыпок и насыпей устанавливается актами с участием заказчика при вскрытии котлованов, траншей и планировочных забоев.

При разработке котлованов одноковшовыми экскаваторами для того, чтобы не нарушить целостность и прочность грунта у основания, на которое будет опираться сооружение (фундамент, ростверк и т.п.) обычно оставляют некоторое количество грунта (недобор), величина которого зависит от вместимости ковша экскаватора.

Допустимый недобор грунта составляет при емкости ковша от 0,8 до 1,25м3 - 20см.

При глубине промерзания до 0,25 м грунт разрабатывается экскаваторами без предварительной подготовки, а при большой глубине промерзания рекомендуются механизмы и методы подготовки мерзлого грунта к экскавации.

Зачистка дна котлована выполняется срезкой недобора бульдозером на тракторе и частично вручную в объемах, предусмотренных СНиПом, с выкидкой грунта на верхнюю бровку котлована грейфером.

При зачистке недоборов для котлованов бульдозером остающийся недобор до проектной отметки не должен превышать 5-7 см, который в местах установки фундамента дорабатывается вручную.

Случайные переборы грунта, допущенные при выемке котлованов, должны быть заполнены местным, однородным с разрабатываемым в выемке грунтом, доведенным до естественной плотности. В ответственных случаях места перебора заполняются тощим бетоном. В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта.

15. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К УСТРОЙСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Работы предлагается вести последовательным методом комплексных бригад. Одна бригада состоит из 6 человек с учетом совмещения следующих профессий: плотник-бетонщик - 4 разряда -2 человека (далее по тексту П1, П2); тоже 3 разряда - 2 человека- (далее по тексту ПЗ, П4) тоже 2 разряда 2 человека - (далее по тексту П5, П6).

При этом все рабочие должны иметь навыки укладки арматурных изделий и вязки стыков арматуры. Кроме того, не менее чем два человека из состава звена должны быть аттестованными стропальщиками, имеющими удостоверение с не истекшей датой периодической проверки знаний.

При отсутствии указанных выше специальностей и квалификации у рабочих, до начала производства работ необходимо провести их обучение и аттестацию.

Состав и последовательность работ.

Подготовительные работы. До начала подготовительных работ должны быть закончены земляные работы с оформлением соответствующего акта.

Работы начинаются с устройства геодезической основы на местности: для выноса осей используется система обносок для переноса высотных отметок закрепленные в грунте маяки. Вынос осей на местность осуществляет геодезист, далее передает разбивку производителю работ, который обеспечивает ее сохранность.

На следующем этапе производится планировка поверхности грунта основания фундаментов, выполняется подбетонка из тощего бетона.

Предполагается следующая организация работ: рабочие П1, П5 вместе с геодезистом заняты на устройстве геодезической разбивочной основы; рабочие ПЗ, П4 осуществляют планировку основания и выполняют подбетонку, рабочие П2, П6 устраивают горизонтальную гидроизоляцию.

Арматурные работы. До начала производства работ необходимо закончить работы по устройству основания фундаментов и горизонтальной гидроизоляции, с оформлением соответствующего акта.

Работы по армированию фундаментов начинаются с доставки в зону армирования необходимых материалов и устройства разбивочной основы арматурной сетки. Для доставки арматурных изделий в зону укладки используют кран на автомобильном ходу. При производстве работ звено рабочих ПЗ, П4 осуществляет строповку арматурных изделий и подачу их в зону укладки. Звенья рабочих П1, П5 и П2, П6 осуществляют прием и расстроповку арматуры на месте укладки. Далее производят устройство разбивочной основы из продольных арматурных стержней. Для этого звено рабочих П1, П6 производит разбивку основания для укладки арматуры с помощью рулетки и мела (маркера), согласно чертежам на армирование фундаментов. В это время звенья рабочих П2, П6 и ПЗ, П4 осуществляют укладку арматурных стержней нижней сетки в продольном направлении.

После чего рабочие П1, П6 производят выравнивание арматурных стержней с помощью шаблона, шаг пазов и их глубина соответствуют шагу стержней сетки и диаметру арматуры. После выравнивания стержней производят их закрепление с помощью арматурных стержней уложенных в перпендикулярном направлении через укрупненный шаг. Каждое пересечение арматурных стержней при устройстве разбивочной основы фиксируется с помощью вязальной проволоки.

На следующем этапе производится укладка арматурных стержней арматурной сетки в поперечном направлении (заполнение укрупненных пролетов между поперечными стержнями, уложенными с укрупненным шагом). Для выполнения этого процесса звено рабочих ПЗ, Пи осуществляет укладку стержней в поперечном направлении, заполняя укрупненные поперечные пролеты между разбивочными стержнями, звенья рабочих П1, П5 и П2, П6 осуществляют выравнивание арматурных стержней нижней сетки поперечного направления и закрепление узлов нижней сетки с помощью вязальной проволоки. При закреплении узлов арматурной сетки Вязальной проволокой рабочие двигаются в направлении диагонали ячеек. При отсутствии указаний в проекте, рекомендуемый шаг закрепления узлов: по периметру сетки каждое пересечение стержней, в периферийной области сетки каждое второе пересечение стержней. Вязка арматурных стержней осуществляется с помощью заранее подготовленных отрезков вязальной проволоки и вязального крюка.

Для выполнения этой операции вязальная проволока в виде петли продевается под пересечением арматурных стержней, и свободные окончания проволоки скручиваются вращательным движением вязального крюка до момента жесткой фиксации стержней в узле. После окончания укладки стержней звено рабочих ПЗ, П4 выполняет устройство защитного слоя, устанавливая под арматурные стержни связанной нижней сетки фиксаторы арматуры. Шаг фиксаторов защитного слоя должен обеспечивать проектное положение арматуры и назначаться в зависимости от её диаметра.

В качестве фиксаторов защитного слоя рекомендуется применять:

- бетонные кубики М200;

- пластиковые фиксаторы.

На следующем этапе производят установку выпусков армирования стены и их закрепление со стержнями арматурной сетки фундаментов. Для проведения этой операции рабочие П1, П6 устанавливая гнутый выпуск в проектное положение производят его закрепление к арматурной сетке фундамента с помощью вязальной проволоки.

16. ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ.

До начала производства работ необходимо закончить арматурные работы, очистить основание, на которое будут устанавливаться элементы опалубки от мусора, наледи, снега.

Работы по монтажу опалубки начинаются с выноса осей (рисок) на подбетонку, по которым будут устанавливаться щиты опалубки, тем самым, обозначая габариты фундамента. Оси наносятся маркером или краской.

Далее производится натягивание шнура-причалки, его положение должно соответствовать верхнему внутреннему углу возводимых фундаментов.

Натягивание причалки осуществляет двое рабочих П1 и П5. В это время рабочие П2, ПЗ выполняют нанесение антиагдезионной смазки на щиты опалубки. В качестве антиадгезионной смазки рекомендуется использовать: бетрол, змульсол, аденол.

Наносить антиадгезионную смазку на поверхность щитов опалубки с помощью распылителя или методом покраски кистью или валиком. Рабочие П2 и ПЗ осуществляют транспортировку элементов опалубки В контейнерах с помощью крана, далее осуществляют укрупнительную сборку щитов угловых опалубки с помощью шаблона шаблона с прямым углом. Работы по монтажу опалубки начинаются с установки угловых щитов.

После установки угловых элементов производится их закрепление с помощью анкеров и тяжей и далее производится установка рядовых прямолинейных щитов и их закрепление с помощью замков.

Для обеспечения устойчивости опалубки и Восприятия ей горизонтальных нагрузок выполняется анкеровка по низу смонтированных щитов и их раскрепление по верхнему поясу с помощью тяжей, защищенных трубкой ПВХ с конусами.

Предлагается следующая организация труда: рабочие П2 и ПЗ осуществляют транспортировку элементов опалубки в контейнерах с помощью крана, к месту их монтажа; звено рабочих П1 и П5, выполняют монтаж щитов и установку замков; звено рабочих П2, П6 выполняет закрепление щитов с помощью анкеров и тяжей.

На заключительном этапе опалубочных работ выполняется выверка опалубки и вынос и закрепление высотных отметок, для фиксации высоты верхней грани бетонируемого фундамента при укладке бетона. Для этого производится нивелировка и на поверхности опалубки с помощью мела или маркера выполняются метки.

17. УКЛАДКА И УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА.

До начала производства бетонных работ необходимо закончить работы по установке арматуры, арматура должна быть жестко закреплена для обеспечения ее проектного положения в процессе бетонирования, освидетельствовать работы по установке опалубки и арматуры с оформлением соответствующих актов на скрытые работы, с подписанием этих актов:

- представителем авторского надзора,

- представителем технадзора;

- представителем подрядной организации, ведущей работы;

- лицо от подрядной организации, ответственное за качество;

- представитель независимого надзора (если требует заказчик);

Все представители назначаются приказом, копии которого должны находиться на объекте.

Подачу бетонной смеси в зону укладки осуществлять:

- автокраном QY25/QY50.

- непосредственно из транспортного средства по лоткам.

Бетонную смесь порционно подавать к месту укладки, укладывать в опалубку и уплотнять с помощью глубинных вибраторов. Далее осуществляется заглаживание верхней поверхности забетонированной конструкции с помощью гладилок. После этого выполняется укрытие открытых неопалубленных поверхностей.

Звено рабочих П1, П5 выполняют укладку бетонной смеси в конструкцию. Рабочий П2 производит уплотнение бетонной смеси с помощью глубинного вибратора.

Шаг перестановки булавы вибратора из условия полной проработки бетонной смеси не должен превышать 1,5 радиуса его действия. Сигналом об окончании уплотнения бетонной смеси служит то, что под действием вибрации прекратилась осадка бетонной смеси, и из нее перестали выделяться пузырьки воздуха.

Звено рабочих ПЗ, П4 осуществляют разравнивание бетонной смеси совковыми лопатами и заглаживание ее поверхности с помощью гладилок, после чего они же производят укрытие заглаженных поверхностей брезентовыми пологами. Для обеспечения однородности бетонной смеси высота свободного сбрасывания бетонной смеси не должна превышать значений, указанных в СП РК 5.03-107-2013 и не выше 1м от верхнего края опалубки или поверхности на которую укладывается бетон, согласно СП РК 1.03-106-2012

Предлагаемая схема производства работ предусматривает бетонирование всего объема фундаментов под одной блок секцией, без устройства рабочих швов внутри захватки.

Однако при возникновении аварийных ситуаций и при изменении объемов бетонирования следует выполнять технологические швы, основываясь на рекомендациях рабочего проекта, СН РК и СП РК.

Уход за бетоном. Производство работ в летних условиях. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги, укрывать влагоёмким материалом), в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности, увлажнение или полив). Потребность в поливе

18. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

Во время монтажа обеспечить устойчивость, как отдельных элементов, так и сооружения в целом.

Все работы  производить в соответствии со СН РК 1.03-00-2011 «Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»,  СН РК 1.03.05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СП РК и СН РК «Несущие и ограждающие конструкции»,        СП РК  «Защита строительных конструкций от коррозии», ГОСТ 9.402-2004* "Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием" и рабочими чертежами.

Все работы выполнять с использованием средств индивидуальной защиты.

Все работы, выполняемые на высоте производить с применением страховочных привязей. Места крепления указывает мастер или прораб.

При производстве работ ГПМ руководствоваться инструкцией завода-изготовителя и «Правил устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов».

Во время производства работ на границах опасной зоны установить предупредительные знаки.

Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из следующих процессов и операций:

- геодезическая разбивка местоположения стоек на основании;

- установка, выверка и закрепление готовых стоек (колон);

- монтаж связей;

- подготовка мест опирания балок;

- установка, выверка и закрепление готовых балок покрытия на опорных поверхностях;

- монтаж площадок и ограждения.

Основные операции при монтаже стоек(колон): строповка, подъем, наводка на опоры, выверка и закрепление. Стропуют стойки за верхний конец. В некоторых случаях для понижения центра тяжести к башмаку стойки крепят дополнительный груз. Стойки захватывают стропами или полуавтоматическими захватными приспособлениями. После проверки надежности строповки стойку устанавливает звено из четырех рабочих. Звеньевой подает сигнал о подъеме. На высоте 30-40 см над верхним обрезом основания монтажники направляют стойку на анкерные болты, а машинист плавно опускает ее. При этом два монтажника придерживают колонну, а два других обеспечивают совмещение в плане осевых рисок на башмаке стойки с рисками, нанесенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное положение, и она может быть закреплена сваркой. Дополнительного смещения стойки для выверки по осям и по высоте в этом случае не требуется.

Крепление стоек производить строго согласно рабочих чертежей.

Стропы снимают со стоек только после ее постоянного закрепления.

Геодезический контроль правильности установки стоек по вертикали осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на уровень низа стойки.

Подготовка балок покрытия к монтажу состоит из следующих операций:

-очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок;

-прикрепления по концам балок покрытия двух оттяжек, из пенькового каната, для удержания балок покрытия от раскачивания при подъеме.

Для строповки балок покрытия применять двухветвевые стропа либо траверсу. Стропуют балку покрытия за две точки. Монтаж балок покрытия выполняет звено рабочих-монтажников из пяти человек. К работе также привлекают электросварщика.

Подъем балки машинист крана начинает по команде стропальщика, имеющего при себе удостоверение. При подъеме балки покрытия ее положение в пространстве регулируют, удерживая балку покрытия от раскачивания, с помощью канатов-оттяжек двое монтажников. После подъема в зону установки балку покрытия разворачивают при помощи расчалок поперек пролета два монтажника. На высоте около 0,6 м над местом опирания балку покрытия принимают двое других монтажников. Наводят ее, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси балок покрытия, с рисками осей стоек в верхнем сечении и устанавливают в проектное положение. В поперечном направлении балку покрытия при необходимости смещают ломом без ее подъема, а для смещения балки покрытия в продольном направлении ее предварительно поднимают.  После надежного закрепления балки выполняют расстроповку.

После завершения основных работ очистить строительную площадку от строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных зон. Убрать с территории оснастку и инструменты.

Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию на выполненные работы.

Монтаж технологического оборудования и металлических конструкций выполнить автомобильным краном автомобильным кранами QY25, QY50 или имеющимися в наличии у подрядной организации, с характеристиками по грузоподъемности не ниже данных кранов.

Доставка технологического оборудования и металлических конструкций на площадку реконструкции осуществляется автотранспортом.

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту.

Работы по монтажу технологического оборудования и металлических конструкций выполнять в соответствии с паспортом/инструкцией завода изготовителя, согласно ППР и согласно требований нормативной документации.

19. КАМЕННАЯ КЛАДКА.

Все работы по производству каменной кладки стен выполнять в соответствии со СП РК 5.03-107-2013.

До начала производства работ необходимо:

- выполнить все монолитные работы;

- подготовить материалы с запасом на две смены;

- подготовить механизмы, приспособления и инвентарь.

- каменную кладку выполнять по захваткам - захватка - этаж:

- выполнить каменную кладку до отметки низа плит перекрытия (покрытия);

Кладку выполнять ярусами высотой 1,2 метра. Начиная со второго яруса работы вести с шарнирно-панельных подмостей.

Выполнение кирпичной кладки на каждом участке необходимо выполнять в последовательности, обеспечивающей жесткость, устойчивость и прочность на всех стадиях строительства здания. Опорные части стен должны быть проверены и тщательно выровнены цементным раствором.

Горизонтальность и вертикальность возводимой кладки должна проверяться не менее 2-х раз в пределах каждого этажа.

По мере производства каменной кладки выполнять монтаж элементов вентиляции, трубопроводов, оконных и дверных блоков.

Каменная кладка слагается из следующих операций; подготовки постели, подачи и разравнивания раствора; укладки камней на постель с образованием швов; проверки правильности кладки; расшивки швов (при кладке под расшивку).

Прежде чем приступить к кладке, необходимо подготовить ее основание, разместить и обозначить на нем точные контуры. Контуры кладки обозначают шнуром.

Основание должно быть горизонтальным и не иметь неровностей. После очистки основание увлажнить, чтобы оно не впитывало воду из раствора; кроме того, кладка будет иметь хорошее сцепление с основанием.

Устройство кирпичных стен и перегородок выполнять в следующей технологической последовательности:

- натянуть причальный шнур;

- расстелить раствор и разложить кирпич;

- выполнить кирпичную кладку в процессе работы выполняя армирование по проекту»

- проверить правильность кладки.

Перемычки устанавливать, поднимая за монтажные петли и укладывая на подготовленную растворную постель, а рядовые перемычки укладывать вручную. При монтаже перемычек необходимо обращать внимание на точность установки их по вертикальным отметкам, горизонтальность и размер площади опирания перемычек.

По мере возведения кирпичных стен выполнять устройство вентиляционных каналов.

Кладку каналов следует производить с соблюдением горизонтальности рядов, вертикальных углов, формы и размеров. Вертикальность граней и углов кладки, горизонтальность рядов должна проверяться не менее двух раз через 0,5-0,5 м на каждом ярусе кладки. Отклонения необходимо устранить.

Толщина шва кладки должна быть не более 10 мм. Горизонтальные и вертикальные швы кладки должны полностью заполняться раствором.

По окончанию работ, выполнить проверку технического состояния вентиляционных каналов.

20. МОНТАЖ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ.

Монтаж сэндвич-панелей выполнять согласно ППР и рабочих чертежей.

Необходимо располагать панели на складской площадке таким образом, чтобы обеспечивался доступ к тем панелям, которые монтируются в первую очередь.

Последовательность монтажа стеновых панелей:

- произвести строповку стеновых панелей согласно схемы;

- подать панель к месту монтажа в положении близком к проектному;

-  выполнить крепление стеновых сэндвич-панелей и заделку швов, работы производить согласно рабочих чертежей и руководства по монтажу завода-изготовителя;

- произвести расстроповку панели.

Панели монтировать горизонтально, установку начинать от нижних ярусов, укладывать панели пазом вниз.

Укладывая каждую третью панель, необходимо следить за тем, чтобы положение конструкции соответствовало проекту, оберегать панели от механического повреждения.

Крепление сэндвич-панелей к опорной конструкции, осуществляется специальными саморезами.

Для герметизации шва использовать минеральную вату. Работы производить при укладке сэндвич-панелей на соседние секции. Уплотнение требуется, если изделия производятся на основе минваты.

Фасонные элементы из оцинкованной стали устанавливаются по завершению работ по укладке панелей. Крепить саморезами.

Работы по монтажу стеновых и кровельных сэндвич-панелей выполнять с применением предохранительных поясов.

21. МОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ (ПОКРЫТИЯ).

Во время монтажа обеспечить устойчивость, как отдельных элементов, так и сооружения в целом.

Конструкции при складировании следует сортировать по маркам и укладывать с учетом очередности монтажа.

Перед подъемом каждого элемента необходимо проверять:

- соответствие его проектной марке;

- состояние закладных изделий, установочных рисок, отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений грунтовки и окраски;

- наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов.

Обеспечить подъем и подачу конструкций к месту установки в положении близком к проектному.

Строповку конструкций выполнять в соответствии со схемами строповок. Запрещается строповка конструкций в произвольных местах.

Монтируемые конструкции следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения с применением оттяжек.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.

Конструкции следует устанавливать в проектное положение по принятым ориентирам.

Конструкции, имеющие специальные закладные или другие фиксирующие устройства следует устанавливать по этим устройствам.

Установленные монтажные элементы до расстроповки должны быть надежно закреплены.

До окончания выверки и надежного закрепления установленного элемента не допускается опирать на него вышележащие конструкции.

Все работы, выполняемые на высоте производить с применением предохранительных поясов. Места крепления указывает мастер или прораб.

Узлы крепления железобетонных конструкций выполнять согласно рабочих чертежей проекта.

Монтаж плит перекрытия (покрытия) начинать после того, как наружные и внутренние стены в пределах захватки будут возведены, выверены.

До начала монтажа перекрытий проверить положение верхних опорных частей кладки, которые должны находиться в одной плоскости (допускаемые отклонения от проектных размеров не должны превышать 15 мм). Рулеткой или шаблоном контролировать расстояние между опорами, установить соответствие марок плит перекрытий проектным, правильность их геометрических форм и размеров, величину опирания плит.

При монтаже перекрытий обеспечить горизонтальность потолка, образуемого перекрытием. Для этого после нивелирования всех опорных поверхностей в пределах захватки определяют монтажный горизонт, т. е. отметку, на которой будет находиться низ конструкций   перекрытия.   Затем   строго   по   нивелировочным отметкам и уровню уложить выравнивающий слой раствора (стяжку), затереть его по уровню и после того, как стяжка приобретает 50%. прочности, монтировать плиты (панели) перекрытий, расстилая на опорных поверхностях слой свежего раствора толщиной 3—4 мм.

Обеспечить горизонтальность потолка можно другим способом. После нивелирования опорных поверхностей и определения среднего монтажного горизонта (отметка перекрытия) в швы кладки по периметру здания установить рейки (клинья) через каждые 5—6 м. При этом исходить из того, что растворные швы должны быть наименьшей толщины, а возможная подрубка поверхности блоков минимальной. По отметкам на клиньях натянуть шнур-причалку, по которому выровнять растворную постель под монтируемые плиты (панели).

Перед укладкой плит на очищенные опорные поверхности расстелить раствор, так чтобы поверхность постели была на 2—3 мм выше шнура. Монтаж плит начинать от стены с инвентарных подмостей (столиков), а при укладке последующих плит монтажникам   находиться на   ранее   уложенных   плитах.

Монтаж перекрытия вести звеном «четверка». Один монтажник подбирает плиты, стропить их четырехветвевым стропом и дает сигналы при подъеме плит.  Два монтажника находятся на перекрытии (вначале на подмостях), располагаясь по одному у каждой опоры монтируемой плиты. Они принимают поданную краном плиту, разворачивают ее, и направляют при опускании в проектное положение. Небольшую передвижку плиты монтажники делают ломиками до снятия строп. Однако перемещать плиты в направлении, перпендикулярном стенам, недопустимо. Поэтому, прежде чем опустить плиту на растворную постель, необходимо точно навести ее, чтобы получить опорную площадку требуемой ширины. Четвертый монтажник находится на перекрытии нижележащего этажа. Он руководит укладкой плит и проверяет горизонтальность потолка визированием по его плоскости и правилом. Если обнаружится, что плоскость уложенной плиты не совпадает с ранее уложенными более чем на 4 мм, плиту поднимают краном, исправляют растворную постель и устанавливают плиту заново.

Плиты перекрытий после окончательной выверки окончательно закрепить согласно проекта. Швы между плитами-настилами замонолитить  раствором сразу же после их монтажа. Боковые грани плит очистить, раствор в шве уплотняют под штопкой.

Стыки плит перекрытия со стенами заделать вслед за монтажом перекрытия. В пустотных настилах при опирании их на наружные стены заделать пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120 мм.

После соединения монтажных элементов с закладными деталями сварных швов и поверхностей соединительных элементов от окалины и ржавчины.

Швы между плитами очистить от строительного мусора и после установки анкеров, заполнить цементно-песчаным раствором на мелком гравии или щебне.

Закладные детали и соединительные элементы должны быть оцинкованы в процессе изготовления. Монтаж плит с не оцинкованными деталями запрещается.

22. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ.

Оштукатуриванию подвергаются поверхности кирпичных, бетонных, гипсобетонных и других стен и перегородок с целью придания поверхности конструкции, независимо от категории и класса зданий и сооружений, защитных и декоративных свойств, повышения сопротивления теплопередаче, уменьшения воздухопроницаемости и звукопроводности ограждающих конструкций.

До начала штукатурных работ необходимо:

- закончить общестроительные и монтажные работы, в т.ч. устройство кровли;

- опробовать внутренние системы водопровода, отопления и канализации;

- утеплить помещение и обеспечить в нем температуру не ниже +10 "С и влажность воздуха не более 60 %;

- проверить прочность и устойчивость подмостей;

- тщательно очистить поверхность стены от пыли, грязи, жировых и битумных пятен;

- доставить на рабочее место инструменты;

- проверить механизмы на холостом ходу, тщательно осмотреть шланги, устранить изломы и перегибы;

- промыть шланги известковым молоком;

- исправить все обнаруженные дефекты и отклонения от допусков, установленных СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».

Бетонные и гипсобетонные поверхности до оштукатуривания обрабатываются нарезкой, насечкой и грунтованием.

Кирпичные поверхности очищаются от пыли, грязи, наплывов раствора. При необходимости должны быть произведены насечки поверхности.

От качества подготовки поверхности под отделку зависит сцепление (адгезия) штукатурного покрытия с основанием. Для внутренней отделки стен и перегородок этот показатель должен быть не менее 0,1 МПа.

На подлежащих оштукатуриванию поверхностях не допускаются жировые, битумные и масляные пятна (следы смазки), высолы, выступающая арматура, ржавчина.

В сухую погоду при температуре воздуха +23 °С и выше подлежащие оштукатуриванию участки стен из мелкоштучных стеновых материалов (кирпич, блоки и т.д.) необходимо увлажнять.

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, проверяются провешиванием в вертикальной и горизонтальной плоскостях с установкой инвентарных съемных марок.

Составы растворов для штукатурных работ и их марки должны быть указаны в проекте. Выбор и применение растворов должен производиться в зависимости от условий, в которых будет находиться здание в период эксплуатации.

Оштукатуривание поверхности состоит из следующих последовательных технологических операций, включающих:

- подготовку поверхности под оштукатуривание;

- провешивание поверхностей с устройством маяков;

- прием и транспортирование штукатурных растворов для обрызга и грунта на рабочее место;

- нанесение обрызга;

- нанесение грунта;

- разравнивание нанесенного грунта;

- разделка углов;

- разделка потолочных рустов;

- затирка штукатурных слоев;

- отделка откосов и заглушины.

Температуру в 10 "С в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания штукатурных работ.

Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен и перегородок, возведенных методом замораживания, следует оштукатуривать после оттаивания кладки с внутренней стороны не менее чем на половину толщины стены.

Контроль качества штукатурных работ должен осуществляться службами строительных организаций, а также производителями работ, мастерами и бригадирами.

Производственный контроль качества штукатурных работ должен включать входной контроль рабочей документации, материалов и оборудования, операционный контроль производства штукатурных работ и приемочный контроль оштукатуренной поверхности.

При входном контроле рабочей документации производится проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

Конструкции внутренних стен и перегородок в зданиях и сооружениях, подлежащие штукатурным работам, должны соответствовать по качеству выполнения работ и по допускам требованиям соответствующих норм, правил и стандартов.

При входном контроле качества подлежащей оштукатуриванию поверхности выборочно техническим осмотром проверяется качество поверхности и точность геометрических параметров.

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, не должны иметь отклонений, превышающих следующие значения:

- отклонения поверхности и углов кладки от вертикали не более 10 мм,-

- неровности на вертикальных поверхностях кладки, обнаруженные при наложении рейки длиной 2 м - до 10 мм,

- отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены - до 15 мм.

Цементно-песчаные растворы для устройства обрызга и грунта должны удовлетворять требованиям нормативно-технической документации и соответствующих стандартов.

23. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.

До начала малярных работ в отделываемых помещениях должны быть выполнены все общестроительные, электромонтажные и сантехнические работы, а также остеклены оконные переплеты и балконные двери.

Качество смонтированных изделий должно быть таким, чтобы их поверхность не требовала выполнения дополнительных отделочных работ, кроме заделки швов, шпаклевки и окраски.

На поверхности изделий не должно быть трещин, сколов, жировых и ржавых пятен, наплывов раствора, обнаженной арматуры.

К малярным работам следует приступать после окончания монтажа здания, начиная с верхнего этажа.

Поверхности, подлежащие окраске, предварительно очищают от пыли. Влажность штукатурки перед окраской не должна превышать 8 %, а деревянных поверхностей – 12%.

Перед окраской шероховатые поверхности прошпаклевывают и заглаживают, а мелкие трещины расшивают и заделывают раствором на глубину 2-3 мм. Шлифовку прошпаклеванных и подмазанных мест и сглаживание поверхностей выполняют с помощью пневмозатирочной машинки.

Краски, пасты и шпаклевки приготовляют в колерной мастерской и доставляют на строительную площадку в готовом виде.

В зимний период температура воздуха внутри здания должна быть не ниже +8°С (при измерении ее на высоте 0,5 м от пола).

Общие требования по окончанию работ

По окончанию работ необходимо:

- рабочее место привести в порядок, убрать с рабочего места инструмент, оборудование, а также остатки материалов, упаковочную тару и т.д., и вывести персонал с зоны работ;

- произвести уборку рабочего места от мусора, отходов производства, убрать его в соответствующую идентифицированную технологическую тару;

- привести в порядок свое рабочее место: сложить инструмент, инвентарь и приспособления в специально предназначенные для них места или кладовые;

- обо всех неисправностях оборудования, инструмента и приспособлений, работник должен сообщить мастеру (бригадиру).

- снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и убрать в шкаф гардеробной.

- закрыть наряд - допуск в установленном порядке.

После выполнения на объекте всех строительно-монтажных работ, благоустройства территории, обеспеченности оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации) подрядчик (генеральный подрядчик) извещает заказчика о готовности объекта к сдаче.

Заказчик, получивший письменное извещение от подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта к приемке в эксплуатацию и комплекта исполнительной документации, осуществляет приемку объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими нормами.

После завершения строительства объекта и сдачи его заказчику подрядчик приступает к демобилизации:

- отключение всех временных инженерных сетей и их демонтаж;

- демонтаж всех временных строительных зданий и сооружений;

- уборка территории;

- вывоз строительного мусора и ТБО.

Выполнил   	                                                                       Зложинский А.Б.