25/НГП/Р/Д-2025-ОПЗ

Пояснительная записка

«Реконструкция развлекательного центра "Ailand" в г. Астана, район “Нура”, шоссе Қорғалжын, зд.2»

ТОМ 1

Альбом 2

Заказчик: ТОО «Ailand Astana»

ТОО «НурГлавПроект»

г. Астана, 2025 г.

Содержание:

- Состав проекта …………………………………………………………………..3

- Общее описание …………………………………………………………………4

- Общая характеристика существующего здания до реконструкции………4

- Результаты обследования ……………………………………………………...5

- Инженерно-геологические изыскания ……………………………………….5

- Реконструкция Развлекательного центра "Ailand"……………………….12

  - Архитектурно-планировочное решение…………………………………….12

- Конструктивные решения ……………………………………………………12

  - Конструкции железобетонные ……………………………………………….12

  - Конструкции металлические  ………………………………………………. 13

- Инженерное обеспечение ……………………………………………………...14

  - Водопровод  хозяйственно-питьевой  ……………………………………….14

  - Горячее водоснабжение  ………………………………………………………14

  - Водопровод противопожарный  ……………………………………………..14

  - Канализация бытовая  ………………………………………………………..14

  - Канализация напорная  ……………………………………………………...14

  - Производственная канализация …………………………………………….15

  - Ливневая канализация ……………………………………………………….15

- Отопление, вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение ……….16

- Силовое электрооборудование ……………………………………………….20

- Электроосвещение  ……………………………………………………………23

- Технологические решения  …………………………………………………..24

- Автоматическая пожарная сигнализация …………………………………26

- Структурно-кабельная сеть …………………………………………………..29

- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ……30

- Автоматическое пожаротушение  …………………………………………..31

- Состав проекта

Таблица 1.1 Состав проекта

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая пояснительная записка |  |  |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-ОПЗ | Общая пояснительная записка |  |
|  |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
|  | Общеплощадочные материалы |  |  |  |
| 2 | 25/НГП/Р/Д-2025-АС | Архитектурные решения |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-КЖ | Конструкции железобетонные |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-КМ | Конструкции металлические |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-ТХ | Технологические решения |  |
|  | Инженерные сети |  |  |  |
| 3 | 25/НГП/Р/Д-2025-ВК | Водопровод и канализация |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-ЭМ | Силовое электроснабжение |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-ЭО | Электрическое освещение |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-ПС | Автоматическая пожарная сигнализация |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-ОС | Охранная сигнализация |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-СВН | Система видеонаблюдения |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-СКС | Структурно-кабельная сеть |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-СКУД | Система контроля и управления доступом |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-АПТ | Автоматическое пожаротушение |  |
| 4 | Проект организации строительства |  |  |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-ПОС | Проект организации строительства |  |
| 5 | Оценка воздействия на окружающую среду |  |  |  |
|  | 25/НГП/Р/Д-2025-ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |  |

2. Общее описание

Проект Реконструкция существующего здания развлекательного центра Ailand выполнен на основании:

- Отчета технического обследования состояния здания

- Архитектурно-планировочного задания №125796.

3  Общая характеристика  существующего здания до реконструкции

Ситуационный план

Общий вид существующего здания

Класс ответственности –  II (нормальный)

Степень долговечности - II

Степень огнестойстокости – II

Класс пожарной безопасности строительных конструкций  - К0

Класс конструктивной пожарной опасности – С0

Класс функциональной пожарной опасности – Ф2.2

Архитектурно-планировочное решение

На основании задания на проектирование проектом предусмотрены демонтаж аквапарка, перепланировка развлекательного центра, устройство внутреннего пассажирского лифта, при этом проектные решения  не влияют на несущую способность конструктивных элементов здания и не затрагивают ограждающие конструкции.

Здание существующего 3-этажного развлекательного центра расположено в г. Астана, ш. Коргалжын, зд.2.

Здание состоит из подвала, 2-х этажей, технического этажа.

В состав Развлекательного центра входят:

- развлекательные зоны;

- административные помещения;

- аквариумы;

- аквапарк;

- кафе;

- гардеробные, сан.узлы;

- технические и служебные помещения.

4. Результаты технического обследования

При проведении обследования по результатам лабораторных испытаний определено фактическое состояние купола здания и оценена прочность кровли  развлекательного центра.

Расчет проведены на восприятие ветровой, снеговой нагрузок и нагрузки от кровли. В результате расчета составлен отчет:

А) Коэффициент использования -61,4

Б) Запас прочности более 30%.

5. Инженерно-геологические изыскания территории объекта

Инженерно-геологические изыскания выполнены ТОО «TopGeoEngineer».

Целью инженерно-геологических изысканий на данном объекте согласно техническому заданию являлось:

- изучение геологических и гидрогеологических условий участка изысканий путем проведения буровых испытаний;

- выделение инженерно-геологических элементов на участке изысканий;

- оценка физико-механических свойств грунтов и химического состава воды по результатам проведенного комплекса лабораторных испытаний;

- оценка опасности агрессивного воздействия грунтов грунтовых вод на строительные материалы.

Высоты сняты графически с плана масштаба 1:1000.

В геоморфологическом отношении участок строительства приурочен к набережной р. Ишим. Поверхность участка и прилегающей территории ноист равнинный  характер. Абсолютные отметки участка проектирования на период изысканий в пределах 344,00÷345,00 м

Климатические условия

Участок работ согласно СНиП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатологи» относится к I строительному климатическому район, подрайон – IB. Зона влажности 3- сухая; район по базовой скорости ветра  - III.

Климат участка работ резко континентальный.

Температура воздуха.

Годовой ход температуры воздуха характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жарой в течение короткого лета.

Как видно из таблицы, средняя месячная температура самого холодного месяца года января составляет -17,2 градуса, а самого теплого июля +20,3 градусов тепла. В отдельные очень суровые зимы температура можетпонижаться до 49-52 градусов (абсолютный минимум), но вероятность такой температуры не более 5%.

В жаркие дни температура может повышаться до 40-42 градусов тепла, однако такие температуры наблюдаются не чаще 1 раза в 10 лет.

Расчетная температура воздуха в самой холодной пятидневке по г. Астана -35 градусов, средняя продолжительность отопительного периода 215 суток.

Атмосферные осадки.

Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих за год по г. Астана равно 326 мм. По сезонам года осадки распределяются неравномерно, наибольшее их количество выпадает в теплые период года (май-сентябрь) - 238 мм. Среднегодовая высота снежного покрова составляет 22 мм, запас воды в снеге 67 мм.

Ветер.

Для исследуемого района характерны частые ветры, дующие  преимущественно в юго-западном и северо-восточном направлениях.  Среднегодовая скорость ветра равна 4,8 м/сек.

Наиболее сильные ветры дуют в зимние месяцы. В летние месяцы ветры имеют характер суховеев.

Количество дней с ветром в году составляет 280-300.

Район работ согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»:

район по базовой скорости ветра - III(скорость верта до 30 м/с, давление до 0,56 кПа).

Глубина промерзания почвы.

Нормативная глубина промерзания по СНИПу "Градостроительство. Климатология и геофизика" для г. Нур-Султан205 см. Средняя глубина проникновения "0" в почву - 234 см (наибольшее проникновение бывает обычно в марте). Абсолютный максимум зафиксирован в апреле - 304 см. По аналогии с данными по г. Караганде возможное проникновение "0" в

глубину, при малоснежной суровой зиме, может достигнуть в суглинках 350 см.

Влажность воздуха.

Наименьшее значение величины абсолютной влажности в январе-феврале (1,6-1,7 мб),  наибольшее в июле (12,7мб).

Наименьшая относительная влажность бывает в летние месяцы (40-45%), наибольшая зимой. Среднегодовая величина относительной влажности составляет 69 %. Наиболее высокий дефицит влажности наблюдается в июне-июле (12,2-12,4мб). Низкий в декабре-феврале (0,3-0,4мб). Среднегодовая величина влажности составляет 4,8 мб.

Геолого-литологическое  строение

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие элювиально-пролювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (QII- III), представленные суглинками, щебенистые грунты и пески, с поверхности простилается почвенно растительный слой.

0-ИГЭ- Насыпной грунт – 2,0-3,0 м По полевому описанию представлены суглинками, а также суглинками с дресвой и щебнем и обломками стройматериала.

1-ИГЭ- представлен суглинками коричневого цвета, аллювиально- прорлювиальный верхне-средне-четвертичного отложение, твердой консистенций, мощность слоя варируется от 1,0 до 5,9 м.

2-ИГЭ - представлен песками средней крупноти, светло коричневого цвета водонасышенный, мощность слоя 1,0 м.

3-ИГЭ - представлен песками крупными, светло-коричневого цвета водонасышенный, мощность слоя 1,0 м.

4-ИГЭ-  представлен супесью коричневого цвета вскрыт не во всех скважинах, аллювиально-прорлювиальный верхне-средне-четвертичного отложение, полутвердой консистенций, с линзами ожелезнения мощность слоя 1,0 м.

Характер распространения и мощность описанных разновидностей грунтов приведен на инженерно-геологическом разрезе

Гидрогеологические условия

Подземные воды на участке работ инженерно-геологическими выработками, пройденными в Октябрь месяце 2025 года, появивщиеся уровень грунтовых вод составляет 3,20-4,00 м, устоновивщиеся уровень грунтовых вод состовялет 2,5 м от поверхности земли т.е на отметке 342,00. Приведенный выше уровень подземных вод близок к максимальному положению.

Источником формирования подземных вод являются фильтрационные воды реки, атмосферные осадки, а также талые снеговые воды в весеннее время.

Грунтовые воды - маломинерализованные, хлоридно-сульфатные.

Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на бетон марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе - слабоагрессивная.

Cтепень агрессивного воздействия грунтовой воды на араматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании - среднеагрессивные.

Предполагаемый максимальный уровень подземных вод, с учетом амплитуды колебания уровня подземных вод, влияния оросительных сетей во время поливов(июнь-август), паводков период: первый-конец февраля начало марта и атмосферных осадков, принять на 1,0-1,5 выше установленного уровня воды.

Абсолютные отметки установившегося уровня (таблица №3).

| №п/п | Номер скажин | Абсалютные отметки устья скважины, м | Установшийся уровень грунтовых вод (УГВ) на 01.10.2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Глубина, м | Абсалютные отметки УГВ,м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1-25 | 344,00 | 3,20 | 340,80 |
| 2 | 2-25 | 345,00 | 4,00 | 341,00 |
| 3 | 3-25 | 345,00 | 4,00 | 341,00 |

В условиях естественного режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: минимальное стояние отмечается в марте, максимальное приходится на начало мая.

Единовременный замер установившегося уровня грунтовых вод на участке изысканий производился 02 октября 2025г. Прогнозируемый уровень грунтовых вод принять на 1,0-1,5 м выше установившегося, который составит 2,50 м, абсолютные отметки прогнозируемого УГВ 341,50м.

Согласно СП РК 1.02-102-2014, приложение Щ (таблица Щ.2.) участок строительства по прогнозируемому уровню грунтовых вод относится к подтопленной с учётом глубины заложения фундамента.

Величины коэффициентов фильтрации для грунтов, слагающих участок изысканий, рекомендуется принять по лабораторным испытаниям:

- для насыпных грунтов    - 0,300 м/сут;

- для суглинков и супеси аллювия- 0,23 м/сут;

- для песков средней крупности   - 13,51 м/сут;

По результатам химического анализа грунтовые воды, характеризуются, как сульфатно- натриевые, гидрокарбонатно-натриевые, хлоридно-натриевые), жесткие и умерено-жесткие, слабощелочные, слабоминерализованные.

Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя, к алюминиевой оболочке кабеля - высокая.

Физико-механические свойство грунтов

Выделение инженерно-геологического элемента (ИГЭ).

По номенклатурному виду и физико-механическим свойствам в пределах сжимаемой толщи грунтов выделено 4 (четыре) инженерно- геологических элементов (ИГЭ):

0-ИГЭ- Насыпной грунт – 2,0-3,0 м.

1-ИГЭ- представлен суглинками коричневого цвета, аллювиально- прорлювиальный верхне-средне-четвертичного отложение, твердой консистенций, мощность слоя от 5,0 до 6,5 м..

  - число пластичности – 8,22.

  - влажность – 23,04 %;

  - показатель текучести – <0 ;

  - плотность частиц грунта – 2,72 г/см3;

  - плотность грунта – 1,93 г/см3;

  - плотность сухого грунта – 1,57 г/см3;

  - коэффициент пористости –0,74;

  - степень влажности -0,85;

  - удельное сцепления- CI -17/ CII -11 кПа

  - угол внутреннего тренение- ΦI -17/ ΦI I -15 град

  - модуль деформации– 9,10 МПа;

коэффициент фильтрации – 0,23 м/сут. ;

2-ИГЭ- представлен песками средней крупноти, мощность слоя 1,6-1,9 м.

  - влажность – 8,83 %;

  - плотность частиц грунта – 2,65 г/см3;

  - плотность грунта – 1,88 г/см3;

  - плотность сухого грунта – 1,73 г/см3;

  - коэффициент пористости –0,53;

  - степень влажности -0,44;

  - удельное сцепления- CI -1,12/ CII -0,74 кПа

  - угол внутреннего тренение- ΦI -30/ ΦI I -26 град

  - модуль деформации–17,0 МПа;

  - коэффициент фильтрации – 13,51 м/сут. ;

3-ИГЭ- представлен песками крупными, мощность слоя 0,7-2,0 м.

  - плотность грунта – 1,70г/см3 ;

  - плотность частиц грунта – 2,70 г/см3;

  - угол естественного откоса в сухом состоянии – 35 град.;

  - угол естественного откоса при водонасыщении – 28 град.;

  - удельное сцепления- CI - 1 кПа

  - угол внутреннего тренение- ΦI 38 град

  - модуль деформации– 21,0* МПа;

  - Коэффициент фильтрации – 10,2 м/сут. ;

4-ИГЭ- представлен супесью коричневого цвета, аллювиально- прорлювиальный верхне-средне-четвертичного отложение, полутвердой консистенций, мощность слоя 1,3-1,5 м..

  - число пластичности – 5,6.

  - влажность – 20,2 %;

  - показатель текучести – 0,80 ;

  - плотность частиц грунта – 2,70 г/см3;

  - плотность грунта – 1,94 г/см3;

  - плотность сухого грунта – 1,63 г/см3;

  - коэффициент пористости –0,67;

  - степень влажности -0,81;

  - удельное сцепления- CI -22/ CII -15 кПа

  - угол внутреннего тренение- ΦI -20/ ΦI I -17 град

  - модуль деформации–10,0 МПа;

  - коэффициент фильтрации – 0,04 м/сут. ;

По содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO 4- грунты для бетонов марки W4 на портландцементе слабоагрессивные, для бетонов W6- W8 от неагрессивные, неагрессивные на шлакопортландцементе и сульфатостойком виде цемента для бетонов марки W4- W6- W8.

По содержанию хлоридов в пересчете на ионы СI- грунты от слабоагрессивных до среднеагрессивные к бетонам W4- W6, от неагрессивных к бетонам W8.

Тип засоления – сульфатный, незасоленный.

Коррозийная активность грунтов к углеродистой и низколигированной стали 16,29-20,72 Ом*м– высокая.

Сейсмичность района

Район изысканий по СНиП РК 2.03-30-2017г. относится к не сейсмическому участку.

Строительные группы грунтов

По трудности разработки, согласно ЭСН РК 8.04-01-2015, раздел-1 земляные работы для разработки вручную и одноковшовым экскаватором группа грунтов:

Супесь-36 Б-1 кат. Суглинки-35 В-2.

Пески-29 А-1 .

Выводы:

- В геоморфологическом отношении территория приурочена к надпойменной террасе р. Ишим.

- Подземные воды на участке работ инженерно-геологическими выработками, пройденными в Октябрь месяце 2025 года, появивщиеся уровень грунтовых вод составляет 3,20-4,00 м, устоновивщиеся уровень грунтовых вод состовялет 2,5 м от поверхности земли т.е на отметке 342,00. Приведенный выше уровень подземных вод близок к максимальному положению.

- В геолого-литологическом строении площадки принимают участие элювиально-пролювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (QII- III), представленные суглинками, пески, с поверхности простилается насыпной грунт.

0-ИГЭ- Насыпной грунт – 2,0-3,0 м По полевому описанию представлены суглинками, а также суглинками с дресвой и щебнем и обломками стройматериала.

1-ИГЭ- представлен суглинками коричневого цвета, аллювиально- прорлювиальный верхне-средне-четвертичного отложение, твердой консистенций, мощность слоя варируется от 1,0 до 5,9 м..

2-ИГЭ- представлен песками средней крупноти, светло коричневого цвета водонасышенный, мощность слоя 1,0 м.

3-ИГЭ- представлен песками крупными, светло коричневого цвета водонасышенный, мощность слоя 1,0 м..

4-ИГЭ- представлен супесью коричневого цвета вскрыт не во всех скважинах, аллювиально-прорлювиальный верхне-средне-четвертичного отложение, полутвердой консистенций, с линзами ожелезнения мощность слоя 1,0 м.

4. Засоленность грунтов

По содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO 4- грунты для бетонов марки W4 на портландцементе слабоагрессивные, для бетонов W6- W8 от неагрессивные, неагрессивные на шлакопортландцементе и сульфатостойком виде цемента для бетонов марки W4- W6- W8.

По содержанию хлоридов в пересчете на ионы СI- грунты от слабоагрессивных до среднеагрессивные к бетонам W4- W6, от неагрессивных к бетонам W8.

5.Коррозийная активность грунтов по отношению к железу – высокая.

6. Нормативная глубина промерзания грунтов

- суглинки и глины	- 184;

- супеси, пески мелкие и пылеватые		  - 225;

- пески средние, крупные и гравелистые      - 241;

- крупнообломочные грунты	- 273.

- Территория г. Астана расположена на Казахском щите, на котором до настоящего времени не наблюдалось серьезных тектонических явлений и поэтому её территория не является сей- смоактивной в соответствии с Картой общего сейсмического районирования (ОСЗ-2475) территории Казахстана и приложения Б (СП РК 2.03-30-2017*).

Рекомендации:

    - При проектировании фундаментов зданий необходимо учесть глубину промерзания грунтов, а при проектировании подземных водонесущих коммуникаций - величину проникновения “0”.

    - По трудности разработки, согласно ЭСН РК 8.04-01-2015, раздел-1 земляные работы для разработки вручную и одноковшовым экскаватором группа грунтов:

Супесь-36 Б-1 кат. Суглинки-35 В-2.

Пески-29 А-1 .

Дресвяно-щебенистые-13.

6.  Реконструкция Развлекательного центра "Ailand"

6.1 Архитектурно-планировочные решения

Класс ответственности –  II (нормальный)

Степень долговечности - II

Степень огнестойстокости – II

Класс пожарной безопасности строительных конструкций  - К0

Класс конструктивной пожарной опасности – С0

Класс функциональной пожарной опасности – Ф2.2

На основании задания на проектирование проектом предусмотрены демонтаж аквапарка, перепланировка развлекательного центра, устройство внутреннего пассажирского лифта, при этом проектные решения  не влияют на несущую способность конструктивных элементов здания и не затрагивают ограждающие конструкции.

Здание состоит из подвала, 2-х этажей, технического этажа.

В здании предусмотрены следующие виды инженерного  оборудования: центральные сети отопления, горячего водоснабжения, водопровода, канализации, электроосвещения, телефонизации, пожарной сигнализации.

Перечень помещений и площадь подлежащих реконструкции приняты согласно  задания на проектирование.

После реконструкции в развлекательном центре предусмотрены:

- игровые зоны различной тематики;

- парк аттракционов;

- тематические комнаты для вечеринок;

- картинг;

- фудкорт;

- админстраивные помещения

- сан.узлы, технические и служебные помещения;

- вестибюльная группа с кассами, гардеробная.

В качестве вертикальных коммуникаций предусмотрены лестницы  и лифт.

Стены и перегородки предусмотрены из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25  на цементно-песчаном растворе М50 по ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм и  из ГКЛ  по системе КНАУФ Серия 1.031.9-2.07.

7.  Конструктивные решения

    - Конструкции железобетонные

Индивидуальный проект "Реконструкция развлекательного центра "Ailand" в г. Астана, район “Нура”, шоссе Қорғалжын, зд.2" разработан на основании задания на проектирование.

Проект разработан для строительства в 1В климатическом подрайоне с

расчётной температурой наружного воздуха наиболее холодной

пятидневки  обеспеченностью 0,98 - 37.7 °С.

обеспеченностью 0,92 - 31.2 °С.

Нормативная снеговая нагрузка на грунт (III район)- 1,50 кПа.

Снеговая чрезвычайная нагрузка на грунт (III район)- 3,00 кПа.

Снеговая нагрузка на покрытие (IV район)- 1,80 кПа.

Давление ветра (IV район)- 0,77 кПа.

Базовая скорость ветра (IV район)- 35 м/с.

Сейсмичность площадки, согласно СП РК 2.03-30-2017 "Строительство в сейсмических зонах", территория г. Астаны, не относится к сейсмоактивной

Фундаменты и диски перекрытий запроектированы из монолитного  железобетона. Фундаменты и плиты перекрытий законструированы на основании расчетов, выполненных по программе "Лира".

7.2  Конструкции металлические

Несущие конструкции здания законструированы на основании расчетов, выполненных по программе "Лира-САПР"

Каркас состоит из защемленных в фундаментах металлических колонн, объединенных балками. Устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечивается за счет  жесткого сопряжения колонн с балками, в продольном направлении за счет балок и прогонов между колоннами. Пространственная  устойчивость каркаса обеспечивается за счет совместной работы поперечных и продольных рам.

Mатериал конструкций:

Марки сталей элементов конструкций приняты в зависимости от вида

конструкций с учетом расчетной температуры.

Марка стали элементов покрытия принята С245 по ГОСТ 27772-2015.

8. Инженерное обеспечение

8.1. Водопровод хозяйственно-питьевой.

Данный проект разработан на основании задания на проектирование, чертежей марки АР, а также в соответствии нормативной документации:

СП РК 4.01-101-2012,

СН РК 4.01-01-2011,

СП РК 3.02-111-2013;

Водоснабжение решено от проектируемых наружных сетей, гарантийный напор на вводе равен 0,1МПа м. Подача воды во внутренние сети водопровода подается по двум вводам ∅110мм.

В проектируемом здании запроектированы следующие системы водоснабжения:

-	водопровод хозяйственно-питьевой;

-	горячее водоснабжение;

-	противопожарный водопровода.

Проектом предусматривается повысительная насосная станция для хозяйственно-питьевого водоснабжения Многонасосная установка COR-3_MEDANA_CH1-L.1003_SKw-EB-R. Q=6,39л/с, Н=21,2м, Р=3х1,50кВт  (2раб. 1 резерв), расположенная в насосной в осях А÷Б, 13÷14. Для исключения гидроударов в системе и уменьшения частоты включения установки установлен бак напорный мембранный, объемом 500л.

На вводе установлен общий водомерный узел с обводной линией со счетчиком ITRON Flostar DN65 класса точности "С", со стационарным оборудованием для дистанционного снятия показаний.

Магистральные сети холодного  водоснабжения и стояки монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75* и труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Подводки к приборам монтируются из полипропиленовых труб ГОСТ 32415-2013.

Магистральные трубопроводы и стояки изолируются гибкой трубчатой изоляцией толщиной 13мм или аналог по СТ РК 3364-2019

8.2.	Горячее водоснабжение.

Горячее водоснабжение здания запроектировано от теплообменников, расположенных в ИТП в осях А÷Б, 11÷13.

Циркуляция горячей воды принята по магистралям и стоякам.

Магистральные сети горячего водоснабжения и стояки монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. Подводки к приборам монтируются из полипропиленовых труб ГОСТ 32415-2013.

Магистральные трубопроводы и стояки изолируются гибкой трубчатой изоляцией толщиной 13мм или аналог по СТ РК 3364-2019

8.3.	Водопровод противопожарный

Предусмотрен разделом АПТ

8.4 Канализация бытовая

Проектом предусматривается следующие системы канализации:

Хозяйственно-бытовая К1 - запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов в проектируемую наружную сеть канализации.

Отвод стоков К1 осуществляется самотеком.

отводящие трубопроводы от санитарных приборов и стояки - из поливинилхлоридных канализационных труб по ГОСТ 32412-2013;

-	Магистральные сети и выпуски из чугунных калализационных труб по ГОСТ 6942-98.

Для прочистки сети установлены ревизии и прочистки.

8.5  Канализация напорная

Канализация напорная К1н - предназначена для отвода случайных и дренажных стоков из приямков, расположенных в помещении насосной. В приямке устанавливаются погружные насосы. Насосы комплектуются встроенным поплавковым выключателем и работают автоматически в зависимости от уровня стоков в приямке. Трубопроводы от насосов монтируются из полипропиленовых труб ГОСТ 32415-2013.

8.6 Производственная канализация

Производственная канализация К3 - производственная канализация предусматривается отдельной системой для отвода производственных сточных вод от технологического оборудования столовой в  сущестующую наружную сеть канализации. Присоединение технологического оборудования к системе производственной канализации предусмотрено с разрывом струи не менее 20мм от верха приемной воронки. Разводка производственной канализации выполняется из  поливинилхлоридных канализационных труб по ГОСТ 32412-2013. Магистральные сети и выпуск в подвале  - из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.3-98.

Для прочистки сети установлены ревизии и прочистки.

8.7 Ливневая канализация

Внутренний водосток К2 - Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается на отмостку.

Проектом предусмотрено электрообогрев водосточных воронок и выпусков на отмостку.

Водосточные стояки монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. Стальные трубы покрываются эмалью ПФ115 по грунтовке ГФ021.

Для прочистки сети установлены ревизии и прочистки.

Трубопроводы систем водоснабжения крепить к строительным конструкциям с помощью подвесных опор и хомутов так, чтобы трубы не примыкали к поверхности строительных конструкций.

Заделку штраб, отверстий в междуэтажных перекрытиях и стенах следует выполнять после всех работ по монтажу и испытанию трубопроводов.

Места прохода стояков систем канализации, заделать цементным раствором на всю толщину перекрытия.

Участок стояка выше перекрытия на 8 см защитить цементным раствором толщиной 2-3 см. перед заделкой стояка раствором трубы обернуть рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

Стояки из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75* размещены в нишах из несгораемого материала с  лицевой панелью из трудносгораемого материала.

Пересечение ввода со стенами подвала выполнять с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми эластичными материалами.

Стальные трубопроводы систем В1, Т3, Т4, К2 и наружные поверхности стальных опорных конструкций покрыть эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76* за 2 раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82* (общей толщиной 55мкм).

На стояках ВК из полимерных труб предусмотрены противопожарные муфты, препятствующие распространению огня. применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный согласно п.п.10) п.11 Раздел 1 Приказ МВД №439 «Общие требования к пожарной безопасности»

Монтаж внутренних сетей водопровода и канализации вести в соответствии на СП РК 4.01-102-2013 и СН РК 4.01-02-2013.,

СН РК 4.01-05-2002.

Предусмотреть промывку и дезинфекцию водопроводных сетей, согласно п.158 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 20 февраля 2023 г. № 26

9  Отопление, вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение

9. 1. Основные положения

Проект реконструкции отопления, вентиляции и тепло/холодоснабжения развлекательного детского центра разработан на основании:

-	задания на проектирование;

-	технологического задания;

-	специальных технических условий;

-	архитектурно-строительных чертежей;

-	СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха";

-	СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха";

-	СН РК 3.02-07-2014 "Общественные здания и сооружения";

-	СП РК 3.02-107-2014 "Общественные здания и сооружения";

-	СН РК 2.02-01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

-	СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология";

-	СН РК 2.04-07-2022 "Тепловая защита зданий";

-	СН РК 2.04-04-2013 "Строительная теплотехника";

-	СП РК 4.02-108-2014 "Проектирование тепловых пунктов".

Климатические данные района для расчетов (г. Астана) систем отопления и кондиционирования приняты:

-	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования:

а) отопления: -(минус)31,2O/С;

б) вентиляции и кондиционирования:

×	зимний период: -(минус)31,2O/С;

×	летний период: +(плюс)25,5O/С;

-	Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой t=+8O/С:

×	n = 209 суток

-	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период:

×	tср. = -(минус)6,5O/С;

Теплоснабжение комплекса предусматривается от центральных тепловых сетей согласно технических условий №1960-04-12 от 16.10.2002г., выданных ОАО  "Астанаэнергосервис ", с параметрами теплоносителя 130-70 O С.

Присоединение системы теплоснабжения к наружным сетям выполнено по независимой схеме, через пластинчатые теплообменники, установленные в тепловом пункте комплекса.

Схема теплоснабжения системы отопления и теплоснабжения вентиляции принята независимая, через водоподогреватели, с установкой расширительных баков, группы насосов на циркуляционном контуре и приборов автоматического контроля параметров теплоносителей первичного и вторичного контуров. Заполнение и подпитка каждого циркуляционного контура осуществляется водой из обратного трубопровода тепловых сетей.

Расчетный температурный график теплоносителя во вторичном циркуляционном контуре принят:

×	80-60 O С - подающий и обратный трубопровод системы теплоснабжения фанкойлов-доводчиков;

×	90-65 O С - подающий и обратный трубопровод системы радиаторного отопления;

×	90-65 O С - подающий и обратный трубопровод системы теплоснабжения вентиляции.

9. 2.	Описание технических помещений

На 1 этаже предусматривается расположение технических (ИТП) помещений, в которых будут установлены один или более следующих устройств:

-	коллекторы для распределения теплоносителя;

-	инженерное оборудование;

-	теплообменники систем отопления, тепло- и холодоснабжения;

-	насосное оборудование;

-	расширительные баки;

-	запорно-регулирующая арматура.

9.3.	Холодоснабжение

Источником холодоснабжения служат чиллеры (холодильные машины) с водяным охлаждением "YORK", расположенные в помещениях венткамер. Система холодоснабжения двухконтурная - с внешним и внутренним контуром холодоносителя. Во внутреннем контуре циркулирует вода с температурой +7/+12 OС, во внешнем - пропиленгликоль (50%)  с температурой +5/+10 OС.

9.4.	Противошумовые мероприятия

Для предотвращения передачи вибрации от работающих вентиляторов на строительные конструкции, вентиляторы устанавливаются на виброизоляторах, а воздуховоды присоединяются через гибкие вставки.

Для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, приточные и вытяжные установки оборудуются шумоглушителями.

Для предотвращения передачи вибрации от работающих насосов систем отопления и тепло-холодоснабжения на строительные конструкции, под фундаментные рамы насосов устанавливаются виброизоляционные прокладки, а трубопроводы присоединяются через гибкие вставки.

9.5. Радиаторное отопление

Поддержание расчетной внутренней температуры во всех помещениях осуществляется системой радиаторного отопления с установкой секционных чугунных радиаторов.

Принятая схема системы отопления - двухтрубная, с попутным движением теплоносителя. В качестве нагревательных приборов применяются секционные чугунные радиаторы высотой 500 мм.

Трубопроводы системы радиаторного отопления и теплоснабжения, проложенные открыто либо в подвесных потолках, приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* (диаметром до Ду50) и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (диаметром более Ду50).

Трубопроводы системы отопления и теплоснабжения, проложенные в конструкции пола, приняты из полиэтиленовых труб “PE-X”. Все трубопроводы систем отопления и теплоснабжения изолируются трубчатой изоляцией типа "К-flex" толщиной 9мм (для труб диаметром до Ду50) и толщиной 13мм (для труб диаметром более Ду50).

Перед изоляцией все стальные трубопроводы очистить от ржавчины, покрыть грунтовкой ГФ-021.

Удаление воздуха из системы радиаторного отопления осуществляется в высших точках воздухосборниками и воздуховыпускными кранами.

Для гидравлической регулировки веток системы отопления предусмотрены балансировочные клапаны-регуляторы перепада давления. Кроме того, ветки системы снабжены запорной и дренажной арматурой для отключения и ремонта. У входных дверей установливаются воздушно-тепловые завесы.

9.6. Вентиляция и кондиционирование

Во всех помещениях в течении всего года будут поддерживаться постоянные параметры микроклимата. Достигаться это будет при помощи вентиляционных установок и фанкойлов-доводчиков. Все вентиляционные установки различаются по функционалу, в зависимости от назначения обслуживаемых помещений. Это позволяет гарантировать оптимальный комфорт и удовлетворение специфических потребностей различных помещений. Все вентиляционные установки будут оборудованы корпусом из теплоизолированных сэндвич-панелей. Наружные поверхности установок выполняются из предварительно окрашенного оцинкованного листа, внутренние части - из алюминия или нержавеющей стали, которые хорошо чистятся и пригодны для использования в развлекательных центрах. Большая часть установок работает на 100%-ном свежем воздухе, без рециркуляции. Для значительного снижения энергопотребления, особенно в зимний период, предусмотрена система рекуперации тепла. Схема воздухообмена принята "сверху-вверх".

В приточных установках воздух очищается в фильтрах, подогревается в зимнее время или охлаждается в летнее время, и подается вентиляторами в помещения через сеть воздуховодов с воздухораспределителями.

Поддержание комфортных условий воздушной среды в помещениях в летнее время осуществляется центральными кондиционерами и фанкойлами-доводчиками.

Все воздуховоды приточно-вытяжных систем предусмотрены металлическими из листовой оцинкованной стали.

Для возможности проведения пуско-наладочных работ на ответвлениях воздуховодов в приточно-вытяжных системах устанавливаются регулирующие заслонки.

Воздуховоды систем кондиционирования подлежат теплоизоляции изделиями типа "K-flex" из вспененного синтетического каучука с толщиной не менее 6мм.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и покрытие здания следует уплотнить негорючим материалом (асбестовый шнур или огнеупорная пена), обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений.

9.7. Противопожарные мероприятия

Для выполнения противопожарных требований, в местах массового скопления людей проектом предусмотрена противодымная вентиляция с механическим побуждением. Объем удаляемого дыма и количество воздуха для системы подпора определена расчетом в соответствии с требованиями нормативов РК.

Проектном предусмотрены индивидуальная система дымоудаления для каждого пожарного отсека.

Воздуховоды для систем противодымной вентиляции приняты из листовой стали по ГОСТ 19904-90 класса “П”, окрашенной огнестойкой краской требуемой нормируемой огнестойкости.

При возникновении в здании пожара все приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением автоматически отключаются (см. раздел "ЭЛ").

10. Силовое электрооборудование

Раздел силового электрооборудования выполнен на основании задания на проектирование, задания архитектурно-строительноого, технологического и санитарно-технического разделов проекта, разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан.

Согласно табл.5 СП РК 4.04-106-2013, ПУЭ РК 2015, задания на проектирование по степени надежности электроснабжения электроприемники относятся ко II категории.

Предусмотрено питание от ДЭС следующих электроприемников:

-	аварийное освещение;

-	слаботочное оборудование;

-	насоное оборудование;

-	противопожарное оборудование (противодымной вентиляции и пожаротушения);

-	лифты.

Для учета и распределения электроэнергии приняты существующие вводные и распределительные устройства, установленные в помещении Электрощитовых на первом этаже.

Для электроснабжения электроприемников предусмотрены модульные распределительные шкафы ЩРН.

Питание электроприемников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 В с глухозаземлённой нейтралью. Система заземления принята TN-C-S.

Основными потребителями электроэнергии являются - технологическое оборудование, насосные установки водоснабжения и отопления, вентиляционные установки, а также освещение помещений.

Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено, и требований техники безопасности.

Расчетная нагрузка на вводе в здание, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии СП РК 4.04-106-2013.

Проектом предусмотрены розетки с защитными шторками и заземлением.

Проектом предусмотрено автоматическое отключение общеобменной вентиляции при пожаре централизованно прекращением подачи электропитания на распределительные щиты систем вентиляции, путем подачи сигнала от прибора противопожарной системы ПС на независимый расцепитель РН-47 вводного автоматического выключателя шкафа.

Автоматика противодымной вентиляции предусмотрена в альбоме марки ПС, алгоритм работы выполнен по заданию санитарно-технического раздела проекта. В альбоме марки ЭМ предусмотрено только питание 380/220В.

Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелями марки ВВГнг(A)-LSLTx. Оборудование противопожарных систем, аварийного освещения, согласно табл. 2 ГОСТ 31565-2012, подключено кабелем марки ВВГнг(А)-FRLSLTx. Кабели проложены в кабельных лотках, в ПВХ трубе открыто по плитам перекрытия и скрыто в бороздах стен под слоем штукатурки, в подготовке пола в ПНД трубе.

Для прокладки кабелей проектом предусмотрена система металлических перфорированных - для прокладки на горизонтальных поверхностях (потолок) и лестничных лотков - для вертикальных стояков. Лотки закрыты крышками. В проекте предусмотрена разделительная перегородка лотка, для отделения электроприемников технических средств противопожарной защиты от остальных, согласно п.15.16 СП РК 4.04-106-2013г. Шаг крепления лотков 1м.

Согласно п.438 ПУЭ РК 2015 В проекте предусмотрено защита проходов металлических лотков и труб через стены или перекрытия огнеупорными пеноблоками с заделкой мелких отверстий огнеупорной пеной. Заделка предусматривает легкую замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечиветь предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

Защитные мероприятия

Заземление и защитные меры электробезопасности в электроустановках проектируемого объекта соответствуют требованиям ПУЭ РК 2015, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 30331.3, ГОСТ 30331.8, ГОСТ 30331.10, ГОСТ 30331.11,  ГОСТ 30331.12, ГОСТ 30331.13, ГОСТ 30331.15.

Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты:

-	основная система уравнивания потенциалов;

-	дополнительная система уравнивания потенциалов;

-	защитное заземление и зануление.

Основная система уравнивания потенциалов  в электроустановках соединяет между собой:

-	глухозаземленную нейтраль питающей линии;

-	заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки;

-	заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

-	металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

-	заземляющий проводник рабочего заземления.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой.

Наружный и внуренний контур заземления принят существующий.

Заземление металлических лотков производится в начале трассы проводом ПВ1 1х4мм² присоединенным к внутреннему контуру заземления. Соединение лотков между собой "папа-мама" обеспечивают надежный электрический контакт не требуеющий дополнительного заземления.

11. Электроосвещение

Раздел выполнен на основании задания на проектирование, задания архитектурно-строительного, технологического и санитарно-технического разделов проекта и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан.

Рабочим проектом предусмотрено рабочее освещение помещений, эвакуационное и аварийное освещение.

Для подключения групповых линий освещения и розеточной сети предусмотрена установка навесных распределительных щитов типа ЩРн запирающегося типа, в том числе:

-	на вводе в щиток выключатель нагрузки;

-	однополюсные автоматические выключатели на токи расцепителей 16 А.

Выбор типов светильников и источников света произведен  в соответствии с назначением помещений и условиями окружающей среды.

Светильники аварийного и эвакуационного освещения выбраны из числа светильников  общего освещения и запитаны отдельными групповыми линиями от щитов аварийного освещения (ЩОА).

Управление рабочим, аварийным и эвакуационным освещением выполняется по месту, выключателями.

Высота установки выключателей в помещениях пребывания детей - до 1 м от пола.

Кабельная разводка выполнена кабелем марок ВВГнг(A)-LSLTx и ВВГнг(А)-FRLSLTx для рабочего освещения и аварийного соответственно. Кабели прокладываются в ПВХ трубе открыто за подвесным потолком, скрыто в бороздах стен под слоем штукатурки и подготовки пола.

Мероприятия по электробезопасности

Для защиты групповых сетей от перегрузки и токов короткого замыкания в щитах освещения установлены автоматические выключатели. Для защиты людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования на розеточных группах установлены автоматические выключатели дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все нетоковедущие части электрооборудования и электроконструкции, нормально не находящиеся под напряжением, заземлить (занулить) в соответствии с ПУЭ РК 2015 и с технической документацией на электрооборудование. Защитное заземление и зануление оборудования оповещения о пожаре выполняется путем присоединения корпусов приборов к общему контуру заземления объекта.

Заземление предусмотрено путем присоединения корпусов шкафов освещения и светильников к нулевой защитной шине РЕ, защитной жилой питающего кабеля.

12.  Технологическое решение проекта

Технологическая часть проекта «Реконструкция, перепланировка развлекательного центра по адресу: г. Астана, р-н Нура, шоссе Коргалжын, зд. 2» выполнена на основании задания на проектирование, в соответствии со строительными и санитарными нормами, действующими на территории РК.

Развлекательный центр представляет собой крытую зону отдыха. Центральным ядром комплекса является комплекс современных аттракционов, размещенный в купольном зале. Кроме того, в состав комплекса входят следующие группы помещений и служб: вестибюльная, помещения обслуживания посетителей, административные и бытовые помещения, служба эксплуатации здания.

С целью обеспечения комфортных условий для маломобильных посетителей предусмотрены установка пассажирских лифтов и оборудование санузлов для инвалидов специализированными поручнями. Для персонала предусмотрены служебные входы. Вход для посетителей осуществляется со стороны главного фасада. Эвакуация из здания осуществляется через рассредоточенные выходы.

Мощность и режим работы центра:

Единовременное пребывание гостей - до 3500 человек. Прогнозируемое количество посетителей в день - до 14000 человек. Количество работников по штатному расписанию - 202 человека. Режим работы комплекса - с 10.00 до 22.00, в летнее время (с 1 июня по 31 августа) - с 9.00 до 22.00.

1. Вестибюльная группа помещений. Вестибюльная группа помещений комплекса функционально и планировочно разделена на следующие зоны: входная зона с просторным холлом и гардеробом, зона ожидания с кассой, коммуникационная зона (с лифтовым холлом, лестницами и эскалатором).

2. Помещения для обслуживания посетителей:

1) Парк аттракционов

Центральная игровая площадка предусмотрена для активных игр, тут размещаются: верёвочный городок, подвесная железная дорога, различные горки для катания на тюбингах, стена для скалолазания, зона батутов, игровые лабиринты.

По периметру первого этажа размещены интерактивные игровые зоны: зона игры в "пинг-понг", интерактивный футбол, интерактивный баскетбол, зона игры в дротики, виртуальной езды на велосипеде и управления движением, интерактивной стрельбы и стрельбы из лука, бильярд и боулинг на короткой дорожке, зона игры в "классики" и езды на машинках, а также "мини-город".

На уровне второго этажа размещены шесть закрытых помещений для проведения праздников, зоны игровых автоматов, игровая зона "виртуальная реальность", зона игровых машинок.

2) Предприятия общественного питания

На втором этаже здания проектом предусмотрены объекты общественного питания с кухнями быстрого приготовления в количестве 3 штук.

Общий зал фуд-корта рассчитан на 70 посадочных мест.

Ориентировочная производственная мощность предприятия составляет до 1200 условных изделий в день. Оборачиваемость места за день - 9 раз.

Доля блюд, реализуемых в часы пиковой загрузки - 50 %.

Продолжительность часов пик - 5 ч.

График работы 1,5-х сменный.

Предполагаемый режим работы c 10-00 до 22-00 часов (в летнее время с 9.00 до 22.00).

Количество рабочих дней в году - 365.

Ориентировочная численность работников, всего 10 человек.

Режим работы фудкорта принят ориентировочно и будет уточнен конкретным арендатором после заключения договора. Оснащение доготовочных технологическим оборудованием в проекте принято условно, для обеспечения помещений необходимыми коммуникациями. Итоговое оснащение будет зависеть от формата работы конкретного арендатора точки общепита.

Форма обслуживания - самообслуживание. Отпуск готовой продукции осуществляется через раздаточные.

Для трех из фастфудов, сгруппированных смежно, проектом предусмотрена общая моечная оборотной тары, кухонной посуды и подносов. Для посетителей обеденных залов предусмотрено использование одноразовой посуды.

Принятые объемно-планировочные решения предусматривают удобную взаимосвязь основных групп помещений, обеспечивая последовательность и поточность технологического процесса, и исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и работников.

Работа производства принята на мясных, рыбных полуфабрикатах высокой степени готовности, сезонных овощах и зелени. Хранение сухих продуктов предусмотрено на стеллажах из нержавеющей стали. Хранение скоропортящихся продуктов предусмотрено в холодильных и морозильных шкафах.

Производственные помещения оснащены современным сертифицированным вспомогательным и тепловым оборудованием, работающем на электричестве.

В помещении моечной так же происходит мойка кухонной посуды, подносов и сбор отходов после обработки обеденных столов в зоне фудкорта. Временное хранение пищевых отходов предусмотрено в холодильном шкафу. Для сбора использованной посуды предусмотрены ёмкости с закрывающимися крышками. По мере заполнения мусор выносится по служебной лестнице для утилизации на площадку хранения ТБО в отдельный контейнер с крышкой.

Расположение помещений исключает пересечение технологических потоков. Поставка продуктов производится в утреннее время через помещения загрузки с южной части здания. Скоропортящиеся продукты и напитки хранятся в холодильниках на складах и на площадях доготовочных. Запас продуктов 1 сутки.

Для персонала предусмотрена раздевалка с санитарными помещениями, в раздевалке выделено место для приёма пищи персонала. Для поддержания требуемого санитарно-гигиенического состояния помещений объекта в составе служебных помещений предусматривается помещение хранения уборочного инвентаря, с организованным раздельным хранением уборочного инвентаря, моечной ванной для его санитарной обработки. Хранение уборочного инвентаря санузлов организуется отдельно от остального уборочного инвентаря.

3. Административно-бытовые помещения. К группе административно-бытовых помещений относятся ресепшены, кассы, помещения персонала, сервисные помещения, санузлы для посетителей и персонала, помещения уборочного инвентаря, комнаты матери и ребёнка.

Согласно проекту, комплекс обеспечен необходимыми инженерными коммуникациями и не имеет вредных выбросов в атмосферу.

13. Автоматическая пожарная сигнализация

Рабочий проект системы автоматической пожарной сигнализации и автоматики выполнен на основании задания на проектирование, заданий архитектурно-строительной, санитарно-технического разделов проекта и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

-	Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

-	СП РК 2.02-102-2022 "Пожарная автоматика зданий и сооружений";

-	СН РК 2.02-01-2023 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

-	СП РК 2.02-101-2022 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

-	СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

-	СП РК 4.04-107-2013 "Электротехнические устройства".

Система автоматической пожарной сигнализации и автоматики выполнена на базе приборов производства Bolid, предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления системой оповещения людей о пожаре и инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М;

- контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ;

- устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-3М исп.02 "Пуск дымоудаления";

- устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-3АМ "Пуск пожаротушения";

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 прот. R3;

- извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ДИП-34А-03;

- извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный ИПР С2000-ИП-03;

- модуль автоматики дымоудаления C2000-СП4/220;

- шкаф управления ШУЗ;

- источник вторичного электропитания резервированный адресный РИП-12.

Приборы расположены в помещении связи на 2-ом этаже.

Автоматическая пожарная сигнализация

Автоматическая пожарная сигнализация предусмотрена во всех помещениях, кроме помещений с мокрым процессом и помещений для инженерного оборудования зданий, в которых отсутствуют сгораемые материалы.

Для обнаружения возгорания применены адресные дымовые пожарные извещатели и тепловые , установленные в соответствии с назначением помещения. На пути эвакуации размещены адресные ручные пожарные извещатели . Все извещатели подключены в адресные линии C2000-КДЛ.

Во всех шлейфах пожарной сигнализации и автоматики предусмотрен запас адресов не менее 20%.

Система противодымной защиты и автоматизация

При возникновении сигнала "Пожар", прибор С2000-М с помощью релейного модуля передает сигнал в шкаф управления лифта на перемещение лифтов на основной посадочный этаж.

Проектом предусмотрено управление противодымной вентиляцией при пожаре, состоит из следующих элементов адресные модули управления противопожарными клапанами С2000-СП4/220 – управление электроприводами клапанов дымоудаления и огнезадерживающих клапанов.

Модуль C2000-СП4/220 является адресным устройством, подключается в адресную линию связи С2000-КДЛ. Модуль C2000-СП4/220 контролирует положение заслонки клапана (открыта, закрыта, неисправность) передает эти данные на ППКП вне зависимости от режима работы. Контроль положения реализуется считыванием состояния концевых выключателей, расположенных на приводе заслонки или корпусе клапана. Цепь подключения электропривода клапана к C2000-СП4/220, а также целостность обмотки самого привода контролируется модулем C2000-СП4/220 с передачей информации в ППКП.

Кабельная разводка

Сети выполнены кабелем:

-	адресная линия связи КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм²;

-	линия управления устройствами КВВГнг(А)-FRLSLTx 4x0,75 мм²;

-	линия питания 12В КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0 мм²;

-	линия интерфейса RS-485 КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5 мм².

Силовые линии 380/220В учтены в альбоме марки ЭМ.

Прокладка выполнена открыто по плитам перекрытия, скрыто в бороздах стен, в инженерных шахтах (стояках) в ПВХ трубе ∅ 16 мм.

Электроснабжение системы предусмотрено по I категории надежности. Электропитание прибора управления оповещением выполнено от силового щита (см. альбом марки ЭМ). В качестве резервированного источника электропитания  использованы "ИВЭПР-12" и "БР-12", обеспечивающий питание в течение 24 ч в дежурном режиме и 3 ч в режиме "Пожар". При пропадании сети 220 В происходит автоматический переход на питание от  аккумулятора 12 В, 2х12 А*ч, а при наличии сети 220 В обеспечение его заряда, переход осуществляется с включением соответствующей индикации.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все нетоковедущие части электрооборудования и электроконструкции, нормально не находящиеся под напряжением, заземлить (занулить) в соответствии с ПУЭ РК 2015 и с технической документацией на электрооборудование. Защитное заземление и зануление оборудования оповещения о пожаре выполняется путем присоединения корпусов приборов к общему контуру заземления объекта.

Заземление предусмотрено путем присоединения корпусов блоков питания "РИП-12" к нулевой защитной шине РЕ питающего щитка, 3-й защитной жилой питающего кабеля (см. альбом марки ЭМ).

- Структурно-кабельная сеть

Разделы слаботочных сетей выполнены на основании задания на проектирование, задания архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

СН РК 3.02-11-2011, СП РК 3.02-111-2012 - Общеобразовательные учреждения;

СН РК 3.02-17-2011 "Структурированные кабельные системы. Нормы проектирования";

СН РК 3.02-18-2011 "Структурированные кабельные сети. Монтаж";

СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

СН РК 4.04-07-2019, СП РК 4.04-107-2013 "Электротехнические устройства".

Структурированная кабельная система

Проектом предусмотрено обеспечение объекта информационно-технической системой - информационной сетью. Информационная сеть включают в себя систему телекоммуникационных кабелей (сеть СКС), которая объединяет информационную сеть, соединительных шнуров, коммутационного пассивного и активного оборудования.

Информационная сеть данного объекта, соответствует требованиям стандарта TIA/EIA-568 и предусматривает в своем составе горизонтальную подсистему.

Информационная система модульная и имеет возможность расширения путем добавления необходимых блоков в случае возникновения дополнительных, функциональных требований.

Горизонтальная подсистема информационной сети выполнена кабелем типа неэкранированная витая пара UTP категории 6 по топологии «Звезда», центром которой является телекоммуникационный шкаф, имеющий лучевые соединения с точками WI-FI с учетом максимальной длины горизонтального кабеля.

Центром коммутации служит телекоммуникационный шкаф, в котором установлено коммутационное пассивное и активное сетевое оборудование, и главный сервер. Он расположен в помещении серверной на 1-м этаже.

Для подключения к беспроводным сетям предусмотрены двухдиапазонные точки доступа. Точки доступа подключены к сети СКС. Питание осуществляется по POE от коммутаторов.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК и другими действующими нормами и правилами на территории РК.

Телефонизация

Телефонизация объекта предусмотрена от городской телефонной сети согласно техническим условиям с точкой подключения сети абонентского доступа в проектируемом телекоммуникационном шкафу. В телекоммуникационном шкафу, расположенном в серверной, предусмотрена установка IP - АТС.

Розетки установлены в служебных помещениях и помещениях администрации на высоте 0,3 м от пола и на расстоянии не далее 1 м от силовых розеток. В помещении установлена розетка RJ-45 для подключения телефона.

Телевидение

Предусмотрена возможность подключения IP-телевидения. Оборудование поставляется провайдером устанавливается в кроссовых и серверной. Оборудование телевидения подключается к точкам доступа WiFi заложенным в СКС.

Кабельная разводка

Абонентская сеть выполнена кабелем UТР категории 5e, магистральная ВОЛС-6. Кабели систем прокладываются в организованной лотковой системе и в ПВХ трубах по потолку, в бороздах стен и подготовке пола, по стоякам кабель проложен на лестничных лотках.

15. Система оповещения при пожаре

Рабочий проект системы оповещения о пожаре выполнен на основании задания на проектирование, заданий архитектурно-строительной, санитарно-технического разделов проекта и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

-	Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015);

-	СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

-	СН РК 2.02-11-2002 "Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической СОУЭ, автоматическими установками пожаротушения и оповещения о пожаре";

-	СН РК 2.02-02-2019, СП РК 2.02-102-2012 "Пожарная автоматика зданий и сооружений";

-	СН РК 4.04-07-2019, СП РК 4.04-107-2013 "Электротехнические устройства".

Согласно СН РК 2.02-11-2002, на объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 3 типа (далее СОУЭ).

В состав системы оповещения входит следующее оборудование:

-	прибор управления оповещением пожарный «SPM-С20050-AW»;

-	настенные громкоговорители «SWS-103W»;

СОУЭ обеспечивает:

-	выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

-	возможность ручного запуска системы речевого оповещения;

-	контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения;

-	выдача речевых сообщений через микрофон.

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на приемно-контрольный прибор (см. альбом марки ПС). Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения.

Защищаемый объект делится на 2 зоны оповещения каждый этаж отдельная зона.

Центральным элементом системы является стойка оповещения Sonar, установлена в помещении связи на 2-ом этаже.

Световые указатели учтены в разделе ЭО

Кабельная разводка

Сети СОУЭ выполнены кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 мм². Прокладка выполнена по плитам перекрытия, скрыто в бороздах стен, в инженерных шахтах (стояках) в ПВХ трубе ∅ 16 мм.

Электроснабжение

Электроснабжение СОУЭ предусмотрено по I категории надежности. Электропитание прибора управления оповещением выполнено от силового щита (см. альбом марки ЭМ).

Защитные мероприятия

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все нетоковедущие части электрооборудования и электроконструкции, нормально не находящиеся под напряжением, заземлить (занулить) в соответствии с ПУЭ РК 2015 и с технической документацией на электрооборудование. Защитное заземление и зануление оборудования оповещения о пожаре выполняется путем присоединения корпусов приборов к общему контуру заземления объекта.

Заземление предусмотрено путем присоединения корпуса прибора управления оповещением к нулевой защитной шине РЕ питающего щитка, 3-й защитной жилой питающего кабеля (см. альбом марки ЭМ).

16. Автоматическое пожаротушение

Рабочие чертежи проекта автоматического пожаротушения на объекте разработаны на основании следующих документов:

-	технического задания на проектирование;

-	чертежей архитектурно-строительных;

-	действующих норм и правил проектирования;

-	технических данных фирм-изготовителей и применяемое оборудование защиты.

Источником автоматического пожаротушения являются городские сети.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями СП РК 4.01-101-2012 (с изменениями по состоянию на 18.02.2025 г.), СП РК 2.02-102-2022 (с изменениями от 08.10.2024 г.), и технической документацией заводов-изготовителей применяемого оборудования

Помещение выполнено в конструкциях, обеспечивающих II степень огнестойкости, согласно СП РК 2.02-102-2022, рекомендаций технических справочников, а также расчетов.

Водоснабжение решено от проектируемых наружных сетей. Согласно Технических условий № 3-6/1150 от 09.06.25г, выданных ГП «Астана Су Арнасы»., гарантийный напор на вводе равен 0,1Мпа. Подача воды во внутренние сети водопровода подается по двум вводам ∅159х6,0мм в помещении насосной, расположенное в осях 128÷127. запроектирована автоматическая установка спринклерного пожаротушения, водозаполненная (температура более +5).

Параметры проектируемой установки автоматического спринклерного пожаротушения приняты из расчета защищаемой площади, по первой группе помещении, где интенсивность орошения 0,08 л/с*м2, площадь для расчета расхода воды 120 м2, время работы установки 30 мин, площадь контролируемая одним оросителем не более 12 м2.

К насосной станции присоединены пожарные краны (ПК) с расходом - 3 струи по 2,6 л/с. ПК включаются нажатием кнопки "SB", установленной в каждом шкафу пожарного крана, от которой поступает сигнал на открытие эл.задвижки, установленного на трубопроводе в насосной станции.

Расход воды на внутреннее  пожаротушение согласно гидравлического расчета с учетом спринклеров и пожарных кранов  составляет 25,63 л/с или 92,27 м3/ч.

Система автоматического пожаротушения имеет две секции с узлами управления. Число оросителей в секции не превышает 800 шт. Число оросителей на одной ветви не превышает 6 шт. Расстояние между оросителями не более 4 м, до стен и перегородок не более 2 м. Перед самым удаленным оросителем установлен кран для манометра, для контроля давления. Спринклерный ороситель "СВВ-12" устанавливаем розеткой вверх и температурой срабатывания 68°С. Расстояние от розетки оросителя до плоскости перекрытия должно быть, от 0,08 до 0,4 м. Секции имеют узлы управления спринклерный, воздушный. Узлы управления находится в насосной станции в осях 128÷127. Насосная станция питается от городского водопровода.

Отвод стоков после срабатывания системы производится в приямки с устройством дренажных насосов. (см. Раздел ВК)

Трубную разводку спринклерной установки выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубные соединения выполнить на сварке. Диаметры труб назначены на основании гидравлического расчета.

После монтажа систему промыть и испытать на герметичность.

Крепление труб выполнить согласно требованиям СП РК 2.02-102-2022 .

Насосной станции пожаротушения используются насосы с параметрами согласно расчета:

,	Установка насосная в вертикальном исполнении TT-HC-П-2 CM80-200в, Q=165,82м3/ч, Н=32,0м, Р=2х30,0кВт, U=3~400V/50H- - один основной, один резервный;

,	Насос-жокей CO 1 Helix First V 414/J-ET-R, Q=5,3 м3/ч, H=45,0 м, Р=1х1,10кВт, U=3~400V/50Hz.

Контролируемый параметр в системе - давление. Давление в системе  поддерживает до узла управления жокей-насос, после узла управления воздушный компрессор. При включении основного насоса,  жокей-насос и компрессор отключаются

Для подключения к  станции пожарной техники  выведены две головки ГМ-80 с управлением задвижкой снаружи.

Защите от коррозии подлежат трубопроводы установки пожаротушения и вспомогательные металлоконструкции для крепления трубопроводов и оборудования. Защита осуществляется нанесением защитной окраски ПФ-115 на два слоя  по предварительно очищенной и обезиренной поверхности.

Сигнальную окраску (цвет) стальных трубопроводов систем В2 принять по ГОСТ 12.4.026-2015 красным.

Монтаж внутренних сетей водопровода и канализации вести в соответствии на СП РК 4.01-102-2013 и СН РК 4.01-02-2013., СН РК 4.01-05-2002.

Предусмотреть промывку и дезинфекцию водопроводных сетей, согласно п.158 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 20 февраля 2023 г. № 26

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями

-	СН РК 2.02.02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений"

-	СП РК 2.02-102-2022 Пожарная автоматика зданий и сооружений.

-	СП РК 4.04-107-2013 "Электротехнические устройства".

Электроснабжение по первой категории надежности шкафа управления (ШУ) насосной станции предусмотрено в разделе ЭОМ.

Для системы пожаротушения в рабочем проекте автоматический режим управления является основным. Контролируемый параметр - давление в напорной сети за пожарными насосами.

В автоматическом режиме предусмотрен следующий алгоритм:

-	при падении давлении в секции срабатывает сигнализатор давления универсальный (СДУ), установленный на узле управления, подается сигнал на открытие эл.клапанов водяных завес секции, включается основной насос. Одновременно подается сигнал на прибор пожарный "Сигнал -10" о срабатывании узла управления секции.

-	при нажатии кнопки "SB", установленной в каждом шкафу пожарного крана идет сигнал в ШУ на открытие эл.затвора на трубопроводе ПК, давление в системе падает, включается основной насос.

-	при срабатывании системы в прибор пожарный поступает сигнал о включении основного насоса "Пожар"

-	при неисправности насосов на прибор пожарный подается сигнал "Авария",

-	о работе эл.задвижек.

Вся информация с прибора пожарного "Сигнал-10" по интерфейсу поступает в комнате охраны (учтено в разделе ПС)

Прибор "Сигнал-10" установлен в насосной станции пожаротушения на отм. +0,000.

Световое табло "Станция пожаротушения" подключить к питанию без выключателя.

Кабельные линии, к приборам, проложить в гофротрубе по потолку и стенам.

Насосную станцию заземлить согласно ПУЭ РК, с помощью стальной полос 4х25. Внутренний контур заземления выполняется разделом ЭОМ.