[image: image3.png]Qw%ﬁ/



[image: image4.wmf][image: image5.wmf][image: image6.wmf][image: image7.wmf][image: image8.png]Qw%ﬁ/






 Содержание

21
Общие положения



21.1
Наименование и назначение объекта


21.2
Основание для проектирования


21.3
Наименование и адрес заказчика


21.4
Исходные данные


21.5
Состав проекта


31.6
Объем проектированияs


41.7
Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту


52
Характеристика природных и инженерно-геологических условий



52.1
Местоположение, рельеф и гидрография


52.2
Геолого-геоморфологическое строение участка


52.3
Гидрогеологические условия участка


73
Генеральный план и благоустройство



73.1
Характеристика участка


73.2
Организация рельефа


73.3
Генплан участка


73.4
Основные показатели по ген плану


73.5
Благоустройство и озеленение территории


94
Архитектурно-планировочные решения



94.1
Существующее положение


94.2
Архитектурное объемно-планировочное решение


114.3
Указания по производству работ в зимнее время


135
Инженерное обеспечение, сети и системы



135.1
Водопровод и канализация


175.2
Отопление и вентиляция


205.3
Электроосвещение  и электрооборудование


245.4
Автоматическая пожарная сигнализация


255.5
Система видеонаблюдения


265.6
Система связи


295.7
Внутренние устройства газоснабжения


326
Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуации и по взрыво-пожаробезопасности



337
Охрана окружающей природной среды






1 Общие положения

1.1 Наименование и назначение объекта

Полное наименование объекта – Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенный в г. Атырау, микрорайон Жилгородок, проезд №1, дом №1-Б.

Цель работы – разработка комплекта рабочей документации для строительства указанного объекта (без наружных инженерных сетей).

1.2 Основание для проектирования

Основанием для проектирования являются: Договор на разработку рабочего проекта. 

1.3 Наименование и адрес заказчика 

Заказчиком рабочего проекта является ТОО «СидКо Трэйд».

Проектной организацией является ТОО «Art Project Group».

1.4 Исходные данные

Задание на проектирование выданного заказчиком, эскизного проекта, согласованного в установленном порядке главным архитектором г. Атырау, а также архитектурно-планировочного задания (АПЗ) № 1046252 от «20» ноября 2023 года выданного городской отдел архитектура и градостроительства г. Атырау на основании договора купли-продажи права частной собственности на земельный участок.

Отчет об инженерно-геологических изысканиях выполнен ТОО «Атырауский областной геотехнический центр». 

1.5 Состав проекта

В состав настоящего проекта включены следующие разделы:

ТОМ 1. Общая пояснительная записка (ПЗ)

ТОМ 2. Генеральный план

ТОМ 3. Архитектурный  решения (АР) 

ТОМ 4. Конструкции железобетонные (КЖ) 

ТОМ 5. Водоснабжение и канализация (ВК) 

ТОМ 6. Отопление и вентиляция (ОВ) 

ТОМ 7. Силовое электрооборудование и электроосвещение (ЭОМ) 

ТОМ 8 Автоматическая пожарная сигнализация (ПС). Система видеонаблюдения (ВН). Система связи (СС). 

ТОМ 9. Газоснабжение. Внутренние устройства. (ГСВ)

ТОМ 10. ПОС. Проект организации строительства 
ТОМ 11.  Сметная документация
ТОМ 12.  Паспорт проекта

ТОМ 13.  Расчеты.

ТОМ 14.  ООС.

1.6 Объем проектирования

Утвержденный эскизный проект определяет архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение, эстетическое и функциональное содержание проектируемого объекта, его отдельных частей и элементов.

Основные технические решения приняты в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

· СТ РК 21.508-2002 «Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов предприятий жилищно-гражданских объектов»
· СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· СП РК 2.04-01-2017 «Строительная теплотехника»;

· СН РК 3.02-01-2018 «Здания жилые многоквартирные»;

· СП РК 4.02-101-2012  «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

· СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

· СН РК 4.01-01-2011«Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;

· СН РК 1.02-03-2022 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

· СН РК 2.04-21-2004* издание 2006 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»;

· СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

· РДС РК 3.01-05-2001 «Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»;

· МСН 4.02-03-2004 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

· СН РК 2.02-02-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
1.7 Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

	№
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Показатели

	1
	Этажность
	эт.
	5

	2
	Площадь застройки
	м кв. 
	1343

	3
	Площадь жилого здания
	м кв.
	4586,93

	4
	Общая площадь квартир
	м кв.
	3008,17

	5
	Площадь встроенных помещений
	м кв.
	841,67

	6
	Строительный объем
	м куб.
	25751,3

	7
	Количество квартир
	шт.
	40

	
	1 комнатных
	шт.
	4

	
	2 к комнатных
	шт.
	20

	
	3 комнатных
	шт.
	16

	9
	Кол-во парковочных мест
	шт.
	49

	10
	Площадь участка
	га
	0,2677


2  Характеристика природных и инженерно-геологических условий

2.1 Местоположение, рельеф и гидрография

Инженерно-геологические изыскания, выполнено ТОО «Атырауский областной геотехнический центр» в соответствии с техническим заданием и требованиями СНиП РК 1.02-18-2007, СТ РК 1398-2005.

Местоположение объекта – западная окраина г. Атырау.
Разбивка геологических выработок выполнена с помощью мерной ленты от существующих строений и коммуникаций, высотная привязка выполнена графически с топографического плана масштаба 1:500. 

Система координат местная.

Система высот Балтийская.  

2.1.1 Климат

Основные климатические параметры, характерные для района работ, приводятсяниже, по данным согласно СП РК 2.04-01-2017.
Абсолютная минимальная температура воздуха – 37,9°С
Абсолютная максимальная температура воздуха – 44,6 °С

Климатический район территории для строительства – IV г.

Дорожно-климатическая зона – V.

Район по весу снегового покрова – I. Снеговая нагрузка на грунт 0,8 кПа.

Район по базовой скорости ветра – IV.

По карте сейсмического районирования территория Атырауской области относится к пятибалльной зоне. Согласно СП РК 2.03.30 – 2017, в пределах участка в инженерногеологическом разрезе принимают участие грунты преимущественно 2 категории по сейсмическим свойствам.
2.1.2 Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, см

             (СП РК 5.01-102-2013): 

- Для суглинков и глин – 0,99м

- Для супесей и песков мелких и пылеватых – 1,21м

- Для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,29м

- Для крупнообломочного грунта – 1,47м

- Нормативная глубина проникновения нулевой изотермы:

Обеспеченностью 0,90 – 100см, обеспеченностью 0,98 – 150см.

2.2 Геолого-геоморфологическое строение участка

Грунты, образовавшиеся в результате естественно-исторического процесса формирования территории, на глубину до 12,0м, подразделяются нами на 3 стратиграфогенетических комплекса нелитифицированных отложений голоценового (новокаспийского) возраста морского генезиса-mQ4nk, описание которых приводится ниже, сверху вниз.

ИГЭ-1. Суглинок тяжелый пылеватый. Мощность слоя от 1,0 до 1,7м.

ИГЭ-2. Супесь песчанистая. Мощность слоя от 7,5 до 8,7м.

ИГЭ-3. Суглинок тяжелый пылеватый. Мощность слоя от 2,0 до 3,0м.
2.3 Гидрогеологические условия участка

В процессе производства инженерно-геологической разведки, всеми выработками, пройденными в пределах исследованной территории, вскрыт горизонт грунтовых вод.

В пределах изучаемой территории подземные воды приурочены к четвертичным отложениям.
Засолённость и агрессивность грунтов. 

Химический анализ проб грунтовых вод, в количестве 3 проб показал среднюю степень минерализации: сухой остаток составляет 24886,6 мг/л, что соответствует группе соленых грунтовых вод.
3 Генеральный план и благоустройство

3.1 Характеристика участка

Исследованная площадка находится в г. Атырау.

Поверхность участка проектирования и прилегающей территории носит равнинный характер, изменена в период застройки. Поверхность территории характеризуется колебанием абсолютных отметок на момент производства работ (по устьям пробуренных скважин)  в пределах 22,92-23,43.

3.2 Организация рельефа

Вертикальная планировка участка решена в красных (проектных) отметках. Водоотвод с территории осуществляется за счет устройства  твердых покрытий проездов, организации вертикальной планировки по проектным горизонталям и отведения воды на газоны сопряжённые с  проездами (см лист ГП-3).

3.3 Генплан участка

Генплан разработан на топографической основе в М1:500. 

Расположение объекта на участке обеспечивает требуемую инсоляцию и естественную освещенность.

Общая площадь участка составляет 1,0552 га.

Разбивку осей объекта производить от разбивочного базиса. Вертикальную привязку производить от ближайшего репера. Разбивочные размеры объекта даны в осях и выражены в метрах. Система координат – городская. 

Система высот - балтийская.

3.4 Основные показатели по ген плану

	№

п/п
	                Наименование
	Ед.

измер.
	Количество

	1
	            Площадь участка
	га
	0,2677

	
	В том числе:
	
	

	2
	Площадь застройки 
	М2
	1343

	3
	Площадь озеленения участка-газон
	М2
	188,7

	4
	Площадь покрытия участка (проезды, покрытие тротуаров, отмостки)
	М2
	1145,3


3.5 Благоустройство и озеленение территории

Транспортное обслуживание объекта решается генпланом: покрытие проездов и площадок асфальтобетонное, с применением бортового камня БР 100.30.15.

Предусмотрено озеленение участка: устройство газона на100% новом грунте для устройства зеленых насаждений, толщина плодородного слоя 0,20м на песчаной подушке 0,10м, посадка деревьев, кустарника.

Рядовую посадку кустарников производить через 0,35 м с добавлением растительной земли до 50%.

Работы по озеленению проводить по окончании строительства и прокладки инженерных сетей.

Вертикальная планировка участка решена в красных (проектных) отметках. Водоотвод с территории осуществляется за счет устройства  твердых покрытий проездов, организации вертикальной планировки по проектным горизонталям и отведения воды на газоны сопряжённые с  проездами (см лист ГП-3). 

4 Архитектурно-планировочные решения

4.1 Существующее положение

Участок, под строительство расположен на территории 1,0552 га.

Район участка застройки не благоустроен, от внешних границ участка обеспечивается проектными а/бетонными выездами на  улицы.

4.2 Архитектурное объемно-планировочное решение

4.2.1 Общая характеристика комплекса

Уровень ответственности - II (нормальный), технически не сложный объект.

Степень огнестойкости - I 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0

Класс пожарной опасности строительных конструкций :

-несущие стены,колонны-К0

-стены,перекрытия,перегородки-К0

-стены лестничных клеток и противопожарные преграды-К0

-марши и площадки лестниц в лестничных клетках-К0

По функциональной пожарной опасности относится к классу: 

Ф1.3(Многоквартирные жилые дома) Ф4.3(офисы);

Класс пожарной опасности строительных конструкций -К0

Класс жилья IV.
Здание жилого дома состоит из семи жилых блок-секций со встроенно-пристроенными помещениями офисного назначения. Этажность секций – 5 этажей. Все секции объединены общим дворовым пространством. 

В основу архитектурно-планировочного решения жилого дома положен принцип создания жилого пространства с наилучшей взаимосвязью всех помещений и обеспечения комфортных условий для проживания.

4.2.2 Технико-экономические показатели (ТЭП)

Основные ТЭП  приведены в таблице: 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  БЛОКОВ 

	 №
	Наименование показателя
	ед.

изм
	Блок

1
	Блок

2
	Итого

	1
	Этажность здания
	шт.
	5
	5
	

	2
	Площадь застройки
	м2
	644,69
	683,71
	1382,4

	3
	Общая площадь здания, в том числе:
	м2
	2 245,74
	2 341,19
	4 586,93

	 3.1
	Общая площадь квартир в том числе:
	м2
	1468,67
	1539,5
	3008,17

	 
	Жилая площадь квартир
	м2
	781,46
	850,32
	1631,78

	 3.2
	Места общего пользования
	м2
	325,09
	289,42
	614,51

	 3.3
	Технические помещения
	м2
	51,67
	70,91
	122,58

	4
	Коммерческие помещения (офисы)
	м2
	400,31
	441,36
	841,67

	5
	Общий строительный обьем
	м3
	12288,89
	13462,24
	25751,13

	6
	Количество квартир
	шт.
	20
	20
	40

	 
	1 комн.квартиры
	шт.
	4
	0
	

	 
	2 комн.квартиры
	шт.
	8
	12
	20


	 
	3 комн.квартиры
	шт.
	8
	8
	16


4.2.3 Объемно-планировочное решение

Жилой комплекс состоит из 2 жилых секций, имеет дворовое пространство включающее в себя: детские игровые площадки, спортивные площадки, гимнастические площадки и площадки для отдыха.

Предусмотрены пожарные проезды шириной 6м.

Доступ автотранспорта осуществляется со всех сторон комплекса, проезд закольцован.

Доступ жильцов осуществляется со двора, для доступа МГН предусморены лифты.

Для эвакуации предусмотрен выход в  лестничную клетку Л1 

1 этаж включает в себя офисные помещения со свободной планировкой, место расположение туалетов  

С 2 по 5 этажи располагаются квартиры IV-го класса комфортности.  

С 2 по 5 этажи включают в себя: межквартирные коридоры, лифт в объеме лестницы Л1, лестничную клетку типа Л1, жилые квартиры. В квартирах предусмотрены: жилые комнаты, кухни, санузлы и ванные комнаты или совмещенные санузлы, лоджии.

Высота помещений с 2-го по 5-ый этаж - 3 м (от верха пола до низа перекрытия).

1 го этажа - 4,2 м (от верха пола до низа перекрытия).

В рабочем проекте предусмотрены лифты грузоподъемность 1000кг без машинного помещения.

Инсоляция помещений обеспечена в пределах нормативов.

Естественное освещение и проветривание помещений жилого здания осуществляется по средствам окон
4.2.4 Конструктивное решение

Здание выполнено бескаркасным с несущими кирпичными стенами по серии 2.130-1 (выпуск 28). 1-ый этаж монолитный каркас.

Плиты перекрытия и покрытия - из сборные железобетонные безопалубочного формирования по СТ РК 949-92
Лестничные марши и площадки- монолитные, сборные.

Фундаменты – плита монолитная железобетонная. 

Крыша-бесчердачная, вентлируемая (аэраторы), с внутренним водостоком

Кровля -из рулонных материалов

Наружные и внутренние стены:

- наружные и внутренние стены 1-ых этажей выполнить по серии 2.130-1 (выпуск 28) из полнотелого керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 толщиной 380 мм. Стены и простенки шириной более 1810мм армировать сеткой 5Ср 4ВрI-50/4ВрI-50 по ГОСТ 23279-85 через 4 ряда кладки. Армирование простенков размером 1810мм и менее армировать сеткой 5Ср 4ВрI-50/4ВрI-50 по ГОСТ 23279-85 через 2 ряда кладки.

- стены межквартирные -из полнотелого керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 толщиной 250 мм.

Перегородки:

- внутриквартирные - из газобетонных блоков толщиной 100мм, класса B2,5 плотностью D500 по ГОСТ 31360-2007, на клеевом растворе.

- перегородки санузлов и ванных комнат -газоблок В2, 5D600F-25 толщиной 100мм, на клею (толщина клеевого слоя в горизонтальных и вертикальных швах 2,0мм).

Гидроизоляция по низу кирпичных стен -ц/п раствор состава ц/п=1:2, толщиной 20мм. Горизонтальную гидроизоляцию наружных и

внутренних стен выполнить по верху фундаментов и на уровне пола из двух слоев гидроизола на битумной мастике.

По периметру здания выполнить бетонную(В7.5) отмостку 0,1х1,0м по щебеночной погодтовке.

Наружная отделка

- Навесной вентилируемый фасад согласно ЭП.
Утеплитель:

- утеплитель наружных стен - слой утеплителя Технониколь Техновент толщиной 100мм.

- утеплитель вентиляционных шахт на кровле -мин.плита Технониколь ТехноФАС -100мм.

- утеплитель потолков тамбуров -мин.плита Технониколь ТехноФАС -100мм.
Окна жилых этажей - ПВХ с тройным остеклением.

Витражи наружные - ПВХ с однокамерным стеклопакетом с применением энергосберегающего стекла и утеплением в местах примыкания к конструкциям здания мин. плитами ППЖ200по ГОСТ 22950-95.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Внутренняя отделка помещения общего пользования - улучшенная штукатурка с покрытием.

Внутренняя отделка квартир- простая штукатурка подготовленная под финишное покрытие.

Внутренняя отделка технических помещений - простая цементно-песчаная штукатурка с последующей водоэмульсионной окраской или

масляной краской.

Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88, металлические утепленные, из алюминиевых сплавов. Подоконные доски - ПВХ.

Двери эвакуационных выходов должны быть оборудованы доводчиками для самозакрывания и выполнены с уплотнением в притворах.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проект разработан в соответствии со СП РК 2.02-101-2014, СП РК 2.02.-102-2012.

Проектируемое здание относится ко 2 степени огнестойкости. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу

Ф1.3 - Многоквартирные жилые дома; (Пост.Пр-ва РК от 23 июня 2017 года № 439 Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»).

Принятое в проекте объемно-планировочное решение обеспечивает, в случае возникновения пожара, безопасную эвакуацию людей из всех помещений.

В наружной отделке фасадов применены несгораемые и трудносгораемые отделочные материалы. В теплоизоляции применены минераловатные плиты "Техновент".

4.3 Указания по производству работ в зимнее время 

Устройство монолитных железобетонных конструкций в зимнее время рекомендуется выполнять одним из вариантов, указанных в СНиП РК 5.03-37-2005. При производстве бетонных работ должны одновременно решаться две взаимосвязанные задачи: технологическая — обеспечение необходимого качества бетона к заданному сроку; экономическая — обеспечение минимального расхода материальных и энергетических ресурсов. При этом следует иметь ввиду, что при  производстве бетонных работ в зимнее время себестоимость транспортирования,  укладки бетона и ухода за ним возрастают в 2 — 2,5 раза, а трудоемкость этих процессов — в 1,5 — 2 раза. Для производства работ рекомендуется применять бетон с пластификаторами и противоморозными добавками. Добавки вносить непосредственно в автобетоносмесители по прибытию на объект и перемешивать не менее 3 минут. Бетон с внесенными добавками необходимо уложить в опалубку не более чем за 25-30 минут. Если бетон поступил на объект с меньшей, чем заданной, осадкой конуса, воду добавлять в бетон запрещается. Для получения пластичности необходимо в бетон внести пластифицирующие добавки. 

Из всех существующих методов выдерживания бетона конструкций каркаса многоэтажных зданий в зимних условиях наиболее рациональным является электропрогрев проводом ПНСВ. Температура бетона в начале электропрогрева должна быть не ниже +5°C. 

При бетонировании плиты перекрытия перед укладкой бетонной смеси снизу опалубку прогреть теплогенераторами, для чего закрыть тентом боковые стены нижнего этажа в пределах захватки. Прогрев опалубки снизу продолжать во время бетонирования перекрытия и шлифования бетона. При температуре наружного воздуха ниже -5°C продолжать прогревание снизу в комбинации с электропрогревом до достижения бетоном 70% прочности. Опалубку перекрытия снимать через 4 суток, при этом обязателен повторный контроль прочности бетона нижней поверхности плиты перекрытия.

При бетонировании колонн и ДЖМ перед укладкой бетонной смеси в опалубку при  температуре наружного воздуха ниже -5°C опалубку прогреть теплогенератором. Время для электропрогрева при выдерживании температуры +50-60°C примерно 38 часов с учетом времени на повышение температуры бетона до требуемого уровня. Время прогрева контролируется замером прочности бетона. Прогрев прекращать при достижении 50% прочности. При большом холоде можно дать толчек электропрогреву двумя электродами прогрева (арматура).

Для конструкций, расположенных в зоне действия грунтовых вод, а также для конструкций, к которым предъявляются повышенные требования по морозостойкости и водонепроницаемости, прочность на момент прекращения прогрева должна быть не менее 100%. 

В течении всего периода электропрогрева выполнять контроль температуры бетона, результаты заносить в специальный журнал. Температуру замерять на каждых 3-х м3 бетона,  на каждых 4-х м2 перекрытия и на каждой колонне. Температурные скважины оставлять в теле бетона диаметром 15-20мм и глубиной 5-10см. Контроль температуры производить в первые 3 часа каждый час, в остальное время — 3 раза в смену. Измерение температуры наружного воздуха производить 3 раза в сутки.

Чтобы исключить перегорание провода ПНСВ, он не должен выходить из тела бетона. Пересечение проводов ПНСВ между собой не допускается. При электропрогреве колонн, балок обязательно пропускать провод ПНСВ в углах на всю высоту колонн или длину балки, чтобы исключить промерзание углов. Оптимальная длина провода ПНСВ на одну петлю 27м.

Подключение и контроль режима электропрогрева (силу тока, мощность и т.д.) выполняет электрик и дежурный электрик, который руководствуется журналом замера и производить плавный подъем температуры. 

Режим прогрева для всех конструкций трехстадийный.

5 Инженерное обеспечение, сети и системы

5.1 Водопровод и канализация

Данный проект выполнен на основании следующих материалов:

а) задания на проектирование;

б) строительных чертежей;

в) технических условий,.
Проект выполнен в соответствии с СН РК 4.01-01-2011 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений", в соответствии с СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений", " Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

 ХОЛОДНОЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЕ (В1)  


Здание оборудуется системой внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода от ввода В1-1.  Ввод В1-1 DN65 расположен в блоке 2 в осях 4-5 и Е-Г, на отм. +0.000.


Водомерный узел В1-1  и насосное оборудование располагается в блоке 2 в осях 4-5 и В-Д, на отм. +0.000


Диаметр счетчика на водомерном узле - DN50, подобран из условия выполнения требований СП РК 4.01-101-2012 п. 5.1.9 - п. 5.1.13.


В помещении насосной предусматривается общая насосная установка хоз-питьевого и противопожарного  назначения. 


Гарантийный напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода равен 10,0 м, согласно технических условий. Для обеспечения требуемого напора предусматривается насосная установка Grundfos HYDRO MULTI-E 3 CME 5-3 

c частотным регулированием Q=2,02л/с, H=25,0 м.в.с. P2=2.20 кВт состоящая из трех насосов, где два рабочих и один резервный. Насосная установки смонтированы на единой раме, объединенные всасывающим и напорным коллекторами и общей трубной обвязкой. Установка контролируется с помощью шкафа управления, предусматривается частотное регулирование, устройство плавного пуска, реле потока, реле давления, защита от сухого хода. Для контроля работы используются датчики давления. Частотное регулирование обеспечивает вариативность работы электродвигателя в зависимости от потребления воды.В случае не запуска одного из насосов, автоматически обеспечивается включение резервного агрегата. Система подключена через напорный гидробак 450 л, который позволяет уменьшить количество включений насосной станции, а так же защищает от гидравлического удара. В случае отсутствия электроэнергии, предусматривается обводная линия, с устройством задвижки и обратного клапана.


Насосные установки относятся к II классу надежности водоснабжения. 


Магистральные сети от ввода до насосной и ИТП предусмотрены из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75 DN50мм-65мм.


Стояки и магистральные выполнены из PP-R трубопроводов SDR 6 PN-20, не армированных, согласно  ГОСТ 32415-2013 DN15мм-DN40мм.


Разводящие сети выполнены из PP-R трубопроводов SDR 6 PN-20, не армированных DN15мм. 


Сети изолируются трубной изоляцией марки "K-FLEX толщиной 9мм.


Для тушения пожара на ранних стадиях, предусматривается устройство внутриквартирных пожарных кранов.


На каждом ответвлении от стояка в квартиру - предусматривается устройство узла учета воды со счетчиком DN15, оборудованных радиомодулем.


ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3 и Т4)

    
Горячее водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме, непосредственно из тепловых сетей. Техническое решение подготовки горячей воды см. раздел ОВ.


Подключение предусматривается в помещении теплового пункта  в блоке 1 в осях В-Г и 2-3, на отм. +0.000.


Циркуляция устраивается по стоякам и магистральным трубопроводам, со сбором в общий циркуляционный трубопроводов. Для обеспечения оптимальной циркуляции горячей воды по системе, предусматривается устройство циркуляционых насосов  UPS 32-100 N 180 Q=0,70 л/с, H=6.00 м.в.с., P2=0,300 кВт (1 рабочий + 1 резерв)


Магистральные сети от ИТП предусмотрены из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75 DN50мм.


Стояки и магистральные выполнены из PP-R трубопроводов SDR 6 PN-20, армированных, согласно  ГОСТ 32415-2013 DN15мм-DN40мм.


Разводящие сети выполнены из PP-R трубопроводов SDR 6 PN-20, армированных DN15мм.


Сети изолируются трубной изоляцией марки "K-FLEX толщиной 13мм.


ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)



Отвод бытовых сточных вод предусматривается во внутриплощадочные сети. 


Трубопроводы выше отметки 0,000 запроектированы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) по ГОСТ 32412-2013 Ø110 и DN50, соединяемых с помощью раструбов   с резиновыми уплотнительными кольцами. Трубопроводы укладываются над полом и под потолком, для доступа внутрь канализационных сетей устанавливаются ревизии и прочистки.


Трубопроводы первом этаже и ниже отм. +0.000 предусматривается из чугунных труб ГОСТ 6942-98 Ø100


Сети канализации вентилируются через стояки, которые выводятся на крышу на высоту  0.5 м выше уровня кровли или обреза вент шахты.


ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К21)



Отвод ливневых сточных вод с кровли здания предполагается на отмостку, перед зданием


Трубопроводы и стояки запроектированы из труб стальных водогазопроводны DN100мм ГОСТ 3262-75. Трубопроводы укладываются под потолком, для доступа внутрь канализационных сетей устанавливаются ревизии и прочистки.


Для соединения водосточных воронок кровли с трубопроводной системой используются компенсационные патрубки.


В холодный период года, водосточные воронки и трубы, в пределах техэтажа, обогреваются греющим кабелем. Подробнее см. альбом ЭЛ.


На период года, с низкой температурой воздуха предусматривается обогрев  выпуска электрическим кабелем. 

ХОЛОДНОЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (В1.1)



Система В1.1 запитывается от ввода В1 с устройством водомерного узла В1.1  располагается вв блоке 2 в осях 4-5 и Е-Г, на отм. +0.000и подключается после насосной.


Магистральные сети  предусмотрены из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75 DN20мм-DN32мм


Магистраль и стояки изолируются трубной изоляцией марки "K-FLEX толщиной 9мм.

ГОРЯЧЕЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (Т3.1, Т4.1)



Горячее водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме, непосредственно из тепловых сетей. Техническое решение подготовки горячей воды см. раздел ОВ.


Подключение предусматривается в помещении теплового пункта  в блоке 1 в осях В-Г и 2-3, на отм. +0.000.


Циркуляция устраивается по магистральным трубопроводам. Для обеспечения оптимальной циркуляции горячей воды по системе, предусматривается устройство циркуляционых насосов UPS 25-80 N 180 Q=0,30 л/с, H=5.00 м.в.с., P2=0,100 кВт (1 рабочий + 1 резерв)


Магистральные сети  предусмотрены из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75 DN20мм-DN25мм


Магистраль и стояки изолируются трубной изоляцией марки "K-FLEX толщиной 13мм.

ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1.1)



Трубопроводы выше отметки 0,000 запроектированы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) по ГОСТ 32412-2013 Ø110 и DN50, соединяемых с помощью раструбов   с резиновыми уплотнительными кольцами. Трубопроводы укладываются над полом и под потолком, для доступа внутрь канализационных сетей устанавливаются ревизии и прочистки.


Трубопроводы первом этаже и ниже отм. +0.000 предусматривается из чугунных труб ГОСТ 6942-98 Ø100

ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К3Н)




Для сбора воды в помещении водомерного узла, ИТП предусматривается система К3Н с приямками и дренажными насосами UNILIFT AP12.40.06.A1  Q=1.0 л/с, H=10,0 м.в.с. P=0,60 кВт 1~ 230 V / 50 Hz установленных в этих приямках.


Сеть монтируется из водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75  диаметром DN50мм.



Сеть К3Н подключается в магистраль канализации К2 в паркинге.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ


До ввода объекта в эксплуатацию выполнить требования п.156, 158, 159  СП № 209 от 16.03.2015г. произвести промывку и дизенфекцию сетей водопровода и отопления.

Основные показатели  водопровода и канализации Блоки 1,2
	Наименование системы
	Требуемое давление на вводе,Мпа
	Расчетный расход
	Установленная
мощность
электродвиагтелей, кВт
	Примечание

	 
	 
	м3/сут
	м3/ч
	л/с
	при пожаре,
л/с
	 
	 

	Расход воды жилой частью

	В1
	0,35
	32,7
	4,17
	1,87
	
	
	

	Т3
	 
	13,08
	2,83
	1,22
	 
	
	164 000 ккал/ч

	К1
	 
	32,7
	4,17
	3,47
	 
	 
	 

	Расход воды встроенными помещениями

	В1
	
	2,4
	1,18
	0,75
	 
	 
	 

	Т3
	
	1,05
	0,67
	0,44
	 
	 
	41 000 ккал/ч

	К1
	
	2,4
	1,18
	2,35
	 
	 
	 

	Общий расход жилой часть и ВП

	В1
	0,35
	35,10
	4,40
	2,02
	
	
	

	Т3
	
	14,13
	2,83
	1,30
	
	
	203 000 ккал/ч

	К1
	
	35,10
	4,40
	3,62
	
	
	

	К2
	
	
	
	54,44
	
	
	


5.2 Отопление и вентиляция

Проект отопления и вентиляции здания разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и действующих нормативных документов: 

СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха"; 

СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха"; 

СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология"; 

СН РК 2.04-03-2011 "Тепловая защита зданий"; 

СП РК 2.04-106-2012 "Проектирование тепловой защиты зданий"; 

СН РК 2.04-04-2013 "Строительная теплотехника"; 

СП РК 2.04-107-2013 "Строительная теплотехника"; 

СН РК 3.02-01-2011 "Здания жилые многоквартирные"; 

СП 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные"; 

СН РК 3.02-07-2014 "Общественные здания и сооружения"; 

СП РК 3.02-107-2014 "Общественные здания и сооружения";

СП РК 4.02-108-2014 "Проектирование тепловых пунктов"; 

а также стандартов и требований фирм - изготовителей примененного оборудования и материалов.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления:

-
холодный период года tн=-24,9°С (для отопления), 

-
ср.t от.пер.=-1,5°С

Продолжительность отопительного периода - 172сут.

      Расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции:   

-
холодный период года tн=-24,9°С,

-
теплый период года tн=+31,0°С. 

Источником теплоснабжения служит газовая отдельностоящая водогрейная котельная с параметрами теплоносителя 90-65°C.
Отопление
Присоединение системы отопления выполнено по зависимой схеме, распределение тепловой энергии осуществляется через распределительные коллекторы, установленные в тепловом пункте. Теплоносителем для системы отопления является горячая вода с параметрами 90-65°C.  

В  блоке здания запроектировано 3 системы отопления:
-
1 система отопления жилой части здания: двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы Revolution Bimetall (высотой 500мм). Для гидравлического регулирования на подающих контурах устанавливаются ручные балансировочные клапаны "Danfoss" MSV-BD, на отводящих контурах - запорные отсечные шаровые краны. На вводе каждого этажа (перед гербенкой) устанавливаются запорно-балансировочные клапаны "Danfoss" ASV-I на подающем трубопроводе и автоматические балансировочные клапаны "Danfoss" ASV-PV на обратном трубопроводе для стабилизации разности давления. 
Магистральные трубопроводы системы отопления жилого дома прокладываются горизонтально под потолком подвала. Подводящие и отводящие трубопроводы прокладываются в полу. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами Маевского.
-
2 система отопления встроенных помещений:  двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы Revolution Bimetall (высотой 500мм). Для гидравлического регулирования на подающих контурах устанавливаются ручные балансировочные клапаны "Danfoss" MSV-BD, на отводящих контурах - запорные отсечные шаровые краны. На вводе перед каждой гербенкой устанавливаются запорно-балансировочные клапаны "Danfoss" ASV-I на подающем трубопроводе и автоматические балансировочные клапаны "Danfoss" ASV-PV на обратном трубопроводе для стабилизации разности давления. 
Магистральные трубопроводы системы отопления встроенных помещений прокладываются горизонтально под потолком подвала. Подводящие и отводящие трубопроводы прокладываются в полу. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами Маевского.
-
3 система отопления лестничных клеток: однотрубная стояковая, с движением теплоносителя снизу вверх. Отопительные приборы - биметаллические секционные радиаторы Revolution Bimetall (высотой 500мм). Удаление воздуха из системы отопления решено кранами Маевского, установленными в верхних пробках приборов на последних этажах.
Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 и стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы внутренней разводки квартир и встроенных помещений - труба металлопластиковая "Valtec".
Для регулирования и отключения отдельных колец систем установлена запорно-регулирующая арматура ("Danfoss" ASV-I, "Danfoss" ASV-PV, краны шаровые). Горизонтальные участки трубопроводов прокладываются с уклоном 0,002 в сторону спускных устройств. Магистральные трубопроводы теплоизолируются теплоизоляционными трубками фирмы "K-Flex" толщиной 13мм. Антикорозийное покрытие выполнить краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 за один раз. Неизолированные трубопроводы  окрасить масляной краской за 2 раза.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30мм выше поверхности чистого пола.
До ввода объекта в эксплуатацию выполнить требования п.156, 158, 159  СП № 209 от 16.03.2015г. произвести промывку и дизенфекцию сетей водопровода и отопления.
Горячее водоснабжение
     Схема горячего водоснабжения - закрытая (через пластинчатые теплообменники "Danfoss"). Присоединение водонагревателей выполнено по одноступенчатой схеме.  Установка теплообменников выполнена в помещении теплового узла. Для обеспечения циркуляции в системе горячего водоснабжения на циркуляционном трубопроводе установлен циркуляционный  насос.
Вентиляция
В санузлах и в кухнях жилых помещений 2...5 этажей и санузлах встроенных помещений запроектирована вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Приток воздуха организованный, через приточные клапаны, расположенные под подоконниками. Удаление воздуха в санузлах и в кухнях предусмотрено через регулируемые решетки.
Все воздуховоды вытяжных вентиляционных систем жилых и встроенных помещений выполнены через шахты и подсоединены к ротационным дефлекторам на кровле. В пределах кровли все шахты изолируются миниральной ватой δ=50мм. 
Все металлические элементы окрасить алкидной краской. Монтаж санитарно-технических систем производить согласно СН РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы". После окончания монтажа все проходы трубопроводов и воздуховодов через стены и перекрытия заделать несгораемыми материалами, обеспечивающими необходимы предел огнестойкости ограждающих конструкций.
Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции блок-секция 1,2
	Наименование здания (сооружения), помещения
	обьем 

м3
	Периоды года

При

Т н, °C
	Расход тепла, Вт
	Расход холода, ккал/час
	Установочная мощность электродвигателей,

кВт

	
	
	
	На отопление

   Вт   ккал/ч  
	На вентиляцию

   Вт   ккал/ч  
	На горячее водоснабжение

   Вт   ккал/ч  
	Общий

   Вт   ккал/ч  
	
	

	Жилая часть
	См. АР
	Холодный период года
-24,9

	209 535
180 200
	-
	204688
176 032
	414 223
336 232
	-
	

	Лестничная клетка
	
	
	13180
11335
	-
	-
	13180
11335
	
	

	Встроенные помещения
	
	
	19 100
16426
	-
	23 260
20 004
	42 360
36 430
	
	

	Итого:
	
	
	241815
	-
	227948
	469763
	
	

	
	
	
	207961
	-
	196035
	403996
	-
	


5.3 Электроосвещение  и электрооборудование

Жилые блоки.


Электрооборудование объекта " Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенный в г. Атырау, микрорайон Жилгородок, проезд №1, дом №1-Б" разработано на основании ПУЭ "Правила устройства электроустановок", СП РК 4.04-106-2013 "Электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования" и СП РК 4.04-103-2013 «Правила расчета электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности».


По надежности электроснабжения электроприемники дома, согласно классификации ПУЭ, относятся к III категории. 


ЖИЛОЙ ДОМ
      Электроснабжение жилого дома выполняется от вводно-распределительного устройства ВРУ-Ж-n, марки ВРУ 8503 2Р-221-30 УХЛ4 (IEK), установленной в электрощитовой блока, питание к которой подводится от внешней питающей сети одной кабельной линией. 


Согалсно задания на проектирование, в каждой комнате квартры предусматривается розетка для кондиционера 

  
Расчетная нагрузка на вводе в дом, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 4.04-103-2013 «Правила расчета электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности», с учетом установки кондиционеров в каждой комнате квартиры (согласно задания на проектирование).


Для электроснабжения квартир предусмотрена установка этажных щитов. Этажные щиты приняты марки ЩЭ производства "EKF".


В этажных щитках размещаются двухполюсные выключатели нагрузки с номинальным током на 50А, двухполюсные дифференциальные автоматические выключатели на номинальный ток 40А и однофазные счетчики квартирного учета электроэнергии на ток 60А, а также предусмотрены выводы для питания блоков управления домофоном (см. раздел СС). В квартирных щитках устанавливаются: на вводе двухполюсные выключатели нагрузки на номинальный ток 50А, на отходящих линиях однополюсные автоматические выключатели, а также двухполюсные автоматические выключатели дифференциального тока на токи расцепителей 10А и 16А.


Питающие сети выполнены проводом марки ПВ1нг-LS и кабелем марки ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах, прокладываемые открыто по лоткам и в стояках в пределах этажей.

     Распределительная сеть от щита этажного до квартирного выполнена кабелем марки ВВГнг(А)-LS, прокладываемого в ПНД трубе скрыто в слое подготовки пола.

  Групповая сеть в квартирах выполнена трех- и четырехпроводным (фазные, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). Групповая и распределительная сеть в подвале выполнена в технических коридорах открыто по стенам, под потолком, в пределах шахты лифта открыто кабелем в защитной оболочке без применения труб. В квартирах, лестничных клетках и холлах жилых этажей - скрыто по стенам в штрабах, под слоем штукатурки, в подготовке пола или в теле плиты.


Линии освещения мест общего пользования выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS сечением 3х2,5мм2 по стоякам от БАУО. По этажам разводка от стояка выполнена кабелем марки ВВГнг(А)-LS сечением 3х1,5мм2.

   
Согласно СП РК 4.04-106-2013, питание общего освещения квартир и штепсельных розеток выполнено раздельно.


Электрическое освещение

Высота установки выключателей в квартирах принята 1,0м от уровня верха плиты перекрытия на стене со стороны дверной ручки, с расстоянием по горизонтали от дверного проема до выключателя 150мм. Высота установки штепсельных розеток принята в кухнях 1,1м, в санузлах и ванных комнатах 0,9м от уровня верха плиты перекрытия, в остальных комнатах 0,4 м от уровня верха плиты перекрытия.


В каждой квартире устанавливается эл. звонок с кнопкой на ~220В.


Проектом предусматривается рабочее и ремонтное освещение. Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии со СП РК 2.04-104-2012. 

       В местах общего пользования управление рабочим освещением осуществляется датчиками движения, встроенными в светильники. 


Силовое электрооборудование

Для питания электроприемников сантехнического оборудования (насосы, вентиляция) в проекте предусмотрена установка силовых щитов с автоматическими выключателями. Для потребителей, не имеющих комплектной пусковой аппаратуры, предусмотрена установка ящиков управления серии Я5000.


Согласно п.245 приказа МВД РК от 17.08.2021 №405, в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. В качестве огнестройкой проходки используется огнестойкая двухкомпонентная пена DN (ДКС).


КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Согласно классификации СП РК 4.04-106-2013, по степени надежности электроснабжения электроприёмники встроенных помещений отнесены ко III категории.

      
Электроснабжение нежилых встроенных помещений выполняется от ВРУ-К-n, вводно-распределительного устройства серии ВРУ 8503 2Р-221-30 УХЛ4 (IEK), установленного в электрощитовой блока. Питание к ВРУ-К-n подводится от внешней питающей сети одной кабельной линией.

     Нагрузки на вводах силовых щитов коммерческих помещений приняты согласно СП РК 4.04-10-2013 (таблица 18) 0,15 кВт на 1 м2.

      Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелем марки ВВГнг-LS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки.

      Согласно задания на проектирование рабочим проектом предусмотрено только подвод питания к электрощитам встроенных помещений. Рабочее, эвакуационное и аварийное освещение, а также подключения силового электрооборудования будет выполнено собственниками помещений по индивидуальным проектам.

Обогрев водосточных воронок.

Для обогрева водосточных воронок и трубопровода в зимний период предусмотрена установка электрической антиобледенительной системы "Теплоскат" номинальной мощностью ШСТ - 1 кВт, которая предотвратит образование наледи в трубах, и предохранит их от повреждений. Общее количество обогреваемых воронок - 4 шт., общая длина обогреваемых труб составляет 34 м



Система "Теплоскат" состоит из следующих основных частей:

-
система обогрева (нагревательные секции);


-
крепёжные и установочные элементы;

-
система автоматического управления;

-
система электрораспределения.













В качестве тепловыделяющего элемента в системе предполагается использовать:

саморегулирующийся нагревательный кабель марки RGS 30-2 CR 30 Вт/м, главным преимуществом которого является автоматическая регулировка тепловыделения в ответ на изменение температуры окружающей среды (уменьшает тепловыделение при повышении температуры), что позволяет снизить количество потребляемой электроэнергии. Кабель надёжен, стоек к атмосферным осадкам, перепадам температуры и воздействию солнечной радиации, не перегреется и не перегорит даже при самопересечении, а наличие стальной оплётки обеспечит механическую защиту и улучшит отвод тепла. Срок службы кабеля, при его открытой установке составляет более 12 лет. Кабель разрезается на отрезки необходимой длины, концы которых герметично заделываются специальными высокотемпературными концевыми заделками.


Саморегулирующийся нагревательный кабель марки RGS 30-2 CR 30 Вт/м разработан предприятием "RSCC" (США) и выпускается целенаправленно для систем обогрева в соответствии с ТУ 3558-012-33006874-99, имеет сертификаты соответствия РОСС GВ.АЮ 64.АОО483 и пожарный сертификат ССПБ GВ.ОПО19.А00005.


Система автоматического управления включает в себя электрические приборы и аппараты, устанавливаемые в шкафу управления и обеспечивающие включение системы обогрева при температуре наружного воздуха в диапазоне от +50/С до -150/С. Основным элементом системы является электронный терморегулятор РТ 330 и, работающий совместно с ним, датчик температуры ТSТ05. 


В системе предусмотрены меры основной и дополнительной защиты от возможных коротких замыканий, превышений допустимого тока утечки на землю и от поражений электрическим током при прямом и косвенном прикосновениях. 


Монтаж и наладка оборудования обогрева водосточных воронок осуществляется компанией поставщиком оборудования. Подача напряжения на шкафы управления осуществляется кабелем ВВГнг(А)-LS расчетного сечения. 


Защитные мероприятия
       Молниезащита объекта выполнена в соответствии с СП РК 2.04-103-2013 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений".


Согласно СП РК 2.04-103-2013 здание относится к 3 категории молниезащиты.


Защита от прямых ударов молнии зданий, относящихся к 3 категории молниезащиты, выполняется посредством устройства на объекте молниеприемной сетки (клетка Фарадея).


Молниеприемная сетка выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемую или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Шаг ячеек сетки не более 6х6 м. Узлы сетки соединены сваркой. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства, элементы фасада, ограждение) присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы - оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке.


Для отвода тока молнии в землю на объекте, в совокупности со средствами молниезащиты, разработан контур заземления.


Контур заземления соединить с молниеприемной сеткой стальным прутком диаметром 10 мм. Соединитель проложить по наружным стенам под конструкциями фасада в ППР трубе ∅ 20 не распространяющей горение.


Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными.


Контур заземления выполнить вертикальными заземлителями (треугольником), которые соединяются между собой горизонтальными заземлителями.


Вертикальные заземлители выполнить из круглой стали диаметром 16 мм, L=2,5м, горизонтальные - из стальной полосы 40х4 мм.  


Все металлические нормально нетоковедущие части элекртооборудования, и открытые проводящие части светильников подлежат занулению путем присоединения к нулевому защитному проводнику, прокладываемому от главного заземляющего устройства. Для зануления используются 3 и 5 проводники питающей и распределительной сети. Металлические корпуса ванн подлежат занулению. Для зануления используется провод ПВ1нг-LS сечением 2,5мм2, проложенный скрыто, в подготовке пола от квартирных щитов.


На вводе в здание, выполнена система уравнивания потенциалов, в виде главной заземляющей шины, на которую присоединены все защитные проводники электрической сети и трубы коммуникаций: системы центрального отопления, водопровода, канализации и т.д. Сечение ГЗШ принято не менее сечения нулевого проводника питающей линии. При установке на стене над шиной нанести опознавательный знак.


Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ и СН РК 4.04-07-2019. Скрытые работы оформить актами.

Основные показатели по электроснабжению Блок 1-2
	Технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Напряжение сети
	В
	220/380
	 

	2
	Категория надежности электроснабжения
	-
	I/II
	 

	 
	Номинальный режим ВРУ-Ж-1
	 
	 
	 

	3
	Коэффициент мощности на вводе 
	-
	0,92
	 

	4
	Расчетная мощность на вводе 
	кВт
	120,0
	 

	 
	Номинальный режим ВРУ-К-1
	 
	 
	 

	5
	Коэффициент мощности на вводе
	-
	0,93
	 

	6
	Расчетная мощность на вводе
	кВт
	132,52
	 


Фасадное освещение.

Проект фасадного освещения " Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенный в г. Атырау, микрорайон Жилгородок, проезд №1, дом №1-Б" выполнен на основании задания заказчика, архитектурно-строительной части и архитектурного решения расстановки светильников. 

Для электропитания архитектурной подсветки в электрощитовой, расположенной на 1-ом этаже устанавливается ящик управления освещением (ЯУО) и шкаф фасадного освещения (ЩФО). 

    ЯУО имеет возможность управления освещением в двух режимах: автоматическом (от реле времени или фотореле), местном от кнопок, установленных на дверце шкафа. Для выбора режима управления в ящике установлен переключатель режимов. 


Группы освещения от ЩФО до светильников выполнены кабелем с медными жилами расчетного сечения марки ВВГнг-FRLS-0,66кВ, прокладываемым в ПВХ трубах под элементами фасада. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию помещений при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами. 


Для обеспечения безопасности предусматривается зануление всех металлических нетоковедущих частей светильников и щитков путём присоединения к защитному заземляющему проводнику (РЕ). 


Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК 2015 и СП РК 4.04-106-2013. Все скрытые работы оформить актами.
5.4 Автоматическая пожарная сигнализация
      Рабочий проект системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и системы автоматизации противодымной вентиляции разработан на основе нормативных документов, архитектурно-строительных решений и задания на проектирование.


Проектом предлагается оснащение следующими системами:

-
система автоматической пожарной сигнализации;

-
система оповещения и управления эвакуацией;


Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.


В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 

-
прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП» прот. R3;

-
адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64» прот. R3;

-
адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11» прот. R3;

-
адресные релейные модули «РМ-1» прот. R3;

-
оповещатели звуковые «ОПОП124-R3»;

-
оповещатели световые «ОПОП 1-R3»;

-
изоляторы шлейфа «ИЗ-1» прот. R3;

-
источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР» прот. R3;

-
боксы резервного питания «БР-12»;


Система обеспечивает:

-  круглосуточную противопожарную защиту здания;

-  ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.


ППКПУ «Рубеж-2ОП» (далее ППКПУ) циклически опрашивает подключенные пожарные датчики, адресные метки, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.


Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП», расположенный в электрощитовой жилого блока на 1-ом этаже. Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКУП интерфейсом RS-485. 


Проектом предусмотрена передача информации на удаленный пост пожарной охраны при помощи устройства УОО-ТЛ и ретранслятора SR103-2GSM по GSM каналу. 


Для организации контроля за встроенными помещениями предусматривается установка адресных меток АМП-4 прот.R3 во встроенных помещениях. Данные адресные метки подключаются к адресной линии связи. Аналоговые дымовые и ручные пожарные извещатели подключаются к адресной метки аналоговыми линиями связи. При срабатывании пожарной сигнализации во встроенном помещении будет передаваться сигнал от адресной метки АМП-4прот.R3 на прибор приемно-контрольный.


В квартирах в жилых помещениях предусмотрена установка комбинированных светозвуковых оповещателей "ОПОП 124Б прот.R3", работающих совместно с адресными дымовыми пожарными извещателями «ИП 212-64» прот. R3. Питание комбинированного светозвукового оповещателя "ОПОП 124Б прот.R3" осуществляется отдельной линией 12В от источника бесперебойного питания ИВЭПР, установленного в электрощитовой.


Кабельные линии связи прокладываются с учетом действующих норм и правил.


Шлейф сигнализации проложить в гофрированной ПВХ трубе. Силовые кабели проложить в гофрированной ПВХ трубе. Проходы через стены и перекрытия кабель выполнить в жесткой гладкой трубе из нераспространяющего горение пластика, с последующей заделкой зазоров между трубой и проемом, между трубой и кабелем огнезащитным составом, выходящие кабели с обеих сторон также покрыть огнезащитным составом.

При монтаже технических средств системы должны соблюдаться требования СНиП, ПУЭ действующих государственных и отраслевых стандартов. Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.


Система оповещения о пожаре.


В соответствии с требованиями нормативных документов, помещение оборудуется системой оповещения о пожаре 1 типа, что предусматривает установку световых и звуковых оповещателей над входами в помещение. 

    
В качестве светового оповещателя используется адресный оповещатель марки ОПОП 1-R3.


В качестве звукового оповещателя используется адресный оповещатель марки ОПОП124-R3


При монтаже технических средств сигнализации и системы оповещения должны соблюдаться требования СНиП, ПУЭ, СП Системы противопожарной защиты, действующих государственных

и отраслевых стандартов.


Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

   Все работы по монтажу оборудования пожарной сигнализации выполнять в соответствии с действующими нормативными документами и рекомендациями заводов-изготовителей.

5.5 Система видеонаблюдения

Проект видеонаблюдения объекта разработан на основании:

- задания на проектирование;

- действующих строительных норм и правил проектирования, государственных стандартов;

- архитектурно-строительных чертежей;

- технических данных фирм-изготовителей на применяемое оборудование.


Система видеонаблюдения предназначена для визуального контроля помещений. Дополнительно к функции визуального контроля, система видеонаблюдения позволяет обеспечивать обнаружение несанкционированного проникновения в защищаемые видеокамерами зоны наблюдения. 


Система видеонаблюдения реализована на базе оборудования Hikvision. Для обеспечения видеоконтроля за обстановкой видеокамеры устанавливаются на входах и по периметру жилых секций. 


Система видеонаблюдения выполнена на базе IP видеокамер, IP видеорегистраторов с поддержкой стандарта PoE. 


В помещениях электрощитовой на первом этаже предусматривается установка шкафа видеонаблюдения (ВН1.1), в котором устанавливается источник бесперебойного питания и IP-видеорегитраторы. 


В качестве уличных видеокамер используются камеры с объективом 2.8 - 8мм@F1.4 марки DS-2CD2T23G0-I5. Данные камеры обладают углами обзора от 114-43°. Уличные камеры устанавливаются на фасаде здания на высоте не менее 3,5 м от уровня земли. 


Внутри здания используются купольные камеры с объективом 2,8-8мм@F2.0 марки DS-2CD2323G0-I, которые крепятся на потолок. Данные камеры обладают углами обзора от 114-43°. Питание всех камер осуществляется по стандарту PoE от сетевого коммутатора с поддержкой стандарта PoE.


Линии передачи видеосигнала выполняются кабелем F/UTP 4x2x0.5 категории 5е.


Горизонтальная разводка выполняется открыто в ПВХ трубе ∅20 мм по конструкциям.


Прокладка кабелей до уличных камер, установленных на фасаде здания, осуществить в ПВХ трубе ∅20 мм под элементами фасадных конструкций.   


Прокладка кабеля осуществляется в соответствии с ПУЭ-РК, СП РК 4.04-106-2013 и СНиП РК 3.02-10-2010.


Защитное заземление и зануление выполняется путем присоединения корпусов к общему контуру заземления объекта согласно ПУЭ РК гл. 1.7.

5.6 Система связи 

Проект систем связи объекта "Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенный в г. Атырау, микрорайон Жилгородок, проезд №1, дом №1-Б" разработан на основании:

- задания на проектирование;

- действующих строительных норм и правил проектирования, государственных стандартов;

- архитектурно-строительных чертежей;

- технических данных фирм-изготовителей на применяемое оборудование.

Проектом предусматриваются следующие системы связи:

- проводной широкополосной связи;

- домофонная связь;

- диспетчеризация лифтов;

    - телевидение.


Проводная широкополосная связь

Проект на развертывание проводной широкополосной связи на объекте разработан на основании технических условий от АО "Транстелеком" под №635 от 21.09.22г.


Ввод оптического кабеля предусматривается от городской телекоммуникационной сети в блок.


В блоке предусмотрена установка подъездного шкафа распределения оптики ШРПО-12 с оптическими сплиттерами делением 1/4.


Распределительная телекоммуникационная сеть прокладывается по паркингу в жестких ПНД трубах диаметром 32мм открыто под потолком, кабелем с оптическим волокном марки КС-ОКГонг-П через протяжные коробки марки КПП-01. Вертикальная разводка также осуществляется в жестких ПНД трубах диаметром 32мм через этажные протяжные коробки марки КПЭ-08. 


На этажах устанавливаются оптические распределительные коробки. Распределительные коробки ОРК устанавливаются в этажных щитах ЩЭ в слаботочном отсеке.


От этажных распределительных коробок выполняется абонентская разводка до слаботочной ниши каждой квартиры патчкордом с одним оптическим волокном стандарта G.657 в ПНД трубе ∅25мм в слое подготовки пола.  В каждой квартире в слаботочной нише предусматривается установка абонентского устройства ONT. Абонентское устройство ONT предоставляется АО "Транстелеком". Кабель оконечить коннекторами типа SC/APC.


Разводка внутри квартиры до места установки абонентского устройства выполнена медным кабелем UTP-4х2х0,5 cat 5e. скрыто под слоем штукатурки в бороздах стен ПВХ трубе ∅ 16мм.


Согласно техническим условиям в каждой комнате предусмотрена установка информационной розетки RJ-45 cat 5e.


Примечание. Все оборудование телефонии предоставляется и устанавливается оператором связи.


Система телевидения  


Для телевизионного кабеля альтернативного кабельного телевидения предусмотрена прокладка дополнительной ПНД трубы ∅32 в стояке связи.


Также, для телевизионного кабеля альтернативного кабельного телевидения предусмотрена прокладка гладкостенной ПНД трубы ∅25 с протяжкой в слое подготовки пола от слаботочного отсека этажного щита до слаботочной ниши в квартире.


В спецификации учтены закладные детали и трубы.


Домофонная связь

Домофонная связь и система контроля доступа организована на базе многоабонентского микропроцессорного аудио-и видеодомофона "ВИЗИТ".


Блоки управления домофоном (БУД-485) и блоки коммутации устанавливаются в слаботочном отсеке этажного щита. Сопротивление линии связи и питания между блоком управления и блоком вызова не должно превышать 1 Ом. Совместно с блоком управления домофона БУД-485 работают блоки коммутации БК-4MVE, БК-401, блоки вызова БВД-432FCB.


На каждом этаже, в слаботочном отсеке этажного щита предусматривается установка блока коммутации БК-4МVE. Данные блоки коммутации подключаются к блоку управления домофоном кабелем F/UTP-4х2х0,5 cat 5e., прокладываемым в ПВХ трубе П20. Также этажные блоки коммутации подключаются к блокам вызова домофона коаксиальным кабелем RG-6.


Абонентские переговорные устройства (УКП) подключаются к блокам коммутации БК-4МVE кабелем UTP-4х2х0,5 cat 5e., проложенным скрыто в ПНД трубе ∅25мм в слое подготовки пола.  


Блок вызова видеомофона устанавливается только при входе с улицы в подъезд жилого дома. Блок вызова домофона и считыватели домофонных ключей устанавливаются на наружный лист неподвижной створки металлической двери подъезда на высоте 1400-1600 мм. Крепление должно препятствовать несанкционированному демонтажу блока.


Электромагнитный замок и доводчик устанавливается на входа с улицы в подъезд.


Переговорным устройством в квартире может служить как аудиотрубка так и монитор видеодомофона. По дефолту в квартире установлена аудиотрубка с возможностью перспективной замены на монитор видеодомофона за счет владельца квартиры.


Абонентское (квартирное) переговорное устройство устанавливается внутри квартиры в непосредственной близости от слаботочного ввода на высоте 1200-1500м от пола. 


Для каждой квартиры предусмотрен комплект домофонных ключей в количестве 4 шт.


Сопротивление проводки до коммутатора не должно превышать 30 Ом.


Разводку от блока вызова до блока управления домофоном выполнить кабелем  КСПВнг 8х0.4 прокладываемым в ПВХ трубе ∅20мм открыто под потолком, а также под слоем штукатурки. Вертикальная разводка осуществляется в стояках в ПВХ трубах диаметром 20мм.


Диспетчеризация лифтов

Оборудование для диспетчеризации лифтов поставляется комплектно со шкафом управления лифта, и заказано в разделе АР.

5.7 Внутренние устройства газоснабжения
Общие сведения

Рабочим проектом предусмотрено устройство системы газоснабжения пятиэтажных домов проектируемого многоквартирного жилого комплекса на нужды пищеприготовления. Проектные решения, отраженные в рабочих чертежах марки ГСВ, приняты на основании задания на проектирование. Решения рабочего проекта соответствуют действующим на территории Республики Казахстан нормативно-техническими документам:

МСН 4.03‑01‑2003 «Газораспределительные системы»;

СН РК 4.03‑01‑2011, СП РК 4.03‑101‑2013 «Газораспределительные системы»;

СН РК 3.02‑01‑2018, СП РК 3.02‑101‑2012 «Здания жилые многоквартирные»;

СН РК 3.02‑02‑2013 «Технические требования, предъявляемые к жилищам»;

СН РК 3.02‑09‑2011, СП РК 3.02‑109‑2012 «Многофункциональные здания и комплексы»;

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»;

«Требования по безопасности объектов систем газоснабжения».

Вид потребляемого газа – природный газ, источник газоснабжения – проектируемые наружные газопроводы низкого давления, которые должны быть разработаны отдельным рабочим проектом. Давление газа в соответствие с техническими характеристиками газопотребляющего оборудования принято равным 0,002 МПа (2 кПа, 20 мбар).

Решения по подбору оборудования

В квартирах проектируемого жилого комплекса предусмотрена установка отдельно стоящих четырехконфорочных бытовых газовых плит с газовой духовкой. Рабочим проектом принята плита газовая бытовая четырехконфорочная «Gefest» модели ПГ 6100‑03 производства СП АО «Брестгазоаппарат», серийный выпуск по СТБ 1757‑2007 «Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические условия» (сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»). Общая мощность горелок стола и духовки согласно руководству по эксплуатации составляет 10,7 кВт (при наборе горелок «Gefest» по умолчанию, в т.ч. горелка быстрого действия мощностью 3,0 кВт, две горелки полубыстрого действия мощностью 1,8 кВт каждая, вспомогательная горелка мощностью 1,0 кВт, горелка духовки мощностью 3,1 кВт; горелка гриль мощностью 1,9 кВт в расчете расхода газа не учтена в связи с тем, что не предназначена для одновременной работы совместно с основной горелкой духовки).

Для учета расхода газа рабочим проектом предусмотрена установка струйных газовых счетчиков СГ‑1 с диапазоном измерения 0,03…1,60 м³/ч.

Для определения наличия метана и оксида углерода в воздухе помещения кухни рабочим проектом в соответствии с требованиями п. 7.7 СН РК 4.03‑01‑2011 и п. 233 «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения» предусмотрена установка системы автоматического контроля загазованности СГК‑2‑Б‑CO‑CH4 DN15 НД в комплекте с сигнализатором загазованности природным газом СГК‑СЗ‑1‑Б, сигнализатором загазованности оксидом углерода СГК‑СЗ‑2‑Б и запорным клапаном с электромагнитным приводом КЗГЭМ‑БМ‑15‑11. Принятая рабочим проектом система автоматического контроля загазованности обеспечивает прекращение подачи газа при загазованности метаном с концентрацией 10±5% нижнего концентрационного предела распространения пламени и при загазованности оксидом углерода (угарным газом) при концентрации 20±5 мг/м³ (порог 1) и 100±25 мг/м³ (порог 2). Газовые сигнализаторы монтировать на стене вблизи газовой плиты не ближе 0,5 м от источника притока воздуха: сигнализатор СГК-СЗ-1-Б (метан) на высоте 0,1...0,2 м от потолка, сигнализатор СГК-СЗ-2-Б (оксид углерода) на высоте 1,5...1,8 м от пола, под сигнализатор СГК-СЗ-1-Б предусмотреть электрическую розетку.

Определение расхода газа на единицу оборудования

Расход газа на кухонное газовое оборудование в соответствии с п. 4.3.4 СП РК 4.03‑101‑2013 определен исходя из паспортных данных. В качестве топлива принят природный газ по ГОСТ 5542‑2022 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия» с теплотворной способностью 31,8 МДж/м³ (31 800 кДж/м³) или 7 600 ккал/м³.

В расчете расхода газа на бытовые газовые плиты значение КПД не учитывается, поскольку мощность бытового газового оборудования для приготовления пищи определяется в процессе испытаний по фактическому расходу газа и соответственно учитывает наличие КПД.

Расход газа на одну газовую плиту составит:

[image: image1.png]107 x 3600

—ra— = 121 Wil




Примечание: 3 600 — коэффициент перевода единиц измерения мощности из кДж/с (кВт) в кДж/ч.

Расход газа на жилой комплекс (40 квартир) определен произведением количества однотипных потребителей газа на расход одной единицы оборудования и на коэффициент одновременности работы приборов в соответствии с п. 4.3.4 СП РК 4.03‑101‑2013 (Ksim = 0,227 согласно табл. 5 СП РК 4.03‑101‑2013). Расход газа на нужды пищеприготовления составляет:

1,21 × 40 × 0,227 = 11,0 м³/ч.

Решения по конструкции газопроводов

Газопроводы приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262‑75 диаметром 21,3 мм и 26,8 мм. Ввод газопроводов в блоки жилого комплекса выполнен непосредственно в помещения кухонь второго (нижнего жилого) этажа, прокладка внутренних газопроводов на остальные этажи предусмотрена от газовых стояков, поднимающихся от вводов. Монтаж газопроводов – по стенам и потолку на трубных хомутах, монтируемых на анкерные болты. Прокладка газопроводов через строительные конструкции предусмотрена в футлярах с герметизацией кольцевого зазора. Для изменения направления газопровода приняты крутоизогнутые отводы по ГОСТ 17375‑2001. Для подключения газопотребляющего оборудования квартир жилого комплекса предусмотрена гибкая подводка из гофрированной трубы длиной 1,5 м. Подключение газопотребляющего оборудования квартир жилого комплекса к газопроводам предусмотрено через диэлектрические вставки согласно п. 7.1.4 СП РК 4.03‑101‑2013. В каждой кухне жилого комплекса предусмотрена установка термозапорного клапана.

Указания по выполнению монтажных работ

Монтаж и приемку оборудования и газопроводов вести в соответствии с указанными выше документами, а также в соответствии с СН РК 1.03‑05‑2011, СП РК 1.03‑106‑2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» с учетом требований, изложенных в руководствах по эксплуатации и паспортах предприятий-изготовителей оборудования и материалов.

Соединение труб выполнять ручной дуговой сваркой электродами типа Э42 по ГОСТ 9467‑75 и газовой сваркой, тип шва – С17 по ГОСТ 16037‑80. После сварки и монтажа полость газопроводов должна быть очищена от сварочного грата продувкой сжатым воздухом.

Повороты газопроводов и разветвление газопроводов рекомендуется выполнять с применением соединительных деталей:

отвод 1‑21,3×3,2 ГОСТ 17375‑2001;

отвод 1‑26,9×3,2 ГОСТ 17375‑2001.

Основными комплектами рабочих чертежей марки ГСВ установлены диаметры газовых стояков: одиночный стояк (15×2,8 мм, двойной стояк (для смежных кухонь) (20×2,8 мм. Футляры для прохода строительных конструкций и кронштейны выбирать с учетом указанных диаметров.

Нетиповые изделия изготавливать по рабочим чертежам:

футляры горизонтальные ФГ – по чертежу 01‑24РП‑ГСВ.Н1;

футляры вертикальные ФВ – по чертежу 01‑24РП ‑ГСВ.Н2;

кронштейны Кр – по чертежу 01‑24РП ‑ГСВ.Н3.

Верхнюю точку газового стояка заглушить эллиптической заглушкой:

заглушка 21,3×3,2 ГОСТ 17379‑2001 – для одиночного стояка;

заглушка 26,9×3,2 ГОСТ 17379‑2001 – для двойного стояка.

Резьбовые соединения (кроме накидных гаек) собирать с применением анаэробного герметика СантехМастер синий ТУ 2257‑002‑53159841‑2007 или аналогичного (расход – один тюбик 60 г на два одиночных стояка или один двойной стояк). Применение других способов герметизации (ФУМ, лен) не рекомендуется.
Контроль качества сварных соединений производить внешним осмотром и измерениями, а также проведением механических испытаний сварных соединений на растяжение и сплющивание по ГОСТ 6996‑66. Механическим испытаниям в соответствии с п. 10.3.1 МСН 4.03‑01‑2003 подлежат допускные стыки и стыки сваренных газопроводов в количестве 0,5% от сваренных каждым сварщиком, но не менее двух стыков.

Сварные соединения газопроводов в соответствии с нормативами таблицы 22 СП РК 4.03‑101‑2013 контролировать радиографическим способом в объеме 5%, но не менее одного стыка, сваренного каждым сварщиком.

Внутренние газопроводы жилых секций комплекса испытать на герметичность сжатым воздухом давлением 0,01 МПа продолжительностью 5 мин. Герметичность разъемных соединений проверять мыльной эмульсией.

Защита газопроводов от коррозии предусмотрена покрытием грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129‑2020, и эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465‑76 за два раза, цвет эмали для газопроводов жилых секций – белый.

Для подключения оборудования систем автоматического контроля загазованности предусмотреть электрические розетки напряжением 220 В.

Газопотребляющее оборудование заземлить.

6 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуации и по взрыво-пожаробезопасности

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В здании проектом предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае чрезвычайной ситуации в т.ч. пожара – возможность эвакуации людей, независимо от их возраста и физического состояния, наружу на прилегающую к зданию территорию (далее - наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие опасных факторов по ЧС (пожара). Класс функциональной опасности – Ф1.3, (встроенные помещения первого этажа) – Ф4.3; класс конструктивной пожарной опасности СО.

Здание относится к IIIа степени огнестойкости.  Основные конструкции, наружные и внутренние стены, плиты перекрытия, перегородки предусмотрены несгораемые.

Для  предотвращения  распространения  пожара  по  фасаду  предусмотрено использование негорючих отделочных материалов.

При этом все строительные конструкции здания должны иметь пределы огнестойкости и класс пожарной опасности, предусмотренные СП РК 2.02-101-2022 (Таблица 3) для зданий  IIIа степени огнестойкости, С0  класса конструктивной пожарной опасности и Ф4.3 функциональной пожарной опасности. 

Теплоизоляция наружных стен применена из негорючих (НГ) материалов.

Несущий каркас здания должен обеспечивать предел огнестойкости: R 90.

Указанные пределы огнестойкости  предусмотрены для несущих конструкций. Для раннего обнаружения пожара в помещениях предусмотрена система безадресной пожарной сигнализации, включающей в себя пожарные извещатели (датчики) расположенные в каждом помещении.

Распределительная сеть выполнена кабелем и прокладывается в гофротрубах ПВХ скрыто под слоем штукатурки.

На путях эвакуации установлены световые табло.

Для защиты людей от поражения электрическим током предусмотрено устройство защитного заземления (зануления) УЗ0. Все металлические нормально нетоковедущие части электрооборудования соединены заземляющими проводниками с глухозаземленной нейтралью силового трансформатора.

Повторное заземление нулевой шины распределительных силовых щитков осуществляется дополнительным пятым проводом, проложенным в составе магистральной сети от нулевой шины ВРУ. На вводах в здание выполнена система уравнивания потенциалов.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по обеспечению  среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с законом РК «О социальной защищенности инвалидов в Республике Казахстан» от 21.06.91 г., согласно РСД РК 3.01-05-2001 «Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения», МСН 3.02-05-2003 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». СП РК 3.06-15-2005 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

Мероприятия, предусмотренные  в проекте, позволяют инвалидам на колясках иметь полноценный доступ ко всем помещениям 1го этажа. 

7 Охрана окружающей природной среды 

Разработанные в проекте инженерные решения по охране атмосферного воздуха и их реализации будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду.

В проекте предусмотрены следующие мероприятия, направленные на охрану окружающей среды:

- план организации рельефа решен таким образом, чтобы максимально сохранить плодородный слой почвы, исключить заболачивание прилегающей территории поверхностными водами;

- участок озеленен деревьями и газонами;

- бытовые отходы собираются в контейнеры и вывозятся централизованно для уничтожения и утилизации;

- проектом предусмотрено центральное отопление.

К мероприятиям по предупреждению загрязнения поверхностных и подземных вод относятся:

- искусственное повышение планировочных отметок территории;

- система профилактических мер по предотвращению утечек из водопроводных и канализационных сетей;

- устройство гидроизоляции для подземных трубопроводов с целью исключения коррозионного разрушения;

- регулярный капитальный ремонт (замена трубопроводов, установка смотровых колодцев) является одним из основных мероприятий, предотвращающих аварийный сброс сточных вод;

- организованное складирование и своевременный вывоз производственных и бытовых отходов

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивающими пожарную, санитарную экологическую безопасность при соблюдении мероприятий предусмотренных настоящим проектом. 

В настоящее время источниками, которые вносят основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в г.Астане, являются:

-
автономные котельные;

-
индивидуальные печи;

-
автотранспорт.

Отработанные газы автомобилей, выбросы автономных котельных и индивидуальных печей являются главными источниками загрязнения атмосферы, от которых поступают такие вредные вещества, как окись углерода, окислы азота, серы диоксид, свинец, пыль, сажа.

Также в ходе освоения территории в атмосферу проектируемого района будет поступать некоторое количество загрязняющих веществ от строительной площадки. Количественный и качественный состав выбросов может быть обоснован на стадии проекта производства работ.

Более подробно и основательно охрана окружающей среды отражена в специальном разделе рабочего проекта, разработанном разделе «ОВОС» - оценка воздействия на окружающею среду.

При выполнении требований нормативных документов по охране окружающей среды, ожидаемое воздействие на компоненты окружающей среды, как в период строительства, так и в период эксплуатации проектируемых объектов ожидается в допустимых пределах.

[image: image2.emf]  Вза м. инв. №  

 

Подпись и дата  

 

Инв. № подл.  

 

 

 

 

 








6













_1183192600.dwg

_1596437050

_1183190976.dwg

