[image: image1.png]Ne [ Homep ckeaxu- | AGC.oTM. | FnyGuHa
nin Hbl YCTbA CKB, M | CKB, M
1 Cks.1 -23.75 10
2 Cks.2 -23,72 10
3 Cks.3 -23,60 10
4 Cks.4 -24,10 10
5 Cks.5 -23,90 10
6 Cks.6 -23,70 10
7 Cks.7 -24,30 10
8 Cks.8 -23.84 10
9 Cks.9 -23,97 10
10 Cks.10 -23,85 10
uToro 100






Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Пропилон"

Государственная лицензия ГСЛ № 18019210
Заказчик ТОО "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР KZ"
Автоцентр для грузовых автомобилей,

расположенный по адресу, Атырауская область, город Атырау, по трассе Атырау-Астрахань
Общая пояснительная записка
[image: image12.png]5

102

Posa BeTpos 111 ATsIpay

c
20

15 e

10

108

0

Macmrtaé 1714 HanpasTermit BeTpa: len-

-3%




[image: image13.png]CHe/RHBIIT MOKPOB

BbicoTa CHE/KHOTO MOKPOBA, €M

IIpoxoaxuTeILHOCTD 3a-

cpeaHsisi H3 MAKCHMAJIbHAS H3 | MARCHMAJBHAS CY JleraHms yCTONYHBOTO
HanG0IBIINX Te- HaHGOIBIINX Te- | TOMHAS 32 UMY Ha | CHE/RHOIO MOKPOBA, IHH
KAIHBIX 32 3AMY KATHBIX mocaeTHHil TeHb Te-
KaIbl
12 42 30 55




 Директор:                                                         Логвиненко Д.В.
 ГИП :                                                               Садовская Н.А.
г. Астана, 2026
СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА
Альбом -ГП - Генеральный план.
Альбом -АС -Архитектурно-строительные решения.
Альбом –КЖ -Конструкции железобетонные.

Альбом - КМ - Конструкции металлические.

Альбом - ОВиК - Отопление и вентиляция и кондиционирование.

Альбом - ВК - Водопровод и канализация. 

Альбом - ЭОМ – Силовое электрооборудование и электроосвещение. 
Альбом - ЭОМ – Силовое электрооборудование и электроосвещение. (КПП) 

Альбом – ЭОФ - Фасадное освещение.
Альбом – ВН - Видеонаблюдение.

Альбом – СКУД – Система контроля и управления доступом.

Альбом -СС – Слаботочные системы.
Альбом -СС – Слаботочные системы. (КПП)
Альбом - АПТ- Автоматическое пожаротушение.
Альбом - ГПТ- Пожаротушение (газовое).
Альбом - АПС- Автоматическая пожарная сигнализация.
Альбом - АПС- Автоматическая пожарная сигнализация. (КПП)
Альбом -ТХ - Технологические решения.
Альбом -МОПБ - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Паспорт проекта.
Общая пояснительная записка.
Проект организации строительства.
[image: image14.png]Cp(:lﬂﬂl 3a MeCsill H roJ OTHOCHTE.IbHAS BJIARHOCTH, %0
Areaps| Pespaas |Mapt|Anpeas | Maii | Hions | Hioas | Aprycr| Centadps | OkTaops | Hosops | dexaops| Tox
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
84 80 73 58 [50] 45 [ 45 45 52 64 79 83 63




[image: image15.png]Cpeanee 3a rox 4HC10 JHell ¢ TeMOePaTYPOil BO3AYXa HIKe H BbIle 3a1aHHBIX Npe1e10B

Cpexnee uncao J8eil ¢ MEEEMAaabHON | CpexHee umCI0 AHeil ¢ MAKCHMAIBHON TeMme-

TeMIepaTypoil BO3AYXA PABHOI 0 HIAKe PATYpOil BO31yXa PABHOIl I BbIuIe
-35°C -30°C -25°C 25°C 30°C 34°C
1 2 3 4 5 6

0.1 0.2 2.0 1193 72.0 325




[image: image16.png]Cpeanss MecsuHasi H ro1oBasi TeMImepaTypsl Bo3ayxa, °C

Anpaps|Pespas|Mapt|Anpeas| Maii |[Hions [Hioas| Aerycr|Centatps| OkTatps|Hosops| dexatps| Tox
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75 | 71 [os[ 113 [187]244[268] 247 | 180 92 14 [ 41 |97
Cpe:llﬂﬂ 3a Mecsll H ol aMILTHTYIbI TeMOepaTypbl BO3ayXa
Aupaps| Peepais | Mapr| Anpeas| Maii| Hions |[Hioas | Asrycr | Centadps | Oxtaops |[Hosops| Je- | Too
Kadph
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13
11 8.6 93| 121 [127] 130|133 | 136 13 10.6 8 68 [ 10,7




[image: image17.png]Kon-80 0ToGpaHHBLIX Npo6, W

N2 | omep ckmaxumbt | Fny6uma cks, m HTOBOI Bo-
nin » o 2 rpyHTOB o o
1 Cre.1 10 7

2 Cre.2 10

3 Cre.3 10 7

1 Cre.d 10

5 Cra.5 10 7 1
6 Cre.6 10

7 Cre.7 10 7

B Cre.8 10

9 Cre.9 10 7

10 Cre.10 10

utoro 16 35 1





[image: image18.png]


[image: image19.png]



[image: image20.png]@ Propilon




СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

2. Геологические условия площадки строительства

3. Генеральный план

4. Архитектурно-строительные решения

5. Конструкции железобетонные
6. Конструкции металлические
7. Отопление и вентиляция и кондиционирование.
8. Водопровод и канализация.
9. Силовое электрооборудование и электроосвещение. 
10. Фасадное освещение.
11. Видеонаблюдение.
12. Система контроля и управления доступом.
13. Слаботочные системы.
14. Автоматическое пожаротушение
15. Пожаротушение (газовое)
16. Автоматическая пожарная сигнализация.
17. Технологические решения. 
1. Введение
1.1 Исходные данные

      Рабочий проект " Автоцентр для грузовых автомобилей, расположенный по адресу, Атырауская область, город Атырау, по трассе Атырау-Астрахань", разработан на основании следующих документов:

-  Акт на земельный участок;
-  Задание на проектирование, утверждённое заказчиком;
-  Архитектурно-планировочное задание KZ55VUA01912511 от 13.08.2025 г
-  Технические условия на подключение к системе ливневой канализации; 

- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения №03/2067 от 21.08.2025; 
-  Технические условия на подключение к сетям теплоснабжения; 
- Технические условия на подключение к сетям электроснабжения №27-6056 от25.08.2025; 

-  Технические условия на телефонизацию.

- Технические условия на проектирование и подключение к газораспределительным сетям № 04-гор-2025-000002248 от 03.09.2025 г.
-  Эскизный проект, утвержденный в установленном порядке.
- Материалы инженерно-геологических изысканий арх. № 012.1.24-ИГИ, выполненных ТОО «GEOSTAFF» в 2024 году;
-  Топографическая съемка участка
2. Геологические условия площадки строительства
2.1. Общая часть
   Основанием для производства инженерно-геологических изысканий по объекту «Центр по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей КАМАЗ, РК, г.Атырау, ул.Бигельдинова» послужил объем работ, выданный проектировщиками.

Заказчик: ТОО «Пропилон»

Основание: Договор № 005-GS от 26.02.2024 г.

На участке выполнены следующие виды инженерно-геологических исследований:

 -Полевые работы;

 -Лабораторные работы;

 -Камеральные работы.

Бурение инженерно-геологических скважин глубиной до 10,0 м осуществлено вращательным способом dy=168мм, при помощи самоходной буровой установки многоцелевого

назначения ПБУ-2, разработанной и изготовленной ЗАО “Геомаш” (г.Шигры, РФ).
[image: image22.png]



    В процессе бурения инженерно-геологических скважин отобраны образцы грунтов

нарушенной и ненарушенной структуры (монолиты) при помощи забивного (задавливаемого) грунтоноса ГК-123, конструкции АО “Гидропроект”. Шаг опробования составил каждый 1,5м и при литологической смене разреза. Пробы были герметично упакованы в пластмассовую гильзу и оформлены в соответствии с требованиями СТ 1289-2004 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов». Образцы грунтов защищены от экстремальных температур, прямых солнечных лучей, влажности и мороза.

    Отобранные образцы грунтов и грунтовых вод отправлены в испытательную лабораторию, для производства лабораторных исследований.

    Замеры уровня грунтовых вод производились во всех открытых стволах скважин на

момент завершения бурения и спустя 24 часа после завершения бурения.

    Замеры установившегося уровня грунтовых вод (УГВ) и отбор проб грунтовых вод выполнены при помощи пробоотборного устройства ПЭ-1220.

Общее количество отобранных образцов грунтов нарушенной, ненарушенной структуры и грунтовых вод, представлены ниже, в виде таблицы.


[image: image2]
2.2. Климат
Основные климатические параметры, характерные для района работ, приводятся

ниже, по данным согласно СП РК 2.04-01-2017 и НТП РК 01.01-102-2014.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта согласно СП РК 5.01-102-2013

 Для суглинков и глин – 0,99м

 Для супесей и песков мелких и пылеватых – 1,21м

 Для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,29м

 Для крупнообломочного грунта – 1,47м

 Нормативная глубина проникновения нулевой изотермы:

Обеспеченностью 0,90 – 100см, обеспеченностью 0,98 – 150см

   Климатические параметры:

Абсолютная минимальная температура воздуха - -37,9°С

Абсолютная максимальная температура воздуха - +44,6°С

Среднее количество (сумма) осадков за ноябрь-март - 73мм

Среднее количество (сумма) осадков за апрель-октябрь- 103мм

Дата начала и окончания отопительного периода (период с температурой воздуха не выше 8°С) с 18.10-08.04.

Средняя скорость ветра за отопительный период- 4.3м/с

Среднее число дней со скоростью ветра ≥ 10 м/с при отрицательной температуре воздуха-5м/с. 
[image: image3]

[image: image4] 
[image: image5]

[image: image6]
Климатический район территории для строительства – IV г.

Дорожно-климатическая зона – V.

Район по весу снегового покрова – I. Снеговая нагрузка на грунт 0,8 кПа.

Район по базовой скорости ветра – IV. Базовая скорость ветра 35 м/с. Давление ветра

0,77 кПа.


[image: image7]
2.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия. Сейсмичность территории.
Геологическое строение

    Грунты, образовавшиеся в результате естественно-исторического процесса формирования территории, на глубину до 10,0м, подразделяются нами на 2 инженерно-геологических элемента, описание которых приводится ниже, сверху вниз.

 ИГЭ-1. Суглинок легкий песчанистый. Мощность слоя от 1,5 до 2,7м.

 ИГЭ-2. Гипс. Мощность слоя от 7,3 до 8,5м.
Гидрогеологические условия
     В процессе производства инженерно-геологической разведки, вскрыт горизонт грунтовых вод.

     В пределах изучаемой территории подземные воды приурочены к четвертичным отложениям.

     По состоянию на март 2024 года, положение установившегося уровня грунтовых вод (УГВ), во взаимосвязи с абсолютными отметками поверхности естественного рельефа, глубиной залегания УГВ и его абсолютной отметкой показано ниже, в виде таблицы.
[image: image8.png]. AGe. OTm. Yorns | T71Y6MHa sanerans | ABconioTHas
nin | Homep ckBaxuhe: o TpyHTOBBIX BOA | OTMeTKa YI'B,
. (YTB), m M

1 Cre.1 2375 22 2595

2 Cre.2 2372 22 2592

3 Cre.3 23,60 23 25,90

4 Cre.d 24,10 1.8 25,90

5 Cre.5 23,90 20 25,90

6 Cre.6 23,70 22 25,90

7 Cre.7 24,30 1.6 25,90

8 Cre.8 23,84 2,1 2594

9 Cre.9 23,97 1.9 25,87

10 Cre.10 2385 2.1 2595





    Указанное положение УГВ следует считать меженным. Основными источниками питания водоносного горизонта являются атмосферные осадки. Кроме того, водоносный горизонт получает мощную подпитку со стороны Каспийского моря, особенно во время прохождения нагонных явлений.

    При естественном режиме питания сезонное колебание УГВ может составлять 0,5м-0,7м.

    Химический анализ проб грунтовых вод, в количестве 1 пробы показал высокую степень минерализации: сухой остаток составляет 82300 мг/л, что соответствует группе рассолов.
Сейсмичность территории.

    По карте сейсмического районирования территория Атырауской области относится к пятибалльной зоне. Согласно СП РК 2.03.30 – 2017, в пределах участка в инженерно-геологическом разрезе преобладают грунты II категории по сейсмическим свойствам. Расчетное значение сейсмичности территории следует принимать равным 6 баллов, категорию грунтов по сейсмическим свойствам - II. Расчетное ускорение ag на площадке строительства с II типом грунтовых условий – 0,039.
2.4. Выводы и рекомендации.
  Давая оценку инженерно-геологическим условиям в пределах исследованной площадки, необходимо обратить внимание на некоторые специфичные особенности, присущие для геологической среды в ее пределах.

5.1. Территория, в пределах которой выполнялись инженерно-геологические изыскания, входит в состав Атырауской области Республики Казахстан.

5.2. Все литолого-фациальные группы грунтов, слагающие инженерно-геологический разрез на глубину до 10,0м средней степени засолены, при сульфатно-хлоридном характере засоления.

5.3. В геологическом строении изучаемой территории принимают участие комплекс нелитифицированных отложений голоценового (новокаспийского), возраста морского генезиса.

5.4. Геологический разрез представлен многослойной по составу и не однородной по свойствам толщей глинистых отложений с горизонтально залегающими слоями.

5.5. Грунтовые воды относятся к группе рассолов. По состоянию на март 2024 года уровень грунтовых вод зафиксирован от 1,6 до 2,3м. Сезонное колебание от 0,5 до 0,7м.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта согласно СП РК 5.01-102-2013

 Для суглинков и глин – 0,99м

 Для супесей и песков мелких и пылеватых – 1,21м

 Для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,29м

 Для крупнообломочного грунта – 1,47м

 Нормативная глубина проникновения нулевой изотермы:

Обеспеченностью 0,90 – 100см, обеспеченностью 0,98 – 150см.

5.6. По карте сейсмического районирования территория Атырауской области относится к пятибалльной зоне. Согласно СП РК 2.03.30 – 2017, в пределах участка в инженерно-геологическом разрезе преобладают грунты II категории по сейсмическим свойствам. Расчетное значение сейсмичности территории следует принимать равным 6 баллов, категорию грунтов по сейсмическим свойствам - II. Расчетное ускорение ag на площадке

строительства с II типом грунтовых условий – 0,039.

5.7. В последние годы, в связи с широким развертыванием на прилегающих участках строи-

тельных работ по возведению объектов промышленно-хозяйственного и бытового назначения, дополнительным источником питания становится искусственное подтопление территории за счет утечек значительных объемов воды из неисправных инженерных сетей

различного назначения, полива зеленых насаждений, неурегулированного сброса хозяйственно-бытовых стоков и т.п. Искусственное подтопление территории искажает естественный режим грунтовых вод, приводит к их некоторому опреснению, и общему подъему УГВ.

5.8. ИГЭ-1- суглинок легкий песчанистый, согласно проведенным исследованиям имеет модуль деформации 1,8 Мпа. Рекомендуется полная, либо частичная замена данного слоя

незасоленным грунтом с уплотнением до необходимой плотности.

5.9. Геотехническая категория объекта – 2 – средней сложности. Классификация – объект непроизводственного назначения.
3. Генеральный план
Ситуационная схема.

[image: image9.png]L e





    Генплан разработан на основании инженерно-геологических изысканий, выполненных ТОО «GEOSTAFF»( ГСЛ №22002304 от 07.02.2022г.), арх.№035.1.25-ИГИ, на основании договора №018-GS от 11.08.2025 г. с ТОО «Пропилон», г.Атырау, 2025год.
Раздел «Генеральный план» включает разработку горизонтальной планировки, вертикальной планировки, подсчет земляных масс, благоустройство и озеленение территории.

    Горизонтальная планировка (лист ГП1) предусматривает разбивку зданий и сооружений с указанием осей зданий и их координат относительно координатной (геологической) сетки, разбивку дорожек и площадок с обозначением всех необходимых санитарных разрывов. Горизонтальная привязка осей зданий сооружений производится от разбивочного базиса.

     План организации рельефа (лист ГП2) предусматривает вертикальную планировку территории с учетом существующего рельефа на соседних участках проектирования, с организацией подпорных стенок в местах перепада проектных и существующих отметок, и с учетом отметок по существующему проезду, с которого осуществляется заезд на территорию проектирования. План организации рельефа выполнен в проектных отметках.

Подсчет земляных масс выполнен на листе ГП3 с учетом необходимых объемов выемок, подсыпок, обратных засыпок, а также с учетом поправки на уплотнение и коэффициента потерь при транспортировке грунта. Перед началом проведения строительных работ на участке проектирования плодородный слой следует снять, складировать отдельно и использовать в дальнейшем при проведении озеленительных работ. 

    Благоустройство и озеленение территории разработано на листах ГП4, ГП5, ГП6.

Проектом предусматривается озеленение территории (лист ГП5): посадка деревьев, кустарников и организация газонов с учетом биологических, экологических, санитарно-гигиенических и декоративных свойств посадочного материала.

Благоустройством также предусматривается мощение проездов, открытых парковок, дорожек и площадок (лист ГП4), разработка плана МАФ(лист ГП6) с расстановкой малых архитектурных форм. 

    Предусмотренные проектом малые архитектурные формы являются готовыми изделиями, отвечающими требованиям СЭС и имеющими сертификаты соответствия. На каждое примененное проектом изделие на листе ГП6 дается ссылка с соответствующим каждому изделию кодом(артикулом) по каталогу изготовителя(поставщика) данного изделия. 

    Проектом предусматривается организация площадки для установки контейнеров для сбора ТБО с соблюдением требований действующих нормативных документов. Площадка для установки контейнеров для сбора ТБО предусмотрена с твердым асфальтовым покрытием. Расстояние от мусорных контейнеров до ближайших проектируемых зданий и сооружений – не менее 25,0 метров. 

    Проектом предусматриваются меры, обеспечивающие благоприятную среду для создания полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения: предусматриваются парковочные места для маломобильных групп населения, пандусы при входе в здание технического центра, организация покрытий тротуарная плитка-асфальт без перепадов высот по путям передвижения МГН и укладка тактильной плитки по пути следования МГН (см. лист ГП4).  
Основные показатели по генеральному плану.
[image: image10.png]HaumexoBaHue

mbed.yy-ka

Eﬂawadb 8 epan.
k6. ( %)

lMnowade yyacmka, Bcezo, za 2,000011005%)
lMnowade 3acmpouku, Bcezo 4705,00235%)
B morm qucre:
lnowade sacmpodku 3dawus abmouenmpa Kamas 4372,0
Tnowads 3acmpolku 8/04Ho-ModyHOU 2a30800 Kome/bHoU 2195
lnowads 3acmpodku Tl ¢ AY 555
Nnowads sacmpouku KM 56,0
lnowads nokpsimud, Bcezo 11739, 1156,7%)
B mor quc/e:
lpowads acgassmodemoHHsix nokpsimud 70600,0
lnowads nokpsimud mpomyapHol naumkou 926,2
lnowade ommocmku 212,9

Mnowade o3zeneHerus, Bcezo

3555,91176%)

B mom qucre:
Mnowade 2azoHob

2259,9

lnowade 2azoHHOl pewemku

1296,0





4. Архитектурно-строительные решения
     Проект "Автоцентр для грузовых автомобилей расположенный по адресу, Атырауская область, город Атырау, по трассе Атырау-Астрахань", разработан на основании Архитектурно-планировочного задания и бренд-бука Заказчика. 

    Земельный участок расположены в г.Атырау по трассе Атырау-Астрахань. 

    Площадь участка составляет 2,0 га

Климатический район строительства - IV (Г) подрайон;

Дорожно-климатическая зона -V

Ветровой район - IV

Ветровое давление (нормативное значение) - 0,77 кПа (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017)

Снеговой район - I

Нормативная снеговая нагрузка - 0,8 кПа (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017)

Расчетная температура наружного зимнего воздуха (0,92) -24,9°C

Сейсмичность площадки строительства по шкале MSK-64-5 баллов

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ :

Уровень ответственности здания     -  II  (нормальный)

Степень огнестойкости                -  II

Класс функциональной пожарной опасности -  Ф3.1

Этажность - 1-2

Степень долговечности- II

Степень конструктивной пожарной опасности - С1

   За отметку 0.000 основного здания принять уровень чистого пола 1 этажа, соответствующий абсолютной отметке -21,50 по вертикальной планировке.

 В здании предусмотрены следующие виды инженерного оборудования: центральные сети отопления, горячего водоснабжения, водопровода, канализации, электроосвещения, телефонизации, пожарной сигнализации.

    ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН:

    Земельный участок расположен в г. Атырау по трассе Атырау-Астрахань Функциональное зонирование участка решается в соответствии с композиционными решениями окружающей застройки, требованиями заказчика, инженерно-технологическими решениями и максимально возможным приближением к транспортным магистралям. Вокруг здания запроектирован круговой проезд для пожарных машин с площадками разворота. 

Генеральным планом предусматривается рациональное размещение (на отведённом участке) зданий, сооружений, площадок для обслуживания данного здания, а так же благоустройства территории. 

В структуре участка присутствуют такие функциональные зоны: 

   Парадная зона - она расположена возле главного входа в Автоцентр для грузовых автомобилей КАМАЗ. Зона предназначена для посетителей и персонала и носит презентативный характер. В парадной зоне широко применяется наружная визуальная реклама, указатели и т.д. согласно фирменного бренд-бука торговой марки КАМАЗ. Предусмотрена зона стоянок и парковок. 

    ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ:

    Архитектурно-строительная часть проекта здания Автоцентра для грузовых автомобилей выполнена в соответствии с заданием на проектирование, утверждённым Заказчиком, бренд-буком и предварительно согласованными основными технологическими, объёмно-планировочными и конструктивными решениями.
    При размещении здания Автоцентра для грузовых автомобилей КАМАЗ в структуре конкретного участка была предусмотрена удобная взаимосвязь с окружающей застройкой и ландшафтом, влияющая как на планировочные элементы внутренней территории проектируемого объекта, на организацию санитарно-защитной зоны, так и оформление экстерьера здания при создании единого архитектурного ансамбля застройки, на востребованность и интенсивность его последующей эксплуатации.

     Здание сервисного центра КАМАЗ прямоугольное в плане, с габаритными размерами в осях 138,60 х 30,00 м. Здание 1-2-х этажное. Это комплекс зданий, включающий в себя: 

-Основное здание автоцентра с зоной технического обслуживания и ремонта на 8 линий длиной 30 метров со сквозными проездами

-Складские помещения для запчастей

-Административно-бытовой комплекс с шоурумом, магазином, офисными и бытовыми помещениями для персонала общей численностью до 50 человек

-Мойку грузовых автомашин на 1 пост, длиной 30 метров

-Оптовый склад запчастей

1.  Блок технического обслуживания и ремонта автомобилей , представляет собой одноэтажный объем , с размерами в осях 60,0х30,0 м и высотой 8 м до балок покрытия . В блоке располагается зона обслуживания автомобилей КАМАЗ на 8 постов. Так же в данном объёме находится 4 смотровые ямы.

также предусмотрены:

-участки ремонта двигателей, агрегатов, электрооборудования, пневмо-и гидро-оборудования, топливной аппаратуры

-слесарно-механический участок, участок шиномонтажа

   Проектом предусмотрено 16 ворот в зоне ТО (сквозной проезд ). Вся зона обслуживается 2 мостовыми кранами г/п 5 тонн. На участках по ремонту предусмотрены краны г/п 2т. В непосредственной близости предусмотрены с/у и подсобные помещения для персонала. Для освещения дополнительно в кровле предусмотрены зенитные фонари. Организована непосредственная связь блока ТОиР со складом запчастей, мойкой и АБК.

2. Блок административного назначения представляет собой двух этажное здание с размерами в осях 42,00 х 30,00 м, отделенное от основного объёма противопожарной перегородкой. Высота помещений: 

1 этажа - 3м (до потолка), 2 этажа - 3,8 м (до потолка). Отметка пола 2 этажа +4,200.

Шоурум находится в двухсветном пространстве.

Первый и второй этаж соединены между собой лестничной клеткой Л1 и открытой лестницей 2-го типа. Также для связи с техническими помещениями предусмотрена лестница 2-го типа в помещении автомойки.

На 1 этаже размещены:

-торговый зал (шоурум)

-зона приема клиентов 

-отдел продаж

-зона ожидания 

-отдел финансовых услуг 

-кабинеты мастеров ремонтной зоны 

-санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, раздевалки, комната приема пищи 

-магазин запчастей сервиса 

На 2 этаже размещены:

-офисные помещения

-кабинет генерального директора с приемной

-санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, комната приема пищи

-комнаты отдыха персона

3. Склад запчастей-это одноэтажный объем с размерами в осях 12,0х15,0м и высотой 8 м.

В нем размещены двухуровневые системы хранения мезонинного типа с высотой одного уровня - 2,4 м

Предусмотрен отдельный подъезд к зоне приемки и ворота 3,6 х 5 м.

Оптовый склад запчастей - это отдельный одноэтажный объем с размерами в осях 24,0х30,0 м и высотой 8 м. с пралетными стеллажами. Разгрузка фур предусмотрена через дебаркадер .

Для персонала складов предусмотрены с/у, кабинеты и подсобные помещения.

4. Мойка грузовых а/м со сквозным проездом на 1пост, с размерами в осях 12,0 х 30,0 м и высотой 8 м.

Предусмотрена очистка и рециркуляция воды . Для персонала мойки предусмотрены с/у и подсобные помещения. Мойка машин осуществляется с площадки на отм. 4,150

   КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

-Конструктивная схема - рамная пространственная система в виде рамного каркаса из

металлических колонн и металлических ферм

-Фундаменты - монолитные железобетонные столбчатые, на естественном основании

-Лестничные площадки-монолитные ж/б из бетона С20/25, толщиной 140мм, армированные

рабочей арматурой класса А-500

-Каркас - металлический см. Раздел КМ

-Перекрытие - монолитное по профлисту см. Раздел КЖ

Наружные стены:

-Cэндвич-панель с негорючим утеплителем ( заполнение панелей из каменной минплиты

производства Металлпрофиль), толщиной 150 мм из оцинкованной стали б=0,7 мм с

полимерным покрытием

-Отмостка - по периметру здания на ширину 1м и уклоном не менее 0,03 см. Раздел ГП

Перегородки :

-Перегородки - кирпичные, каркасные гипсокартонные 75-250 мм. В помещениях с влажным

режимом применить ГКЛВ.

Кровля - вентилируемая, бесчердачная с рулонным покрытием (мембрана) утепление из жестких минераловатных плит (система Технониколь)

Лестницы:

-сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам с отделкой керамогранитом;

-металлические с ступенями из рифленой стали.

Полы - см. листы АР-8.1

Витражи наружные - алюминиевые,цвет согласно ведомости наружней отделки.

Стеклопакет двухкамерный: наружное стекло мультифункциональное, с солнцезащитным покрытием. Открывание створок витражей и окон согласно схемам. Подоконный отлив из оцинкованной стали с полимерным порошковым покрытием см. лист АР-9

Внутренние витражные перегородки - алюминиевые, стекло закаленное см. лист АР-9

Двери наружные - алюминиевые, стальные 

Внутренние двери - деревянные ламинированные, стеклянные,металлические, скрытого монтажа см. лист АР-9

Водосток - внутренний, организованный. Предусмотрены водосточные воронки с обогревом.

Наружная отделка стен - см. АР-2.1/2.2

Внутренняя отделка стен - применены современные отделочные материалы c функциональным назначением см. листы АР-7.1 по требованиям Службы главного дизайнера ПАО "КАМАЗ"

   ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

   Помещения разной функциональной пожарной опасности выделены противопожарными перегородками и стенами 1типа с заполнением проемов (двери, окна, витражи) 2 типа. Для каждого функционального блока предусмотрены свои эвакуационные выходы в количестве не менее 2

   Противопожарные мероприятия выполнены в полном соответствии с СН РК 2.02-01-2014; СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", и в соответствии с Техническим регламентом "Общие требования к пожарной безопасности". Строительные конструкции, принятые для строительства здания обеспечивают II степень огнестойкости и класс пожарной опасности С1. Габариты принятых дверных проемов, лестничных клеток обеспечивают эвакуацию людей. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода и оборудованы запорами типа"антипаника"

Внутренняя отделка выполнена из негорючих материалов.

   ДОСТУП МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ:

   Проект разработан в соответствии с СП РК 3.06-101-2012*.

   Доступ маломобильных групп населения обеспечивается непосредственно с улицы в блок административного назначения, на 1 этаж. Выше первого этажа доступ маломобильных групп населения не предусмотрен согласно задания на проектирования. Так же на первом этаже предусмотрено санитарный узел для маломобильных групп населения.
5. Конструкции железобетонные
-Конструктивная схема здания - рамная, пространственная система в виде рамного каркаса из металлических колонн ,ферм и металлических балок.

-Фундаменты под несущие элементы каркаса - монолитные железобетонные столбчатые, на естественном основании из бетона класса С 25/30,W-10,F-150 на сульфатостойком цементе морозостойкостью F150, армированные арматурой А-500 и А-240. Под фундаменты выполнить бетонную подготовку -бетон класса С8/10,толщиной 150мм.

-Плиты перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 200 мм в несъемной опалубке, по профлисту Н 75-750-0.8 ГОСТ 24045-2010.

-Покрытие - см раздел АР.

-Несущий каркас -см.раздел КМ

-Все несущие конструкции выполнены из нормального бетона с рабочей арматурой класса

А-500 по ГОСТ 34028-2016. Соединение рабочей арматуры выполнить внахлест без сварки.

Каркасы вязать хомутами из арматуры класса А-240 по ГОСТ 34028-2016.

-Отмостка- см. раздел ГП

-Наружная отделка стен - см. раздел АС.

-Внутренняя отделка стен - применены современные отделочные материалы c функциональным назначением см. раздел АС.

-Мероприятия обеспечивающие шумоизоляцию помещений см.раздел АС

-Антикоррозийная защита строительных конструкций принята в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 и включает в себя следующие мероприятия:

-Все бетонные поверхности ,соприкасающиеся с грунтом,обмазать битумом БМ-70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 разза.

-Все работы производить с соблюдением требований СП РК Е N 1990"Основы проектирования несущих конструкций", СП РК 5.01-101-2013"Земляные сооружения, основания и фундаменты",

СН РК 1.03-05-2011 " Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

-Проектом предусмотрено производство работ при положительных температурах наружного воздуха.При строительстве в зимний период руководствоваться действующими нормативными документами.
6. Конструкции металлические.
7. Отопление и вентиляция и кондиционирование.
Проект отопления и вентиляции центр по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей
выполнен на основании:

- технического задания;

- архитектурно-строительных чертежей;

-СН РК 4.02-01-2011 ( изм. 19.06.2024)-Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

-СП РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология»;

- СП РК 2.04-107-2022 «Строительная теплотехника»;

- СН РК 2.04-07-2022* «Энергопотребление и тепловая защита зданий»;

-СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения»;

- СП РК 3.03-106-2014 «Предприятия по ремонту и техническому обслуживанию автомобильного транспорта»;

- СН РК 3.02-08-2011 «Административные и бытовые здания»;

- СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
-СП РК 1.02-116-2018 «Требования к оформлению проектной документации, получаемой с использованием информационного моделирования»;

- СП РК 4.02-108-2014 «Проектирование тепловых пунктов»;

- МСН 2.04-03-2005 «Защита от шума»;

- стандартов и требований фирм - изготовителей примененного оборудования и материалов.
    Источник теплоснабжения.

    Источником теплоснабжения здания является автномоная котельная. Расчётный температурный график теплоносителя 95/70° С. Присоединение систем отопления здания к
тепловой сети выполнено по зависимой схеме через ИТП.

   Теплоносителем для систем радиаторного отопления здания является горячая вода с
параметрами 85/65°C; для систем воздушного отопления горячая вода с параметрами 90/65°C. Теплоносителем для теплоснабжения приточных установок является раствор этиленгликоля 40% с параметрами 90-65 С. Присоединение систем теплоснабжения вентиляционных установок к тепловым сетям предусмотрено по независимой схеме, через теплообменники.
   Отопление.

   Расчетные параметры внутреннего воздуха для проектирования отопления в холодный период года приняты в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с технологическим заданием.

В здании запроектировано 3 системы отопления:

- 1 - офисные помещения и места общего пользования- двухтрубная с горизонтальной разводкой с попутным
движения теплоносителя.

-2 - технические помещения- двухтрубная с горизонтальной разводкой с попутным движения теплоносителя.

-3 система воздушного отопления складских помещений, помещения цеха и помещения автомойки- двухтВ помещении шоу-рума внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией типа КВК серии Golfstrеam-VK ( со встроенным контроллером регулирования скорости вентилятора), фирмы ISOTERM, Россия, которые скрыты в конструкции пола у наружных витражей помещения шириной B=370мм, высотой H=140мм. Регулирование теплоотдачи конвекторов и радиаторов осуществляется термостатическими клапанами с предварительной настройкой типа CALYPSO-EX-О (осевой) совместно с термоэлектрическими миниприводами для клапана тип Dx, фирмы IMI. На обратной подводке к радиатору установлен угловой запорный клапан с возможностью предварительной настройки тип REGUTEC-F-У, фирмы IMI, который отключает отдельный отопительный прибор для его демонтажа или технического обслуживания без слива всей системы.

    В качестве отопительных приборов офисных и технических помещений, приняты стальный радиаторы Sole типа РСПО-С22-500 с боковым подключением. Регулирование теплоотдачи конвекторов и радиаторов осуществляется термостатическими клапанами с предварительной настройкой типа CALYPSO-EX-О (осевой) совместно с термоэлектрическими миниприводами для клапана тип Dx, фирмы IMI. На обратной подводке к радиатору установлен угловой запорный клапан с возможностью предварительной настройки тип REGUTEC-F-У, фирмы IMI, который отключает отдельный отопительный прибор для его демонтажа или технического обслуживания без слива всей системы.

   В качестве отопительных агрегатов воздушного отопления приняты тепловентиляторы (калориферы) типа Volcano VR ЕС производства ТОО "VTS Kazakhstan" в комплекте с двухходовым клапаном с сервоприводом, а также программируемым регулятором (контроллером). Для сохранения постоянной температуры при открытии науржных дверей в тамбуре в помещении Шоу-Рум установлены электрические воздушно-тепловые завесы вертикальной установки типа Wing EC производства ТОО "VTS Kazakhstan".

   Удаление воздуха из систем осуществляется воздухоспускными кранами Маевского, установленными в верхних пробках отопительных приборов, а также автоматическими воздухоотводчиками, установленными в верхних точках систем. Спуск воды из систем предусмотрен через спускные шаровые краны, установленные в нижних точках систем отопления.

    Для наладки и регулировки систем отопления предусмотрена установка балансировочной арматуры. К установке принят Ручной балансировочный клапан STAD с дренажем, работающий совместно с автоматическим балансировочным клапаном регулятор перепада давлений STAP с диапазоном настройки 5-25 кПа.

    Магистральные трубопроводы - диаметром до 40 мм ( включительно) выполнены из водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75*,свыше 40 мм из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы горизонтальной разводки для воздушно отопительных агрегатов проложены в трубчатой изоляции толщиной 13 мм, фирмы MISOT-FLEX (Казахстан).

   Трубопроводы горизонтальной разводки для систем отопления офисных и помещений общего пользования приняты металлопластиковые типа PERT-AL-PERT проложенные в конструкции пола в трубчатой изоляции толщиной 6 мм, фирмы MISOT-FLEX ( Казахстан).

   Горизонтальные участки трубопроводов прокладываются с уклоном 0,002 в сторону спускных устройств. Все стальные магистральные трубопроводы и стояки изолируются трубчатой изоляцией фирмы MISOT-FLEX. Антикоррозийное покрытие стальных труб выполнить краской БТ - 177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 за один раз.

   Для электрощитовой запроектирована электрическая система отопления. В качестве отопительного прибора используюется настанный электроконвектор ЭВУБ, с автоматическим регулированием температуры теплоотдающей поверхности нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении.
   Вентиляция.

   В здании автоцентра предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Количество приточных и вытяжных систем принято с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также архитектурно-планировочных решений, требований санитарных и противопожарных норм.

   Проектом предусмотрены самостоятельные системы вентиляции в следующих группах помещений: шоу рум, офисные и административно-бытовые помещения; производственные помещения СТО; санитарные узлы и душевые; бытовые и технические помещения; складские помещения.

   Воздухообмен в помещениях определен согласно требованиям нормативных документов и в соответствии с технологическим заданием. Минимальный расход воздуха в помещениях с постоянным пребыванием персонала, не имеющих возможности естественного проветривания, принят 60 м3/ час на 1 чел.

   Обеспечение оптимальных метеорологических условий и чистоты воздуха в помещениях автоцентра предусматривается с помощью вентиляционных установок фирмы VTS ( Польша). Установки расположены в венткамерах, на 2 этаже.

   Для подачи и удаления воздуха в помещениях приняты круглые потолочные вентиляционные клапаны, регулируемые решетки и вихревые диффузоры.

   Для удаления воздуха от постов обслуживания грузовых автомобилей предусмотрены шланговые отсосы с вытяжными катушками. Вентиляция компрессорной запроектирована вытяжная, общеобменная. Для компенсации теплоизбытков на источником тепловыделений предусмотрена локальная система вытяжной вентиляции ( зонт). В смотровых канавах обеспечивается 10 кратный воздухообмен.

   Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 классов "Н", "П" прямоугольного и круглого сечения. Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполнить с пределом огнестойкости 0,5 часа.

   Крепление воздуховодов к строительным конструкциям выполнить по серии 5.904-1, вып.0,1. Крепление щелевых регулирующих решеток к воздуховодам и строительным конструкциям выполнить по серии 1.494-21. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки, перекрытия здания следует уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений. Привязки воздухораспределительных устройств уточнить по месту при монтаже, по согласованию с автором дизайн-проекта помещений. Воздуховоды приточных систем теплоизолировать по всей длине ( состав тепловой изоляции см. в спецификации).
   Кондиционирование и холодоснабжение приточных установок.

   Для обеспечения комфортных условий в летний период года, в здании предусмотрена система кондиционирования. В качестве источника холодоснабжения предусмотрены компрессорно-конденсаторные блоки. Наружные блоки систем кондиционирования установлены на кровле здания. В помещениях регулирование температуры воздуха осуществляется с помощью внутренних блоков. Отвод конденсата предусмотрен с помощью кондесатопроводов, в систему бытовой канализации ( см. раздел ВК ).

   Для серверной предусмотрены автономные системы кондиционирования со 100% резервированием и "зимним" комплектом, обеспечивающим круглогодичную работу.

В приточных установках предусмотрены секции фреоновых охладителей, охлаждающие воздух в летний период года до расчетной температуры. В качестве источника холода для данных систем предусмотрена установка компрессорно-конденсаторных блоков.

   Теплоснабжение калориферов приточных систем.

   Подача теплоносителя, к калориферам приточных вентиляционных систем осуществляется из котельной по отдельным трубопроводам. Присоединение системы теплоснабжения калориферных установок предусмотрено по независимой схеме, через теплообменник. Теплоносителем является 40% раствор гликоля с параметрами 90-65°С.

   Для систем теплоснабжения калориферных установок принято качественное регулирование параметров теплоносителя для каждой калориферной секции. Обвязка секции включает в себя собственный циркуляционный насос и регулирующий трехходовой клапан, а так же всю необходимую регулирующую арматуру и приборы визуального контроля, поставляемую комплектно с автоматикой. Балансировка системы теплоснабжения калориферов приточных систем осуществляется при помощи баласировочных клапанов.

   Трубопроводы для системы теплоснабжения приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-90, изолируются гибкой трубчатой изоляцией б=9мм. В верхних точках устанавливаются автоматические воздухоотводчики, в нижних спускные краны.
   Горячее водоснабжение.

   Схема горячего водоснабжения-закрытая (через пластинчатые теплообменники. Присоединение водонагревателей выполнено по одноступенчатой параллельной схеме. Установка теплообменников выполнена в помещении теплового пункта. Для обеспечения в системе ГВС на циркуляционном трубопроводе установлен циркуляционный насос ( см.

раздел ВК)
8. Водопровод и канализация.
   Водопровод хозяйственно-питьевой.

   Согласно требований СП РК 4.01-101-2012, в здании предусмотрены два ввода водопровода на хозяйственно-питьевые нужды здания и на нужды внутреннего пожаротушения. Вводы выполнены в помещении насосной на 1-м этаже и монтируются из полиэтиленовых напорных труб П3100 SDR17 20200× 11.9 6 соответствии с ГОСТ 18599-2001.

Вводы пропускают расход на нужды автоматического спринклерного пожаротушения здания (см. раздел АПТ) и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды здания.

   На вводе Водопровода установлен общий водомерный узел с обводной линией со счетчиком DN40 класса точности "С", со стационарным оборудованием для дистанционного снятия показаний. Внутренняя сеть водопровода запроектирована с нижней разводкой под потолком первого этажа.

   Водомер не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.

   В связи с нехваткой гарантийного напора, снабжение водой на хоз-питьевые нужды предусматривается от насосной станции ЭнКо на базе насосов Wilo, с частотным преобразователем, с насосной группой, состоящей из 3-х насосов (2 рабочих, 1 резервный), производительностью 5.4 м3/4, развиваемым напором 40.0 м, мощностью 3х1.5 кВт, 3~.

Напор насосов подобран с учетом гарантийного напора в наружной сети (10 м).

Насосы установлены в помещении насосной станции на 1-м змаже в осях "В"-"Г" и "25"- "26".

На ответвлении в каждый санузел, предусматривается установка запорной отключающей арматуры.

Магистральные семи холодного водоснабжения и трубопроводы в пределах насосной станции монтируются из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Подводки к приборам и стояки монтируются из полипропиленовых напорных труб монтируются в соответстви с ГОСТ 32415-2013.

Предусмотреть скрытую прокладку из несгораемых материалов всех полипропиленовых труб (кроме располагаемых в с/у).

Все трубы, кроме подводок к санитарным приборам, изолируются гибкой трубчатой изоляцией на основе синтетического каучука.
   Водопровод противопожарный.

   Максимальный расход воды на внутреннее пожаротушение здания принят согласно табл. 2 СП РК 4.01-101-2012- 2 струи расходом 5.1 л/с, каждая.

   В помещениях комплекса, к установке приняты пожарные краны DN65 с длиной пожарных рукавов -20 м, которые устанавливаются на высоте 1.35 м над полом и размещаются в шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. В каждом пожарном шкафу предусмотрено размещение двух ручных огнетушителей объемом 10 л каждый.

   В связи с нехваткой гарантийного напора, внутреннее пожаротушение запроектировано от противопожарной насосной станции ЭнКо, расположенной в помещении насосной на первом этаже.

   Напор у наиболее низко расположенного пожарного крана не превышает норм.

В насосной станции пожаротушения предусматривается установка задвижек с электроприводом, открывающихся автоматически от кнопок у пожарных кранов.

Внутренняя семь пожаротушения монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

   Пожарные трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием.

   Так же 6 здании предусмотрено устройство системы автоматического спринклерного пожаротушения.

   Чертежи и данные по внутреннему пожаротушению пожарными кранами и спринклерами см. альбом "АПТ".
   Горячее водоснабжение

  Горячее водоснабжение комплекса запроектировано от бойлеров ГВС, расположенных в тепловом пункте.

  Напор в системе Т3 здания создается насосами повышения давления, установленными в помещении насосной.

  В помещении теплового пункта, на подающем и обратном трубопроводе ГВС установлены водомерные узлы, учитывающие расход воды зданием со счетчиками класса точности "В", со стационарным оборудованием для дистанционного снятия показаний.

На ответвлении в каждый санузел, предусматривается установка запорной отключающей арматуры.

Для циркуляции системы горячего водоснаджения в тепловом пункте предусмотрены циркуляционные насосы (1 раб., 1 рез.).

- Трубопроводы в пределах теплового пункта монтируются из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

- Магистральные семи горячего водоснабжения монтируются из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

- Подводки к приборам и стояки горячего водоснаджения выполняются из полипропиленовых армированных напорных труб в соответствии с ГОСТ 32415-2013.

   Предусмотреть скрытую прокладку из несгораемых материалов всех полипропиленовых труб (кроме располагаемых в с/у).

Все трубы, кроме подводок к санитарным приборам, изолируются гибкой трубчатой изоляцией на основе синтетического каучука.
   Канализация

   Проектом предусматривается две системы канализации:

   1) Хозяйственно-бытовая K1 - запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов в проектируемую наружную сеть канализации. Сеть К1 монтируется из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014.

Выпуски К1 монтируются из канализационных НПВХ труб Корсис SN8 по ГОСТ Р 54475-2011.

   2) Производственная, напорная КЗН- запроектирована для откачки дренажных стоков от лотков цеха тех. обслуживания и автомойки на очистное оборудование автомойки (согласно задания ТХ). Сеть КЗН монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, имеющих гидроизоляцию внутренней и наружной поверхностей.

   3) Дренажная, напорная K4Н- запроектирована для отвода аварийных вод и воды после слива истемы от приямков с дренажным насосом во внутриплощадочные семи канализации. Сеть К4Н монтируется из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 10704-91, имеющих гидроизоляцию внутренней и наружной поверхностей.

   Вытяжная часть стояка выводится на высоту 0,3 м от уровня плоской неэксплуатируемой кровли.

Для прочистки сетей установлены ревизии и прочистки.
   Внутренние водостоки

   Для сбора и отвода атмосферных осадков с кровли предусматривается система внутренних водостоков.

   Водосточные воронки на кровле размещаются с учетом ее рельефа и площади водосбора.

   Водосточная система монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, имеющих гидроизоляцию внутренней и наружной поверхностей.

   Проектом предусмотрен электрообогрев воронок (см. раздел ЭЛ).

   Выпуск дождевых вод из системы внутренних водостоков предусматривается на отмостку здания.
9. Силовое электрооборудование и электроосвещение. 
   Общие указания

   Проект электроснабжения здания автоцентра выполнен на основании технических условий Nº27-6056, выданных 25.08.2025 АО «Атырау-Жарык», архитектурно-строительной и санитарной части проекта в сооветствии с ПУЭ РК "Правила устройства электроустановок Республики Казахстан", СП РК 4.04-106-2013*, СН РК 2.04-01-2011, СП РК 2.04-104-2012*, СН РК 3.02-07-2014*, СП РК 4.04-107-2013, СН РК 4.04-07-2023, СП РК 2.04-103-2013.

   По степени надежности электроснабжения электроприемники здания относятся:

электроприемники систем дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, пожарные насосы, эвакуационное освещение, электроприводы противопожарных ворот - к I категории; комплекс остальных электроприемников - к III категории.

   Учёт электроэнергии осуществляется на вводах ВРУ, установленного в электрощитовой. Питание электроприёмников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 В с глухозаземлённой нейтралью. Тип системы заземления - TN-C-S.

   В соответствии с Заданием на проектирование в качестве третьего (резервного источника питания) для электроприемников І-й категории электроснабжения предусмотрен дизель-генератор (разработан в разделе ЭС-0,4кВ).
   Силовое электрооборудование и электроосвещение

   Основными потребителями электроэнергии являются - освещение, технологическое, санитарно-техническое оборудование.

   Для питания электроприемников установлены распределительные щиты. Шкафы управления технологического и санитарно-технического оборудования поставляются комплектно.

   Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено, и требований техники безопасности.

   В сооветствии с Заданием на проектирование питающие и распределительные семи силового электрооборудования выполнены кабелями с медными жилами марки ВВГна(A)-LS, ВВГна(A)-FRLS, в ПВХ трубах с креплением к строительным конструкциям в пространстве за подвесным потолком, в бороздах стен под слоем штукатурки, в лотках.

   Проектом предусмотрена система обогрева водосточных воронок и труб.

   Дистанционный пуск пожарных насосов, одновременное включение электрозадвижек на обводной линии водопровода, открытие люков дымоудаления предусмотрены в разделе "Пожарная сигнализация". Шкафы управления пожарными насосами предусмотрены в разделе "Автоматическое пожаротушение", центральный пульт управления дымоудалением предусмотрен в разделе "Вентиляция м кондиционирование"

    В проекте предусмотрено отключение общеобменной вентиляции при пожаре. Сигнал на отключение поступает от прибора пожарной сигнализации.
    В проекте выполнено общее внутреннее освещение в соответствии с СН РК 2.04-01-2011 и СП РК 2.04-104-2012* "Естественное и искусственное освещение". Проектом предусматривается общая система рабочего, аварийного освещения на напряжение 220B .

Светильники аварийного освещения выбраны из числа светильников общего освещения и питаются от отдельного распределительного шкафа. Управление рабочим и аварийным освещением выполняется местными выключателями, а также дистанционно со щитов освещения от автоматических выключателей. В качестве источников света приняты светильники со светодиодными лампами. Крепление светильников выполняется в соответствии с типовыми узлами установки осветительных приборов. Групповые сети освещения выполняются кабелями ВВГнг(A)-LS, ВВГнг(A)-FRLS, проложенными в ПВХ-трубах в пустотах за подвесным потолком, вертикальные спуски к выключателям - скрыто под слоем штукатурки в бороздах стен и перегородок.

    Розеточная сеть выполнена трехпроводной с установкой на групповых линиях дифференциальных автоматических выключателей на ток 16A(30мA).

Розеточная сеть выполняется кабелем ВВГнг(A)-LS, проложенным скрыто под слоем штукатурки в бороздах стен и перегородок, в ПВХ-трубах в пустотах за подвесным потолком, в подготовке пола. Высота установки над полом: выключателей - 0,9-1,0м; штепсельных розеток - 0,3-1,0м, либо указанная на планах расположения в соответствии с заданием технологической части проекта; распределительных щитов - 1,8 м (до верха щита).
   Молниезащита

   В соответствии с СП РК 2.04-103-2013 система молниезащиты здания относится к III категории.

   В качестве молниеприемника используется металлическая кровля, выполненная из кровельных сэндвич панелей, верхним слоем которых является стальной оцинкованный лист.

   Все выступающие металлические конструкции, расположенные на кровле (вентиляционные устройства, стремянки и др.) должны быть присоединены к металлу кровли.

   Спуски с кровли к электродам молниезащиты выполняются из стальной проволоки Ф8 мм открыто по стенам.

   Наружный контур заземления выполняется из стальной полосы 40х4мм, проложенной в земле на глубине 0,7 м. по периметру здания на расстоянии 1м. Непрерывность цепи заземления обеспечить сваркой стыков или проваркой перемычек.

Все места соединений систем заземления должны быть доступны для осмотра и обслуживания.

   Сеть молниезащиты не должна иметь разрывов;

Заземляющее устройство молниезащиты объединить с заземлителем повторного заземления нулевого провода питающих кабелей.

Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК "Правила устройства электроустановок Республики Казахстан", СП РК 4.04-106-2013*, СН РК 2.04-01-2011, СП РК 2.04-104-2012*, СН РК 3.02-07-2014*, СП РК 4.04-107-2013, СН РК 4.04-07-2023, СП РК 2.04-103-2013.

   Все используемое электрооборудование и материалы должно быть сертифицировано.
10. Фасадное освещение.
   Раздел выполнен на основании задания на проектирование, задания архитектурно-строительного раздела в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:

- Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК);

- СП РК 4.04-104-2023 - "Наружное электрическое освещение городов, поселков и

сельских населенных пунктов";

- СН РК 2.04-01-2011, СП РК 2.04-104-2012* - "Естественное и искусственное освещение".

   Для управления фасадным электроосвещением предусмотрена установка

комплектного ящика управления освещением ЯУО9601 в электрощитовой. Питание ящика

управления освещения выполнено от вводного устройства. Тип системы заземления -

TN-C-S.

   Ящик управления освещением ЯУО предназначен для автоматического, местного, ручного или дистанционного управления сетью освещения фасадов.

   Для подсветки фасадов используются светодиодные светильники на напряжение

220В.

   Распределительная сеть фасадного электроосвещения выполнена силовым кабелем с

медными жилами, с ПВХ изоляцией марки ВВГнг(А)-LS, расчетного сечения, проложенным в

ПНД трубе по стенам здания.

   Подключение источников света должно выполняться согласно схеме подключения,

указанной в паспортных данных оборудования.

Для линий распределительной сети рассчитаны потери напряжения.

   Защитные мероприятия

   Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным

персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК, СП

РК 4.04-107-2013, СН РК 4.04-07-2023.

Все используемое электрооборудование и материалы должны быть сертифицированы.
11. Видеонаблюдение.
   Проектом предусматривается система видеонаблюдения на базе оборудования фирмы "Hikvision". Система видеонаблюдения предназначена для контроля за состоянием охраняемого объекта, для записи видеоизображения с хранением архива в течении 30 суток, с возможностью ее просмотра в любое время.

Система видеонаблюдения предназначена для:

-предотвращения возможных террористических и диверсионных актов;

-своевременного реагирования на противоправные действия посторонних лиц;

-минимизации ущерба вследствие вандализма и воровства;

-оперативного обмена информацией;

-оперативного реагирования всех заинтересованных служб и органов

взаимодействия (МВД, КНБ) при возникновении внештатных ситуаций;

-создания архива (оперативной базы данных), контроля и документирования текущих событий, с целью облегчения проведения розыскных, оперативно-следственных и иных мероприятий (по поиску и задержанию злоумышленников и определения степени вины лиц, привлекаемых к ответственности). Видеокамеры установлены для наблюдения за коридорами, техническими помещениями, складами а также наружным периметром здания в соответствии с заданием заказчика.

   Вся информация с видеокамер сводится на сетевые РОЕ коммутаторы, установленные в помещениях серверной и кабинете кладовщика. Сетевые коммутаторы приняты типа DS-3E0528HP-E, которые содержат соответственно до 24 портов.

   Сетевые коммутаторы подключаются к видеорегистратору DS-96128NI-I16 через центральный коммутатор DS-3E0524TF. Видеомониторы, видеорегистратор DS-96128NI-I16 и центральный коммутатор DS-3E0524TF размещаются в здании центрального пункта видеонаблюдения - КПП.

   В проекте приняты цилиндрические IP-видеокамеры типа DS-2CD2047G2-L(С) и купольные – типа DS-2CD1743GO-IZ.

   Для передачи видеоизображения от видеокамер,а также их питания по Рое принят кабель FTP Cat 5e 4х2х0,51. Соединения между сетевыми коммутаторами DS-3E0528HP-E и центральным коммутатором DS-3E0524TF предусматриваются оптоволоконным кабелем ОКБ-0,22-4П-7кН. Кабели в здании прокладываются в гофрированных ПВХ трубах диаметром 20мм за подвесными потолками в АБК и открыто в гофрированных ПВХ трубах диаметром 20мм - в технических помещениях.

   Для обеспечения доступа органов внутренних дел к просмотру видеоданных в онлайн-режиме, используемый в проекте видеорегистратор позволяет интегрироваться со сторонними платформами по протоколу ONVIF и RTSP, используемыми в МВД. Передача видеосигнала по данному протоколу производится через интернет.

Резервное электроснабжение системы видеонаблюдения предусматривается от источников

бесперебойного питания SVC RTL-1KL-LCD и SVC RTL-5KL-LCD.

   Заземление оборудования системы видеонаблюдения предусматривается путем присоединения его корпусов, нормально находящихся не под напряжением, заземляющей жилой питающего кабеля к шине заземления щита электроснабжения.
12. Система контроля и управления доступом.
   В соответствии с заданием на проектирование и СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройство систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий" п.4.1 проектом предусматривается система контроля и управления доступа и охранной сигнализации на базе оборудования фирмы "Hikvision".

   В системе реализована возможность распознавания лиц и считывания карт при помощи терминалов контроля доступа (ТКД) DS-K1T341CM, установленных на входных дверях в служебные и технические помещения. Кроме того, в системе реализована возможность подключения магнитоконтактных извещателей, встроенных в электромагнитные замки на

входах служебные и технические помещения, к контроллерам СКД, реализуя таким образом совмещение функций СКУД и охранной сигнализации в единой системе.

   Проектом предусматривается контроль учета времени сотрудников через считыватели карт DS-K1102AM.

   Проектом предусматривается установка электромагнитных замков DS-K4H255S, DS-K4H258D и кнопок аварийного выхода DS-K7PEB/Green, которые подключаются к ТКД - соответственно кабелем КПСнг(А)-LS 1x2x0,75 и КПСнг(А)-LS 1x2x0,5. Для выхода из помещений предусматривается установка кнопок выхода DS-K7P02, которые подключаются к ТКД кабелем КПСнг(А)-LS 1x2x0,5.

Кабели прокладываются:

- в трубе гофрированной диаметром 20 мм за подвесным потолком - в АБК;

- открыто в трубе гофрированной диаметром 20 мм - в технических помещения.

   Для обеспечения автоматического разблокирования электромагнитных замков при пожаре в разделе ПС проекта предусматривается подача сигнала от релейных модулей РМ-1 на ТКД. ТКД подключаются к сетевым коммутаторам DS-3E0310P-E/M(C) и DS-3E0318P-E/M(C) кабелем UTP Cat 5e 4х2х0,51 . Сетевые коммутаторы DS-3E0310P-E/M(C) и DS-3E0318P-E/M(C) подключается кабелем UTP Cat 5e 4х2х0,51 к серверу общего назначения DS-VP41D-C/HW5L с монитором DS-D5024F2-1P2(European standard) . Сетевой коммутатор DS-3E0318P-E/M(C), сервер общего назначения и монитор устанавливаются в серверной на 2-ом этаже, сетевой коммутатор DS-3E0310P-E/M(C) - в кабинете кладовщика на 1-ом этаже. Сетевой коммутатор DS-3E0310P-E/M(C) подключается к серверу общего назначения через медиаконвертеры 1 Гбит RJ45 → SFP по одномодовому
оптоволоконному кабелю Single-Mode, OS2, 9/125 μm.

   Питание ТКД и электромагнитных замков на напряжении 12В предусматривается кабелем КПСнг(А)-LS 2х0,75 от блоков питания DS-K7M-AW50.

   Питание сервера общего пользования и сетевых коммутаторов предусматривается от источников бесперебойного питания SVC RTL-5KL-LCD.

   Заземление оборудования СКУД на напряжении свыше 48 В предусматривается путем присоединения их корпусов к нулевому защитному проводнику питающего кабеля.

   Монтаж произвести согласно паспортных данных оборудования в соответствии с действующими нормативными документами РК.
13. Слаботочные системы.
   Проект СКС обеспечивает возможность обеспечения телефонной связи, доступа в интернет и локальной компьютерной сети на рабочих местах (в зонах рабочих мест).

СКС предусматривается на базе комплекта Starlink Standard Dish_Kit_v4, предназначенного для организации спутникового интернета. В него входят направленная антенна с углом охвата 110°, маршрутизатор третьего поколения с поддержкой Wi-Fi 6, источник питания, кабели и крепление.

   Решение обеспечивает устойчивое подключение без участия местных операторов.

Компоненты CКС

Структура СКС состоит из следующих компонентов:

- главный кросс здания (состоит из телекоммуникационного шкафа TS1 высотой 42U, в котором размещаются: гибридная цифровая IP УАТС

Panasonic KX-TDE600RU в комплекте со всеми блоками, коммутаторы 24 портовые RJ45 T3700G-28TQ) находится в помещении серверной;

- телекоммуникационный шкаф TS2 высотой 12U, в котором размещается коммутатор 24 портовый RJ45 T3700G-28TQ находится в помещении кладовщика;

- горизонтальные трассы от коммутаторов до рабочих мест;

- зоны рабочих мест.

Топология СКС

Схематично топология СКC приведена на листе №3 «структурная схема».

Кабельные трассы

   Разводка линий (интерфейсная EthernetPoE (телефонная сеть) и интерфейсная Ethernet) соответственно от коммутаторов с PoE для АТС и коммутаторов без PoE для LAN до рабочих мест выполняется кабелем UTP 4x2х0,57 cat 6e, прокладываемым в кабельном лотке и в гофрированных трубах ПВХ 20 мм за подвесным потолком в АБК и открыто в гофрированных трубах ПВХ 20 мм в технических помещениях.

Кабели (кабельные отрезки) маркируются с обоих концов. С каждого конца идентификатор кабеля наносится по три раза: на расстояниях 30 см, 60 см и 150 см от конца.

Маркировка портов рабочих мест, соответствующих портов кросс-панелей и кабельных отрезков, которые непосредственно соединяют, должна быть идентичной.

Зоны рабочих мест

   В офисных помещениях АБК для обеспечения потребностей доступа к локально-вычислительной сети и IP-телефонии устанавливаются двухпортовые розетки (2хRJ45), в помещении насосной станции пожаротушения IP-телефонии - однопортовая розетка RJ45. Для обеспечения WI-FI-доступа проектом предусматривается установка точек доступа EAP225-Outdoor.

Высота установки розеток от уровня чистого пола - 300 мм.

Оборудование подключается к кабельной системы с помощью кросс кабеля (патч-кордов), которые могут иметь разную длину (от 1 до 3 метров).

Электроснабжение и заземление

  В разделе ЭОМ проекта предусматривается основное питание телекоммуникационного оборудования от сети на напряжении 220 В, 50 Гц. В качестве резервного источника бесперебойного питания АТС и коммутаторов приняты источник бесперебойного питания Line interactive, 2200ВА, 2U, 230В, 8х IEC Rackmaunt.

Заземление оборудования СКС на напряжении свыше 48 В предусматривается путем присоединения их корпусов к нулевому защитному проводнику питающего кабеля.

Требование к эксплуатации СКС

   Администрирование СКС должен выполнять подготовленный персонал. Перекоммутация кросс-кабелей на кроссах должна выполняться на основании процедуры (подача заявок, наличие технической возможности, утверждения, исполнения, отметка в эксплуатационной документации) утвержденной руководством заказчика).

   Администрирование СКС должно выполняться с использованием эксплуатационной документации.

   Эксплуатационная документация отражает текущее состояние кабельной системы, коммутацию кабелей в кроссовых помещениях, записи о проведенных

мероприятиях, об отказе и сбои и средства их исправления.
14. Автоматическое пожаротушение
   Водоснабжение здания на противопожарные нужды решено от проектируемых наружных

сетей. Согласно требований норм, в здании предусмотрено два ввода водопровода. Вводы

выполнены в помещении насосной АПТ. Насосы пожаротушения располагаются в помещении насосной АПТ. 
   Согласно требований норм, в здании предусмотрено два ввода водопровода. Вводы

выполнены в помещении насосной и монтируются из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100

SDR17 2∅200x11.9 по ГОСТ 18599-2001.

1) Пожаротушение пожарными кранами.

    Максимальный расход воды на внутреннее пожаротушение здания принят согласно табл. 2 СП РК 4.01-101-2012- 2 струи расходом 5.1 л/с, каждая.

    В помещениях комплекса, к установке приняты пожарные краны DN65 с длиной пожарных рукавов -20 м, которые устанавливаются на высоте 1.35 м над полом и размещаются в шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. В каждом пожарном шкафу предусмотрено размещение двух ручных огнетушителей объемом 10 л каждый.

   Трубопроводы систем пожаротушения пожарными кранами подключены к кольцевым питающим трубопроводам спринклерной секции.

   Cети противопожарного водоснабжения монтируются из стальных электросварных

труб по ГОСТ 10704-91.

   Пожарные трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием.

2) Автоматическое пожаротушение.

   Система спринклерного пожаротушения здания запроектирована водозаполненной согласно СП РК 2.02-102-2022.

   Согласно СП РК 2.02-102-2022, для одной секции спринклерной установки принято не более 800 спринклерных оросителей.

   Во всех помещениях с подвесными потолками - спринклеры установлены розетками вниз.

В помещениях без подвесных потолков- спринклеры установлены розетками вверх.

Для одной секции спринклерной установки принято не более 800 спринклерных оросителей.

Общий расход воды на внутреннее пожаротушение здания составляет:

   10,2 л/с ( пожарными кранами) + 57.62 л/с ( расчетный расход на спринклерное пожаротушение, согласно гидравлического расчета)=67.82 л/с (244.2 м3/ ч).

Продолжительность работы установок автоматического водяного пожаротушения - 60

минут.

Продолжительность тушения пожарными кранами здания- 60 минут.

  Для создания необходимого напора в системе пожаротушения здания применяются насосы повышения давления Wilo SiFire-Easy-100/250-247-75E 3x400V 50Hz в комплекте с шкафом управления, арматурой, коллекторами (1 раб., 1 рез.), производительностью Q=244.2 м3/ч, развиваемым напором H=58.0 м и номинальной мощностью P=2x75 кВт, 3~.

Насосы запускаются автоматически при падении давления в сети системы спринклерного пожаротушения.

   Насосная пожаротушения так же, комплектуется жокей насосом производительностью

Q=5.0 м3/ч, развиваемым напором H=63.0 м и номинальной мощностью P=1x1.1 кВт, 3~, для

создания постоянного гарантированного давления, обеспечивающего срабатывание узлов

управления, в комплекте с расширительным баком, для поддержания давления в сети, автоматикой и арматурой.

   Напор противопожарных насосов подобран с учетом гарантийного напора в наружной

сети (10 м). Насосы запускаются автоматически при падении давления в сети системы

спринклерного пожаротушения.
15. Пожаротушение (газовое)
1. Рабочие чертежи основного комплекта разработаны на основании задания на проектирование.

2. За относительную отметку 0,000 принята отметка соответствующая абсолютной отметке 506 м. над уровнем моря.

3. Рабочие чертежи комплекта разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Республики Казахстан.

4. Работы по монтажу кабеля выполнить согласно рабочих чертежей с составлением актов скрытых работ.

5. Проектируемую систему модульной установки пожаротушения, предусматривается выполнить на базе прибора приемно-контрольного и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями "С2000-АСПТ" выпускаемого ЗАО НВП "БОЛИД".

   В качестве модулей пожаротушения для защиты помещения серверной предусмотрены МПХ-ТОП-20 с ГОТВ Хладон-227еа. Для помещения электрощитовой альбомом предусмотрено автоматическое порошковое пожаротушение на модуле МПП(Н)п-4

6. Для обнаружение пожара на ранней стадии проектом предусмотрены оптико-электронные дымовые пожарные извещатели ИП212-141. Ручной запуск системы АГПТ/АППТ осуществляется от устройства дистанционного пуска УДП 513-3М производства НВП "Болид".

   Автоматические установки пожаротушения (АУПТ) предназначены для обнаружения возгорания на ранней стадии, локализации и тушения пожара в защищаемом помещении, выдачи сигналов пожарной тревоги в помещения с постоянным присутствием дежурного персонала, а также выдачи звукового и светового оповещения.

   На основании требований нормативных документов и характеристик защищаемого помещения, с учетом строительных и климатических особенностей, защита помещения выполнена модульными установками пожаротушения которые применяются для локализации и тушения пожаров классов А, В, С и электрооборудования (электрооборудование под напряжением).

   Защищаемые помещения расположены на 1 и 2 этаже здания. Установки предназначены для обнаружения и тушения пожара в помещении электрощитовой и серверной, выдачи сигналов пожарной тревоги на приборы приемно-контрольные и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ». Пульт контроля и управления «С2000М» и блок индикации и управления пожаротушением «С2000-ПТ» устанавливаются помещении автосалона.

Способ тушения АГПТ - по объему, АППТ по площади.

   Принцип действия АУПТ следующий. В начальной стадии пожара от воздействия дыма происходит срабатывание дымового пожарного извещателя «ИП 212-141», на прибор «С2000-АСПТ» поступает сигнал «Внимание ПОЖАР» и отключается приточно-вытяжная вентиляция, клапана КПЖ закрываются. При срабатывании в защищаемом помещении двух извещателей включаются звуковые оповещатели. Необходимо покинуть защищаемое помещение и закрыть двери. После 45 секундной задержки, необходимой для эвакуации людей, прибор «С2000-АСПТ» формирует управляющий импульс на запуск модулей и выдает сигнал на запуск. Отключение общеобменной вентиляции и закрытие/открытие клапанов ОЗК и разблокировка СКУД осуществляется устройством коммутационным УК-ВК.
16. Автоматическая пожарная сигнализация.

Данной документацией предусмотрено оснащение объекта системами пожарной безопасности, а именно - автоматической установкой пожарной сигнализации и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной автоматики объекта организована на базе приборов производства Rubezh, предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.
Система обеспечивает:

- круглосуточную противопожарную защиту здания;

- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-2ОП»;

- блоки индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ» (устанавливаются в здании КПП с круглосуточным дежурством персонала);

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели ИП 212-64-R3 W1.02;

- извещатели пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый 212-64-R3 без б/о + Базовое основание W2.03

(устанавливаются за подвесным потолком);

- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные ИПДЛ-264/1-50-R3;

- извещатели пламени Тюльпан 64/2-R3;

- адресные ручные пожарные извещатели ИПР 513-11-А-R3;

- изоляторы шлейфа ИЗ-1-R3;

- оповещатели адресные световые «ОПОП 1-R3» «Выход»;

- оповещатели охранно-пожарные комбинированные свето-звуковые адресные ОПОП 124-R3;

- оповещатели охранно-пожарные световые "Выход", "Насосная станция пожаротушения", "Пожарный гидрант" ЛЮКС-12, 12В, IP55;

- оповещатели комбинированные свето-звуковые МАЯК-12КП 12В, IP55;

- устройства дистанционного пуска УДП 513-11-R3 (применяются для формирования управляющих сигналов на запуск системы

пожаротушения);

- адресные релейные модули РМ-1-R3 (применяется для передачи сигнала на разблокировку электромагнитных замков дверей при пожаре (см.раздел СКД проекта), на открытие фрамуг при пожаре (сигнал подается на центральный пульт управления дымоудалением) при пожаре;

- адресные релейные модули РМ-4К-R3 (применяется для управления световыми и свето-звуковыми пожарными оповещателями о пожаре);
- адресные релейный модули РМ-4-R3 (применяются для передачи сигнала открытие ворот и разблокировку электромагнитных замков дверей при пожаре);

- адресные метки «АМ-4-R3 (применяются для для получения сигналов о состоянии насосной станции пожаротушения и затворов с контролем положения DN100 (см.раздел АПТ);

- адресные метки «АМП-4-R3 (применяются для для получения сигналов о состоянии реле потока жидкости (см.раздел АПТ));

- модули управления электроприводами огнезащитных клапанов «МДУ-1С-R3;

- шкафы управления задвижками ШУЗ-R3;

- источники вторичного электропитания резервированные адресные ИВЭПР 12/3.5 исп. 2х12-Р-БР, ИВЭПР 12/5 RL-R3 2х40 БР, ИВЭПР 12/2 RL-R3 2х7 БР;

- боксы резервного электропитания БР12 исп. 2х17.

Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели ИПР 513-11-А-R3. Для целей опробирования и местного управления огнезащитными клапанами проектом предусматривается установка постов кнопочных ПКЕ 222-2.

   Дымовые и ручные адресные извещатели подключаются в адресную линию связи пожарной сигнализации, которая выводится на приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные «R3-Рубеж-2ОП» (далее ППКПУ «R3-Рубеж-2ОП»), устанавливаемые в серверной и омнате персонала ППКПУ «R3-Рубеж-2ОП» циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа. Прибор ведет журнал событий, в котором записывается информация о типе события, его дате, времени, адресе шлейфа и устройства. Все события фиксируются в энергонезависимой памяти и могут быть прочитаны с помощью клавиатуры и дисплея, расположенных на лицевой стороне прибора. Количество событий пожарного журнала – 1024. Запись осуществляется в кольцевой буфер.

   В здании предусматривается система оповещения о пожаре 2 типа.

При формировании от извещателей сигнала "Пожар" производится передача управляющих сигналов на:

- включение световых оповещателей "Выход" (мигающие сигналы) и свето-звуковых оповещателей;

- разблокировку электромагнитных замков дверей и открытие ворот;

- отключение общеобменной вентиляции;

- закрытие огнезадерживающих клапанов;

- открытие "фонарей" на кровле здания.

   При программировании адресной системы пожарной сигнализации необходимо обеспечить возможность независимого отключения друг от друга групп пожарных извещателей и ручных пожарных извещателей.

   Программирование системы адресной пожарной сигнализации с применением, предусмотренных в данном разделе проекта адресных шкафов управления электрозадвижек и модулей дистанционного управления огнезащитными клапанами производства ООО "Рубеж", выполнить в соответствии с алгоритмами работы систем пожаротушения, описанными соответственно в разделах ОВ, АПТ и ВК проекта. Адресные шкафы управления электрозадвижками на противопожарном трубопроводе серии ШУЗ-R3 производства ООО "Рубеж" выбраны и предусмотрены в данном проекте в соответствии с заданиями специалистов ОВ, АПТ и ВК проекта.

   Управление системой оповещения в дистанционном режиме предусматривается от блоков индикации и управления «Рубеж-БИУ», установленных в здании КПП, в местном режиме управление огнезадерживающими клапанами предусматривается от адресных ручных пожарных извещателей «ИПР 513-11-А3-R3», установленных на путях эвакуации.

3.1 Система автоматизации пожаротушения Проектом предусмотрено управление системой пожаротушения в автоматическом, дистанционном (вручную с «Рубеж-БИУ» или от устройств дистанционного пуска, установленных у пожарных кранов) и местном (с панелей шкафов управления) режимах.

   В шкафах пожарных кранов устанавливаются устройства дистанционного пуска "УДП 513-11" (Запуск ПН), после нажатия на данное устройство формируется сигнал на открытие электрозадвижек на пожарном трубопроводе через шкаф управления задвижкой (ШУЗ) и на пуск насосных установок пожаротушения. Контроль состояния насосных установок пожаротушения обеспечивается при помощи адресных меток (АМ-4). Проектом также предусматривается контроль состояния сигнализаторов потока жидкости, затворов и узла с сигнализатором давления. Шкаф управления пожарными насосами поставляется комплектно (см.проекты ВК и АПТ).
Адресный шкаф управления ШУЗ позволяет управлять электроприводом задвижки:

- в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по сигналу с ППКПУ или кнопок дистанционного управления;

- в ручном режиме управления с панели шкафа.
Пост центрального наблюдения

   Дежурный персонал (в здании КПП, пятно 2 по ГП) получает данные о работоспособности системы пожарной сигнализации на блок управления и индикации (БИУ).

   Данная система позволяет организовать контроль системы в целом:

- мониторинг (о положении огнезащитных клапанов и состоянии насосной станции пожаротушения);

- управление всеми исполнительными приборами и устройствами, входящими в состав АПС;

- формирование единого информационного пространства;

- контроль исправности каналов связи с взаимодействующими приборами;

- дистанционный сброс сигналов «Внимание», «Пожар», «Тревога».

Запуск систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре производится из здания КПП с круглосуточным пребыванием персонала в автоматическом (от приборов пожарной сигнализации) и ручном режимах (от блоков индикации и управления).

5. Состав и размещение элементов и указания по монтажу.

   Приборы приемно-контрольные и прибор управления и индикации следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.

   Приборы следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,8–1,5 м. При смежном расположении нескольких приборов расстояние между ними должно быть не менее 50 мм. Приборы, блоки и другое оборудование, не имеющее органов управления, рекомендуется монтировать на высоте не менее 2,2 м от уровня пола.

   Трассы шлейфов управления выполнить по кратчайшим путям, но на расстоянии не менее 0,5м. от электропроводок.

   Извещатели пожарные ручные устанавливаются на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня чистого пола, на расстоянии не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.

Дымовые пожарные извещатели разместить на расстоянии от стен согласно данных паспорта. Расстояния от светильников - не менее 0,5м, от вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.

    Адресная линия связи выполняется кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5. Линия питания 12В, линии светового и свето-звукового оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)–FRLS 1х2х0,75 . Линия связи интерфейса RL1 выполняются кабелем FTP Cat5e ZH нг(А)-FRLS 4x2x0,51.

    Контрольные линии (шлейфы сигнальные) выполняются кабелем КПСнг(А)–FRLS2x2x0,5. Линии питания огнезащитных клапанов (участки от модулей "МДУ-1С" до привода клапана) выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5. Силовые кабели питания электрозадвижек от шкафов ШУЗ-1,5-00-R3 (IP54) предусмотрены в разделе ЭОМ проекта.

В АБК кабели прокладываются в гофрированных ПВХ трубах диаметром 20мм за подвесными потолками и открыто в гофрированных ПВХ трубах диаметром 20мм - в технических помещениях.

Электроснабжение и заземление

Согласно нормативным документам, установки пожарной сигнализации в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;

- резервный источник – аккумуляторные батареи 12 В.

Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации используются источники резервированные серии ИВЭПР 12/2 RL-R3 2х7 БР, ИВЭПР 12/3,5 RL-R3 2х12 БР, ИВЭПР 24/2,5 RL-R3 2х7 БР с аккумуляторными батареями емкостью по 7 А·ч, 12 А·ч, 17 А·ч.

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме "пожар".

Электропитание шкафов управления электрозадвижками осуществляется от сети 380В по проекту ЭОМ.

Заземление шкафов управления вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, электрозадвижек и модулей дистанционного управления клапанов дымоудаления и огнезадерживающих клапанов на напряжении свыше 48 В предусматривается путем присоединения их корпусов к нулевому защитному проводнику питающего кабеля.
17. Технологические решения. 
   Технологическая часть проекта разработана на основании технического задания на

проектирование "Автоцентр для грузовых автомобилей, расположенный по адресу, Атырауская область, город Атырау, по трассе Атырау - Астрахань", а также стандартов брендбука «КАМАЗ» и нормативных документов:

- СП РК 3.03-106-2014 «Предприятия по ремонту и техническому обслуживанию автомобильного транспорта»;

- СП РК 3.02-127-2013 «Производственные здания»;

- СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- Приказ Министра по ЧС Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности";

- ОНТП-02-86 «Общесоюзные нормы технологического проектирования авторемонтных предприятий» (для справки и классификации).

Проектом предусматривается строительство специализированного центра продажи и технического обслуживания грузовых автомобилей.

За отметку 0,000 принят уровень чистого пола в автосалоне.

Здание сервисного центра КАМАЗ прямоугольное в плане, с габаритными размерами

в осях 138,6 х 30,0 м. Здание 1-2-х этажное. Это комплекс помещений, включающий в

себя:

1. Основное здание автоцентра с зоной технического обслуживания и ремонта на 8

линий длиной 30 метров со сквозными проездами;

2. Складские помещения для запчастей;

3.Административно- бытовой комплекс с шоурумом, магазином, офисными и бытовыми помещениями для персонала общей численностью до 50 человек.

4. Мойку грузовых автомашин длиной 30 метров

5. Оптовый склад запчастей.

Производственный комплекс предназначен для выполнения следующих функций с годовой производственной программой:

· демонстрация, продажа и выдача проданных автомобилей, оказание широкого комплекса сопутствующих услуг, включая автокредитование, регистрацию, страхование автомобилей - 120 единиц в год.

· хранение и реализация запасных частей и деталей, комплектующих изделий, узлов и агрегатов, автомасел и технических жидкостей, автошин, дополнительного оборудования и аксессуаров для автомобилей - 600 шт. в год;

· ремонт и гарантийное обслуживание автомобилей II и III категории подвижного состава (длина от 6 до 12 м, ширина от 2,1 до 2,8 м), замена масла, установка дополнительного оборудования, техническое обслуживание, мойка автомобилей – 250 ремонтов в год.

Автоцентр включает в себя следующие технологические участки:

- шоу-рум зона выдачи новых автомобилей; демонстрационный зал; зоны рабочих мест персонала продаж и сопутствующих услуг; кассовый узел; кафе; зона рабочих мест сервисного обслуживания; автомагазин.

- сервисная зона (станция технического обслуживания) посты ремонта и гарантийного обслуживания автомобилей, предпродажная подготовка, установка дополнительного оборудования, тюнинговые работы, техническое обслуживание; пост прямой приёмки, складская зона основной склад предназначена для хранения запасных частей и деталей, комплектующих изделий, узлов и агрегатов, автошин, дополнительного оборудования и аксессуаров для автомобилей; а склад ГСМ для хранения автомасел и технических жидкостей;

- административно-бытовые помещения шоу-рума и сервисной зоны кабинеты и помещения руководителей, охраны и служащих, подсобные и бытовые помещения, помещения инженерных коммуникаций.

    По классификации ОНТП-02-86 станция технического обслуживания относится к предприятия для ремонта грузовых автомобилей, в том числе и с «совмещенной» программой - соответственно капитальный ремонт силового агрегата грузового автомобиля средней грузоподъемности, капитальный ремонт комплекта прочих основных агрегатов грузового автомобиля средней грузоподъемности, капитальный ремонт грузового автомобиля средней грузоподъемности с годовой программой до 500 ремонтов в год.

   Штат сотрудников - 42 человека, максимальное количество работающих в одну смену - 36. Группа производственных процессов слесарей IIIa. График работы с 8:00 до 19:00.

Для питания сотрудников на первом и втором этажах предусмотрены комнаты приема пищи.
    ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

   Помещения разной функциональной пожарной опасности выделены противопожарными перегородками и стенами 1 типа с заполнением проемов (двери, окна, витражи) 2 типа с REW 30. Для каждого функционального блока предусмотрены свои эвакуационные выходы в количестве не менее 2.

   Противопожарные мероприятия выполнены в полном соответствии с СН РК 2.02-01-2014; СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", и в соответствии с Техническим регламентом "Общие требования к пожарной безопасности".

Строительные конструкции, принятые для строительства здания обеспечивают II степень огнестойкости.

Габариты принятых дверных проемов, лестничных клеток обеспечивают эвакуацию людей.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода.

Внутренняя отделка выполнена из негорючих материалов.

В целях безопасности для настройки и испытания топливной аппаратуры в стендах помещений 53 и 54 использовать только тип дизельного топлива ДТ-Л-62-К2 по ГОСТ 305-2013. Температура вспышки +62ÅС.[image: image11.png]



54





2




















PAGE  
[image: image21.png]


                                                                                                  

                                                                                           079/2025-ОПЗ

