РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Лицензия №21011363

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Площадка по производству железобетонных изделий по адресу: г.Актобе, р-н Астана, квартал Промзона, з.у. 138»

Пояснительная записка

г. Актобе

2025г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Лицензия №21011363

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Площадка по производству железобетонных изделий по адресу: г.Актобе, р-н Астана, квартал Промзона, з.у. 138»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор ТОО «ВЕК+К»:                                        Когай А.Е.

Главныйинж. проекта:                                           Самара А.И.

г. Актобе

2025 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

- ВВЕДЕНИЕ

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Основание для проектирования.

  - Описание участка строительства.

  - Технико-экономические показатели

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

3.1   Физико-механические свойства грунтов

- АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

- АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

- НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

- ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

- ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10 кВ И 0,4 кВ

- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

- ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- ЗАЩИТА ОТ ШУМА

- ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. ВВЕДЕНИЕ

Проект строительства площадки по производству железобетонных изделий  разработан на основании техзадания и техусловий предоставленных заказчиком.

Проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Главный инженер проекта 					Самара А. И.

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2.1. Основание для проектирования

Рабочий проект «Площадка по производству железобетонных изделий по адресу: г.Актобе, р-н Астана, квартал Промзона, з.у. 138» разработан на основании задания на проектирование.

2.2.Описание участка строительства

- климатический район по условиям строительства - IIIВ

- дорожно-климатическая зона - IV

- сейсмичность района - 5 баллов (не сейсмичен)

- район по весу снегового покрова - III

- расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности - 150кгс/м2

- ветровой район - III

- нормативное значение давления ветра - 0,56 кПа/м2

- нормативное значение базовой скорости ветра - 30 м/с

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки (СП РК 2.04-01-2017)

- класс здания по конструктивной пожарной опасности СО

- класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф5.1(Здания участков, цехов, заводов промышленных предприятий; производственные помещения, лаборатории, столярные, механические мастерские в зданиях иного функционального назначения)

- степень огнестойкости - IIA

- степень долговечности - II

- класс ответственности зданий и сооружений - II (нормальный уровень ответственности)

2.3. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность | этаж | 1 |  |
| 2 | Общая площадь | м2 | 307,41 |  |
| 3 | Площадь застройки | м2 | 360,05 |  |
| 4 | Строительный объем | м3 | 2052,3 |  |

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Генеральный план «Площадка по производству железобетонных изделий по адресу: г. Актобе,

р-н Астана, квартал Промзона, з.у.138»  разработан на тахеометрической съемке выполненной

ТОО "Инжгеосистем" в июне 2025г. масштаб 1:500, в соответствии с заданием на проектирование и строительных норм и правил, действующих на территории РК.

Система координат условная, система высот - Балтийская.

Рельеф площадки с не большим перепадом (210,80 - 211,54). Проект организации рельефа выполнен методом проектных точек, принятый уклон обеспечивает поверхностный сток ливневых и талых вод.

Снятие растительного слоя не предусматривается

в связи с его отсутствием на застраиваемой территории.

Разбивка участка и зданий произведена по координатной сетке.

Проектом предусматривается благоустройство территории ; подъездные дороги и площадки  с твердым покрытием.

В опасных участках устанавливаются знаки безопасности.

Технико-экономические показатели генплана

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории(условная) | м2 | 5719,0 |  |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 345,03 |  |
| 3 | Площадь хранения железобетонных конструкций | м2 | 1369,67 |  |
| 4 | Длинна подкрановых путей | м | 174,44 |  |

3.1 Физико-механические свойства грунтов

В результате проведенных инженерно-геологических изысканий

изучен геолого-литологический разрез площадки строительства. В

рамках выполненных геотехнических изысканий пробурено 2

инженерно-геологические скважины глубиной по 6,0 м, по

техническому заданию заказчика. Геолого-литологический разрез в

пределах участка работ характеризуется незначительной

изменчивостью, отличается простым строением.

Грунтовые воды не вскрыты до глубины бурения 6,0 м.

Предельные показатели агрессивности грунтов приняты в

соответствии со СП РК 2.01-101-2013.

В геолого-литологическом разрезе участка выделено 2

инженерно-геологических элемента (ИГЭ), каждый из которых

соответствует определенному стратиграфо-литологическому

комплексу пород и охватывает одну разновидность грунтов.

Распространение и взаимоотношения инженерно-геологических

элементов в пространстве показано на геолого-литологическом

разрезе. По геологическим, геоморфологическим и

гидрогеологическим признакам и геотехническим характеристикам

грунтов изученный участок имеет простое геолого-литологическое

строение. Единое для всего объекта инженерно-геологическое

районирование обусловлено достаточной плотностью разведочной

сети в пределах площадки и пространственной близостью объектов

геотехнического изучения, общностью генетических типов и

литологического состава вскрытых отложений и установленной

статистической сходимостью классификационных номенклатурных

параметров и физико-механических свойств грунтов.

Вскрытые на участке литологические разновидности грунтов

представляют собой пространственно локализованные и

обособленные, фрагменты стратиграфо-генетического комплекса

четвертичных отложений. При расчленении геолого-

литологического разреза участка и выделении отдельных

инженерно-геологических элементов как литолого-рациональных

слоев грунтов, учитывались литологический состав и

геотехническое состояние (показатель текучести, степень

влажности, просадочность, положение относительно уровня

грунтовых вод, засоленность) грунтов.

Учитывая требования Технического задания,

предполагаемую глубину заложения фундаментов проектируемых

сооружений и геолого-литологическое строение участка,

геотехнические характеристики грунтов указаны по участку до

глубины 6,0 м от дневной поверхности в объеме, необходимым для

принятия проектных решений.

Классификация грунтов произведена в соответствии с СТ РК

25100-2020. Учитывая, что геологические границы между

стратиграфическими подразделениями и литологическими

разностями пород представляют собой результат интерполяции и,

реже, ограниченной экстраполяции между достоверными точками

наблюдений (инженерно-геологические скважины), мощности

инженерно-геологических элементов указаны по материалам

документации пробуренных скважин.

Нормативные и расчетные значения физико-механических

характеристик грунтов получены в результате статистической

обработки частных данных непосредственных лабораторных

испытаний раздельно по каждому инженерно-геологическому

элементу, проведенной по стандартной методике в соответствии с

действующим ГОСТ 20522-2012.

Статистическая обработка результатов лабораторных

испытаний произведена для оценки степени неоднородности

грунтов и геолого-литологического разреза, выделения

инженерно–геологических элементов, а также для вычисления

нормативных и расчетных значений физико-механических

характеристик грунтов.

Степень морозоопасности грунтов рассчитана в соответствии

с методическими требованиями СП РК 5.01-102-2013 для

суглинистых грунтов на основании значений естественной

влажности грунтов и влажности на пределе текучести и

раскатывания, установленных лабораторными испытаниями.

Ниже приводится геотехническая характеристика геолого-

литологического разреза участка.

Геолого-литологический разрез участка изучен 2 скважинами

до глубины 6,0 м от дневной поверхности. В разрезе участка

выделено 2 инженерно-геологических элемента. На участке

строительства сверху залегает насыпной грунт мощностью 0,5-0,8

м. Плотность насыпного грунта 1,70 г/см3.

Инженерно-геологический элемент № 1 (ИГЭ-1) С глубины 0,5-

0,8 м до 1,8, -2,2 м залегают суглинки тяжелые, песчанистые,

просадочные I типа, коричневые, твердые, с прослоями мелкого

песка до 5 см. Начальное просадочное давление 0,11 МПа.

Мощность суглинков 1,0-1,5 м.

Инженерно – геологический элемент №2 ( ИГЭ-2 ) Залегает с

глубины 1,8-2,2 м до глубины 6,0 м. Представлен песком

мелким, малой степени влажности, желтым, средней плотности,

с прослоями твердых глин до 0,2 м. Мощность до 3,8-4,2 м. Угол

откоса: в естественном состоянии - 24 град, в водонасыщенном –

19 град. Коэффициент фильтрации – 2,1 м/сут.

Физико-механические характеристики (нормативные и расчетные

значения для суглинка твердого (ИГЭ-1); песка мелкого (ИГЭ-2);

|  | ИГЭ-1 | ИГЭ-2 |
| --- | --- | --- |
| естественная влажность, W % | 15 | 5 |
| плотность грунта, г/см3 нормативная- P при довер. вероятности 0,85 по деформациям - PII при довер. вероятности 0,95 по несущей способности - PI | 1,82 1,80 1,77 | 1,62 1,60 1,57 |
| плотность сухого грунта, Pd г/см3 | 1,58 | 1,54 |
| плотность частиц грунта, Psг/см3 | 2,72 | 2,66 |
| коэффициент водонасыщения,Sr д. е. | 0,5 | 0,2 |
| число пластичности IP | 15 | - |
| показатель текучести IL | <0 | - |
| коэффициент пористости е. | 0,72 | 0,72 |
| удельное сцепление, С кПа, в ест ест венн ом сос т оянии водонасыщенномсостоянии нормативное-СH при довер. вероятности 0,85 по деформациям CII при довер. вероятности 0,95 по несущей способности CI | 33 22 30 19 27 17 | - - - |
| угол внутреннего трения, град, в ест ест венн ом сос т оянии водонасыщенномсостоянии нормативное H при довер. вероятности 0,85 по деформациямII при довер. вероятности 0,95 по несущей способности I | 17 13 15 12 11 9 | 28 24 26 22 23 20 |
| модуль деформации, Е МПа, при нагрузке 0,2 МПа в ест ест в енном сос тояни и в водонасыщенном состоянии | 7 5 | 10 6 |
| расчетное сопротивление грунта R0(табл.), кПа предварительное | 200 | 200 |
| Степень агрессивности по СП РК 2.01-101- 2013: сульфатов, для бетонов W4 на портландцементе | слабая | слабая |
| сульфатов, для бетонов W4 на сульфатостойком цементе | слабая | слабая |
| хлоридов, для железобетонных конструкций | слабая | слабая |

Коррозионная активность грунтов:

- к углеродистой стали: «высокая»; удельное электрическое

сопротивление грунта составило 9,0 Ом*м – для суглинка - ИГЭ-1;

для песка - 18,0 Ом*м.

- к алюминиевым оболочкам кабеля – «высокая»; хлор – ион – 0,36%;

- к свинцовым оболочкам кабеля – «высокая»; содержание нитрат –

ион - 0,01%.

Засоленность и степень агрессивности грунтов:

По классификации СТ РК 25100-2020 грунты незасоленные.

Суммарное содержание водорастворимых солей составляет 0,2 %.

Тип засоления хлоридный. Согласно СП РК 2.01-101-2013 по

содержанию сульфатов (до 110 мг/кг) грунты слабоагрессивные к

бетонам нормальной проницаемости (W4) на портландцементе,

слабоагрессивные к бетонам нормальной проницаемости на

сульфатостойком цементе. По суммарному содержанию хлоридов в

пересчете на хлор-ион (до 360 мг/кг) грунты слабоагрессивные к

арматуре железобетонных конструкций.

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

На плане пропарочных камер, парогенераторной и бытовых помещений расположены: пропарочные камеры, тепловой пункт, парогенераторная, бытовое помещение.

Класс ответственности зданий и сооружений - II (нормальный уровень ответственности)

Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф5.1(Здания участков, цехов, заводов промышленных предприятий; производственные помещения, лаборатории, столярные, механические мастерские в зданиях) иного функцКласс конструктивной пожарной опасности С0.
Степень огнестойкости здания IIА.

Здание отапливаемое, вентилируемое, с пожарной сигнализацией и электрическим освещением.

5.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Проект «Площадка по производству железобетонных изделий по адресу: г.Актобе, р-н Астана, квартал Промзона, з.у. 138»

Конструкция пропарочных камер прямоугольной формы с надстроенным зданием парогенераторной с бытовыми помещениями, так же прямоугольной формы.

Размеры пропарочных камер в осях 52,4*4,9м.

Размеры здания парагенераторной в осях 12,3*4,9м.

Здание одноэтажное, максимальной высотой 4,13м.

Конструктивные характеристики:

Пропарочные камеры.

Основание камеры - железобетонная плита толщиной 200 и 300мм из бетона марки С25/30.
	Стены камеры - монолитные, толщиной 200, 400 и 1000 мм из бетона марки С25/30.
	Крышки пропарочных камер размерами 4,9*2,57 выполнены из листового метала и профильных труб квадратного сечения с утепление минераловатными плитами толщиной 50мм.

Здание парогенераторной.

Фундаменты - монолитные, железобетонные свайного типа.

Фундаментный ростверк - монолитные железобетонные прямоугольного сечения.

Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом,обмазать мастикой "MASTER SEAL-620" за 2 раза по грунтовке из того же состава, разбавленного растворителем в соотношении 1:4.

Наружные стены здания толщиной 200 и 400мм из керамзитобетонных блоков по (ГОСТ 33126-2014).

Внутренние стены здания толщиной 400мм из керамзитобетонных блоков по (ГОСТ 33126-2014).

При кладке стен уделять особое внимание на соблюдение горизонтальности рядов, равномерную толщину и заполнение швов.

Внутренняя отделка - улучшенная штукатурка с последующей покраской влагостойкой краской.

Полы - выполнить из пустотных плит перекрытия (ГОСТ 9561-2016) с покрытием из цементно-песчанного раствора марки М250 толщиной 80мм и затиркой или железнением верхнего слоя.

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.

Перекрытие  - из деревянных балок сечением 50*150 с подшивкой профилированным листом.

Стропильная система - деревянная. Выполнена из древесины обработанной антисептиком и антипиреном для огнеустойчивости.

Утеплитель -  ветрозащитная пленка 1 слой, минераловатная плита 2 слоя, общей толщиной

100 мм (ГОСТ 9573-2012). Минераловата 150 мм (ГОСТ 4640-2011), пароизоляция - 1 слой рубероида.

Кровля здания - односкатная, металлическая, с покрытием из профилированого листа.

Вокруг здания предусмотрена отмостка шириной 1 м.

Группы возгораемости и пределы огнестойкости, принятых в проекте конструкций, соответствуют требованиям СН  РК.

Все металлические элементы креплений, должны быть подвергнуты антикоррозийной защите,

в соответствии с «Указаниями по проектированию антикоррозийной защиты строительных конструкций».

6. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Холодное водоснабжение

Проект внутренних сетей водопровода  разработан на основании задания на проектирование, технических условий, технологических чертежей, архитектурно-строительных чертежей, а также в соответствии с требованиями СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

В здании предусмотрены:

1. Технологический водопровод.

Водоснабжение предусмотрено от наружных водопроводных сетей.

На вводе в здание устанавливается отключающая арматура.

Холодная вода подается к оборудованию.

Сети холодного водоснабжения приняты из полипропиленовых труб PN 10  Ф25х2.3 мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.

Трубопроводы прокладываются под потолком и над полом. На сети устанавливается запорная арматура.

Монтаж и испытание системы водопровода производить в соответствии с требованиями СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы".

7. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

Рабочий проект разработан на основании:

-	Задания на проектирование;

-	В соответствии с СН РК 4.01-03-2013, СП РК 4.01-103-2013.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водоснабжение здания запроектировано от существующей водопроводной сети ∅50. Давление в сети водопровода в точке подключения 2,1 кгс/см2.

Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR17-40х2,4.

Соединение пластмассовых труб рекомендуется производить пайкой специальным оборудованием. Соединение пластмассовых труб с фланцевой арматурой предусмотрено осуществлять с помощью фланцев. Предусмотреть антикоррозийную защиту стальных конструкций.

После окончания монтажных работ необходимо промыть трубопровод до полного осветления и произвести испытание трубопровода на Рисп=1,25Рраб. Дезинфекция осуществляется заполнением хозяйственно-питьевой водой с содержанием активного хлора в дозе 75-100 миллиграммов на кубический дециметр при времени контакта не менее 6 часов, а также другими разрешенными средствами согласно прилагаемой к ним инструкции.

Промывка и дезинфекция водопроводных сетей проводится специализированной организацией, имеющей лицензию на указанный вид деятельности, контроль качества проводится производственной лабораторией водопользователя.

8. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Проект разработан на основании технологического задания, архитектурно-строительных чертежей и действующих нормативных документов:

- СН РК 4.02-01-2011, СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

- СП РК 3.02-129-2012 "Складские здания";

- МСН 2.04-03-2005 "Защита от шума".

Расчетная температура наружного воздуха -29,9°С, СП РК 2.04-01-2017* "Строительная климатология".

Источник тепла - газовый настенный одноконтурный котёл WARM AUROS KA11112 12кВт.

Теплоноситель - горячая вода  с параметрами 80-60°С.

Расчетная внутренняя температура парогенераторной +10 °С, бытовок +22

Рабочие  чертежи  отопления  и   вентиляции   выполнены  в   соответствии   с  требованиями ГОСТ 21.205-93 "Условные обозначения  санитарно-технических систем" и  ГОСТ 21.602-2003  "Рабочие чертежи отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха".

ОТОПЛЕНИЕ

Система отопления  -  двухтрубная, с нижней разводкой магистралей, с попутным движением теплоносителя. В качестве нагревательных приборов приняты регистры из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Трубопроводы приняты из полипропиленовых армированных труб диаметрами: 20х1,9мм, 25х2,3мм, 32х3мм. Воздух из системы удаляется через краны Маевского, установленными в верхних точках стальных регистров. Магистральные трубопроводы проложить в конструкции пола, в тепловой изоляции.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется котлом путем качественного изменения параметров теплоносителя по температуре наружного воздуха.

Для опорожнения системы в нижних точках предусмотреть установку дренажной арматуры со штуцерами для присоединения гибких шлангов.

Горизонтальные участки трубопроводов прокладываются с уклоном 0,002.

Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с  поверхностями стен, перегородок. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки  трубопроводов  следует  предусматривать  негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

В здании  предусмотрена вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Количество  вытяжных систем принято с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также архитектурно-планировочных решений, требований санитарных и противопожарных норм.

В здании запроектированы: 2 вытяжные системы  с естественным побуждением.

Воздухообмены определены согласно требованиям нормативных документов по кратности и расчетом из условия ассимиляции тепло- и влаговыделений от людей, технологического оборудования.

Противопожарные мероприятия.

- вентиляционное оборудование и воздуховоды выполнены из негорючих материалов;

- изоляция воздуховодов выполнена согласно требованиям СП РК 4.02-101-2012 с соблюдением норм на пределы огнестойкости.

9. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Проект тепломеханической части автономного источника теплоснабжения (далее АИТ) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-строительной части, а также в соответствии с требованиями СП РК 4.02-106-2013 "Автономные источники теплоснабжения".

АИТ предназначен для технологических нужд (пароснабжения пропарочных камер).

По надежности отпуска тепла АИТ относится ко второй категории.

К установке принят парогенератор ИнтерБлок модель ST-302H . Характеристики парогенератора приведены в таблице на листе ТМ-2.  В качестве топлива принят природный газ.

Тепловая мощность  АИТ  максимальная составляет 870 кВт. Расходы тепловой энергии указаны на листе  ТМ-1. В расчете принят максимальный расход пара на технологические нужды.

Для функционирования парогенератора необходимы:

-топливо - природный газ давлением от 1,5 кгс/см2 до 6,0 кгс/см2

-электроэнергия 380/220В, 50Гц

-вода давлением 3,0-3,5кг/см2

Парогенераторная установка состоит из жаропрочной камеры сгорания, систем подачи топлива, воздуха и воды. Технология не требует дымовых труб. Обеспечивается мгновенная подача пара - выход на рабочий режим через 15 секунд после включения установки.

Нагрев воды на технологические нужды происходит в ёмкости атмосферного типа непосредственной подачей пара через перфорированные трубы. Температура нагретой воды до 80 С. Нет необходимости в сложных системах водоподготовки и диаэрации. Парогенератор комплектуется простыми системами умягчения воды.

Высокая эффективность парогенератора связана с тем, что составляющими его тепловой мощности являются теплота сгорания топлива и теплота конденсации воды, образующейся при термохимической реакции сгорания топлива.

Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Изолированные трубопроводы окрашиваются краской БТ - 117 по грунтовке ГФ - 021. Трубопроводы изолировать минватой толщиной 50 мм, покровный слой-рулонный стеклопластик РСТ-А.

Трубопроводы прокладываются вдоль стен. В местах прохода людей расстояние от пола до низа изоляционной конструкции не менее 2,2 м.

Монтаж, пуск и испытание  вести согласно СП РК 4.02-106-2013 "Автономные источники теплоснабжения", СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы".

Крепление трубопроводов по месту и на стальных опорах.

В помещении АИТ предусмотреть опознавательную окраску и цифровое обозначение трубопроводов в соответствии с требованиями ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. 	Опознавательная окраска. Предупреждающие знаки и маркировочные щитки".

10. ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Проект разработан на основании технических условий выданных АО «КазТрансГазАймак».

Давление газа 500 мм.вод.ст. Теплота сгорания низшая 7600 ккал/м³ (31,8 МДж/м³)

Для строительства внутреннего газопровода низкого давления в соответствии с СП 42-102-2004 приняты трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 Ø159х5,0мм, Ø57х3,0мм, стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 Ø20х2,5мм.

Внутренний газопровод разработан с установкой парогенератора "ИнтерБлок" модель ST-302H в количестве 1шт и газового котла WARM AUROS KA11112 в количестве 1 шт.

Вентиляция помещений, где установлено газовое оборудование, приточно-вытяжная с механическим побуждением, обеспечивает трехкратный  воздухообмен: - в котельной воздух удаляется из верхней зоны через вентканал Ø200мм., приток воздуха - через жалюзийную решетку. Отвод продуктов сгорания от котла предусматривается через дымовую трубу.

Газопровод соединять на сварке, кроме мест присоединения к приборам и арматуре.

При пересечении стен и перекрытий, трубы газопровода заключить в футляры. Наличие стыков на газопроводе, заключенном в футляр, не допускается.

Скрытые  работы: проверка качества заделки футляров. Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину должно быть заделано просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами.

В кубовой установлены сигнализаторы загазованности природным газом и оксидом углерода. Сигнализатор загазованности установить на стене, на высоте 20-30 см. от потолка.

Пространство между стеной и футляром тщательно заделать цементным или бетонным раствором на всю толщину пересекаемой конструкции. Края футляров должны быть на одном уровне с поверхностями пересекаемых конструкций стен и не менее чем на 50 мм выше поверхности пола.

Пробные (допускные) сварные стыки, выполняемые при квалификационных испытаниях сварщиков и проверке технологии сварки стыков стальных газопроводов;

Сварные стыки стальных газопроводов не подлежащие контролю физическими методами и стыки подземных газопроводов, сваренных газовой сваркой подлежат механическим испытаниям.

Стыки отбирают в период производства сварочных работ, в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее 2 стыков диаметром 50 мм и менее и 1 стыка диаметром свыше 50 мм, сваренных им в течение календарного месяца.

Стыки стальных газопроводов испытывают на статическое растяжение и на изгиб или сплющивание по ГОСТ 6996-66*.

газопровод низкого давления  подвергается испытанию:

на герметичность воздухом, давлением - 0,01 МПа в течении 1 час.

После монтажа и испытаний системы, устранения возможных дефектов   системы газоснабжения, для защиты надземного стального газопровода низкого  давления от коррозии газопровод  окрасить  покрытием, состоящим  из 2 - х  слоев грунтовки и 2 – х слоев масляной краски.

После монтажа и испытания газопровод окрашивается масляной краской за 2 раза.

По окончании строительно-монтажных работ согласно "Требования по безопасности объектов систем газоснабжения":

Требования по безопасности объектов систем газоснабжения,

СН РК 4.03-01-2011, МСН 4.03-01-2003 и Технический регламент "Требования к безопасности систем газоснабжения".

Расчет расхода газа

-Проектируемый парогенератор "ИнтерБлок" модель ST-302H в количестве 1шт  Vn(общ.) = Vn-85м3/час.

-Проектируемый газовый котел WARM AUROS KA11112 в количестве 1 шт  Vn(общ.) = Vn-2,71м3/час.

Выбор счетчика:

Суммарный расход газа составляет - 87,71 м3/ч,  следовательно для учета газа следует установить турбинный счетчик TBQM G65, Dn 50.

11. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10 кВ И 0,4 кВ

Электроснабжение 0,4 кВ

Электроснабжение площадки по производству  железобетонных изделий  по объекту "Площадка по производству железобетонных изделий по адресу: г. Актобе, р-н Астана, квартал Промзона, з.у.138" выполнено согласно задания на проектирование и осуществляется от  существующего  шкафа марки ШРС.

Электроснабжение 0,4 кВ выполнено кабелем марки  ВБбШв-1 -4х50мм2 .

Кабель прокладывается в земляной траншее на глубине -0,7м от планировочной отметки земли, с устройством постели из песка и покрытием сигнальной лентой и по стене здания с креплением скобами. При пересечении  кабелей  с существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями кабели защитить полиэтиленовыми трубами диаметром 100х10мм  (согласно серии 5.407-251).

Проектом предусматривается электроснабжение полигона ЖБК(ШРС) от РУ-0,4 кВ ТП-12-1000кВА и выполняется кабелем АВБбШв-1-4х120мм2.

Сечение проектируемого кабеля выбрано по рабочему току, проверено по потере напряжения и на отключение ОКЗ в аварийном режиме. Кабель необходимо резать после промера длин по месту.

Электроснабжение 10 кВ

Проектом предусматривается строительство участка ЛЭП-10 кВ отпайкой от опоры  (точка подключения) существующей ВЛ-10 кВ   с устройством ответвления УОК на существующей опоре (серия 3.407.1-143.1.15) , установка отпаечной анкерной опоры  с  муфтой и разъединителем    (с.3.407.1-143.1.27) ,с подвеской провода марки АС-50(согласно табл.1 с.3.407.1-143.1 ПЗ,выпуск1) и строительство участка КЛ-10кВ,выполненного кабелем АСБ-10кВ сеч.3х120 .

Опоры 10 кВ  устанавливаются  в пробуренный котлован d=350-450 мм. Обратная засыпка котлована должна производиться вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы, мерзлых грунтов, мягкопластичных глинистых и переувлажненных грунтов.

Кабель 10 кВ прокладывается в земляной траншее на глубине -0,7м от планировочной отметки земли, с устройством постели из песка и покрытием кирпичом.

Сечение проектируемого кабеля выбрано по рабочему току, проверено по потере напряжения и на отключение ОКЗ в аварийном режиме. Кабель необходимо резать после промера длин по месту.

Все электромонтажные работы выполнять согласно ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2023"Электротехнические устройства».

12. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10 кВ И 0,4 кВ

Электротехническая часть проекта выполнена на основании задания заказчика и предусматривает электроосвещение и силовое электрооборудование здания парогенераторной и бытовые помещения, так же молниезащиту и заземление здания.

Проектируемые электроустановки имеют напряжение 380/220В с глухозаземленной нейтралью.

Силовое электрооборудование.

В качестве вводного устройства 0,4кВ проектом принят ЯРВ-250 -ящик силовой с рубильником и предохранителями Jн=100 А, распределение осуществляется силовым шкафом  ЩС-1 марки ШРС  .

Силовыми электроприемниками являются  электроосвещение ,оборудование теплового пункта ,парогенераторная установка.

Силовая питающая и распределительная сеть  выполняется трех (-пяти)проводной - кабелем с медными жилами (фазные, нулевой рабочий и нулевой защитный РЕ-проводник), прокладываемым  по стене  в стальной трубе .

Типы пусковой и защитной аппаратуры, марки и сечения проводов и кабелей, способ прокладки указаны на  расчетной схеме распределительного щита.

Электроосвещение.

Проектом предусматривается рабочее на напряжение 220В и ремонтное освещение на напряжение 36 В.

Освещение  выполняется  светодиодными прожекторами , установленными не стене на кронштейнах.

Групповая осветительная сеть выполняется трехпроводной - кабелем с медными жилами (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный РЕ-проводник), прокладываемым по стене в стальной трубе.

Высота установки выключателя - 0,9м от уровня пола.

Не допускается подключать на щите нулевой рабочий и нулевой защитный проводники под один общий зажим.

Открытые нетоковедущие проводящие части светильников необходимо присоединить к нулевому защитному проводнику (РЕ).

Все металлические корпуса светильников, нетоковедущие части электрооборудования подлежат защитному заземлению и присоединяются  к нулевому защитному проводнику (РЕ).

Внутреннее заземление.

Корпус ящика с рубильником и предохранителями ЯРВ-250 зануляется на нейтрали вводного кабеля и дополнительно заземляется путем присоединения главной заземляющей шины к собственному очагу заземления (повторное заземление), выполненного вертикальными заземлителями из круглой стали диаметром 20мм  L=3м в количестве 3-х штук, расположенными на расстоянии 3м друг от друга, соединяемыми полосовой сталью 40х4мм, проложенной на глубине 0,5м от уровня земли в траншее и засыпанной грунтом, не содержащим камней и строительного мусора.

В питающей и распределительной сети прокладывается пятый, - третий (РЕ) проводник. При возможности в качестве дополнительного заземляющего устройства используются стальные трубы.

Молниезащита и заземление

Проектом предусмотрена молниезащита здания  по III категории согласно СП РК 2.04-103-2013 "Устройства молниезащиты зданий и сооружений". Для зданий с металлической кровлей должен быть проложен наружный контур из стальной полосы сеч.40х4 мм, от металлической кровли до наружного контура заземления по стене через каждые , не более чем через 20 м проложить токоотвод -стальной круглый проводник диаметром 8 мм. В местах присоединения токоотводов  к наружному контуру заземления следует приварить по одному вертикальному заземлителю- электрод из круглой стали  диаметром 18 мм длиной 3 м. Все узлы соединить сваркой. Наружный контур проложить в траншее на глубине 0,5 м.

Все выступающие элементы , находящимися на кровле оборудовать дополнительными молниеприемниками, присоединенными через токоотводы к наружному контуру заземления.

На все работы по прокладке кабеля в траншее и устройству заземления составить акт на скрытые работы согласно СН РК 4.04-07-2023 .

Наружный контур заземления проложить в траншее по периметру,  на расстоянии 1,0м от отмостки здания  (глубина траншеи 0,5м). Заземляющий стержень  (l=3м, круг  d=18мм) соединить с контуром заземления сваркой и забурить в землю.

Все электромонтажные работы выполнять согласно ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2023 "Электротехнические устройства".

13. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Проект автоматической пожарной сигнализации проектируемого объекта выполнен согласно заданию заказчика, в соответствии со СН РК 2.02-02-2012 "Пожарная автоматика зданий и сооружений" и "Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре" СП РК 2.02-104-2014.

Сигнал о возгорания фиксируется приемно-контрольным прибором типа Гранит-3 .

Сигналы о возгорании  фиксируются дымовыми  пожарными извещателями, установленными на потолке.

Проектом предусматривается установка ручного пожарного извещателя типа ИПР-513-3V, расположенного на стене и запитанного отдельным шлейфом.

В конце луча необходимо смонтировать подгоночный резистор и установить ток луча согласно паспорту.

Оповещение организовано посредством светового указателя (табло "ВЫХОД") и звукового оповещателя Маяк-12КП-над выходом из здания (устанавливаемые на высоте 2,3м).

Сеть пожарной сигнализации выполнена кабелем КПСнг(А)-FRLS -1х2х0,5, по стенам  в миниканалах .

Сеть пожарной сигнализации, монтируемая на отметке ниже +2.2м должна быть защищена.

При параллельной прокладке сети пожарной сигнализации и силовых и осветительных цепей, расстояние должно быть не менее 0,5м.

Подключение приемно-контрольного прибора осуществить  от аварийного щита освещения здания.

На все работы по устройству заземления составить акт на скрытые работы .

Все работы по монтажу пожарной сигнализации вести в соответствии с РД 01-94 "Системы и комплексы охранной, пожарной и тревожной сигнализации" и ПУЭ РК.

14. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

- Производственная площадка ЖБИ является объектом повышенной опасности.

- Все работники обязаны соблюдать требования ФЗ-116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", а также внутренние регламенты и инструкции предприятия.

Основные риски на производстве ЖБИ

- Работа с тяжелыми грузами (арматура, формы, готовые изделия)

- Использование подъемно-транспортного оборудования (краны, тали, мостовые краны)

- Работа с виброоборудованием и бетономешалками

- Химические риски (цемент, добавки, обезпаливатели)

- Электротравмы

- Шум, пыль, повышенные температуры (в термокамерах)

Требования к персоналу

- Все сотрудники должны пройти:

  - Инструктаж по охране труда

  - Обучение по промышленной безопасности (при необходимости — аттестацию по Б.9)

  - Медосмотр (в том числе периодический)

- Использование СИЗ (средства индивидуальной защиты) обязательно:

  - Каска, очки, перчатки, спецобувь, респиратор (по ситуации)

Организация безопасной работы

- Перемещение тяжелых элементов — только с использованием крана, строповка — обученными стропальщиками.

- Все механизмы и оборудование должны иметь паспорта, планово-предупредительный ремонт.

- Оборудование включается только при наличии защитных кожухов и исправной изоляции.

- Запрещено: работать на неисправном оборудовании, самовольно изменять режимы работы.

- Термическая обработка изделий (в автоклавах, камерах) — по регламенту, с контролем температуры и давления.

Аварийные ситуации

- При аварии, утечке, пожаре — немедленно сообщить начальнику смены, покинуть зону опасности.

- На площадке должны быть:

  - Пожарные щиты

  - Аптечки

  - Планы эвакуации

- Работники обязаны знать порядок действий при ЧС.

Ответственность

- Нарушение требований промышленной безопасности влечёт:

  - Дисциплинарную ответственность

  - Штрафы

  - При серьёзных нарушениях — административную или уголовную ответственность.

15. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Противопожарные мероприятия выполнены в полном соответствии

со СП РК 2.02-01-2023(Пожарная безопасность зданий и сооружений).

Здание по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф 5.1.
	Класс конструктивной пожарной опасности С0.
	Строительные конструкции, принятые для строительства здания обеспечивают II степень огнестойкости.

Габариты принятых дверных проемов помещений, лестничных клеток обеспечивают эвакуацию людей согласно нормам СП 2.02-101-2014.

Внутренняя отделка стен, потолков  на путях эвакуации выполнена из негорючих материалов.  На фасаде здания изготовить и установить знаки пожарной безопасности "Пожарный гидрант" по СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 г. Данный знак выполнить световозвращающими материалами или фотолюминесцентными красками.

Объект обеспечить первичными средствами пожаротушения согласно норм.

16. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА.

Все металлические элементы креплений должны быть подвергнуты антикоррозийной защите в соответствии с «Указаниями по проектированию антикоррозийной защиты строительных конструкций»

Антикоррозийную защиту сварных соединений производить в соответствии СП РК 2.01-101-2013.

Все металлические трубопроводы системы отопления, водопровода окрашивают теплопроводной стойкой краской современных технологий.

Антикоррозийная защита строительных конструкций предусмотрена в соответствии со СП РК 2.01-101-2013«Защита строительных конструкций от коррозии».

Открытые поверхности стальных и соединительных изделий защищаются лакокрасочным покрытием из эмали типа ПФ /ГОСТ 6465-76, 926-82/ по грунтовке ПФ-0142 по ТУ6-10-11-56-28-75.

17. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

С целью уменьшения загрязнения окружающей среды работы по строительству объекта проводить исключительно в пределах границы отвода земель.

При строительстве отходы производства временно складировать в специально отведенных местах, после окончания строительства вывозить на специальный полигон.

В период строительства инженерных сетей вода для питьевых нужд привозная, бутилированная.

В процессе эксплуатации удаление ТБО производится посредством вывоза контейнеров, устанавливаемых на спецплощадке. Контейнеры располагаются не ближе 15 м. от объекта. Площадка контейнеров ограждена с трех сторон на высоту 1,5 м. Контейнеры оборудованы крышками.	Предусмотренное проектом инженерное обеспечение способствует сохранению чистоты окружающей среды. В процессе строительства охрана окружающей среды обеспечивается решениями проекта организации строительства, который включает в себя ОВОС согласованный с экологией.

Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния на условия жизни и здоровья населения носит локальный характер.

По длительности воздействия – временный. Уровень воздействия характеризуется как минимальный. Уровень и условия жизни не изменятся.

Уровень воздействия характеризуется положительным экономическим фактором.

18. ЗАЩИТА ОТ ШУМА.

В целях ограничения шума при проектировании предусмотрен ряд мероприятий.

Между полом (стяжкой пола) и примыкающими стенами и перегородками следует предусмотреть слой шириной не менее 20 мм, заполненный звукоизолирующим материалом (уплотнение из мастики).

Необходимо тщательно заделать щели и не плотности между коробкой двери и стеной или перегородкой.

При заполнении проемов оконными блоками требования аналогичны.

Мероприятия по ограничению шума выполнены согласно

СН РК 2.04-02-2011«Защита от шума».

19. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

До начала производства работ следует тщательно ознакомиться с проектом, проектно-сметной документацией по данному объекту, а также с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки.

Перед производством основных строительно-монтажных работ должны быть выполнены работы подготовительного периода:

- создание геодезической разбивочной основы строительства;

- разбивка осей зданий и сооружений;

- расчистка территории строительной площадки;

- инженерная подготовка территории строительной площадки с первоочередными работами по планированию территории и обеспечению временных стоков поверхностных вод, устройству постоянных или временных внутриплощадочных дорог, площадка инженерных сетей;

- создание общеплощадочных складских хозяйств и площадок укрупнительной сборки оборудования и конструкции;

- монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений для нужд строительства;

- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, средствами связи и сигнализации.

Подготовительные работы должны технологически увязываться с общим потоком основных строительно-монтажных работ и обеспечивать необходимый фронт строительными подразделениями.

Завершение подготовительных работ фиксируется в общем журнале работ.

Производство работ основных строительно-монтажных работ разрешается начинать после завершения работ подготовительного периода.

Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями следующих СН и СП производства и приемки работ.

В основной период строительства намечено выполнить все работы по строительству основных зданий обеспечивающий комплексный ввод производственного здания и постоянную эксплуатацию в установленный срок.

Строительно-монтажные работы должны выполняться на основании проектов производства отдельных видов работ /ППР/, а также работ подготовительного периода строительства.