
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]

 

  Акционерное общество «Алюминий Казахстана»

  Управление проектно-конструкторских работ
АО «Алюминий Казахстана» 
г. Павлодар, ПАЗ.  

   «Строительство участка по производству галлия»
Общая пояснительная записка

25-ПАЗ-03.00 ПЗ

Том 3
[image: image3.emf]


Начальник УПКР                                          Ж.М. Жагипаров
[image: image4.emf]

Главный инженер проекта                             А.В. Матвиенко
г. Павлодар 2025
СОДЕРЖАНИЕ

2СОДЕРЖАНИЕ


6Состав руководителей по разделам


71. Введение.


71.1. Основание для разработки.


81.2. Основные исходные данные.


81.3. Цель и назначение объекта строительства.


192. Основные данные по объекту.


192.1. Характеристика объекта.


192.2. Природно-климатические условия района строительства.


2.3. Инженерно-геологические условия строительства.
18
212.4. Уровень ответственности сооружения.


213. Проектные решения основного здания.


213.1. Технологические решения.


213.2. Генеральный план.

7
213.3. Архитектурные решения.


3.4. Конструктивные решения.
30
3.5. Конструкции железобетонные.
31
3.6. Конструкции металлические.
33 

3.7. Отопление и вентиляция.
35 

3.8. Кондиционирование.
37 

3.9. Водопровод и канализация.
39 

3.10. Пароснабжение.
41 

3.11. Воздухоснабжение.
42  
3.12. Грузоподъемные механизмы.
43 

3.13. Электротехнические решения
43 

3.14. Решения по системам связи и сигнализации.
46 

3.15. Решения по системе автоматизации .
48 

4. Проектные решения наружных сетей.
50 
4.1. Конструкции железобетонные.
50 

4.2. Конструкции металлические.
51 

4.3. Технологические трубопроводы.
53 
4.4. Наружные сети водопровода и канализации.
54 
4.5. Перенос сети хоз-бытовой канализации.
55 
4.6. Тепломеханические решения тепловых сетей
56 
4.7. Электротехнические решения.
57 
5. Организация строительства.
59 
605.1. Организация строительной площадки.


605.2. Источники покрытия потребности в энергоресурсах.


605.3. Схема движения транспорта на строительной площадке.


605.4. Условия обеспечения потребности в изделиях, конструкциях, материалах.


605.5. Производство работ.


615.6. Охрана труда и техника безопасности в строительстве.


625.7. Расчет продолжительности строительства

 
6. Мероприятия по энергосбережению.
62 


[image: image5.jpg]AoK





[image: image6.jpg]


[image: image7.wmf]
647. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожарных мероприятий.


788. Охрана окружающей среды


799. Технико-экономические показатели.


10. Мероприиятия по обеспечению пожарной безопасности
79 
8311. Приложения




Состав рабочего проекта

	№ тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	Том 1
	25- ПАЗ -03.00 ПП
	Паспорт проекта
	

	Том 2
	25- ПАЗ -03.00 ЭПП
	Энергетический паспорт проекта
	

	Том 3
	25- ПАЗ -03.00 ПЗ
	Общая пояснительная записка
	

	Том 4

	25- ПАЗ -03.00 (Основное здание)

	Альбом 1
	25- ПАЗ -03.00 ГП
	Генеральный план и транспорт
	

	Альбом 2
	25- ПАЗ -03.00 ТХ01
	Технология производства
	

	
	25- ПАЗ -03.00 ТХ02
	Технология производства. Отделение сорбционного извлечения галлия
	

	
	25- ПАЗ -03.00 ТХ03
	Технология производства. Отделение получения чернового галлия
	

	
	25- ПАЗ -03.00 ТХ04
	Технология производства. Отделение рафинирования галлия
	

	
	25- ПАЗ -03.00 ТХ05
	Технология производства. Установка и обвязка зумпфов
	

	
	25- ПАЗ -03.00 ТХ06
	Технология производства. Разводка трубопроводов каустика и известкового молока
	

	
	25- ПАЗ -03.00 ТХ07
	Технология производства. Разводка трубопроводов подшламовой и технической воды (с гидроуборкой)
	

	Альбом 3
	25- ПАЗ -03.00 КЖ
	Конструкции железобетонные. Фундаменты под каркас здания
	

	
	25- ПАЗ -03.00 КЖ1
	Конструкции железобетонные. Фундаменты под цоколь и внутренние стены
	

	
	25- ПАЗ -03.00 КЖ2
	Конструкции железобетонные. Фундаменты под оборудование и насосы
	

	Альбом 4
	25- ПАЗ -03.00 КМ
	Конструкции металлические.    Каркас здания
	

	
	25- ПАЗ -03.00 КМ1
	Конструкции металлические. Лестницы и ограждения площадок
	

	
	25- ПАЗ -03.00 КМ2
	Конструкции металлические. Площадки и крепления ручных талей 
	

	Альбом 5
	25- ПАЗ -03.00 КР
	Конструктивные решения
	

	Альбом 6
	25- ПАЗ -03.00 АР
	Архитектурные решения
	

	Альбом 7
	25- ПАЗ -03.00 ОВ
	Отопление и вентиляция
	

	Альбом 8
	25- ПАЗ -03.00 ОВ1
	Кондиционирование 
	

	Альбом 9
	25- ПАЗ -03.00 ВК
	Водопровод и канализация
	

	Альбом 10
	25- ПАЗ -03.00 ТТ
	Пароснабжение
	

	Альбом 11
	25- ПАЗ -03.00 ВС
	Воздухоснабжение
	

	Альбом 12
	25- ПАЗ -03.00 ГПМ
	Грузоподъемные механизмы
	

	Альбом 13
	25- ПАЗ -03.00 ЭМ
	Силовое электрооборудование 
	

	
	25- ПАЗ -03.00 ЭО
	Электрическое освещение
	

	Альбом 14
	25- ПАЗ -03.00 ПС
	Пожарная сигнализация
	

	
	25- ПАЗ -03.00 СС
	Системы связи
	

	Альбом 15
	25- ПАЗ -03.00 АТХ1
	Автоматизация производства. Отделение сорбционного извлечения галлия 
	

	
	25- ПАЗ -03.00 АТХ2
	Автоматизация производства. Отделение получения чернового галлия
	

	
	25- ПАЗ -03.00 АТХ3
	Автоматизация производства. Отделение рафинирования галлия
	

	25- ПАЗ -03.01 (Наружные сети)

	Альбом 16
	25-ПАЗ-03.01 ТХ1
	Технология производства. Трубопровод 1-сорбата 
	

	
	25-ПАЗ-03.01 ТХ2
	Технология производства. Трубопровод осветленного раствора 
	

	
	25-ПАЗ-03.01 ТХ3
	Технология производства. Трубопровод технической воды 
	

	
	25-ПАЗ-03.01 ТХ4
	Технология производства. Трубопровод сжатого воздуха 
	

	
	25-ПАЗ-03.01 ТХ5
	Технология производства. Трубопровод ПШВ
	

	Альбом 17
	25-ПАЗ-03.01 ТТ
	Пароснабжение
	

	Альбом 18
	25-ПАЗ-03.01 КЖ
	Конструкции железобетонные. Эстакада 1
	

	
	25-ПАЗ-03.01 КЖ1
	Конструкции железобетонные. Эстакада 2
	

	Альбом 19
	25-ПАЗ-03.01 КМ
	Конструкции металлические. Эстакада 1
	

	
	25-ПАЗ-03.01 КМ1
	Конструкции металлические. Эстакада 2
	

	Альбом 20
	25- ПАЗ -03.01 ЭС
	Электроснабжение
	

	
	25- ПАЗ -03.01 ЭМ
	Электрическое оборудование. Греющий кабель для трубопровода технической воды
	

	
	25- ПАЗ -03.01 ЭН
	Наружное электроосвещение
	

	
	25- ПАЗ -03.01 НСС
	Системы связи
	

	Альбом 21
	25-ПАЗ-03.01 ТС
	Тепломеханические решения тепловых сетей
	

	Альбом 22
	25-ПАЗ-03.01 НВК
	Наружные сети водопровода и канализации
	

	
	25-ПАЗ-03.01 НК
	Перенос сети хоз-бытовой канализации
	

	Том 5
	25- ПАЗ -03.00 РООС
	Раздел охраны окружающей среды.
	


[image: image8.png]JoaxHocThb

Hoanpch

(I)aMHJlPlSl, HMSH, OTYE€CTBO

HauaneHuk MexaHo-
TEXHOJIOTHYECKOI'o OTAeJia

A.A. Yeprenko

HauanpHUK 3HEpreTHYECKOTOo
oTaena

A.A. Bapt

HauanpHuk apXuTeKTypHO-
CTPOHUTENBHOIO OT/ela

JLH. TTanamapuyx

I'maBHLIA cITemuamucT 1o
MIPUPOJOOXPAHHOMY
NIPOEKTHUPOBAHHIO

Z

XK.B. CyneiimenoBa




Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарных, гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РК, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочими чертежами.

Главный инженер проекта                                                                               А.В. Матвиенко
Состав руководителей по разделам
	Должность
	Подпись
	Фамилия, имя, отчество

	Начальник механо-технологического отдела
	
	А.А. Черненко

	Начальник энергетического отдела
	
	А.А. Барт

	Начальник архитектурно-строительного отдела
	
	Л.Н. Паламарчук

	Главный специалист по природоохранному проектированию
	
	Ж.Б. Сулейменова


1. Введение.

1.1. Основание для разработки.

Рабочий проект «Строительство участка по производству галлия» разработан на основании следующих исходных данных:

-  Задание на проектирование;

-  Архитектурно-планировочное задание; 

Проект разработан в соответствии с действующей на территории Республики Казахстан нормативно-технической документацией:
· СН РК 1.02-03-2022 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной-сметной документации на строительство;

· ПОТ РК 0-016-2000. Общие правила безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности;

· СП РК 3.05-103-2014 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;

· Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов по производству расплавов черных, цветных, драгоценных металлов и сплавов на основе этих металлов. Приказ министра по инвестициям и развитию РК №346 от 30.12.2014г.

· Правила идентификации опасных производственных объектов. Министра по инвестициям и развитию РК №353 от 30.12.2017г.

· Закон РК №188 от 11.04.2014г. О гражданской защите.

· Закон МЧС РК №176 от 27.07.2009г. Требования промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов;

· Пост. Пр-ва РК №405 от 17.08.2021г. Общие требования к пожарной безопасности; 

· Приказ МНЭ РК №72 от 3.08.2021г. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»; 

· СН РК 3.02-27-2019 «Производственные здания»; 

· НТП РК 03-01-5.1/2011 (к СН РК EN 1993-1-5/2011) «Проектирование стальных конструкций»;

· СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений»;

· СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

· СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· Приказ МНЭ РК №230 от 20.03.2015 Правила устройства электроустановок РК;

· СП РК 4.02-103-2012 «Системы автоматизации»;

· СН РК 4.04-07-2019, СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства»;

· СН РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение»;

· СП РК 4.04-109-2013 «Правила проектирования силового и осветительного оборудования промышленных предприятий»

1.2 . Основные исходные данные.

Основными исходными данными для разработки рабочего проекта служат: 
-  Топографическая съемка М1:500, выполненной ПК «Изыскатель» в декабре 2024г.; 

-  Геологические изыскания, выполненные ПК «Изыскатель» в декабре 2024г.; 

-  Технических условий на электроснабжение № СЗ-23.2.4-0294-2026;

- Технических условий на питьевое водосн-ние № СЗ-23.2.4-0013-2026;

-  Технических условий на отопление № СЗ-23.2.4-0412-2025;

-  Технических условий на перенос сети хоз-бытовой канализации № СЗ-23.2.4-0163-2025;

-  Технических условий на пароснабжение № СЗ-23.2.4-0260-2025;

-  Технических условий на тех.водоснабжение № СЗ-23.2.4-0013-2026;

-  Технических условий на подключение к сети сжатого воздуха № СЗ-23.2.4-0283-2025; 
-  Технических условий на подключение к сети подшламового водопровода № СЗ-03.3-0001-2026.
1.3 . Цель и назначение объекта строительства.

1.3.1  Данные о производственной программе, мощности

В данном проекте предусматривается организация производства галлия методом сорбционного извлечения из промежуточного продукта глиноземного производства – оборотного раствора.

Данный метод позволяет выделить галлий из рабочих растворов глиноземного производства, не внося каких-либо изменений в технологию переработки бокситов и не влияя на качество получаемого глинозема. 

Мощность производства - 15 тонн в год галлия марки ГЛ-0 по ГОСТ 12797-77

1.3.2  Краткая характеристика и обоснование решений по принятой технологии производства
Настоящими решениями рабочего проекта предусматривается техническая возможность создания производства галлия из оборотного раствора глиноземного производства на территории промышленной площадки ПАЗ.

При производстве глинозема на Павлодарском алюминиевом заводе в качестве сырья используются бокситы Казахстанских месторождений. Используемые бокситовые руды содержат, в основном, гидроксиды алюминия, оксиды железа, кремния и титана. В меньших количествах в бокситах содержатся карбонаты кальция и магния, а также примеси оксида хрома, ванадия, фосфора, галлия и других элементов. Содержание галлия в бокситах колеблется в пределах 30-70 г/т.

При выделении гидроксида алюминия из раствора, гидроксид галлия осаждается позже гидроксида алюминия. Вследствие этого оборотные растворы обогащены галлием.

В оборотных растворах глиноземного производства ПАЗ содержится    0,33 г/л галлия, т.е. концентрация галлия в нем во много раз выше, чем в исходном сырье.

Настоящими техническими решениями предложена технология извлечения галлия из оборотных растворов глиноземного производства сорбционным методом, не внося при этом каких-либо изменений в технологию переработки бокситов.

Процесс получения галлия включает в себя следующие технологические операции׃

• подготовку исходного раствора; 

• сорбционное извлечения галлия;

• получения чернового галлия;

• рафинирования галлия. 

Режим работы участка по производству галлия – непрерывный.

Годовой фонд работы участка по производству галлия – 8760 часов в год. 

Режим работы двухсменный.

Категория здания участка по производству галлия – пожароопасная. 

Среда в помещении – нормальная, возможны проливы агрессивных веществ (известковое молоко, каустик, кислоты).

Категория потребителей цеха по надежности электроснабжения - II. То есть, электроприемники цеха должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен, лишь на время необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала.

1.3.3  Номенклатура и объем выпускаемой продукции 
Конечной продукцией является галлий технический.

Мощность проектируемого участка по производству галлия составляет – 15 т/год.
Готовая продукция (галлий технический) должна соответствовать марке Гл-0 по ГОСТ 12797-77.

Химический состав галлия технического представлен в таблице 1.3.3.1

Таблица 1.3.3.1 - Химический состав галлия технического 
	Компоненты
	Марка ГЛ-0

	Содержание галлия, %,
	99,99

	Содержание примесей

	алюминий
	3*10-4

	железо
	3*10-4

	кремний
	5*10-4

	магний 
	3*10-4

	медь
	2*10-3

	никель
	1*10-4

	цинк
	1*10-4

	свинец
	6*10-4


1.3.4  Исходное сырье 
Исходным сырьем для получения галлия является оборотный раствор глиноземного производства.

Характеристики исходного сырья приняты в соответствии с утвержденными данными базового инжиниринга.
Оборотный раствор 

Химический состав оборотного раствора глиноземного производства, производимого ПАЗ, представлен в таблице 1.3.4.1.

Таблица 1.3.4.1 - Химический состав оборотного раствора глиноземного производства
	Компоненты
	Содержание, г/л

	Ga
	0,33

	Al2O3
	131,6

	SiO2
	0,88

	V2O5
	0,34

	Na2O
	281,6

	Na2CO3
	36,8


Плотность: 1360-1420 кг/м3.

Температура: плюс 100 °С.
Исходный раствор после фильтрации

Состав и свойства исходного раствора после фильтрации приняты согласно утвержденному базовому инжинирингу. 

Химический состав исходного раствора после фильтрации представлен в таблице 1.3.4.2.
Таблица 1.3.4.2 - Химический состав исходного раствора после фильтрации
	Компоненты
	Содержание, г/л

	Ga
	до 0,135

	Al2O3
	3,22

	SiO2
	0,34

	V2O5
	0,139

	Na2O
	108,01

	Na2CO3
	15,0

	CaOр
	0,23

	CaOн
	0,007

	ТКГА
	0,009


Температура исходного отфильтрованного раствора – плюс 75 °С.
1.3.5  Реагенты и материалы
Характеристики реагентов и материалов приняты в соответствии с утвержденными данными базового инжиниринга.
Известковое молоко
Химический состав известкового молока представлен в таблице 1.3.5.1.

Таблица 1.3.5.1 - Химический состав известкового молока

	Компоненты
	Содержание, г/л

	CaO
	173,6


Натр едкий технический (каустик)

Натр едкий технический (каустик) производится по ГОСТ 2263-79 марки РД – высший сорт. Каустик – бесцветная или окрашенная жидкость. Допускается выкристаллизованный осадок.

Химический состав каустика представлен в таблице 1.3.5.2.

Таблица 1.5.2 - Химический состав каустика

	Компоненты
	Марка РД

	Массовая доля гидроксида натрия, %, не менее
	46

	Массовая доля углекислого натрия, %, не более
	0,6

	Массовая доля хлористого натрия, %, не более
	3,0

	Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более
	0,007

	Сумма массовых долей окислов железа, алюминия, %, не более
	Не нормируется

	Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на SiO2, %, не более
	Не нормируется

	Массовая доля сульфата натрия, %, не более
	Не нормируется

	Массовая доля хлорноватокислого натрия, %, не более
	0,25


Ионит марки АМН-100

Характеристики ионообменной смолы представлены в таблице 1.3.5.3.

Таблица 1.3.5.3 - Характеристики ионообменной смолы
	Основные физические и химические свойства

	Внешний вид
	Зерна сферической формы от белого до светло-коричневого цвета

	Ионная форма
	Хлоридная

	Размер зерен в набухшем состоянии, мм
	0,63-2,5

	Объемная доля рабочей фракции, %
	98

	Полная обменная емкость по хлор-иону, не менее, мг-экв/г
	3,0

	Массовая доля влаги, %
	45-50

	Удельный объем, см3/г
	2,6-2,8

	Механическая прочность, %
	98


Алюминий гранулированный

Марка АГ-ВЧ (ТУ 48-5-190-78).

Серебристые гранулы.

Насыпной вес – 1,9 т/м3.

Кислота соляная HСl

Кислота соляная производится по ГОСТ 3118-77. 

Химический состав соляной кислоты представлен в таблице 1.3.5.4.

Таблица 1.3.5.4 - Химический состав соляной кислоты
	Наименование показателя
	Марка ХЧ

	Внешний вид
	Должен выдерживать испытание по п. 3.2 ГОСТ 3118-77 

	Массовая доля соляной кислоты (HСl), %
	35-38

	Массовая доля остатка после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более
	0,0005

	Массовая доля сульфитов, (SO3), %, не более
	0,0002

	Массовая доля сульфатов, (SO4), %, не более
	0,0002

	Массовая доля свободного хлора (Cl), %, не более
	0,00005

	Массовая доля аммонийных солей (NH4), %, не более
	0,0003

	Массовая доля железа (Fe), %, не более
	0,00005

	Массовая доля мышьяка (As), %, не более
	0,000005

	Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более
	0,00005


Плотность соляной кислоты – 1,15-1,19 г/см3.

Кислота азотная HNO3
Кислота азотная производится по ГОСТ 4461-77.
Химический состав кислоты азотной представлен в таблице 1.3.5.5.

Таблица 1.3.5.5 - Химический состав азотной кислоты
	Наименование показателя
	Марка ХЧ

	Массовая доля азотной кислоты (HNO3), %, не менее концентрированной
	65

	Массовая доля остатка после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более
	0,0005

	Массовая доля сульфатов, (SO4), %, не более
	0,0001

	Массовая доля фосфатов, (PO4), %, не более
	0,00002

	Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более
	0,00003

	Массовая доля железа (Fe), %, не более
	0,00002

	Массовая доля мышьяка (As), %, не более
	0,000001

	Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более
	0,00002


Плотность азотной кислоты с массовой долей 65 % при плюс 20 °С – 1,4 г/см3.

Известняк дробленный

Фракция 15-20 мм.

Фракция 5-10 мм.
1.3.6  Краткое описание технологического процесса 
Производство галлия включает в себя следующие основные объекты׃

1 Отделение подготовки исходного раствора.  

2 Отделение сорбционного извлечения галлия. 

3 Отделение получения чернового галлия.

4 Отделение рафинирования галлия. 

Представленными технологическими решениями представлена технологическая схема получения галлия из оборотного раствора на ионите AМН-100. Технологическая схема предполагает, что сорбционное извлечение галлия из оборотного раствора производится на ионите AМН-100 в сорбционных напорных колоннах.

Также с использованием указанного ионита и оборудования осуществляется сорбционное концентрирование.

В данной схеме для десорбции галлия используется горячий конденсат.
Описание технологического процесса 
Отделение подготовки исходного раствора

Процесс подготовки пульпы трехкальциевого гидроалюмината (ТКГА) и получение исходного раствора осуществляется в существующем цехе ХМЦ с использованием существующих мощностей ПАЗ. 

Исходный отфильтрованный раствор подается по трубопроводам в приемные баки отделения сорбционного извлечения галлия.
Отделение сорбционного извлечения галлия
Сорбционное извлечение галлия из исходного раствора и его концентрирование производится на анионите АМН-100 в колоннах модулей М1 (поз. 02.05/1, поз. 02.12/1, поз. 02.13/1), М2 (поз. 02.05/2, поз. 02.12/2, поз. 02.13/2), М3 (поз. 02.05/3, поз. 02.12/3, поз. 02.13/3) и М4 (поз. 02.20, поз. 02.21).

Каждый из трех запроектированных сорбционных модулей имеет индивидуальную пропускную мощность по галлию, зависящую от объема циркулирующего в каждом модуле анионита и скорости насыщения анионита галлием, которая выражается во времени выдержки анионита в колонне.

Сорбционное извлечение и концентрирование проходит по реакции:

R-OH+Ga(OH)4 = R-Ga(OH)4+OH

Сорбция, промывка-донасыщение и десорбция осуществляются при противоточном движении потоков ионита и раствора в колоннах с плотным движущимся слоем ионита.

Исходный раствор из апп. поз. 02.01 или поз. 02.02 насосами поз. 02.03/1 или поз. 02.03/2 через теплообменники поз. 02.04/1, поз. 02.04/2 и поз. 02.04/3 подается в сорбционные колонны извлекательных модулей поз. 02.05/1 и 02.05/2, 02.05/3.

В ходе сорбции, ионит поглощает содержащийся в растворе галлий. Отработанный раствор – 1-й сорбат направляется в апп. поз. 02.06, откуда насосами поз. 02.07/1 или поз. 02.07/2 откачивается в глиноземное производство на участок выпарки в бак маточного раствора.

Насыщенный анионит аэролифтом периодически перекачивается в бункеры колонн промывки-донасыщения поз. 02.12/1, поз. 02.12/2 и 02.12/3, где анионит промывается от захваченного исходного раствора и частичек ТКГА, введенных с исходным раствором. Также в процессе промывки происходит донасыщение анионита галлием.

Промывка-донасыщение проводится сорбатом модуля сорбционного концентрирования М4 из апп. поз. 02.10 с помощью насосов поз. 02.11/1 или поз. 02.11/2.

Сорбат из колонн промывки-донасыщения направляется в апп. поз. 02.01 или поз. 02.02 с исходным раствором. 

Промытый и донасыщенный анионит аэролифтом перекачивается в бункеры десорбционных колонн поз. 02.13/1, поз. 02.13/2 и поз. 02.13/3, где проводится десорбция галлия конденсатом из апп. поз. 02.08, который подается насосом поз. 02.09/1 или поз. 02.09/2. В ходе десорбции галлийсодержащий комплекс в фазе ионита разрушается и галлий переходит в элюат, который направляется в апп. поз. 02.14.

Регенерированный анионит аэролифтом перекачивается в бункеры сорбционных колонн поз. 02.05/1, поз. 02.05/2 и поз. 02.05/3.

Десорбция галлия происходит по реакции:

R-Ga(OH)4+ H2O = R-OH+Ga(OH)4

Для предотвращения выпадения галлия в осадок при снижении температуры в теплообменнике и в колонне сорбционного концентрирования поз. 02.20 модуля М4, товарный элюат извлекательных модулей М1, М2, М3 защелачивается раствором, приготовленным в апп. поз. 02.18, путем смешивания каустика и товарного элюата сорбционных модулей М1, М2, М3 в соотношении 1:2.

Защелоченный товарный элюат модулей М1, М2, М3 из апп. поз. 02.14 насосом поз. 02.15/1 или поз. 02.15/2 через теплообменник поз. 02.19 подается в колонну сорбционную II ступени поз. 02.20.

Насыщенный ионит аэролифтом периодически перекачивается в бункер колонны десорбции II ступени поз. 02.21, где осуществляется десорбция конденсатом из апп. поз. 02.08, подаваемого с помощью насоса поз. 02.09/1 или 02.09/2.

Товарный элюат модуля М4 после десорбции подается в бак-испаритель поз. 03.01/1 или поз. 03.01/2 отделения получения чернового галлия, где производится его упаривание до заданной концентрации по галлию.
Отделение получения чернового галлия
Получение чернового галлия осуществляется в процессе цементации на галламе алюминия.

Подготовленный электролит насосом поз. 03.10/1 или поз. 03.10/2 закачивается в цементаторы поз. 03.11 или поз. 03.12.

После заполнения цементатора, отбирается проба исходного электролита, включается мешалка цементатора, открывается задвижка подачи пара на регистры цементатора. Электролит нагревается до температуры плюс 60 оС. 

После нагрева электролита, в цементатор заливается 60 кг расплавленной галламы и через дозирующее устройство (поз. 03.13/1 или поз. 03.13/2) в цементатор подается гранулированный алюминий высокой чистоты (АГВЧ).

Первая дозировка АГВЧ должна составлять 1% от веса загруженной в цементатор галламы. В дальнейшем дозировка гранулированного алюминия ведется через установленные промежутки времени в количестве 0,5 % от веса первоначально загруженной галламы. Интервал дозировки АГВЧ – 15 мин при концентрации галлия в электролите более 10 г/дм3 и 20 мин – менее 10 г/дм3.

При повышении температуры в цементаторе выше плюс 65 оС, необходимо охлаждение водой.

Цементация проходит по реакциям:

Na[Ga(OH)4]+Al = Na[Al(OH)4]+Ga

NaOH+Al+3H2O = Na[Al(OH)4]+1,5H2

Цементация ведется до достижения установленного минимального содержания галлия в электролите.

После достижения минимального содержания галлия в электролите, дозировка АГВЧ останавливается и дается время на вырабатывание остаточного алюминия из галламы в электролит – около 20 минут. 

Процесс цементации ведется около 20 часов.

После выработки алюминия, цементатор разгружается через донный клапан, а отработанный электролит сбрасывается через боковой дренаж в апп. поз. 02.06, и далее откачивается в глиноземное производство.

Полученный на стадии цементации черновой галлий промывается и отделяется от шлама. Галлий и шлам просушивается в печи вакуумной поз. 03.16. Далее черновой галлий разделяется на две части: галламу, которая используется для следующих цементаций и наработку, которая подвергается рафинированию до необходимой степени чистоты.

Накапливаемый в процессе цементации галлиевый шлам собирается в отдельную емкость и периодически растворяется в щелочном растворе в апп. поз. 03.17 с дальнейшей откачкой раствора в апп. поз. 03.01/1 или поз. 03.01/2. Температура растворения шлама плюс 65 оС, продолжительность растворения – 3 часа. 

Полученный в ходе растворения шлама черновой галлий передается на рафинирование.
Отделение рафинирования галлия

Первичная обработка чернового галлия заключается в его прокаливании в печи вакуумной поз. 04.01 при температуре 130 оС в течение 12 ч. В ходе прокалки, имеющиеся в нем примеси, частично переходят в оксидную форму и шламируются.

При прокалке необходимо периодически перемешивать галлий и отделять поднимающийся на поверхность шлам и окисные пленки с поверхности металла.

После прокалки чернового галлия и отделения крупных частиц шлама, черновой галлий подвергается фильтрации через керамическую перегородку на фильтре воронки Шотта поз. 04.05 для отделения мелких невидимых частиц шлама.

Перед началом фильтрации черновой галлий нагревается до температуры плюс 40 оС.

Подготавливается и включается вакуумный насос поз. 04.02.

Емкость для отфильтрованного галлия устанавливается в вакуумную камеру, вакуумная камера закрывается и устанавливается воронка Шотта в верхней части вакуумной камеры.

С помощью рабочей емкости заполняется воронка Шотта металлом и открывается вентиль вакуумной линии. В процессе фильтрации необходимо постоянно контролировать, чтобы в воронке фильтра находился расплавленный металл.

После фильтрации вентиль на вакуумной линии закрывается. Вакуумный насос останавливается.

Загрязненная воронка Шотта помещается в емкость для регенерации смесью азотной и соляной кислот.

После фильтрации через керамическую перегородку, черновой галлий подвергается гидрохимической поочередной обработке растворами HNO3 и HCl. Данный способ очистки основан на избирательном растворении примесей в растворах кислот.

Перед началом гидрохимической очистки подготавливается раствор азотной кислоты, смешав 2-2,2 дм3 деионизированной воды с 1 дм3 концентрированной азотной кислоты, и подогревается до температуры плюс 75оС.

Отфильтрованный через воронку Шотта металл, в количестве 21 кг переливается в емкость из фторопласта и помещается в вытяжной шкаф поз. 04.03, в котором установлен индуктор для перемешивания металла поз. 04.07. 

В емкость с галлием добавляется подготовленный раствор азотной кислоты и включается электромагнитное перемешивание. Время обработки металла 30 минут.

Подготавливается и включается вакуумный насос.

После окончания обработки металла раствором азотной кислоты, электромагнитное перемешивание отключается. Отработанный раствор азотной кислоты отбирается с помощью вакуума в ресивер поз. 04.10 и сливается в емкость для нейтрализации.

Нагревается 3,5 дм3 деионизированной воды до плюс 70-75оС.

Обработанный раствором азотной кислоты металл промывается в течение 10 минут нагретой деионизированной водой. Промывная вода отбирается с помощью вакуума в ресивер поз. 04.10 и сливается в емкость для нейтрализации.

Подготавливается раствор соляной кислоты, смешав 2-2,2 дм3 деионизированной воды с 1 дм3 концентрированной соляной кислоты, и подогревается до температуры плюс 70-75оС.

Добавляется подготовленный раствор соляной кислоты в емкость с металлом и включается электромагнитное перемешивание. Время обработки металла 30 минут.

После окончания обработки металла раствором соляной кислоты, электромагнитное перемешивание отключается. Отработанный раствор соляной кислоты отбирается с помощью вакуума в ресивер поз. 04.10 и сливается в емкость для нейтрализации.

Нагревается 3,5 дм3 деионизированной воды до плюс 70-75 оС.

Обработанный раствором соляной кислоты металл промывается в течение 10 минут нагретой деионизированной водой. Промывная вода отбирается с помощью вакуума в ресивер поз. 04.10 и сливается в емкость для нейтрализации.

Отключается вакуумный насос.

Кристаллизационная очистка галлия основана на различной растворимости примесей в жидкой и твердой фазе. Принцип работы заключается в наращивании слоя галлия методом направленной кристаллизации на внутренней поверхности кристаллизатора, в который залит черновой галлий.

Перед началом кристаллизационной очистки, галлий, прошедший гидрохимическую обработку, разогревается до плюс 35-40оС.

Подготавливаются термостаты: термостат, обогревающий «теплую» водяную рубашку, разогревается до плюс 33-37оС, термостат, подающий воду на «холодные» рубашки нагреть/охладить – до плюс 25-27оС.

После разогрева металла и подготовки термостатов, с помощью рабочей емкости переливается галлий в кристаллизатор поз. 04.08.1.

В процессе кристаллизации, по мере роста кристалла, для регулирования скорости процесса, необходимо постепенно снижать температуру «теплой» рубашки на 1-2 оС каждые 5-7 часов.

Наливается в кристаллизатор, поверх расплавленного металла, раствор соляной кислоты, разведенный в пропорции 1:20 в качестве покровного флюса, для предотвращения окисления металла.

Включается установка для перемешивания галлия.

Устанавливается необходимый режим перемешивания.

Кристаллизация ведется, пока объем кристаллической фазы не составит около 80-85 % от загруженного в кристаллизатор металла (определяется визуально). 

После окончания ведения процесса кристаллизации электромагнитное перемешивание отключается, термостат, обогревающий «теплую» водяную рубашку отключается.

Открывается штуцер в нижней части кристаллизатора и сливается в отдельную емкость незакристаллизованная жидкая фаза (металл, обогащенный примесями).

Закрывается штуцер выпуска.

После этого, термостат, подающий воду на «холодные» рубашки нагревается до плюс 70-75 оС и расплавляется кристаллическая фаза.

Открывается штуцер в нижней части кристаллизатора и сливается в отдельную емкость расплавленная кристаллическая фаза (металл, очищенный от примесей).

Отбирается проба очищенного металла для выполнения лабораторных анализов.

В зависимости от необходимого качества металла, возможна организация кристаллизации в две или три ступени.

Упаковка технического галлия осуществляется после получения результатов лабораторных испытаний, в случае если полученный результат соответствует установленным требованиям к содержанию контролируемых примесей. Упаковка должна производиться в тару, соответствующую требованиям, предъявляемым к таре для перевозки опасных грузов.
2. Основные данные по объекту.

2.1. Характеристика объекта.

Проектируемый объект располагается на территории АО «Павлодарский алюминиевый завод» по адресу: г. Павлодар, промышленная зона Восточная, Строение 77.

Проектируемый цех представляет собой трех этажное двупролетное  здание с размерами первого пролета в осях 24,0х78,0 м с отметкой нижнего пояса фермы +29,930 и второго пролета с размерами в осях 12,0х24м с отметкой нижнего пояса фермы +17,200. Основные перекрытия расположены на отметках 0,000, +9,000 и +13,200. В здании так же имеются основные технологические площадки на отметках +3,600, +15,800, +16,000, +18,600, +21,300.

Здание отапливаемое.
2.2. Природно-климатические условия района строительства.

- Климатический район строительства - IIIA;

- Нормативный вес снегового покрова - 120 кгc/м2;

- Нормативное давление ветра - 77 кгс/м2; 

- Расчетная наружная температура воздуха в городе Павлодаре наиболее холодной пятидневки минус 34,6°C; 

- Район строительства не сейсмичен. 

    2.3. Инженерно-геологические условия строительства
    2.3.1 Геолого-литологическое строение и гидрогеологический условия площадки 

В пределах изученной глубины по генетическим признакам в толще

грунтов выделяются следующие комплексы отложений:

         - отложения современного возраста - tQIV (насыпной грунт);

         - эолово-делювиальные отложения верхнечетвертичного и современного

            возраста - vdQIII-IV (супесь);

         - аллювиальные отложения верхнечетвертичного возраста - аQIII (глина).

Грунты техногенного характера представлены насыпным грунтом.

Грунты естественного (природного) генезиса в целом представлены

немногослойной по составу осадочной толщей дисперсных грунтов, имеющих

моноклинальное, практически горизонтальное залегание, в виде относительно

выдержанных слоев по мощности и простиранию. В пределах каждого слоя

грунты однородны. 

Геологический разрез в районе проектируемого объекта представлен тремя ИГЭ:

ИГЭ-1 -  Насыпной грунт, в лаборатории не изучался, по причине его

непригодности для использования в качестве основания под здания и

сооружения.

ИГЭ-2 -  Супесь по значению числа пластичности Ip = <0 - 1,67 – твердая и

текучая. По степени морозной пучинистости является непучинистой εfh =

<1,0%.

ИГЭ-3 -  Глина, по нормативному значению показателя текучести IL =

0,31д.е. является тугопластичной.
Подземные воды на площадке работ были вскрыты и установились всеми скважинами на глубине 1,8 – 3,2м (абс. отметки 136,8-137,9м) по условиям залегания характеризуются как грунтовые. Водовмещающим грунтом являются насыпной грунт, супесь, а также прослои песка в толще глины. Питание грунтовых вод в основном осуществляется за счет весенних паводковых вод, атмосферных осадков, и является сезонным типом питания, преимущественно весенним и осенним, для которого характерно отсутствие питания подземных вод в зимний период в связи с устойчивым зимним промерзанием верхних горизонтов рыхлых отложений. Сезонное питание уровня подземных вод сопровождается подъемом и спадом уровней с амплитудой до 1,0 м. 
По химическому составу подземные воды сульфатно-хлоридно- кальциево-натрий-калиевые; слабосолоноватые (сумма солей – 1,646 г/дм3), очень жесткие (общая жесткость – 13,10 мг-экв/л), слабощелочные (рН = 7,96).

По степени агрессивности на бетон марки по водопроницаемости W4, W6 подземные воды среднеагрессивные к портландцементу, неагрессивные к

шлакопортландцементу и к сульфатостойкому цементу; к марке по 24 водопроницаемости W8 подземные воды неагрессивные к портландцементу,

шлакопортландцементу и сульфатостойкому цементу.

По отношению к арматуре железобетонных конструкций воды

неагрессивные при постоянном погружении; слабоагрессивные при

периодическом смачивании.

Грунты среднеагрессивные к бетону нормальной проницаемости на портландцементе, неагрессивные к бетону на сульфатостойких цементах.

Степень коррозийной активности грунтов: к свинцовой оболочке кабеля - средняя: к алюминиевой оболочке кабеля - высокая. 
2.3.2. Физико-механические свойства грунтов.

На исследуемой площадке с учетом возраста, генезиса и номенклатурного вида грунта выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
ИГЭ-1  - Насыпной грунт, в лаборатории не изучался, по причине его  непригодности для использования в качестве основания под здания и сооружения.

ИГЭ-2  - Супесь по значению числа пластичности Ip = <0 - 1,67 – твердая и текучая. По степени морозной пучинистости является непучинистой εfh = <1,0%.

ИГЭ-3  - Глина, по нормативному значению показателя текучести IL = 0,31д.е. является тугопластичной.
2.4. Уровень ответственности сооружения.

В соответствии с приказом №517 от 20.12.2016 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономике Республики Казахстан от 28 февраля 2015 №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» - проектируемый объект отнесен к II (нормальному) уровню ответственности, технически и технологически сложный.

Срок строительства.

Продолжительность строительства по объекту «Строительство участка по производству галлия» составляет 24 месяца.
3. Проектные решения основного здания.

3.1. Технологические решения. 

  3.1.1. Основные технологические узлы

Участок по производству галлия размещается в отдельно стоящем однопролетном здании, оси 1-14, A-Ж и пристройке в осях 1-5, Д-Ж. Размеры здания в плане 78 м х 24 м, размеры пристройки 24 м х 12 м. 

Рядом с участком по производству галлия располагается                       Химико-металлургический цех (ХМЦ) и Отделение затарки глинозема в мягкую тару.
Отделение подготовки исходного раствора располагается в существующем отдельно стоящем здании ХМЦ. 

Участок по производству галлия представляет собой многоэтажное здание с основными площадками с отметками: 0,000; плюс 9,000; плюс 13,200. 

На участке размещаются:

- отделение сорбционного извлечения галлия                                              (оси 1-4, Д-Ж; 4-7, 9-10, А-В). 

- отделение получения чернового галлия (оси 6-12, А-В). 

- отделение рафинирования галлия (оси 12-14, А-Д). 

Пролет здания оборудован подвесным краном грузоподъемностью 5 тонн, поз. 02.31. Отметка низа подкрановых путей в осях 1-14, А-Д – плюс 27,130.

Предусматривается использование существующих бытовых помещений в Отделении затарки глинозема в мягкую тару. 

В осях 3-4, А-В, выполнены монтажные проемы во всех основных площадках цеха.

В осях Г-Д, 10-11 предусматривается лифт для подъема на верхние площадки цеха. В осях 1-2, В-Д и 9-10, В-Д располагаются лестничные марши и комнаты гигиены. На отм. 0,000 в осях 6-8, Г-Д располагается электропомещение. 

В осях 1-3, А-В на отметке 0,000 предусматривается организовать слесарную мастерскую и помещение для ремонта электрооборудования.

Управление технологическими процессами предусматривается из помещения управления, которое располагается на отм. плюс 9,000 в осях 5-7,    Г-Д.

В осях 7-9, Г-Д на отм. плюс 9,000 располагается помещение PLC.

Там же предусматриваются кабинет начальника участка и помещения других служб. 
3.1.2. Описание основных компоновочных решений

Отделение подготовки исходного раствора
Данный участок располагается в здании существующего цеха (ХМЦ). 
Отделение сорбционного извлечения галлия
Отделение сорбционного извлечения галлия, располагается в осях 4-7,      9-10, А-В.
Аппараты для приема исходного раствора после фильтрации поз. 02.01, 02.02, установлены в пристройке на отм. 0,000 в осях 1-5, Д-Ж. Обслуживание емкостей производится с проектируемой площадки отметкой плюс 13,200. 

Насосы поз. 02.03, установлены на отм. 0,000 в осях 3-4, Д-Е.

Аппараты емкостные поз. 02.06, 02.08, 02.10, 02.14 с насосами устанавливаются на отм. 0,000 в осях 4-7, А-В.

В осях 9-10, А-В на отм. 0,000 устанавливается емкость поз. 02.16 для каустика. Емкость поз. 02.16 устанавливается на фундаменте и располагается в непроницаемом и коррозионностойком поддоне. Вместимость поддона предполагает сбор, разлившейся при аварии, емкости с каустиком.

 Насосы для перекачивания каустика устанавливаются на отм. 0,000.

В помещении контролируется содержания аэрозоля гидроксида натрия в воздухе.

 Обслуживание аппаратов емкостных производится с проектируемой площадки отметкой плюс 3,600.

Для монтажа и демонтажа насосов предусматриваются ручные тали поз. 02.37 под площадкой плюс 3,600.

Предусматривается установка трех извлекательных модулей галлия М1, М2, М3 и одного концентрационного модуля М4.

Колонны сорбционные поз. 02.05, колонны донасыщения поз. 02.12, колонны десорбции поз. 02.13 устанавливаются на вновь проектируемой железобетонной площадке плюс 9,000 в осях 4-7, А-В.

Бункеры сорбционных колонн поз. 02.05, колонн донасыщения поз. 02.12, колонн десорбции поз. 02.13 опираются на площадку плюс 21,300.

Колонна сорбционная II ступени, колонна десорбции II ступени устанавливаются на вновь проектируемой железобетонной площадке с отм. плюс 9,000 в осях 6-7, Б-В. Бункеры этих колонн опираются на отм. плюс 18,600.

Для обслуживания верха колонных аппаратов проектируются площадки на отм. плюс 16,000, плюс 18,600, плюс 21,300 в осях 4-7, А-В.

Теплообменники пластинчатые поз. 02.04, 02.19 устанавливаются на проектируемой железобетонной площадке плюс 13,200 в осях 4-7, В-Г.

Напорная емкость для дозирования раствора защелачивания поз. 02.18 устанавливается на отм. плюс 13,200 в осях 7-8, Б-В.

Среда в помещении – нормальная, возможны проливы агрессивных веществ (каустик).

Отделение получения чернового галлия
Испарители электролита поз. 03.01/1, 03.01/2 и насосы поз. 03.03/1, 03.03/2 устанавливаются на отм. 0,000 в осях 7-9, А-Б.

Обслуживание испарителей производится с вновь проектируемой площадки отметкой плюс 3,600.

Сборник электролита упаренного, апп. поз. 03.04, и насосы к нему поз. 03.05/1, 03.05/2 устанавливаются на отм. плюс 9,000 в осях 8-9, Б-В.

Обслуживание сборника производится с площадки плюс 13,200.

Сборник готового электролита, апп. поз. 03.09, и насосы к нему, поз. 03.10/1, 03.10/2, устанавливаются на отм. плюс 9,000 в осях 9-10, Б-В.

Напорная емкость для дозирования известкового молока, апп. поз. 03.02, устанавливается на отм. плюс 9,000 в осях 7-8, Б-В.

Для демонтажа насосов предусматриваются ручные тали поз. 03.25 под площадкой плюс 4,000, плюс 13,200.

Сгустители поз. 03.07/1, 03.07/2 устанавливаются на вновь проектируемой площадке на отм. плюс 15,800, в осях 9-10, А-В.

Цементаторы поз. 03.11, 03.12 устанавливаются на проектируемой площадке на отм. плюс 15,800, в осях 10-11, А-В с возможностью обслуживания низа этих аппаратов с отм. плюс 13,200.

Песочные фильтры поз. 03.08 для отделения оставшихся взвесей устанавливаются на отм. плюс 13,200 в осях 9-10, В-Г. 

Атомарный водород, не вступивший в реакцию восстановления, при помощи естественной тяги вместе с воздухом и парами воды отводится через выхлопную трубу. Концентрацию водорода в воздухе контролируют с помощью прибора безопасности.

Участок по очистке загрязненного чернового галлия от шлама располагается на отм. плюс 13,200 рядом с цементаторами в осях 9-11, А-В.

Полученный на стадии цементации черновой галлий промывается и отделяется от шлама.

Растворение шлама производится в апп. поз. 03.17 на отм. плюс 13,200 в осях 10-11, Б-В.

Галлий и шлам просушиваются в печи вакуумной поз. 03.16.

Среда в помещении – нормальная, возможны проливы агрессивных веществ (каустик, известковое молоко).

Отделение рафинирования галлия
Отделение рафинирования располагается на отм. 0,000, плюс 4,600, плюс 9,000, плюс 13,200 в осях 12-14, А-Д.

Помещение для хранения кислот располагается на отм. 0,000 в осях 11-14,  В-Д.

Помещение оборудовано тамбуром. В помещении предусмотрена аварийная вентиляция, световая и звуковая сигнализация.

В осях 12-14, В-Д на отм. плюс 13,200 располагается помещение для обработки и затаривания технического галлия.

В осях 12-14, В-Д на отм. плюс 9,000 зарезервированы площади под помещение для обработки и затаривания технического галлия с содержанием галлия в готовом продукте не менее 6N.

В помещении для обработки и затаривания технического галлия предусмотрена установка оборудования для вакуумной фильтрации галлия, гидрохимической обработки галлия, кристаллизационной очистки галлия, взвешивания, затаривания и упаковки галлия.

На отм. 0,000 в осях 12-14, А-В предусматривается помещение отгрузки товарного галлия, над ним располагаются помещения для складирования галлия (отм. плюс 4,600, плюс 9,000).

Среда в помещении – нормальная, возможны проливы агрессивных веществ (соляная кислота, азотная кислота).

3.1.3. Механизация и автоматизация производственных процессов
Процесс получения галлия методом сорбционного извлечения на ионитную смолу механизирован и в основном автоматизирован.

Часть процессов являются периодическими (цементация) и требуют постоянных рабочих мест.

Основные процессы (сорбция, донасыщение и десорбция; упарка, очистка и осветление электролита) непрерывные, полностью автоматизированы и управляются централизованно из помещения управления.

  Механизация и автоматизация процессов позволяют максимально сократить количество людей, участвующих в ведении технологического процесса, освобождают персонал от тяжелых физических нагрузок, снижают возможность травмирования и поражения воздействием вредных веществ, уменьшают вероятность несчастных случаев и аварий.

    Долю ручного труда аппаратчиков при ведении технологического процесса производства галлия составляют следующие периодические операции:

- загрузка в приемный бункер сорбционной колонны свежей анионитной смолы при понижении уровня ее в колонне вследствие механического разрушения (~один раз в неделю);

- выгрузка галлия из цементаторов (~один раз в сутки);

- промывка и чистка емкостной аппаратуры и сгустителей (1 раз в год);

- операции, связанные с процессом рафинирование галлия.

    Для повышения уровня механизации проектом предусматривается:

-  осуществление монтажа и демонтажа при выводе на централизованный ремонт быстро изнашиваемых частей оборудования (насосов, перемешивающих устройств в мешалках и сгустителях, пластин в теплообменниках) с помощью подъемно-транспортных устройств, установленных в цехе.

- устройство монтажных проемов с балконами, позволяющими транспортировать на тележке оборудование с промежуточных отметок непосредственно в зону действия крана.

Рабочие места технологических участков оснащены подъёмно-транспортными устройствами: в цехе установлен грузоподъёмный кран, грузоподъёмностью 5 тонн; в помещениях складирования и отгрузки товарного галлия установлен подъемник грузоподъёмностью 0,5 т; в целях обеспечения возможности демонтажа и технического обслуживания насосного оборудования предусмотрена установка талей грузоподъёмностью 0,5 т.
3.1.4. Решения по применению малоотходных и безотходных процессов и производств
Принятая технология сорбционного извлечения галлия из оборотного раствора на основе ионообменной смолы АМН-100, может быть отнесена к наиболее совершенным, перспективным, экологически чистым видам производства. От исходного сырья отбирается только необходимый компонент в максимально концентрированном виде, а остальные компоненты выводятся из производства в неизмененном виде и возвращаются в окружающую среду, не оказывая на нее отрицательного влияния, или возвращаются в действующее производство.

Организована система сбора и возврата конденсата, образующегося при нагреве растворов паром в змеевиках емкостей, с целью его повторного использования в технологическом процессе. 
3.1.5. Общая численность работников, в том числе по категориям и квалификации 
При определении численности, использовался метод расстановки по рабочим местам с максимально возможным совмещением профессий.

Явочная численность производственных работников приведена в таблице 3.1.5.

Таблица 3.1.5 – Явочная численность производственных работников 

	Наименование

профессий
	Группа

произв.

процессов
	Смены


	Всего

	
	
	I
	IІ
	

	Основные рабочие
	
	
	
	

	       Отделение сорбционного извлечения галлия                       

	Оператор центра управления
	1б
	2
	2
	4

	Машинист насосов
	2в
	2
	2
	4

	Аппаратчик
	2в
	3
	3
	6

	       Отделение получения чернового галлия

	Аппаратчик
	2в
	 3
	3
	6

	       Отделение рафинирования галлия

	Аппаратчик
	2в
	 3
	3
	6

	Итого
	
	13
	13
	26

	Вспомогательные рабочие
	
	
	
	

	Слесарь-ремонтник
	1б
	2
	-
	2

	Электромонтер по ремонту 
	1б
	1
	-
	1

	электрооборудования
	
	
	
	

	Слесарь-ремонтник (дежурный)
	1б
	1
	1
	2

	Электромонтер по ремонту электрооборудования (дежурный)
	1б
	1
	1
	2

	Слесарь по контрольно-измерительным приборам
	1б
	1
	
	1

	Газоэлектросварщик
	1б
	1
	-
	1

	Уборщик производственных 
	1б
	2
	-
	2

	помещений
	
	
	
	

	Кладовщик
	1б
	1
	-
	1

	Лаборант химического анализа
	1б
	1
	1
	2

	Итого
	
	11
	3
	14

	Руководители и специалисты
	
	
	
	

	Начальник участка
	
	1
	-
	1

	Зам. начальника участка
	
	1
	-
	1

	Главный технолог
	
	1
	-
	1

	Старший мастер 
	
	1
	-
	1

	Сменный мастер
	
	1
	1
	2

	Экономист
	
	1
	-
	1

	Секретарь
	
	1
	-
	1

	Старший механик
	
	1
	-
	1

	Старший энергетик
	
	1
	-
	1

	Итого
	
	9
	1
	10

	Всего:
	
	33
	16
	50


3.2. Генеральный план. 

Раздел генерального плана разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с СН РК 3.01-03-2011 "Генеральные планы промышленных предприятий" и СП РК 3.01-03-2012 "Генеральные планы промышленных предприятий". 

Топографической основой является съемка М1:1000, выполненная ПК "Изыскатель" лицензия ГСЛ №000475 05.01.2025г (в чертежах увеличена до М1:500). Система координат: местная, система высот: Балтийская.

Проектируемый участок расположен в юго-восточной части территории завода "Алюминий Казахстана" (Восточная промышленная зона г.Павлодар).

При разработке проекта были использованы материалы инженерно- геологических изысканий, выполненные ТОО "Изыскатель24.11 .2024г. 

Для организации производства галлия проектом предусматриваются следующие строительно-монтажные работы:

- перенос трубопровода хоз-бытовой канализации Ду300, попадающей под строительство здания участка по производству галлия. Согласно тех.условий перенос выполнить с врезкой   в существующую сеть с устройством колодца. Канализационная сеть запроектирована из полипропилена марки ОPTIMA DN/OD 315 с раструбом. Канализационные колодцы приняты из сборных ж-б элементов по тип.пр.р 902-09-22.84.

- строительство здания - цеха по производству галлия общими размерами в осях 37,00х78,00м; высота объема здания в осях А-Д 28.2м, в осях Д-К 16,25м. Каркас здания металлический, стеновые ограждающие конструкции и кровля - сэндвич-панели.

- прокладка основных сопутствующих наружных инженерных сетей (см.л.8):

а) надземного трубопровода ∅108 подачи осветленного раствора с фильтра ЛВАЖ здания ХМЦ  в цех галлия (ТХ2);

б) надземного трубопровода ∅ 89 отработанный 1-ый сорбат  от цеха галлия до ГМЦ-4 (ТХ1);

в) надземного трубопровода ∅ 159 техническая  вода от ХМЦ  до цеха галлия (ТХ3);

г) надземного трубопровода ∅ 159 сжатый воздух (ТХ4);

д) надземного трубопровода ∅ 219 ПШВ от цеха галлия до ШНС-1;   ∅ 219 ПШВ от ШОВ-1 и ШОВ-2 до цеха галлия  (ТХ5);

е) надземной сети электроснабжения объекта с установкой мобильного здания КТП 2х1600-10/0.4 (поз.6 по  генплану) (ЭС);

ж) надземной сети обогревающего кабеля (ЭМ1);

з) надземной сети наружного электроосвещения (ЭН);

к) надземного трубопровода теплоснабжения ∅159  (ТС);

л) подземного трубопровода водопровода и канализации ( НВК);

м) надземного паропровода ∅133 (ТТ).

    До производства СМР проектом предусматривается демонтаж асфальтобетонного покрытия площадью 3638м2 (ориентировочный конструктив покрытия см.л.4 рис.1). 

    Предусматривается пересадка деревьев, попадающих в зону строительства - клена в возрасте 1-3 года в количестве 32 шт. Пересадка деревьев планируется на территорию санитарно-защитной зоны вдоль существующего заводского полигона ТБО.     

    Подъездные пути и производственные площадки проектируются с асфальтобетонным покрытием, с учетом нагрузки от тяжелого автотранспорта (до 25т) согласно технологической схемы автодвижения.

    После завершения основных строительно-монтажных работ по данному объекту при необходимости произвести восстановление нарушенных покрытий, имеющихся на территории строительства (по дефектной ведомости составленной группой специалистов). 
Основные показатели по генплану

	Наименование
	м2
	%
	Примечание

	Площадь участка, в том числе:
	9033
	100
	

	Площадь застройки
	2497
	28
	Из них 2432м2- цех галлия

	Площадь покрытий, в т. ч.:
	4812
	53
	

	- асфальтобетонное (проезды, площадки)
	(4100)
	-
	

	- брусчатка (пешеходные дорожки)
	(230)
	-
	

	- грунтовое, укрепленное щебнем
	(64)
	-
	

	- отмостка
	(418)
	-
	

	Площадь озеленения:
	1223
	14
	

	Прочая площадь
	501
	5
	


3.3. Архитектурные решения.

Данный комплект чертежей разработан на основании задания на проектирование.

За условную отм. 0,000 принята абсолютная отм. 139,850 (пол сущ.цеха).
 Климатические условия района строительства:

- климатический район строительства                            -IIIA (г. Павлодар)

- температура наиболее холодной пятидневки              минус 34,6°С
- нормативный вес снегового покрова                            -1,20 мПа   

- нормативное давление ветра                                          -0,77 мПа 

Степень агрессивного воздействия среды для конструкций – среднеагрессивная
Уровень ответственности здания – II (нормальный) технически и технологически сложный
Степень огнестойкости здания - IIIа  

Категория здания (сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности – В4 
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1 
Класс конструктивной пожарной опасности  - С0

Проектируемый цех представляет собой трех этажное двупролетное  здание с размерами первого пролета в осях 24,0х78,0 м с отметкой нижнего пояса фермы +29,930 и второго пролета с размерами в осях 12,0х24м с отметкой нижнего пояса фермы +17,200. Основные перекрытия расположены на отметках 0,000, +9,000 и +13,200. В здании так же имеются основные технологические площадки на отметках +3,600, +15,800, +16,000, +18,600, +21,300.

Здание отапливаемое. 

Здание цеха состоит из отдельных производств.

Во всех производственных помещениях здания цеха, а также в служебных и бытовых помещениях предусматривается боковое (через окна в наружных стенах) естественное освещение.

Связь между этажами осуществляется с помощью незадымляемой лестничной клетки в осях 1 - 2, В - Г; металлической лестницы в осях 9 - 10 у оси Д и грузопассажирского лифта грузоподъемность 1000 кг (отметки остановки 0,000; плюс 9,000; плюс 13,200) в осях 10 - 11 у оси Д. 

На отметке 0,000 проектом предусматриваются следующие помещения: помещение ремонта оборудования и слесарная мастерская в осях 1 - 3, А - В; проходная, помещение охраны, санузлы в осях 1 - 2, В - Д; помещения для хранения азотной и соляной кислоты, помещение розлива кислот в осях 11 - 14, Г - Д; помещение отгрузки товарного галлия со встроенным подъемником 500 кг (отметки остановки 0,000; +4,600; +9,000; +13,200); помещение МСС в осях 6 - 9, Г - Д; туалеты. 

Участок по производству галлия в осях 1 - 14, А - Д оборудован электрическим двухпролетным подвесным краном, грузоподъемностью пять тонн. 

Для обслуживания крана предусмотрена площадка на отм. +25,130 в осях 13-14, А-Д.

На отметке +4,600 в осях 10 - 14, А - Д располагаются помещение складирования галлия, венткамера.

 На площадке с отметкой +9,000 проектом предусматриваются следующие помещения: венткамера в осях 1 - 3, А - В; помещение PLC, помещение управления и служебные помещения в осях 3 - 9, Г - Д; помещение для обработки и затаривания галлия и помещение складирования галлия(резерв) в осях 12- 14, А - Д; туалет.

На площадке с отметкой +13,200 проектом предусматриваются следующие помещения: венткамера в осях 1 - 3; А - В; помещение для хранения гранулированного алюминия, незавершенное производство и комната отдыха в осях 4 - 9, Г - Д; помещение управления и служебные помещения в осях 3 - 9; помещение для обработки и затаривания галлия и помещение складирования галлия в осях 12- 14, А - Д; туалет.

Во всех производственных помещениях здания цеха, а также в служебных и бытовых помещениях предусматривается боковое (через окна в наружных стенах) естественное освещение.

Связь между площадками осуществляется с помощью лестничной клетки в осях 1 - 2, В - Г; металлической лестницы в осях 9 - 10 у оси Д и грузопассажирского лифта грузоподъемность 1000 кг (отметки остановки 0,000; +9,000; +13,200) в осях 10 - 11 у оси А. 

Планировочные решения выполнены с учетом санитарных, противопожарных и технологических требований. 
Наружная отделка 

Стены – трехслойные сэндвич-панели с минераловатным утеплителем (ТСП-Z-150-1000-МВ) 

Цоколь - облицовка керамическим облицовочным полуторным, полнотелым кирпичом КР-л-по 250×120×88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012, δ=120 мм 
Кровля - трехслойные сэндвич-панели с минераловатным утеплителем (ТСП-Z-200-1000-Н-Г-МВ) 

Окна, двери - блоки оконные из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-2023 

Ворота - распашные, металлические по серии 1.435.2-28 

Водосток -  внутренний, организованный 

Внутренняя отделка

Полы - химстойкое покрытие(эпоксидный наливной пол), антистатический эпоксидный наливной пол и керамогранит KERAMMA MARAZZI Лофт серый обрезной 600x600.

Внутренняя отделка - покраска химстойкой краской, покраска антистатической краской и керамическая плитка белая 200х300мм.
                          ТЭП

- общая площадь – 8576,10 м2;

- полезная площадь – 7769,30 м2;

- строительный объем – 68702,00 м3;

- площадь застройки – 2430,00 м2.

3.4. Конструктивные решения.
Раздел разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РК. 
Природно-климатические условия:

- район строительства - IIIА г. Павлодар ( согласно СП РК 2.04-01-2017 " Строительная климатология");

- нормативный ветровой район - IV по НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 - 0,77кПа (77кгс/м²);

- нормативный снеговой район - II по НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 - 1,2кПа (120кгс/м²);

- средняя температура наиболее холодной пятидневки -37,7°С (согласно СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология" );

- нормативная снеговая нагрузка 70 кг/м²;

- нормативное значение ветрового давления 38кгс/м².

Характеристика здания:
- Уровень ответственности -II (нормальный) технически и технологически сложный.

- Cтепень огнестойкости - «IIIа»;

- Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1;

- Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Конструктивная схема здания - каркасное

Колонны - металлические двухветвевые;

Фермы - металлические из парных уголков; 

Перекрытия - металлическое; монолитное по несъемной опалубке; железобетонные многопустотные плиты.

Стены наружные - трехслойные сэндвич-панели толщ. 150мм с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна по ГОСТ 32603-2012; 

Цоколь, стена (в осях В-Д; 1) - керамический рядовой полуторный, пустотелый кирпич КР-р-по 250×120×88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012, δ=380 мм; экструдированный пенополистирол, δ=100 мм с облицовкой керамическим облицовочным полуторным, полнотелым кирпичом КР-л-по 250×120×88/1,4НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-201 2, δ=120 мм. 

Стены внутренние и перегородки - 
Крыша - двускатная;

Кровля - трехслойные сэндвич-панели  с утеплителем из минеральной ваты на основе  базальтового волокна по ГОСТ 32603-2012; 

Окна - блоки оконные из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-2023;

Ворота - распашные, металлические по серии 1.435.2-28;

Полы - бетонные, армированные;

Водосток - внутренний, организованный; 

Отмостка, пандус - бетонные. 
Общие указания по строительным конструкциям

Боковые поверхности железобетонных и каменных конструкции, соприкасающиеся с грунтом, покрыть битумной мастикой в два слоя.

На отм.-0,020 по периметру низа кирпичного цоколя выполнить горизонтальную гидроизоляцию из двух слоев гидроизола на битумной мастике.
Производство работ выполнять в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011 и СН РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".
3.5. Конструкции железобетонные. 

Раздел выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РК

    Здание цеха галлия имеет два пролета: 

   -основной-ширина пролета 24м, длина 78,0м, шаг колонн 6,0м, высота по коньку фермы -32,0м, без фонаря с двупролетным подвесным грузоподъемным механизмом Q=5т, монолитные перекрытия по несъемной опалубке на отм. +9,000 и +13,200;

   - дополнительный - ширина пролета 12м, длина 24м, шаг колонн 6,0м, высота фермы - 18,590 м, монолитное перекрытие по несъемной опалубке на отм. +9,000. 

Фундаменты под стальные колонны - монолитные железобетонные столбчатого типа, из бетона кл. В15 водопроницаемость W6, морозостойкость F100 (на сульфатостойком цементе). 
Фундаментные балки под цоколь здания - железобетонные по ГОСТ 28737-2016, столбики под балки марки БСТ В15 W6 F200 ГОСТ 26633-2015, подготовка из бетона марки БСТ В10 ГОСТ 7473-2010.

Фундаменты под внутренние стены - железобетонные, сборные из ФБС ГОСТ13579-2018.
Общие указания по строительным конструкциям

Обратную засыпку котлована грунтом надлежит выполнять непосредственно после устройства и выверки фундаментов незасоленным, не набухающим, сухим непучинистым грунтом, без включения строительного мусора и растительного грунта слоями 20-30 см с уплотнением грунта до Y=1,7 г / см 3. Грунт должен быть тщательно уплотнен путем послойного трамбования (коэффициент уплотнения 0,95).

Разопалубку производить при достижении бетоном 70% проектной прочности.

Бетон конструкций выполнять на сульфатостойком портландцементе.

Плоские сетки выполнить сварными. Крестообразные соединения стержней арматуры в местах их пересечения выполнить контактной точечной сваркой по ГОСТ 14098-85. Сварку сеток производить во всех точках пересечения. 

При подготовке к сварке элементы монтируемых стальных конструкции в местах наложения швов на ширину не менее 20 мм в обе стороны от кромок соединяемых элементов и деталей очистить от ржавчины, следов жира, краски и грязи до чистого метала, а также удалить снег, лед и конденсационную влагу.

Электроды для сварных соединений по ГОСТ 9467-75, типа Э42 для стали кл. С245 и С235. Сварочная проволоки Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70.

Все сварные швы по ГОСТ 5264-80, тавровые и угловые по усилиям в элементах конструкций, стыковые с полным проваром. Катеты швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов. 

Сварные соединения закладных деталей производить в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012.

Производство работ в зимнее время

Строительные работы в зимнее время производить с соблюдением требований СН РК 5.03-07-2013 и СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции». 

Работы должны выполняться в соответствии с ППР, содержащим указания на:

- технологию приготовления и транспортировки бетонной смеси, обеспечивающей получение заданной

температуры этой смеси;

- способам и температурному режиму выдерживания бетона;

- утепления опалубки и открытых поверхностей конструкций;

- прочности бетона к моменту распалубливания;

- срокам и порядку распалубливания и загружения конструкций;

Прочность бетона монолитных конструкций к моменту замерзания должна составлять не менее 50% проектной. Бетон, замороженный при указанной выше прочности, после оттаивания должен выдерживаться в условиях, обеспечивающих получение проектной прочности до загружения конструкций нормативной нагрузкой.

В соответствии с приложением Д СНиП РК 5.03.-37-2005 для фундаментов с модулем поверхности 3 при минимальной температуре воздуха:

- до -15°С бетонирование рекомендуется вести способом термоса;

- до -25°С бетонирование рекомендуется вести способом термоса с применением ускорителей твердения бетона и противоморозных добавок.

Окончательный способ тепловой обработки бетонной смеси устанавливается проектом производства работ и технологическими картами.

Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси. Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием следует выдерживать 2...4 часа при температуре 15...20°С.

Антикоррозионная  защита

Защиту металлических конструкций от коррозии выполнить в соответствии с требованиями :

- СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 " Защита строительных конструкций от коррозий ";

- ГОСТ 9.402-2004 Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием ".

Закладные детали покрыть грунтовкой ГФ-021 за один раз.

Поверхности элементов железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, покрыть битумной мастикой за два раза.

Особые указания

При устройстве фундаментов в местах проступа воды предусмотреть мероприятия по водопонижению. 

На площадке с нарушенным грунтом необходимо выполнить уплотнение с использованием трамбовки, создание подушки из непросадочных грунтов (материалов), искусственного замачивания грунта, для его естественной просадки.

Уплотнения грунта с помощью трамбовки щебнем на толщину 300мм, проливкой битумом до полного насыщения.

Разработка грунта одноковшовым экскаватором - 1 (первая), бульдозером - 2(вторая).
3.6. Конструкции металлические. 
Раздел выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РК.

Климатические условия района строительства:

- климатический район строительства  - IIIA (г. Павлодар)

- температура наиболее холодной  -  минус 34,6°С  СП РК 2.04-01-2017

- нормативный вес снегового покрова  - 1,2 кПа НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 

- нормативное давление ветра  -  0,77 кПа НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 

Степень агрессивного воздействия среды на металлоконструкций - слабоагрессивная.

Грузоподъемность крана - 5т. 
Относительная влажность - <75%.  
Уровень ответственности здания – II 
Степень огнестойкости - IIIa          

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности  - В

Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО

Класс пожарной опасности строительных конструкций  - КО. 

Конструктивная схема здания – каркасная. 
Колонны - по типу серии 1.423.3-8 вып.1;

Фермы - по серии 1.460.2-10/88 вып.1;

Стойки фахверка - по серии 1.427.3-9 вып.1;

Прогоны - по серии 1.460.2-10/88 вып.1;

Ригели - 1.427.3-9 вып.1;

Крыша – двухскатная. 

Для повышения огнестойкости металлоконструкций проектом предусмотрено нанесение огнезащитных составов на все несущие конструкции здания. 
Огнезащиту металлических конструкций выполнить в соответствии с требованиями ОСТ РК 7.20.07-2005 "Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2". Площадь покрытия металлоконструкций (ориентировочно) -20,0 тыс. м2, предел огнестойкости R45, Огнезащитное покрытие наносится на грунтовку, после высыхания покрывается эмалью. 
Изготовление, монтаж и приемку стальных конструкций необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СП РК EN 1993-1-1:2005/2011, СП РК EN 1993-1-8:2005/2011 "Проектирование стальных конструкций". Правила производства и приемки работ" с обеспечением устойчивости и неизменяемости формы как отдельных элементов, так и всего сооружения в целом, а также в соответствии с требованиями регламента "Требования к безопасности металлических конструкций".
Все заводские соединения - сварные.

Монтаж конструкций производить на монтажных болтах нормальной точности ГОСТ 7798-70* и монтажной сварке.

Электроды для сварных соединений по ГОСТ 9467-75, типа Э42А для стали кл. С345, типа Э42 для стали С245 и С235. Сварочная проволоки Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70.

Размеры сварных швов и количество болтов, кроме оговоренных, назначать по усилиям, указанным в "Ведомости элементов".

Элементы, принятые конструктивно и неоговоренные, крепить на усилие N=5.0 тс.

Минимальные катеты сварных швов и материалы для сварки принимать по СП РК EN 1993-1-8 2005 2011 Проектирование стальных конструкций. 

Все сварные швы по ГОСТ 5264-80, тавровые и угловые по усилиям в элементах конструкций, стыковые с полным проваром.

Крепление стропильных ферм к опорным стойкам и опорных стоек к колоннам принять на болтах  нормальной точности по ГОСТ 7798-70 класса прочности 8.8 и гаек по ГОСТ 5915-70 класса прочности 6. Для остальных креплений принять болты ГОСТ 7798-70 класса точности 5.8 и гаек по ГОСТ 5915-70 класса прочности 4.

После завершения сварочных работ на монтаже, сварные швы очистить от шлака, антикоррозийное покрытие восстановить.

Длину отправочных марок назначать исходя из условий изготовления, транспортировки и монтажа конструкций.
Антикоррозионная защита

Защиту металлических конструкций от коррозии выполнить в соответствии с требованиями:

- СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013"Защита строительных конструкций и сооружений от коррозий". 

- ГОСТ 9.402-2004 Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием".

Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов (окалины, ржавчины, шлаковых включений)  - первая по ГОСТ 9.402-2004.

Проектируемые стальные конструкции должны быть огрунтованы на заводе-изготовителе одним слоем грунтовки ГФ-О21 ГОСТ 25129-82 общей толщиной 55мкм, на монтажной площадке на конструкции вторично нанести один слой грунтовки ГФ-О21 с последующем огнезащитным покрытием, после высыхания покрывается двумя слоями  эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76.
3.7. Отопление и вентиляция.
Решения по отоплению вентиляции и кондиционированию проект разработан на основании технического задания на проектирование и в соответствии с СН РК 4.02-01-2011, СП РК 4.02-101-2012 " Отопление , вентиляция и кондиционирование ", а также другими документами , действующими на территории Республики Казахстан.

Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно

СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»:

- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года

Тн = минус 34,6°С;

- продолжительность отопительного периода - 205 суток;

- расчетная температура наружного воздуха в летний период года для расчета вентиляции принята Тн = плюс 26,3°С.

Температура внутри помещений принята: 

t в =21°C для помещения управления, помещения электрика цеха , помещения механика цеха, помещения начальника участка , помещения начальника участка , помещение слесарей КИПиА и комнаты отдыха;

t в =18°C для остальных помещений.
Отопление

Источником теплоснабжения для нужд систем отопления, теплоснабжения калориферов приточных установок и воздушно-отопительных агрегатов является ТЭЦ-1. Часть приточных установок имеют электрические калориферы.

Отделение сорбционного извлечения галлия и отделение получения чернового галлия располагаются в одном здании участка по производству галлия. Для отопления отделений и встроенных помещений, а так же для теплоснабжения приточных установок, предусматривается устройство узла управления, устанавливаемого в отдельном помещении в осях 1-2 и А-Б на отм.+0,000.

Отопление здания участка по производству галлия предусматривается воздушно-отопительными агрегатами с водяным теплообменником. Каждый агрегат оборудован системой автоматики с возможностью регулирования теплопроизводительности в зависимости от температуры в цехе.

Система отопления встроенных помещений, санузлов и лестничных клеток, водяная двухтрубная тупиковая, с нижней разводкой трубопроводов, осуществляется радиаторами чугунными секционными. Для регулирования температуры в помещениях и экономии тепловой энергии, предусмотрена установка терморегуляторов температуры на каждом нагревательном приборе.

Удаление воздуха предусматривается через автоматические

воздухоотводчики, установленные в высших точках, и краны Маевского на каждом отопительном приборе.

В помещениях МСС и PLC предусматривается отопление настенными электрическими конвекторами со встроенными термостатами и терморегуляторами по температуре воздуха в помещении, со ступенчатым регулированием мощности и защитой ТЭНов от перегрева.

Вентиляция

Для обеспечения нормативных параметров микроклимата и

технологических требований в здании участка по производству галлия и во встроенных помещениях предусматривается общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

Для поддержания избыточного давления в тамбурах встроенных помещений, а также непосредственно в помещениях МСС и PLC предусматривается приточная установка П1 с очисткой, нагревом и охлаждением воздуха.

Для приточной вентиляции помещений слесарной мастерской и ремонта электрооборудования предусматривается приточная установка П2 с очисткой и нагревом приточного воздуха. Вытяжная вентиляция из данных помещений выполнена системой В1.

Для приточной вентиляции помещений, связанных с производством и хранением галлия в осях 12-14 и А-Д на отм. 0,000, +4,600, +9,000, +13,200, предусматривается приточная установка П3 с очисткой, нагревом и охлаждением приточного воздуха. Вытяжная вентиляция из данных помещений выполнена системой В2.
Общеобменная вентиляция здания участка по производству галлия выполнена с механическим и естественным побуждением и разделением систем по технологическим отметкам и отделениям.

Приточный воздух подается с очисткой и нагревом в холодный период приточной установкой П4 и раздается в рабочие зоны на отм. 0,000, +9,000 и +13,200. 

Для ассимиляции тепловыделений в теплый период предусмотрены дополнительные проемы в наружных стенах с установкой клапанов для естественного притока (11 шт.). Вытяжная вентиляция выполнена осевыми (5 шт.) и крышными вентиляторами (3 шт.).

Для вентиляции встроенных помещений в осях 4-9 и Г-Д

предусматривается приточно-вытяжная установка с очисткой и нагревом приточного воздуха.

Воздух, отбираемый от лабораторных шкафов и вакуум-насосов на отм. +13,200 перед выбросом за пределы цеха проходит очистку от паров кислоты. Очистка производится в рамном ионитном фильтре (РИФ) и осуществляется в процессе фильтрации очищаемого воздуха через ионообменный волокнистый фильтроматериал, функциональные группы Которого связывают токсичные компоненты.

Проектом предусмотрено устройство дымоудаления с лестничной клетки.
3.8. Кондиционирование. 

Данный раздел проекта разработан на основании технического задания на проектирование и в соответствии с СН РК 4.02-01-2011, СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", а также другими документами, действующими на территории Республики Казахстан.

Исходные данные:

Приняты расчетные параметры наружного воздуха для проектирования по СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология"

Теплый период:

t/н=27,1°C;

t/в=21°C для помещения управления, помещения электрика цеха, помещения механика цеха, помещения начальника участка, помещения начальника участка, помещение слесарей КИПиА и комнаты отдыха;

t/в=18°C для остальных помещений;

Тепловыделения в помещениях приняты:

в помещении отгрузки товарного галлия(19) на отм. +0,000 N=15кВт;

в помещении складирования галлия(3) на отм. +4,600 N=15кВт;

в помещении для обработки и затаривания галлия(15) на отм. +9,000 N=20кВт;

в помещении для складирования галлия(16) на отм. +9,000 N=10кВт;

в помещении управления(10) на отм. +9,000 N=7кВт;

в помещении электрика цеха(8) на отм. +9,000 N=3кВт;

в помещении механика цех(14)а на отм. +9,000 N=3кВт;

в помещении начальника участка(13) на отм. +9,000 N=3кВт;

в помещении слесарей КИПиА(7) на отм. +9,000 N=3кВт;

в помещении PLC(11) на отм. +9,000 N=7кВт

в помещении для обработки и затаривания галлия(13) на отм. +13,200 N=37кВт;

в помещении для складирования галлия(16) на отм. +13,200 N=6кВт;

в комнате отдыха(9) на отм. +13,200 N=3,2кВт;

Для обеспечения нормативных параметров микроклимата во встроенных помещениях в осях 4-9 и Г-Д с постоянным пребыванием людей предусматривается установка кондиционеров сплит-систем.

Для поддержания нормативной температуры в помещениях, связанных с производством и хранением галлия, в осях 12-14 и А-Д на отм. 0,000, +4,600, +9,000, +13,200, предусматриваются мультисплит системы кондиционирования при помощи кассетных кондиционеров на 5,5 и 9,5 кВт с наружными блоками на 12,5 кВт, 15,5 кВт и 22,4 кВт.

Конденсат от систем кондиционирования отводится на отмостку.

Фасонные части систем кондиционирования покрываются теплоизоляционным материалом. В качестве хладагента используется R-410A.

Материал для опорных конструкций заложен в спецификации. Монтажную ленту крепить по месту. Отверстия для прохода фасонных частей выполнить по месту.

После монтажа, до выполнения отделочных работ системы отрегулировать на проектную производительность.

Работы по монтажу вести по СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы".
3.9. Водопровод и канализация.
Рабочая документация выполнена на основании задания на проектирование, технологического раздела и в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других нормативных документов, содержащих установленные требования.

Проектной документацией разработаны основные решения в части внутреннего водоснабжения и канализации для участка по производству галлия на Павлодарском Алюминиевом Заводе.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормативными документами:

- СП РК 4.01-101-2012, СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;

- СП РК 4.01-102-2013, СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СН РК 3.02-27-2023 «Производственные здания»;

- СН РК 2.02-01-2023 Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности».

Участок по производству галлия будет располагаться в новом здании, которое выполняется из сэндвич панелей на металлическом каркасе. Габарит здания 78х48 м, высота высокой части - 32 м, высота низкой части – 20 м, строительный объем - около 92,3 тыс. м3.

Категория здания по пожароопасности В, степень огнестойкости строительных конструкций IIIа. В соответствии с СП РК 4.01-101-2012, проектными решениями предусматривается внутреннее противопожарное водоснабжение тремя струями с производительностью каждой 5,2 л/с, общий расход воды на внутреннее пожаротушение 15,6 л/с. Пожаротушение должно обеспечиваться от пожарных кранов DN 65 мм, устанавливаемых в пожарных шкафах и укомплектованных пожарными рукавами длиной 20 м со спрыском DN 19 мм.

Вода в здании используется на технологические, хоз-питьевые и противопожарные нужды.

Проектом предусматриваются следующие системы водоснабжения и канализации:

- хоз-питьевой водопровод;

- противопожарный водопровод;

- производственный водопровод;

- кислотная канализация;

- бытовая канализация;

- дождевая канализация.

Система хоз-питьевого водопровода подает воду питьевого качества к санитарно-техническим приборам санузлов, питьевым фонтанчикам, аварийным душам и аварийным фонтанчикам для промывки глаз.

На вводе водопровода в здание устанавливается водомерный узел с механическим счетчиком метрологического класса А с визуальным выводом показаний и возможностью дистанционной передачи данных.

Для технологических нужд питьевая вода подается в отделение рафинирования галлия к вытяжному шкафу после предварительной очистки в установке очистки воды, и к лабораторному столу-мойке.

Трубопроводы, прокладываемые по производственным помещениям выполняются из труб стальных электросварных и водогазопроводных оцинкованых, разводки в санузлах выполняются из полипропиленовых труб.

Для приготовления горячей воды используются электроводонагреватели проточно-накопительного типа, устанавливаемые в помещениях санузлов непосредственно рядом с приборами.

Система противопожарного водоснабжения предназначена для подачи воды к пожарным кранам Сеть противопожарного водопровода внутри здания выполняется кольцевой, с установкой рассекающей арматуры на вводе. Все пожарные краны должны быть подключены к кольцевому трубопроводу. От одного ответвления на кольцевой сети разрешается запитывать только пожарные краны, установленные на перекрытиях с разными высотными отметками. Размещение пожарных кранов должно быть выполнено с учетом возможности тушения пожара в каждой точке помещения не менее чем от трех пожарных кранов.

Система противопожарного водоснабжения выполняется из труб стальных электросварных. Запорная арматура – задвижки фланцевые с выдвижным шпинделем.

Материал арматуры – сталь или чугун.

Система бытовой канализации отводит бытовые стоки от санитарно-технических приборов санузлов. Сеть самотечная.

Материал трубопроводов – поливинилхлорид.

Дождевая канализация предусматривается для отвода дождевых и талых вод с кровли здания по внутренней системе водостоков.

Кровля здания выполнена в двух уровнях, односкатная, с уклоном более 1,5 %. На каждом уровне кровли устанавливается по 3 воронки, с учетом возможности выполнения разуклонки в каждом разжелобке.

Система дождевой канализации предусматривается из стальных труб.

Система кислотной канализации отводит стоки от лабораторной мойки, стола для розлива кислот и фильтра «РИФ» с последующей транспортировкой и нейтрализацией в бак ПШВ. Система выполняется из труб стальных кислотостойких.

3.10. Пароснабжение. 

Рабочая документация выполнена на основании задания на проектирование, технического задания раздела ТХ и в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других нормативных документов, содержащих установленные требования.

Расчеты трубопроводов на прочность выполнены в соответствии с РД 10-249-98 " Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды " по программе "Старт -Проф Версия 04.86 R4", удовлетворяют условиям прочности.

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 139,850 м в Балтийской системе высот. 
Рабочая среда - пар. Рабочие параметры среды: Р р=0,8 МПа, t р=240 °C.

Рабочая среда - конденсат. Рабочие параметры среды: Р р=0,03 МПа, tр=106 °C.

Категория трубопроводов - IV. Трубопроводы подлежат регистрации на предприятии –владельце трубопровода в соответствии с "Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования , работающего под давлением ".

Монтаж трубопроводов и контроль сварных стыковых соединений выполнить в соответствии с "Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования , работающего под давлением ", РД 153-34.1-003-01 " Сварка , термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования ( РТМ -1 с )" и действующих НТД .

Контроль сварных стыковых соединений трубопроводов методом УЗД в объеме не менее 3 % (но не менее двух стыков) от общего числа однотипных стыков трубопровода , выполненных каждым сварщиком .

Минимальное число контролируемых стыков: ∅57x3-11 шт .; ∅89x4-2 шт .; ∅219x6-2 шт .

Общее число стыков: ∅57x3-350 шт ., ∅89x4-6 шт ., ∅219x6-2 шт .

Гидроиспытания трубопроводов выполнить Р пр=1,25 хР р, при температуре стенки трубы не менее 10 ° С.

Дренажные трубопроводы испытать совместно с основными трубопроводами. При проведении гидроиспытания предусмотреть установку временных опор.

Сварные стыковые соединения паропроводов по ОСТ 34 10.748-97: ∅18 х 2, ∅57 х 3, ∅89x4 - С 01, ∅219 х 6 - C 02.

Технические требования на изготовление и поставку деталей и сборочных единиц трубопроводов по ОСТ 24.125.60-89.

Расходомер вваривается после продувки паропровода, учтен в части КИПиА .

Трубопроводы опорожнения завести в дренажные лотки.
3.11. Воздухоснабжение. 
Данный проект разработан на основании задания на проектирование и технологического раздела проекта «Строительство участка по производству галлия ". Проект выполнен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами РК в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Проектом предусматривается прокладка трубопровода сжатого воздуха по участку производства галлия. Основными потребителями сжатого воздуха давлением 0,6 МПа в отделении сорбционного извлечения галлия являются пневмоцилидры механизма разгрузки колонн сорбционных (02.05/1,2,3), колонн донасыщения (02.12/1,2,3), колонн десорбции 02.13/1,2,3), колонн сорбционных II ступени (02.20 и 02.21), а также технологические отсечные и регулирующие клапана, клапана на паре, воде и сжатом воздухе с пневмопридодами и пневмоинструменты.

Потребителями сжатого воздуха давлением 0,3 МПа в отделении сорбционного извлечения галлия являются аэролифты вышеперечисленных аппаратов. Для снижения (с 0,6 МПа до 0,3 МПа) и поддержания на заданном уровне давления воздуха, перед каждым аэролифтом устанавливается узел редуцирования.
Крепление опор к существующим строительным конструкциям.
  Сварка трубопроводов - по ГОСТ 16037-80, металлоконструкций - по ГОСТ 5264-80. Соединение труб между собой, приварка к ним деталей и элементов трубопроводов осуществляется электросваркой с электродами Э -42.

Монтаж, испытание и приемку оборудования и трубопроводов производить в соответствии со СП РК 3.05-103-2014.

Трубопроводы сжатого воздуха покрыть перхлорвиниловым покрытием по схеме: грунт ХС -010 (2 слоя), эмаль ХВ -784 (2 слоя ), лак ХВ -785 (2 слоя). Опознавательную окраску трубопровода следует выполнять по ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки ".

Трубопроводы и арматуру выше 45°С, покрыть теплоизоляцией.

Отводы труб Ду 32 и менее гнуть по месту согласно руководящему документу РД 24.203.03-90.
3.12. Грузоподъемные механизмы. 

Данный проект разработан на основании задания на проектирование и технологического раздела проекта «Строительство участка по производству галлия».

Проект разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами РК в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Месторасположение объекта - восточный промышленный район г. Павлодара, ПАЗ, основное здание проектируемого участка по производству галлия.

Проектом предусматривается установка ручных талей грузоподъемностью 1 т для обслуживания насосов, а также крана мостового электрического однобалочного подвесного двухпролетного грузоподъемностью 5 т для обслуживания промышленного оборудования. 
Для обслуживания крана использовать ремонтную площадку, для обслуживания талей использовать переносные площадки. 

С помощью крана мостового электрического однобалочного подвесного двухпролетного допускается поднимать и перемещать грузы массой - не более 5000 кг, с помощью талей ручных допускается поднимать и перемещать грузы массой - не более 1000 кг.  

Покрытие деталей: грунтовка ГФ -021; эмаль ПФ -115 желтая .VI.4/1-У3.
Покрытие выполнить по СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная".

Упоры установить на стороне буферов крана.
3.13. Электротехнические решения. 

Электротехнические решения разработаны на основании архитектурно-строительных чертежей и технического задания на проектирование, технических условий СЗ-23.2.4-0294-2025 от 05.09.2025 в соответствии с действующими нормами и правилами, ПУЭ и ГОСТ. Проект разработана на основе обязательных требований Правил устройства электроустановок, строительных правил, СН РК и ГОСТ и с учетом рекомендуемых требований, установленных иными нормативными документами. 

Электротехнические решения состоят из пяти разделов:

ЭМ – электрооборудование, содержащее решения по подключению технологического и сантехнического оборудования проектируемого здания;

ЭО – электрическое освещение проектируемого здания;

Категория надежности электроснабжения согласно ПУЭ РК – II;

Напряжение питания потребителей – 220/380 В, 50 Гц;

Напряжение в точке подключение – 10кВ , 50 Гц;

Мощность трансформаторов – 1600 кВА.

Электроснабжение цеха Галлия выполнено от проектируемой двухтрансформаторной КТП 1600 10/0,4 с сухими трансформаторами. РУ-0,4 кВ данной КТП состоит из двух секций с секционным автоматическим выключателем и компенсацией реактивной мощности. 

Электроснабжение проектируемой КТП 1600 10/0,4 выполнено согласно ТУ от РП-86 яч. 6 и 22 с заменой в данных ячейках масляных выключателей 10кВ в РП на вакуумный тип BB/TEL. Подключение выполнено согласно ТУ к действующим кабельным линиям (существующая ТП подключенная к данным линиям, находится на консервации и будет отключена), подключенным к яч. 6 и яч. 22 от РП-86 с установкой кабельных муфт и прокладкой кабелей марки ААШвнг до проектируемой КТП. В яч. 6 и 22 предусмотрена установка приборов учета электрической энергии.

В здании цеха Галлия предусмотрено устройство помещения МСС с установкой в нем распределительных шкафов 1МСС-6МСС для питания потребителей цеха Галлия. Электроснабжение шкафов 1МСС-6МСС выполнено от проектируемой КТП.

Для питания потребителей 1 категории надежности (оборудования автоматизации) проектом предусмотрена установка шкафа АВР. К потребителям 1 категории надежности относятся пожарные насосы, шкаф автоматики, пожарная сигнализация, вентилятор дымоудаления, лифт.

В качестве защитных аппаратов используются автоматические выключатели. Для управления насосами используются шкафы управления, поставляемые комплектно, укомплектованные пусковой и защитной аппаратурой. Регулирующие клапана и задвижки с электроприводом имеют встроенную пусковую аппаратуру. Управление насосами, задвижками, клапанами и мешалками предусмотрено в 2-х режимах: местное - со шкафов управления насосов и мешалок, с встроенных кнопок на клапанах и задвижках, и дистанционное с контролера. 

Управление тепловыми завесами предусмотрено с комплектных шкафов, в двух режимах: ручном со шкафа и автоматическое при открытых воротах по сигналу от концевого выключателя.

Управление тепловентиляторами предусмотрено автоматизированное посредством контроллеров АМТ, автоматически поддерживающих заданный температурный режим.

Управление вытяжными вентиляторами централизованное с шкафов ЩСВ.

Электроснабжение саморегулирующихся кабелей обогрева трубопроводов технической воды предусмотрено от существующего шкафа обогрева в здании ХМЦ.

Проектом предусмотрено отключение вентиляции по сигналу от приборов пожарной сигнализации путем воздействия на независимые расцепители вводных аппаратов шкафов питания систем вентиляции.

Проектом предусмотрено устройство в здании рабочего и аварийного освещения. Электроосвещение помещений выбрано в соответствии с характеристикой помещений, среды и назначением помещений.  

Освещение выполняется светодиодными светильниками.  

Светильники аварийного освещения выделены из числа рабочих и участвуют в создании рабочей освещенности.  

Управление освещением основного производственного участка выполнено централизованным со щитков. Управление освещением прочих помещений осуществляется выключателями, установленными у входов. 

Силовые сети выполнить кабелями, с оболочкой и изоляцией не распространяющими горения марки АВВГнг(В)-LS, ВВГнг(А)-LS. Группы рабочего освещения кабелями ВВГнг(А)-LS, аварийного огнестойкими кабелями ВВГнг(А)-FRLS. Подвод к двигателям технологического оборудования выполнить медными кабелями КГ в трубах. 

Кабели проложить преимущественно по кабельным конструкциям, а также и в стальных трубах. Непосредственный подвод к оборудованию выполнять в металлорукавах. Все кабели на высоте до 2м от пола защитить от механических повреждений трубами, коробами и металлорукавами.

Всё электрооборудование занулить защитной жилой РЕ питающих кабелей.  Занулению подлежат все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением. 

Проектом предусмотрено выполнение молниезащиты здания по III категории. Для защиты от прямого удара молнии выполнено заземление металлической кровли здания. Для токоотводов используется металлический каркас здания (колонны). 

По периметру здания предусмотрен горизонтальный заземлитель. К данному заземлителю присоединить каждую колонну здания.

Металлические конструкции каркаса здания, а также конструкции площадок и этажерок использовать в качестве проводников заземления и уравнивания потенциалов. Металлические конструкции каркаса здания присоединить к заземлителю КТП не менее чем в двух местах согласно раздела ЭС. К металлическим конструкциям каркаса этих зданий присоединить: сантехнические и технологические трубопроводы, воздуховоды вентиляции, корпуса технологического оборудования и строительные конструкции (площадки) не имеющее естественного соединения с металлическим каркасом здания (площадок), корпуса электрооборудования, кабельные конструкции, трубы и тросы электропроводки. 

Электродвигатели насосов заземлить, присоединив перемычкой ПГС к подходящим трубам электропроводки. Данные трубы электропроводки с другого конца соединить стальным кругом ∅12мм с заземленными строительными конструкциями.

Металлорукава с трубами и корпусами аппаратов соединять при помощи специальных фитингов, обеспечивающих надежный электрический контакт между ними.

Все металлические конструкции, не имеющие антикоррозийного покрытия огрунтовать и покрасить.

На кабельные линии установить маркировочные бирки в начале, конце линии и через 50 м по длине.

Кабели на конструкциях крепить металлическими стяжками в конечных точках, при повороте трассы, на каждой конструкции при вертикальной прокладке и на прямых горизонтальных участках не реже чем через 5 м.

Монтаж, пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания выполнить согласно ПУЭ РК 2015г., СН РК 4.04-07-2023 и СП РК 4.04-107-2013.  
3.14. Решения по системам связи и сигнализации.
Решения по системам связи разработаны на основании архитектурно-строительных чертежей и технического задания на проектирование, технических условий и в соответствии с действующими нормами и правилами, ПУЭ и ГОСТ.

Решения по системам связи и сигнализации включают в себя следующие проекты:

НСС – наружные сети связи;

СС – внутренние сети связи в цеху Галлия;

ПС – пожарная сигнализация и оповещения.

В цехе Галлия планируется устройство следующих сетей связи: радио, телефон, ЛВС и промышленная громкоговорящая связь (ПГС).

Подключение к телефонной сети и ПГС выполнить кабелем ТППэпнг 50×2×0,5 в шкафу ШР-40 расположенном в здании АБК ХМЦ. Шкаф ШР-40 при этом заменить на с увеличением емкости.

Подключение к сети радиофикации выполнить кабелем ПРППМнг(A)-HF 2×0,90 в шкафу ШР-10 расположенном в здании АБК ХМЦ.

Подключение к сети ЛВС ПАЗ выполнить оптическим кабелем ОКБнг(A)-HF-М4П-А12-8,0 в шкафу ШОК-1 расположенном в здании АБК ХМЦ.

В цехе галлия установить коммутационный шкаф 19” (ШОК) для приема и распределения сетей ЛВС, телефона и ПГС, и отдельную коробку для радиосети

Проектом предусмотрена прокладка оптоволоконного кабеля (ЛВС), кабеля (телефония и ПГС) и кабеля (радиофикация) между шкафами в здании АБК ХМЦ и в здании галия.

Кабели от АБК ХМЦ до цеха Галлия проложить преимущественно в лотке, предусмотренном в разделе электроснабжения (ЭС), а также на тросу, в стальных трубах и кабельных каналах.

В шкафу ШОК применены коммутаторы производства «Cisco». Питание шкафа выполнено через ИБП, обеспечивающий работу в течение не менее 30 минут. Электроснабжение ИБП выполнено в разделе ЭМ 

Сети телефона и ЛВС имеют централизованную архитектуру и прокладываются от шкафа ШОК до розеток RJ45 кабелями UTPнг(A)-HF Cat5e.

ПГС выполнено на базе приборов Tema-AC11.20-p65, Tema-A12.10-p65, и рупорных громкоговорителей HS-20.

Сеть радио и ПГС выполняется проводом ПРППМнг(A)-HF 2×0,90.

В здании цеха Галлия предусмотрено устройство системы адресной пожарная сигнализаций в складских, бытовых и административных помещениях цеха в соответствии с СН РК 2.02-02-2023, а также устройство общей системы оповещения цеха о пожаре побуждаемой ручными извещателями.

Аппаратура управления пожарной сигнализацией размещена в металлическом шкафу ШПС в помещении управления (отм. +9,000, помещение 10) с круглосуточным наличием дежурного персонала. 

В качестве прибора приемно-контрольного применен ППКОПУ "R3-Рубеж-2ОП". Извещатели, релейные модули, оповещали подключаются к прибору "R3-Рубеж-2ОП" по кольцевой схеме. Адресная линия связи (АЛС) является одновременно и информационной сетью, и питанием для элементов в кольце. Для изоляции повреждений в линии предусмотрены изоляторы коротких замыканий, встроенные в основания дымовых извещателей, ручных извещателях.

Питание шкафа ШПС выполнено в разделе ЭМ от шкафа АВР. Питание приборов предусмотрено через резервированный источник питания (РИП) с аккумуляторами, входящий в комплект шкафа ШПС. РИП обеспечивает питание не менее 3 ч в аварийном режиме и 24 ч в дежурном режиме. 

  Для фиксации возгорания предусмотрены дымовые извещатели..

Для ручной активации пожарной сигнализации предусмотрены ручные пожарные извещатели, установленные на путях эвакуации. Высота установки ручных пожарных извещателей на стенах и конструкциях должна быть 1,5 м от уровня пола.

Для оповещения персонала предусмотрены свето-звуковые оповещатели и оповещатели световые указатели "Выход") на путях.

Предусмотрена выдача синалов для автоматического отключения вентиляции цеха и включения подпора и дымоудаления в лестничной клетке.

Сигнал срабатывания пожарной сигнализации через телефонную сеть передавать на пост центрального наблюдения пожарной команды.

Металлические корпуса оборудования присоединить к заземленному металлическому каркасу здания.

Всё электрооборудование получающее питание 220В (ШОК, приборы ПГС, ШПС) занулить защитной жилой РЕ питающих кабелей.  Занулению подлежат все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением. 

Кабели связи и сигнализации проложить преимущественно в лотках и кабельных каналах, а также скрыто за подвесным потолком на скобах, в стальных трубах. 

Монтаж, пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания выполнить согласно норм РК.
3.15. Решения по системе автоматизации.
Решения по автоматизации разработаны на основании задания на проектирование, заданий от разработчиков смежных разделов с соблюдением требований нормативных документов Республики Казахстан.

Автоматизированая система управления технологическим процессом обеспечивает повышение оперативного контроля и качества управления технологическим процессом производства галлия из оборотного раствора глиноземного производства на территории промышленной площадки ПАЗ за счет организации оптимальных режимов работы.

Предлагаемая система управления, будет реализована на базе современных информационных технологий с применением новейших технических средств.

Решения по автоматеизации разделены по основным технологическим объектам:

- отделение сорбционного извлечения галлия;

- отделение получения чернового галлия;

- отделение рафинирования галлия.

Данные решения предусматривают:

- контроль температуры в аппаратах и на трубопроводах;

- контроль давления после насосов;

- контроль расхода и регулирование подачи растворов;

- контроль уровня в аппаратах и колоннах;

- контроль кислотности (рН);

- контроль концентрации;

- контроль НКПР Н2 в воздухе на площадке возле цементаторов;

- контроль ПДК H2SO4, в воздухе помещения хранения серной кислоты и ПДК H2NO3, HCl в воздухе помещения хранения кислот.

- контроль и управление работой приводов насосов, мешалок, отсечными и регулирующими клапанами.

Все датчики и приборы КИП выбираются преимущественно электронными, с преобразованием входного сигнала в унифицированный выходной сигнал 4-20 мА или HART, питанием и заземлением от системы, к которой они подсоединены, или с выходом в виде цифровых полевых шин (Profibus PA, Modbus-TCP и т.д.).

Для обеспечения оптимального режима работы и защиты оборудования, применяется частотное регулирование работы насосов.

Управление пневматическим оборудованием (отсечные клапаны) осуществляется через модульные распределительные станции, смонтированные в шкафах ПШУ, установленных в непосредственной близости к технологическому оборудованию. Сигналы от шкафов ПШУ передаются по сети Profinet в шкаф ШК, установленный в помещении (PLC). Сигналы от шкафов управления насосами с преобразователями частоты, передаются в шкаф ШСДН2, установленный в помещении (PLC).

Сигналы от приборов КИП передаются в шкафы ШВВ1 СИГ, ШВВ2 СИГ, ШВВ ПЧГ установленные в помещении (PLC). Информация о контроле, управлении и состоянии оборудования из PLC, передается в помещение управления на рабочий стол оператора по сети Industrial Ethernet.

Датчики, измерительные приборы, регулирующие и отсечные клапаны, устанавливаются непосредственно на оборудовании, трубопроводах, стойках и рамах, расположенных по месту.

Сети выполнить кабелями с медными жилами в изоляци не поддерживающей горение экранированными UNITRONIC LiYCY, ETHERLINE® Cat.6 S/FTP. Кабели проложить в лотках и в стальных трубах, металлорукавах. 

Все оборудование заземлить, согласно инструкции по эксплуатации.

Кабельные конструкции, трубы электропроводки прочие проводящие части без напряжения присоединить к металлическому каркасу здания, используемому как магистраль.

Все металлические конструкции, не имеющие антикоррозионного покрытия окрасить на 2 раза.

Монтаж приборов и средств автоматизации выполнять с соблюдением требований монтажно – эксплуатационных инструкций (перечисленных в ведомости ссылочных и прилагаемых документов) и строительных норм и правил, действующих на территории РК.
4. Проектные решения наружных сетей.
4.1. Конструкции железобетонные
Данный комплект чертежей разработан на основании технического задания от смежных разделов.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РК.

Природно -климатические характеристики площадки строительства:

- климатический район строительства - IIIA (согласно СП РК 2.04-01-2017

"Строительная климатология ");

- район по ветровому давлению - IV - 0,77 кПа (77 кгс / м ²) НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017;

- район по весу снегового покрова - II - 1,2 кПа (120 кгс / м ²) НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017;

- расчетная минимальная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 34,6°C;

- район не сейсмичен (согласно СП РК 2.03-30-2017 " Строительство в сейсмических зонах ");

Степень агрессивного воздействия среды для конструкций - неагрессивная.

Относительная влажность воздуха >75%.

Уровень ответственности - II.

Производство работ выполнять в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011 и СН РК  1.03-106-2012 " Охрана труда и техника безопасности в строительстве ".

Производство работ по устройству изоляции необходимо вести в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 " Защита строительных конструкций от коррозии ".  
Проектом предусматривается устройство фундаментов из бетона кл. В 15 под стальные колонны эстакады.

Общие указания по строительным конструкциям

Сварные соединения арматуры и закладных деталей производить в соответствии ГОСТ 10922-2012.

Электроды для сварных соединений Э 42 по ГОСТ 9467-75.

Степень очистки конструкций перед нанесением покрытия II по ГОСТ 9.402-2004.

Контроль качества антикоррозийного покрытия производить в соответствии со СН РК 2.01-01-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии " и со СП PK 2.01-101-2013 " Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии ".

Антикоррозийное покрытие - окраску стальных конструкций выполнить эмалью ПФ -115 ГОСТ 6465-76 за два раза по одному слою грунтовки ГФ - 021 ГОСТ 25129-82 общей толщиной 55 мкм .

Все работы выполнять с соблюдением правил техники безопасности согласно СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012.

4.2. Конструкции металлические

Данный комплект чертежей разработан на основании технического задания от смежных разделов.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РК. 

В состав данного комплекта включены конструкции:

- опоры эстакады;

- пролетные строения - фермы;

- горизонтальные связи.
Основные конструктивные особенности здания (сооружения):

Разработана двухъярусная эстакада по типу серии 3.015-3/92, выпуск III.

- длина эстакады — 48 м;

- ширина — 2,4 м;

- размеры в плане неподвижных опор — 3 × 2,4 м.

Нагрузки и воздействия на металлические конструкции

Металлические конструкции разработаны для следующих условий строительной площадки и условий эксплуатации:

- нормативная снеговая нагрузка — 1,2 кПа (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017);

- нормативная ветровая нагрузка — 0,77 кПа (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017);

- расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки — минус 34,6 °С (СП РК 2.04-01-2017);

- сейсмичность района — менее 6 баллов (СН РК 2.01-03-2011);

- степень агрессивности среды — неагрессивная.

Расчётная схема конструкций

Эстакада представляет собой один температурный блок, состоящий из промежуточных опор и одной анкерной (неподвижной) опоры.

Промежуточная опора выполнена в виде плоской решётчатой конструкции:

- стойки — из двутавров типа Ш по ГОСТ Р 57837-2017;

- раскосы — из горячекатаных уголков по ГОСТ 8509-93.

Неподвижная опора состоит из двух промежуточных опор, жёсткость и устойчивость которых в продольном направлении обеспечивается вертикальными связями и распорками из горячекатаных уголков по ГОСТ 8509-93.

Траверсы расположены по верхним и нижним поясам пролётных строений эстакады и запроектированы коробчатого сечения из гнутых равнополочных швеллеров по ГОСТ 8278-83. Шаг траверс — 3 м.

Опоры эстакады выполнены из двутавров по ГОСТ Р 57837-2017.

Элементы ферм и связей — из прокатных уголков по ГОСТ 8509-93.

Пролётные строения эстакады состоят из двух вертикальных ферм, соединённых между собой горизонтальными связями и траверсами по верхнему и нижнему поясам ферм.

Пролёт ферм — 18,9 м; высота — 3,0 м.

Все элементы ферм и связей — из одиночных уголков.

Соединения

- заводские соединения — сварные;

- монтажные соединения — сварные и болтовые (М20, класс прочности 5.8, точность В; гайки класс 4, шайбы по ГОСТ 11371-78);

- электроды: Э42А, Э50 (по марке стали).

Защита от коррозии

- очистка поверхности — степень 3 по ГОСТ 9.402-2004 - ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окраской;

- грунтовка — 1 слой ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020 - Грунтовка ГФ-021);

- окраска — 2 слоя эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023 - Эмали ПФ-115);

- качество покрытия — класс V по ГОСТ 9.032-74 - ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения;

- защита выполняется в соответствии со СП РК 2.01-101-2013 - Защита строительных конструкций от коррозии.

Указания по изготовлению и монтажу

- изготовление и монтаж — по СН РК 5.03-07-2013 (EN 1090-2) — Несущие и ограждающие конструкции. Проектирование, изготовление и контроль стальных конструкций;

проектирование сварных узлов — по СН РК 5.03-07-2013 (EN 1993-1-8) — Несущие и ограждающие конструкции. Проектирование стальных соединений;

- контроль качества сварки — по ГОСТ ISO 15614-1-2022 — Сварка. Аттестация процедур сварки металлических материалов. Часть 1. Дуговая и газовая сварка и родственные процессы сварки;

- геометрическая точность — по ГОСТ 23118-2012 — Конструкции стальные строительные. Общие технические условия;

- минимальные толщины и длины швов — по СН РК 5.03-07-2013 (EN 1090-2) — Несущие и ограждающие конструкции. Проектирование, изготовление и контроль стальных конструкций;

- электроды и материалы — по ГОСТ ISO 15614-1-2022 — Сварка. Аттестация процедур сварки металлических материалов и ГОСТ 27772-2021 — Прокат стальной для строительных конструкций. Общие технические условия.
4.3. Технологические трубопроводы 
Для проектируемого цеха галлия проектом предусматривается:

- прокладка трубопровода ∅159 мм. технической воды в изоляции и греющем кабелем от существующего здания ХМЦ до проектируемого участка. В точке врезки устанавливается запорная арматура. В верхних точках устанавливаются воздушники, а в нижние дренажи. Узел учета расположен в новом здании производства галлия.

- прокладка трубопровода 1-го сорбата ∅89 мм. в изоляции, который образуется в процессе технологии, далее от проектируемого цеха галлия насосами поз. 02.07/1 или поз. 02.07/2 откачивается в глиноземное производство на участок выпарки в бак маточного раствора.

- прокладка трубопровода ∅108 мм. в изоляции с осветленным раствором, который является исходным раствором для получения технического галлия и получается в результате фильтрации оборотного раствора в здании ХМЦ на глиноземном производстве ПАЗ.

- прокладка трубопровода ∅219 мм. подшламовой воды (ПШВ) в изоляции от существующей эстакады до здания проектируемого цеха галлия. Врезка осуществляется с существующих коллекторов ШОВ -1 и ШОВ -2. В точке врезки устанавливается запорная арматура. В верхних точках устанавливаются воздушники, а в нижние дренажи. Вода подается в теплообменики для охлаждения технологических растворов и откачивается насосами в глиноземное производство на участок шламо-насосной станции.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РК.

Монтаж технологических трубопроводов производить согласно    СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы", СН 527-80 " Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа".

Все технологические трубопроводы по проекту имеют антикоррозионное покрытие и опознавательную окраску согласно ГОСТ 14202-69.

Горизонтальные участки трубопроводов имеют уклоны мин. 0,002 в сторону опорожнения трубопроводов.

Трубопроводную арматура перед монтажом необходимо подвергать ревизии, которая заключается в испытании, разборке, осмотре деталей и устранении обнаруженных дефектов.

В проекте предусматривается поставка арматуры с ответными фланцами и полным комплектом крепежа (болты, гайки, прокладки).

Монтаж стальных трубопроводов выполняется главным образом на стыковой сварке с установкой фланцевых соединений в местах, обеспечивающих удобное обслуживание, монтаж и демонтаж арматуры и оборудования.

Все фланцевые соединения трубопроводов, транспортирующие щелочесодержащие растворы, укрыты защитными кожухами. 

По окончании сварки внутренняя поверхность деталей и узлов трубопроводов и арматуры должна пройти обработку. Обработка включает в себя механическую очистку поверхности от окалины, ржавчины, грата, шлака и других загрязнений с последующей продувкой сжатым воздухом, обезжиривание, промывку водой с последующей сушкой подогретым сжатым воздухом.

Трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ, контроля качества сварных соединений неразрушающими методами, а также после установки и окончательного закрепления всех опор и оформления документов, подтверждающих качество выполненных работ, должны подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и герметичность. 
4.4. Наружные сети водопровода и канализации

Данный проект разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и технических условий СЗ-07.3-0004-2026 от 09.01.2026 и в соответствии СП РК 4.01-103-2013 и СН РК 4.01-03-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Проектом предусмотрена прокладка кольцевого противопожарного водопровода. Проектируемый трубопровод врезается в существующий колодец СВ1 в трубопровод ∅300 с устройством арматуры, вторая врезка осуществляется в проектируемый колодец в трубопровод ∅200.

Трубопровод прокладывается в 1 нитку. Трубопроводы, заходящие в здание, прокладываются в 2 нитки с расстоянием между трубопроводами 1,5м.

Трубопроводы противопожарного водопровода выполнены из труб напорных из полиэтилена ПЭ100 SDR 9-160'14,6 по ГОСТ 18599-2001 вне колодцев, в колодцах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Протяженность сети 355,00 м и 2 нитки по 17,00 м заходящие в цех.

Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", п.5.2.6 и Техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности", приложению 5 (объём здания 40 тыс. м³, степень огнестойкости III, категория по пожарной опасности В) расход воды на наружное пожаротушение принимается 30 л/с. Расход на внутреннее пожаротушение 15,6 л/с.

В связи с тем, что сеть прокладывается сквозь грунтовые воды, трубопроводы покрыть антикоррозионной изоляцией типа "Весьма усиленная" конструкции 7 согласно приложению Ж, ГОСТ 9.602-2016.

В низких точках трубопровода предусмотрена арматура для дренажа трубопровода. Арматуру установить согласно п 11.62 СНиП РК 4.01-02-2009, на минимальном расстоянии от основного трубопровода в местах, удобных для обслуживания и ремонта. В местах пересечения с трубопроводами К1 и Кл водопровод В0 заключается в футляр длиной 5 м в каждую сторону от пересечения. В местах прохода между фундаментами эстокад и автомобильными дорогами прокладка трубопроводов ведется футлярах.

Грунтовые условия приняты на основании отчета на инженерно-геологические изыскания, 

выполненного ПК «Изыскатель» в 2024 году.

На площадке строительства вскрыты следующие грунты:

ИГЭ - 1 Насыпной грунт, в лаборатории не изучался, по причине его непригодности для использования в качестве основания под здания и сооружения.

ИГЭ - 2 Супесь по значению числа пластичности I/p = <0-2,00 - твердая и текущая. По степени морозной пучиннистости является непучииной ε/fh = <1,0%.

Согласно отчету, грунтовые воды вскрыты на глубине 1,8 – 3,3 м, уровень сезонного подъёма вод 1,0 м.

Согласно отчету нормативная глубина сезонного промерзания грунтов - 2,37м.

После монтажа трубопроводов необходимо произвести гидравлическое испытание Р/исп = 1,25P/раб.

Монтаж и приемку трубопровода производить согласно СН РК 4.01-03-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

Для колодцев, расположенных вне проезжей части, выполнить отмостку вокруг горловины колодца площадью S = 5,34 м².
4.5. Перенос сети хоз-бытовой канализации  

Раздел НК разработан на основании задания на проектирование, тех. условий CЗ-23.2.4-0163-2025 от19.05.2025, генплана и в соответствии с требованиями СН РК 4.01-03-2011 Водоотведение. Наружные сети и сооружения".

При разработке проекта были использованы материалы инженерно- геологических изысканий, выполненные ТОО "Изыскатель24.11 .2024г. Счётом возраста, генезиса текстурно-структурных особенностей и номенклатурного вида грунта выделены инженерно-геологические элементы(ИГЭ):

ИГЭ-1 0.0-2.1-(3.0) м   Насыпной грунт-(супесь)темно-коричневая, грунт слежавшийся

ИГЭ-2 2.1-6.6-(4.5) м   Супесь коричневая твердая с прослойками песка до1см 

ИГЭ-3 6.6-8.00-(1.4) м Песок средней крупности, серо-коричневый, насыщенный водой.

 Грунтовые воды вскрыты на глубине 1.80-3.30м (абс. отм. 135.7-137.0). Нормативная глубина промерзания грунта -2.37м. 

Проектом разработан перенос трубопровода хоз-бытовой канализации Ду300, попадающей под строительство здания участка по производству галлия. Согласно тех. условий перенос выполнить с врезкой в существующие колодцы. Производство работ по переносу трубопровода необходимо производить в присутствии представителей ЭЭЦ. Канализационная сеть запроектирована из полипропилена марки OPTIMA DN/OD 315. Канализационные колодцы приняты из сборных ж-б элементов по тип. пр.р 902-09-22.84. 

В местах пересечения проектируемой сети с существующими коммуникациями производство земляных работ выполнять ручным способом по 2м в каждую сторону и врезки в существующие сети в присутствии представителя ЭЭЦ. При производстве работ и высоком уровне грунтовых вод при переносе трубы канализации выполнить строительное водопонижение. 

Монтаж и приемку сети производить согласно требованиям СП РК4.01-103-2013и СН РК 4.01-03-2013.

4.6. Тепломеханические решения тепловых сетей
Данный раздел проекта разработан на основании задания на проектирование и технических условий СЗ-07.3-0202-2025 от 23.07.2025,

Проект разработан в соответствии со МСН 4.02-02-2004 "Тепловые сети" и действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан в сфере строительства. 

Согласно технических условий, выданных на основании СЗ-07.3-0202-2025 от 23.07.2025, подключения к сетям теплоснабжения выполнено врезкой в транзитные магистральные трубопроводы сетевой воды, проложенные надземно. 

Точка подключения: подключение к существующим магистральным трубопроводам Т1 ∅630мм и Т2 ∅426мм проложенным по трубопроводной эстакаде оп.№29.

Температура наружного воздуха -  -34.6°С

Источник теплоснабжения - ТЭЦ-1.

Теплоноситель: вода с параметрами - Т1 от 65 до 100°C; Т2 от 55 до 65°C.

Давление в сети (Р/раб): Т1 = 5кгс/см2/; Т2 = 2кгс/см2/

Протяженность сети - 280м.

Способ прокладки надземный по существующим и проектируемым опорам (см. стр. часть)

Компенсация тепловых удлинений воспринимается углами поворота. 

Удаление воздуха выполняется  в наивысших точках системы, для обслуживания воздухоотводчиков предусмотрены площадки обслуживания (см. стр. часть). Дренаж трубопроводов осуществляется из низших точек. 

Тепловая сеть выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Тепловая изоляция трубопроводов выполняется матоми минераловатными с коэффициентом уплотнения 1.2, с покрытием тонколистовой сталью. Толщина изоляции 100мм.

Изготовление фасонных частей и монтаж трубопроводов производить из труб соответствующего сортамента и материалов указанных в спецификации.

Сварку труб и деталей вести по ГОСТ 16037-80 электродами Э-42. Все сварные швы подвергнуть 100%-му контролю качества неразрушающими методами. После монтажа и закрепления трубопроводов на постоянных опорах, до устройства тепловой изоляции произвести гидравлическое испытание в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" и СНиП 3.05.03-85.
4.7. Электротехнические решения.
Электротехнические решения разработаны на основании архитектурно-строительных чертежей и технического задания на проектирование, технических условий СЗ-23.2.4-0294-2025 от 05.09.2025 в соответствии с действующими нормами и правилами, ПУЭ и ГОСТ. Проект разработана на основе обязательных требований Правил устройства электроустановок, строительных правил, СН РК и ГОСТ и с учетом рекомендуемых требований, установленных иными нормативными документами. 

Электротехнические решения наружных сетей состоят из трех разделов:

ЭС – электроснабжение, содержащее решения по установке КТП 1600 10/0,4 и ее электроснабжения 10 кВ;

ЭМ1 – электрооборудование, содержащее решения по обогреву саморегулирующимися греющими кабелями трубопроводов технической воды.

ЭН – наружное освещение.

Категория надежности электроснабжения согласно ПУЭ РК – II;

Напряжение питания потребителей – 220/380 В, 50 Гц;

Напряжение в точке подключение – 10кВ , 50 Гц;

Мощность трансформаторов – 1600 кВА.

Электроснабжение цеха Галлия выполнено от проектируемой двухтрансформаторной КТП 1600 10/0,4 с сухими трансформаторами. РУ-0,4 кВ данной КТП состоит из двух секций с секционным автоматическим выключателем и компенсацией реактивной мощности. 

Электроснабжение проектируемой КТП 1600 10/0,4 выполнено согласно ТУ от РП-86 яч. 6 и 22 с заменой в данных ячейках масляных выключателей 10кВ в РП на вакуумный тип BB/TEL. Подключение выполнено согласно ТУ к действующим кабельным линиям (существующая ТП подключенная к данным линиям, находится на консервации и будет отключена), подключенным к яч. 6 и яч. 22 от РП-86 с установкой кабельных муфт и прокладкой кабелей марки ААШвнг до проектируемой КТП. В яч. 6 и 22 предусмотрена установка приборов учета электрической энергии.

Электроснабжение саморегулирующихся кабелей обогрева трубопроводов технической воды предусмотрено от существующего шкафа обогрева в здании ХМЦ.

Наружное освещение прилегающей территории и подъездных путей организовано преимущественно с кровли здания и учитывает существующие светильники наружного освещения завода. Электроснабжение светильников наружного освещения выполнено отдельной линией через ящик с автоматическим управлением от фотореле.  

Освещение выполняется светодиодными светильниками.  

Все металлические конструкции, не имеющие антикоррозийного покрытия огрунтовать и покрасить.

На кабельные линии установить маркировочные бирки в начале, конце линии и через 50 м по длине.

Кабели на конструкциях крепить металлическими стяжками в конечных точках, при повороте трассы, на каждой конструкции при вертикальной прокладке и на прямых горизонтальных участках не реже чем через 5 м.

Монтаж, пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания выполнить согласно ПУЭ РК 2015г., СН РК 4.04-07-2023 и СП РК 4.04-107-2013.  

5. Организация строительства.

5.1. Организация строительной площадки.

До начала строительно-монтажных работ необходимо:

- очистить площадку от строительного мусора;

- оградить территорию строительной площадки;

- в достаточной мере обеспечить освещение площадки;

- подготовить площадки для складирования металоконструкций.
5.2. Источники покрытия потребности в энергоресурсах.

Снабжение строительства водой, электроэнергией, обеспечивается от:

-  существующих заводских сетей (по согласованию с отделом Главного энергетика).
5.3. Схема движения транспорта на строительной площадке.

На строительную площадку в целях противопожарной безопасности необходимо организовать 2 въезда для авто и спецтранспорта с существующих ворот здания цеха, расположенных с двух противоположных торцов здания.

Ширина ворот составляет 4,0м. 

5.4. Условия обеспечения потребности в изделиях, конструкциях, материалах.

Снабжение строительства раствором и бетоном осуществляется сторонней организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.   

Условия строительства характеризуются наличием стесненных условий:

- работы производятся техникой внутри существующего здания;

- стесненные условия складирования материалов.

На строительной площадке предусмотреть мероприятия по безопасному ведению строительно-монтажных работ внутри существующего здания, устройство ограждений, переходных мостиков и временных лестниц на строительной площадке.

5.5. Производство работ.

Строительно-монтажные работы следует производить в соответствии с требованиями:

- СН РК 1.03.00-2011 «Строительное производство. Организация строительства зданий и сооружений». 

- ГОСТ 25957-83 «Здания и сооружения мобильные (инвентарные)», ОСТ 67-11-84 «Санитарно-бытовое обслуживание строителей», 67-12-84 «Медицинское обслуживание строителей»;

      - Пост. Пр-ва РК №405 от 17.08.2021г. Общие требования к пожарной безопасности; 

- ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность»;

- СН РК 1.03.05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». 
Производство строительно-монтажных работ без разработки ППР не допускается!

5.6. Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

Производство строительно-монтажных работ на объекте осуществлять с соблюдением требований СН РК 1.03.05-2011, СН РК 1.03-00-2011.

К строительно-монтажным работам приступать только при наличии проекта производства работ, согласованного службой техники безопасности строительно-монтажной организации и после прохождения инструктажа по ТБ.
На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. Опасные зоны должны быть ограждены, либо выставлены на их границах предупредительные надписи и сигналы, видимые в дневное и ночное время суток.

Проходы в котлованы с уклоном более 20° должны быть оборудованы стремянками или лестницами шириной не менее 0,6м и с перилами высотой не менее 1м.

При возникновении на строительной площадке опасных условий работы (оползни грунта в котлованах, осадка оснований под строительными лесами, обрыв электролиний и др.) люди должны быть немедленно выведены, а опасные места ограждены.

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены.
Запрещается работа строительных машин и механизмов непосредственно под проводами действующих линий электропередачи любого напряжения. Работа и перемещение строительных машин в охранной зоне линий электропередачи должна производиться под непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, при наличии наряда-допуска, оформленного в установленном порядке.

Производить монтажные работы на высоте в открытых местах при силе ветра 15м/с и более, при гололедице, грозе и тумане не допускается.
Скорость движения автотранспорта на строительной площадке не должна превышать10 км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах кранов - 5 км/ч.

При производстве работ строительными кранами руководствоваться инструкцией завода - изготовителя и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором.

При работе крана методом «на себя» и возникновении опасных зон на перекрытии строящегося здания, в ППР должны быть отражены соответствующие мероприятия по технологии производства работ и проведен инструктаж.

Перенос груза над людьми запрещается.

При одновременном перемещении грузов двумя кранами над строящимся зданием расстояние между грузами должно быть не менее 5м.

Одновременное производство работ на двух расположенных рядом захватках с применением грузоподъемных кранов допустимо только при условии, если каждая из захваток не находится в опасной зоне крана, обслуживающего другую захватку. 
5.7. Расчет продолжительности строительства

Расчет продолжительности строительства объекта «Строительство участка по производству галлия» выполнен по трудозатратам, которые составили (177544 чел./час) 22193 чел./дн. 

Продолжительность строительства:

Т = 22193 / (23 х 40) = 24,122 ≈24мес.

23 –количество дней в месяце

40 –кол-во человек в бригаде на строительной площадке.

Общую продолжительность строительства принимаем 24 месяца. 

Основные технико-экономические показатели строительства 
	Наименование показателя
	2026 г.

	Стоимость строительно-монтажных работ, тенге 
	-

	Продолжительность строительства, мес.
	24

	Трудоемкость строительства, чел.-дн.
	22193

	Максимальная численность рабочих 
	40


Начало строительства запланировано на II квартал 2026года.

6.  Мероприятия по энергосбережению

В составе проектной документации предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

1. Оптимизация технологических процессов:

- В технологических схемах предусмотрены минимизация тепловых потерь, сокращения времени нахождения продуктов в стадии нагрева/охлаждения, снижение холостых и переходных режимов.

- Применена повторная циркуляция оборотной воды и технологических потоков, снижение потребления пара и воды.

2. Подбор энергоэффективного оборудования:

- Установлены насосы с высоким КПД и возможностью частотного регулирования.

- Для дозирования реагентов и подачи растворов применено оборудование с оптимизированным энергопотреблением и точным контролем.

3. Теплотехнические мероприятия:

- Теплоизоляция трубопроводов, аппаратов, емкостей с применением эффективных теплоизоляционных материалов.

- Оптимизировано расстояние транспортировки теплоносителей для минимизации потерь.

4. Автоматизация управления:

- Внедрены автоматические системы регулирования температурных, гидравлических, газодинамических параметров для исключения перегрева и перетоков.

- Установлены датчики расхода, давления, pH и уровня с выводом на АСУ ТП.

- Установлены системы мониторинга и удаленного контроля потребления энергоресурсов.

5. Рациональное использование ресурсов

- Организована система возврата и повторного использования конденсата.

7. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожарных мероприятий.

Настоящие Требования распространяются на строительство, реконструкцию и эксплуатацию здания. 

Требования промышленной безопасности 
к началу проведения работ

Работы по строительству и реконструкции зданий производятся в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V «О гражданской защите».

Органами управления гражданской защиты на объектном уровне являются руководители организаций.

До начала производства работ необходимо оформить наряд-допуск на проведение какой-либо работы на одном рабочем месте, или на последовательное выполнение однотипных работ на нескольких рабочих местах.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ при строительстве и реконструкции, являются:

- оформление работы нарядом или распоряжением;

- допуск к работе;

- надзор во время работы;

- перевод на другое рабочее место;

- оформление перерывов в работе;

- оформление окончания работы.

Время действия наряда определяет лицо, выдающее наряд, но не более чем на срок, утвержденный графиком производства работ.

Если срок действия наряда истек, но работы не закончены, наряд допускается продлить лицом, а в его отсутствие работником, имеющим право выдачи нарядов, на срок до полного окончания. При этом в обоих экземплярах наряда делается запись о новом сроке действия наряда. Продление наряда допускается 1 раз.

По нарядам выполняются следующие работы:

- строительство и ремонт трубопроводов водоснабжения и водоотведения;

- строительство и ремонт теплопотребляющих установок и теплопроводов;

- устройство и ремонт вращающихся механизмов;

- проведение сварочных работ на территории предприятия, в зоне действующего оборудования и в производственных помещениях;

- установка и снятие заглушек на трубопроводах (кроме трубопроводов воды с температурой ниже 45 °С);

- монтаж и демонтаж оборудования;

- врезка гильз и штуцеров для приборов, установка и снятие измерительных диафрагм и расходомеров;

- монтаж и ремонт арматуры без снятия ее с трубопроводов;

- вывод трубопроводов в ремонт;

- промывка трубопроводов;

- испытание напорных и самотечных сетей на расчетное давление;

- испытание теплопровода на расчетную температуру теплоносителя;

- проведение работ в местах, опасных в отношении загазованности и поражения электрическим током, с ограниченным временем пребывания;

- проведение работ в камерах, колодцах, коллекторах, туннелях, трубопроводах, каналах;

- химическая очистка оборудования;

- нанесение антикоррозийных покрытий;

- теплоизоляционные работы;

- сборка и разборка лесов и крепление стенок траншей, котлованов;

- земляные работы в зоне расположения подземных коммуникаций.

С учетом местных условий по нарядам допускается выполнять другие работы. Перечень работ и их вид по наряду утверждается техническим руководителем эксплуатирующей организации.

Работы, для выполнения которых не требуется проведения технических мероприятий по подготовке рабочих мест, допускается выполнять по распоряжению.

Работы, выполняемые дежурным персоналом в порядке текущей эксплуатации, определяются перечнем, утвержденным техническим руководителем организаций.

Требования промышленной безопасности к территории производства работ, помещениям и рабочим местам:
До начала производства работ до сведения работающего персонала доводятся безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и планы эвакуации на случай пожара, или аварийной ситуации.

Не допускается находиться на территории и в производственных помещениях лицам, не имеющим отношения к обслуживанию расположенного в них оборудования, без сопровождающих.

Устройство и содержание транспортных путей на территории и в производственных помещениях должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.020-80:

- для перемещения грузов по территории предприятия организацией производителем работ совместно с эксплуатирующей организацией должна быть разработана транспортно-технологическая схема;

- границы проезжей части транспортных путей должны быть установлены с учетом габаритов транспортных средств, с перемещаемыми грузами. Расстояние от границ проезжей части до элементов конструкций зданий и оборудования должно быть не менее 0,5 м, а при движении людей - не менее 0,8 м;

- размеры погрузочно-разгрузочных площадок должны обеспечивать расстояние между габаритами транспортных средств, с грузом не менее 1 м. При проведении погрузки и разгрузки вблизи здания расстояние между зданием и транспортным средством с грузом должно быть не менее 0,8 м;

- при погрузке и разгрузке грузов, имеющих острые и режущие кромки и углы, следует применять прокладки, предотвращающие выход их строя грузозахватных устройств.

- штабелирование грузов в местах промежуточного складирования должно производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76. Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их устойчивость при транспортировании и складировании, разгрузке транспортных средств и разборке штабелей, а также возможность механизированной погрузки и выгрузки. Маневрирование транспортных средств с грузами после снятия крепления с грузов не допускается. Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, соответствующей углу естественного откоса для грузов данного вида, или должны быть ограждены прочными подпорными стенками.

- дештабелирование грузов должно производиться только сверху вниз.

Все проходы и проезды, входы и выходы внутри производственных помещений и снаружи на примыкающей к ним территории должны быть освещены, свободны и безопасны для движения работающих и транспорта. Загромождение проходов и проездов, или использование их для складирования грузов не допускается.

На период проведения строительно-монтажных и ремонтных работ, устанавливают временное ограждение. Настилы площадок и переходов, перила укрепляются. Проходы, переходы, лестницы, площадки и перила к ним должны содержаться в исправном состоянии и чистоте, расположенные на открытом воздухе, очищаются от снега и льда и посыпаются песком.

Для автомобилей и других транспортных средств устанавливаются допустимые скорости движения на территории внутри зданий. Зоны ограничения скорости движения, места стоянки транспортных средств и разворотов отмечаются дорожными знаками, видимыми в дневное и ночное время. В местах проезда автомобильного транспорта под коммуникациями и сооружениями устанавливаются знаки, ограничивающие габаритные высоту и ширину.

Устройство мастерских, санитарно-бытовых и других помещений под газоходами не допускается.

В период эксплуатации на наружных сетях водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения необходимо:

 - поддерживать чистоту, регулярно откачивать воду из приямков в колодцах, камерах и каналах;

- при переделке строительных конструкций камер и колодцев, пробивки отверстий выполнить предварительные расчеты, подтверждающих возможность выполнения данных работ;

Устройство в каналах теплосетей глухих перегородок, препятствующих свободному проходу обслуживающего персонала, не допускается. В исключительных случаях, когда разделение канала на отдельные отсеки требуется по технологическим условиям, например, при устройстве железобетонной щитовой неподвижной опоры, до и после разделительной перегородки устраиваются выходы на поверхность земли.

Уровень освещенности при производстве работ должен соответствовать нормам СН РК 2.04-104-2012.

Для освещения помещений, в которые не исключено проникновение горючего газа и паров взрывоопасных веществ, применяется взрывозащищенная осветительная арматура.

Химические вещества и материалы, в которых содержатся легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и токсичные компоненты, хранятся на складах, изолированных от других помещений.

Хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, нитрокраски, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы, за исключением небольших количеств в пределах суточной потребности, не допускается. Места хранения этих материалов и их количество устанавливаются техническим руководителем организации. Материалы хранятся в металлической таре в кладовых, на дверях которых вывешиваются знаки безопасности о запрещении курения и применения открытого огня. Знаки должны соответствовать СТ РК ГОСТ Р.12.4.026-2001.

Вблизи рабочих мест смазочные материалы допускается хранить в металлических бочках и масленках.

Небольшие количества (2-3 л) щелочи и кислоты (кроме плавиковой) хранить в стеклянной таре (бутылях) с притертыми пробками в отдельных помещениях, оборудованных вентиляцией.

Плавиковую кислоту хранить в полиэтиленовых сосудах, или парафинированных бутылях.

Бутыли помещаются в корзины, или деревянные обрешетки. Пространство между бутылью и корзиной (обрешеткой) заполняется древесной стружкой или соломой. Для хранения бутылей с серной и азотной кислотами использование древесных материалов допускается после их обработки огнезащитным составом. Извлекать бутыли из обрешеток (корзин) после их опорожнения.

Корзины (обрешетки) с бутылями, заполненными кислотой, устанавливаются на полу в один ряд. Каждая из них снабжается биркой с названием кислоты.

Порожние бутыли из-под кислот хранятся в аналогичных условиях.

Материалы, изделия, оборудование и его детали, находящиеся на месте проведения работ укладываются на выровненных утрамбованных площадках, которые в зимнее время очищаются от снега и льда. Принимаются меры для крепления данных материалов для исключения самопроизвольного перемещения.

Расстояние от материалов и оборудования до бровок котлованов и траншей определяется расчетом на устойчивость откосов, но не менее 1 м.

Грузы на площадке укладываются следующим образом:

- кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса;

- в контейнерах - в один ярус;

- без контейнеров - в стопы высотой не более 1,7 м;

- плиточные материалы (плитки асбоцементные, листы асбоцементные волнистые и плиты асбоцементные плоские) - в стопы высотой до 1 м;

- мелкосортный металл - в стеллажи высотой не более 1,5 м;

- крупногабаритные и тяжеловесное оборудование и его части - в один ряд на подкладках;

- черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) - в штабеля высотой до 1,5 м с подкладками и прокладками. Устанавливать металлические листы на ребро не допускается;

- теплоизоляционные материалы - в штабеля высотой до 1,2 м с хранением в закрытом сухом помещении;

- трубы диаметром до 300 мм - в штабеля высотой до 3 м на подкладках с концевыми упорами;

- трубы диаметром более 300 мм - в штабеля высотой до 3 м в седло без прокладок. Нижний ряд труб укладываются на подкладки, укрепляется инвентарными металлическими башмаками, или концевыми упорами, закрепленными на подкладках.

Вскрытые для производства работ колодцы, камеры и участки трубопровода подземной прокладки ограждаются инвентарными щитами с вывешенными знаками.

Ограждения окрашиваются в сигнальные цвета.

Сигнальные дорожные знаки и сигнальные лампы на щитах обеспечивают видимость места ограждения со всех сторон возможного проезда автотранспорта и прохода пешеходов.

На территории и в рабочих помещениях соблюдается чистота.

При проведении работ в период строительства, реконструкции здания и эксплуатации сетей необходимо обеспечивать пожарную безопасность, в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009 и ГОСТ 12.1.004-91.

Курение на территории и в производственных помещениях допускается в отведенных местах.

Курить в резервуарах, камерах, колодцах и каналах, вблизи открытых люков не допускается.

Производственные помещения обеспечиваются аптечками, укомплектованными перевязочным материалом и медикаментами. Аптечки содержатся в чистоте и порядке, а запас материалов и медикаментов систематически пополняется. В аптечке хранится список материалов и медикаментов, указания по их применению. Место нахождения аптечек определяет технический руководитель организации.

В производственных помещениях вывешивают плакаты, иллюстрирующие безопасные методы работы и способы оказания доврачебной помощи.

В производственных помещениях вблизи рабочих мест оборудуются фонтанчики (или емкости) с питьевой водой, соответствующей требованиям санитарных норм.

Производственный контроль за соблюдением промышленной безопасности на объектном уровне осуществляют руководители организаций.

При выявлении отклонений от требований промышленной безопасности разрабатываются мероприятия, направленные на снижение или ликвидацию данных факторов.

Требования промышленной безопасности к оборудованию

На электродвигатели, вентиляторы, калориферы и другое вспомогательное оборудование наносится номер той установки, с которой они связаны технологическим процессом. 

На каждую установку, работающую под давлением, наносятся следующие данные:

- регистрационный номер;

- разрешенное давление;

- дата (месяц и год) следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания.

На сетях и установках предусматриваются:

- лестницы и площадки, обеспечивающие доступ к основным элементам и контрольно-измерительным приборам, подлежащим обслуживанию и систематическому осмотру;

- устройства для отбора проб и удаления воздуха, газов, технологических продуктов и конденсата;

- предохранительные клапаны в соответствии с проектом;

- манометры и термометры для измерения давления и температуры теплоносителя и нагреваемой среды;

- вытяжные зонты или устройства принудительной вентиляции над установками, выделяющими пар или вредные газы;

- обратные клапаны, автоматически закрывающиеся давлением из установки (аппарата), смонтированные на подводящих линиях от насоса или компрессора к установкам (аппаратам), работающим с ядовитой или взрывоопасной жидкой, или газообразной средой.

Приборы безопасности обслуживаются специально подготовленным и аттестованным персоналом.

На запорной и регулирующей арматуре, на прилегающих участках теплопроводов и технологических трубопроводов указывается стрелкой направление движения теплоносителя, технологических растворов, наносятся номера на арматуру по схеме, указатели направления ее открытия и закрытия.

Все горячие части оборудования, трубопроводы, баки и другие элементы, прикосновение к которым вызывает ожоги, имеют тепловую изоляцию. 

Все горячие участки поверхностей оборудования и трубопроводов, находящиеся в зоне возможного попадания на них легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных или вредных веществ, покрываются металлической обшивкой.

Элементы оборудования, арматуру и приборы, подвергающиеся периодическому осмотру, располагать в местах, удобных для обслуживания.

Элементы оборудования, расположенные на высоте более 1,5 м от уровня пола (рабочей площадки), обслуживаются со стационарных площадок с ограждениями и лестницами.

Лестницы и площадки ограждаются перилами высотой не менее 1 м с бортовым элементом по низу перил высотой не менее 0,14 м. Расстояние от уровня площадки до верхнего перекрытия не менее 2 м.

Запорная арматура, для открывания которой требуются большие усилия, снабжается обводными линиями и механическими или электрическими приводами.

Все пусковые устройства и арматура пронумерованы и имеют надписи, в соответствии с технологической схемой. На штурвалах задвижек (вентилей) и шиберов указывается направление вращения при их открывании или закрывании.

Движущиеся части оборудования, к которым возможен доступ работающих, имеют защитные ограждения.

Защитные ограждения откидные (на петлях, шарнирах) или съемные, изготовленные из отдельных секций. Для удобства обслуживания защищенных частей машин и механизмов в ограждениях предусматриваются дверцы и крышки.

Изготовлять ограждения из прутков и полос, наваренных на каркас машин и механизмов не допускается.

Кожухи полумфут выполняются таким образом, чтобы незакрытая часть вращающегося вала с каждой стороны была не более 10 мм.

Всасывающие отверстия вентилятора, не соединенные с воздуховодами, закрываются защитными сетками с ячейкой размером 15-25 мм.

На кожухе вентилятора и корпусе электродвигателя наносятся яркой краской стрелки, указывающие направления вращения роторов. У осевых вентиляторов стрелки наносятся на воздуховоде.

Требования промышленной безопасности при строительстве и эксплуатации сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Эксплуатация трубопроводов после истечения срока очередного освидетельствования или выявления дефектов, угрожающих нарушением надежной и безопасной работы, при отсутствии и неисправности элементов их защиты и регуляторов уровня не допускается.

К выполнению работ по монтажу и ремонту систем центрального отопления, водоснабжения, канализации допускаются лица, возраст которых соответствует установленному действующим законодательством, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, прошедшие обучение по соответствующей программе, проверку теоретических знаний и практических навыков безопасных способов работы и допущенные к самостоятельной работе в установленном порядке.

Перед допуском к самостоятельной работе рабочий, занятый монтажом и ремонтом систем центрального отопления, водоснабжения, канализации должен пройти стажировку в течение 2-14 смен в зависимости от характера работы (квалификации работника) под руководством специально назначенного лица.

К работе с использованием строительно-монтажного пистолета и электроинструмента допускаются рабочие, прошедшие после соответствующей подготовки проверку знаний и имеющие допуск к выполнению работ с применением этого инструмента. Лица, допускаемые к работе с электроинструментом класса I, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II, а к работе с электроинструментом II и III класса — I группу по электробезопасности.

Находиться без производственной необходимости на площадках агрегатов, вблизи люков, лазов, водоуказательных стекол, около запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением, не допускается.

Опираться и становиться на барьеры площадок, ходить по трубопроводам, также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода, не допускается.

При пуске, отключении, опрессовке и испытании оборудования и трубопроводов под давлением, вблизи них допускается находиться только персоналу, непосредственно выполняющему эти работы.

При повышении давления до пробного, при гидравлическом испытании оборудования нахождение на нем людей не допускается. Осматривать сварные швы испытываемых трубопроводов и оборудования допускается только после снижения пробного давления до рабочего.

При обнаружении свищей на трубопроводах, коллекторах, в корпусах арматуры вывести работающих с аварийного участка, оградить опасную зону и вывесить знаки безопасности: «Осторожно! Опасная зона».

Вывод людей осуществляет мастер, или руководитель (производитель) работ.

Пуск и кратковременная работа механизмов или устройств, при отсутствии или неисправном состоянии ограждающих устройств не допускается. Уборка вблизи механизмов без предохранительных ограждений, или с плохо закрепленными ограждениями не допускается.

Наступать на оборванные, свешивающиеся или лежащие на земле провода, на обрывки проволоки, веревки, тросы, соприкасающиеся с этими проводами, или прикасаться к ним не допускается.

Работа сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и теплопотребляющих установок не допускается в следующих случаях:

- отсутствует паспорт;

- истек срок освидетельствования установки;

- установка не зарегистрирована в уполномоченном органе;

- неисправны предохранительные устройства;

- давление поднялось выше разрешенного, и несмотря на меры, принятые персоналом, не снижается;

- неисправен манометр и невозможно определить давление по другим приборам;

- неисправны или в неполном комплекте крепежные детали крышек и люков;

- неисправны приборы безопасности и технологических блокировок, контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации;

- имеются другие неисправности, указанные в технологическом регламенте по эксплуатации.

По окончании очистки или ремонта оборудования удостовериться в том, что в нем не осталось людей и посторонних предметов.

При ремонтных работах, связанных с монтажом или демонтажем оборудования и трубопроводов, заменой их элементов, соблюдается последовательность операций, обеспечивающая устойчивость оставшихся, или вновь устанавливаемых узлов и элементов оборудования, предотвращения падения его демонтируемых частей.

За устойчивостью оставшихся элементов оборудования и трубопроводов ведется непрерывное наблюдение.

Совпадение болтовых отверстий при сборке фланцевых соединений проверяется с помощью ломиков или оправок.

Применять для отмывки и обезжиривания деталей и оборудования керосин, бензин, бензол, ацетон и другие горючие и легковоспламеняющиеся вещества, трихлорэтилен, дихлорэтан и другие хлорпроизводные углеводороды не допускается.

Отогревать замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопасных и вредных веществ, их арматуру влажным паром или горячей водой. Применение источника теплоты с открытым огнем допускается только для отогрева арматуры и трубопроводов воды, пара, расположенных вне пожароопасных помещений и на открытом воздухе.

Очистку светильников и замену перегоревших ламп производит электротехнический персонал с устройств, обеспечивающих удобный и безопасный доступ к светильникам.

При обслуживании оборудования в местах, не имеющих стационарного освещения, обеспечивается достаточное количество исправных переносных электрических светильников.

Переносные ручные электрические светильники питаются от сети напряжением не выше 42 В. В особо неблагоприятных условиях, когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, повышенной влажностью, запыленностью, соприкосновением с металлическими заземленными поверхностями, напряжение сети не выше 12 В.

Перед спуском в канализационный колодец необходимо произвести анализ воздушной среды на содержание газа. Наличие газа определяется с помощью газоанализатора взрывозащищенного типа. При обнаружении загазованности помещения оно проветривается, после чего проводится повторная проверка воздуха на отсутствие газа и достаточность кислорода (содержание кислорода составляет не менее 20 % по объему). 

При проведении работ на сетях канализации соблюдаются следующие требования:

- в качестве переносного источника света используются только светильники взрывозащищенного исполнения. Включение и выключение светильников в газоопасных местах, использование открытого огня не допускаются;

- инструмент применяется из цветного металла, исключающего возможность искрообразования. Допускается применение инструмента из черного металла, при этом его рабочая часть обильно смазывается солидолом или другой смазкой;

- использование электродрелей и других электрифицированных инструментов, не допускается приспособлений, дающих искрение;

- обувь персонала без стальных подковок и стальных гвоздей.

При возникновении пожара вызвать пожарную охрану, удалить в безопасное место людей и, по возможности, горючие вещества, приступить к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения, соблюдая требовании безопасности, поставить в известность лицо контроля.

При опасности возникновения несчастного случая персонал, находящийся вблизи, принимает меры к его предупреждению (остановить оборудование или соответствующий механизм, снять напряжение, прекратить подачу пара или воды, оградить опасную зону и т.п.), а при несчастном случае оказать также доврачебную помощь пострадавшему, сохранив по возможности неизменной обстановку на месте происшествия. О случившемся сообщить лицу контроля.

Открывать и закрывать крышки подземных люков непосредственно руками, гаечными ключами или другими, не предназначенными для этого предметами, не допускается. Использовать крюки длиной не менее 500 мм.

Прежде чем закрыть люки после окончания работы, руководитель и производитель работ убеждаются, не остался ли внутри подземного сооружения или резервуара кто-либо из рабочих, не забыты ли там материалы, инструмент и другие посторонние предметы. Оставлять люки открытыми после окончания работ в подземном сооружении или в резервуаре не допускается.

Все трубопроводы и теплопотребляющие установки имеют в верхних точках воздушники, а в нижних точках и застойных зонах - дренажное устройство, соединенное непосредственно с атмосферой.

Исправность предохранительных клапанов, запорной и регулирующей арматуры, манометров проверяет обслуживающий персонал в соответствии с технологическим регламентом по эксплуатации.

При обнаружении свищей дежурный определяет опасную зону, прекращает в ней все работы, удаляет из нее персонал, ограждает эту зону и вывешивает знаки безопасности «Проход воспрещен», «Осторожно! Опасная зона».

О принятых мерах дежурный сообщает лицу контроля.

Подлежащий ремонту участок трубопровода отключается со стороны смежных трубопроводов и оборудования, дренажных и обводных линий. Дренажные линии и воздушники, сообщающиеся непосредственно с атмосферной, открываются.

На отключающей арматуре вывешиваются знаки безопасности «Не открывать - работают люди»; на вентилях открытых дренажей – «Не закрывать - работают люди»; на ключах управления электроприводами отключающей арматуры – «Не включать - работают люди», на месте работы – «Работать здесь!».

Приступать к ремонту установок и трубопроводов при избыточном давлении в них не допускается. 

Открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных технологическим регламентом по эксплуатации арматуры, не допускается.

При разъединении фланцевых соединений трубопроводов ослабление болтов производить осторожно, постепенным отвертыванием гаек во избежание возможного выброса воды или пароводяной в случае неполного дренирования трубопровода.

При этом предотвращается выпадение из фланцев металлических прокладок и измерительных шайб и падение их вниз (путем ограждения расположенных ниже участков, устройства настилов, установки поддонов).

При опробовании и прогреве трубопроводов пара и воды болты фланцевых соединений подтягивать при избыточном давлении не выше 0,5МПа (5 кгс/см2); сальники стальных компенсаторов - при давлении не выше 1,2МПа (12 кгс/см2) осторожно, чтобы не сорвать болты.

При замене сальниковой набивки компенсаторов трубопровод полностью опорожняется.

На всех фланцевых соединениях болты затягивать постепенно, поочередно с диаметрально противоположных сторон.

Для подтягивания соединительных штуцеров контрольно-измерительной аппаратуры используются только гаечные ключи, размер которых соответствует граням подтягиваемых элементов, при давлении не выше 0,3 МПа (3 кгс/см2). Применение для этих целей других ключей, удлиняющих рычагов не допускается.

Перед подтягиванием проверить состояние видимой части резьбы, особенно на штуцерах воздушников.

При подтягивании резьбового соединения рабочий располагается с противоположной стороны от возможного выброса струи воды или пара при срыве резьбы.

При засорении дренажного штуцера штуцер продувается путем быстрого закрытия и открытия вентиля.

Если устранить засорение продувкой невозможно, полностью отключить трубопровод и прочистить дренажный штуцер.

Рабочий, ведущий продувку дренажного штуцера, находится на стороне, противоположной выходу дренируемого конденсата, и выполняет эту работу в рукавицах.

Требования промышленной безопасности при проведении земляных работ

Земляные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001.

Земляные работы на территории организаций, в охранных зонах подземных коммуникаций (электрокабелей, газопроводов и др.) выполняются с письменного разрешения руководства организации, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению прилагается план (схема) с указанием размещения и глубины заложения коммуникаций. До начала работ устанавливаются знаки безопасности или надписи, указывающие местонахождение подземных коммуникаций.

Земляные работы в зоне действующих подземных коммуникаций осуществляются под непосредственным наблюдением руководителя работ по наряду-допуску, а в охранной зоне кабеля, находящегося под напряжением, действующего газопровода, теплотрассы, под наблюдением представителя организации, эксплуатирующей этот кабель, газопровод или тепловую сеть.

Разрабатывать грунт в непосредственной близости (менее 0,3 м) от действующих подземных коммуникаций допускается только лопатами без резких ударов.

При обнаружении в траншеях или котлованах вредного газа работы в них прекращаются, а рабочие выводятся из опасной зоны.

Работы допускаются возобновить только после прекращения поступления в зону работ газа и удаления из нее уже имеющегося газа.

Применение открытого огня в траншеях, вблизи которых находится газопровод или возможно скопление газа, не допускается.

При рытье траншей в слабом или влажном грунте, когда есть угроза обвала, их стены укрепляются.

В сыпучих грунтах работы допускаются вести без крепления, но с откосами, соответствующими углу естественного откоса грунта.

За состоянием откосов и поверхностью вертикальных стенок выемок, выполненных без креплений, ведется наблюдение.

При появлении трещин рабочие удаляются из угрожающих мест, после чего принимаются меры против обрушения грунта.

Спускаться в котлованы и траншеи по стремянкам с перилами или приставным лестницам.

Котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах передвижения людей или транспорта, ограждаются.

На ограждении устанавливаются предупреждающие знаки безопасности, а в ночное время - сигнальное освещение. 

Расстояние между ограждениями и осью ближайшего рельса железнодорожного пути должно быть не менее 2,5 м.

Стоянка и движение строительных машин и автотранспорта, размещение лебедок, оборудования, материалов и т.п. в пределах призмы обрушения без крепления стенок выемок не допускаются.

Стоянка и движение строительных машин и транспортных средств в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплениями допускаются после предварительной проверки расчетом соответствия прочности крепления, указанной в плане организаций работ, с учетом значения и динамичности нагрузки.

Дощатые крепления котлованов и траншей разбирать в направлении снизу-вверх, по мере обратной засыпки грунта.

При разборке креплений допускается одновременно удалять не более трех досок по высоте, а в сыпучих и неустойчивых грунтах - по одной. По мере удаления досок распорки переставлять, при этом существующие распорки допускается снимать только после установки новых.

Разборка креплений производится под непосредственным наблюдением ответственного руководителя работ.

Персонал, связанный с работой землеройных машин, должен знать значение звуковых сигналов, подаваемых водителем (машинистом).

Во время работы экскаватора необходимо:

- пользоваться для его закрепления только инвентарными упорами;

- находиться на расстоянии не менее 5 м от зоны действия экскаватора;

- очищать ковш в опущенном положении.

Требования промышленной безопасности к выполнению теплоизоляционных, антикоррозийных и окрасочных работ

Проведение теплоизоляционных, антикоррозионных и окрасочных работ на работающем оборудовании, не допускается.

Перед началом работ на трубопроводах водоснабжения и водоотведения, а также на оборудовании и трубопроводах тепловых сетей, необходимо убедиться в отсутствии парения, течей.

Производство изоляционных и окрасочных работ на оборудовании во время его гидравлического испытания, в зоне испытываемого оборудования или трубопроводов не допускается.

Наносить изоляционную мастику и краску на трубопровод необходимо в резиновых перчатках и защитных очках.

Работы с минеральной и стеклянной ватой и изделиями из нее производятся в защитных очках, противопылевом респираторе и рукавицах из плотной ткани. Рукава и ворот спецодежды застегнуты. Работать с засученными рукавами не допускается. Брюки надеваются поверх сапог (навыпуск).

Работы с жидким стеклом, теплоизоляционными и другими материалами в виде мастик, в состав которых входит жидкое стекло, нанесение изоляции и штукатурки с использованием известково-асбоцементных, перлитовых, вермикулитовых растворов и мастик выполнять в резиновых кислото-щелочестойких перчатках и защитных очках.

Перед резкой теплоизоляционных изделий стационарная или переносная циркулярная пила закрепляется, устанавливается ограждение и включается вытяжная вентиляция. Приближать руки к вращающемуся диску пилы не допускается; пользоваться деревянными толкателями.

К работе на стационарных или переносных циркульных пилах допускаются только обученные и проинструктированные рабочие.

При выполнении теплоизоляционных работ с применением проволоки, концы проволочного каркаса изоляции и проволочных крепежных деталей загнуты и закрыты изоляционным или отделочным слоем. Оставлять концы проволоки не загнутыми, применять не отожженную проволоку не допускается.

Разгружаемые изоляционные материалы складируются в штабель высотой не более 1,2 м. Брать сыпучие материалы из штабелей сверху.

Подача изоляционных материалов на высоту механизируется.

Пылящие изоляционные материалы, минеральная или стеклянная вата подаются к месту работы в контейнерах или пакетах с соблюдением условий, исключающих их распыление.

При разборке изоляции наносить удары по стенкам трубопроводов и оборудования не допускается. Разбирать изоляцию в защитных очках в направлении только сверху вниз. Для предупреждения пылевыделения разбираемую изоляцию увлажнять.

При раскрое и резке листового металла и стеклопластиков остерегаться пореза рук о заусеницы и острые кромки.

Держать руки вблизи лезвия ножа работающих ножниц не допускается.

Для изоляции оборудования, расположенного на высоте 1,3 м и более, устраиваются леса.

Антикоррозийные и окрасочные работы на сетях выполняются в соответствии с ГОСТ 12.3.016-87 и ГОСТ 12.3.005-75. 

Требования промышленной безопасности в аварийных ситуациях

При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера (обнаружение очага возгорания, порыв трубопровода, и пр.) в непосредственной близости от места производства работ рабочий должен:

- прекратить выполнение работ. При производстве погрузочно-разгрузочных работ немедленно подать сигнал о прекращении подъема (перемещения) груза и опустить его;

- отключить от сети электроинструмент (если работа выполнялась с применением электроинструмента);

- убрать в безопасное место строительно-монтажный пистолет и патроны;

- сообщить непосредственному руководителю работ о возникновении чрезвычайной ситуации;

- принять меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- при невозможности ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения вызвать пожарную охрану.

Организации обязаны содержать в исправном состоянии системы и средства пожаротушения, не допускать их использования не по назначению.

При несчастном случае (травмирование, поражение электрическим током, ожог, отравление, внезапное заболевание) рабочий обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему.

8. Охрана окружающей среды

Мероприятия по уменьшению негативного влияния на атмосферный воздух.

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства необходимо выполнение следующих мероприятий:

- отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов все строительные машины, механизмы и автотранспортные средства;

- при перевозке пылящих материалов в кузовах автомобилей, материал не должен нагружаться выше бортов автомобиля и должен быть накрыт чистым брезентовым покрывалом в хорошем состоянии;

- битумоварка и автогудронатор должен разогреваться на базе, а не на месте производства работ;

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, влияющих на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами.

Меры, предусмотренные для предотвращения (снижения) воздействия предприятия на водные ресурсы.

В зоне проектируемого объекта поверхностные водо-источники, представленные реками, озерами, отсутствуют. Поэтому непосредственное влияние объекта на поверхностные воды, имеющие рыбо-хозяйственное и культурно-бытовое назначение, исключается.

В целях предупреждения воздействия и снижения загрязнения подземных вод на АО «Алюминий Казахстана» выполняются следующие мероприятия:

- поддерживается в рабочем состоянии сеть наблюдательных скважин; 

- ведутся наблюдения за состоянием подземных вод по сети наблюдательных скважин согласно Программе производственного мониторинга;

- выполняются все мероприятия по правильному хранению (в специально предназначенных и оборудованных для этого местах) и своевременному вывозу производственных и бытовых отходов.
- регулярная уборка прилегающей территории от мусора.

Для рационального использования водных ресурсов и предотвращения загрязнения подземных вод проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- сбор отходов при строительстве в специально предназначенных герметичных ящиках, емкостях, контейнерах, мешках; 

- своевременный вывоз отходов с территории в места размещения и утилизации.

Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова отходами.

 С целью снижения воздействия на земельные ресурсы в период строительства проектируемого объекта предусмотрены следующие мероприятия:

- хранение строительных материалов на существующих площадках временного хранения и в складах предприятия;

- заправка и хранение строительной и автотранспортной техники в специально предназначенных для этого местах;

- установка новых и использование существующих контейнеров и емкостей с целью обеспечения раздельного сбора образующихся отходов без смешения;

- регулярная уборка прилегающей территории от мусора;

- организация мест сбора и временного накопления отходов, образующихся в период строительства в соответствии с санитарными нормами и правилами;

- своевременный вывоз отходов для утилизации и размещения в специализированные предприятия и на полигоны, соответствующие санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам.

9. Технико-экономические показатели.

	№№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мощность участка гашения
	т/год 
	15
	 

	2
	Общая площадь участка.
	га
	0,9033
	 

	3
	Общая площадь здания
	м2
	8576,10
	 

	4
	Полезная площадь здания
	м2
	7769,30
	

	5
	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2023 года,

в том числе: 

- СMР; 

- оборудование.
	млн. тенге

млн. тенге

млн. тенге
	-
	 

	6
	Продолжительность строительства.
	месяцев
	24
	 


10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Проект реконструкции существующего здания цеха выполнен на основании задания на проектирование от заказчика и в соответствии с требованиями СН РК 2.02-05-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и ТР «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан № 405 от 17 августа 2021 года.
Проектируемый объект «Реконструкция здания ХМЦ под участок по подготовке осветленного раствора для абсорбации» предназначен для получения осветленного раствора для производственных нужд Павлодарского алюминиевого завода. 
В существующем здании предусмотрены эвакуационные выходы непосредственно наружу через калитки и двери, так же имеется эвакуационный путь, ведущий через переходную галерею и тамбур наружу. При возведении стен внутри здания (для обособления внутренних пролетов) связь с оставшимися пролетами сохраняется по средствам устройства дверных проемов в возводимых стенах. Тем самым эвакуационные пути сохраняются. Помимо этого, сохраняются четыре выхода с торцов цеха (в пределах проектируемого участка) ведущих непосредственно наружу через калитки в воротах.

Реконструируемое здание располагается на территории действующего завода, на котором предусмотрены   пожарные подъездные пути со всех сторон здания, совмещенные с функциональными подъездами к зданию, а также имеется существующий наружный противопожарный водопровод с предусмотренным пожаротушением из наружных гидрантов. Система внутреннего противопожарного водопровода не требуется (существующая, действующая). 
Категория здания по взрывопожарной опасности – Д.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания в процессе строительства:
До начала строительно-монтажных работ строительная площадка ограждается, предусматриваются проезды для техники и выгороженные проходы для персонала. 
Строящиеся здания, временные сооружения, а также подсобные помещения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в соответствии с минимальным перечнем необходимых первичных средств пожаротушения для строящихся и реконструируемых зданий, сооружений и подсобных помещений, приведенным в приложении 11 к ППБ № 55. 

Порядок обеспечения пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ: 

Места проведения огневых работ обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). При наличии на объекте внутреннего противопожарного водопровода к месту проведения огневых работ прокладываются от пожарных кранов пожарные рукава со стволами. Все рабочие, занятые на огневых работах, умело пользуются первичными средствами пожаротушения, что соответствует пункту 1475 ППБ № 55. 
Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.

Руководитель объекта или другое должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность, обеспечивают проверку места проведения временных огневых работ в течение 3-5 часов после их окончания, что соответствует пункту 1498 ППБ № 55.

При производстве битумных работ необходимо соблюдать требования пунктов 1454-1464 ППБ № 55.

При проведении огневых работ необходимо соблюдать требования пунктов 1465-1498, ППБ № 55.

При проведении газосварочных или газорезательных работ необходимо соблюдать требования пунктов 1534 ППБ № 55.

При проведении электросварочных работ необходимо соблюдать требования пунктов 1499-1515 ППБ № 55.

При проведении бензо- и керасинорезательных работ необходимо соблюдать требования пунктов 1535- 1542 ППБ № 55
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания в процессе эксплуатации:
Пожарная безопасность на объекте обеспечивается собственниками, руководителями организаций, предприятий, независимо от форм собственности, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, лицами, имеющими право владеть, пользоваться или распоряжаться объектом, или помещением (далее – руководитель организации), что соответствует пункту 3 ППБ № 55.

Руководители организаций в целях обеспечения пожарной безопасности приказом могут назначать лиц, обеспечивающих пожарную безопасность на отдельных участках работ, что соответствует пункту 4 ППБ № 55.

Руководителем организации в отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности, включающая противопожарный режим, соответствующий их пожарной опасности в соответствии с приложением 1 ППБ РК, что соответствует пункту 5 ППБ № 55.
Работники организаций допускаются к работе только после прохождения обучения и инструктажа по вопросам пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров. Порядок обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности определяются в соответствии с Правилами обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденными приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 9 июня 2014 года № 276 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9510), что соответствует пункту 8 ППБ № 55.
Эксплуатация и техническое обслуживание огнетушителей осуществляются в соответствии с требованиями документов по стандартизации, а именно СТ РК 1487-2006 «ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации.». 
В зданиях и сооружениях устройства для самозакрывания дверей необходимо содержать в исправном состоянии. что соответствует пункту 19 ППБ № 55.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допускается:

1) устраивать препятствия, сужающие проектные размеры эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, галереи, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков), а также забивать (заваривать) двери эвакуационных выходов;

2) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств.

3) применять горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности для отделки, облицовки и окраски полов, стен, потолков, лестниц и лестничных маршей на путях эвакуации, за исключением зданий V степени огнестойкости;

4) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

5) остеклять или закрывать воздушные зоны незадымляемых лестничных клеток;

6) заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг, что соответствует пункту 36 ППБ № 55.

11. Приложения

� EMBED AutoCAD.Drawing.24 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.24 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.24 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.24 ���








30


_1820222995.dwg

_1827386255.dwg

