[image: image1]

СПРАВКА

Настоящий проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям строительных, экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и предусматривают мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывобезопасность и пожаробезопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, а также защиту окружающей природной среды при эксплуатации зданий и сооружений.

[image: image2.png]



Главный инженер проекта                           
[image: image3.png]


         
  
Халитова Н.Р.
ВЕДОМОСТЬ СОСТАВА РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

	№

п/п
	Наименование проекта

и рабочих чертежей
	Шифр т.п.,

номер альбома, 
	Часть 

проекта

	1
	Общая пояснительная записка. ОПЗ
	Книга 1.
	

	2
	Проект организации строительства. ПОС
	Книга 2.
	

	3
	Паспорт проекта. ПП
	Книга 3.
	

	4
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. МОПБ
	Книга 4.
	

	5
	Генеральный план. ГП
	Альбом 1.
	Книга 1.

	6
	Наружные сети водоснабжения. НВК
	Альбом 1.
	Книга 2.

	7
	Сети электроснабжение 10/0,4 кВт. НЭС
	Альбом 1.
	Книга 3.

	8
	Архитектурные решения и инженерное обеспечение
	Альбом 2.
	Книга 1.

	9
	Конструкции железобетонные. КЖ
	Альбом 2.
	Книга 2.

	10
	Конструкции металлические. КМ
	Альбом 2.
	Книга 3.

	11
	Отопление и вентиляция. ОВ
	Альбом 2.
	Книга 4.

	12
	Водопровод и канализация. ВК
	Альбом 2.
	Книга 5.

	13
	Автоматическая пожарная сигнализация. АПС
	Альбом 2.
	Книга 6.

	14
	Электроснабжение и электроосвещение. ЭОМ
	Альбом 2.
	Книга 7.

	15
	Тепломеханическая часть. ТМ
	Альбом 2.
	Книга 8.

	Рабочие проекты, разработанные Субподрядными организациями

	Исполнитель


	Наименование
	Лицензия

	ТОО «Кокше-Ар»
	Отчет об инженерно-геологических изысканиях. 
	 ГСЛ № 00778

	ТОО «ТОПО Геодезия»
	Топографическая съемка 
	   ГСЛ № 14004430


ВЕДОМОСТЬ СОСТАВА ОБЩЕЙ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ.
	Лист
	Наименование
	Стр.
	Приме-

чание

	
	Содержание:
	
	

	1
	Общая часть.
	4
	

	2
	Генеральный план.
	
	

	3
	Наружные сети водоснабжения.
	
	

	4
	Сети электроснабжение 10/0,4 кВт.
	
	

	5
	Архитектурно-строительные решения.
	
	

	6
	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
	
	

	7
	Охрана труда персонала сервисного центра.
	
	

	8
	Оценка воздействия на окружающую среду (прилагается отдельным проектом).
	
	

	
	Прилагаемые документы:
	
	

	1
	Задание на проектирование объекта: «Строительство здания сервисного обслуживания с офисными и производственными помещениями» по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Шокана Уалиханова, №193/6, 23.10.2024 г. 
	
	

	2
	Архитектурно-планировочное задание № 93275 от 16.07.2025 г., выдано Государственное учреждение "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Кокшетау".
	
	

	3
	Акты на право частной собственности на земельный участок; кадастровый номер 01-174-010-2476 от 28.09.2022 г., изготовлен Отдел города Кокшетау по земельному кадастру и недвижимости филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области». 
	
	

	4
	Технические условия на присоединение к электрическим сетям за исх. № 09/2052 от 23.12.2022 г., выданные ТОО "Кокшетау Энерго".
	
	

	5
	Технические условия на присоединение к водопроводным сетям за исх. № ТУ-8-2-142 от 13.05.2025 г., выданные ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы».
	
	

	6
	Гос. лицензия ген. проектировщика ТОО "Dos Proekt" ГСЛ № 21016170 (II категория) от 22.04.2021 г.
	
	


1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Общие данные.

Наименование объекта: «Строительство здания сервисного обслуживания с офисными и производственными помещениями» по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, улица Шокана Уалиханова, №193/6.
Заказчик проекта – ТОО "LD Trade".
Ген. проектировщик – ТОО "Dos Proekt" (гос. лицензия № 21016170 от 22.04.2021 г., II категория). 
Стадийность проектирования – Рабочий проект.

Финансирование проекта – частные инвестиции.

Цель проекта – строительство сервисного обслуживания.
Исходными данными для проектирования послужили:

- архитектурно-планировочное задание № 93275 от 16.07.2025 г., выдано Государственное учреждение "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Кокшетау".
- задание на проектирование от 23.10.2024 г., утвержденное заказчиком.
Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями строительных норм, правил и государственных стандартов Республики Казахстан.

Рабочие проекты и разделы проекта, разработанные субподрядными организациями (предоставляются отдельно):

Отчет об инженерно-геологических изысканиях и топографическая съемка – ТОО «ТОПО Геодезия» ГСЛ № 14004430.
1.2. Сведения о наличии разработанных и согласованных 

специальных технических условиях.

- Технические условия на присоединение к электрическим сетям за исх. № 09/2052 от 23.12.2022 г., выданные ТОО «Кокшетау Энерго».
- Технические условия на присоединение к водопроводным сетям за исх. № ТУ-8-2-142 от 13.05.2025 г., выданные ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы».

1.3. Сведения о компьютерных программах, использованных 

при разработке настоящего проекта.

При разработке проекта использовались следующие компьютерные программы:

1. AutoCAD 2022; 2025;

2. Программное обеспечение "SANA-2015";

3. Microsoft Office 2024.
1.4. Сведения о затратах, связанных с подготовкой территории.

В соответствии с предоставленными ТОО "LD Trade" исходными данными, земельный участок, выделенный под сервисный центр, не требует сноса зданий и сооружений и переселения людей.

1.5. Проектная документация разработана с учетом положений следующих государственных нормативов и документов:

- СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология";
- ГОСТ 21.204-2020 «Условные графические обозначения и изображения элементов генпланов и сооружений транспорта».

- СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктах.

- РДС РК 3.01-05-2001 «Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения».

- СП РК 3.01-105-2013 «Благоустройство территорий населенных пунктов.

- УСН РК 8.02.03-2023 «Малые архитектурные формы»

- ГОСТ 21-508-2020 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов, предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».

- СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

- серия 4.900-9 вып.0-1 «Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб для систем водоснабжения и канализации».

- СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СН РК 4.04-07-2019 «Электротехнические устройства».

- СП РК ЕN 1990:2002+А1:2005/2011 – «Основы проектирования несущих конструкций»

- СП РК ЕN 1991- (часть 1-1 ÷ 1-7 :2002/2011) - "Воздействия на несущие конструкции".
- СП РК ЕN 1993-(часть 1-1;1-2 :2005/2011) - "Проектирование стальных конструкций."
- СП РК ЕN 1992-(часть 1-1;1-2:2004/2011) "Проектирование железобетонных конструкций."
- СП РК 2.01-101-2013 - "Защита строительных конcтрукций от коррозии";
- СП РК 2.02-101-2014 - "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- СП РК 5.01-102-2013 - "Основания зданий и сооружений";
- СП РК EN 1991-1-3:2004/2011 «Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки»;

- СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 «Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия».
- СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

- СП РК 3.02-127-2013 "Производственные здания"
- СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».

- СН РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения».

- СП РК 2.02-104-2014 «Оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками

пожаротушения и оповещения людей о пожаре».

- СП РК 2.02-101-2014* - «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СП РК 3.02-120-2012 – «Культурно-зрелищные учреждения».

- СП РК 4.04-106-2013 - «Электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования».

- СП РК 3.02-108-2013 – «Административные и бытовые здания».

- МСН 4.02-03-2004 – «Конструкции тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- Серия 4.904-69 – «Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов».

- Серия 4.904-1 - «Детали крепления воздуховодов».

- Серия 4.903.9-3 выпуск 0 – «Изоляция трубопроводов канальных прокладок водяных тепловых сетей. Детали трубопроводов. Опоры подвижные. Грязевики.»
Подробные сведения по существу проекта приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.
2.1. Характеристика района строительства.

Чертежи выполнены на основании задания на проектирование, утвержденного заказчиком, инженерно-геологических, топогеодезических изысканий.
Вертикальная планировка разработана с учетом обеспечения отвода поверхностных вод с территории участка на проезжую часть.
Вертикальная планировка выполнена методом опорных точек.
Горизонтальную разбивку производить от существующего здания. Все размеры даны в метрах.
Для устройства газонов засыпку растительного грунта производить на высоту 0,2 м. 

При однорядной посадке кустарников в ряду живой изгороди высаживать на 1 п.м. куста 0,225м3 растительного грунта на 1 п.м. 

При посадке деревьев без кома 0,241 м3 растительного грунта на 1 дерево, 0,38м2 яма при этом ᴓ0,7мх0,7мх0,6м.

Предусмотреть дополнительное количество зеленных насаждении на отпад: 15% кустарников. 

Участок под строительство пристройки в плане имеет общей площадью 0,6000га.

Площадь строительства находится в юго-восточной части г. Кокшетау, Акмолинской области.

Рельеф ровный, спланированный. В проекте предусмотрено реконструкция склада, АБК, мастерская, баня, ангар.
Район инженерно-геологических изысканий расположен в юго-восточной части г. Кокшетау.
Рельеф района инженерно-геологических изысканий спокойный. По данным фондовых материалов, район характеризуется наличием подземных вод, которые были вскрыты на глубине 4,0 м и установились на 0 уровне 2,1 м.
Район месторождения относится к густонаселенному и может осваиваться за счет использования местных людских ресурсов. Исследуемый район расположен в переходной зоне от мелкосопочника к денудационно-аккумулятивной равнине и характеризуется слабой расчлененностью рельефа. 

Климат территории резко континентальный и характеризуется продолжительной и холодной зимой, коротким, но жарким летом. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения.
Климат района резко континентальный. Зима холодная и продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето сравнительно короткое и жаркое. Территория г. Кокшетау по климатическому районированию относится к зоне по СП РК 204-01-2017 (с изменениями от 01.04.2019 г» ТВ. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения.

Зона влажности -- 1 (сухая).
Технические решения, принятые в проекте соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении проектных мероприятий.
Вертикальная планировка проектируемого участка разработана на основе топогеодезических изысканий с обеспечением отвода поверхностных и талых вод от проектируемого объекта.
Технологии, принятые в рамках проекта, соответствуют стандартам и нормативам, действующим на территории Республики Казахстан по влиянию на окружающую среду. На стадии строительства будут проводиться методы контроля и минимализация воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями всех применимых нормативных документов.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Площадь участка
	га
	6000,0

	1.1
	Площадь застройки/сущ.
	м2
	1471,56

	1.2
	Площадь покрытия
	м2
	3309,0

	1.3
	Площадь озеленения
	м2
	1050,84

	1.4
	Площадь под бортовыми камнями
	м2
	79,1


3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ.
Сети водопровода.
Рабочим проектом разработан хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Источником водоснабжения являются врезка в существующий колодца водопроводная сеть - кольцевая. Сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб Д=110х6,6 мм ПЭ 100 SDR17 "Питьевая" по СТ РК ИСО 4427-2-2014.

Согласно таб. 12.5 СП РК 3.01-101-2013 расстояние водопровода по горизонтали (в свету) от автомобильной дороги 2 метра.
В проекте предусматривается подводка водопроводных сетей до границы участка потребителей.

Глубина заложения труб, считая до низа на 0,5 м больше расчетной глубины, проникновения в грунт нулевой температуры. Водопроводные сети проектируются с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску, при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшить до 0,0005.
Средняя глубина заложения труб -2,00 м. Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.Р. 901-09-11.84 диаметрами 2000 мм. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части предусмотреть отмостку шириной 1 м с уклоном от люков. Колодцы на сетях водопровода необходимо устанавливать на основание из уплотненного местного грунта на глубину 0,3 м. При прокладке пластмассовых труб предусмотрено основание из щебня толщиной не менее 10 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным не механизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения 1,65 тс/м3. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производить ручным инструментом.
Канализация.
Отвод сточных вод от здании предусматривается самотеком в линию канализации, затем в проектируемый выгреб. Сети канализации проектируются из хризотилцементные трубы Д=100 по ГОСТ 31416-2009.
Монтаж и приемку санитарно-технических устройств вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" и СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".
Производства работ вести согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Сети электроснабжение 10/0,4 кВт.
Исходными данными для разработки проекта являются:

- задание на проектирование

- чертеж генерального плана

- технические условия ТУ №09/2052 от 23.12.2022 г. Выданным ТОО «Кокшетау Энерго».

По степени надежности электроснабжения проектируемый объект относится к III категории. 

Внеплощадочные электрические сети.
Электроснабжение объекта осуществляется от проектируемой КТПН. Питание проектируемой КТПН предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых ж/б опорах отпайкой от опоры №161 ВЛ-10 кВ Л-1 ПС-110/10 «Мясокомбинат» алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИПЗ-1х50. Выбор сечения проводов производен по механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%.

При проектировании были приняты следующие климатические условия:

а) район по ветру – IV.  б) район по гололеду – II., в) район по весу снегового покрова – I.

Проектируемая линия проходит в населенном участке.

Закрепление опор в грунте и их заземление выполнить согласно серии 3.407.1-143 и 3.407-150.

Внутриплощадочные электрические сети.
Прибор учета электроэнергии предусматривается на проектируемой КТПН-10/0,4 кВт.

Кабели 0,4 кВ прокладываются в траншее на глубине – 0,7 м, а под проезжей части на глубине не менее 1 м. 

Кабели проложить на расстоянии 0,3-0,6 м от кромки асфальтного покрытия.
В местах пересечения с другими подземными коммуникациями и автодорогами, кабели проложить в гибких двустенных гофрированных трубах. При пересечении ВЛ с автомобильными дорогами категорий III-V расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проезжей части дорог при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 6 м.
Сечения жил кабельных линии выбраны по длительно допустимому току, допустимой потери напряжения.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, проектом предусматривается защитное заземляющее устройство и зануление, выполненное в соответствии с ПУЭ РК 2015 и СП РК-4.04-106-2013. Питание электроприемников объекта осуществляется от источника напряжения 380/220В с глухозаземленной нейтралью с системой заземления TN-C-S.
Заземляющее устройство состоит из заземляющих проводников:
- Заземлитель вертикальный выполнен из стали круглой Ø16 длиной 3м, верхние концы заземлителя заглублены на 0,7м от поверхности земли и электрически соединены между собой с помощью сварки стальной полосой сечением 4х40мм.

- Все соединения в цепи заземления выполнить сваркой, места соединения стыков после сварки должны быть окрашены.

- Для заземления высоковольтных опор предусматривается вертикальные электроды (2 электрода по 5м из ст. Ø12мм на 1 опору) и горизонтальные заземлители (2 заземлителя по 10м из ст. Ø10мм на 1 опору) согласно т.п. 3.407-150.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК 2015 и серии А11-2011.
5. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.
5.1. Здание сервисного центра.
Архитектурные решения:

Условия эксплуатации здания – здания отапливаемое. Подземные воды на участке работ вскрыты в элювиальных образованиях на глубинах 2,10 м.

В данном проекте разрабатывается строительство здания сервисного обслуживания с офисными и производственными помещениями находящийся г. Кокшетау, ул. Шокана Уалиханова, уч. 193/6.

Здание имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 24,0х60,0 м.

В основу архитектурно-планировочного решения проектируемого здания положен принцип создания пространства с наилучшей взаимосвязью всех помещений и обеспечения комфортных условий для обслуживания, продаж, хранения запасных частей, а также для работающего персонала. Проект разработан с учетом всех технических, санитарных и противопожарных требований. Архитектурно-планировочное решение здания, наружные отделочные материалы, оформление и общее цветовое решение фасадов выполнены в соответствии с демонстрационными материалами, согласованными с заказчиком. Каждый этаж здания имеет удобную связь с лестничной клеткой. 
Этажность - надземный этаж, а также верхний технический этаж. За относительную отметку 0,000 принята отметка 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 230,60 м по генеральному плану.
- 1-ый этаж на отметке +0,000, имеет разные высоты от пола до потолка в осях 10-13, А-Б, 3,65 м, в остальных помещениях 4,2 м включает в себя зоны для обслуживания клиентов и продаж, охраны, помещений для персонала, санузлы, помещения предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей, зоны сервисного обслуживания и складское помещения.
- 2-ой этаж высотою от пола до потолка 4,5 м включают в себя кабинеты, конференц-зал, а также санузлы.

Проектное решение входных групп предусматривает наличие, крылец со ступенями и пандусом для МГН с шероховатой поверхностью. Вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничные клетки.
Технико-экономический показатель
	Номер
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	1
	Этажность
	Этаж
	2 

	2
	Общая площадь
	м2
	1820,17

	3
	Полезная площадь
	м2
	1293,99

	4
	Площадь застройки
	м2
	1487,27

	5
	Строительный объем
	м3
	14724


Конструктивные решения
Конструктивные решения в проекте приняты исходя из требований заказчика, в соответствии с требованиями норм и на основе архитектурных решений. Конструктивная схема здания решена - каркасная, что в значительной степени обеспечило определенную свободу во внутренней планировке.

- Фундаменты - монолитная железобетонная плита на сваях.
- Перекрытие - монолитные по несъемной опалубке из профнастила.
- Кровля - скатная, из кровельных сэндвич-панелей по ГОСТ 32603-2012, б=150 мм, с наружным организованным водостоком.
- Крыльца - монолитные.
Стены - выполнить из стеновых сэндвич панелей по ГОСТ 32603-2012, б=150 мм.
Перегородки выполнены из гипсокартонных листов по СТ РК ЕN 520-2012. Перегородки тамбуров в путях эвакуации - остекленные витражи из алюминиевых профилей, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла.
Отделка фасадов предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом из современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

Наружная отделка – комбинирование из стеновых сэндвич-панелей по ГОСТ 32603-2012 различных цветов.

Крыльца – термообработанный гранит.

Отлив парапета – оцинкованная кровельная сталь.
Крыша скатная, из кровельных сэндвич-панелей по ГОСТ 32603-2012, с наружным организованным водостоком. 

Утеплитель фундамента соприкасающаяся с грунтом – плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола по ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3, класс горючести Г2.

Окна - металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом. Цвет импоста - по ведомости отделки фасада.

Подоконные доски - ПВХ по ГОСТ 30673-99.
Витражи наружные - алюминиевые, с двухкамерным стеклопакетом (с применением энергосберегающего стекла и утеплением в местах примыкания к конструкциям здания.

Витражи внутренние - алюминиевые, с одинарным остеклением.

Цвет импоста - по ведомости отделки фасада.
Двери:

- наружные - система витража, из закаленного стекла.

- внутренние в технические помещения - металлические, противопожарные по ГОСТ 31173-2003.

- внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88.

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничные клетки не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов должны быть оборудованы доводчиками для самозакрывания и выполнены с уплотнением в притворах.

Для внутренней отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Полы при входе в здания и на лестничных площадках приняты не скользкими.
Проектируемое здание относится ко 2 степени огнестойкости. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф5.1-производственные здания.

Конструкции железобетонные:

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания, что соответствует абсолютной отметке 230,60. 

Здание в осях имеет размеры 60,0х24,0 м.

Фундамент - ростверк столбчатый монолитный по забивным сваям.

Армирование пространственными каркасами из арматуры класса A400.

Под фундаменты предусмотрена щебеночная подготовка из щебня фр. 20-40 по ГОСТ 8267-93, толщиной 200 мм.
Гидроизоляцию выполнять: вертикальные поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом в 2 слоя.

Если при производстве работ под подошвой фундамента будут обнаружены грунты, отличные от принятых в проекте или засыпанные ямы, существующие коммуникации (не предусмотренные проектом), то необходимо сообщить в проектную организацию, для принятия технического решения.
Обратную засыпку грунтом пазух котлована производить слоями не более 200 мм, с тщательным послойным трамбованием до плотности 1,6т/м³.

Заготовку арматуры выполнить в соответствии с СН РК 5.03-02-2013.

Материал металлоконструкций сталь S235 по СТ РК EN 10025-1-2012.
Антисейсмические мероприятия:

Соединения рабочей арматуры (на сварке или без сварки) должны, как правило, располагаться вразбежку, с соблюдением соответствующих положений СНиП по проектированию железобетонных и бетонных конструкций.

Стыковые соединения арматуры на ванной сварке в инвентарных (съемных) формах и на сварке на остающихся стальных скобах-накладках, допускаются при условии контроля качества их выполнения разрушающими методами.
Конструкции металлические:

Рабочие чертежи на стадии КМ разработаны на основании договора и технического задания и являются основанием для разработки комплекта КМД.
Проект предназначен для строительства со следующими природно-климатическими характеристиками: 

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -33,7°С;
- давление ветра - 0,77 кПа (IV ветровой район согласно СП РК EN 1991-1-4:2005/2011);
- снеговая нагрузка на грунт - 1.5 кПа (III снеговой район согласно СП РК EN 1991-1-3:2004/2011);
Характеристика здания: 
- уровень ответственности здания - КС-2 (нормальный);

- коэффициент надежности по ответственности - 1;

- срок эксплуатации здания - 50лет;

- степень огнестойкости здания - IIIа;

- категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Д;

- класс конструктивной пожарной опасности здания - С0;

- класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 5.1;

- класс пожарной опасности строительных конструкций - К0 (непожароопасные);

- степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции - неагрессивная.
Характеристика проектных решений.
Здание отапливаемое, размер в плане 24х60 м. Высота по парапету 9,8 м.
Каркая здания рамно-связевый, колонны к фундаментам прикрепляются жестко в плоскости рам, из плоскости – шарнирно. Средние колонны прикрепляются шарнирно в обоих направлениях.

Стропила и подстропильные балки с колоннами сопрягаются шарнирно.

По кровле склада устроены горизонтальные связи поперек.

Стеновые ограждения из сэндвич-панелей.

Материал металлических конструкций - сталь С235, С245 по ГОСТ 27772-2021.

Материалы, рекомендуемые для сварных и болтовых соединений, и их расчетные сопротивления назначать в соответствии с требованиями СП РК EN 1993.
Все заводские соединения - сварные. Сварка автоматическая или полуавтоматическая по ГОСТ 11533-75. Заводские соединения выполнять встык без накладок с применением, как правило, двусторонней сварки. Швы должны быть прочными и удовлетворять требованиям норм и правил их выполнения, изложенных в СП РК EN 1993 "Проектирование стальных конструкций".
Монтажные соединения - сварные и на болтах класса прочности 5.6.

Все заводские соединения выполнять с применением материалов, соответствующих классу свариваемых сталей и обеспечивающих равнопрочное соединение встык с основным металлом. Катет швов принимать равным наименьшей толщине соединяемых элементов.

Монтажную ручную сварку стали выполнять по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42А по ГОСТ9467-75*.
Изготовление конструкций производить в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия", СТ РК EN 1090-2-2011 "Изготовление стальных и алюминиевых конструкций".

Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 14771-76*, ГОСТ 8713-79, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-76*, ГОСТ 23518-79.

Стыковочные швы должны быть равно прочны основному металлу.

Элементы замкнутого профиля должны иметь по торцам заглушки. Прорези в этих элементах должны быть заварены сплошными швами, предотвращающими попадание влаги внутрь элемента.

Монтаж и приемку конструкций производить в соответствии со СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции".
Отопление и вентиляция:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -33,7°С. Источник теплоснабжения от электрический котлы. Расчетная температура теплоносителя в системе отопления 90°С-70°С. В данном проекте была разработана горизонтальная двухтрубная система отопления с нижней подачей к отопительным приборам и воздушная система отопления VOLCANO mini, которая проложена в сервисных помещениях. Прокладка трубопроводы предусмотрено открытая. В месте пересечений дверей, принять прокладка трубопроводов в конструкции пола (в гофротрубе).

- Располагаемый напор в точке присоединение – 60 м.
- Полный напор в обратном трубопроводе - 40м.
- Расчет внутреннего воздуха в среднем 18°С. (все температура внутреннего воздуха указано в расчете теплопотерь).
- Нагрузки на отопление, вентиляция представлено в "Основные показатели по чертежам ОВ".
Горизонтальные участки труб прокладываются с уклоном 0,002, для удаления воздуха и слива воды из системы. Удаление воздуха из системы отопления производится через воздушные краны Маевского установленные в верхних пробках нагревательных приборах и через автоматические воздухоотводчики на стояках систем.

Трубопроводы системы отопления полипропиленовая армированная алюминием.

Трубопроводы теплового пункта и теплоснабжение приточные установки принято трубы стальные электросварные ГОСТ

10704-91.

В качестве нагревательных приборов использовать секционные алюминиевые радиаторы "TIPIDO".

Гидравлический расчет систем отопления выполнен в программе Dandoss. 

Вентиляция
Во всех помещениях предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

В помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Воздухообмен по помещениям определен по кратностям. Приточно-вытяжная вентиляция предусмотрена самостоятельными системами с одинаковыми санитарно-гигиеническими требованиями.

К установке в приточных системах приняты приточные агрегаты «NED» моноблочной конструкции с системой автоматики.

В комплект установок входят фильтр, водяной нагреватель, вентилятор, шумоглушитель.

Приточная установка установлена на чердаке.

Вытяжные установки расположены на чердаке.

Вытяжные системы оборудованы канальными вытяжными вентиляторами фирмы «NED».

Воздуховоды предусмотрены металлические из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 с последующей обшивкой негорючими материалами. По окончании монтажных и наладочных работ все проходы воздуховодов в строительных конструкциях заделать цементно-песчаным раствором.

В проекте выполнено транзитные воздуховоды систем вентиляции класса П (плотные) с покрытием их огнезащитным составом.
Монтаж систем отопления и вентиляции следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" и данным проектом.

Трубопроводы проложенные в конструкции пола изолировать материалом трубчатым утеплителем типа "Misot-Flex" толщиной 6 мм.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы.

Трубопроводы, в местах пересечения строительных конструкций прокладывать в гильзах из негорючих материалов на основании СНиП РК 4.02-42-2006 п.7.4.22.

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16.03.2015 года № 209;

Cброс промывных вод, содержащих остаточный хлор, осуществляется в проектируемый водонепроницаемый выгреб при условии соблюдения требований настоящих Санитарных Правил.

Промывка и дезинфекция водопроводных и тепловых сетей проводится специализированной организацией, имеющей лицензию, на указанный вид деятельности, контроль качества проводится производственной лабораторией водопользователя.

Территориальные подразделения ведомства государственного органа и организации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения информируются о времени проведения работ для осуществления выборочного контроля.

Промывка и дезинфекция считается законченной при соответствии результатов двукратных (последовательных) лабораторных исследований проб воды, установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству питьевой воды. Акт очистки, промывки и дезинфекции объекта водоснабжения оформляется по форме согласно приложению 6 к настоящим Санитарным правилам.
Наружные сети водоснабжения:
Расчет систем холодного и горячего водоснабжения произведен в соответствии со СП РК 4.01-101-2012.

В проекте разработаны следующие системы:

- хозяйственно-питьевой водопровод В1;

- горячее водоснабжение Т3;

- канализация бытовая К1.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение В1.

Система внутреннего водопровода принята объединенная и присоединена к наружной сети двумя вводами ᴓ20 мм из полипропиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 32415-2013.

Сети водопровода выполнены из полипропиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 32415-2013.

Магистральные сети выполнены из стальных водогазопроводных труб ᴓ50 мм. Трубопроводы водопровода прокладываются с уклоном I=0,002 в сторону ввода. После монтажа систему подвергнуть испытанию на прочность и плотность гидравлическим способом. Величина испытательного давления должна быть не менее 10 кгс/см2.
Горячее водоснабжение.
  Горячее водоснабжение предусмотрено от бытовых емкостных электроводонагревателей. Внутренняя сеть горячего водопровода запроектирована из полипропиленовых труб марки СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 «питьевая». Сети водопровода крепятся к стенам при помощи зажимов (клипсы). Для ограждения стояков водоснабжения, проложенных вне шахт, предусмотреть установку приставных коробов.
Канализация К1.
Система канализации в административной зданий принята бытовая. Отвод сточных вод от санитарных приборов и технологического оборудования осуществляется самотеком в наружную канализационную сеть.
Внутренние сети канализации выполнены из полиэтиленовых канализационных труб ПВХ 100 и ПВХ 50 по ГОСТу 22689-2014.

Расчетные расходы канализационных стоков определены согласно требованиям СП РК 4.01-101-2012 и внесены в таблицу основных показателей. 
Вентиляционные стояки объединяются на чердаке, вытяжная часть которых выводится через кровлю на 0,5 м выше.

Для ограждения канализационных стояков выполнить приставные короба.

Монтаж и приемку санитарно-технических устройств вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» и СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб». 

Гидравлическое испытание системы производить при установленной водозаборной арматуре.

В фундаментах или стенах для прокладки трубопроводов следует предусматривать отверстия, обеспечивающие зазор между трубой и строительными конструкциями, равные 0.2 м. Зазоры в проемах следует заполнять плотным эластичным вода и газонепроницаемым материалом. 

Стыковые соединения канализационных труб следует выполнять на резиновых уплотнительных кольцах.
Перечень работ, требующих актов освидетельствования скрытых работ.

1.  Монтаж трубопроводов системы ливневой канализации крепление к конструкциям здания;
2.  Монтаж трубопроводов систем ХГВС и крепление к конструкциям здания;

3.  Устройство прохода трубопроводов ХГВС, канализации через стены и перекрытия;

4.  Антикоррозионная обработка трубопроводов;

5.  Монтаж пожарных шкафов в комплекте;

6.  Монтаж очистных установок;

7.  Акты приемки и испытаний;

8.  Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность трубопроводов ХГВС;

9.  Акт испытания системы внутренних канализации и водостоков (канализации на пролив, водостоков наполнением водой на высоту этажа п.7.1 СП 73.13330.2012);

10. Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу;

11. Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов ХГВС (с заключением) по форме согласно приложении 6 к СП N2 209 от 16.03.2015 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»;
12. Акт контроль качества и условия сброса промывных вод-промывается хлором и сливается в центральную канализационную сеть.
13. Акты индивидуального испытания оборудования (насосы, водонагреватели и т.д.);
14. Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;

15. Производство работ вести согласно СН РК 4.01-01-2011.
Пожарная сигнализация:

Проектируемая система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) предназначены для:

- Обнаружения признаков пожара на ранней стадии;

- Передачи сигнала «ПОЖАР» на приёмно-контрольный прибор;

- Управления техническими средствами оповещения;

- Обеспечения своевременной эвакуации людей;

Система обеспечивает круглосуточный автоматический контроль всех пожарных шлейфов и линий оповещателей.
Выбранная аппаратура

В составе проекта применено (по ведомости):

- Приёмно-контрольный прибор ППКП «Гранит-16» — основной прибор для контроля пожарных шлейфов и управления оповещением.

- Извещатели пожарные: Дымовые автоматические извещатели ИП 212-141 — для обнаружения задымления в помещениях; Тепловые/адресные нетребуемые извещатели не применяются (система — неадресная).

- Ручные пожарные извещатели ИПР 513-3 — для ручного пуска режима «Пожар».

- Светозвуковой оповещатель С2000Р-ОС — для подачи звукового и светового сигнала (в режиме «Пожар»).
Кабельные линии:

- Кабель пожаростойкий КПСЭнг-FRLS 1×2×0,5 – для пожарных шлейфов и линий оповещения;

Питание резервное питание системы ПС:

Питание прибора Гранит-16 осуществляется от ВРУ, для резервирования используется РИП-12 исп.3 с аккумуляторными батареями 12 В;

Мощность АКБ подобрана для обеспечения не менее 24 часов работы в дежурном режиме и 1 часа в режиме «Пожар».
Схема и принцип работы системы АПС.
Система построена по радиально-шинной схеме (неадресной) и включает в себя, пожарные шлейфы сигнализации с оконечными резисторами, автоматические дымовые извещатели ИП 212-141, ручные извещатели ИПР 513-3 и линии оповещения с подключением С2000Р-ОС. При срабатывании любого извещателя на приборе Гранит-16 формируется сигнал «ПОЖАР». Включаются светозвуковые оповещатели на дисплее прибора отображается номер шлейфа и тип события формируется управляющий сигнал (при необходимости) на отключение вентиляции/дымоудаления или иные инженерные системы.

Система оповещения и управления эвакуацией согласно СН РК 2-02-2023. СОУЭ — тип 2 (звуковое и световое оповещение). Функции системы:

- Подача прерывистого звукового сигнала;

- Включение световых табло «ВЫХОД» (предусмотрены в разделе ЭОМ);

- Оповещатели С2000-ОС включаются автоматически при сигнале «ПОЖАР» с прибора Гранит-16.
Электроснабжение и электроосвещение:

Электротехническая часть проекта выполнена на основании задания на проектирование, чертежей строительной части и смежных разделов и в соответствии с требованиями технической и нормативной документации.

Электрооборудования.

Согласно задании управление электроприводами механизмов осуществляется в местном режиме. В качестве вводно-распределительной устройств (1ВРУ) для проектируемого объекта предусмотрен панель типа ВРУ-1-21-10, в комплекте с трехфазными счетчиками и ящик автоматического включение резерва АВР (1Я). В качестве распределительных устройств приняты щиты-боксы типа ЩРН для установки в них модульной аппаратуры. 
Силовые распределительные сети предусмотрены кабелем ВВГнг(А)-LS, проложенными в подготовке пола, под штукатуркой в ПВХ трубе.
Сечение кабелей выбрано по токовой нагрузке и проверено по потерю напряжения.
Электроосвещение.
Проектом предусмотрена рабочее и аварийно-эвакуационное освещение. Напряжение сети рабочее, аварийно-эвакуационное освещение – 220В, напряжение ремонтного – 36В. Нормы освещенности приняты в соответствии со СН РК 2.04-01-2011 и СП РК 2.04-104-2012.

Нормы освещенности приняты в соответствии со СН РК 2.04-01-2011 и СП РК 2.04-104-2012.
Выбор типов светильников произведен в соответствии с назначением помещений, их строительных данных, конструктивной особенностью светильника и высотой подвеса. Световые указатели «Выход» устанавливаются на путях эвакуации и у выходов из помещений.
В качестве осветительных щитков приняты щиты-боксы типа ЩРН-П для установки модульной аппаратуры. Групповая сеть освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS в трубах ПВХ по стенам под штукатуркой, и в пустотах плит перекрытия без трубы.

На чердаке открыто в ПВХ трубе на скобах по деревянным бруске. Отключающий аппарат сети освещения чердака установлены вне чердака.

Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, предусматривается устройство защитного отключения (УЗО).

Для продолжения работы группы аварийного и эвакуационного освещения, в светильниках для аварийного освещения предусмотрен блок аварийного питания типа CONVERSION KIT.

Для эвакуационного освещения блок аварийного питания предусмотрен в комплекте со светильниками.

Защитные мероприятия.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым в результате нарушения изоляции, необходимо выполнить зануление и заземление и уравнивание потенциалов.
Для зануления электрооборудования предусматривается дополнительная жила. Защитное заземление по помещениям выполнить стальной полосой 4х25 мм. Внутренний контур заземления присоединить к наружному контур заземления не менее чем в двух точках. 

На вводе в здание выполнить систему уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:

- основной (магистральный) защитный проводник

- основной (магистральный) заземляющий проводник

- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями 

- металлические части строительных конструкций.

К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, поддоны душевых, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования.

Молниезащита.

Молниезащита выполнена согласно СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений» и соответствует требованиям предъявленным к зданиям III категории устройств молниезащиты.

Для защиты от прямых от прямых ударов молнии и заноса высоких потенциалов принята металлическая кровля, которая соединена с магистральным заземлением полосой 4х40 мм (молниеотвод). Молниеотвод защитить угловой сталью 63х63х6 на 2,5 м от земли не менее 0,3 м. В течении всего периода производства работ осуществлять надзор за ходом строительно-монтажных работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ. 
Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с действующими ПУЭ РК нормами и правилами.
Тепломеханическая часть:

Котельная предназначена для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, ГВС осуществлена от электрических водонагревателей. Проект выполнен применительно к условиям строительства в районах с температурой наружного воздуха, в холодную пятидневку, -33,7◦С. Котельная относиться ко второй категории по надежности отпуска тела потребителям.

В котельной устанавливается два водогрейных электрических котла ЭВН-К-250ГХ (250 кВт) производство Келет. Котельная предназначена только для теплоснабжения здания Сервисный центр (для отопления и для теплоснабжения калориферов приточных установок), для обеспечения ГВС в здании Сервисный центр использованы автономные электрические водонагреватели.

В горизонтальные участки труб прокладываются с уклоном 0,003, для удаления воздуха и слива воды из системы. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Отопление зависимое с температурой теплоносителя 90-70◦С.
Характеристика котла ЭВН-К-250Г:

- Номинальная тепловая мощность мин/макс – 252 кВт.

- Максимальное температура – 90 ◦С.

- Максимальное рабочее давление котла – 6 бар.

- Объем камеры сгорания – 0,142 м.

- КПД – 98,2%

- температура воды на выходе из котла - 90◦С.

- температура воды на входе в котел - 70◦С
6. ИНЖЕНЕРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

6.1. Противопожарные мероприятия.
В помещениях и коридорах зданий установлены знаки пожарной безопасности, а также указатели направления движения к эвакуационным выходам, выполненные в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002, пункты 6.3.3; 6.3.4; 6.4.5.

В зданиях предусмотрена и смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, обеспечивающая своевременное обнаружение очага возгорания и подачу звукового и светового оповещения.

Дополнительно выполнены следующие мероприятия:

оборудованы пути эвакуации и размещены планы эвакуации на видимых местах;

помещения оснащены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами;

электротехническое оборудование содержит защитные автоматы, УЗО и выполнено согласно требованиям ПУЭ и норм пожарной безопасности;

обеспечено регулярное техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, огнетушителей и противопожарного инвентаря;

назначены ответственные лица за пожарную безопасность и проведение инструктажей персонала.
6.2. Противопожарные мероприятия в период эксплуатации.

В период эксплуатации здания и помещений сервисного центра организуется и поддерживается комплекс противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности, своевременное выявление нарушений и предотвращение возгораний.
Проводится регулярный противопожарный инструктаж работников, включая первичный, повторный и внеплановый.

Назначены ответственные лица за пожарную безопасность здания и ведение соответствующей документации.

Проводятся плановые проверки состояния противопожарного режима, путей эвакуации и наличия свободных проходов.

Обеспечивается своевременная уборка помещений от мусора, отходов, пыли и других легковоспламеняющихся материалов.
Выполняется регулярное обслуживание и проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и передачи извещений.

Производится периодическая проверка и перезарядка огнетушителей согласно действующим нормам.

Контролируется исправность эвакуационного освещения и световых указателей направлений движения.

Поддерживается в рабочем состоянии приточно-вытяжная вентиляция, дымоудаление и противопожарные клапаны.
Регулярно проверяется состояние электросетей и электрооборудования: отсутствие перегрузок, нагрева, повреждений изоляции и нарушений схемы заземления.

Запрещается использование самодельных электроприборов, несертифицированных переносок и неисправных устройств.

Выполняется своевременная замена повреждённых кабелей, розеток, автоматических выключателей и УЗО.
Пути эвакуации, коридоры и выходы содержатся свободными от посторонних предметов.

Двери эвакуационных выходов не блокируются и открываются по направлению выхода.

Противопожарные двери, перегородки и тамбур-шлюзы содержатся в исправном состоянии, фиксируются в закрытом положении.

Планы эвакуации размещены на видимых местах и соответствуют фактической планировке помещений.
Проводятся периодические осмотры противопожарного инвентаря (лопаты, багры, ведра, ящики с песком).

Регулярно проверяются сроки годности огнетушителей и наличие пломб.

Фиксируются все выявленные нарушения и предпринимаются меры по их устранению.
6.3. Противопожарная безопасность технологического оборудования.

В процессе эксплуатации обеспечивается выполнение комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения пожаров и снижение риска аварийных ситуаций. Все единицы оборудования размещаются с соблюдением нормативных расстояний и обеспечиваются свободным доступом для обслуживания и аварийного отключения. Электропитание оборудования осуществляется через исправные, сертифицированные, защищённые линии с автоматическими выключателями и устройствами защитного отключения. Проводится регулярная проверка технического состояния электрических соединений, отсутствие перегрева, повреждений изоляции и токовых перегрузок. Оборудование, связанное с нагревом, пайкой, зарядом аккумуляторов и использованием химических веществ, эксплуатируется только на специально оборудованных рабочих местах, оснащённых локальной вытяжной вентиляцией и негорючими подложками, с соблюдением требований пожарной безопасности. Запрещается использование самодельных или неисправных устройств, удлинителей и нерегламентированных источников питания.

Все технологическое оборудование проходит плановое техническое обслуживание и профилактические осмотры, включая очистку от пыли и горючих загрязнений, проверку заземления и исправности систем автоматического отключения. При эксплуатации оборудования обеспечивается наличие первичных средств пожаротушения, а также свободных путей эвакуации и доступности средств оперативного отключения. Персонал сервисного центра проходит соответствующий инструктаж по пожарной безопасности и обучается безопасным методам работы с технологическим оборудованием. Эксплуатационная документация ведётся в установленном порядке, а выявленные нарушения устраняются незамедлительно.
7. ОХРАНА ТРУДА ПЕРСОНАЛА СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.
7.1. Введение.
В нашей стране забота о человеке, создание здоровых и безопасных условий труда на производстве всегда были и остаются предметом неустанного внимания правительства Республики Казахстан.

Охрана труда – это система законодательных актов и соответствующих им социально-экономических, технических, гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

Инструкции по охране труда – нормативный документ, устанавливающий требования безопасности при выполнении рабочими и служащими работ в производственных помещениях либо на территории предприятия. Инструкция должна быть введена до внедрения соответствующего технологического процесса (начала производства работ) или ввода в действие нового оборудования после соответствующего обучения работающих. Чтобы обеспечить соответствие инструкций современным требованиям в области охраны труда, следует подвергать их периодической проверке.

К работе допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда. При перерыве в работе более одного года работник допускается после прохождения стажировки под руководством заведующего комплексом, бригадира или опытного работника, проработавшего по этой профессии не менее одного года.

7.2. Правила техники безопасности и производственной санитарии 

в сервисных центрах.
Каждый работник сервисного центра должен соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, выполнять установленные инструкции по эксплуатации оборудования и правила внутреннего трудового распорядка; 
- пользоваться средствами индивидуальной защиты и содержать рабочее место в чистоте; 
- немедленно сообщать руководителю о любых неисправностях оборудования, аварийных ситуациях или угрозах безопасности; 
- проходить обязательные инструктажи, медицинские осмотры и обучение безопасным методам работы; 
- а также строго выполнять требования по предотвращению несчастных случаев, недопущению травмирования коллег и вмешательства в работу оборудования без соответствующего допуска.
- исполнять требования правил внутреннего трудового распорядка, инструкций по охране труда, пожарной безопасности и производственной санитарии.
- надевать спецодежду, перчатки, очки, респираторы, защитную обувь и другие СИЗ, предусмотренные инструкцией для конкретной работы.
- регулярно участвовать в вводных, первичных, повторных и внеплановых инструктажах.

- осваивать безопасные методы работы с новым оборудованием.
7.3. Условия труда персонала сервисного центра.

Персонал сервисного центра работает в условиях, обеспечивающих безопасное и здоровое выполнение трудовых обязанностей. Рабочие места организованы с учётом требований эргономики, что позволяет минимизировать физическую и зрительную нагрузку. Помещения оснащены системой вентиляции, кондиционирования и достаточным естественным и искусственным освещением в соответствии с действующими санитарными нормами.

Для предотвращения травм и профессиональных заболеваний все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты: спецодеждой, перчатками, защитными очками, при необходимости — респираторами и средствами защиты органов слуха. Рабочие поверхности и оборудование выполнены из материалов, безопасных для здоровья, и регулярно подвергаются очистке и дезинфекции.

Электротехническое оборудование и технологические установки эксплуатируются при соблюдении требований электробезопасности, заземления и регулярного технического обслуживания. Работники проходят инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, включая первичный, повторный и внеплановый инструктаж. Организована система контроля состояния оборудования и санитарного состояния помещений.

Кроме того, предусмотрены санитарно-бытовые условия для персонала: наличие помещений для отдыха, раздевалок, санитарных узлов и питьевой воды. Условия труда обеспечивают возможность безопасной работы с технологическим оборудованием, предотвращение несчастных случаев и снижение профессиональных рисков.
ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

