Раздел 3. Технологические решения

Содержание

| 3.1 | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ | 3-2 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Общие сведения существующей схемы теплоснабжения | 3-3 |
| 3.3 | ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОМАГИСТРАЛЕЙ | 3-4 |
| 3.3.1 | Общие сведения, тепловые нагрузки микрорайонов | 3-4 |
| 3.3.2 | Схема и система тепловых сетей | 3-4 |
| 3.3.3 | Основные конструктивные решения: | 3-6 |
| 3.3.3.1 | Тепловая сеть в границах мкр. «Химгородки» | 3-9 |
| 3.3.3.2 | Тепловая сеть в границах мкр. «Дачный» | 3-13 |
| 3.4 | Тепловая изоляция | 3-17 |
| 3.5 | Защита трубопроводов тепловых сетей от коррозии | 3-19 |
| 3.6 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ | 3-20 |
| 3.7 | СВЕДЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОВОЙ ТЕХНИКИ | 3-21 |

3.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ

Город Павлодар является областным центром Павлодарской области, крупным промышленным и культурным центром не только области, но и Республики Казахстан.

Город имеет высокий экономический потенциал, устойчивое развитие добывающей отрасли и энергетики.

Климат города резко континентальный с холодной продолжительной зимой и жарким летом.

Источниками теплоснабжения города являются ТЭЦ-2,3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО, и ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана», которые служат для обеспечения тепловых нагрузок промышленных предприятий и жилищно – коммунального сектора г. Павлодара.

Отпуск тепла от ТЭЦ осуществляется от Центральных тепловых распределительных пунктов каждой ТЭЦ (ЦТРП).

На магистральных тепловых сетях установлены подкачивающие насосные станции и павильоны с секционирующей арматурой.

Рельеф местности района системы теплоснабжения города в основном проходят по равнинной территории.

В качестве исходных данных для выполнения работы использовались следующие документы и материалы:

- Материалы ТЭО «Схема теплоснабжения г. Павлодара с привязкой к новому Генеральному плану г. Павлодара до 2030 года», разработанное ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ»», в 2020 году;

- «Дорожная карта по решению проблем теплоснабжения города Павлодара», утверждённая Председателем совета директоров АО «ЦАЭК» и Акимом Павлодарской области;

- Задание на проектирование объекта производственного назначения «Реконструкция квартальных сетей в границах мкр. "Химгородки"; мкр. "Дачный" в  г. Павлодаре. 3 очередь. 1 пусковой комплекс», утвержденное ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара».

- Отчет об инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненных в границах улиц, по которым предусмотрена реконструкция тепловой сети.

Климатические условия района строительства в соответствии с СН РК 2.04-21-2017:

-	расчетная температура наружного воздуха

для проектирования систем отопления	- минус 34,6 °С;

- 	средняя температура

отопительного периода				 - минус 8,1 °С;

- 	продолжительность

отопительного периода				 -205 суток.

3.2. Общие сведения существующей схемы

теплоснабжения

Выдача тепла от всех ТЭЦ осуществляется по магистральным тепловым сетям.

Тепломагистрали проектировались как тупиковые, однако в процессе развития для перераспределения тепла по магистралям на различных этапах строительства между магистралями сооружались перемычки.

Существующие тепловые сети работают по закрытой схеме подключения потребителей горячего водоснабжения.

Все тепловые сети города находятся в одной гидравлической зоне. Потребители подключаются к тепловым сетям по зависимой схеме.

На магистральных сетях размещаются  ЦТП.

От ЦТП в сторону потребителей проложены квартальные сети в 2-х и 3-х трубном исполнении:

- на отопление и вентиляцию – подающий и обратный трубопроводы;

- на горячее водоснабжение.

Квартальные сети проложены как надземным, так и подземным способом.

На ряде участков квартальные тепловые сети проходят по частным территориям, эксплуатация и регулирование их крайне затруднены.

В связи с прохождением магистралей при подземной прокладке в условиях высокого уровня грунтовых вод, каналы и сети находятся в неудовлетворительном состоянии.

В настоящее время износ квартальных сетей составляет ≈ 70-90%.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов решается в основном с применением П-образных компенсаторов, как традиционных горизонтальных, так и вертикальных, особенно при прохождении по территориям размещения частного сектора. На участках вертикальных компенсаторов имеют место значительные гидравлические потери. На ряде участков магистралей отсутствуют узлы воздушников и дренирования.

3.3. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОМАГИСТРАЛЕЙ

3.3.1.  Общие сведения, тепловые нагрузки

Тепловые нагрузки представлены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

| № п/п | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/ч/МВт | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая сеть 3-й очереди строительства, 1-й пусковой комплекс |  |  |
| 1 | Тепловая сеть в границах мкр. «Дачный» | 26,50/22,785 |  |
| 2 | Тепловая сеть в границах мкр. «Химгородки» | 29,70/25,537 |  |
|  | ВСЕГО: | 56,20/48,322 |  |

3.3.2. Схема и система тепловых сетей

Реконструкция квартальных тепловых сетей обусловлена плохим состоянием сетей, износ которых составляет от 70% до 90%, кроме того, за последние годы в данных микрорайонах проведена точечная застройка свободных территорий, подключены новые потребители.

Пропускная способность квартальных тепловых сетей не обеспечивает нормальное теплоснабжение потребителей.

Реконструкция 3-й очереди строительства (1 пусковой комплекс) квартальных сетей предусматривает замену тепловой сети, протяжённостью  8898,8 м в двухтрубном исполнении, а так же сетей горячего водоснабжения, протяженностью 2238,50 м.

Планируемая ось прокладки трубопроводов – по существующим трассам.

Планы выноса квартальных тепловых сетей представлены на рабочих чертежах.

Рабочим проектом предусмотрена прокладка тепловых сетей в надземном, подземном бесканальном исполнении с использованием трубопроводов в индустриальной ППУ-изоляции по ГОСТ 30732-2006, в подземном  канальном исполнении по ГОСТ 8732-78.

Способ компенсации температурных удлинений предусмотрен за счет углов поворота трассы и установки сильфонных компенсаторов типа СКУ. Пересечение местных проездов выполняется с применением разгрузочных плит и в металлическом футляре.

Перечень квартальных тепловых сетей, выполненных в связи с реконструкцией, представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

| № п/п | Наименование участков | Диаметр, мм | Вид прокладки | Протяжён-ность, м (м т/с) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В границах микрорайона «Химгородки» | DN300 | подземная | 62.3 | В канале |
|  |  | DN200 | подземная | 47.7 |  |
|  |  | DN150 | подземная | 130.5 |  |
|  |  | DN125 | подземная | 17.8 |  |
|  |  | DN100 | подземная | 154.9 |  |
|  |  | DN80 | подземная | 131.7 |  |
|  |  | DN65 | подземная | 164.6 |  |
|  |  | DN50 | подземная | 116.5 |  |
|  |  | DN40 | подземная | 204.5 |  |
|  |  | DN32 | подземная | 84.5 |  |
|  | Итого: |  |  | 1115.0 |  |
|  | В границах микрорайона «Химгородки» | DN400 | подземная | 229,2 | Бесканальная прокладка |
|  |  | DN300 | подземная | 426,9 |  |
|  |  | DN250 | подземная | 130,9 |  |
|  |  | DN200 | подземная | 672,5 |  |
|  |  | DN150 | подземная | 851,6 |  |
|  |  | DN125 | подземная | 487,5 |  |
|  |  | DN100 | подземная | 251,1 |  |
|  |  | DN80 | подземная | 519,7 |  |
|  |  | DN65 | подземная | 397,6 |  |
|  |  | DN50 | подземная | 449,2 |  |
|  |  | DN40 | подземная | 121,5 |  |
|  |  | DN32 | подземная | 162,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 4698,7 |  |
|  | Всего по микрорайону: |  |  | 5813,7 |  |
| 2 | В границах микрорайона «Дачный» | DN400 | подземная | 253,5 | Бесканальная прокладка |
|  |  | DN300 | подземная | 375,0 |  |
|  |  | DN250 | подземная | 187,5 |  |
|  |  | DN200 | подземная | 265,3 |  |
|  |  | DN150 | подземная | 124,2 |  |
|  |  | DN125 | подземная | 36,1 |  |
|  |  | DN100 | подземная | 102,3 |  |
|  | Итого: |  |  | 1343,9 |  |
|  | В границах микрорайона «Дачный» | DN400 | подземная | 107,2 | В канале |
|  |  | DN300 | подземная | 82,1 |  |
|  |  | DN200 | подземная | 30,5 |  |
|  |  | DN125 | подземная | 7,2 |  |
|  |  | DN100 | подземная | 103,2 |  |
|  |  | DN150 | надземная | 3,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 333,2 |  |
|  |  | DN200 |  | 105,0 | По зданию |
|  |  | DN150 |  | 330,0 |  |
|  |  | DN125 |  | 138,0 |  |
|  |  | DN100 |  | 516,0 |  |
|  |  | DN80 |  | 199,0 |  |
|  |  | DN65 |  | 120,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 1408,0 |  |
|  | Всего по микрорайону: |  |  | 3085,10 |  |

3.3.3. Основные конструктивные решения

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей предполагает применение трубопроводов в индустриальной ППУ-изоляция по ГОСТ 30732-2006 надземно и с подземной бесканальной прокладкой.

Рабочим проектом предлагается способ прокладки надземный и подземный бесканальный с применением, изготовленных в заводских условиях,  конструкций изолированных пенополиуретаном труб, в оболочке из плотного полиэтилена. Габариты предлагаемой конструкции значительно меньше непроходных каналов, поэтому предлагаемый способ прокладки позволит вписать прокладываемые трубы в габариты непроходных каналов, что упростит прокладку новых трубопроводов и пересечения с существующими коммуникациями.

Бесканальный способ прокладки с применением предизолированных  труб имеет ряд и других существенных преимуществ.

Применяемые в настоящее время способы прокладки подземных тепловых сетей в железобетонных, лоткового типа, каналах, с изоляцией трубопроводов изделиями из минеральной ваты имеют существенные недостатки:

- конструкция громоздка;

- применяемые антикоррозионные покрытия ненадежны и недолговечны;

- минераловатные изделия тепловой изоляции от времени и от увлажнения рассыпаются;

- контроль состояния трубопроводов и конструкций теплотрассы отсутствует;

- высоки тепловые потери и утечки из тепловых сетей.

Затраты на эксплуатацию и ремонт теплопроводов этой конструкции многократно ниже, чем на эксплуатацию традиционных теплопроводов в каналах, благодаря существенному повышению надежности и уменьшению потерь теплоты и теплоносителя.

Система труб с заводской изоляцией характеризуется тем, что все элементы системы, включающие прямые трубы, тройники, колена, арматуру и анкерные опоры поставляются в комплексе.

Повышенные требования к показателям надежности теплопроводов с полиэтиленовыми оболочками определяют и низкий уровень их повреждаемости в процессе эксплуатации.

Трубопроводы прокладываются бесканально, прямо в грунт.

Дренирование трубопроводов осуществляется самотеком за счет статического напора воды через специальные дренажные устройства в дренажные колодцы, откуда вода откачивается передвижным насосом в места приема воды (ливневая канализация, места естественного стока).

В соответствие с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением», трубопроводы тепловых сетей относятся к категории - IV.

Способ компенсации температурных изменений – с применением различных компенсаторов типа СКУ и за счет углов поворота трассы. Пересечение автомобильных дорог предполагается в канале или с применением металлических футляров.

Для обеспечения подключения потребителей предусмотрена установка узлов трубопроводов с шаровой запорной арматурой с сохранением существующих диаметров подключения к потребителям.

На площадке строительства производится минимум работ, включающих сборку трубопроводов и их фасонных элементов.

Объем работ, выполняемых подрядчиком на площадке строительства:

- земляные работы, включая отвозку и привозку грунта, засыпку траншей;

- транспортировку и раскладку предизолированных труб и их элементов;

- сварку стальных труб с 100% контролем качества сварного шва неразрушающими методами;

- монтаж полиэтиленовых муфт на трубах в месте изоляции пенополиуретаном сварных стыков на трассе;

- сооружение неподвижных опор;

- сооружение люков для обслуживания арматуры.

В рабочем проекте в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением», и в соответствии с ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой» приняты трубы со следующими параметрами теплоносителя: рабочим давлением не более 1,6 МПа и температурой не более 140ºС.

Ответвления - тройниковые, изготовляются как перпендикулярно, так и параллельно основной трубе.

Для опорожнения трубопроводов во всех верхних точках трубопроводов устанавливаются воздушники.

Монтаж труб следует выполнять с учетом требований РТМ-1с-81 «Руководящие технические материалы по сварке при монтаже оборудования тепловых электростанций».

Соединение труб между собой и приварка к ним деталей и элементов трубопроводов осуществляется электросваркой с применением электродов

Э-42А.

После монтажа трубопроводов предусмотреть мероприятия по гидропневматической промывке и дезинфекции тепловой сети, согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам забора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водоиспользования и безопасности водных объектов», утверждённые приказом МЗ РК №26 от 20 февраля 2023 года.

При производстве работ, испытаниях, приемке в эксплуатацию следует также руководствоваться МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети», СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», типовыми альбомами по перечню ссылочных документов, а также «Руководством по проектированию трубопроводов и монтажу» фирмы-поставщика.

3.3.3.1 Тепловая сеть в границах мкр. «Химгородки»

Рабочий проект тепловой сети в границах мкр. «Химгородки» по объекту "Реконструкция квартальных сетей в границах мкр. «Химгородки», мкр. «Дачный» в г. Павлодаре. 3 очередь. 1 пусковой комплекс"  выполнен на основании задания на проектирование и технических условий №25-01 от 11.11.2025 г, выданных ТОО "Павлодарские тепловые сети".

Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями  МСН 4.02-02-2004  "Тепловые сети", СП РК 4.02-04-2003 "Тепловые сети. Проектирование и строительство сетей бесканальной прокладки стальных труб с пенополиуретановой изоляцией индустриального производства".

Источник теплоснабжения - ТЭЦ-3.

В рабочем проекте выполнена реконструкция внутриквартальных тепловых сетей от ТК-514 с переподключением частных жилых домов в границах мкр. "Химгородки".

В проект реконструкции входит демонтаж существующей внутриквартальной теплосети с заменой подземной канальной на канальную, бесканальную прокладку с применением труб в ППУ-изоляции. В тепловых камерах УТ2, УТ12 установлены теплосчетчики с двумя расходомерами.

Проект узла учета тепла разработан в разделе -АТС.

Подключение к существующей теплосети выполнено в тепловых камерах ТК-514а, ТК-88 магистрали ТМ-40, ТМ-16.

Теплоноситель - вода.

Параметры теплоносителя теплосети: Т1/Т2=110/70°C, давление Рпод=0,46МПа, Робр=0,36МПа.

Расчет на прочность трубопроводов тепловой сети выполнен в программе СТАРТ Версия 04.82 R3.

Монтаж трубопроводов вести при температуре воздуха не ниже +10°С.       Общая протяженность (Т1,Т2 по плану) по проектируемому участку теплотрассы подземная канальная прокладка:

DN300 - 62,3 м;

DN 200 - 47,7 м;

DN 150 - 130,5 м;

DN 125 - 17,8 м;

DN 100 - 154,9 м;

DN 80 - 131,7 м;

DN 65 - 164,6 м;

DN 50 - 116,5 м;

DN 40 - 204,5 м;

DN 32 - 84,5 м.

Общая протяженность (Т1,Т2 по плану) по проектируемому участку теплотрассы подземная бесканальная прокладка:

DN 400 - 229,2 м;

DN 300 - 425,9 м;

DN 250 - 130,9 м;

DN 200 - 672,5 м;

DN 150 - 851,6 м;

DN 125 - 487,5 м;

DN 100 - 251,1 м;

DN 80 - 519,7 м;

DN 65 - 397,6 м;

DN 50 - 449,2 м;

DN 40 - 121,5 м;

DN 32 - 162,0 м.

Общая протяженность (по плану) проектируемого водопровода:

∅63х3,8мм - 6,9 м.

Общая протяженность демонтируемой подземной теплосети- 5781,7 м, демонтируемой теплосети, проходящей по техподполью-1359,0м, демонтируемой сети водопровода- 6,9 м.

Для прокладки тепловых сетей применяются стальные трубы в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой по ГОСТ 30732-2020.

Проектируемый водопровод выполнен ил полиэтиленовых питьевых труб ∅63х3,8 мм РЕ100 S8 SDR17 по СТ РК ИСО 4427-2004.

При прокладке теплосети под асфальтовым покрытием внутриквартальных проездов  над трубопроводами укладываются разгрузочные плиты.                В качестве разгрузочных плит применяются плиты перекрытия каналов по серии 3.006.1-8.

При прокладке теплосети вблизи зданий и под автодорогами трубопроводы прокладываются в непроходных каналах по серии 3.006.1-8.

Тепловые камеры, дренажные колодцы, непроходные каналы и раскладка разгрузочных плит разработаны в разделе 01/24.1-КЖ.

Компенсация температурных удлинений происходит за счет углов поворота теплотрассы,  сильфонных компенсирующих устройств и П-образных компенсаторов. Для восприятия тепловых перемещений на углах поворота и на П-образных компенсаторах предусматривается обкладка труб полиэтиленовыми матами в соответствии с монтажной схемой.

Максимально допустимое рабочее давление составляет 16,0 кгс/см². Расчетное давление - 16,0 кгс/см².

Давление для выбора арматуры труб и деталей трубопроводов 16,0-40,0 кгс/см².

Дренаж наружных тепловых сетей осуществляется в низших точках трассы в проектируемые дренажные колодцы с последующей откачкой специализированным автотранспортом. Дренаж теплосети от объектов теплоснабжения по ул. Айманова, 31  выполнить в приямок, расположенный в подвале многоквартирного жилого дома Айманова, 33, с установкой погружного насоса.

Для трубопроводов тепловой сети внутри камер приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78 ∅45х3,5, ∅38х3,5, ∅25х3,5, ∅20х2,5 и трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10705-80 из стали 20 ∅426х7, ∅325х7, ∅273х7, ∅219х6, ∅159х4,5, ∅133х4, ∅108х4, ∅89х4, ∅76х3,5, ∅57х3,5. Для трубопроводов водопровода в камерах приняты трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10705-80 из стали 20 ∅57х3,5.

В качестве запорной арматуры приняты полнопроходные стальные шаровые краны под приварку. Запорная арматура принята с механическим редуктором для  DN150  и более, и с рукояткой для диаметров менее 150 мм.

Укладка трубопроводов теплосети должна производиться на предварительно утрамбованное основание из песка, уложенное на дно канала или траншеи. После монтажа песчаный грунт следует уплотнить трамбовками (особенно пространство между трубами, а так же между трубами и стенкой канала) с коэффициентом плотности 0,95.

Сварные соединения труб и деталей подвергаются контролю качества неразрушающими методами согласно "Правил устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" и в соответствии с СН РК 4.02-04-2013 и СП РК 4.02-104-2013.

Изоляцию стыков выполнить в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей труб в ППУ-изоляции.

В соответствии с "Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением" (Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №358 от 30.12.2014г.) трубопроводы тепловых сетей относятся к IV категории (параметры Рраб=1,6МПа; Траб=110°).

Трубопроводы в ППУ-изоляции поставляются изолированными, длиной 9-12м.

Трубопроводы, проложенные в тепловых камерах и по подвалу зданий,  изолируются матами минераловатными прошивными МП-100, толщиной 40-80мм с последующим покрытием по изоляции стеклопластиком РСТ.А-Л-В. Перед изоляцией трубы окрасить краской КО-811 за 2 раза.

При пересечении проектируемой теплосети с существующими коммуникациями земляные работы производить ручным способом по 2,0 м в каждую сторону от коммуникации, в присутствии представителей заинтересованных организаций. После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы необходимо промыть и испытать на прочность и герметичность давлением Р=1,25 Рр, но не менее 16 кг/см².

При производстве работ, испытаниях и приемке тепловой сети в эксплуатацию необходимо руководствоваться СН РК 1.03-00-2022, типовыми альбомами по перечню ссылочных документов и "Руководством по применению труб с ППУ-изоляцией индустриального производства".

Инженерно-гидрогеологическая характеристика участка представлена на основании отчета инженерных изысканий ТОО фирмы "АТЛАНТ-М ГРУПП", выполненных в июле-августе 2023 года. Грунтовые воды вскрыты на глубине 3,8-4,5 м на абсолютных отметках 123,10-123,90. Сезонный подъем грунтовых вод - 0,5-0,7м.

3.3.3.2 Тепловая сеть в границах мкр. «Дачный»

Рабочий проект тепловой сети в границах мкр. «Дачный» по объекту "Реконструкция квартальных сетей в границах мкр. «Химгородки», мкр. «Дачный» в г. Павлодаре. 3 очередь. 1 пусковой комплекс"  выполнен на основании задания на проектирование и технических условий №25-02 от 11.11.2025 г, выданных ТОО "Павлодарские тепловые сети".

Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями МСН 4.02-02-2004 "Тепловые сети", СП РК 4.02-04-2003 "Тепловые сети. Проектирование и строительство сетей бесканальной прокладки стальных труб с пенополиуретановой изоляцией индустриального производства".

Источник теплоснабжения - ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана».

В рабочем проекте предусмотрена реконструкция внутриквартальных тепловых сетей и ГВС от ЦТП-54 и ЦТП-59 в границах улиц                          пр. Н.Назарбаева-Камзина.

В рабочий проект реконструкции входит демонтаж существующих внутриквартальных тепловых сетей и сетей ГВС с заменой подземной канальной прокладки на канальную и бесканальную прокладку с применением труб в ППУ-изоляции (Т1.Т2) и гибких полимерных армированных труб ИЗОПРФЛЕКС-А (Т3.Т4). Также в проект реконструкции входит замена трубопроводов теплосети, проходящих по техподполью многоэтажных жилых домов.

Подключение к существующей теплосети выполнено в тепловых камерах ЦТП-54 и ЦТП-59 на тепломагистрали ТМ-30.

Теплоноситель - горячая вода.

Параметры теплоносителя теплосети: Т1/Т2=110/70°C, давление Рпод=0,46МПа, Робр=0,36МПа.

Расчет на прочность трубопроводов тепловой сети выполнен в программе СТАРТ Версия 04.82 R3. Монтаж  трубопроводов вести при температуре воздуха не ниже +10°С.

Общая протяженность (Т1,Т2 по плану)  проектируемой теплосети (подземная бесканальная прокладка):

DN400 - 253,5м;

DN 300 - 375м;

DN 250 - 187,5м;

DN 200 - 265,3м;

DN 150 - 124,2м;

DN 125 - 36,1м;

DN 100 - 102,3м;

Общая протяженность (Т1,Т2 по плану)  проектируемой теплосети (подземная канальная прокладка):

DN 400 - 107,2м;

DN 300 - 82,1м.

DN 200 - 30,5м;

DN 125 - 7,2м;

DN 100 - 103,2м;

Общая протяженность (Т1,Т2 по плану)  проектируемой теплосети (надземная прокладка):

DN 150 - 3м;

Общая протяженность трубопроводов проектируемой теплосети Т1,Т2, проходящей по зданию:

DN 200 - 105м;

DN 150 - 330м;

DN 125 - 138м;

DN 100 - 516м;

DN 80 - 199м;

DN 65 - 120м;

Общая протяженность трубопроводов проектируемой сети ГВС (подземная бесканальная прокладка):

DN 250 - 12м;

∅225/315 - 466м;

∅160/225 - 361,5м;

∅125/180 - 348м;

∅110/160 - 414м;

∅90/145 - 99м;

∅75/125 - 195м;

∅63/110 - 67м;

Общая протяженность трубопроводов проектируемой сети ГВС (подземная канальная прокладка):

∅125/180 - 30м;

∅110/160 - 103м;

∅90/145 - 100м;

∅75/125 - 5м;

∅63/110 - 32м;

Общая протяженность трубопроводов проектируемой сети ГВС (надземная прокладка):

∅110/160 - 3м;

∅75/125 - 3м;

Прокладка трубопроводов теплосети и ГВС предусмотрена подземным бесканальным и канальным способом. Для прокладки теплосети применяются стальные трубы в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой по ГОСТ 30732-2020. Для сети ГВС применяются гибкие полимерные армированные трубы ИЗОПРОФЛЕКС-А по СТ РК 3156-2018 (DN32-DN225), для  DN250 и DN300-стальные коррозионностойкие трубы в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой по ГОСТ 30732-2020. При надземном способе прокладки трубопроводов теплосети применяются стальные трубы в ППУ-изоляции с оцинкованной оболочкой по ГОСТ 30732-2020.

При прокладке теплосети под асфальтовым покрытием внутриквартальных проездов, над трубопроводами, укладываются разгрузочные плиты. В качестве разгрузочных плит применяются плиты перекрытия каналов по серии 3.006.1-8. При прокладке теплосети вблизи зданий и под автодорогами трубопроводы прокладываются в непроходных каналах по серии 3.006.1-8, с последующей засыпкой песком.

Тепловые камеры, дренажные колодцы, непроходные каналы и раскладка разгрузочных плит разработаны в разделе -01/24.1-КЖ.

Компенсация температурных удлинений происходит за счет  углов поворота теплотрассы и сильфонных компенсирующих устройств. Для восприятия тепловых перемещений на углах поворота предусматривается обкладка труб полиэтиленовыми матами в соответствии с монтажной схемой.

Максимально допустимое рабочее давление составляет 16,0 кгс/см². Расчетное давление - 16 кгс/см².

Давление для выбора арматуры труб и деталей трубопроводов 16-40,0 кгс/см².

Дренаж наружных тепловых сетей и ГВС осуществляется из низших точек трассы в проектируемые дренажные колодцы с последующей откачкой специализированным автотранспортом.

Для трубопроводов тепловой сети внутри  камер приняты  трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78  ∅45х3,5, ∅38х3,5, ∅25х3,5 и трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10705-80 из стали 20 ∅530х7,0 ∅426х7,0 ∅325х7,0 ∅273х7,0 ∅219х6,0, ∅159х4,5, ∅133х4,0, ∅108х4,0, ∅89х4,∅76х3.5, ∅57х3.5 . Для трубопроводов ГВС в камерах приняты трубы стальные бесшовные холодо- и теплодеформированные по ГОСТ 9941-2020 из коррозионно-стойкой стали  ∅219х6,0, ∅159х4,5, ∅133х4,0, ∅108х4,0, ∅89х4,0, ∅76х3.5, ∅57х3.5 .

В качестве запорной арматуры  предусмотрены полнопроходные стальные шаровые краны под приварку. Запорная арматура принята с механическим редуктором для  DN150  и более, и с рукояткой -для диаметров менее 150 мм.

Укладка трубопроводов теплосети должна производиться на предварительно утрамбованное основание из песка, уложенное на дно канала или траншеи. После монтажа песчаный грунт следует уплотнить трамбовками (особенно пространство между трубами. а так же между трубами и стенкой канала) с коэффициентом плотности 0,95.

Сварные соединения труб и деталей подвергаются контролю качества неразрушающими методами согласно "Правил устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" и в соответствии с СН РК 4.02-04-2013 и СП РК 4.02-104-2013.

Изоляцию стыков выполнить в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей труб в ППУ-изоляции.

В соответствии с "Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением" (Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №358 от 30.12.2014г.) трубопроводы тепловых сетей относятся к IV категории (параметры Рраб=1,6МПа; Траб=110°).

Трубопроводы в ППУ-изоляции поставляются изолированными, длиной 9-12м. Трубопроводы ИЗОПРОФЛЕКС-А диаметром до 160мм  поставляются в бухтах или на барабане, а диаметром 225 мм -мерными отрезками длиной 13м.

Трубопроводы, проложенные в тепловых камерах и по подвалу зданий, изолируются матами минераловатными прошивными МП-100, толщиной 40-80мм с последующим покрытием по изоляции стеклопластиком РСТ.А-Л-В. Перед изоляцией трубы окрасить краской КО-811.

При пересечении проектируемой теплосети с существующими коммуникациями земляные работы производить ручным способом по 2,0м в каждую сторону от коммуникации, в присутствии представителей заинтересованных организаций.

После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы необходимо промыть и испытать на прочность и герметичность давлением Р=1,25Рр, но не менее 16кг/см².

При производстве работ, испытаниях и приемке тепловой сети в эксплуатацию необходимо руководствоваться СН РК 1.03-00-2022, типовыми альбомами по перечню ссылочных документов и "Руководством по применению труб с ППУ-изоляцией индустриального производства".

Инженерно-гидрогеологическая характеристика участка представлена на основании отчета инженерных изысканий ТОО фирмы "АТЛАНТ-М ГРУПП", выполненного в июле-августе 2023 года. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2.5-4.3м на абсолютных отметках 106,9-109,8. Амплитуда сезонного колебания уровня воды колеблется от 0,5 до 0,7 м.

3.4. Тепловая изоляция

За рубежом и в странах СНГ получены впечатляющие достижения в области строительства тепловых сетей, связанные, прежде всего, с массовым применением их бесканальной прокладки, с использованием изолированных пенополиуретаном в заводских условиях труб, в оболочке из высокоплотного полиэтилена. В тепловую изоляцию этих труб вмонтированы специальные провода контрольной системы, с помощью которых осуществляется постоянный контроль состояния конструкции теплопроводов.

Конструкция предизолированных труб заводского изготовления включает в себя стальной трубопровод внутри защитного кожуха (кожух изготовлен из полиэтилена высокой плотности), полость между которыми заполнена пеноматериалом из полиуретана.

Рабочая труба - это стальная труба, сортамента соответствующего требованиям, предъявляемым к прокладке тепловых сетей.

Для обеспечения оптимального сцепления (адгезии) между стальной трубой и пенной изоляцией, все трубы подвергаются пескоструйной обработке.

Эффективный теплоизоляционный слой - достигается использованием пенополиуретана, получаемого путем пенообразования между внешней полиэтиленовой оболочкой и наружной поверхностью трубы. Применяемое для этого оборудование обеспечивает получение совершенно однородной пены по всей длине трубы.

Плотность пенополиуретана	- 60 - 80 кг/м3.

Коэффициент теплопроводности	- 0,027 Вт/ м°С при 50 °С.

Максимальная допускаемая при длительной эксплуатации температура - 140 °С. Допускаются кратковременные пиковые повышения температуры до 150°С.

Внешняя оболочка - из плотного полиэтилена.

Плотность полиэтилена		- 950 кг/м3.

Удлинение при разрыве		- 350%.

Для обеспечения оптимальной адгезии с теплоизоляционным слоем, внутренняя поверхность оболочки подвергается электрообработке коронным разрядом.

Трубы поставляются длиной 10÷12 метров. Длина неизолированных концов труб - 220 мм.

Трубопроводы оборудуются электронной "следящей системой" для чего в тело изоляционного слоя закладываются медные провода. "Следящая система" эффективно, с высокой точностью, определяет место любых дефектов и повреждений.

Арматура, установленная на трубопроводах к каждому потребителю, так же покрывается пенополиуретановой изоляцией.

3.5. Защита трубопроводов тепловых сетей от коррозии

Система оперативно-дистанционного контроля (СОДК) предназначена для контроля состояния теплоизоляционного слоя пенополиуретана (ППУ) предизолированных трубопроводов и обнаружения участков с повышенной влажностью изоляции, которая способствует коррозии трубопровода.

Система ОДК основана на измерении электрической проводимости теплоизоляционного слоя трубопроводов. Для контроля влажности используются сигнальные медные проводники, устанавливаемые в слое пенополиуретановой изоляции элементов трубопроводов (трубы, отводы, тройники, шаровые краны и т.д.) Все трубопроводы и элементы тепловых сетей в теплоизоляции из ППУ принятые в проекте оборудуются сигнальными проводниками в теплоизоляционном слое в соответствии с ГОСТ 30732-2006.

Проектирование системы ОДК выполнено в соответствии с СП РК 4.02-04-2003.

Система ОДК включает:

- сигнальные проводники в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплосети;

- терминалы для подключения приборов в точках контроля и коммутации сигнальных проводников;

- кабели для соединения сигнальных проводников с терминалами в точках контроля, а также для соединения сигнальных проводников на участках трубопроводов, глее устанавливаются неизолированные элементы;

- детектор (стационарный 220В или переносной 9В);

- локатор (импульсный рефлектометр);

- тестер изоляции.

В данном проекте для определения мест повреждений используется переносной импульсный рефлектометр типа «Рейс-105Р», прибор (учтен в проекте), называемый локатором, один локатор позволяет определить место повреждения на расстоянии до 2-х километров. В связи с тем, что точность измерения локатора составляет 1% от длины измеряемой линии, точки подключения локатора располагаются на расстоянии ≈ 300 метров друг от друга, для того чтобы место повреждения было зафиксировано более точно. Подключение детектора и локатора к проводникам системы ОДК, а также необходимую коммутацию осуществляют с помощью специальных установок – терминалов. Терминалы устанавливаются в наземном или настенном ковере для измерения сопротивления изоляции и сопротивления проводников. Для периодического контроля состояния трубопроводов в проекте применяется также детектор переносной многоуровневый типа «ДПП-АМ».

Трубопроводы оснащены системой контроля. При правильной эксплуатации система контроля позволяет полностью исключить повреждения от наружной коррозии.

3.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

При реконструкции тепловых сетей предусматривается комплекс мероприятий, направленных как на предотвращение или ограничение потерь энергии, так и на обеспечение ее рационального использования.

Тепломагистрали проектируются и оснащаются необходимым оборудованием, арматурой, специальными сооружениями в соответствии с требованиями действующих норм (МСН 4.02-02-2004).

Принятые в проекте технические решения обеспечивают:

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;

- нормативный уровень надежности;

- требования экологии;

- безопасность эксплуатации.

При этом мероприятия по энергосбережению закладываются как в разрезе тепловой сети в целом, так и в объеме каждого отдельного элемента.

Для прокладки в проекте применены высокотехнологичные трубопроводы и оборудование.

Приняты стальные трубопроводы с ППУ-изоляцией, представляющие конструкцию типа «труба в трубе» и увеличивающие срок службы тепловых сетей до 30-40 лет. В качестве теплоизоляционного слоя используется жесткий пенополиуретан (снижение тепловых потерь в 2-3 раза, по сравнению с традиционными материалами).

В проекте принята шаровая арматура, исключающая утечки сетевой воды. Одним из элементов оборудования тепловых сетей, в котором происходят большие утечки сетевой воды, являются сальниковые компенсаторы. В данном проекте применены сильфонные компенсационные узлы (СКУ) в ППУ изоляции с системой ОДК, также исключающие утечку сетевой воды.

Трубопроводы оснащены системой контроля, при правильной эксплуатации система контроля позволяет полностью исключить повреждения от наружной коррозии.

3.7. СВЕДЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОВОЙ ТЕХНИКИ

В настоящем проекте основные технические решения приняты с применением современных прогрессивных технологий строительства мощных тепловых сетей.

Принятые проектные решений выполнены в проекте с учетом обеспечения высокой надежности транспорта тепла к потребителям.

В проект заложены современные, проверенные многолетним опытом в странах Западной Европы и СНГ, конструкции теплопроводов с использованием новейших технологий прокладки.

Подземная прокладка принята с применением предварительно изолированных труб в заводских условиях высокоэффективной теплоизоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовым покрытием и обеспечением приборного контроля увлажнения изоляции (система ОДК) в любой точке тепломагистрали.

Запорная арматура применена шаровая, высокоплотная, с регулируемой величиной протечек, класса А.

Для компенсации температурных расширений применены сильфонные компенсирующие устройства типа СКУ.