Раздел 6. Электротехнические решения.

Содержание

| 6.1 | Общие данные | 6-2 |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Тепловая сеть от ТК-219а, ТК-220, в границах улиц Ак.Чокина - М.Горького - Ак.Сатпаева - М.Жусупа. Узел трубопроводов УТ25 | 6-2 |
| 6.3 | Тепловая сеть от ТК-219а, ТК-220, в границах улиц Ак.Чокина - М.Горького - Ак.Сатпаева - М.Жусупа. ЦТП №60 | 6-3 |
| 6.4 | Тепловая сеть в границах улиц Толстого - Естая - М.Жусупа - 29 ноября. Узел трубопроводов УТ2 | 6-3 |
| 6.5 | Тепловая сеть в границах улиц Толстого - Естая - М.Жусупа - 29 ноября. Узел трубопроводов УТ22.1 | 6-4 |
| 6.6 | Тепловая сеть в границах улиц Толстого - Естая - М.Жусупа - 29 ноября. Узел трубопроводов УТ44.2 | 6-5 |
| 6.7 | Тепловая сеть в границах улиц Толстого - Естая - М.Жусупа - 29 ноября. Узел трубопроводов УТ53 | 6-6 |
| 6.8 | Тепловая сеть в границах улиц Ломова - Достоевского - Ак.Сатпаева - 29 ноября. Узел трубопроводов УТ2 | 6-7 |
| 6.9 | Тепловая сеть в границах улиц Ломова - Достоевского - Ак.Сатпаева - 29 ноября. Узел трубопроводов УТ16 | 6-7 |
| 6.10 | Тепловая сеть в границах улиц Майры - Ткачева- Ак.Сатпаева - Бекхожина. Узел трубопроводов УТ2 | 6-8 |

6.1 Общие данные.

Рабочий проект выполнен на основании задания на проектирование. В рамках рабочего проекта выполнено электроснабжение оборудования, устанавливаемого в подземных узлах трубопроводов. Технические решения разработаны в соответствии с действующими ПУЭ и СНиП РК.

6.2 Тепловая сеть от ТК-219а, ТК-220, в границах улиц Ак.Чокина - М.Горького - Ак.Сатпаева - М.Жусупа. Узел трубопроводов УТ25.

В комплекте чертежей №40/22-ЭТ1.1 выполнено электроснабжение узла трубопроводов УТ-25 в соответствии с техническими условиями №ТУ34-2024-01266 от 29.05.2024г, выданными АО «ПРЭК».

В УТ-25 потребителем электрической энергии является шкаф контроля 05CFL02.1.

Разрешенная мощность электропотребителей УТ-25 – 2,3 кВт. Категория надежности электроснабжения – 3. Номинальное напряжение – 0,23кВ.

Электроснабжение тепловой камеры УТ-25 выполнено от панели №7 РУ 0,4кВ ТП №403. В панели выполняется установка предохранителя в существующий рубильник. Также в ТП устанавливается щиток типа ЩУРн со счетчиком электрической энергии.

От ТП №403 до УТ-25 выполнена кабельная линия 0,4 кВ. Применен бронированный кабель с пластмассовой изоляцией типа ВБбШнг.  Кабель прокладывается в траншее в соответствии с требованиями ПУЭ РК, СН РК 4.04-07-2019 и СП РК 4.04-08-2019. Ввиду того, что на участке от УТ-25 до ТП №403 кабельная линия пересекает проезжую часть дворовой территории, кабель прокладывается в трубе ПНД.

В УТ-25 устанавливается навесной распределительный щит со степенью защиты IP55. Щит укомплектован вводным дифференциальным автоматическим выключателем типа АВДТ для защиты отходящей линии, питающей шкаф 05CFL02.1.

Для заземления электрооборудования в проекте выполнен внутренний и наружный контур заземления камеры УТ-25.

Принципиальная схема электроснабжения показана на чертеже №40/22-ЭТ1.1, лист 2.

План кабельной трассы приведен на чертеже №40/22-ЭТ1.1, лист 3.

6.3 Тепловая сеть от ТК-219а, ТК-220, в границах улиц Ак.Чокина - М.Горького - Ак.Сатпаева - М.Жусупа. ЦТП №60.

В комплекте чертежей №40/22-ЭТ1.2 выполнено электроснабжение шкафа контроля, устанавливаемого  в существующем ЦТП-60, в соответствии с техническими условиями №ТУ34-2024-01258 от 29.05.2024г, выданными АО «ПРЭК».

Разрешенная мощность в соответствии с ТУ – 2,3 кВт. Категория надежности электроснабжения – 3. Номинальное напряжение – 0,4кВ.

Электроснабжение выполняется от панели №7 РУ 0,4кВ ТП №409. В панели выполняется установка автоматического выключателя. Также в ТП устанавливается щиток типа ЩУРн со счетчиком электрической энергии.

От ТП №409 до ЦТП-60 выполнена кабельная линия 0,4 кВ. Применен бронированный кабель с пластмассовой изоляцией типа ВБбШнг.  Кабель прокладывается в траншее в соответствии с требованиями ПУЭ РК, СН РК 4.04-07-2019 и СП РК 4.04-08-2019. Ввиду того, что на участке от ЦТП-60 до ТП №409 кабельная линия пересекает проезжую часть дворовой территории, кабель прокладывается в трубе ПНД.

В ЦТП-60 устанавливается навесной распределительный щит со степенью защиты IP55. Щит укомплектован вводным дифференциальным автоматическим выключателем типа АВДТ для защиты отходящей линии, питающей шкаф 05CFL01.1.

Принципиальная схема электроснабжения показана на чертеже №40/22-ЭТ1.2, лист 2.

План кабельной трассы приведен на чертеже №40/22-ЭТ1.2, лист 3.

6.4 Тепловая сеть в границах улиц Толстого - Естая - М.Жусупа - 29 ноября. Узел трубопроводов УТ2.

В комплекте чертежей №40/22-ЭТ2.1 выполнено электроснабжение шкафа контроля 05CFL01.2, устанавливаемого  в тепловой камере УТ2, в соответствии с техническими условиями №ТУ34-2024-01265 от 29.05.2024г, выданными АО «ПРЭК».

Разрешенная мощность в соответствии с ТУ – 2,3 кВт. Категория надежности электроснабжения – 3. Номинальное напряжение – 0,4кВ.

Электроснабжение выполняется от панели №1 РУ 0,4кВ ТП №129. В панели выполняется установка автоматического выключателя. Также в ТП устанавливается щиток типа ЩУРн со счетчиком электрической энергии.

От ТП №129 до УТ2 выполнена кабельная линия 0,4 кВ. Применен бронированный кабель с пластмассовой изоляцией типа ВБбШнг. Кабель прокладывается в траншее в соответствии с требованиями ПУЭ РК, СН РК 4.04-07-2019 и СП РК 4.04-08-2019. По трассе кабельной линии от ТП №129 до УТ2 имеются пересечения с водопроводом, теплотрассой, кабельной линией. На пересечениях предусмотрена прокладка кабеля в ПНД трубе.

В УТ2 устанавливается навесной распределительный щит со степенью защиты IP55. Щит укомплектован вводным дифференциальным автоматическим выключателем типа АВДТ для защиты отходящей линии, питающей шкаф 05CFL01.2.

Для заземления электрооборудования в проекте выполнен внутренний и наружный контур заземления камеры УТ2.

Принципиальная схема электроснабжения показана на чертеже №40/22-ЭТ2.1, лист 2.

План кабельной трассы приведен на чертеже №40/22-ЭТ2.1, лист 3.

6.5 Тепловая сеть в границах улиц Толстого - Естая - М.Жусупа - 29 ноября. Узел трубопроводов УТ22.1.

В комплекте чертежей №40/22-ЭТ2.2 выполнено электроснабжение шкафа контроля 05CFL02.2, устанавливаемого  в тепловой камере УТ22.1, в соответствии с техническими условиями №ТУ34-2024-01263 от 29.05.2024г, выданными АО «ПРЭК».

Разрешенная мощность в соответствии с ТУ – 2,3 кВт. Категория надежности электроснабжения – 3. Номинальное напряжение – 0,4кВ.

Электроснабжение выполняется от панели №1 РУ 0,4кВ ТП №129. В панели выполняется установка автоматического выключателя. Также в ТП устанавливается щиток типа ЩУРн со счетчиком электрической энергии.

От ТП №129 до УТ22.1 выполнена кабельная линия 0,4 кВ. Применен бронированный кабель с пластмассовой изоляцией типа ВБбШнг. Кабель прокладывается в траншее в соответствии с требованиями ПУЭ РК, СН РК 4.04-07-2019 и СП РК 4.04-08-2019. По трассе кабельной линии от ТП №129 до УТ22.1 имеются пересечения с водопроводом, теплотрассой, канализацией, кабельной линией, линией связи, проезжей частью. На пересечениях предусмотрена прокладка кабеля в ПНД трубе.

В УТ22.1 устанавливается навесной распределительный щит со степенью защиты IP55. Щит укомплектован вводным дифференциальным автоматическим выключателем типа АВДТ для защиты отходящей линии, питающей шкаф 05CFL02.2.

Для заземления электрооборудования в проекте выполнен внутренний и наружный контур заземления камеры УТ22.1.

Принципиальная схема электроснабжения показана на чертеже №40/22-ЭТ2.2, лист 2.

План кабельной трассы приведен на чертеже №40/22-ЭТ2.2, лист 3.

6.6 Тепловая сеть в границах улиц Толстого - Естая - М.Жусупа - 29 ноября. Узел трубопроводов УТ44.2.

В комплекте чертежей №40/22-ЭТ2.3 выполнено электроснабжение шкафа контроля 05CFL03.2, устанавливаемого  в тепловой камере УТ44.2, в соответствии с техническими условиями №ТУ34-2024-01238 от 29.05.2024г, выданными АО «ПРЭК».

Разрешенная мощность в соответствии с ТУ – 2,3 кВт. Категория надежности электроснабжения – 3. Номинальное напряжение – 0,4кВ.

Электроснабжение выполняется от существующей ВЛ 0,4кВ (фидер ТП №56). Для выполнения отпайки выполняется установка двух опор ВЛ, к которым подводятся провода СИП-4 сечением 2х16мм2 от существующей опоры №16П. Далее выполняется переход из ВЛ в КЛ, питающий кабель типа ВБбШнг от опоры до камеры УТ44.2 прокладывается в земле. При пересечении проезжей части улицы и подземных инженерных сетей  кабель прокладывается в трубе ПНД. Прокладка кабеля на пересечении с ул. Луначарского выполняется в трубе методом прокола.

В УТ44.2 устанавливается устанавливается щиток типа КМПн со счетчиком электрической энергии и дифференциальным автоматическим выключателем. От щита до шкафа 05CFL03.2 в гофрированной трубе по стенам УТ44.2 прокладываются кабель типа ВВГнг.

Для заземления электрооборудования в проекте выполнен внутренний и наружный контур заземления камеры УТ44.2.

Принципиальная схема электроснабжения показана на чертеже №40/22-ЭТ2.3, лист 2.

План кабельной трассы приведен на чертеже №40/22-ЭТ2.3, лист 3.

6.7 Тепловая сеть в границах улиц Толстого - Естая - М.Жусупа - 29 ноября. Узел трубопроводов УТ53.

В комплекте чертежей №40/22-ЭТ2.4 выполнено электроснабжение шкафа контроля 05CFL04.2, устанавливаемого  в тепловой камере УТ53, в соответствии с техническими условиями №ТУ34-2024-01261 от 29.05.2024г, выданными АО «ПРЭК».

Разрешенная мощность в соответствии с ТУ – 2,3 кВт. Категория надежности электроснабжения – 3. Номинальное напряжение – 0,4кВ.

Электроснабжение выполняется от РУ 0,4кВ ТП №45 (панель №4). В панели выполняется установка автоматического выключателя. От ТП №45 до УТ53 выполнена кабельная линия 0,4 кВ. Применен бронированный кабель с пластмассовой изоляцией типа ВБбШнг. Кабель прокладывается в траншее в соответствии с требованиями ПУЭ РК, СН РК 4.04-07-2019 и СП РК 4.04-08-2019. По трассе от ТП №53 до УТ16 на пересечениях с подземными инженерными сетями и с проезжей частью предусмотрена прокладка кабеля в ПНД трубе.

В УТ53 устанавливается навесной распределительный щит со степенью защиты IP55. Щит укомплектован вводным дифференциальным автоматическим выключателем типа АВДТ для защиты отходящей линии, питающей шкаф 05CFL04.2.

Для заземления электрооборудования в проекте выполнен внутренний и наружный контур заземления камеры УТ53.

Принципиальная схема электроснабжения показана на чертеже №40/22-ЭТ2.4, лист 2.

План кабельной трассы приведен на чертеже №40/22-ЭТ2.4, лист 3.

6.8 Тепловая сеть в границах улиц Ломова - Достоевского - Ак.Сатпаева - 29 ноября. Узел трубопроводов УТ2.

В комплекте чертежей №40/22-ЭТ3.1 выполнено электроснабжение шкафа контроля 05CFL01.3, устанавливаемого  в тепловой камере УТ2, в соответствии с техническими условиями №ТУ34-2024-01267 от 29.05.2024г, выданными АО «ПРЭК».

Разрешенная мощность в соответствии с ТУ – 2,3 кВт. Категория надежности электроснабжения – 3. Номинальное напряжение – 0,4кВ.

Электроснабжение выполняется от панели №7 РУ 0,4кВ ТП №403. В панели выполняется установка предохранителя (в существующий рубильник) и автоматического выключателя. Также в ТП устанавливается щиток типа ЩУРн со счетчиком электрической энергии.

От ТП №403 до УТ2 выполнена кабельная линия 0,4 кВ. Применен бронированный кабель с пластмассовой изоляцией типа ВБбШнг. Кабель прокладывается в траншее в соответствии с требованиями ПУЭ РК, СН РК 4.04-07-2019 и СП РК 4.04-08-2019. По трассе от ТП №403 до УТ2 на пересечениях с подземными инженерными сетями и с проезжей частью предусмотрена прокладка кабеля в ПНД трубе.

В УТ2 устанавливается навесной распределительный щит со степенью защиты IP55. Щит укомплектован вводным дифференциальным автоматическим выключателем типа АВДТ для защиты отходящей линии, питающей шкаф 05CFL01.3.

Для заземления электрооборудования в проекте выполнен внутренний и наружный контур заземления камеры УТ2.

Принципиальная схема электроснабжения показана на чертеже №40/22-ЭТ3.1, лист 2.

План кабельной трассы приведен на чертеже №40/22-ЭТ3.1, лист 3.

6.9 Тепловая сеть в границах улиц Ломова - Достоевского - Ак.Сатпаева - 29 ноября. Узел трубопроводов УТ16.

В комплекте чертежей №40/22-ЭТ3.2 выполнено электроснабжение шкафа контроля 05CFL02.3, устанавливаемого  в тепловой камере УТ16, в соответствии с техническими условиями №ТУ34-2024-01265 от 29.05.2024г, выданными АО «ПРЭК».

Разрешенная мощность в соответствии с ТУ – 2,3 кВт. Категория надежности электроснабжения – 3. Номинальное напряжение – 0,4кВ.

Электроснабжение выполняется от РУ 0,4кВ ТП №53 (присоединение №2). В панели выполняется установка автоматического выключателя. От ТП №403 до УТ16 выполнена кабельная линия 0,4 кВ. Применен бронированный кабель с пластмассовой изоляцией типа ВБбШнг. Кабель прокладывается в траншее в соответствии с требованиями ПУЭ РК, СН РК 4.04-07-2019 и СП РК 4.04-08-2019. По трассе от ТП №53 до УТ16 на пересечениях с подземными инженерными сетями и с проезжей частью предусмотрена прокладка кабеля в ПНД трубе.

В УТ16 устанавливается навесной распределительный щит со степенью защиты IP55. Щит укомплектован вводным дифференциальным автоматическим выключателем типа АВДТ для защиты отходящей линии, питающей шкаф 05CFL02.3.

Для заземления электрооборудования в проекте выполнен внутренний и наружный контур заземления камеры УТ16.

Принципиальная схема электроснабжения показана на чертеже №40/22-ЭТ3.2, лист 2.

План кабельной трассы приведен на чертеже №40/22-ЭТ3.2, лист 3.

6.10 Тепловая сеть в границах улиц Майры - Ткачева- Ак.Сатпаева - Бекхожина. Узел трубопроводов УТ2.

В комплекте чертежей №40/22-ЭТ4.1 выполнено электроснабжение шкафа контроля 24CFL01.4, устанавливаемого  в тепловой камере УТ2, в соответствии с техническими условиями №ТУ34-2024-01260 от 29.05.2024г, выданными АО «ПРЭК».

Разрешенная мощность в соответствии с ТУ – 2,3 кВт. Категория надежности электроснабжения – 3. Номинальное напряжение – 0,4кВ.

Электроснабжение выполняется от РУ 0,4кВ ТП №566 (присоединение №31). В панели выполняется установка автоматического выключателя. От ТП №566 до УТ2 выполнена кабельная линия 0,4 кВ. Применен бронированный кабель с пластмассовой изоляцией типа ВБбШнг. Кабель прокладывается в траншее в соответствии с требованиями ПУЭ РК, СН РК 4.04-07-2019 и СП РК 4.04-08-2019. По трассе от ТП №566 до УТ2 на пересечениях с подземными инженерными сетями и с проезжей частью предусмотрена прокладка кабеля в ПНД трубе.

В УТ2 устанавливается навесной распределительный щит со степенью защиты IP55. Щит укомплектован вводным дифференциальным автоматическим выключателем типа АВДТ для защиты отходящей линии, питающей шкаф 24CFL01.4.

Для заземления электрооборудования в проекте выполнен внутренний и наружный контур заземления камеры УТ2.

Принципиальная схема электроснабжения показана на чертеже №40/22-ЭТ4.1, лист 2.

План кабельной трассы приведен на чертеже №40/22-ЭТ4.1, лист 3.