КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы» является действующим предприятием и функционирует с 2008 года. Основной вид деятельности является обеспечение населения, предприятий и организаций г. Щучинска водой питьевого качества, а также отведение, полная механическая и биологическая очистка сточных вод.

Площадка очистных сооружений сточных вод расположена на расстоянии 2.0 км в юго-восточном направлении от г. Щучинска, вдоль дороги Щучинск-Климовка.

Площадка очистных сооружений имеет общий уклон на север с перепадом отметок 6 м. Общая площадь, отведенная под очистные сооружения составляет – 16.9 га. После прохождения полной биологической очистки сточные воды сбрасываются в пруд – накопитель оз. Балыкты, который расположен южнее г. Щучинска на расстоянии 12 км.

Пруд – накопитель оз. Балыкты, используемый для сброса очищенных сточных вод, объемом регулирующей емкости 4,922 млн. м3 и площадью заркала емкости 1,92 км2 эксплуатируется с 1983 года, по проекту ГПИ «Казводокана проект».

Пруд – накопитель оз. Балыкты функционирует как замкнутый и используется как накопитель – испаритель, т. е. не предусматривается водозабор воды на орошение и не осуществляются сбросы части стоков накопителя в озеро Балыкты и другие природные объекты.

В случае переполнения пруда – накопителя со стороны озера Балыкты принята аварийная переливная труба для сброса воды из накопителя в озеро.

Фактический объем сброса сточных вод в пруд-накопитель оз. Балыкты составит – 171,23 м3/час, 4109,6 м3/сутки, 1500,0 тыс.м3/год.

Система водоотведения имеет восемь насосных станций:

- КНС № 1, расположенная в пос.Санаторий Щучинский, введена в эксплуатацию в 1983 году;

- КНС № 2, расположенная в пос.Санаторий Светлый, введена в эксплуатацию в 1983 году;

- КНС № 3, расположенная в районе ЦРБ, введена в эксплуатацию в 1983 году;

- КНС № 4, расположенная в микрорайоне Стекольный, введена в эксплуатацию в 1983 году;

- КНС № 5, расположенная в районе Застанционный, введена в эксплуатацию в 1982 году;

- КНС № 6, расположенная в районе Локомотивного депо, введена в эксплуатацию в 1982 году;

- КНС № 7, расположенная в районе Кожно-венерологического диспансера, введена в

эксплуатацию в 1982 году;

- ГКНС расположенная, в микрорайоне Химчистки, введена в эксплуатацию в 1983 году.

Сети канализационные напорные и самотечные общей протяженностью 81,9 км, из них

напорные - 19 км, самотечные - 62,9 км, срок эксплуатации которых составляет 30-50 лет, и

выполненные из чугунных, железобетонных, асбестоцементных, стальных и керамических труб. Износ канализационных сетей составляет 90%.

Планируемый объем сброса – 1500,0 тыс.м3/год очищенных хозяйственно-бытовых и

промышленных сточных вод.

Проектная мощность сооружений после реконструкции составляет – 17000,0 м3/сут.

В настоящее время очистные сооружения работают по следующей технологии:

Бытовые сточные воды по подводящему коллектору поступают в приемную камеру ОСК, расположенную в здании механической очистки сточных вод и обработки осадка (МОСВ и ОО) и далее поступают на комбинированную установку (КУ) механической очистки.

КУ- установка по удалению из сточных вод механических примесей оборудована решетками (2 шт.) и песколовками (2 шт.) для извлечения из сточных вод крупных загрязнений.

Далее стоки, очищенные от мусора проходят процесс осаживания песка и мелких включений в песколовках. После чего, самотечным трубопроводом поступают на блок-емкости, в первичные отстойники.

В зависимости от количества поступающих сточных вод на очистку в работу включается 1 секция – до 200 м3/час, затем по мере увеличения притока включается 2 до 400 м 3 /час, 3 секция до 600 м3/час и 4 до 800 м3/час – полная производительность ОСК – 17000 м 3 /час.

В первичных отстойниках происходит механическое осветление сточных вод перед подачей в аэротенк. Осадок, образующийся в первичных отстойниках, обладает высокой минеральной составляющей и неудаленный осадок может причинять ущерб работе аэротенка. Сырой осадок первичных отстойников по составу более тяжелый, чем осветленная вода, таким образом, он скапливается в нижней конусной части отстойников. При помощи эрлифтов осадок перекачивается в аэробный стабилизатор. Осветленная вода поступает по самотечному трубопроводу в аэротенки, где она подвергается следующему этапу очистки.

Циркулирующий активный ил, из вторичных отстойников, с помощью эрлифтов подается сосредоточено в начало каждой секции аэротенка (4 шт). В аэротенке, при помощи аэрационной системы укомплектованной мелко-пузырчатыми, керамическими аэраторами, происходит активное насыщение сточных вод кислородом, что способствует прохождению биологических процессов по расщеплению и разложению на составляющие загрязняющих сточную воду веществ.

Аэрация емкостей минерализаторов и аэротенков осуществляется при помощи воздуходувных компрессорных установок, которые установлены в машинном отделении здания воздуходувной насосной станции. При аэрации в воде образуется биологические активные микроорганизмы (активный ил). Иловая смесь из аэротенка поступает в сборный трубопровод и затем в каждое отделение вторичных отстойников (8 шт).

Во вторичных отстойниках методом отстаивания происходит разделение очищенной воды от возвратного активного ила. Далее очищенная вода по самотечному трубопроводу поступает в резервуары очищенной воды (2 шт), откуда насосами (2 рабочих, 1 резервный) подается на блок УФ- обеззараживания и далее на пруд-накопитель «Балыкты».

Для сбора и хранения отходов от решеток и песка из песколовок в случае отсутствия утилизации на городской полигон ТБО, применяются песковые площадки. На песковые площадки обезвоженные отходы от решеток и обезвоженный песок поступают в закрытых контейнерах для временного хранения.

Система дренажа из песковых площадок предусмотрена для отвода талых и дождевых вод. Они отводятся в приемную камеру КНС дренажных вод очистных сооружений. Конструкция песковых площадок – монолитный железобетон. Размеры площадок 18х20 м, глубина 1,0м.

Минерализованная смесь осадков из аэробных стабилизаторов по напорно-самотечному трубопроводу поступает на механическое обезвоживание в здание МОСВ и ОО.

в приемную камеру участка обезвоживания, откуда насосом он дозируется на установку декантер.

Установка из двух декантеров служит для механического обезвоживания, где под воздействием центробежной силы, осадок, смешанный с раствором Флоакулянт, разделяется на две фазы – фугат, отводящийся в первичную приемную камеру и уплотненный осадок, складируемый на иловые площадки для дальнейшей сушки.

Иловые площадки применяются для хранения и сушки обезвоженного осадка, которые

запроектированы на искусственном основании с дренажом.

Технологическим процессом предусмотрен вывоз обезвоженного ила на иловые площадки спецавтотранспортом после чего с иловых карт вывозится на полигон ТБО или используется в качестве заменителя грунта при рекультивации земельных участков.

Площадь иловых площадок с учетом валиков и проездов составляет 2203,7 м2, с учетом запаса при возникновении аварийных сбросов принимается равной 2640 м2.