ТОО «ПроектСтрой-SNN»

ГСЛ 16016604

Заказчик: ТОО «Арка-Тазалык»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство центра переработки, обработки, сортировки и утилизации неопасных коммунальных отходов со вспомогательными зданиями и сооружениями по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, в

границах села Коянды, учетный квартал 014, земельный участок 2692, РКА 2202000189842571

Альбом 2: Общая пояснительная записка

Состав:

Альбом 1: ПП - Паспорт проекта

Альбом 2: ОПЗ - Общая пояснительная записка

Альбом 3: ГП - Генеральный план

Альбом 4: АС - Архитектурно-строительная часть

Альбом 5: ТХ - Технология производства

Альбом 6: ОВ - Отопление и вентиляция

Альбом 7: ВК - Водопровод и канализация

Альбом 8: ЭОМ - Электроосвещение и силовое оборудование

Альбом 9: ПС - Пожарная сигнализация

Альбом 10: НВК - Наружные водопровод и канализация

Альбом 11: ЭС - Электроснабжение

Директор                                                     Тюлюбаев Н.Ш

КОКШЕТАУ 2024

СОДЕРЖАНИЕ

|  | общей пояснительной записки |
| --- | --- |
|  | СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА 1 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 3 1.1. Основание для разработки проекта 3 1.2. Исходные данные для проектирования 3 1.3. Краткая характеристика участка 3 2.1. Технико-экономические показатели 4 3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 6 4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 7 5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 11 6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 13 7. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 15 8. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 17 9. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 19 10. НАРУЖНЫЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 21 |

|  | Обозначение Наименование кол-во марка |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Пояснительная записка

Альбом 1

Рабочая документация:

Раздел:

Генеральный план			                                                    ГП

Раздел:

Архитектурно-строительная часть                                              АС

Раздел:

Технология производства                                                                     ТХ

Раздел:

Отопление и вентиляция                                                                ОВ

Раздел:

Водопровод и канализация                                                    ВК

Раздел:

Электроосвещение и силовое оборудование                     ЭОМ

Раздел:

Пожарная сигнализация                                                        ПС

Раздел:

Наружные водопровод и канализация                                НВК

Раздел:

Электроснабжение                                                                 ЭС

Проект разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм   действующих на территории РК и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении всех проектных решений.

Гл. инженер проекта                                        Айтжан А.А.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- 1.1. Основание для разработки проекта

Основанием для разработки проекта «Строительство центра переработки, обработки, сортировки и утилизации неопасных коммунальных отходов со вспомогательными зданиями и сооружениями по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, в границах села Коянды, учетный квартал 014, земельный участок 2692, РКА 2202000189842571» является Архитектурно-планировочное задание на проектирование KZ69VUA01206681 от 20.08.2024 г.

Местонахождение земельного участка - Акмолинская область, Целиноградский район, в границах села Коянды, учетный квартал 014, земельный участок 2692.

- 1.2. Исходные данные для проектирования

Исходным данным для проектирования являются:

- Задание на проектирование

- Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование KZ69VUA01206681 от 20.08.2024 г.

- 1.3. Краткая характеристика участка

Район строительства – с. Коянды, относится к I климатическому району, подрайону IB.

Климатический район строительства - IIIА,

Район по весу снегового покрова III (sо= 100 кгс/м²).

Район по давлению ветра III (wо = 48кгс/м²).

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной

пятидневки - -37º С.

Сейсмичность района - 7 баллов.

- 2.1. Технико-экономические показатели

Таблица 1

Технико-экономические показатели (АБК)

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки | 373,58 | м2 |
| 2 | Общая площадь | 785,9 | м2 |
| 3 | Жилая площадь | 37,38 | м2 |
| 4 | Строительный объем здания | 3 258,15 | м3 |
| 5 | Этажность | 3 |  |

Таблица 2

Технико-экономические показатели (Ангар №1,2)

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки | 817,0 | м2 |
| 2 | Общая площадь | 756,0 | м2 |
| 3 | Строительный объем здания | 3 876,4 | м3 |

Таблица 3

Технико-экономические показатели (КПП)

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки | 26,97 | м2 |
| 2 | Общая площадь | 25,87 | м2 |
| 3 | Строительный объем здания | 186,76 | м3 |
| 4 | Этажность | 2 |  |

Таблица 4

Технико-экономические показатели

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки | 74 860 | м2 |
| 2 | Асфальтобетонное покрытие площадок и проездов | 1 424 | м2 |
| 3 | Покрытие из посева твердый бытовых горных пород | 19 274,36 | м2 |
| 4 | Максимальное годовое поступление отходов на полигон | 500 000 | м3 |
| 5 | Количество поступаемых строительных отходов в год | 25 000 | м/год |
| 6 | Количество поступаемых ТБО в год | 125 000 | м/год |
| 7 | Склад ТБО №1 (Вместимость – 1 470 587,5 м3) | 85 452 | м2 |
| 8 | Склад ТБО №2 (Вместимость-735 295 м3) | 42 726 | м2 |
| 9 | Склад СО (Вместимость-347 222,5 м3) | 42726 | м2 |
| 10 | Расчетный срок эксплуатации полигона | 25 | лет |

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Генеральный план по объекту «Строительство центра переработки, обработки, сортировки и утилизации неопасных коммунальных отходов со вспомогательными зданиями и сооружениями по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, в границах села Коянды, учетный квартал 014, земельный участок 2692, РКА 2202000189842571» разработан согласно АПЗ и задания на проектирования, полученного от заказчика.

Участок под строительство объекта по земельному акту общей площадью 9.97 га. Рельеф не ровный, спланированный.

На территории проектируемого участка предусмотрено строительство площадки для складирования строительных отходов.

Вертикальная планировка проектируемого участка разработана с обеспечением отвода поверхностных и талых вод от проектируемого участка.

Технологии, принятые в рамках проекта, соответствуют стандартам и нормативам, действующим на территории Республики Казахстан по влиянию на окружающую среду. На стадии строительства будут проводиться методы контроля и анимализация воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями всех применимых нормативных документов.

В Состав полигона входят:

- 3 котлована для хранения и складирования ТБО,

- Административно-хозяйственная зона.

Въезд-выезд на полигон ТБО расположен с южной стороны. Там же расположена административно-хозяйственная зона.

Ширина проезжей части въезда-выезда - 10,0м.

Основное сооружение полигона - участок складирования ТБО.

Днище котлована предусмотрено выполнить горизонтальным с небольшим уклоном.

Административно-хозяйственная зона служит для размещения сооружений по обслуживанию, эксплуатации и обеспечению бесперебойной работы полигона ТБО в любое время года. Размещение выполнено с учетом технологической схемы работы полигона, его транспортных связей с существующими дорожными сетями, энергообеспечением и с учетом преобладающего направления ветра, а также рационального использования отведенной территории, что обеспечивает возможность эксплуатации хозяйственной зоны на любой стадии заполнения участка складирования отходами.

- АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АБК - административный-бытовой корпус.

Технические требования к арматурным и бетонным работам.

1. Арматурные работы вести в соответствии с чертежами проекта, проектом производства работ и требованиями СНиП 3.03.01-87; ГОСТ 10922-90.

2. Классы арматурной стали приняты по ГОСТ 5781-82,

3. ГОСТ 10884-94. Арматура А 1 соответствует стали Ст3кп, в арматуре Ат 400 соответствует Ст5пс.

4. При поступлении стали без сертификатов, необходимо произвести контрольные испытания арматурной стали по ГОСТ 12004-81.

5. Арматурные сетки вязать вязальной проволокой, снаружи сетки каждые 2 пересечения, а в середине через одно окно в шахматном порядке.

6. Определение точности сварных крестовых соединений производить в соответствии с ГОСТ 10922-90.

7. Применение дуговой электросварки крестообразных соединений (без дополнительных конструктивных элементов и принудительного формирования шва в инвентарных медных формах) допускается только для соединений, имеющих монтажное значение

8.Применение дуговой электросварки крестовых соединений без согласования с проектной организацией запрещается.

9.Для дуговой сварки арматуры применять электроды сварки Э-42 по ГОСТ 9467 с целым не отслаивающимся сухим покрытием. Заменять электроды на другие, понижающие прочность металла, шва, без согласования с проектной организацией - запрещается.

10. Бетонные работы вести в соответствии с чертежами проекта, проектом производства работ и требованиями СНиП 3.03.01-87.

11. При необходимости устройства рабочих швов их следует располагать в наименее ответственных местах конструкций. Рабочие швы в диафрагмах выполнять понизу и поверху плиты перекрытия. Рабочий шов в плитах перекрытий допускается делать в 1/3 пролета условного ригеля с установкой по торцу шва мелкой металлической сетки 5х0.5 с заводкой концов в бетон на 200мм.

12. Материал железобетонных конструкций - плотно вибрированный бетон Кл. В25. Величину строительного подъема принимать не менее 4мм на погонный метр пролета.

13. Бетонирование разрешается возобновлять после окончания процесса схватывания ранее уложенного бетона (через 24-36 часов).

14. Разборку несущих конструкций опалубки производить после достижения бетоном конструкции не менее 70% проектной прочности.

Конструктивное решение.

Проектируемое здание: административно-бытовой корпус.

Высота цокольного этажа -2,5м. На цоколе расположены электрощитовая, вент. камера, тепловой узел, лест. площадка, подвал.

Наружная облицовка стен: сэндвич-панели.

Цоколь: штукатурка с расшивкой швов.

Высота этажа - 3 м.

Конструктивные решения в проекте приняты исходя из требований заказчика, в

соответствии с требованиями норм и на основе архитектурных решений.

Кладка стен выполнена:

- Наружные стены выполнить из трехслойной кладки по серии 2.030-2.01.1. Внутренний слой- из бетона- ГОСТ 26633-2015 толщ.600мм, В22,5, цокольный этаж из бетона по ГОСТ 26633-2015 толщ.600мм, В22,5, с облицовкой из сэндвич панелей ГОСТ32603-2012 толщ.120мм.

- Кладка внутренних стен - из бетона- ГОСТ 26633-2015 толщ. 100, 200мм, В15, цокольный этаж из бетона по ГОСТ 26633-2015 толщ.100, 200мм, В15

Межкомнатные перегородки выполнить из бетона- ГОСТ 26633-2015 толщ. 100, 200мм, В15.

Утепление плит перекрытия - минплита ППЖ-160 ГОСТ 9573-2012 толщ.180мм.

Утепление плит покрытия - минплита ППЖ-160 ГОСТ 9573-2012 толщ.200мм.

Кровля - 2 слой "Техноэласт ЭПП", 1 слой "Техноэласт ЭКП".

Лестницы - сборные из сборных железобетонных маршей по ГОСТ 9818-2015.

Наружные входные двери в подъезды - металлические по ГОСТ 31173-2003.

Входные двери в квартиры - металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003.

Окна - металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.

Перекрытия - из сборных железобетонных плит, по ГОСТ 26434-85.

Двери межкомнатные - ГОСТ 6629-88

Ангар №1.

1. Проект объекта "Ангар для сельхозтехники" разработан на основании задания на проектирование и с учетом пожеланий Заказчика.

2. Проектируемый комплекс находится в районе села Борисовка, Атбасарского района Акмолинской области.

3. Участок строительства характеризуется следующими условиями:

- уровень ответственности сооружения - III, степень огнестойкости IIIа

-сейсмичность - сейсмически не опасный (СНиП РК 2.03-04-2001) климатический район строительства – IB СНиП 2.04.01-2001,

- расчетная снеговая нагрузка - 1.0 КПа (100 кгс/м2) (3-ой снеговой район),

- нормативная ветровая нагрузка- 0.38 кПа (38 кгс/м2) (3-ий ветровой район),

- нормативная глубина промерзания- 2.3 м. Коэффициент кf =0.8 по СНиП РК 5.01-01-2007.

- Расчетная температура наружного воздуха -36º

4. Условия эксплуатации здания: здание неотапливаемое.

5. За условную отметку ± 0.000 принята отметка верхнего обреза фундамента, что соответствует абсолютной отметке +39.70 по генплану.

6. Конструктивные решения:

- металлический каркас и перекрытия- арочные панели UBM, стальные, с полимерным покрытием;

- фундамент - буровые, набивные ж/б сваи, с монолитным железобетонным ростверком;

7. Архитектурные решения:

7.1. Здание одноэтажное с размерами в плане 150х22 (м) с высотой этажа 9,9 м. Наружные стены и перекрытия - облегченные, выполненные из арочных панелей UBM. Цоколь объекта - ленточный, железобетонный. Полы выполнены по уплотненному грунту основания.

8. Перед производством работ произвести освидетельствование грунтов

9. При производстве всех видов работ руководствоваться СНиП РК 1.03-05-2001 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

10. Рабочая документация разработана для производства работ в летнее время. При выполнении работ в зимнее время руководствоваться СНиП по производству работ в зимнее время.

11. Перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования:

отделочные работы;

изоляционные работы;

антикоррозийная защита;

работы по устройству кровли;

антисептирование и огнезащита.

12. Для антикоррозийной защиты. Огрунтовку конструкций производить грунтом ГФ-021 в два слоя (один слой на

заводе и один на монтаже). Окраску производить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76*в два слоя.

Перед нанесением антикоррозионной защиты поверхность металлоконструкций. необходимо очистить от окислов и

грязи. Работы по антикоррозийной защите производить в соответствии с требованиями: СНиП РК 2.01-19-2004

«Защита строительных конструкций от коррозии»;

13. Вокруг здания выполнить отмостку шириной 0,8 м. из крупнозернистого асфальтобетона марки М-II толщиной

40 мм. по слою щебня толщиной 100 мм., по уплотненному грунту

14. Категория грунтов при разработке одношовным экскаватором принята 3 группы.

Ангар №2.

1. Проект объекта "Ангар для сельхозтехники" разработан на основании задания на проектирование и с учетом пожеланий Заказчика.

2. Проектируемый комплекс находится в районе с. Борисовка Атбасарского р-на Акмолинской области.

3. Участок строительства характеризуется следующими условиями:

- уровень ответственности сооружения - III, степень огнестойкости IIIа

- сейсмичность - сейсмически не опасный ( СНиП РК 2.03-04-2001) климатический район строительства – IB СНиП 2.04.01-2001,

- расчетная снеговая нагрузка - 1.0 КПа (100 кгс/м2) (3-ой снеговой район),

- нормативная ветровая нагрузка- 0.38 кПа (38 кгс/м2) (3-ий ветровой район),

- нормативная глубина промерзания- 2.3 м. Коэффициент кf =0.8 по СНиП РК 5.01-01-2007.

- Расчетная температура наружного воздуха -36º

4. Условия эксплуатации здания: здание неотапливаемое.

5. За условную отметку ± 0.000 принята отметка верхнего обреза фундамента, что соответствует абсолютной отметке +39.70 по генплану.

6. Конструктивные решения:

- металлический каркас и перекрытия- арочные панели UBM, стальные, с полимерным покрытием;

- фундамент - буровые, набивные ж/б сваи, с монолитным железобетонным ростверком;

7. Архитектурные решения:

7.1. Здание одноэтажное с размерами в плане 150х22 (м) с высотой этажа 9,9 м. Наружные стены и перекрытия - облегченные, выполненные из арочных панелей UBM. Цоколь объекта - ленточный, железобетонный. Полы выполнены по уплотненному грунту основания.

8. Перед производством работ произвести освидетельствование грунтов

9. При производстве всех видов работ руководствоваться СНиП РК 1.03-05-2001 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

10. Рабочая документация разработана для производства работ в летнее время. При выполнении работ в зимнее время руководствоваться СНиП по производству работ в зимнее время.

11. Перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования:

отделочные работы;

изоляционные работы;

антикоррозийная защита;

работы по устройству кровли;

антисептирование и огнезащита.

12. Для антикоррозийной защиты. Огрунтовку конструкций производить грунтом ГФ-021 в два слоя (один слой на заводе и один на монтаже). Окраску производить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76*в два слоя. Перед нанесением антикоррозионной защиты поверхность металлоконструкций. необходимо очистить от окислов и грязи. Работы по антикоррозийной защите производить в соответствии с требованиями: СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

13. Вокруг здания выполнить отмостку шириной 0,8 м. из крупнозернистого асфальтобетона марки М-II толщиной 40 мм. по слою щебня толщиной 100 мм., по уплотненному грунту.

14. Категория грунтов при разработке одношовным экскаватором принята 3 группы.

КПП- контрольно-пропускной пункт.

Конструктивные решения:

Фундамент - бетонные блоки;

Стены - газоблоки 400мм;

Отделка - желтый и тёмно-коричневый облицовочные кирпичи 120мм;

Двери наружные - стальные по ГОСТ 31173-2003;

Полы - керамическая плитка.

Наружная отделка согласно ведомости наружной отделки.

- ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Технологический процесс.

Целью проекта является создание условий для безопасного складирования и переработки неопасных коммунальных отходов с последующим экологическим восстановлением территории (рекультивацией) после завершения эксплуатации.

Этапы реализации: подготовительный этап, строительство, эксплуатация, рекультивация.

Общая структура и организация полигона.

На участке предусмотрено:

Контрольно-пропускной пункт (КПП);

Весовая;

Площадки временного хранения для строительных отходов и ТБО;

Сортировочная площадка с ручной сортировкой;

Площадки для складирования отходов, подлежащих утилизации;

Пиролизная печь для термической переработки;

Два ангара с гидравлическим прессом для прессования вторичных ресурсов;

Дезбарьер для дезинфекции транспорта.

Этапы технологического процесса.

Контрольно-пропускной пункт. На КПП осуществляется проверка документов и идентификация типа отходов. Это позволяет предотвратить несанкционированный ввоз опасных или запрещенных к приему материалов.

Весовая. На весовой определяется масса поступающих отходов. Результаты фиксируются в базе данных для учета объема и последующего анализа эффективности работы полигона.

Выгрузка отходов на временные площадки. Отходы распределяются на две временные площадки в зависимости от их типа:

• Строительные отходы;

• Твердые бытовые отходы (ТБО).

Площадки оборудуются ограждениями для предотвращения загрязнения окружающей среды.

Сортировка отходов. На сортировочной площадке проводится ручная сортировка с разделением на:

- Вторичные ресурсы (металл, пластик, стекло, бумага);

- Отходы, подлежащие утилизации (нераспознаваемые или неперерабатываемые);

- Отходы для термической переработки.

Обработка отходов. После сортировки отходы перерабатываются:

- Складирование: Неперерабатываемые отходы отправляются на полигоны.

- Пиролиз: Горючие отходы подвергаются термическому разложению в пиролизной печи с целью получения энергии или утилизации.

- Прессование: Вторичные ресурсы поступают в ангар, где обрабатываются гидравлическим прессом PRESSMAX 730. Прессованные материалы хранятся в ангарах до отправки на переработку.

Дезбарьер. Перед выездом транспортные средства проходят через дезбарьер. Дезинфекция колес и ходовой части предотвращает распространение загрязнений за пределы полигона.

В административно-бытовом корпусе (АБК):

Ведется учет поступающих и утилизируемых отходов;

Организуются рабочие процессы персонала полигона.

Проводятся совещания и хранится экологическая документация.

6. Дренажная система водоотведения

Предназначена для сбора и отвода фильтрата и ливневых стоков с трех ячеек складирования отходов. Она предотвращает попадание загрязненных вод в окружающую среду и обеспечивает безопасное накопление и дальнейшую очистку стоков.

Устройство дренажной системы:

Сбор стоков:

Закрытая дренажная система охватывает всю территорию ячеек складирования отходов.

Фильтрат и ливневые стоки скапливаются внутри каждой ячейки, где установлены системы для их сбора.

Накопители-отстойники открытого типа:

Сбор фильтрата и ливневых стоков для последующего отстаивания.

Оседание твердых частиц на дне накопителей, что уменьшает загрязненность стоков.

Открытые накопители представляют собой углубленные резервуары.

Конструкция ячеек складирования отходов:

Днище котлована в каждой ячейке имеет небольшой уклон в сторону мест сбора воды.

Уклон способствует естественному стеканию поверхностных вод и фильтрата.

На дно котлована уплотненного грунта укладывается бентонитовый мат HydroLock 1600, предотвращающий проникновение фильтрата в грунт.

Поверх гидроизоляции размещаются защитный слой суглинка для эффективного сбора стоков.

Закрытая дренажная система:

Система состоит из сети дренажных труб, уложенных на дне ячеек.

Трубы направляют собранные стоки в накопители-отстойники.

- ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АБК - административный-бытовой корпус.

Отопление:

- Расчетная температура наружного воздуха - (- 31,2°С);

- Расчетные параметры внутреннего воздуха для отопления приняты согласно приложения Ж таблицы Ж.1 СП РК 3.02-108-2013 "Административные и бытовые здания".

В качестве нагревательных приборов приняты настенные электроконвектора. Электроконвектора располагаются под каждым световым проёмом номинальной мощностью не менее расчетных теплопотерь помещения.

Электроконвектора оборудованы встроенным датчиком температуры.

Вентиляция.

Система вентиляции предусмотрена приточно-вытяжная, с естественным и механическим побуждением.

Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях приняты согласно приложения Ж таблицы Ж.1 СП РК 3.02-108-2013 "Административные и бытовые здания".

Приток организованный, осуществляется за счет приточных систем П1, П2, П3. Удаление воздуха из помещений предусматривается вытяжными системами В1-В7 через вытяжные каналы из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, а так же с помощью кирпичных вентканалов в строительном исполнении. Системы разделены в соответствии с функциональным назначением и в соответствии санитарными нормами. В качестве вохдухораспределительных устройств приняты регулируемые вентиляционные решетки.

На воздуховодах систем общеобменной вентиляции предусмотрены, в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара, огнезадерживающие клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору.

Металлические воздуховоды в не отапливаемых помещениях покрываются фольгированной тепловой изоляцией "М-11-ф-50" толщиной 50 мм. Транзитные воздуховоды покрываются комплексным огнезащитным покрытием t=13мм для создания огнестойкости 150 минут.

Перечень работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ:

- проверка на герметичность воздуховодов методом аэродинамических испытаний;

- монтаж систем вентиляции производить в соответствии с требованиями СП РК 4.01-102-2013, СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Ангар №1,2.

Вентиляция.

Система вентиляции предусмотрена приточно-вытяжная, с естественным притоком и механической вытяжкой.

Удаление воздуха из помещений предусматривается вытяжными системами через вытяжные каналы из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020. В качестве воздухо распределительных устройств приняты регулируемые решетки.

Металлические воздуховоды в не отапливаемых помещениях покрываются фольгированной тепловой изоляцией "М-11-ф-50" толщиной 50 мм.

Перечень работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ:

- проверка на герметичность воздуховодов методом аэродинамических испытаний;

- монтаж систем отопления, вентиляции и теплоснабжения производить в соответствии с требованиями СП РК 4.01-102-2013, СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

КПП- контрольно-пропускной пункт.

Отопление:

Расчетные параметры внутреннего воздуха для отопления приняты согласно приложения Ж таблицы Ж.1 СПРК 3.02-108-2013 "Административные и бытовые здания".

В качестве нагревательных приборов приняты настенные электроконвектора.

- ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

АБК – административно-бытовой корпус.

Общие указания.

Трубопроводы систем водоснабжения крепить к строительным конструкциям с помощью подвесных опор и хомутов так, чтобы трубы не примыкали к поверхности строительных конструкций.

Участок стояка системы К1 выше перекрытия на 8 см защитить цементным раствором толщиной 2-3см. перед заделкой стояка раствором трубы обернуть рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

Пересечение ввода со стенами подвала выполнять с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми эластичными материалами.

Стояки водопровода холодной и горячей воды, канализации прокладываются скрыто в коробах (см.раздел АС).

Монтаж систем выполнять в соответствии с требованиями СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы» и СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

После монтажа предусмотреть гидравлические испытания, промывку и дезинфекцию трубопроводов.

После промывки и дезинфекции систем ВК сброс хлористых вод в систему бытовой канализации.

Холодное водоснабжение.

Холодное водоснабжение предусматривается от накопительного резервуара V=6м³.

Магистральные сети, стояки и поэтажная разводка запроектирована из полипропиленовых труб PN 10 ГОСТ 32415-2013.

Магистральные трубопроводы в подвале, изолируются гибкой трубчатой изоляцией ALATAU-FLEX толщиной 6 и 9 мм. Для опорожнения системы выполняется уклон трубопровода в сторону насосной, где установлен спускной кран.

Подача воды на  хозяйственно-питьевые нужды осуществляется при помощи наcосной станции  типа COR-3 Helix V 202/SKw (AMV) Qобщ.=2,44м³/ч, Н=11,54м, W=2.2кВт, (3 категория, 2 рабочих насоса, 1 резервный), с УФ установкой обеззараживания воды ОДВ - 15м³/ч, расположенной в техническом помещении подвала.

Монтаж систем по СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы».

Горячее водоснабжение.

Горячее водоснабжение запроектировано от водонагревателей.

Трубопроводы прокладываются совместно с трубами холодного водоснабжения.

Подводки к приборам монтируются из полипропиленовых армированных труб PN20 ГОСТ 32415-2013. Монтаж систем по СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы».

Противопожарный водопровод.

Сети противопожарного водоснабжения предусмотрены для наружных пожарных гидрантов, см. раздел НВК.

Cети противопожарного водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

Подача воды на противопожарные  нужды осуществляется при помощи наcосной станции  Wilo CO 3 Helix 3602/2/SK-FFS (AMV) Q=37,44м³/ч, Н=18,40м, W=4,0кВт, расположенной в помещении насосной. Магистральные сети водопровода прокладываются под потолком подвала.

Монтаж систем по СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы» и СН РК4.01.05-2002. -"Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

Канализация К1.

Проектом предусматривается хозяйственно-бытовая канализация  К1 - для отвода стоков от санитарных приборов наружную сеть канализации.

Поэтажная разводка, стояки и разводка по подвалу канализации монтируются из поливинилхлоридных труб по ГОСТ 32412-2013.

Для ликвидации засоров на сети установлены ревизии и прочистки.

Для удаления случайных вод из помещения насосной, в нем предусмотрен дренажный приямок с переносными погружными дренажными насосами ГНОМ 7-7 производительностью Q=7,0м³/ч, напором H= 7,0м, мощностью P=0,6 кВт.

Для исключения возможности распространения пламени с одного этажа на другой, предусмотрена установка противопожарных муфт диаметром @50 и @110.

Монтаж систем по СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы».

Водосток.

Для отвода атмосферных осадков с кровли предусмотрено устройство внутреннего водостока - системы К2.

Трубопроводы магистрали и стояки монтируются из полиэтиленовых на порных технических водопроводных труб ПЭ100 SDR17 110х6,6 по ГОСТ 18599-2001.

Проектом предусмотрен электробогрев воронок.

Выпуск дождевых вод из внутренних водостоков системы К2 предусматривается на отмостку.

Монтаж систем по СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы».

- ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АБК – административно-бытовой корпус.

Общие указания к проекту.

Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии ПУЭ РК-2015, СП РК 4.04-106-2013, СП РК 2.04-104-2012, СП РК 3.02-108-2013

Для приема и распределения электроэнергии предусматривается вводная панель типа ВРУ и осветительные щиты типа ЩРн. Проектом предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное освещение. Источником света служат светодиодные светильники. Аварийное освещение осуществляется с помощью блока аварийного питания, устанавливаемого внутри светильника(комплектно с светильником, маркировка "EM").

Типы осветительной арматур выбраны в соответствии с назначением освещаемых помещений, условиям среды. Выключатели и штепсельные розетки устанавливаются на высоте 1,0м от пола.

Групповые сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS в трубах - скрыто в подготовке пола, в штробах, в подвале открыто. Основными потребителями электроэнергии являются осветительные приборы и технологическое оборудование. Силовыми потребителями электроэнергии являются электроприемники вентиляции, отполения и технологического оборудования(компьютеры). В здании предусмотрен вводно-распределительный шкаф ВРУ1-11 и распределительный шкаф ВРУ1-48-00.

Учет электроэнергии осуществляется счетчиками, установленными в ВРУ.

Распределительные щиты приняты ЩРн и ЩРв, которые комплектуются модульными автоматами и устройствами защитного отключения фирмы. Защита электроприемников от токов короткого замыкания расцепителями автоматов. На линиях, питающие бытовые розетки предусмотрена установка дифференциальных автоматов, выполняющих функцию защиты от токов короткого замыкания и токов утечки. Предусмотрено отключение вентсистем при пожаре. При срабатывании одного датчика пожарной сигнализации вся общеобменная вентиляция отключается. Отключение вытяжных систем производится путем обесточивания щита ЩС(В)1. Работы по монтажу электроустановок выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2019

"Электротехнические устройства".

Для безопасной эксплуатации электроустановок проектом предусматривается:  защитное заземление и повторное заземление

нулевого провода. В проекте принята система заземления TN-C-S. Разделение PEN проводника выполняется на шинах PE и N в электрощитовой. . В качестве главных заземляющих шин (ГЗШ) используются медные шины сечением 40х4мм, установленные в помещении электрощитовой. На шины наносятся опознавательные знаки в виде поперечных полос желто-зелёного цвета. Запрещается использовать в качестве заземляющих проводников сети водопровода, канализации и отопления.

В качестве основного заземляющего устройства используется горизонтальный контур и вертикальные заземлители. В качестве горизонтального контура используется стальная полоса сечением 40х4, прокладываемая в земле на глубине 0,7м. В качестве вертикальных заземлителей используются вертикальные заземлители из угловой стали 50х50х5мм, длиной 3м. Соединение горизонтального контура с вертикальными заземлителями выполняется через каждые 3м.

Роль молниеприемника на объекте выполняет стальная сетка, выполненная круглой сталью диаметром 6мм и уложенная в на кровле с шагом ячейки не более 10х10м. Выступающие над крышей металлические элементы должны быть присоединены к молниприемной сетке. Токоотводы выполнены из стальной полосы 25х4мм, и располагаются по периметру здания. Токоотводы соединяются с молниеприемником и заземлителем. В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 проектируемый объект относится к III уровню защиты от ПУМ.

Ангар №1,2.

Общие указания к проекту.

Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии ПУЭ РК-2015, СП РК 4.04-106-2013, СП РК 2.04-104-2012, СП РК 3.02-108-2013

Для приема и распределения электроэнергии предусматривается щиты типа ЩРн.

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. Источником света служат светодиодные светильники. Аварийное освещение осуществляется с помощью блока аварийного питания.

Типы осветительной арматур выбраны в соответствии с назначением освещаемых помещений, условиям среды.

Групповые сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS в трубах открыто.

Основными потребителями электроэнергии являются осветительные приборы и оборудование вентиляции. Распределительные щиты приняты ЩРн, которые комплектуются модульными автоматами и устройствами защитного отключения фирмы. Защита электроприемников от токов короткого замыкания расцепителями автоматов. При срабатывании одного датчика пожарной сигнализации вся общеобменная вентиляция отключается. Работы по монтажу электроустановок выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2019 "Электротехнические устройства".

В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 проектируемый объект относится к III уровню защиты от ПУМ. Молниезащита объекта выполнена при помощи двух молниеприёмников – мачт высотой 22 м, которые устанавливаются на расстоянии 3 м от защищаемого объекта. В качестве вертикальных заземлителей используются заземлители из угловой стали 50х50х5мм, длиной 3м., которые устанавливаются около молниеприёмников на расстоянии не менее 3 м от фундаментов. В качестве горизонтального заземлителя используется стальная полоса сечением 25х4 мм, объединяющая все электролитические электроды. Расстояние до фундамента объекта - не менее 1 м. Заглубление проводника 0,5 - 0,7 м.

КПП- контрольно-пропускной пункт.

Общие указания к проекту.

Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии ПУЭ РК-2015, СП РК 4.04-106-2013, СП РК 2.04-104-2012, СП РК 3.02-108-2013.

В качестве вводного устройства для учета и распределения электроэнергии принят щит типа ЩРн-12. Основными потребителями электроэнергии являются осветительные приборы и технологическое оборудование.

Проектом предусмотрено устройство рабочего освещения и подключение штепсельных розеток. Аварийное освещение осуществляется с помощью блока аварийного питания, устанавливаемого внутри светильника.

Светильники рабочего освещения приняты в соответствии с существующими номенклатурными типами, характеристикой среды и назначением помещений в которых они устанавливаются.

В КПП предусмотрено электрическое отполнение 220 В, которое питается от щита ЩРн-12.

Сеть электроосвещения выполнена кабелем марки ВВГнг, прокладываемым в трубах - скрыто в подготовке пола, в штробах.

На отходящих групповых линиях, питающих штепсельные розетки установить устройства защитного отключения УЗО+автомат с током отсечки 30 мА.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями  ПУЭ  РК и СН РК 4.04-07-2013.

- ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

АБК – административно-бытовой корпус.

Проект разработан на основании технического задания и в соответствии с действующими нормами на территории Республики Казахстан: СП РК 2.02-102-2022 и СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений" и другими нормативными актами и технической документацией фирм-изготовителей оборудования.

Проектом предусматривается автоматизированная система управления и контроля систем противопожарной защиты, выполненная на базе адресно-аналогового оборудования "Bolid".

Пожарная сигнализация обеспечивается применением извещателей дымовых, ручных. Тип пожарной сигнализации - адресная. Размещение пожарных извещателей предусмотрено согласно нормативных требований п.8.3.1 СП РК 2.02-102-2023.

Согласно СП РК 2.02-102-2022 п.4.45, В каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее двух пожарных извещателей. В качестве приемно-контрольного прибора (далее ППК) для системы пожарной  сигнализации принят прибор

"С2000-КДЛ", устанавливаемый в кабинете №17 на 1 этаже. Контроль и мониторинг пожарной системы выполняется с помощью блоков индикации С2000-БКИ и пульта управления С2000М. Для информационного обмена между всеми приборами проектом предусмотрено объединение всех приборов по интерфейсу RS-485.

Адресные устройства объединяются в кольцевые шлейфы (двухпроводные линии связи – ДПЛС) и подключаются к соответствующим входам приборов. К прибору "С2000-КДЛ" подключается одна ДПЛС, содержащие не более 127 адресных устройств.

Сети пожарной сигнализации выполняются кабелем марки КПСнг(А)-FRLS прокладываемым в кабельном канале по стене и потолку и в ПВХ трубе по подвалу.

Около выходов установлены ручные пожарные извещатели типа на высоте 1,5м от пола.

Проектом предусмотрено управление противопожарными клапанами. Управление и контроль положения клапанов откр./закр. осуществляется через модули управления клапанами "С2000-СП4".

В соответствии с СН РК 2.02-02-2023 в проекте принята система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2 типа. Для установки в защищаемых помещениях, предусмотрена установка звуковых оповещателей. По сигналу «Пожар» выдаётся сигнал на включение оповещателей. Звуковые оповещатели устанавливаются на высоте 2,3м от пола.

Для светового оповещения о пожаре предусмотрена установка световых оповещателей "Выход", которые установлены у выходов.

Световые и звуковые оповещатели подключаются к выходам «С2000-КПБ». В контрольно-пусковом блоке «С2000-КПБ» есть функция контроля целостности линии, поэтому подключение каждогооповещателя  в линии должно происходить через модули подключения нагрузки «МПН».

Сети подключения световых и звуковых оповещателей выполняется кабелем марки КПСнг(А)-FRLS в в кабельном канале по стене и потолку.

Питание приборов выполнено от проектируемого щита ВРУ кабелем ВВГнг см. раздел ЭОМ. Электропитание системы предусмотрено по 1 категории надежности согласно ПУЭ. Основное электропитание  осуществляется  от  сети  переменного тока 220В. Резервное-от аккумуляторных батарей, обеспечивающих работу системы при сбое питания.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала предусматривается заземление зануление всех металлических частей электрооборудования пожарной сигнализации нормально не находящихся под напряжением, путем присоединения к нулевому проводу сети.

Все работы по монтажу оборудования связи и пожарной сигнализации производить в соответствии с действующими нормативными документами.

Ангар №1,2.

Проект разработан на основании технического задания и в соответствии с действующими нормами на территории Республики Казахстан: СП РК 2.02-102-2022 и СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений" и другими нормативными актами и технической документацией фирм-изготовителей оборудования.

Проектом предусматривается автоматизированная система управления и контроля систем противопожарной защиты, выполненная на базе адресно-аналогового оборудования "Bolid".

Пожарная сигнализация обеспечивается применением извещателей дымовых линейных. Тип пожарной сигнализации -неадресная.

Размещение пожарных извещателей предусмотрено согласно нормативных требований п.8.3.1 СП РК 2.02-102-2023. Согласно СП РК 2.02-102-2022 п.4.45, В каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее двух пожарных извещателей. В качестве приемно-контрольного прибора (далее ППК) для системы пожарной сигнализации принят прибор "Сигнал 10", устанавливаемый возле входа.

Сети пожарной сигнализации выполняются кабелем марки КПСнг(А)-FRLS прокладываемым в ПВХ трубе по стене и потолку. Около выходов установлены ручные пожарные извещатели типа на высоте 1,5м от пола.

У выходов на фасаде устанавливается свето-звуковые оповещатели Маяк-12КП.

Питание приборов выполнено от проектируемого щита ЩС Ангар кабелем ВВГнг см. раздел ЭОМ. Электропитание системы предусмотрено по 1 категории надежности согласно ПУЭ. Основное электропитание осуществляется  от  сети  переменного тока 220В. Резервное-от аккумуляторных батарей, обеспечивающих работу системы при сбое питания.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала предусматривается заземление зануление всех металлических частей электрооборудования пожарной сигнализации нормально не находящихся под напряжением, путем присоединения к нулевому проводу сети.

Все работы по монтажу оборудования связи и пожарной сигнализации производить в соответствии с действующими нормативными документами.

- НАРУЖНЫЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Проект наружных сетей водоснабжения и водоотведения выполнен на основании:

а) задания на проектирование;

б) инженерно-геологических изысканий выполненных ТОО "ГЕО-КОНСУЛЬТ" 2024г.

в) генплана и вертикальной планировки.

г)  СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения".

В процессе бурения грунтовые воды были вскрыты в скважинах №3,7,9,10 на глубине 5,0-9,0 м, установившийся уровень грунтовых вод 2,7-3,7 м. Водовмещающие породы являются запесоченные глинистые грунты. Максимальное положение уровня подземных вод наблюдается в конце апреля, начале мая месяца, минимальное положение уровня подземных вод приходится на декабрь-январь месяцы. Среднегодовая амплитуда колебания грунтовых вод составляет 1,5-2,0м.

Монтаж трубопроводов вести согласно СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

СН РК 4.01.05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

Сдача трубопроводов в эксплуатацию.

К сдаче трубопроводов в эксплуатацию должны составляться: - акты на скрытые работы по основанию под трубопровод,  устройство колодцев и камер, герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и камер;

- акты наружного осмотра трубопроводов и элементов (узлов, колодцев и т.д.)

- акты испытаний на прочность и плотность трубопроводов;

- акты на промывку и дезинфекцию трубопроводов;

- акты соответствия выполненных работ проекту;

- акты входного контроля качества труб и соединительных деталей.

Водоснабжение В2.

Проектом предусмотрено устройство накопительных резервуара V=110м³. Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемого пожарного гидранта ПГ, расход на  наружное пожаротушение -10л/с Система водоснабжения запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 160 мм протяженностью сети 28,20. Соединение труб - при помощи контактной стыковой сварки согласно СН РК 4.01.05-2002. Глубина прокладки водопровода принята от 2,25  до  3,47 м.

Канализация.

Система канализации - бытовая. Проектом предусмотрено устройство накопительного резервуара V=15м³. Сети самотечной бытовой канализации выполняются из двухслойных гофрированных труб  "КОРСИС ПРО" ∅160 мм по ТУ 2248-001-73011750-2005. Общая протяженность сети ∅160 мм- 48 м.

Общее количество колодцев ∅1500 мм - 2 шт.

Соединение труб муфтовое с помощью каучуковых уплотнительных колец.

Глубина заложения сети от 2.0 м до 2.38 м.

Смотровые колодцы выполняются согласно Т.П.Р. 902-09-22.84 из сборных  железобетонных элементов.