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[bookmark: _Hlk109046085][bookmark: _Hlk205515538]Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для промплощадки котельной ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», расположенной по адресу: Карагандинская область, п. Шахан, разрабатывается в связи с передачей действующей котельной с баланса ГУ «Отдел строительства г. Шахтинск», на которую ранее ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» 13.05.2021 г. было получено заключение государственной экологической экспертизы № М1-0014/21 от 13.05.2021 (далее – Заключение ГЭЭ) на проект «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к корректировке рабочего проекта «Строительство котельной и тепловых сетей поселка Шахан Карагандинской области» и получено разрешение на эмиссии в окружающую среду KZ15VCZ00895334 от  13.05.2021 г, на баланс ТОО «Шахтинсктеплоэнерго».
Настоящий проект содержит:
‒ нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на период 2025-2034 гг. включительно;
‒ расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно утвержденным методикам;
‒ определение и обоснование размера санитарно-защитной зоны промышленных площадок предприятия.
Водогрейная котельная предназначена для теплоснабжения объектов в поселке Шахан.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на промплощадке являются: котельная, склад угля, погрузо-разгрузочные работы.
Исходные данные, для расчета нормативов, приняты исходя из технических характеристик применяемого оборудования, протокола инвентаризации источников выбросов и данных, представленных заказчиком.
[bookmark: _Hlk205515644]В соответствии с пп. 1.1 п. 1 Раздела 2 приложения 2 к ЭК РК, объект отнесен ко 2 категории, как объект по обеспечивающий электрической энергией, с использованием оборудования с установленной электрической мощностью менее 50 мегаватт (МВт). 
[bookmark: _Hlk205515656]Согласно КР ДСМ-2, Раздел 14, Примечание: пункт 1 – «При установлении минимальной величины СЗЗ от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации над поверхностью земли», на основе расчетов по определению санитарно-защитной зоны, СЗЗ расчетным методом установлено в 500 м.
[bookmark: _Hlk205515572]В ходе планируемой деятельности определено 14 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 2 организованных и 12 неорганизованных источников выбросов. В ходе планируемой деятельности будут выбрасываться загрязняющие вещества 1-4 класса опасности порядка 22 наименований. 
Согласно разработанного проекта норматив допустимых выбросов на период 2025-2034 г.г. максимальный валовый объем загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу, согласно данного проекта составляет:
- 2025 год - 674.454857156 тонн/год;
- 2026 год - 950.474485774 тонн/год;
- 2027 год - 1007.482724068 тонн/год;
- 2028 год - 1067.910327426 тонн/год;
- 2029 год - 1137.299679688 тонн/год;
- 2030 год - 1205.516112124 тонн/год;
- 2031 год - 1269.393573928 тонн/год;
- 2032 год - 1332.852059405 тонн/год;
- 2033 год - 1399.483887477 тонн/год;
- 2034 год - 1469.448262364 тонн/год;
Норматив допустимых выбросов достигается в 2034 году.
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[bookmark: SUB810203][bookmark: _Toc519775244][bookmark: _Toc381270567]Основание для разработки: Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для промлощадки котельной ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», расположенной по адресу: Карагандинская область, п. Шахан, разрабатывается в связи с передачей действующей котельной с баланса ГУ «Отдел строительства г. Шахтинск», на которую ранее ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» 13.05.2021 г. было получено заключение государственной экологической экспертизы № М1-0014/21 от 13.05.2021 (далее – Заключение ГЭЭ) на проект «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к корректировке рабочего проекта «Строительство котельной и тепловых сетей поселка Шахан Карагандинской области» и получено разрешение на эмиссии в окружающую среду KZ15VCZ00895334 от  13.05.2021 г на баланс ТОО «Шахтинсктеплоэнерго».
Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для промлощадки котельной ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан на период 2025-2034гг., согласно:
- Экологическому Кодексу Республики Казахстан;
- «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.
- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Основные термины и определения»;
- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;
Сведения о проектной организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «EcoProf KZ», Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Аманжолова, д. 17/3, н.п. 1, тел: 8(7212) 41-61-91, e-mail: info@ecoprofkz.kz.
Заказчик и инициатор проектируемой деятельности – ТОО «Шахтинсктеплоэнерго».
Настоящий проект нормативов допустимых выбросов разработан ТОО «EcoProf KZ» Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02775P от 21.05.2024 г. (Приложение 1).


[bookmark: _Toc161651181][bookmark: _Toc200367034]Общие сведения об операторе объекта и местоположении предприятия

[bookmark: _Hlk205344037]Шаха́н (каз.  Шақан) — посёлок городского типа в Карагандинской области в Казахстане. Находится в подчинении Шахтинской городской администрации. Административный центр и единственный населённый пункт Шаханской поселковой администрации.
[bookmark: _Hlk205343781]Основным назначением ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан является:
-	производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;
[bookmark: _Hlk205344767]Проектная мощность котельной – 34,88МВт (30 Гкал/час). Котлы работают на твердом топливе (уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок.). Для растопки котлоагрегатов используется дизельное топливо.
Тепловая энергия поставляется для покрытия тепловых нагрузок, обусловленных коммунально-бытовыми и социальными нуждами п. Шахан. ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в настоящее время является единственным централизованным источником теплоснабжения жилого фонда п. Шахан и его промышленных предприятий.
[bookmark: _Hlk205344065]Расположен на правобережье реки Шерубайнура, в 12 км к северу от города Шахтинска, в 35 км к западу от центра Караганды.
Районная котельная расположена в юго-восточной части от поселка Шахан на расстоянии порядка 1150 метров от жилой застройки.
Рассматриваемый объект находится за границами водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. Ближайший водные объекты – реки Сокыр и Чурбай Нура находятся на расстоянии 4 км.
Ситуационная карта-схема района размещения объекта в соответствии с п. 6.3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63, представлена на рисунках 1.1 –1.3.
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[bookmark: _Toc159535665][bookmark: _Toc204240618]Рисунок 1.1 - Обзорная карта района расположения предприятия
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[bookmark: _Toc159535666][bookmark: _Toc204240619]Рисунок 1.2 - Расстояние от промплощадки до ближайшего населенного пункта
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[bookmark: _Toc204240620]Рисунок 1.3 – Карта-схема с нанесенными источниками выбросов ЗВ

[bookmark: _Toc161651182][bookmark: _Toc200367035]Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы

[bookmark: _Toc159535697][bookmark: _Toc161651184][bookmark: _Toc200367037]Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования
[bookmark: _Hlk205344819][bookmark: _Hlk205345903]В здании котельной, которое оборудовано электрическими талями, установлено три водогрейных котлоагрегатов марки “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) и вспомогательным оборудование. Проектная мощность котельной – 34,88МВт (30 Гкал/час). Котлы работают на твердом топливе (уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок). Для растопки котлоагрегатов используется дизельное топливо.
	[bookmark: _Hlk205344855]Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	[bookmark: _Hlk205344839]Расход угля, тонн
	13486
	19011
	20152
	21361
	22749
	24114
	25392
	26662
	27995
	29395



В зависимости от температурного графика в работе находятся от 1,5 до 2 котлоагрегатов, 1 резервный. Процесс сопровождается выделением в воздух золы угольной, оксидов серы, углерода и азота. Дымовые газы от котлоагрегатов выбрасываются в атмосферу через трубу. Дымовая труба состоит из четырехгранной башни (каркаса) с размерами 2,7х2,7х27,0(h)м и тонкостенной цилиндрической оболочки - газоотводящего ствола диаметром 1020мм, высотой 30,0м, закрепленного внутри башни. (ист.0001).
Выбросы содержат золу угольную, диоксид серы, окислы азота и оксид углерода.
Ист. 0003 Резервуар дизельного топлива
Для растопки водогрейных котлов используется дизельное топливо. Продолжительность растопки 1,5 часа. Объем резервуара для дизтоплива 800 литров.
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	[bookmark: _Hlk205345019]Расход дизтоплива, литров
	[bookmark: _Hlk205345067]22997
	[bookmark: _Hlk205345073]24377
	[bookmark: _Hlk205345076]25839
	[bookmark: _Hlk205345086]27390
	[bookmark: _Hlk205345089]29033
	[bookmark: _Hlk205345092]30775
	[bookmark: _Hlk205345099]32622
	[bookmark: _Hlk205345103]34579
	[bookmark: _Hlk205345111]36654
	[bookmark: _Hlk205345113]38853



Ист.6001 Пересыпка угля
В качестве топлива будет использоваться уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок. Доставка угля на территорию котельной планируется автотранспортом. При разгрузке автосамосвалов в атмосферный воздух выделяется Пыль неорганическая (70-20%).
Ист.6002 Склад угля
[bookmark: _Hlk205345499]Склад угля представляет собой открытую площадку. Топливо - каменный уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок. Запас топлива на открытом складе угля предусмотрен - на 10 суток. Емкость склада угля с размерами в плане 12х15м составляет 900т.
Ист.6003 Пересыпка угля
Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. При погрузке в атмосферный воздух выделяется Пыль неорганическая (70-20%).
Ист.6004 Конвейер топливоподачи
С открытого склада топливо загружается погрузчиком в подающий бункер, откуда конвейером подается в дробилку. Ширина конвейера - 0,408 м, длина - 45,21 м. Оснащен защитным кожухом. Топливоподача работает 2 смены в сутки (по 12 часов каждая), 214 дней в году.
Ист.6005 Дробилка ДО 1М-15
[bookmark: _Hlk205345534] Под приемным бункером установлена дробилка-питатель винтовая ДО 1М-15, максимальной производительностью 15т/час, предназначенная для дробления, грохочения и равномерной подачи на транспортерное устройство каменных углей.
В дробилке уголь измельчается до размеров 40мм.
Ист.6006 Скребковый транспортер
Из дробилки измельченный уголь подается на скребковый транспортер ТСУ (транспортёр скребковый углеподачи), предназначенного для транспортирования по наклонно-горизонтальным трассам угля, массой до 1 т/м3, размером кусков до 100 мм к расходным бункерам котлов. Ширина конвейера - 1,3 м, длина - 50 м. Оснащен защитным кожухом. Топливоподача работает 2 смены в сутки (по 12 часов каждая), 214 дней в году.
Ист.6007 Скребковый транспортер золоудаления
Зола, собирающаяся в бункерах золоуловителей, при помощи клапана-мигалки подается на скребковый транспортер золоудаления ТСШ, проходящий под золоуловителями.
Транспортер, работающий в периодическом режиме, включается 3 раза в смену и подает золу в накопительный бункер для золы V=2,96м3. (за 214 суток - 642 смены, с учетом 3 раза в смену - 1926 ч/за период отопления). Ширина конвейера - 0,40 м, длина - 23,914 м. Оснащен защитным кожухом.
Ист.6008 Пересыпка золошлака
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, в проекте не предусматривается устройство золоотвала в качестве пункта для складирования и утилизации золошлаковых накоплений. Они вывозятся автотранспортом в соответствии с заключенным договором.
Система шлакоудаления предназначена для удаления шлаковых отходов из-под котлов, транспортирования их в бункер для сбора шлака и вывоз автомобилем.
[bookmark: _Hlk205345609] Механизация шлакоудаления производится скреперно-ковшовым подъемником марки ПСКМ-0,5-75, смонтированном в бетонном канале, заполненным водой (мокрое шлакоудаление) на отм. -1,250м.
Подъемник скреперно - ковшовый ПСКМ предназначен для удаления (транспортирования) очаговых остатков из-под стационарных паровых и водогрейных котлов в сборный бункер.
Удаление очаговых остатков осуществляется ковшом, движущимся по направляющим в шлакосборном канале, постоянно заполненном водой, что исключает подсос воздуха в топку котла и спекание шлака, а также создает нормальные санитарные условия в помещении котельного зала.
Скреперно-ковшовый подъемник включает в себя; лебедку с эл. двигателем; канат, к рабочей части которого крепится ковш емкостью 0,5 м3; раму хвостовой части; раму головной части, которая монтируется над бункером шлаковых отходов и горизонтальных секций. Угол подъема ковша к бункеру 75°.
Шлак из топок котлов по течкам поступает в канал, который примерно на 4/5 его высоты должен быть заполнен водой. Для предотвращения подсоса воздуха выгрузные течки котлов должны быть погружены в воду на 100 мм.
Работа скреперного подъемника носит периодический характер, работает она в полуавтоматическом режиме. Включение его в работу осуществляется вручную по мере накопления шлака в канале (2 раза в смену). Периодичность включения зависит от количества шлака в канале, но шлак не должен находиться в канале более 8 часов.
Уровень воды в канале проверяется один раз в смену. Для поддержания заданного уровня воды предусмотрена подпитка из водопровода.
[bookmark: _Hlk205345694]Ковш подъемника собирает шлак в канале и транспортирует его в бункер для сбора шлака емкостью 7,5 м3 (18,75 тонн). Вывозится 2 раза в сутки.
Система золоудаления предназначена для удаления золы из бункеров золоуловителей и транспортирования ее в бункер для сбора золы. По мере накопления в бункере (2 раза в сутки) (V = 2,96 м3 (7,4 тонны)) зола при помощи односекторного затвора выгружается в автотранспорт. Расчет выбросов от статического хранения золы в бункере не приводится, т.к. он представляет собой закрытую емкость. Расчет производился только от перегрузки золы в автотранспорт.
Ист.6009 Автостоянка
На территории котельной проектом предусматривается стоянка для 20 автомобилей. Территория стоянки - открытая - площадка, общей площадью - 180,5 м2. Выбросы от гостевой стоянки не нормируются.
Ист.0002 Аварийная ДЭС
[bookmark: _Hlk205345742]На участке котельной предусматривается установка аварийной дизельной электростанции FG Wilson P88-3. Расход топлива - 20,1 л/час при резервном режиме работы, согласно паспортных данных (Приложение х). Проектом принято 3 суток работы в год при аварийных ситуациях. Выбросы от аварийных ДЭС не нормируются.
Ист.6010 Сварочные работы (электродуговая и газовая сварка)
На участке котельной предусматриваются сварочные работы. На балансе предприятия имеется 1 сварочный инвентор, работающий от электроэнергии, тип сварки ручная дуговая. Переносной сварочный аппарат Ресанта САИ 205 250А.
Ист.6011 Сверлильный станок
В помещении гаража мастерской котельной установлен 1 станок сверлильный Zitrek OP-116.
Ист.6012 Покрасочные работы
В котельной п. Шахан проводятся лакокрасочные работы. Способ окраски: кистью и валиком.
Ист.6013 Хим. лаборатория
В хим. лаборатории проводятся анализы воды при водоподготовке. Выбросы ЗВ в кабинете хим. Лаборатории осуществляются через оконный проем, источник выбросов неорганизованный.

[bookmark: _Toc159535702][bookmark: _Toc161651189][bookmark: _Toc200367038]Краткая характеристика существующих установок пылегазоочистного оборудования
На период эксплуатации котельной предусмотрено использование трех циклонов сборки ООО “БЗКО” БЦ-2-7(5+3) Q = 11,22 м3/с с эффективностью очистки 85%.
Циклон БЦ 2-7х(5+3) применяется для очистки газов, содержащих неволокнистые и неслипающиеся пыли - цемент, доломит, известняк, шамот и другие, а также для улавливания золы из уходящих газов в твердотопливных отопительных и производственных котельных, с котлами типа КЕ, ДКВР и КВ-ТС, КВм, производительностью до 25 тонн пара в час и тепловой мощностью до 11,63 МВт.
Конструкция батарейного циклона БЦ 2-7х(5+3)
Батарейный циклон БЦ 2-7х(5+3) представляет собой золоуловитель, составленный из параллельно установленных 56 чугунных циклонных элементов, объединенных в одном корпусе и имеющих общие подвод и отвод газов, а также сборный бункер.
Цельнолитые чугунных циклонные элементы имеют диаметр 254 мм, и оборудованы направляющими аппаратами типа "Розетка" с углом наклона до 25°. Циклон разделен на две параллельно работающие секции; последние снабжаются шиберами для их отключения. Такое устройство циклона позволяет сохранять оптимальную скорость движения газов в циклонных элементах при переменных нагрузках (например, работе котельных в летний и зимний периоды) путем отключения соответствующих секций.
Кроме того, секционирование исключает переток газов из одних элементов в другие через пылевой бункер. В каждой секции на крышках установлены предохранительные клапаны во избежание повреждения циклона при взрывах или хлопках в процессе очистки взрывоопасных пылегазовых смесей. Корпус и бункер батарейного циклона БЦ 2-7х(5+3) изготовляют сварными из листовой стали. Сварные швы корпусов батарейного циклона обеспечивают газоплотность всего циклона.
Принцип работы батарейного циклона БЦ 2-7х(5+3)
Запыленный газ попадает в секции батарейного циклона БЦ 2-7х(5+3) общим потоком, равномерно распределённым по всему входному сечению. Из этого потока запыленный газ подводится в элементы и начинает вращение из-за лопаток закручивающего аппарата. Двигаясь по инерции прямо, твердые частицы золы и пыли прижимаются к корпусу циклонного элемента и спускаются по конической части корпуса вместе с газовым потоком. Благодаря спиральному вихревому движению образуется пониженное давление в середине циклонного элемента, в результате поток газов из нижней части конуса меняет направление движения и идет вверх по центру корпуса циклонного элемента, направляясь в трубу для выхлопов. Зола и пыль оседает вниз в сборочный бункер, откуда ее удаляют.
Чтобы батарейные циклоны БЦ 2-7х(5+3) нормально функционировали нужно поддерживать постоянное сопротивление при наименьшей нагрузке котла не менее двадцати килограмм на метр квадратный. Для этого необходимо отключать одну из секций, не допускать подсосов воздуха извне и переполнения бункера золой. Кроме того, нужно полностью выгружать из бункера уловленную золу при остановке котла.

[bookmark: _Toc159535704][bookmark: _Toc161651191][bookmark: _Toc200367039]Перспектива развития предприятия
Реконструкция и расширение предприятия, а также увеличение мощности существующего производства не планируются. 
Сведения по расчету выбросов от указанных источников учтены в приложении 4.
Нормативы определены в целом с учетом взаимного влияния всех существующих источников выбросов объекта.
[bookmark: _Toc159535705][bookmark: _Toc161651192][bookmark: _Toc200367040]Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

В ходе инвентаризации определены параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов нормативов допустимых выбросов в целом для предприятия, а также по каждому источнику выброса и каждому загрязняющему веществу.
Количественная характеристика (г/с) выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ определена в зависимости от режима работы участков, технологических процессов и оборудования и с учетом одновременной работы.
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на существующее положение и перспективу представлены в виде таблицы 2.1. При этом учтены как организованные, так и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.


[bookmark: _Toc204240588]Таблица 2.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2025 год
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м.
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с
	Объем смеси,                м3/с
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	Водо-
грейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водо-
грейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водо-грейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	1


1


1
	5136


5136


5136
	Дымовая труба
	0001
	30
	1
	15,9
	12,4878308
	80
	1433
	882
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	3,3944332
	351,473
	57,0097206
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,5515954
	57,114
	9,2640796
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0039076
	0,405
	0,00122387
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1,8389472
	190,412
	32,3308739
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	43,090976
	4461,813
	770,420468
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	15,96298
	1652,871
	295,149274
	2034

	001
	 
	Резервуар хранения ДТ
	1

	

	Дыхательный клапан
	0003
	2
	0,1
	0,5
	0,003927
	25
	1436
	880
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000012
	0,334
	0,0000151
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000425
	118,136
	0,005395
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	 
	 
	6001
	2
	 
	 
	 
	20
	1478
	836
	17
	17
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0448
	 
	0,237
	2034

	001
	 
	Склад угля
	1
	5136
	 
	6002
	2
	 
	 
	 
	20
	1478
	836
	17
	17
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000365
	 
	0,00675
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	5136
	 
	6003
	2
	 
	 
	 
	20
	1436
	873
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,2564
	 
	4,741
	2034

	001
	 
	Конвейер топливоподачи
	1
	5136
	 
	6004
	2
	 
	 
	 
	20
	1436
	873
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0001
	 
	0,00185
	2034

	001
	 
	Дробилка ДО 1М-15
	1
	5136
	 
	6005
	2
	 
	 
	 
	20
	1430
	890
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0026
	 
	0,048
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер
	1
	5136
	 
	6006
	2
	 
	 
	 
	20
	1430
	885
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000353
	 
	0,006519
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер золоудаления
	1
	1926
	 
	6007
	2
	 
	 
	 
	20
	1430
	872
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000011
	 
	0,000076
	2034

	001
	 
	Пересыпка золошлака
	1
	 
	 
	6008
	2
	 
	 
	 
	20
	1430
	872
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,04736
	 
	0,10167
	2034

	001
	 
	Сварочные работы
Сварочные работы
	1
1
	 
	 
	6010
	2
	 
	 
	 
	20
	1431
	877
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,000658
	 
	0,018429
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000078
	 
	0,003064
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,000492
	 
	0,001892
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,000369
	 
	0,001929
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,000037
	 
	0,000807
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	001
	 
	Сверлильный станок
	1
	 
	 
	6011
	2
	 
	 
	 
	20
	1430
	884
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,0002
	 
	0,0002
	2034

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	 
	 
	6012
	2
	 
	 
	 
	20
	1434
	876
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0043499
	 
	0,095275
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0019271
	 
	0,00555
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,0006424
	 
	0,000642
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,0009635
	 
	0,002775
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1240
	Этилацетат (674)
	0,0006424
	 
	0,00185
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0012847
	 
	0,0037
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0052064
	 
	0,0925
	2034

	001
	 
	Хим. лаборатория
	1
	1050
	 
	6013
	3
	 
	 
	 
	20
	1431
	876
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,0000131
	 
	0,00005
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0,0000492
	 
	0,000186
	2034




Таблица 2.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026 год
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м.
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с
	Объем смеси,                м3/с
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	1


1


1
	5136


5136


5136
	Дымовая труба
	0001
	30
	1
	15,9
	12,4878308
	80
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	2,1892314
	226,682
	36,8691198
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,3557501
	36,836
	5,99123196
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0024517
	0,254
	0,00076787
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	7,9170834
	819,767
	139,396239
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	27,841108
	2882,78
	498,260663
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	14,405669
	1491,621
	266,355057
	2034

	001
	 
	Резервуар хранения ДТ
	1

	

	Дыхательный клапан
	0003
	2
	0,1
	0,5
	0,003927
	25
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000012
	0,334
	0,0000151
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000425
	118,136
	0,0053892
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	 
	 
	6001
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0448
	 
	0,153
	2034

	001
	 
	Склад угля
	1
	5136
	 
	6002
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000365
	 
	0,00675
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	5136
	 
	6003
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,1658
	 
	3,066
	2034

	001
	 
	Конвейер топливоподачи
	1
	5136
	 
	6004
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0001
	 
	0,00185
	2034

	001
	 
	Дробилка ДО 1М-15
	1
	5136
	 
	6005
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0017
	 
	0,031
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер
	1
	5136
	 
	6006
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000353
	 
	0,006519
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер золоудаления
	1
	1926
	 
	6007
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000011
	 
	0,000076
	2034

	001
	 
	Пересыпка золошлака
	1
	 
	 
	6008
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,04736
	 
	0,10167
	2034

	001
	 
	Сварочные работы
Сварочные работы
	1
1
	 
	 
	6010
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,000658
	 
	0,018429
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000078
	 
	0,003064
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,000492
	 
	0,001892
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,000369
	 
	0,001929
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,000037
	 
	0,000807
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	001
	 
	Сверлильный станок
	1
	 
	 
	6011
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,0002
	 
	0,0002
	2034

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	 
	 
	6012
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0043499
	 
	0,095275
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0019271
	 
	0,00555
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,0006424
	 
	0,000642
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,0009635
	 
	0,002775
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1240
	Этилацетат (674)
	0,0006424
	 
	0,00185
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0012847
	 
	0,0037
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0052064
	 
	0,0925
	2034

	001
	 
	Хим. лаборатория
	1
	1050
	 
	6013
	3
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,0000131
	 
	0,00005
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0,0000492
	 
	0,000186
	2034





Таблица 2.3 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м.
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с
	Объем смеси,                м3/с
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	1


1


1
	5136


5136


5136
	Дымовая труба
	0001
	30
	1
	15,9
	12,4878308
	80
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	2,3205855
	240,283
	39,0812651
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,3770951
	39,046
	6,35070559
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0025988
	0,269
	0,00081394
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	8,3921091
	868,953
	147,760006
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	29,511577
	3055,747
	528,156278
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	15,27001
	1581,118
	282,336347
	2034

	001
	 
	Резервуар хранения ДТ
	1

	

	Дыхательный клапан
	0003
	2
	0,1
	0,5
	0,003927
	25
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000012
	0,334
	0,0000151
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000425
	118,136
	0,0053898
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	 
	 
	6001
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0448
	 
	0,163
	2034

	001
	 
	Склад угля
	1
	5136
	 
	6002
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000365
	 
	0,00675
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	5136
	 
	6003
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,1758
	 
	3,25
	2034

	001
	 
	Конвейер топливоподачи
	1
	5136
	 
	6004
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0001
	 
	0,00185
	2034

	001
	 
	Дробилка ДО 1М-15
	1
	5136
	 
	6005
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0018
	 
	0,0329
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер
	1
	5136
	 
	6006
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000353
	 
	0,006519
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер золоудаления
	1
	1926
	 
	6007
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000011
	 
	0,000076
	2034

	001
	 
	Пересыпка золошлака
	1
	 
	 
	6008
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,04736
	 
	0,10167
	2034

	001
	 
	Сварочные работы
Сварочные работы
	1
1
	 
	 
	6010
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,000658
	 
	0,018429
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000078
	 
	0,003064
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,000492
	 
	0,001892
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,000369
	 
	0,001929
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,000037
	 
	0,000807
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	001
	 
	Сверлильный станок
	1
	 
	 
	6011
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,0002
	 
	0,0002
	2034

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	 
	 
	6012
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0043499
	 
	0,095275
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0019271
	 
	0,00555
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,0006424
	 
	0,000642
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,0009635
	 
	0,002775
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1240
	Этилацетат (674)
	0,0006424
	 
	0,00185
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0012847
	 
	0,0037
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0052064
	 
	0,0925
	2034

	001
	 
	Хим. лаборатория
	1
	1050
	 
	6013
	3
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,0000131
	 
	0,00005
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0,0000492
	 
	0,000186
	2034






Таблица 2.4 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028 год
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м.
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с
	Объем смеси,                м3/с
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	1


1


1
	5136


5136


5136
	Дымовая труба
	0001
	30
	1
	15,9
	12,4878308
	80
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	2,4598175
	254,699
	41,4261596
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,3997203
	41,389
	6,73175094
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0027547
	0,285
	0,00086278
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	8,8956239
	921,089
	156,625677
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	31,282229
	3239,088
	559,845906
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	16,186189
	1675,983
	299,276662
	2034

	001
	 
	Резервуар хранения ДТ
	1

	

	Дыхательный клапан
	0003
	2
	0,1
	0,5
	0,003927
	25
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000012
	0,334
	0,0000151
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000425
	118,136
	0,0053904
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	 
	 
	6001
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0448
	 
	0,172
	2034

	001
	 
	Склад угля
	1
	5136
	 
	6002
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000365
	 
	0,00675
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	5136
	 
	6003
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,1863
	 
	3,445
	2034

	001
	 
	Конвейер топливоподачи
	1
	5136
	 
	6004
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0001
	 
	0,00185
	2034

	001
	 
	Дробилка ДО 1М-15
	1
	5136
	 
	6005
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0019
	 
	0,0349
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер
	1
	5136
	 
	6006
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000353
	 
	0,006519
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер золоудаления
	1
	1926
	 
	6007
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000011
	 
	0,000076
	2034

	001
	 
	Пересыпка золошлака
	1
	 
	 
	6008
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,04736
	 
	0,10167
	2034

	001
	 
	Сварочные работы
Сварочные работы
	1
1
	 
	 
	6010
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,000658
	 
	0,018429
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000078
	 
	0,003064
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,000492
	 
	0,001892
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,000369
	 
	0,001929
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,000037
	 
	0,000807
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	001
	 
	Сверлильный станок
	1
	 
	 
	6011
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,0002
	 
	0,0002
	2034

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	 
	 
	6012
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0043499
	 
	0,095275
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0019271
	 
	0,00555
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,0006424
	 
	0,000642
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,0009635
	 
	0,002775
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1240
	Этилацетат (674)
	0,0006424
	 
	0,00185
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0012847
	 
	0,0037
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0052064
	 
	0,0925
	2034

	001
	 
	Хим. лаборатория
	1
	1050
	 
	6013
	3
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,0000131
	 
	0,00005
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0,0000492
	 
	0,000186
	2034





Таблица 2.5 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2029 год
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м.
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с
	Объем смеси,                м3/с
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	1


1


1
	5136


5136


5136
	Дымовая труба
	0001
	30
	1
	15,9
	12,4878308
	80
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	2,618594
	271,14
	44,118506
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4255215
	44,06
	7,16925722
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,00292
	0,302
	0,00091454
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	9,4716939
	980,737
	166,805652
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	33,310522
	3449,106
	596,234229
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	17,238318
	1784,925
	318,729611
	2034

	001
	 
	Резервуар хранения ДТ
	1

	

	Дыхательный клапан
	0003
	2
	0,1
	0,5
	0,003927
	25
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000012
	0,334
	0,0000151
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000425
	118,136
	0,0053911
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	 
	 
	6001
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0448
	 
	0,184
	2034

	001
	 
	Склад угля
	1
	5136
	 
	6002
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000365
	 
	0,00675
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	5136
	 
	6003
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,1984
	 
	3,669
	2034

	001
	 
	Конвейер топливоподачи
	1
	5136
	 
	6004
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0001
	 
	0,00185
	2034

	001
	 
	Дробилка ДО 1М-15
	1
	5136
	 
	6005
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,002
	 
	0,0371
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер
	1
	5136
	 
	6006
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000353
	 
	0,006519
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер золоудаления
	1
	1926
	 
	6007
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000011
	 
	0,000076
	2034

	001
	 
	Пересыпка золошлака
	1
	 
	 
	6008
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,04736
	 
	0,10167
	2034

	001
	 
	Сварочные работы
Сварочные работы
	1
1
	 
	 
	6010
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,000658
	 
	0,018429
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000078
	 
	0,003064
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,000492
	 
	0,001892
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,000369
	 
	0,001929
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,000037
	 
	0,000807
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	001
	 
	Сверлильный станок
	1
	 
	 
	6011
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,0002
	 
	0,0002
	2034

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	 
	 
	6012
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0043499
	 
	0,095275
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0019271
	 
	0,00555
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,0006424
	 
	0,000642
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,0009635
	 
	0,002775
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1240
	Этилацетат (674)
	0,0006424
	 
	0,00185
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0012847
	 
	0,0037
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0052064
	 
	0,0925
	2034

	001
	 
	Хим. лаборатория
	1
	1050
	 
	6013
	3
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,0000131
	 
	0,00005
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0,0000492
	 
	0,000186
	2034





Таблица 2.6 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2030 год
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м.
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с
	Объем смеси,                м3/с
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	1


1


1
	5136


5136


5136
	Дымовая труба
	0001
	30
	1
	15,9
	12,4878308
	80
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	2,775709
	287,408
	46,7656025
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4510527
	46,704
	7,5994104
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0030952
	0,32
	0,00096942
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	10,039993
	1039,581
	176,813938
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	35,309145
	3656,051
	632,008094
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	18,272612
	1892,02
	337,853287
	2034

	001
	 
	Резервуар хранения ДТ
	1

	

	Дыхательный клапан
	0003
	2
	0,1
	0,5
	0,003927
	25
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000012
	0,334
	0,0000151
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000425
	118,136
	0,0053918
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	 
	 
	6001
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0448
	 
	0,195
	2034

	001
	 
	Склад угля
	1
	5136
	 
	6002
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000365
	 
	0,00675
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	5136
	 
	6003
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,2103
	 
	3,889
	2034

	001
	 
	Конвейер топливоподачи
	1
	5136
	 
	6004
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0001
	 
	0,00185
	2034

	001
	 
	Дробилка ДО 1М-15
	1
	5136
	 
	6005
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0021
	 
	0,0394
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер
	1
	5136
	 
	6006
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000353
	 
	0,006519
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер золоудаления
	1
	1926
	 
	6007
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000011
	 
	0,000076
	2034

	001
	 
	Пересыпка золошлака
	1
	 
	 
	6008
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,04736
	 
	0,10167
	2034

	001
	 
	Сварочные работы
Сварочные работы
	1
1
	 
	 
	6010
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,000658
	 
	0,018429
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000078
	 
	0,003064
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,000492
	 
	0,001892
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,000369
	 
	0,001929
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,000037
	 
	0,000807
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	001
	 
	Сверлильный станок
	1
	 
	 
	6011
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,0002
	 
	0,0002
	2034

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	 
	 
	6012
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0043499
	 
	0,095275
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0019271
	 
	0,00555
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,0006424
	 
	0,000642
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,0009635
	 
	0,002775
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1240
	Этилацетат (674)
	0,0006424
	 
	0,00185
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0012847
	 
	0,0037
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0052064
	 
	0,0925
	2034

	001
	 
	Хим. лаборатория
	1
	1050
	 
	6013
	3
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,0000131
	 
	0,00005
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0,0000492
	 
	0,000186
	2034





Таблица 2.7 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2031 год
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м.
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с
	Объем смеси,                м3/с
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	1


1


1
	5136


5136


5136
	Дымовая труба
	0001
	30
	1
	15,9
	12,4878308
	80
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	2,9245762
	302,822
	49,2447308
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4752436
	49,209
	8,00226875
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0032809
	0,34
	0,00102758
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	10,57551
	1095,031
	186,186148
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	37,188557
	3850,653
	665,507063
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	19,241061
	1992,297
	355,759525
	2034

	001
	 
	Резервуар хранения ДТ
	1

	

	Дыхательный клапан
	0003
	2
	0,1
	0,5
	0,003927
	25
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000012
	0,334
	0,0000151
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000425
	118,136
	0,0053925
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	 
	 
	6001
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0448
	 
	0,205
	2034

	001
	 
	Склад угля
	1
	5136
	 
	6002
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000365
	 
	0,00675
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	5136
	 
	6003
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,2215
	 
	4,095
	2034

	001
	 
	Конвейер топливоподачи
	1
	5136
	 
	6004
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0001
	 
	0,00185
	2034

	001
	 
	Дробилка ДО 1М-15
	1
	5136
	 
	6005
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0022
	 
	0,0414
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер
	1
	5136
	 
	6006
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000353
	 
	0,006519
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер золоудаления
	1
	1926
	 
	6007
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000011
	 
	0,000076
	2034

	001
	 
	Пересыпка золошлака
	1
	 
	 
	6008
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,04736
	 
	0,10167
	2034

	001
	 
	Сварочные работы
Сварочные работы
	1
1
	 
	 
	6010
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,000658
	 
	0,018429
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000078
	 
	0,003064
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,000492
	 
	0,001892
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,000369
	 
	0,001929
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,000037
	 
	0,000807
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	001
	 
	Сверлильный станок
	1
	 
	 
	6011
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,0002
	 
	0,0002
	2034

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	 
	 
	6012
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0043499
	 
	0,095275
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0019271
	 
	0,00555
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,0006424
	 
	0,000642
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,0009635
	 
	0,002775
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1240
	Этилацетат (674)
	0,0006424
	 
	0,00185
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0012847
	 
	0,0037
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0052064
	 
	0,0925
	2034

	001
	 
	Хим. лаборатория
	1
	1050
	 
	6013
	3
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,0000131
	 
	0,00005
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0,0000492
	 
	0,000186
	2034


	


Таблица 2.8 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2032 год
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м.
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с
	Объем смеси,                м3/с
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	1


1


1
	5136


5136


5136
	Дымовая труба
	0001
	30
	1
	15,9
	12,4878308
	80
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	3,073462
	318,239
	51,7077976
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4994376
	51,714
	8,40251711
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0034778
	0,36
	0,00108924
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	11,10943
	1150,315
	195,497059
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	39,060139
	4044,444
	698,786197
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	20,203114
	2091,912
	373,547487
	2034

	001
	 
	Резервуар хранения ДТ
	1

	

	Дыхательный клапан
	0003
	2
	0,1
	0,5
	0,003927
	25
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000012
	0,334
	0,0000151
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000425
	118,136
	0,0053933
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	 
	 
	6001
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0448
	 
	0,215
	2034

	001
	 
	Склад угля
	1
	5136
	 
	6002
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000365
	 
	0,00675
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	5136
	 
	6003
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,2326
	 
	4,3
	2034

	001
	 
	Конвейер топливоподачи
	1
	5136
	 
	6004
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0001
	 
	0,00185
	2034

	001
	 
	Дробилка ДО 1М-15
	1
	5136
	 
	6005
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0024
	 
	0,0435
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер
	1
	5136
	 
	6006
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000353
	 
	0,006519
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер золоудаления
	1
	1926
	 
	6007
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000011
	 
	0,000076
	2034

	001
	 
	Пересыпка золошлака
	1
	 
	 
	6008
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,04736
	 
	0,10167
	2034

	001
	 
	Сварочные работы
Сварочные работы
	1
1
	 
	 
	6010
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,000658
	 
	0,018429
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000078
	 
	0,003064
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,000492
	 
	0,001892
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,000369
	 
	0,001929
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,000037
	 
	0,000807
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	001
	 
	Сверлильный станок
	1
	 
	 
	6011
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,0002
	 
	0,0002
	2034

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	 
	 
	6012
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0043499
	 
	0,095275
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0019271
	 
	0,00555
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,0006424
	 
	0,000642
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,0009635
	 
	0,002775
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1240
	Этилацетат (674)
	0,0006424
	 
	0,00185
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0012847
	 
	0,0037
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0052064
	 
	0,0925
	2034

	001
	 
	Хим. лаборатория
	1
	1050
	 
	6013
	3
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,0000131
	 
	0,00005
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0,0000492
	 
	0,000186
	2034





Таблица 2.9 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2033 год
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м.
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с
	Объем смеси,                м3/с
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	1


1


1
	5136


5136


5136
	Дымовая труба
	0001
	30
	1
	15,9
	12,4878308
	80
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	3,2299505
	334,442
	54,2940592
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,524867
	54,347
	8,82278462
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0036864
	0,382
	0,00115459
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	11,670351
	1208,395
	205,273581
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	41,026021
	4247,999
	733,729405
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	21,213264
	2196,507
	392,22479
	2034

	001
	 
	Резервуар хранения ДТ
	1

	

	Дыхательный клапан
	0003
	2
	0,1
	0,5
	0,003927
	25
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000012
	0,334
	0,0000151
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000425
	118,136
	0,0053941
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	 
	 
	6001
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0448
	 
	0,226
	2034

	001
	 
	Склад угля
	1
	5136
	 
	6002
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000365
	 
	0,00675
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	5136
	 
	6003
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,2442
	 
	4,515
	2034

	001
	 
	Конвейер топливоподачи
	1
	5136
	 
	6004
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0001
	 
	0,00185
	2034

	001
	 
	Дробилка ДО 1М-15
	1
	5136
	 
	6005
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0025
	 
	0,0457
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер
	1
	5136
	 
	6006
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000353
	 
	0,006519
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер золоудаления
	1
	1926
	 
	6007
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000011
	 
	0,000076
	2034

	001
	 
	Пересыпка золошлака
	1
	 
	 
	6008
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,04736
	 
	0,10167
	2034

	001
	 
	Сварочные работы
Сварочные работы
	1
1
	 
	 
	6010
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,000658
	 
	0,018429
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000078
	 
	0,003064
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,000492
	 
	0,001892
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,000369
	 
	0,001929
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,000037
	 
	0,000807
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	001
	 
	Сверлильный станок
	1
	 
	 
	6011
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,0002
	 
	0,0002
	2034

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	 
	 
	6012
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0043499
	 
	0,095275
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0019271
	 
	0,00555
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,0006424
	 
	0,000642
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,0009635
	 
	0,002775
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1240
	Этилацетат (674)
	0,0006424
	 
	0,00185
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0012847
	 
	0,0037
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0052064
	 
	0,0925
	2034

	001
	 
	Хим. лаборатория
	1
	1050
	 
	6013
	3
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,0000131
	 
	0,00005
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0,0000492
	 
	0,000186
	2034





Таблица 2.10 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2034 год
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м.
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с
	Объем смеси,                м3/с
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
Водогреный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	1


1


1
	5136


5136


5136
	Дымовая труба
	0001
	30
	1
	15,9
	12,4878308
	80
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	3,3944332
	351,473
	57,0097206
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,5515954
	57,114
	9,2640796
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0039076
	0,405
	0,00122387
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	12,259648
	1269,413
	215,539159
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	43,090976
	4461,813
	770,420468
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	22,273925
	2306,332
	411,836197
	2034

	001
	 
	Резервуар хранения ДТ
	1

	

	Дыхательный клапан
	0003
	2
	0,1
	0,5
	0,003927
	25
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000012
	0,334
	0,0000151
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000425
	118,136
	0,005395
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	 
	 
	6001
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0448
	 
	0,237
	2034

	001
	 
	Склад угля
	1
	5136
	 
	6002
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000365
	 
	0,00675
	2034

	001
	 
	Пересыпка угля
	1
	5136
	 
	6003
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,2564
	 
	4,741
	2034

	001
	 
	Конвейер топливоподачи
	1
	5136
	 
	6004
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0001
	 
	0,00185
	2034

	001
	 
	Дробилка ВДП-15
	1
	5136
	 
	6005
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0026
	 
	0,048
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер
	1
	5136
	 
	6006
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000353
	 
	0,006519
	2034

	001
	 
	Скребковый транспортер золоудаления
	1
	1926
	 
	6007
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000011
	 
	0,000076
	2034

	001
	 
	Пересыпка золошлака
	1
	 
	 
	6008
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,04736
	 
	0,10167
	2034

	001
	 
	Сварочные работы
Сварочные работы
	1
1
	 
	 
	6010
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,000658
	 
	0,018429
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000078
	 
	0,003064
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,000492
	 
	0,001892
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,000369
	 
	0,001929
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,000037
	 
	0,000807
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000028
	 
	0,000145
	2034

	001
	 
	Сверлильный станок
	1
	 
	 
	6011
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,0002
	 
	0,0002
	2034

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	 
	 
	6012
	2
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0043499
	 
	0,095275
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0019271
	 
	0,00555
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,0006424
	 
	0,000642
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,0009635
	 
	0,002775
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1240
	Этилацетат (674)
	0,0006424
	 
	0,00185
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0012847
	 
	0,0037
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0052064
	 
	0,0925
	2034

	001
	 
	Хим. лаборатория
	1
	1050
	 
	6013
	3
	 
	 
	 
	20
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,0000131
	 
	0,00005
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0,0000492
	 
	0,000186
	2034
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Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действием человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).
К главным причинам аварий следует отнести:
- Полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;
- Пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;
- Ошибки обслуживающего персонала;
- Природные явления.
Аварийным выбросом является любой выброс загрязняющих веществ, произошедших в ходе нарушения технологии или в результате аварии.
Для аварийных выбросов нормативы НДВ не устанавливаются. Экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде, устанавливается должностными лицами в области охраны окружающей среды при выявлении нарушений экологического законодательства в ходе осуществления государственного экологического контроля.
Для снижения риска возникновения аварий и снижения ущерба от их последствий являются проблемы, анализируются ситуации и разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий, разрабатываются планы мероприятий на случай любых аварийных ситуаций.
Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противопожарных и строительных норм и правил на объекте, в том числе:
- Соблюдение необходимых расстояний между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;
- Обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;
- Обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно-измерительными приборами и автоматикой;
- Обучение персонала правилами техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдение правил эксплуатации при выполнении работ;
- Регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;
- Применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей.


[bookmark: _Toc159535708][bookmark: _Toc161651195][bookmark: _Toc200367043]Характеристика залповых выбросов

Согласно технологическому регламенту, с целью обеспечения выполнения требований техники безопасности по ведению технологического процесса на предприятии залповые выбросы не предусмотрены.

[bookmark: _Toc159535709][bookmark: _Toc161651196]

[bookmark: _Toc200367044]Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников выбросов промплощадки котельнойТОО «Шахтинсктеплоэнерго», классы опасности, а также предельно-допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населенных мест приведены в таблице 2.2.
Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу веществ в т/год приведена по рассчитанным значениям с учетом режима работы предприятия, технологического процесса и оборудования, характеристик сырья, топлива и т. д.
Санитарно-гигиенические нормативы загрязняющих веществ – ПДК и класс опасности приведены по данным Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, утверждённых Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.


[bookmark: _Toc204240589]Таблица 2.11 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2025
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	[bookmark: _Hlk205347408]Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,000658
	[bookmark: _Hlk205347428]0,018429
	0,460725

	0143
	[bookmark: _Hlk205347448]Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000078
	[bookmark: _Hlk205347466]0,003064
	3,064

	0150
	[bookmark: _Hlk205347490]Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	 
	0,01
	 
	0,0000131
	[bookmark: _Hlk205347503]0,00005
	0,005

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	1,59993699
	[bookmark: _Hlk205347912]26,170379312
	654,259483

	0303
	[bookmark: _Hlk205347940]Аммиак (32)
	 
	0,2
	0,04
	 
	4
	0,0000492
	[bookmark: _Hlk205348039]0,000186
	0,00465

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,259909812
	[bookmark: _Hlk205347926]4,252379187
	70,8729865

	0328
	[bookmark: _Hlk205348002]Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,002312889
	[bookmark: _Hlk205348032]0,000724407
	0,01448814

	0330
	[bookmark: _Hlk205348063]Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	5,706127944
	[bookmark: _Hlk205348075]98,91201546
	1978,24031

	0333
	[bookmark: _Hlk205348094]Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0000012
	[bookmark: _Hlk205348104]0,0000151
	0,0018875

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	19,96267032
	[bookmark: _Hlk205348115]353,5208484
	117,840283

	0342
	[bookmark: _Hlk205348136]Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000037
	[bookmark: _Hlk205348148]0,000807
	0,1614

	0344
	[bookmark: _Hlk205348174]Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000028
	[bookmark: _Hlk205348181]0,000145
	0,00483333

	0616
	[bookmark: _Hlk205348595]Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,00434992
	[bookmark: _Hlk205348609]0,095275
	0,476375

	0621
	[bookmark: _Hlk205348615]Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,00192708
	[bookmark: _Hlk205348622]0,00555
	0,00925

	1042
	[bookmark: _Hlk205348637]Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	 
	0,1
	 
	 
	3
	0,00064236
	[bookmark: _Hlk205348645]0,000642
	0,00642

	1061
	[bookmark: _Hlk205348651]Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00096354
	[bookmark: _Hlk205348663]0,002775
	0,000555

	1240
	[bookmark: _Hlk205348673]Этилацетат (674)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,00064236
	[bookmark: _Hlk205348681]0,00185
	0,0185

	1401
	[bookmark: _Hlk205348689]Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,00128472
	[bookmark: _Hlk205348694]0,0037
	0,01057143

	2752
	[bookmark: _Hlk205348706]Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,0052064
	[bookmark: _Hlk205348718]0,0925
	0,0925

	2754
	[bookmark: _Hlk205348737]Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,000425
	[bookmark: _Hlk205348749]0,0053886
	0,0053886

	2902
	[bookmark: _Hlk205348756]Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,0002
	[bookmark: _Hlk205348775]0,0002
	0,00133333

	2908
	[bookmark: _Hlk205348788]Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	10,430805064
	[bookmark: _Hlk205348796]191,36793369
	1913,67934

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	37,9782689
	[bookmark: _Hlk205348805]674,4548572
	4739,23028

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)







Таблица 2.12 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2026
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,000658
	0,018429
	0,460725

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000078
	0,003064
	3,064

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	 
	0,01
	 
	0,0000131
	0,00005
	0,005

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	2,189723445
	36,87101177
	921,775294

	0303
	Аммиак (32)
	 
	0,2
	0,04
	 
	4
	0,0000492
	0,000186
	0,00465

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,35575011
	5,991231963
	99,8538661

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,002451693
	0,000767871
	0,01535742

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	7,917083439
	139,39623855
	2787,92477

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0000012
	0,0000151
	0,0018875

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	27,841476789
	498,2625918
	166,087531

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000037
	0,000807
	0,1614

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000028
	0,000145
	0,00483333

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,00434992
	0,095275
	0,476375

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,00192708
	0,00555
	0,00925

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	 
	0,1
	 
	 
	3
	0,00064236
	0,000642
	0,00642

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00096354
	0,002775
	0,000555

	1240
	Этилацетат (674)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,00064236
	0,00185
	0,0185

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,00128472
	0,0037
	0,01057143

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,0052064
	0,0925
	0,0925

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,000425
	0,0053892
	0,0053892

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,0002
	0,0002
	0,00133333

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	14,666185962
	269,72206652
	2697,22067

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	52,98917732
	950,4744858
	6677,200878

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)





Таблица 2.13 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2027
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,000658
	0,018429
	0,460725

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000078
	0,003064
	3,064

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	 
	0,01
	 
	0,0000131
	0,00005
	0,005

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	2,321077485
	39,08315714
	977,078929

	0303
	Аммиак (32)
	 
	0,2
	0,04
	 
	4
	0,0000492
	0,000186
	0,00465

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,37709514
	6,350705586
	105,845093

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,002598792
	0,000813942
	0,01627884

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	8,392109091
	147,76000596
	2955,20012

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0000012
	0,0000151
	0,0018875

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	29,511945657
	528,1582068
	176,052736

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000037
	0,000807
	0,1614

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000028
	0,000145
	0,00483333

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,00434992
	0,095275
	0,476375

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,00192708
	0,00555
	0,00925

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	 
	0,1
	 
	 
	3
	0,00064236
	0,000642
	0,00642

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00096354
	0,002775
	0,000555

	1240
	Этилацетат (674)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,00064236
	0,00185
	0,0185

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,00128472
	0,0037
	0,01057143

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,0052064
	0,0925
	0,0925

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,000425
	0,0053898
	0,0053898

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,0002
	0,0002
	0,00133333

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	15,54062747
	285,89925674
	2858,99257

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	56,16195952
	1007,482724
	7077,509117

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)






Таблица 2.14 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2028
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,000658
	0,018429
	0,460725

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000078
	0,003064
	3,064

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	 
	0,01
	 
	0,0000131
	0,00005
	0,005

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	2,46030951
	41,42805161
	1035,70129

	0303
	Аммиак (32)
	 
	0,2
	0,04
	 
	4
	0,0000492
	0,000186
	0,00465

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,399720345
	6,731750937
	112,195849

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,00275472
	0,000862779
	0,01725558

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	8,89562394
	156,62567658
	3132,51353

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0000012
	0,0000151
	0,0018875

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	31,28259849
	559,847835
	186,615945

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000037
	0,000807
	0,1614

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000028
	0,000145
	0,00483333

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,00434992
	0,095275
	0,476375

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,00192708
	0,00555
	0,00925

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	 
	0,1
	 
	 
	3
	0,00064236
	0,000642
	0,00642

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00096354
	0,002775
	0,000555

	1240
	Этилацетат (674)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,00064236
	0,00185
	0,0185

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,00128472
	0,0037
	0,01057143

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,0052064
	0,0925
	0,0925

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,000425
	0,0053904
	0,0053904

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,0002
	0,0002
	0,00133333

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	16,467405822
	303,04557202
	3030,45572

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	59,52491871
	1067,910327
	7501,822981

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)





Таблица 2.15 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2029
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,000658
	0,018429
	0,460725

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000078
	0,003064
	3,064

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	 
	0,01
	 
	0,0000131
	0,00005
	0,005

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	2,61908601
	44,12039801
	1103,00995

	0303
	Аммиак (32)
	 
	0,2
	0,04
	 
	4
	0,0000492
	0,000186
	0,00465

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,425521527
	7,169257224
	119,48762

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,002920005
	0,000914544
	0,01829088

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	9,471693924
	166,80565161
	3336,11303

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0000012
	0,0000151
	0,0018875

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	33,31089054
	596,2361577
	198,745386

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000037
	0,000807
	0,1614

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000028
	0,000145
	0,00483333

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,00434992
	0,095275
	0,476375

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,00192708
	0,00555
	0,00925

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	 
	0,1
	 
	 
	3
	0,00064236
	0,000642
	0,00642

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00096354
	0,002775
	0,000555

	1240
	Этилацетат (674)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,00064236
	0,00185
	0,0185

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,00128472
	0,0037
	0,01057143

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,0052064
	0,0925
	0,0925

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,000425
	0,0053911
	0,0053911

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,0002
	0,0002
	0,00133333

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	17,531734577
	322,7367214
	3227,36721

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	63,37835246
	1137,29968
	7989,064879

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)






Таблица 2.16 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2030
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,000658
	0,018429
	0,460725

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000078
	0,003064
	3,064

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	 
	0,01
	 
	0,0000131
	0,00005
	0,005

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	2,776201014
	46,76749445
	1169,18736

	0303
	Аммиак (32)
	 
	0,2
	0,04
	 
	4
	0,0000492
	0,000186
	0,00465

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,451052715
	7,599410397
	126,65684

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,003095205
	0,000969417
	0,01938834

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	10,039993257
	176,81393796
	3536,27876

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0000012
	0,0000151
	0,0018875

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	35,30951373
	632,0100228
	210,670008

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000037
	0,000807
	0,1614

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000028
	0,000145
	0,00483333

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,00434992
	0,095275
	0,476375

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,00192708
	0,00555
	0,00925

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	 
	0,1
	 
	 
	3
	0,00064236
	0,000642
	0,00642

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00096354
	0,002775
	0,000555

	1240
	Этилацетат (674)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,00064236
	0,00185
	0,0185

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,00128472
	0,0037
	0,01057143

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,0052064
	0,0925
	0,0925

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,000425
	0,0053918
	0,0053918

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,0002
	0,0002
	0,00133333

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	18,578029427
	342,0936972
	3420,93697

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	67,17439123
	1205,516112
	8468,072719

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)






Таблица 2.17 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2031
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,000658
	0,018429
	0,460725

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000078
	0,003064
	3,064

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	 
	0,01
	 
	0,0000131
	0,00005
	0,005

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	2,92506819
	49,24662278
	1231,16557

	0303
	Аммиак (32)
	 
	0,2
	0,04
	 
	4
	0,0000492
	0,000186
	0,00465

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,475243632
	8,002268754
	133,371146

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,003280917
	0,001027584
	0,02055168

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	10,575510135
	186,18614781
	3723,72296

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0000012
	0,0000151
	0,0018875

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	37,18892559
	665,5089915
	221,836331

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000037
	0,000807
	0,1614

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000028
	0,000145
	0,00483333

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,00434992
	0,095275
	0,476375

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,00192708
	0,00555
	0,00925

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	 
	0,1
	 
	 
	3
	0,00064236
	0,000642
	0,00642

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00096354
	0,002775
	0,000555

	1240
	Этилацетат (674)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,00064236
	0,00185
	0,0185

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,00128472
	0,0037
	0,01057143

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,0052064
	0,0925
	0,0925

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,000425
	0,0053925
	0,0053925

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,0002
	0,0002
	0,00133333

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	19,557777964
	360,2179349
	3602,17935

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	70,74231231
	1269,393574
	8916,619302

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)






Таблица 2.18 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2032
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,000658
	0,018429
	0,460725

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000078
	0,003064
	3,064

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	 
	0,01
	 
	0,0000131
	0,00005
	0,005

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	3,073953975
	51,70968959
	1292,74224

	0303
	Аммиак (32)
	 
	0,2
	0,04
	 
	4
	0,0000492
	0,000186
	0,00465

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,49943757
	8,402517108
	140,041952

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,003477771
	0,001089237
	0,02178474

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	11,109429894
	195,49705917
	3909,94118

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0000012
	0,0000151
	0,0018875

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	39,06050817
	698,7881256
	232,929375

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000037
	0,000807
	0,1614

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000028
	0,000145
	0,00483333

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,00434992
	0,095275
	0,476375

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,00192708
	0,00555
	0,00925

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	 
	0,1
	 
	 
	3
	0,00064236
	0,000642
	0,00642

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00096354
	0,002775
	0,000555

	1240
	Этилацетат (674)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,00064236
	0,00185
	0,0185

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,00128472
	0,0037
	0,01057143

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,0052064
	0,0925
	0,0925

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,000425
	0,0053933
	0,0053933

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,0002
	0,0002
	0,00133333

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	20,53113051
	378,2229973
	3782,22997

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	74,29444377
	1332,852059
	9362,229896

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)





Таблица 2.19 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2033
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,000658
	0,018429
	0,460725

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000078
	0,003064
	3,064

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	 
	0,01
	 
	0,0000131
	0,00005
	0,005

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	3,230442528
	54,29595119
	1357,39878

	0303
	Аммиак (32)
	 
	0,2
	0,04
	 
	4
	0,0000492
	0,000186
	0,00465

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,524866962
	8,822784618
	147,04641

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,003686433
	0,001154589
	0,02309178

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	11,67035139
	205,27358148
	4105,47163

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0000012
	0,0000151
	0,0018875

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	41,02638957
	733,7313339
	244,577111

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000037
	0,000807
	0,1614

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000028
	0,000145
	0,00483333

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,00434992
	0,095275
	0,476375

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,00192708
	0,00555
	0,00925

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	 
	0,1
	 
	 
	3
	0,00064236
	0,000642
	0,00642

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00096354
	0,002775
	0,000555

	1240
	Этилацетат (674)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,00064236
	0,00185
	0,0185

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,00128472
	0,0037
	0,01057143

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,0052064
	0,0925
	0,0925

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,000425
	0,0053941
	0,0053941

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,0002
	0,0002
	0,00133333

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	21,552981375
	397,1284995
	3971,285

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	78,02522414
	1399,483887
	9830,125417

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)






Таблица 2.20 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2034
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,000658
	0,018429
	0,460725

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000078
	0,003064
	3,064

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	 
	0,01
	 
	0,0000131
	0,00005
	0,005

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	3,394925214
	57,0116126
	1425,29032

	0303
	Аммиак (32)
	 
	0,2
	0,04
	 
	4
	0,0000492
	0,000186
	0,00465

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,551595396
	[bookmark: _Hlk205454051]9,2640796
	154,401327

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,00390762
	0,00122387
	0,0244773

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	12,259648224
	[bookmark: _Hlk205454019]215,539159
	4310,78318

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0000012
	0,0000151
	0,0018875

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	43,09134474
	[bookmark: _Hlk205454027]770,422397
	256,807466

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000037
	0,000807
	0,1614

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000028
	0,000145
	0,00483333

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,00434992
	0,095275
	0,476375

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,00192708
	0,00555
	0,00925

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	 
	0,1
	 
	 
	3
	0,00064236
	0,000642
	0,00642

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00096354
	0,002775
	0,000555

	1240
	Этилацетат (674)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,00064236
	0,00185
	0,0185

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,00128472
	0,0037
	0,01057143

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,0052064
	0,0925
	0,0925

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,000425
	[bookmark: _Hlk205454068]0,005395
	0,005395

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,0002
	0,0002
	0,00133333

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	22,625942493
	[bookmark: _Hlk205454073]416,979207
	4169,79207

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	81,94386957
	[bookmark: _Hlk205454078]1469,44826
	10321,42224

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)





[bookmark: _Toc159535710][bookmark: _Toc161651197][bookmark: _Toc200367045]Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/сек, т/год), принятых для расчета нормативов НДВ

Проект НДВ для промплощадки котельной ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан разработан на период с 2025 год по 2034 год.
Нормативы эмиссий в настоящем проекте устанавливаются согласно ст.39 п. 4 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Исходные данные, принятые для расчета нормативов эмиссий, получены расчетными методами, выполненными исходя из паспортных данных и технических характеристик применяемого оборудования, протокола инвентаризации источников выбросов (приложение 13), а также данных, представленных заказчиком.
Максимально-разовые выбросы вредных веществ от проектируемого производства приняты с учетом коэффициентов одновременности работы источников выбросов, с выбором из них наихудших значений.
Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены в соответствии с методическими указаниями, утвержденными к применению на территории Республики Казахстан.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов предприятия представлены в приложении 10 настоящего проекта.
Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, проектного годового фонда времени его работы.




[bookmark: _Toc159535711][bookmark: _Toc161651198][bookmark: _Toc200367046]Проведение расчетов рассеивания и определение предложений нормативов эмиссии

Областью воздействия считается территория, определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.
Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.
Промплощадка котельной ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан относится к объектам II категории в соответствии с пп. 1.1 п. 1 Раздела 2 приложения 2 к ЭК РК, как объект по обеспечивающий электрической энергией, с использованием оборудования с установленной электрической мощностью менее 50 мегаватт (МВт).
Для определения влияния деятельности на окружающую среду было проведено моделирование загрязнения атмосферного воздуха. Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, показал отсутствие на расстоянии 500 метров для промплощадки превышения нормативных значений 1 ПДК населенных мест, санитарные нормы качества приземного слоя атмосферного воздуха в селитебной зоне под влиянием деятельности источников загрязнения предприятия не нарушаются.

[bookmark: _Toc159535712][bookmark: _Toc161651199][bookmark: _Toc200367047]Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

[bookmark: _Toc204240591][bookmark: _Toc519775249]Согласно СНиП 2.01.01-2010 «Строительная климатология и геофизика», Карагандинская область находится в III климатическом районе, подрайоне IIIa.
Формирование климата в районе происходит под интенсивным воздействием холодных сибирских и арктических воздушных масс, проникающих с севера и северо-запада, и теплых южных вторжений иранской фронтальной зоны. Большую часть года территория находится во власти южной периферии оси затропического максимума и преобладающих здесь северо-восточных ветров. Продолжительное жаркое лето и холодная для данных широт зима, большие годовые и суточные амплитуды колебания температуры, высокая сухость воздуха, малая облачность и скудность осадков при неравномерном распределении их в году, незначительный снежный покров и сильные ветры — вот отличительные черты климата Центрального Казахстана.
Занимая самое южное положение в Центральном Казахстане, Северное Прибалхашье получает огромное количество солнечной радиации, годовой баланс которой составляет 28—36 ккал/см2. Высокая солнечная радиация, особенно в летние месяцы, приводит к чрезвычайному иссушению поверхности и большой относительной сухости воздушных масс.
Интенсивно расчлененный рельеф низко- и среднегорья в северной части района способствует созданию здесь микроклимата, отличающегося снижением среднегодовых температур (до 2,5—2,7°) и сухости воздуха, увеличением общего увлажнения и количества атмосферных осадков до 220—250 мм/год. Вместе с тем коэффициент увлажнения здесь еще не настолько значителен, чтобы способствовать произрастанию таких сосновых боров, как на аналогичных возвышенностях Каркаралинских гор.
По мере продвижения к оз. Балхаш пустынность климата проявляется более четко. Существенно повышается температура летом (в июле достигает 35—40°), заметно уменьшается количество годовых атмосферных осадков (по ст. Балхаш — 120 мм) и увеличивается дефицит влажности. Здесь уже сильно сказывается влияние озера на отдельные метеорологические факторы, особенно на тепловой режим.
Сопоставляя данные среднегодовых многолетних температур воздуха по различным метеостанциям, нетрудно заметить, что с удалением от оз. Балхаш среднегодовые температуры воздуха снижаются от 4,2° по станциям Балхаш и Алгазы до 2,7° по ст. Актогай. Однако изменение температур воздуха в меридиональном направлении в пределах территории неравномерное. Наблюдается как бы два вторжения теплого воздуха: на западе (междуречье Моинты — Чумек) и на востоке (междуречье Ащиозек — Баканас), соответствующие двум наиболее широким частям озера. В центре района (долины рек Жамти— Токрау), где озеро наиболее узкое, сказывается влияние более холодного воздуха и перепад температур более резкий. В общем кривая изотерм имеет характер полого вытянутой синусоиды, соответствующей изгибам акватории оз. Балхаш, т. е. горбы синусоиды температур располагаются по широким окраинам озера, а ее впадина — на суженном центре.
В распределении атмосферных осадков наблюдается несколько иная закономерность. Здесь уже основное влияние оказывает не столько оз. Балхаш, сколько водораздельные низко- и среднегорные возвышенности. Минимальные осадки (120 мм в год) отмечаются по балхашским станциям (Балхаш, Алгазы), максимальные — на водораздельных станциях Актогай — 250 мм и Чубартау — 220 мм (для характеристики использованы данные метеостанции за 1958—1963 гг.). В центральной части района по-прежнему фиксируется небольшой прогиб в сторону озера. В общем, получается как бы наложение низких температур воздуха и наибольшего количества атмосферных осадков. При этом необходимо учесть, что по северным и центральным станциям осадки в пределах года распределяются более неравномерно (на осадки теплого периода приходится 65—70%), чем по южным (отношение жидких и твердых осадков здесь примерно равно 1/2). Очевидно, распределение испарения и дефицита влажности также происходит по указанным закономерностям.
Несмотря на некоторое увеличение осадков на западе и востоке территории, приходная часть водного баланса будет наименьшей, ибо при повышенном дефиците влажности осадки теплого периода почти полностью испаряются. С другой стороны, относительно меньший дефицит влажности наряду с преобладанием летних осадков (до 70%) в центральной части района обеспечивает некоторую возможность для формирования меженного расхода рек и пополнения запасов грунтовых вод вследствие инфильтрации жидких осадков. Если величина зимних осадков зависит от вторжения циклонов иранской фронтальной зоны, то распределение небольшого снежного покрова (20—25 мм) находится в прямой зависимости от рельефа поверхности и ветровой деятельности.
На участках развития хорошо расчлененного рельефа, на склонах и у подножия возвышенностей снега накапливается значительно больше, чем на равнинных слабо всхолмленных участках Прибалхашья.
Ничем не защищенный снег на равнине быстро сдувается и уносится ветрами, среди которых преобладают ветры северо-восточных румбов. Снежные метели, вызванные не столько зимними осадками, сколько переносом снега ветром, — частое явление в Прибалхашье. Особенно интенсивно действует ветер в северо-западной части района (долина р. Моинты), где обычны сильные ветры противоположных направлений — юго-восточного (ст. Агадырь) и северного (ст. Моинты). Там, где снег накапливается, происходит его уплотнение, и перед началом весеннего снеготаяния в нем сосредоточивается наибольшее количество влаги (до 45 мм).
На территории исследуемого объекта лето жаркое и засушливое, с частыми суховеями. Зима холодная, ветряная, нередко с метелями. Температура в течение года колеблется в пределах, от максимальной + 40°С, до минимальной – 49°С. Среднегодовая температура воздуха равна 2,3°С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет +27,0°С (июль), самого холодного -18,9 С (январь). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 230-300 мм, снежный покров не превышает 5-10 см. Среднее количество дней с туманом - 37, число дней с сильной бурей – 16. Максимальная скорость ветра достигает 25 м/сек. Преобладающим направлением ветра является юго-западное. Среднеарифметическое давление в году составляет 727,2 мм. Глубина промерзания грунта 2,5 м. Роза ветров представлена на рисунке 3.1 по средним многолетним данным (таблица 3.2).

[bookmark: _Toc159535679][bookmark: _Toc204240621]Рисунок 3.1 - Средняя годовая повторяемость направлений ветра (%)

Таблица 3.1
	Направление ветра

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	10
	13
	13
	12
	16
	19
	11
	6
	12



Роза ветров, представленная в таблице 3.2 и на рисунке 3.2 позволяет более наглядно ознакомиться с характером распределения ветра по румбам.

Рисунок 3.2 Средняя годовая скорость ветра по румбам (м/сек)
Таблица 3.2
	Скорость ветра по направлениям

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	3,6
	4,0
	3,7
	3,2
	3,7
	4,4
	4,4
	3,8
	0



Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1,00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), 0С
	27,0

	Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь), 0С
	-18,9

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	10,0

	СВ
	13,0

	В
	13,0

	ЮВ
	12,0

	Ю
	16,0

	ЮЗ
	19,0

	З
	11,0

	СЗ
	6,0

	Штиль
	12

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	3,5

	Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с
	7,0
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, произведен на УПРЗА «ЭРА» версия 3.0. фирмы НПП «Логос- Плюс», Новосибирск. Разрешение на применение в Республике Казахстан: письмо МПРООС РК №09–335 от 04.02.2002г.
Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен с учётом метеорологических характеристик рассматриваемого региона. Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, приведены в таблице 3.2.
Размеры расчётных прямоугольников приняты из условия размещения внутри всех объектов предприятия, а также наиболее полного отражения картины распределения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха проводился по следующим веществам, указанным в таблице необходимость проведения расчета рассеивания - таблице 3.3, результаты расчета рассеивания представлены в таблице 3.4. Карты рассеивания загрязняющих веществ представлены на рисунках 3.2.-3.4. Табличные результаты расчета рассеивания представлены в приложении 5.
Расчет рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе проведен с учетом последовательности и возможного совпадения работ, при которых будут происходить выбросы идентичных ингредиентов, при максимальной производительности предприятия. При проведении расчета рассеивания учитывались максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ с учетом одновременности работы источников выбросов и выбором из них наибольших концентраций.
Анализ результатов расчета рассеивания позволяет сделать выводы, что как на границе жилой застройки, максимальные приземные концентрации при эксплуатации источников проектируемой деятельности не превышают ПДК, и что санитарные нормы качества приземного слоя атмосферного воздуха в селитебной зоне под влиянием деятельности источников загрязнения не нарушаются.
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	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на
	
	0.04
	
	0.000658
	2
	0.0016
	Нет

	
	железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.000078
	2
	0.0078
	Нет

	
	марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода
	
	
	0.01
	0.0000131
	3
	0.0013
	Нет

	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.551595396
	30
	0.046
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.00390762
	30
	0.0009
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	43.09134474
	30
	0.2873
	Да

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
	0.2
	
	
	0.00434992
	2
	0.0217
	Нет

	
	(203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	
	
	0.00192708
	2
	0.0032
	Нет

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.00064236
	2
	0.0064
	Нет

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	0.00096354
	2
	0.0002
	Нет

	1240
	Этилацетат (674)
	0.1
	
	
	0.00064236
	2
	0.0064
	Нет

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	0.00128472
	2
	0.0037
	Нет

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.0052064
	2
	0.0052
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1
	
	
	0.000425
	2
	0.0004
	Нет

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	10)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	0.0002
	2
	0.0004
	Нет

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	16.3149969367
	29.4
	1.850
	Да

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	3.394925214
	30
	0.5659
	Да

	0303
	Аммиак (32)
	0.2
	0.04
	
	0.0000492
	3
	0.0002
	Нет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	1.8389472336
	30
	0.1226
	Да

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.0000012
	2
	0.0001
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.000037
	2
	0.0019
	Нет

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.000028
	2
	0.0001
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.
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	Код
веще-
ства /
группы
сумма-
ции
	Наименование
вещества
	Класс опасности
	ПДК в
возду-
хе на-
селен-
ных
мест,
мг/м3
	Расчетные максимальные концентрации в долях от ПДК

	
	
	
	
	Существующее положение
	Проектируемое положение на 2034 год

	
	
	
	
	на границе санитарно-защитной зоны без фона/фон
	в населенном пункте без фона/фон
	на границе санитарно-защитной зоны без фона/фон
	в населенном
пункте
без фона/фон

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	2
	0,2
	0,1810054/ -
	0,1266779/ -
	 0.181005
	0.126678

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	3
	0,4
	0,0158<0,05/ -
	0,0158<0,05/ -
	Cm<0.05 
	Cm<0.05 

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3
	0,5
	0,04214<0,05/ -
	0,04214<0,05/ -
	Cm<0.05 
	Cm<0.05 

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	4
	5
	0,0916071/ -
	0,064198/ -
	0.091607
	0.064198 

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	3
	0,3
	0,9083657/ -
	0,4460042/ -
	 0.908366
	0.446004 
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Рисунок 3.2 – Карта рассеивания: 0301 Азота диоксид
[image: ] Рисунок 3.3 – Карта рассеивания: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
[image: ]
Рисунок 3.4 – Карта рассеивания: 2908 Пыль неорганическая 20-70% SiO2
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На основании результатов расчета рассеивания в атмосфере максимальных приземных концентраций составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения атмосферы, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов ПДВ.
Допустимым для предприятия считается суммарный выброс загрязняющего вещества в атмосферу от всех источников данного предприятия, установленный с учетом перспективы развития данного предприятия и рассеивания выбросов в атмосфере при условии, что выбросы того же вещества из источников не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК.
Рассчитанные значения ПДВ являются научно обоснованной технической нормой выброса предприятием вредных веществ, обеспечивающей соблюдения требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок.
Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются ПДК.
Для населенных мест требуется выполнение соотношения:

Так как максимальные приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны по всем ингредиентам отходящих от источников предприятия соответствуют данному соотношению, выбросы для всех загрязняющих веществ и групп суммаций предложены в качестве нормативов ПДВ и устанавливаются на 2025 год.
Нормативы загрязняющих веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов ПДВ для источников, приведены в таблице 3.5.
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	Но-
	Hормативы выбросов

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	
	
	

	цех, участок
	точ-
	на 2025 год
	на 2025 год
	на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год
	на 2029 год

	
	ника
	
	
	
	
	
	

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	**0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6010
	
	
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429

	Итого:
	
	
	
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6010
	
	
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064

	Итого:
	
	
	
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0150, Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6013
	
	
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005

	Итого:
	
	
	
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	0001
	1,511372
	27,944671
	1.59944499
	26.168487312
	2.189231445
	36.86911977
	2.320585485
	39.08126514
	2.45981751
	41.42615961
	2.61859401
	44.11850601

	Итого:
	
	1,511372
	27,944671
	1.59944499
	26.168487312
	2.189231445
	36.86911977
	2.320585485
	39.08126514
	2.45981751
	41.42615961
	2.61859401
	44.11850601

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6010
	
	
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892

	Итого:
	
	
	
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	1,511372
	27,944671
	1.59993699
	26.170379312
	2.189723445
	36.87101177
	2.321077485
	39.08315714
	2.46030951
	41.42805161
	2.61908601
	44.12039801

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0303, Аммиак (32)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6013
	
	
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186

	Итого:
	
	
	
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	загрязняющих веществ

	
	
	
	
	
	
	год

	на 2030 год
	на 2031 год
	на 2032 год
	на 2033 год
	на 2034 год
	Н Д В
	дос-

	
	
	
	
	
	
	тиже

	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	

	

	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	2034

	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	0.000658
	0.018429
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	2034

	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	0.000078
	0.003064
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	2034

	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	0.0000131
	0.00005
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	2.775709014
	46.76560245
	2.92457619
	49.24473078
	3.073461975
	51.70779759
	3.229950528
	54.29405919
	3.394433214
	57.0097206
	3.394433214
	57.0097206
	2034

	2.775709014
	46.76560245
	2.92457619
	49.24473078
	3.073461975
	51.70779759
	3.229950528
	54.29405919
	3.394433214
	57.0097206
	3.394433214
	57.0097206
	

	

	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	2034

	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	0.000492
	0.001892
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.776201014
	46.76749445
	2.92506819
	49.24662278
	3.073953975
	51.70968959
	3.230442528
	54.29595119
	3.394925214
	57.0116126
	3.394925214
	57.0116126
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	2034

	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	0.0000492
	0.000186
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	**0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	0001
	0,245598
	4,541009
	0.259909812
	4.252379187
	0.35575011
	5.991231963
	0.37709514
	6.350705586
	0.399720345
	6.731750937
	0.425521527
	7.169257224

	Итого:
	
	
	
	0.259909812
	4.252379187
	0.35575011
	5.991231963
	0.37709514
	6.350705586
	0.399720345
	6.731750937
	0.425521527
	7.169257224

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.259909812
	4.252379187
	0.35575011
	5.991231963
	0.37709514
	6.350705586
	0.399720345
	6.731750937
	0.425521527
	7.169257224

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	0001
	
	
	0.002312889
	0.000724407
	0.002451693
	0.000767871
	0.002598792
	0.000813942
	0.00275472
	0.000862779
	0.002920005
	0.000914544

	Итого:
	
	
	
	0.002312889
	0.000724407
	0.002451693
	0.000767871
	0.002598792
	0.000813942
	0.00275472
	0.000862779
	0.002920005
	0.000914544

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.002312889
	0.000724407
	0.002451693
	0.000767871
	0.002598792
	0.000813942
	0.00275472
	0.000862779
	0.002920005
	0.000914544

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	0001
	4,32243
	79,92
	5.706127944
	98.91201546
	7.917083439
	139.39623855
	8.392109091
	147.76000596
	8.89562394
	156.62567658
	9.471693924
	166.80565161

	Итого:
	
	4,32243
	79,92
	5.706127944
	98.91201546
	7.917083439
	139.39623855
	8.392109091
	147.76000596
	8.89562394
	156.62567658
	9.471693924
	166.80565161

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	4,32243
	79,92
	5.706127944
	98.91201546
	7.917083439
	139.39623855
	8.392109091
	147.76000596
	8.89562394
	156.62567658
	9.471693924
	166.80565161

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	0003
	
	
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151

	Итого:
	
	
	
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	0001
	5,812029
	107,4621
	19.96230132
	353.5189194
	27.841107789
	498.2606628
	29.511576657
	528.1562778
	31.28222949
	559.845906
	33.31052154
	596.2342287

	Итого:
	
	5,812029
	107,4621
	19.96230132
	353.5189194
	27.841107789
	498.2606628
	29.511576657
	528.1562778
	31.28222949
	559.845906
	33.31052154
	596.2342287

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6010
	
	
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929

	Итого:
	
	
	
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	5,812029
	107,4621
	19.96267032
	353.5208484
	27.841476789
	498.2625918
	29.511945657
	528.1582068
	31.28259849
	559.847835
	33.31089054
	596.2361577

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6010
	
	
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807

	Итого:
	
	
	
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6010
	0,0036
	0,0221875
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	0,0036
	0,0221875
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	0,0036
	0,0221875
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	

	

	0.451052715
	7.599410397
	0.475243632
	8.002268754
	0.49943757
	8.402517108
	0.524866962
	8.822784618
	0.551595396
	9.264079599
	0.551595396
	9.264079599
	2034

	0.451052715
	7.599410397
	0.475243632
	8.002268754
	0.49943757
	8.402517108
	0.524866962
	8.822784618
	0.551595396
	9.264079599
	0.551595396
	9.264079599
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.451052715
	7.599410397
	0.475243632
	8.002268754
	0.49943757
	8.402517108
	0.524866962
	8.822784618
	0.551595396
	9.264079599
	0.551595396
	9.264079599
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.003095205
	0.000969417
	0.003280917
	0.001027584
	0.003477771
	0.001089237
	0.003686433
	0.001154589
	0.00390762
	0.001223865
	0.00390762
	0.001223865
	2034

	0.003095205
	0.000969417
	0.003280917
	0.001027584
	0.003477771
	0.001089237
	0.003686433
	0.001154589
	0.00390762
	0.001223865
	0.00390762
	0.001223865
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.003095205
	0.000969417
	0.003280917
	0.001027584
	0.003477771
	0.001089237
	0.003686433
	0.001154589
	0.00390762
	0.001223865
	0.00390762
	0.001223865
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	10.039993257
	176.81393796
	10.575510135
	186.18614781
	11.109429894
	195.49705917
	11.67035139
	205.27358148
	12.259648224
	215.5391592
	1.8389472336
	32.33087388
	2034

	10.039993257
	176.81393796
	10.575510135
	186.18614781
	11.109429894
	195.49705917
	11.67035139
	205.27358148
	12.259648224
	215.5391592
	1.8389472336
	32.33087388
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.039993257
	176.81393796
	10.575510135
	186.18614781
	11.109429894
	195.49705917
	11.67035139
	205.27358148
	12.259648224
	215.5391592
	1.8389472336
	32.33087388
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	2034

	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	0.0000012
	0.0000151
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	35.30914473
	632.0080938
	37.18855659
	665.5070625
	39.06013917
	698.7861966
	41.02602057
	733.7294049
	43.09097574
	770.4204681
	43.09097574
	770.4204681
	2034

	35.30914473
	632.0080938
	37.18855659
	665.5070625
	39.06013917
	698.7861966
	41.02602057
	733.7294049
	43.09097574
	770.4204681
	43.09097574
	770.4204681
	

	

	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	2034

	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	0.000369
	0.001929
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.30951373
	632.0100228
	37.18892559
	665.5089915
	39.06050817
	698.7881256
	41.02638957
	733.7313339
	43.09134474
	770.4223971
	43.09134474
	770.4223971
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	2034

	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	0.000037
	0.000807
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	**0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид,

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6010
	
	
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145

	Итого:
	
	
	
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6012
	
	
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275

	Итого:
	
	
	
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0621, Метилбензол (349)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6012
	
	
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555

	Итого:
	
	
	
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**1042, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6012
	
	
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642

	Итого:
	
	
	
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**1061, Этанол (Этиловый спирт) (667)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6012
	
	
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775

	Итого:
	
	
	
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**1240, Этилацетат (674)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6012
	
	
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185

	Итого:
	
	
	
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, (495*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
Итого:

Всего по загрязняющему
веществу:
	6010
	0,042588
0,042588

0,042588
	1,341522
1,341522

1,341522
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и




	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	

	

	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	2034

	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	2034

	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	0.00434992
	0.095275
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	2034

	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	0.00192708
	0.00555
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	2034

	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	0.00064236
	0.000642
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	2034

	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	0.00096354
	0.002775
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	2034

	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	0.00064236
	0.00185
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Основное
	6012
	
	
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037

	Итого:
	
	
	
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2752, Уайт-спирит (1294*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6012
	
	
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925

	Итого:
	
	
	
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	0003
	
	
	0.000425
	0.0053886
	0.000425
	0.0053892
	0.000425
	0.0053898
	0.000425
	0.0053904
	0.000425
	0.0053911

	Итого:
	
	
	
	0.000425
	0.0053886
	0.000425
	0.0053892
	0.000425
	0.0053898
	0.000425
	0.0053904
	0.000425
	0.0053911

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.000425
	0.0053886
	0.000425
	0.0053892
	0.000425
	0.0053898
	0.000425
	0.0053904
	0.000425
	0.0053911

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2902, Взвешенные частицы (116)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6010
	0,04796
	0,29559
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное
	6011
	
	
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002

	Итого:
	
	0,04796
	0,29559
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2868, Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная (1435*)
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
Итого:

Всего по загрязняющему
веществу:
	6010
	0,00000495
0,00000495

0,00000495
	0,0000262
0,0000262

0,0000262
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	0001
	10,279011
	190,0548
	10.218998064
	188.94491469
	14.405668962
	266.35505652
	15.27001047
	282.33634674
	16.186188822
	299.27666202
	17.238317577
	318.7296114

	Итого:
	
	
	
	10.218998064
	188.94491469
	14.405668962
	266.35505652
	15.27001047
	282.33634674
	16.186188822
	299.27666202
	17.238317577
	318.7296114

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Основное
	6001
	0,010453
	0,022579
	0.0448
	0.109
	0.0448
	0.153
	0.0448
	0.163
	0.0448
	0.172
	0.0448
	0.184

	Основное
	6002
	
	
	0.000365
	0.00675
	0.000365
	0.00675
	0.000365
	0.00675
	0.000365
	0.00675
	0.000365
	0.00675

	Основное
	6003
	0,052267
	0,112896
	0.1176
	2.175
	0.1658
	3.066
	0.1758
	3.25
	0.1863
	3.445
	0.1984
	3.669

	Основное
	6004
	0,4510501
	2,262545
	0.0001
	0.00185
	0.0001
	0.00185
	0.0001
	0.00185
	0.0001
	0.00185
	0.0001
	0.00185

	Основное
	6005
	0,0068
	0,019584
	0.00119
	0.022009
	0.0017
	0.031
	0.0018
	0.0329
	0.0019
	0.0349
	0.002
	0.0371

	Основное
	6006
	0,0008814
	0,016297
	0.000353
	0.006519
	0.000353
	0.006519
	0.000353
	0.006519
	0.000353
	0.006519
	0.000353
	0.006519

	Основное
	6007
	0,0000276
	0,000191
	0.000011
	0.000076
	0.000011
	0.000076
	0.000011
	0.000076
	0.000011
	0.000076
	0.000011
	0.000076

	Основное
	6008
	0,552533
	1,186152
	0.04736
	0.10167
	0.04736
	0.10167
	0.04736
	0.10167
	0.04736
	0.10167
	0.04736
	0.10167

	Основное
	6010
	
	
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145

	Итого:
	
	1,074012
	3,620244
	0.211807
	2.423019
	0.260517
	3.36701
	0.270617
	3.56291
	0.281217
	3.76891
	0.293417
	4.00711

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	11,35302
	193,675
	10.430805064
	191.36793369
	14.666185962
	269.72206652
	15.54062747
	285.89925674
	16.467405822
	303.04557202
	17.531734577
	322.7367214

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по объекту:
	23,33860505
	415,2021497
	37.978268899
	674.454857156
	52.989177318
	950.474485774
	56.161959515
	1007.48272407
	59.524918707
	1067.91032743
	63.378352463
	1137.29967969




	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	2034

	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	0.00128472
	0.0037
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	2034

	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	0.0052064
	0.0925
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.000425
	0.0053918
	0.000425
	0.0053925
	0.000425
	0.0053933
	0.000425
	0.0053941
	0.000425
	0.005395
	0.000425
	0.005395
	2034

	0.000425
	0.0053918
	0.000425
	0.0053925
	0.000425
	0.0053933
	0.000425
	0.0053941
	0.000425
	0.005395
	0.000425
	0.005395
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.000425
	0.0053918
	0.000425
	0.0053925
	0.000425
	0.0053933
	0.000425
	0.0053941
	0.000425
	0.005395
	0.000425
	0.005395
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	2034

	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	18.272612427
	337.8532872
	19.241060964
	355.7595249
	20.20311351
	373.5474873
	21.213264375
	392.2247895
	22.273925493
	411.8361969
	22.273925493
	411.8361969
	2034

	18.272612427
	337.8532872
	19.241060964
	355.7595249
	20.20311351
	373.5474873
	21.213264375
	392.2247895
	22.273925493
	411.8361969
	22.273925493
	411.8361969
	

	

	0.0448
	0.195
	0.0448
	0.205
	0.0448
	0.215
	0.0448
	0.226
	0.0448
	0.237
	0.0448
	0.237
	2034

	0.000365
	0.00675
	0.000365
	0.00675
	0.000365
	0.00675
	0.000365
	0.00675
	0.000365
	0.00675
	0.000365
	0.00675
	2034

	0.2103
	3.889
	0.2215
	4.095
	0.2326
	4.3
	0.2442
	4.515
	0.2564
	4.741
	0.2564
	4.741
	2034

	0.0001
	0.00185
	0.0001
	0.00185
	0.0001
	0.00185
	0.0001
	0.00185
	0.0001
	0.00185
	0.0001
	0.00185
	2034

	0.0021
	0.0394
	0.0022
	0.0414
	0.0024
	0.0435
	0.0025
	0.0457
	0.0026
	0.048
	0.0026
	0.048
	2034

	0.000353
	0.006519
	0.000353
	0.006519
	0.000353
	0.006519
	0.000353
	0.006519
	0.000353
	0.006519
	0.000353
	0.006519
	2034

	0.000011
	0.000076
	0.000011
	0.000076
	0.000011
	0.000076
	0.000011
	0.000076
	0.000011
	0.000076
	0.000011
	0.000076
	2034

	0.04736
	0.10167
	0.04736
	0.10167
	0.04736
	0.10167
	0.04736
	0.10167
	0.04736
	0.10167
	0.04736
	0.10167
	2034

	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	0.000028
	0.000145
	2034

	0.305417
	4.24041
	0.316717
	4.45841
	0.328017
	4.67551
	0.339717
	4.90371
	0.352017
	5.14301
	0.352017
	5.14301
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.578029427
	342.0936972
	19.557777964
	360.2179349
	20.53113051
	378.2229973
	21.552981375
	397.1284995
	22.625942493
	416.9792069
	22.625942493
	416.9792069
	2034

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67.174391228
	1205.51611212
	70.742312308
	1269.39357393
	74.29444377
	1332.85205941
	78.025224138
	1399.48388748
	81.943869567
	1469.44826236
	81.943869567
	1469.44826236
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным
	22,17044
	409,92258
	37.749521219
	671.802844156
	52.711719638
	946.878481774
	55.874401835
	1003.69082007
	59.226761027
	1063.91242343
	63.067994783
	1133.06357569

	источникам:
	

	Итого по неорганизованным
	1,16816505
	5,2795697
	0.22874768
	2.652013
	0.27745768
	3.596004
	0.28755768
	3.791904
	0.29815768
	3.997904
	0.31035768
	4.236104

	источникам:
	

	

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66.852033548
	1201.04670812
	70.408654628
	1264.70616993
	73.94948609
	1327.94755541
	77.668566458
	1394.35118348
	81.574911887
	1464.07625836
	81.574911887
	1464.07625836
	

	

	0.32235768
	4.469404
	0.33365768
	4.687404
	0.34495768
	4.904504
	0.35665768
	5.132704
	0.36895768
	5.372004
	0.36895768
	5.372004
	

	




[bookmark: _Toc161651202][bookmark: _Toc200367050]Оценка состояния атмосферного воздуха 

Санитарное состояние атмосферного воздуха удовлетворительное. Сведения о фоновых концентрация на постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» в рассматриваемом районе приведены в приложении 3.
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Областью воздействия считается территория (акватория), определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.
Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.
Согласно результату, проведенного расчета рассеивания размер области воздействия установлен 500 м и построен от границы территории предприятия.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха ПДК.
По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 1,0 ПДК.
Для группы производственных объектов, расположенных на общей производственной площадке, устанавливается единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия всех источников.
Санитарно-защитная зона для ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан установлена непосредственно от источников загрязнения атмосферы.
В соответствии с пп. 1.1 п. 1 Раздела 2 приложения 2 к ЭК РК, объект отнесен ко 2 категории, как объект по обеспечивающий электрической энергией, с использованием оборудования с установленной электрической мощностью менее 50 мегаватт (МВт).
Построение санитарно-защитной зоны осуществлялось автоматически программным комплексом «ЭРА», при проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, путем задания радиуса санитарно-защитной зоны от источников вредных выбросов с учетом различных направлении ветра и среднегодовой розы ветров.
Достаточность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения в соответствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.
Согласно расчетам рассеивания загрязнения атмосферного воздуха проведенных в расчетном прямоугольнике по всем загрязняющим веществам, выделяющимся от источников выбросов предприятия уровень загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами составил менее 1,0 ПДК.

[bookmark: _Toc161651204][bookmark: _Toc200367052]Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приведен в Приложении 4.


[bookmark: _Toc159535716][bookmark: _Toc161651205][bookmark: _Toc200367053]Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

Загрязнение приземного слоя атмосферы, создаваемое выбросами различных предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, например, при туманах, штилях, низких температурах и т. п. происходит накопление вредных веществ в приземном слое атмосферы, в результате чего резко возрастает концентрация примесей в воздухе. Согласно «Методических указаний регулирования выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04.52–85 в период НМУ работы должны осуществляться согласно определенному графику. Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, снегопад, штиль, температурная инверсии и т. д.
В соответствии с РД 52.04.52-85 «Методические указания по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» и Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ для предприятий разрабатывается только в том случае, если по данным местных органов Агентств по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в данном населённом пункте или местности прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий и проводится или планируется прогнозирование НМУ органами Казгидромета.
В районе расположения предприятия не проводится и не планируется проведение прогнозирования НМУ с точки зрения рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Поэтому, настоящим проектом, мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ не предусматриваются.
Настоящим проектом рекомендуется в период неблагоприятных погодных условий выполнение предприятием одного из следующих режимов работы производственного оборудования.
I режим работы: усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; запретить работу оборудования на форсированном режиме; запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества. Эти мероприятия позволяют сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 15–20% и не требуют существенных затрат, не приводят к снижению производительности предприятия.
II режим работы: мероприятия по I режиму работы; снизить производительность отдельных аппаратов и технологических линий основного производства и остановить работу вспомогательных участков производства, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ; ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия согласно ранее разработанным схемам маршрутов. При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20–40%.
III режим работы: мероприятия по II режиму работы; снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ; снижение нагрузки или остановка производства, не имеющего газоочистного оборудования. Осуществление этих мероприятий позволит сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в целом на 40–60 %.
Характеристики выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2025-2034 годы представлены в таблице 4.1. Планы мероприятий по сокращению выбросов ЗВ в атмосферный воздух в период НМУ, составленные на 2025-2034 года (эффект от выполнения мероприятий) представлены в таблице 4.2.
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	[bookmark: _Toc152262158]Наименование
	Номер
	Высота
	Выбросы  в атмосферу
	Выбросы  в атмосферу
	

	цеха,участка
	источ-
	источ-
	
	
	Примечание.

	
	ника
	ника,
	
	В периоды НМУ
	Метод

	
	выбро-
	м
	При нормальных метеоусловиях
	
	контроля на

	
	са
	
	
	Первый  режим
	Второй  режим
	Третий режим
	источнике

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	г/c
	т/год
	%
	мг/м3
	г/c
	%
	мг/м3
	г/c
	%
	мг/м3
	г/с
	%
	мг/м3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка 1

	**Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)(0123)

	Основное
	6010
	2.0
	0.000658
	0.018429
	100
	
	0.000526
	20
	
	0.000395
	40
	
	0.000263
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.000658
	0.018429
	
	
	0.000526
	
	
	0.000395
	
	
	0.000263
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.000658
	0.018429
	100
	
	0.000526
	
	
	0.000395
	
	
	0.000263
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)(0143)

	Основное
	6010
	2.0
	0.000078
	0.003064
	100
	
	0.000062
	20
	
	0.000047
	40
	
	0.000031
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.000078
	0.003064
	
	
	0.000062
	
	
	0.000047
	
	
	0.000031
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.000078
	0.003064
	100
	
	0.000062
	
	
	0.000047
	
	
	0.000031
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)(0150)

	Основное
	6013
	3.0
	0.0000131
	0.00005
	100
	
	0.00001
	20
	
	7.86e-6
	40
	
	5.24e-6
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.0000131
	0.00005
	
	
	0.00001
	
	
	7.86e-6
	
	
	5.24e-6
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.0000131
	0.00005
	100
	
	0.00001
	
	
	7.86e-6
	
	
	5.24e-6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301)

	Основное
	0001
	30.0
	3.3944332
	57.009721
	100
	351.473
	2.715547
	20
	281.179
	2.03666
	40
	210.884
	1.357773
	60
	140.589
	

	Основное
	6010
	2.0
	0.000492
	0.001892
	
	
	0.000394
	20
	
	0.000295
	40
	
	0.000197
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	3.3949252
	57.011613
	
	
	2.71594
	
	
	2.036955
	
	
	1.35797
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.000492
	0.001892
	
	
	0.000394
	
	
	0.000295
	
	
	0.000197
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20-30
	
	3.3944332
	57.009721
	100
	
	2.715547
	
	
	2.03666
	
	
	1.357773
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Аммиак (32)(0303)

	Основное
	6013
	3.0
	0.0000492
	0.000186
	100
	
	0.000039
	20
	
	0.00003
	40
	
	0.00002
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.0000492
	0.000186
	
	
	0.000039
	
	
	0.00003
	
	
	0.00002
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.0000492
	0.000186
	100
	
	0.000039
	
	
	0.00003
	
	
	0.00002
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304)

	Основное
	0001
	30.0
	0.5515954
	9.2640796
	100
	57.1144
	0.441276
	20
	45.6915
	0.330957
	40
	34.2686
	0.220638
	60
	22.8458
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.5515954
	9.2640796
	
	
	0.441276
	
	
	0.330957
	
	
	0.220638
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	20-30
	
	0.5515954
	9.2640796
	100
	
	0.441276
	
	
	0.330957
	
	
	0.220638
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328)

	Основное
	0001
	30.0
	0.0039076
	0.0012239
	100
	0.40461
	0.003126
	20
	0.32369
	0.002345
	40
	0.24277
	0.001563
	60
	0.16184
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.0039076
	0.0012239
	
	
	0.003126
	
	
	0.002345
	
	
	0.001563
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	20-30
	
	0.0039076
	0.0012239
	100
	
	0.003126
	
	
	0.002345
	
	
	0.001563
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)(0330)

	Основное
	0001
	30.0
	1.8389472
	32.330874
	100
	190.412
	1.471158
	20
	152.33
	1.103368
	40
	114.247
	0.735579
	60
	76.1648
	

	
	ВСЕГО:
	
	1.8389472
	32.330874
	
	
	1.471158
	
	
	1.103368
	
	
	0.735579
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	20-30
	
	1.8389472
	32.330874
	100
	
	1.471158
	
	
	1.103368
	
	
	0.735579
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333)

	Основное
	0003
	2.0
	0.0000012
	0.0000151
	100
	0.33356
	9.6e-7
	20
	0.26685
	7.2e-7
	40
	0.20014
	4.8e-7
	60
	0.13342
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.0000012
	0.0000151
	
	
	9.6e-7
	
	
	7.2e-7
	
	
	4.8e-7
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.0000012
	0.0000151
	100
	
	9.6e-7
	
	
	7.2e-7
	
	
	4.8e-7
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)(0337)

	Основное
	0001
	30.0
	43.090976
	770.42047
	100
	4461.81
	34.47278
	20
	3569.45
	25.85459
	40
	2677.09
	17.23639
	60
	1784.73
	

	Основное
	6010
	2.0
	0.000369
	0.001929
	
	
	0.000295
	20
	
	0.000221
	40
	
	0.000148
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	43.091345
	770.4224
	
	
	34.47308
	
	
	25.85481
	
	
	17.23654
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.000369
	0.001929
	
	
	0.000295
	
	
	0.000221
	
	
	0.000148
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20-30
	
	43.090976
	770.42047
	100
	
	34.47278
	
	
	25.85459
	
	
	17.23639
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)(0342)

	Основное
	6010
	2.0
	0.000037
	0.000807
	100
	
	0.00003
	20
	
	0.000022
	40
	
	0.000015
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.000037
	0.000807
	
	
	0.00003
	
	
	0.000022
	
	
	0.000015
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.000037
	0.000807
	100
	
	0.00003
	
	
	0.000022
	
	
	0.000015
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды(0344)

	Основное
	6010
	2.0
	0.000028
	0.000145
	100
	
	0.000022
	20
	
	0.000017
	40
	
	0.000011
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.000028
	0.000145
	
	
	0.000022
	
	
	0.000017
	
	
	0.000011
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.000028
	0.000145
	100
	
	0.000022
	
	
	0.000017
	
	
	0.000011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)(0616)

	Основное
	6012
	2.0
	0.0043499
	0.095275
	100
	
	0.00348
	20
	
	0.00261
	40
	
	0.00174
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.0043499
	0.095275
	
	
	0.00348
	
	
	0.00261
	
	
	0.00174
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.0043499
	0.095275
	100
	
	0.00348
	
	
	0.00261
	
	
	0.00174
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Метилбензол (349)(0621)

	Основное
	6012
	2.0
	0.0019271
	0.00555
	100
	
	0.001542
	20
	
	0.001156
	40
	
	0.000771
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.0019271
	0.00555
	
	
	0.001542
	
	
	0.001156
	
	
	0.000771
	
	
	

	В том числе по градациям высот




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	0-10
	
	0.0019271
	0.00555
	100
	
	0.001542
	
	
	0.001156
	
	
	0.000771
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)(1042)

	Основное
	6012
	2.0
	0.0006424
	0.000642
	100
	
	0.000514
	20
	
	0.000385
	40
	
	0.000257
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.0006424
	0.000642
	
	
	0.000514
	
	
	0.000385
	
	
	0.000257
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.0006424
	0.000642
	100
	
	0.000514
	
	
	0.000385
	
	
	0.000257
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Этанол (Этиловый спирт) (667)(1061)

	Основное
	6012
	2.0
	0.0009635
	0.002775
	100
	
	0.000771
	20
	
	0.000578
	40
	
	0.000385
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.0009635
	0.002775
	
	
	0.000771
	
	
	0.000578
	
	
	0.000385
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.0009635
	0.002775
	100
	
	0.000771
	
	
	0.000578
	
	
	0.000385
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Этилацетат (674)(1240)

	Основное
	6012
	2.0
	0.0006424
	0.00185
	100
	
	0.000514
	20
	
	0.000385
	40
	
	0.000257
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.0006424
	0.00185
	
	
	0.000514
	
	
	0.000385
	
	
	0.000257
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.0006424
	0.00185
	100
	
	0.000514
	
	
	0.000385
	
	
	0.000257
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Пропан-2-он (Ацетон) (470)(1401)

	Основное
	6012
	2.0
	0.0012847
	0.0037
	100
	
	0.001028
	20
	
	0.000771
	40
	
	0.000514
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.0012847
	0.0037
	
	
	0.001028
	
	
	0.000771
	
	
	0.000514
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.0012847
	0.0037
	100
	
	0.001028
	
	
	0.000771
	
	
	0.000514
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Уайт-спирит (1294*)(2752)

	Основное
	6012
	2.0
	0.0052064
	0.0925
	100
	
	0.004165
	20
	
	0.003124
	40
	
	0.002083
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.0052064
	0.0925
	
	
	0.004165
	
	
	0.003124
	
	
	0.002083
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.0052064
	0.0925
	100
	
	0.004165
	
	
	0.003124
	
	
	0.002083
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	**Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)(2754)

	Основное
	0003
	2.0
	0.000425
	0.005395
	100
	118.136
	0.00034
	20
	94.5087
	0.000255
	40
	70.8815
	0.00017
	60
	47.2543
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.000425
	0.005395
	
	
	0.00034
	
	
	0.000255
	
	
	0.00017
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.000425
	0.005395
	100
	
	0.00034
	
	
	0.000255
	
	
	0.00017
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Взвешенные частицы (116)(2902)

	Основное
	6011
	2.0
	0.0002
	0.0002
	100
	
	0.00016
	20
	
	0.00012
	40
	
	0.00008
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.0002
	0.0002
	
	
	0.00016
	
	
	0.00012
	
	
	0.00008
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.0002
	0.0002
	100
	
	0.00016
	
	
	0.00012
	
	
	0.00008
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,(2908)

	Основное
	0001
	30.0
	15.96298
	295.14927
	97.8
	1652.87
	12.77038
	20
	1322.3
	9.57779
	40
	991.723
	6.385192
	60
	661.148
	

	Основное
	6001
	2.0
	0.0448
	0.237
	0.3
	
	0.03584
	20
	
	0.02688
	40
	
	0.01792
	60
	
	

	Основное
	6002
	2.0
	0.000365
	0.00675
	
	
	0.000292
	20
	
	0.000219
	40
	
	0.000146
	60
	
	

	Основное
	6003
	2.0
	0.2564
	4.741
	1.6
	
	0.20512
	20
	
	0.15384
	40
	
	0.10256
	60
	
	

	Основное
	6004
	2.0
	0.0001
	0.00185
	
	
	0.00008
	20
	
	0.00006
	40
	
	0.00004
	60
	
	

	Основное
	6005
	2.0
	0.0026
	0.048
	
	
	0.00208
	20
	
	0.00156
	40
	
	0.00104
	60
	
	

	Основное
	6006
	2.0
	0.000353
	0.006519
	
	
	0.000282
	20
	
	0.000212
	40
	
	0.000141
	60
	
	

	Основное
	6007
	2.0
	0.000011
	0.000076
	
	
	8.8e-6
	20
	
	6.6e-6
	40
	
	4.4e-6
	60
	
	

	Основное
	6008
	2.0
	0.04736
	0.10167
	0.3
	
	0.037888
	20
	
	0.028416
	40
	
	0.018944
	60
	
	

	Основное
	6010
	2.0
	0.000028
	0.000145
	
	
	0.000022
	20
	
	0.000017
	40
	
	0.000011
	60
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	16.314997
	300.29228
	
	
	13.052
	
	
	9.789
	
	
	6.525999
	
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.352017
	5.14301
	2.2
	
	0.281614
	
	
	0.21121
	
	
	0.140807
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20-30
	
	15.96298
	295.14927
	97.8
	
	12.77038
	
	
	9.57779
	
	
	6.385192
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по предприятию:

	
	
	
	65.212223
	1169.5531
	
	
	52.16978
	20
	
	39.12733
	40
	
	26.08489
	60
	
	




[bookmark: _Toc204240596]Таблица 4.2 – План мероприятий по сокращению выбросов ЗВ в атмосферный воздух в период НМУ на 2025-2034 гг.
	[bookmark: _Toc159535717]График
работы
источника
	Цех, участок
(номер режима
работы предприятия
в период НМУ)
	Мероприятия на период неблагоприятных
метеорологических
условий
	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов
	Характеристики источников, на которых проводится снижение выбросов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Координаты на карте-схеме
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника
	Степень
эффективности
мероприятий, %

	
	
	
	
	объекта
	и характеристики выбросов после их сокращения
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Номер на
карте-схеме объекта
(города)
	точечного источника,
	высота, м
	диаметр
источника
выбросов, м
	скорость,
м/с
	объем,
	темпера-
	мощность
	мощность
	

	
	
	
	
	
	центра группы источ-
	
	
	
	м3/c
	тура,
	выбросов без
	выбросов
	

	
	
	
	
	
	ников или одного
	
	
	
	
	гр,оС
	учета
	после
	

	
	
	
	
	
	конца линейного
	
	
	
	
	
	мероприятий,
	мероприятий,
	

	
	
	
	
	
	источника
	
	
	
	
	
	г/с
	г/с
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	второго конца
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	линейного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Х1/Y1
	X2/Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Площадка 1

	
	Основное (
	Мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (
	6010
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000658
	0.0005264
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	в пересчете на железо) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Марганец и его соединения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.000078
	0.0000624
	20

	
	
	
	(в пересчете на марганца
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Натрий гидроксид (Натр
	6013
	0/0
	1/1
	3
	
	1.5
	
	20/20
	0.0000131
	0.00001048
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	едкий, Сода каустическая)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	(876*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0001
	1/1
	
	30
	1
	15.9
	12.4878308/
	80/80
	3.394433214
	2.7155465712
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	12.4878308
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	6010
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000492
	0.0003936
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Аммиак (32)
	6013
	0/0
	1/1
	3
	
	1.5
	
	20/20
	0.0000492
	0.00003936
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Азот (II) оксид (Азота
	0001
	1/1
	
	30
	1
	15.9
	12.4878308/
	80/80
	0.551595396
	0.4412763168
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	12.4878308
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00390762
	0.003126096
	20

	
	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.8389472336
	1.4711577869
	20

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Сероводород (
	0003
	1/1
	
	2
	0.1
	0.5
	0.003927 /
	25/25
	0.0000012
	0.00000096
	20




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	1)
	при НМУ 1-й
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	
	
	
	0.003927
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Углерод оксид (Окись
	0001
	1/1
	
	30
	1
	15.9
	12.4878308/
	80/80
	43.09097574
	34.472780592
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	12.4878308
	
	
	
	

	
	
	степени
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Углерод оксид (Окись
	6010
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000369
	0.0002952
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фтористые газообразные
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.000037
	0.0000296
	20

	
	
	
	соединения /в пересчете
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фториды неорганические
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.000028
	0.0000224
	20

	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фториды неорганические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Диметилбензол (смесь о-,
	6012
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.00434992
	0.003479936
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00192708
	0.001541664
	20

	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00064236
	0.000513888
	20

	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00096354
	0.000770832
	20

	
	
	
	667)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Этилацетат (674)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00064236
	0.000513888
	20

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00128472
	0.001027776
	20

	
	
	
	470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0052064
	0.00416512
	20

	
	Основное (
	Мероприятия
	Алканы С12-19 /в
	0003
	1/1
	
	2
	0.1
	0.5
	0.003927 /
	25/25
	0.000425
	0.00034
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	пересчете на С/ (
	
	
	
	
	
	
	0.003927
	
	
	
	

	
	
	степени
	Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	С12-С19 (в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Взвешенные частицы (116)
	6011
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.0002
	0.00016
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	0001
	1/1
	
	30
	1
	15.9
	12.4878308/
	80/80
	15.962979937
	12.770383949
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	12.4878308
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6001
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.0448
	0.03584
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6002
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000365
	0.000292
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6003
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.2564
	0.20512
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6004
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.0001
	0.00008
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6005
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.0026
	0.00208
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
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	13
	14
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	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6006
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000353
	0.0002824
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6007
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000011
	0.0000088
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6008
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.04736
	0.037888
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6010
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000028
	0.0000224
	20

	
	1)
	при НМУ 1-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Железо (II, III) оксиды (
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.000658
	0.0003948
	40

	
	
	
	в пересчете на железо) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Марганец и его соединения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.000078
	0.0000468
	40




	1
	2
	3
	4
	5
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	(в пересчете на марганца
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Натрий гидроксид (Натр
	6013
	0/0
	1/1
	3
	
	1.5
	
	20/20
	0.0000131
	0.00000786
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	едкий, Сода каустическая)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	(876*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0001
	1/1
	
	30
	1
	15.9
	12.4878308/
	80/80
	3.394433214
	2.0366599284
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	12.4878308
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	6010
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000492
	0.0002952
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Аммиак (32)
	6013
	0/0
	1/1
	3
	
	1.5
	
	20/20
	0.0000492
	0.00002952
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Азот (II) оксид (Азота
	0001
	1/1
	
	30
	1
	15.9
	12.4878308/
	80/80
	0.551595396
	0.3309572376
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	12.4878308
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00390762
	0.002344572
	40

	
	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.8389472336
	1.1033683402
	40

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Сероводород (
	0003
	1/1
	
	2
	0.1
	0.5
	0.003927 /
	25/25
	0.0000012
	0.00000072
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	
	
	
	0.003927
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Углерод оксид (Окись
	0001
	1/1
	
	30
	1
	15.9
	12.4878308/
	80/80
	43.09097574
	25.854585444
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	12.4878308
	
	
	
	

	
	
	степени
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Углерод оксид (Окись
	6010
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000369
	0.0002214
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фтористые газообразные
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.000037
	0.0000222
	40

	
	
	
	соединения /в пересчете
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фториды неорганические
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.000028
	0.0000168
	40

	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фториды неорганические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	Основное (
	Мероприятия
	Диметилбензол (смесь о-,
	6012
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.00434992
	0.002609952
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00192708
	0.001156248
	40

	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00064236
	0.000385416
	40

	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00096354
	0.000578124
	40

	
	
	
	667)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Этилацетат (674)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00064236
	0.000385416
	40

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00128472
	0.000770832
	40

	
	
	
	470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0052064
	0.00312384
	40

	
	Основное (
	Мероприятия
	Алканы С12-19 /в
	0003
	1/1
	
	2
	0.1
	0.5
	0.003927 /
	25/25
	0.000425
	0.000255
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	пересчете на С/ (
	
	
	
	
	
	
	0.003927
	
	
	
	

	
	
	степени
	Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	С12-С19 (в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Взвешенные частицы (116)
	6011
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.0002
	0.00012
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	0001
	1/1
	
	30
	1
	15.9
	12.4878308/
	80/80
	15.962979937
	9.577787962
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	12.4878308
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6001
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.0448
	0.02688
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6002
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000365
	0.000219
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
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	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6003
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.2564
	0.15384
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6004
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.0001
	0.00006
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6005
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.0026
	0.00156
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6006
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000353
	0.0002118
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6007
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000011
	0.0000066
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6008
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.04736
	0.028416
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6010
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000028
	0.0000168
	40

	
	2)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Железо (II, III) оксиды (
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.000658
	0.0002632
	60

	
	
	
	в пересчете на железо) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Марганец и его соединения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.000078
	0.0000312
	60

	
	
	
	(в пересчете на марганца
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Натрий гидроксид (Натр
	6013
	0/0
	1/1
	3
	
	1.5
	
	20/20
	0.0000131
	0.00000524
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	едкий, Сода каустическая)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	(876*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0001
	1/1
	
	30
	1
	15.9
	12.4878308/
	80/80
	3.394433214
	1.3577732856
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	12.4878308
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	6010
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000492
	0.0001968
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Аммиак (32)
	6013
	0/0
	1/1
	3
	
	1.5
	
	20/20
	0.0000492
	0.00001968
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Азот (II) оксид (Азота
	0001
	1/1
	
	30
	1
	15.9
	12.4878308/
	80/80
	0.551595396
	0.2206381584
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	12.4878308
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00390762
	0.001563048
	60

	
	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.8389472336
	0.7355788934
	60

	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Сероводород (
	0003
	1/1
	
	2
	0.1
	0.5
	0.003927 /
	25/25
	0.0000012
	0.00000048
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	
	
	
	0.003927
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Углерод оксид (Окись
	0001
	1/1
	
	30
	1
	15.9
	12.4878308/
	80/80
	43.09097574
	17.236390296
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	12.4878308
	
	
	
	

	
	
	степени
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Углерод оксид (Окись
	6010
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000369
	0.0001476
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фтористые газообразные
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.000037
	0.0000148
	60

	
	
	
	соединения /в пересчете
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фториды неорганические
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.000028
	0.0000112
	60

	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фториды неорганические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Диметилбензол (смесь о-,
	6012
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.00434992
	0.001739968
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00192708
	0.000770832
	60

	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00064236
	0.000256944
	60

	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00096354
	0.000385416
	60

	
	
	
	667)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Этилацетат (674)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00064236
	0.000256944
	60

	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00128472
	0.000513888
	60

	
	
	
	470)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0052064
	0.00208256
	60

	
	Основное (
	Мероприятия
	Алканы С12-19 /в
	0003
	1/1
	
	2
	0.1
	0.5
	0.003927 /
	25/25
	0.000425
	0.00017
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	пересчете на С/ (
	
	
	
	
	
	
	0.003927
	
	
	
	

	
	
	степени
	Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	С12-С19 (в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Взвешенные частицы (116)
	6011
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.0002
	0.00008
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	0001
	1/1
	
	30
	1
	15.9
	12.4878308/
	80/80
	15.962979937
	6.3851919747
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	12.4878308
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6001
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.0448
	0.01792
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6002
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000365
	0.000146
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6003
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.2564
	0.10256
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6004
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.0001
	0.00004
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6005
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.0026
	0.00104
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6006
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000353
	0.0001412
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6007
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000011
	0.0000044
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6008
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.04736
	0.018944
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6010
	0/0
	1/1
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.000028
	0.0000112
	60

	
	3)
	при НМУ 2-й
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	степени
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	опасности
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зола углей казахстанских
месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




1. [bookmark: _Toc161651206][bookmark: _Toc200367054]Контроль нормативов выбросов на предприятии

В соответствии со ст. 182 Экологического Кодекса операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.
Целями производственного экологического контроля являются:
1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
8) повышение эффективности системы экологического менеджмента. 
Производственный экологический контроль проводится оператором на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой оператором и согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
При проведении производственного экологического контроля оператор установки имеет право:
- осуществлять производственный экологический контроль в объеме, минимально необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан;
- разрабатывать программу производственного экологического контроля в соответствии с принятыми требованиями с учетом своих технических и финансовых возможностей.
В данном разделе установлен обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности.
Контроль за соблюдением НДВ на ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан подразделяется на следующие виды:
- непосредственно на источниках выбросов;
- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха в контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны.
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Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов, загрязняющих в атмосферу непосредственно на источниках выбросов, осуществляется путем определения массы выбросов каждого загрязняющего вещества в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнения полученных результатов с установленными нормативами.
Согласно ГОСТу 17.2.3.02-78, при определении количества выбросов из источников, в основном, должны быть использованы прямые методы измерения концентрации вредных веществ, и объемов газовоздушной смеси в местах непосредственного выделения вредных веществ в атмосферу.
Экологическую оценку эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля ежеквартально рекомендовано осуществлять на основе расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.
В соответствии с программой экологического контроля лабораторией будут производиться замеры на источниках выбросов с целью контроля за соблюдением нормативов ПДВ, Обязательному контролю подлежат оксиды азота, оксид углерода, сера диоксид.
Максимальные выбросы загрязняющих веществ определяются расчетом с использованием результатов плановых инструментальных измерений содержания (концентрации, мг/м3) загрязняющих веществ и объемов дымовых газов.
Места отбора проб, периодичность и частота отбора, необходимое число проб, методы анализа устанавливают по согласованию с контролирующими органами.
Если по результатам анализа концентрации вредных веществ на контролируемых источниках равны или меньше эталона, можно считать, что режим выбросов на предприятии отвечает нормативу.
Превышение фактической концентрации любого вредного вещества над эталонной в каком-либо контролируемом источнике свидетельствует о нарушении нормативного режима выбросов. В этом случае должны быть выявлены и устранены причины, вызывающие нарушения.
Результаты контроля за соблюдением ПДВ прилагаются к годовым и квартальным отчетам предприятия и учитываются при подведении итогов его работы.
При проведении производственного экологического контроля природопользователь обязан ежеквартально представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.
План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и обобщенные данные для контроля представлены в виде таблице 5.1.
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	Производство,
цех, участок.
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	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0001
	Основное
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1,59944499
	165,612976
	Аккредитованная лаборатория
	0004

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,259909812
	26,9121087
	Аккредитованная лаборатория
	0004

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,002312889
	0,23948584
	Аккредитованная лаборатория
	0003

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	5,706127944
	590,835468
	Аккредитованная лаборатория
	0004

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	19,96230132
	2066,97707
	Аккредитованная лаборатория
	0004

	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	10,218998064
	1058,11621
	Аккредитованная лаборатория
	0004

	0003
	Основное
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,0000012
	0,33356
	Силами предприятия
	0003

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,000425
	118,135832
	Силами предприятия
	0003

	6001
	Основное
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,0448
	 
	Силами предприятия
	0003

	6002
	Основное
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,000365
	 
	Силами предприятия
	0003

	6003
	Основное
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,1176
	 
	Силами предприятия
	0003

	6004
	Основное
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,0001
	 
	Силами предприятия
	0003

	6005
	Основное
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,00119
	 
	Силами предприятия
	0003

	6006
	Основное
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,000353
	 
	Силами предприятия
	0003

	6007
	Основное
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,000011
	 
	Силами предприятия
	0003

	6008
	Основное
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,04736
	 
	Силами предприятия
	0003

	6010
	Основное
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	1 раз/ кварт
	0,000658
	 
	Силами предприятия
	0003

	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	1 раз/ кварт
	0,000078
	 
	Силами предприятия
	0003

	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,000492
	 
	Силами предприятия
	0003

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,000369
	 
	Силами предприятия
	0003

	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	0,000037
	 
	Силами предприятия
	0003

	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	1 раз/ кварт
	0,000028
	 
	Силами предприятия
	0003

	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,000028
	 
	Силами предприятия
	0003

	6011
	Основное
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0,0002
	 
	Силами предприятия
	0003

	6012
	Основное
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,00434992
	 
	Силами предприятия
	0003

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,00192708
	 
	Силами предприятия
	0003

	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	1 раз/ кварт
	0,00064236
	 
	Силами предприятия
	0003

	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	1 раз/ кварт
	0,00096354
	 
	Силами предприятия
	0003

	
	
	Этилацетат (674)
	1 раз/ кварт
	0,00064236
	 
	Силами предприятия
	0003

	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1 раз/ кварт
	0,00128472
	 
	Силами предприятия
	0003

	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	1 раз/ кварт
	0,0052064
	 
	Силами предприятия
	0003

	6013
	Основное
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	1 раз/ кварт
	0,0000131
	 
	Силами предприятия
	0003

	
	
	Аммиак (32)
	1 раз/ кварт
	0,0000492
	 
	Силами предприятия
	0003

	   ПРИМЕЧАНИЕ:

	Методики проведения контроля:

	0003 - Расчетным методом.

	0004 - Инструментальным методом.
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В связи с тем, что котельная в п. Шахан эксплуатируемая ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» является объектом 2 категории, в соответствии с РНД 21.2.02.02-97, рекомендовано дополнительно производить контроль за соблюдением нормативов НДВ по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны.
В качестве приоритетных, для контроля рекомендовано:
- Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4):
- Азота оксид;
- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584);
- Пыль неорганическая с содержанием кремния 70-20%;
График контроля на границе санитарно-защитной зоны, приведен в таблице 5.2.
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	№ п/п
	Производство, цех, участок
	Наименование ЗВ
	Периодичность контроля
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	1
	КТ №1 Запад
	- Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4):
- Азота оксид;
- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584);
- Пыль неорганическая с содержанием кремния 70-20%;
	1 раз/квартал
	+
	+
	+
	+

	2
	КТ №2 Юг
	
	1 раз/квартал
	+
	+
	+
	+

	3
	КТ №3 Восток
	
	1 раз/квартал
	+
	+
	+
	+

	4
	КТ №4 Север
	
	1 раз/квартал
	+
	+
	+
	+
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В основу всех природоохранных мероприятий положен принцип нормирования качества атмосферного воздуха, т. е. установление нормативов допустимых воздействий на окружающую природную среду. Анализируя результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, можно сделать вывод, о возможности принятия указанных выбросов в качестве предельно допустимых значений для всех источников выброса в целом по предприятию.
План мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, с целью достижения нормативов допустимых выбросов для данного предприятия, не разрабатывается, так как результаты расчетов приземных концентраций показали, что в зоне влияния промплощадок предприятия наблюдаются превышения ПДК м.р. на границе СЗЗ по всем рассматриваемым ингредиентам превышений нет.
Поэтому мероприятия, разрабатываемые на период эксплуатации, носят в основном организационно-технический характер и заключаются в следующем:
- оптимизировать технологический процесс проведения работ за счёт снижения времени простоя и работы оборудования, а также за счёт неполной загруженности применяемой техники и оборудования, обеспечивая тем самым снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- оптимизация технологического процесса с целью минимизации времени работы двигателей внутреннего сгорания используемой техники;
- Производить работы только на исправном оборудовании в соответствии с техническими регламентами;
- в теплый период систематически производить влажную уборку территории;
- рационально использовать электроэнергию, периодически проверять счетчики;
- контроля энергопотребления;
- регулярный технический осмотр, использование качественного топлива;
- сбор сточных вод в существующие канализационные системы хозяйственно бытовых стоков;
- осуществлять уход за зелеными насаждениями, проводить своевременный полив, обрезку, уборку листвы. В теплый период осуществлять полив асфальтового покрытия территории;
План организационно-технических мероприятий, направленных на предотвращение и снижение воздействия на атмосферный воздух, представлен в таблице 6.1
Таким образом, реализация предложенного комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн.

[bookmark: _Toc161651210][bookmark: _Toc200367058]Чрезвычайные ситуации

В случае возникновения неконтролируемой ситуации предприятие должно предпринять все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.
В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно:
· проинформировать о данных фактах территориальный орган охраны окружающей среды, принять меры по ликвидации последствий аварий;
· определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды;
· осуществить соответствующие платежи.
После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть разработаны мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.
Мониторинг при аварийной ситуации проводится в целях определения масштабов аварии, воздействия аварийной ситуации на окружающую среду, расчета ущерба, нанесенного окружающей среде, и включает:
· проведение оперативного мониторинга;
· проведение мониторинга воздействия после окончания работ по ликвидации аварии.
Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты. 
Оперативный мониторинг. В случае аварийной ситуации мониторинговые наблюдения должны проводиться с момента начала аварии и заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории.  
Мониторинг воздействия. Согласно требованиям, к отчётности по результатам производственного экологического контроля, после аварийных эмиссий в окружающую среду, природопользователи производят производственный мониторинг воздействия, программа которого согласовывается с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом санитарно-эпидемиологической службы и утверждается природопользователем. Эти наблюдения проводятся на протяжении всего цикла реабилитации территории.
Система мониторинга при аварийной ситуации и данные мониторинга о состоянии окружающей среды при аварии включаются в отчет о воздействии на окружающую среду, который составляется после проведения работ по ликвидации аварии. Отчет в дальнейшем направляется в соответствующие ведомства и согласовывается с ними.
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[bookmark: _Toc99949485][bookmark: _Toc186313968][bookmark: _Toc204615438][bookmark: _Toc109032269]В ходе планируемой деятельности определено 14 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 2 организованных и 12 неорганизованных источников выбросов. В ходе планируемой деятельности будут выбрасываться загрязняющие вещества 1-4 класса опасности порядка 22 наименований. 
Согласно разработанного проекта норматив допустимых выбросов на период 2025-2034 г.г. максимальный валовый объем загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу, согласно данного проекта составляет: 
- 2025 год - 674.454857156 тонн/год;
- 2026 год - 950.474485774 тонн/год;
- 2027 год - 1007.482724068 тонн/год;
- 2028 год - 1067.910327426 тонн/год;
- 2029 год - 1137.299679688 тонн/год;
- 2030 год - 1205.516112124 тонн/год;
- 2031 год - 1269.393573928 тонн/год;
- 2032 год - 1332.852059405 тонн/год;
- 2033 год - 1399.483887477 тонн/год;
- 2034 год - 1469.448262364 тонн/год;
Норматив допустимых выбросов достигается в 2034 году.
В случае изменения экологической обстановки в регионе, появлении новых источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды для промплощадки котельной необходимо пересмотреть установленные нормативы эмиссий (ПДВ) до истечения их срока действия.
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Приложение 1 – Государственная лицензия и приложение к государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды[image: ]
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Приложение 2 – Экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории
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Приложение 3 – Фоновая справка РГП «Казгидромет»;
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Приложение 4 – Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации котельной
На 2025 год
	Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	
	
	
	
	
	

	Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба
**Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	4495,333
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	243,128
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный или Борлы разреза Молодежный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =3400
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =14,2358
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =40,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =40,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =0,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =0,37
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 12500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =12500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =0,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) =0,17
	0,17
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =10,87909
	10,87909
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =0,588391
	0,588391
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = 8,703274
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =0,470713
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 =1,414282
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =0,076491
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 =32,93281
	32,93281

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =1,781156
	1,781156

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 =28,4716
	28,4716
	
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) =117,7502
	117,7502
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) =6,368464
	6,368464
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =62,98164
	62,98164
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =3,406333
	3,406333
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для котла работающего на угле:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,470713
	8,703274
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,076491
	1,414282
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1,781156
	32,93281
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	6,368464
	117,7502
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	3,406333
	62,98164
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	6,43916
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	20,559
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка топлива, M = Дизельное топливо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =10210
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =42,74927
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 12500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 12500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0,0888
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) =0,0888
	
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =0,024444
	
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =0,078045
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = 0,019555
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =0,062436
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 =0,003178
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =0,010146
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 =
	0,037862

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	0,120887

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 =13,89351
	
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) =0,089463
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) =0,285637
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =0,000241
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =0,000771
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для растопки котла от дизельного топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,062436
	0,019555
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,010146
	0,003178
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,120887
	0,037862
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	0,285637
	0,089463
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,000771
	0,000241
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,533148
	8,722829
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,086637
	1,41746
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1,902043
	32,97067
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	6,6541
	117,8396
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,000771
	0,000241
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	На 2026 год
Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	
	
	
	
	
	

	Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба
**Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =6337,057
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =342,7363
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =3400
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =14,2358
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =40,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =40,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =0,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =0,37
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 12500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =12500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =0,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) =0,17
	0,17
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =12,26898
	15,33622
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =0,663561
	0,829451
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = 12,26898
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =0,663561
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 =1,993709
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =0,107829
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 =46,42528
	46,42528

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =2,510886
	2,510886

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 =28,4716
	28,4716
	
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) =165,9921
	165,9921
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) =8,977591
	8,977591
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =88,78502
	88,78502
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =4,80189
	4,80189
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для котла работающего на угле:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,663561
	12,26898
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,107829
	1,993709
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	2,510886
	46,42528
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	8,977591
	165,9921
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	4,80189
	88,78502
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	6,82551
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	21,79282
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка топлива, M = Дизельное топливо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =10210
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =42,74927
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,0888
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) =0,0888
	0,0888
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =0,020728
	0,025911
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =0,066183
	0,082728
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = 0,020728
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =0,066183
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 =0,003368
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =0,010755
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0,02
	
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 =0,040134
	0,040134

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =0,128142
	0,128142

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 =13,89351
	13,89351
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) =0,09483
	0,09483
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) =0,302779
	0,302779
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =0,000256
	0,000256
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =0,000817
	0,000817
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для растопки котла от дизельного топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,066183
	0,020728
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,010755
	0,003368
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,128142
	0,040134
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	0,302779
	0,09483
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,000817
	0,000256
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,729744
	12,28971
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,118583
	1,997077
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	2,639028
	46,46541
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	9,280369
	166,0869
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,000817
	0,000256
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	4,80189
	88,78502
	
	
	
	
	
	
	
	
	



На 2027 год
	Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	
	
	
	
	
	

	Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба
**Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	6717,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	363,3005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	3400
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	14,2358
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) =
	0,17
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	16,2564
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	0,879218
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = 
	13,00512
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	0,703375
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 =
	2,113331
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,114298
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 =
	49,21079

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	2,661539

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 =
	28,4716
	
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	175,9516
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	9,516247
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	94,11212
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	5,090003
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для котла работающего на угле:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,703375
	13,00512
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,114298
	2,113331
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	2,661539
	49,21079
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	9,516247
	175,9516
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	5,090003
	94,11212
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	7,23504
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	23,10038
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка топлива, M = Дизельное топливо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	10210
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	42,74927
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,0888
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) =
	0,0888
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,027465
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,087692
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = 
	0,021972
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	0,070154
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 =
	0,00357
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,0114
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 =
	0,042542

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	0,13583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 =
	13,89351
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) =
	0,10052
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) =
	0,320945
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	0,000271
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	0,000866
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для растопки котла от дизельного топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,070154
	0,021972
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,0114
	0,00357
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,13583
	0,042542
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	0,320945
	0,10052
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,000866
	0,000271
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,773528
	13,02709
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,125698
	2,116902
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	2,79737
	49,25334
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	9,837192
	176,0521
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,000866
	0,000271
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	5,090003
	94,11212
	
	
	
	
	
	
	
	
	





На 2028 год
	Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	
	
	
	
	
	

	Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба
**Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	7120,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	385,098
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	3400
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	14,2358
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) =
	0,17
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	17,23179
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	0,93197
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = 
	13,78543
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	0,745576
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 =
	2,240132
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,121156
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 =
	52,16346

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	2,821228

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 =
	28,4716
	
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	186,5088
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	10,08721
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	99,75889
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	5,395396
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для котла работающего на угле:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,745576
	13,78543
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,121156
	2,240132
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	2,821228
	52,16346
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	10,08721
	186,5088
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	5,395396
	99,75889
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	7,66914
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	24,4864
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка топлива, M = Дизельное топливо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	10210
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	42,74927
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,0888
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) =
	0,0888
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,029113
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,092954
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = 
	0,02329
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	0,074363
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 =
	0,003785
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,012084
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 =
	0,045095

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	0,14398

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 =
	13,89351
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) =
	0,106551
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) =
	0,340202
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	0,000288
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	0,000918
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для растопки котла от дизельного топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,074363
	0,02329
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,012084
	0,003785
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,14398
	0,045095
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	0,340202
	0,106551
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,000918
	0,000288
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,819939
	13,80872
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,13324
	2,243917
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	2,965208
	52,20856
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	10,42741
	186,6153
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,000918
	0,000288
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	5,395396
	99,75889
	
	
	
	
	
	
	
	
	




На 2029 год
	Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	
	
	
	
	
	

	Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба
**Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	7583,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	410,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	3400
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	14,2358
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) =
	0,17
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	18,35185
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	0,99255
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = 
	14,68148
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	0,79404
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 =
	2,385741
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,129031
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 =
	55,55408

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	3,004612

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 =
	28,4716
	
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	198,6318
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	10,74289
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	106,2432
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	5,746106
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для котла работающего на угле:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,79404
	14,68148
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,129031
	2,385741
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3,004612
	55,55408
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	10,74289
	198,6318
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	5,746106
	106,2432
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	8,12929
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	25,9556
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка топлива, M = Дизельное топливо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	10210
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	42,74927
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,0888
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) =
	0,0888
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,03086
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,098531
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = 
	0,024688
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	0,078825
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 =
	0,004012
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,012809
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 =
	0,0478

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	0,152619

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 =
	13,89351
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) =
	0,112944
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) =
	0,360614
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	0,000305
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	0,000973
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для растопки котла от дизельного топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,078825
	0,024688
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,012809
	0,004012
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,152619
	0,0478
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	0,360614
	0,112944
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,000973
	0,000305
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,872865
	14,70617
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,141841
	2,389752
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3,157231
	55,60188
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	11,10351
	198,7447
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,000973
	0,000305
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	5,746106
	106,2432
	
	
	
	
	
	
	
	
	




На 2030 год
	Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	
	
	
	
	
	

	Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба
**Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	8038,126
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	434,7377
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	3400
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	14,2358
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) =
	0,17
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	19,45296
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	1,052103
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = 
	15,56236
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	0,841682
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 =
	2,528884
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,136773
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 =
	58,88731

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	3,184888

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 =
	28,4716
	
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	210,5496
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	11,38746
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	112,6178
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	6,090871
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для котла работающего на угле:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,841682
	15,56236
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,136773
	2,528884
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3,184888
	58,88731
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	11,38746
	210,5496
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	6,090871
	112,6178
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	8,617049
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	27,51293
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка топлива, M = Дизельное топливо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	10210
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	42,74927
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,0888
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) =
	0,0888
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,032711
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,104443
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = 
	0,026169
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	0,083554
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 =
	0,004252
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,013578
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 =
	0,050668

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	0,161776

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 =
	13,89351
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) =
	0,119721
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) =
	0,382251
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	0,000323
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	0,001032
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для растопки котла от дизельного топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,083554
	0,026169
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,013578
	0,004252
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,161776
	0,050668
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	0,382251
	0,119721
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,001032
	0,000323
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,925236
	15,58853
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,150351
	2,533137
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3,346664
	58,93798
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	11,76971
	210,6694
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,001032
	0,000323
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	6,090871
	112,6178
	
	
	
	
	
	
	
	
	




На 2031 год
	Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	
	
	
	
	
	

	Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба
**Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	8464,147
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	457,7788
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	3400
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	14,2358
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) =
	0,17
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	20,48396
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	1,107864
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = 
	16,38717
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	0,886291
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 =
	2,662915
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,144022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 =
	62,00834

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	3,353687

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 =
	28,4716
	
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	221,7088
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	11,991
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	118,5865
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	6,413687
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для котла работающего на угле:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,886291
	16,38717
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,144022
	2,662915
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3,353687
	62,00834
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	11,991
	221,7088
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	6,413687
	118,5865
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	9,134072
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	29,1637
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка топлива, M = Дизельное топливо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	10210
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	42,74927
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,0888
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) =
	0,0888
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,034674
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,110709
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = 
	0,027739
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	0,088567
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 =
	0,004508
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,014392
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 =
	0,053708

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	0,171483

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 =
	13,89351
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) =
	0,126904
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) =
	0,405186
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	0,000343
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	0,001094
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для растопки котла от дизельного топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,088567
	0,027739
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,014392
	0,004508
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,171483
	0,053708
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	0,405186
	0,126904
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,001094
	0,000343
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,974859
	16,41491
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,158415
	2,667423
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3,52517
	62,06205
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	12,39619
	221,8357
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,001094
	0,000343
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	6,413687
	118,5865
	
	
	
	
	
	
	
	
	




На 2032 год
	Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	
	
	
	
	
	

	Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба
**Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	8887,354
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	480,6677
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	3400
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	14,2358
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) =
	0,17
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	21,50816
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	1,163257
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = 
	17,20653
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	0,930606
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 =
	2,796061
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,151223
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 =
	65,10876

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	3,521372

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 =
	28,4716
	
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	232,7942
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	12,59055
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	124,5158
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	6,734371
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для котла работающего на угле:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,930606
	17,20653
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,151223
	2,796061
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3,521372
	65,10876
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	12,59055
	232,7942
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	6,734371
	124,5158
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	9,682116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	30,91352
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка топлива, M = Дизельное топливо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	10210
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	42,74927
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,0888
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) =
	0,0888
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,036755
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,117352
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = 
	0,029404
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	0,093882
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 =
	0,004778
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,015256
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 =
	0,056931

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	0,181772

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 =
	13,89351
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) =
	0,134519
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) =
	0,429497
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	0,000363
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	0,001159
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для растопки котла от дизельного топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,093882
	0,029404
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,015256
	0,004778
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,181772
	0,056931
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	0,429497
	0,134519
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,001159
	0,000363
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	1,024487
	17,23593
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,166479
	2,800839
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3,703143
	65,16569
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	13,02005
	232,9287
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,001159
	0,000363
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	6,734371
	124,5158
	
	
	
	
	
	
	
	
	




На 2033год
	Источник загрязнения: 0001 01 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	
	
	
	
	
	

	Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба
**Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	9331,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	504,701
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	3400
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	14,2358
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) =
	0,17
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	22,58356
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	1,22142
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = 
	18,06685
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	0,977136
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 =
	2,935863
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,158785
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 =
	68,36418

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	3,69744

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 =
	28,4716
	
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	244,4339
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	13,22007
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	130,7416
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	7,071088
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для котла работающего на угле:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,977136
	18,06685
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,158785
	2,935863
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3,69744
	68,36418
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	13,22007
	244,4339
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	7,071088
	130,7416
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	10,263
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	32,7683
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка топлива, M = Дизельное топливо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	10210
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	42,74927
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,0888
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) =
	0,0888
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,03896
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,124393
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = 
	0,031168
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	0,099514
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 =
	0,005065
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,016171
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 =
	0,060346

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	0,192678

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 =
	13,89351
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) =
	0,142589
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) =
	0,455267
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	0,000385
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	0,001229
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для растопки котла от дизельного топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,099514
	0,031168
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,016171
	0,005065
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,192678
	0,060346
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	0,455267
	0,142589
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,001229
	0,000385
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	1,07665
	18,09802
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,174956
	2,940928
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3,890117
	68,42453
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	13,67534
	244,5765
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,001229
	0,000385
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	7,071088
	130,7416
	
	
	
	
	
	
	
	
	





На 2034 год
	Источник загрязнения: 0001 01 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС)
	
	
	
	
	
	

	Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба
**Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	9798,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	529,936
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	3400
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	14,2358
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	40,61
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,37
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) =
	0,17
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	23,71275
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =
	1,282491
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = 
	18,9702
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	1,025993
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 =
	3,082658
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,166724
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 =
	71,78242

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	3,882311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 =
	28,4716
	
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	256,6557
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) =
	13,88108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	137,2787
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	7,424642
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для котла работающего на угле:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	1,025993
	18,9702
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,166724
	3,082658
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3,882311
	71,78242
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	13,88108
	256,6557
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	7,424642
	137,2787
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	

	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	в котлах производительностью до 30 т/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, т/год, BT =
	10,8788
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход топлива, г/с, BG =
	34,7344
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка топлива, M = Дизельное топливо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =
	10210
	
	
	
	
	
	
	

	Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =
	42,74927
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =
	
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =
	0,0888
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) =
	0,0888
	
	
	
	
	

	Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,041297
	
	

	Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =
	0,131856
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = 
	0,033038
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =
	0,105485
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 =
	0,005369
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =
	0,017141
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 =
	0,063967

	Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =
	0,204238

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 =
	13,89351
	
	
	
	

	Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) =
	0,151145
	
	

	Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) =
	0,482583
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип топки: Камерная топка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ)  = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =
	0,000408
	
	
	
	

	Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 ·  (1 - 0.85) =
	0,001303
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого для растопки котла от дизельного топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	0,105485
	0,033038
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,017141
	0,005369
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,204238
	0,063967
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	0,482583
	0,151145
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,001303
	0,000408
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Наименование ЗВ
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)
	1,131478
	19,00324
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	Азот (II) оксид
 (Азота оксид) (6)
	0,183865
	3,088027
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	4,086549
	71,84639
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)
	14,36366
	256,8068
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,001303
	0,000408
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	7,424642
	137,2787
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Узел пересыпки угля на 2025 год
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,20
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	0,10
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	20
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	13485,999
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,0448
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	0,109
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %)
	г/с
	т/год

	
	
	0,0448
	0,109



	Узел пересыпки угля на 2026 год
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,20
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	0,10
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	20
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	19011,1707
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,0448
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	0,153
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %)
	г/с
	т/год

	
	
	0,0448
	0,153



	Узел пересыпки угля на 2027 год
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,20
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	0,10
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	20
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	20151,84
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,0448
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	0,163
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %)
	г/с
	т/год

	
	
	0,0448
	0,163

	Узел пересыпки угля на 2028 год
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,20
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	0,10
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	20
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	21360,96
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,0448
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	0,172
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %)
	г/с
	т/год

	
	
	0,0448
	0,172

	Узел пересыпки угля на 2029 год
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,20
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	0,10
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	20
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	22749,42
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,0448
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	0,184
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %)
	г/с
	т/год

	
	
	0,0448
	0,184

	Узел пересыпки угля на 2030 год
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,20
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	0,10
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	20
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	24114,378
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,0448
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	0,195
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %)
	г/с
	т/год

	
	
	0,0448
	0,195

	Узел пересыпки угля на 2031 год
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,20
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	0,10
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	20
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	25392,441
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,0448
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	0,205
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %)
	г/с
	т/год

	
	
	0,0448
	0,205

	Узел пересыпки угля на 2032 год
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,20
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	0,10
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	20
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	26662,06206
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,0448
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	0,215
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %)
	г/с
	т/год

	
	
	0,0448
	0,215

	Узел пересыпки угля на 2033 год
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,20
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	0,10
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	20
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	27995,16
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,0448
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	0,226
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %)
	г/с
	т/год

	
	
	0,0448
	0,226

	Узел пересыпки угля на 2034 год
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,20
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	0,10
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	20
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	29394,93
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,0448
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	0,237
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %)
	г/с
	т/год

	
	
	0,0448
	0,237



	Склад угля ист.6002

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значение параметра

	
	
	
	
	

	1
	Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k3
	 
	1,2
	

	2
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, k4
	 
	1
	

	3
	Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5
	 
	1,3
	

	4
	Коэффициент, учитывающий крупность материала, k7
	 
	0,2
	

	5
	Коэффициент, учитывающие профиль поверхности складируемого материала, k6
	 
	1,30
	

	6
	Фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, Sфакт
	м2
	180
	

	7
	Поверхность пыления в плане, S
	м2
	180
	

	8
	Унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, q'
	г/м2*с
	0,000005
	

	9
	Общее время работы, Т
	час
	5136
	

	Результаты расчета:
	

	 
	Максимально-разовое выделение пыли, В = k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S
	г/с
	0,000365
	

	 
	Валовое выделение пыли, B2= (B*T*3600)/106
	т/год
	0,00675
	



	Пересыпка угля на 2025 год
Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. 
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,40
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	1,00
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	2,6257824
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	13485,999
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,11764
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	2,17502
	т/год

	2909
	Пыль неорг менее 20 % SiO2
	г/с
	т/год

	
	
	0,11764
	2,17502



	Пересыпка угля на 2026 год
Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. 
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,40
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	1,00
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	3,701551932
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	19011,1707
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,16583
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	3,06612
	т/год

	2909
	Пыль неорг менее 20 % SiO2
	г/с
	т/год

	
	
	0,1658
	3,066


 

	Пересыпка угля на 2027 год
Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. 
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,40
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	1,00
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	3,9236454
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	20151,84
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,17578
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	3,25009
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее 20 % SiO2
	г/с
	т/год

	
	
	0,1758
	3,250


 

	Пересыпка угля на 2028 год
Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. 
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,40
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	1,00
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	4,1590584
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	21360,96
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,18633
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	3,44510
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее 20 % SiO2
	г/с
	т/год

	
	
	0,1863
	3,445






	Пересыпка угля на 2029 год
Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. 
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,40
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	1,00
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	4,429404
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	22749,42
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,19844
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	3,66903
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее 20 % SiO2
	г/с
	т/год

	
	
	0,1984
	3,669





	Пересыпка угля на 2030 год
Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. 
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,40
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	1,00
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	4,69516716
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	24114,378
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,21034
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	3,88917
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее 20 % SiO2
	г/с
	т/год

	
	
	0,2103
	3,889


 

	Пересыпка угля на 2031 год
Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. 
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,40
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	1,00
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	4,94401104
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	25392,441
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,22149
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	4,09529
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее 20 % SiO2
	г/с
	т/год

	
	
	0,2215
	4,095


 

	Пересыпка угля на 2032 год
Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. 
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,40
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	1,00
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	5,191211462
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	26662,06206
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,23257
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	4,30006
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее 20 % SiO2
	г/с
	т/год

	
	
	0,2326
	4,300


 

	Пересыпка угля на 2033 год
Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. 
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,40
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	1,00
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	5,4507708
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	27995,16
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,24419
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	4,51506
	т/год


 
	2909
	Пыль неорг менее 20 % SiO2
	г/с
	т/год

	
	
	0,2442
	4,515


 


	Пересыпка угля на 2034 год
Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. 
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,03
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,02
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,40
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	1,00
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	0,70
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	5,7233088
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	29394,93
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,000
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,25640
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	4,74081
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее 20 % SiO2
	г/с
	т/год

	
	
	0,2564
	4,741


 







	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значение 

	
	
	
	Конвейер

	
	
	
	6004

	1
	количество конвейеров (m)
	 
	1

	2
	наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа (nj)
	 
	1

	3
	удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2  (q)
	г/м2*с
	0,003

	4
	ширина ленты j-того конвейера (bj)
	м
	0,408

	5
	длина ленты j-того конвейера (lj )
	м
	45,21

	6
	коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (k4)
	 
	0,005

	7
	коэффициент, учитывающий влажность материала  (k5)
	 
	0,8

	8
	коэффициент, учитывающий скорость обдувам (С5)
	 
	1,13

	9
	эффективность применяемых средств пылеподавления (n)
	доли ед.
	0

	10
	количество рабочих часов j-того конвейера в год (Тj)
	ч/год
	5136

	11
	коэффициент гравитационного осаждения (k)
	 
	0,4

	12
	Максимально разовое выделение пыли М=nj*q*bj*lj*k5*C5*k4*(1-n)*k
	г/с
	0,000100

	13
	Валовое пылевыделение     М'=3,6*q*bj*lj*Tj*k5*C5*k4*k*(1-n)/1000
	т/год
	0,001850

	Итого от конвейера топливоподачи
	г/с
	0,000100

	
	т/год
	0,001850



	6005
	Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2025 год

	

	Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.

	Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с

	
	

	Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год
	

	
	

	где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики)
	

	
	

	q =
	2,04
	принят, как для 
	СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15
	

	Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gчас=
	2,625782
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3%
	k5=
	0,80
	
	

	Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gгод=13486
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	          Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят:
	

	
	

	Мсек =
	
	2,04
	×
	2,6258
	×
	0,80
	/
	3600
	=
	0,00119
	г/с
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мгод =
	
	2,04
	×
	13486
	×
	0,80
	×
	(10)-6
	=
	0,02201
	
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек
	Валовый выброс, Мгод, т/год
	

	 
	

	Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908)
	0,001190
	0,022009
	





	6005
	Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2026 год

	

	Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.

	Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с

	
	

	Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год
	

	
	

	где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики)
	

	
	

	q =
	2,04
	принят, как для 
	СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15
	

	Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gчас=
	3,701552
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3%
	k5= 
	0,80
	
	

	Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gгод=
	19011,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	          Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят:
	

	
	

	Мсек =
	
	2,04
	×
	3,7016
	×
	0,80
	/
	3600
	=
	0,00168
	г/с
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мгод =
	
	2,04
	×
	19011
	×
	0,80
	×
	(10)-6
	=
	0,03103
	
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек
	Валовый выброс, Мгод, т/год
	

	 
	

	Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908)
	0,0017
	0,0310
	


	

	
6005
	Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2027 год

	

	Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.

	Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с

	
	

	Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год
	

	
	

	где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики)
	

	
	

	q =
	2,04
	принят, как для 
	СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15
	

	Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gчас=
	3,923645
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3%
	k5= 
	0,80
	
	

	Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gгод=
	20151,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	          Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят:
	

	
	

	Мсек =
	
	2,04
	×
	3,9236
	×
	0,80
	/
	3600
	=
	0,00178
	г/с
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мгод =
	
	2,04
	×
	20152
	×
	0,80
	×
	(10)-6
	=
	0,03289
	
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек
	Валовый выброс, Мгод, т/год
	

	 
	

	Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908)
	0,0018
	0,0329
	





	6005
	Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2028 год

	

	Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.

	Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с

	
	

	Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год
	

	
	

	где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики)
	

	
	

	q =
	2,04
	принят, как для 
	СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15
	

	Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gчас=
	4,159058
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3%
	k5 =
	0,80
	
	

	Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gгод=
	21360,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	          Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят:
	

	
	

	Мсек =
	
	2,04
	×
	4,1591
	×
	0,80
	/
	3600
	=
	0,00189
	г/с
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мгод =
	
	2,04
	×
	21361
	×
	0,80
	×
	(10)-6
	=
	0,03486
	
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек
	Валовый выброс, Мгод, т/год
	

	 
	

	Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908)
	0,0019
	0,0349
	



	6005
	Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2029 год

	Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.

	Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с

	
	

	Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год
	

	
	

	где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики)
	

	
	

	q =
	2,04
	принят, как для 
	СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15
	

	Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gчас=
	4,429404
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3%
	k5 =
	0,80
	
	

	Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gгод=
	22749,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят:
	

	
	

	Мсек =
	
	2,04
	×
	4,4294
	×
	0,80
	/
	3600
	=
	0,00201
	г/с
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мгод =
	
	2,04
	×
	22749
	×
	0,80
	×
	(10)-6
	=
	0,03713
	
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек
	Валовый выброс, Мгод, т/год
	

	 
	

	Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908)
	0,0020
	0,0371
	


 

	6005
	Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2030 год

	Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.

	Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с

	
	

	Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год
	

	
	

	где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики)
	

	
	

	q =
	2,04
	принят, как для 
	СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15
	

	Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gчас=
	4,695167
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3%
	k5 =
	0,80
	
	

	Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gгод=
	24114,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	          Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят:
	

	Мгод =
	
	2,04
	×
	24114
	×
	0,80
	×
	(10)-6
	=
	0,03935
	
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек
	Валовый выброс, Мгод, т/год
	

	 
	

	Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908)
	0,0021
	0,0394
	


 

	6005
	Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2031 год

	

	Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.

	Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с

	
	

	Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год
	

	
	

	где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики)
	

	
	

	q =
	2,04
	принят, как для 
	СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15
	

	Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gчас=
	4,944011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3%
	k5 =
	0,80
	
	

	Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gгод=
	25392,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	          Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят:
	

	
	

	Мсек =
	
	2,04
	×
	4,944
	×
	0,80
	/
	3600
	=
	0,00224
	г/с
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мгод =
	
	2,04
	×
	25392
	×
	0,80
	×
	(10)-6
	=
	0,04144
	
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек
	Валовый выброс, Мгод, т/год
	

	 
	

	Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908)
	0,0022
	0,0414
	




	6005
	Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2032 год

	Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.

	Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с

	
	

	Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год
	

	
	

	где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики)
	

	
	

	q =
	2,04
	принят, как для 
	СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15
	

	Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gчас=
	5,191211
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3%
	k5 =
	0,80
	
	

	Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gгод=
	26662,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	          Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят:
	

	
	

	Мсек =
	
	2,04
	×
	5,1912
	×
	0,80
	/
	3600
	=
	0,00235
	г/с
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мгод =
	
	2,04
	×
	26662
	×
	0,80
	×
	(10)-6
	=
	0,04351
	
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек
	Валовый выброс, Мгод, т/год
	

	 
	

	Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908)
	0,0024
	0,0435
	


 

	6005
	Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2033 год

	

	Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.

	Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с

	
	

	Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год
	

	
	

	где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики)
	

	
	

	q =
	2,04
	принят, как для 
	СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15
	

	Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gчас=
	5,450771
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3%
	k5 =
	0,80
	
	

	Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gгод=
	27995,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	          Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят:
	

	
	

	Мсек =
	
	2,04
	×
	5,4508
	×
	0,80
	/
	3600
	=
	0,00247
	г/с
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мгод =
	
	2,04
	×
	27995
	×
	0,80
	×
	(10)-6
	=
	0,04569
	
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек
	Валовый выброс, Мгод, т/год
	

	 
	

	Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908)
	0,0025
	0,0457
	



	6005
	Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2034 год

	Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.

	Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с

	
	

	Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год
	

	
	

	где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики)
	

	
	

	q =
	2,04
	принят, как для 
	СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15
	

	Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gчас=
	5,723309
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3%
	k5 =
	0,80
	
	

	Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час
	

	Gгод=
	29394,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	          Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят:
	

	
	

	Мсек =
	
	2,04
	×
	5,7233
	×
	0,80
	/
	3600
	=
	0,00259
	г/с
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мгод =
	
	2,04
	×
	29395
	×
	0,80
	×
	(10)-6
	=
	0,04797
	
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек
	Валовый выброс, Мгод, т/год
	

	 
	

	Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908)
	0,0026
	0,0480
	


 


	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значение 

	
	
	
	Скребковый
транспортер

	
	
	
	6006

	1
	количество конвейеров (m)
	 
	1

	2
	наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа (nj)
	 
	1

	3
	удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2  (q)
	г/м2*с
	0,003

	4
	ширина ленты j-того конвейера (bj)
	м
	1,3

	5
	длина ленты j-того конвейера (lj )
	м
	50

	6
	коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (k4)
	 
	0,005

	7
	коэффициент, учитывающий влажность материала  (k5)
	 
	0,8

	8
	коэффициент, учитывающий скорость обдувам (С5)
	 
	1,13

	9
	эффективность применяемых средств пылеподавления (n)
	доли ед.
	0

	10
	количество рабочих часов j-того конвейера в год (Тj)
	ч/год
	5136

	11
	коэффициент гравитационного осаждения (k)
	 
	0,4

	12
	Максимально разовое выделение пыли М=nj*q*bj*lj*k5*C5*k4*(1-n)*k
	г/с
	0,000353

	13
	Валовое пылевыделение     М'=3,6*q*bj*lj*Tj*k5*C5*k4*k*(1-n)/1000
	т/год
	0,006519

	Итого от скребкового транспортера
	г/с
	0,000353

	
	т/год
	0,006519






	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значение 

	
	
	
	Скребковый
транспортер
золоудаления

	
	
	
	6007

	1
	количество конвейеров (m)
	 
	1

	2
	наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа (nj)
	 
	1

	3
	удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2  (q)
	г/м2*с
	0,003

	4
	ширина ленты j-того конвейера (bj)
	м
	0,40

	5
	длина ленты j-того конвейера (lj )
	м
	23,914

	6
	коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (k4)
	 
	0,005

	7
	коэффициент, учитывающий влажность материала  (k5)
	 
	0,2

	8
	коэффициент, учитывающий скорость обдувам (С5)
	 
	1,13

	9
	эффективность применяемых средств пылеподавления (n)
	доли ед.
	0

	10
	количество рабочих часов j-того конвейера в год (Тj)
	ч/год
	1926

	11
	коэффициент гравитационного осаждения (k)
	 
	0,4

	12
	Максимально разовое выделение пыли М=nj*q*bj*lj*k5*C5*k4*(1-n)*k
	г/с
	0,000011

	13
	Валовое пылевыделение     М'=3,6*q*bj*lj*Tj*k5*C5*k4*k*(1-n)/1000
	т/год
	0,000076

	Итого от скребковый транспортер золоудаления
	г/с
	0,000011

	
	т/год
	0,000076





	Пересыпка золошлака
	

	k1
	Весовая доля пылевой фракции в материале
	0,06
	 

	k2
	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли
	0,04
	 

	k3
	среднегодовая скорость ветра - 5 м/с 
	1,20
	валовый           выброс пыли

	 
	скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с
	1,20
	максимально-разовый выброс пыли

	k4
	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий
	1,00
	 

	k5
	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	0,80
	 

	k7
	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,50
	 

	k8
	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств
	1,00
	 

	k9
	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала
	0,10
	 

	B
	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала
	1,00
	 

	Gч
	Производительность узла пересыпки
	7,4
	т/ч

	Gг
	Производительность узла пересыпки
	4412,7692
	т/год

	η
	эффективность средств пылеподавления
	0,800
	доли ед.

	G
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) 
	0,04736
	г/с

	Мг
	=K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) 
	0,10167
	т/год

	
	
	
	

	2909
	Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %)
	г/с
	т/год

	
	
	0,04736
	0,10167





	Автостоянка - 6009 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Передвижной ненормируемый источник выбросов вредных веществ в атмосферу.
В данном проекте приняты легковые автомобили, работающие на бензине.
Выбросы от легковых автомобилей, работающих на бензине рассчитываем согласно «Методики расчета загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий» - Приложение № 3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельные выбросы (г/мин) принимаем согласно таблицы 3.1 вышеуказанной методики как наихудший вариант. Для открытых стоянок удельные выбросы загрязняющих веществ в холодный период года принимается равным удельным выбросам в холодный период.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Как наихудший вариант, удельные выбросы принимаем по рабочему объему двигателя свыше 3,5 л.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочий объем двигателя, л
	Тип двигателя
	Выброс, г/мин
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СО
	СН
	NOx
	SO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Свыше 1,8 до 3,5
	Б
	9,1
	1
	0,07
	0,016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласно вышеуказанной методике, углеводороды (СН), поступающие в атмосферу от автотранспорта на дизельном топливе принимаем по керосину, а также, при определении выбросов оксидов азота (NOх) для всех видов технологических процессов и транспортных средств, необходимо разделять их на составляющие: оксид азота и диоксид азота. Коэффициенты трансформации в общем случае принимаются на уровне максимальной трансформации, т.е. 0,8 - для диоксида азота и 0,13 – для оксида азота.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально – разовый выброс от легковых автомобилей, на автостоянке составил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Неорганизованный площадной источник выбросов вредных веществ в
атмосферу. Параметры источника: Н = 5,0 м; Т = 5ºС.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Углерода оксид (СО)
	0.152
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бензин (СН)
	0.017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оксиды азота (NOx)
	0.0012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Диоксид азота (NO2)
	0.001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оксид азота (NO от NOx)
	0.00016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Серы диоксид (SO2)
	0.00027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Автостоянка - 6009 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Передвижной ненормируемый источник выбросов вредных веществ в атмосферу.
В проекте приняты грузовые автомобили, работающие на дизтопливе.
Параметры источника: Н = 5,0 м; Т = 5 ºС, площадной.
Выбросы от автотранспорта, работающих на дизельном топливе рассчитываем согласно «Методике расчета загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий» - Приложение №3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельные выбросы (г/мин) принимаем согласно таблицы 3.7 вышеуказанной методики. Удельные выбросы загрязняющих веществ в холодный период года принимается равным удельным выбросам в холодный период.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Грузоподъемность, т
	Тип двигателя
	Выброс, г/мин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СО
	СН
	NOx
	C
	SO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Свыше 8 до 16
	Д
	8,22
	1,1
	2
	0,16
	0,136
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласно вышеуказанной методике, углеводороды (СН), поступающие в атмосферу от автотранспорта на дизельном топливе принимаем по керосину, а также, при определении выбросов оксидов азота (NOх) для всех видов технологических процессов и транспортных средств, необходимо разделять их на составляющие: оксид азота и диоксид азота. Коэффициенты трансформации в общем случае принимаются на уровне максимальной трансформации, т.е. 0,8 - для диоксида азота и 0,13 – для оксида азота.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально – разовый выброс от автотранспорта, приезжающих на
предприятие составил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Неорганизованный площадной источник выбросов вредных веществ в
атмосферу. Параметры источника: Н = 5,0 м; Т = 5ºС.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Углерода оксид
	0.137
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Керосин
	0.0183
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оксиды азота
	0.0333
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Диоксид азота
	0.0266
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оксид азота
	0.0043
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Углерод черный (Сажа)
	0.0027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Серы диоксид
	0.0023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от аварийного дизельгенератора (ист.0002)

	      Также в ЭЦ установлен дизельный электрический агрегат марки FG Wilson P88-3 (ист. 0002). От работы дизель-генератора (ист. 0002) через выхлопную трубу диаметром 0,2м, и высотой 3 м в атмосферу выбрасываются: Азот (IV) оксид (Азота диоксид), азот (II) окси (Азота оксид), сера диоксид, углерод оксид, углерод черный (сажа), проп-2-ен-1-аль (Акролеин), углеводороды предельные С12-С19.
       Расчет выполнен согласно "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" РНД 211.2.02.04-2004, Астана.

	       Выбросы от работы ДГ
	
	
	
	
	

	       Расчеты валовых и максимальных выбросов производятся по формуле:

	Мсек=еi*Pэ/3600 г/сек;
	
	
	
	
	

	Мгод=qi*Вгод/1000 т/год.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Где:
	qi
	-
	выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива;
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вгод
	-
	расход топлива за год, т;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	еi
	-
	выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы установки на режиме номинальной мощности, г/кВт·ч;

	
	
	
	Pэ
	-
	эксплуатационная мощность  установки, кВт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Значения выбросов еi для различных групп  дизельных установок, г/кВт·ч:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Группа
	Выброс, г/кВт·ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CO 
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O 
	Бенз/а/пирен
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Б
	6,2
	9,6
	2,9
	0,5
	1,2
	0,12
	0,000012
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Значения выбросов qi для различных групп  дизельных установок, г/кг:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Группа
	Выброс, г/кг топлива
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CO 
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O 
	Бенз/а/пирен
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Б
	26
	40
	12
	2,0
	5
	0,5
	5,5× 10-5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     Расчет максимального выброса i-ого вещества, г/с:
	
	
	
	
	

	     По окислам азота (NOx) предусматривается трансформация и составляет по диоксиду азота (NO2) - 0,8, оксиду азота (NO) - 0,13.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование 
загрязняющего вещества
	еi, г/кВт·ч
	Pэ, кВт
	Трансформация окислов азота
	Мсек, г/с
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид углерода
	6,2
	93
	 
	0,160167
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диоксид азота
	9,6
	93
	0,8
	0,198400
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид азота 
	9,6
	93
	0,13
	0,032240
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	2,9
	93
	 
	0,074917
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (сажа)
	0,5
	93
	 
	0,012917
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диоксид серы
	1,2
	93
	 
	0,031000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Формальдегид
	0,12
	93
	 
	0,003100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен
	0,000012
	93
	 
	0,0000003100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     Расчет валового выброса i-ого вещества за год, т/год:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование 
загрязняющего вещества
	Вгод, т/год
	qi
	Трансформация окислов азота
	Мгод, т/год
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид углерода
	1,216
	26
	 
	0,031606
	
	
	
	
	

	
	
	Диоксид азота
	1,216
	40
	0,8
	0,038899
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид азота 
	1,216
	40
	0,13
	0,006321
	
	
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	1,216
	12
	 
	0,014587
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (сажа)
	1,216
	2,0
	 
	0,002431
	
	
	
	
	

	
	
	Диоксид серы
	1,216
	5
	 
	0,006078
	
	
	
	
	

	
	
	Формальдегид
	1,216
	0,5
	 
	0,000608
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен
	1,216
	0,000055
	 
	0,000000067
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого выбросов от дизель-генераторной установки (ист.0002):
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование 
загрязняющего вещества
	Код загрязняю-щего вещества
	Нормативы выбросов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид углерода
	0337
	0,160167
	0,031606
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диоксид азота
	0301
	0,198400
	0,038899
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид азота 
	0304
	0,032240
	0,006321
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	2754
	0,074917
	0,014587
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (сажа)
	0328
	0,012917
	0,002431
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диоксид серы
	0330
	0,031000
	0,006078
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Формальдегид
	1325
	0,003100
	0,000608
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен
	0703
	0,000000310
	0,00000007
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	0,5127413
	0,100530067
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
		6010 Сварочные работы на 2025-2034 года

	Газовая сварка (ист. 6010.001)

	Характеристика
	Символ
	Ед.изм
	Значение

	Марка применяемых электродов
	 
	 
	газовая сварка стали пропан-технический смесь

	Масса используемых за год электродов
	Вгод
	кг/год
	100,00

	Часовой расход сварочного материала
	Вчас
	кг/час
	0,1

	Удельное выделение:
	К
	г/кг
	 

	Железа (II) оксид
	 
	 
	 

	Марганец и его соединения
	 
	 
	 

	Пыль неорганическая SiO2 20-70%
	 
	 
	 

	Фториды
	 
	 
	 
	 

	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)
	 
	 
	 

	Диоксид азота
	 
	 
	15

	Оксид углерода
	 
	 
	 
	 

	Валовый выброс:
	Мгод
	т/год
	 

	Железа (II) оксид
	 
	 
	 

	Марганец и его соединения
	 
	 
	 

	Пыль неорганическая SiO2 20-70%
	 
	 
	 

	Фториды
	 
	 
	 
	 

	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)
	 
	 
	 

	Диоксид азота
	 
	 
	0,0015

	Оксид углерода
	 
	 
	 
	 

	Максимальный разовый выброс:
	Мсек
	г/сек
	 

	Железа (II) оксид
	 
	 
	 

	Марганец и его соединения
	 
	 
	 

	Пыль неорганическая SiO2 20-70%
	 
	 
	 

	Фториды
	 
	 
	 
	 

	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)
	 
	 
	 

	Диоксид азота
	 
	 
	0,000417

	Оксид углерода
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	Итого от неорганизованного источника 6010 01
	

	Наименование ЗВ
	Код ЗВ
	Выбросы загрязняющих веществ 
	

	
	
	г/с
	т/г
	

	Диоксид азота
	0301
	0,000417
	0,001500
	

	Итого 
	 
	0,000417
	0,001500
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	6010 02 Сварочные работы на 2025-2034 года
	
	

	электродуговая сварка - (ист. 6010.002)
	
	

	Характеристика
	Символ
	Ед.изм
	Значение
	Значение

	Марка применяемых электродов
	 
	 
	Электроды МР-3
	Электроды УОНИ 13/55

	Масса используемых за год электродов
	Вгод
	кг/год
	1680,00
	145,00

	Часовой расход сварочного материала
	Вчас
	кг/час
	0,1
	0,1

	Удельное выделение:
	К
	г/кг
	 
	 

	Железа (II) оксид
	 
	 
	9,77
	13,9

	Марганец и его соединения
	 
	 
	1,73
	1,09

	Пыль неорганическая SiO2 20-70%
	 
	 
	 
	1,00

	Фториды
	 
	 
	 
	 
	1,00

	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)
	 
	 
	0,40
	0,93

	Диоксид азота
	 
	 
	 
	 
	2,7

	Оксид углерода
	 
	 
	 
	 
	13,3

	Валовый выброс:
	Мгод
	т/год
	 
	 

	Железа (II) оксид
	 
	 
	0,016414
	0,002016

	Марганец и его соединения
	 
	 
	0,002906
	0,000158

	Пыль неорганическая SiO2 20-70%
	 
	 
	 
	0,000145

	Фториды
	 
	 
	 
	 
	0,000145

	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)
	 
	 
	0,000672
	0,000135

	Диоксид азота
	 
	 
	 
	 
	0,000392

	Оксид углерода
	 
	 
	 
	 
	0,001929

	Максимальный разовый выброс:
	Мсек
	г/сек
	 
	 

	Железа (II) оксид
	 
	 
	0,000271
	0,000386

	Марганец и его соединения
	 
	 
	0,000048
	0,000030

	Пыль неорганическая SiO2 20-70%
	 
	 
	 
	0,000028

	Фториды
	 
	 
	 
	 
	0,000028

	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)
	 
	 
	0,000011
	0,000026

	Диоксид азота
	 
	 
	 
	0,000075

	Оксид углерода
	 
	 
	 
	0,000369

	
	
	
	
	
	
	

	Итого от неорганизованного источника 6010 02
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Код ЗВ
	Выбросы загрязняющих веществ 
	
	
	

	
	
	г/с
	т/г
	
	
	

	Железа (II) оксид
	0123
	0,000658
	0,018429
	
	
	

	Марганец и его соединения
	0143
	0,000078
	0,003064
	
	
	

	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)
	0342
	0,000037
	0,000807
	
	
	

	Пыль неорганическая SiO2 20-70%
	2908
	0,000028
	0,000145
	
	
	

	Фториды неорг
	344
	0,000028
	0,000145
	
	
	

	Диоксид азота
	0301
	0,000075
	0,000392
	
	
	

	Оксид углерода
	0337
	0,000369
	0,001929
	
	
	

	Итого 
	 
	0,001273
	0,024910
	
	
	



	Расчет выбросов от сверлильного станка  (ист. 6011/001) на 2025-2034 года
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	В цехе для мелких текущих работ установлено следующее вспомогательное  оборудование:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1 сверлильный станок: режим работы – 200 ч/год;                                       
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Станок работает без охлаждения СОЖ.
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов, для источников, не оборудованных местным отсосом, определяются по формулам раздела 5.3. Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. [18].
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сверлильный станок
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Расчёт выбросов вредных веществ от сверлильного станка  производится по формуле : 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Мгод = n × Q × Т × К × 3600 / 106, т/год;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Мсек = n × К × Q, г/сек
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	где Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пыль металлическая
	0,0011
	г/сек
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	приняты как плоскошлифовальные станки
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Т - годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования ,
	200
	ч/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	К - коэффициент гравитационного оседания,
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	n - количество единиц используемого оборудования
	1
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Пыль металлическая (взвешенные частицы)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Мгод
	=
	1
	×
	0,001
	×
	200
	×
	0,2
	×
	3600
	/
	106
	=
	0,0002
	т/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Мсек
	=
	1
	×
	0,2
	×
	0,0011
	=
	0,0002
	г/сек
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Итого от металлообрабатывающих станков:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование загрязняющего вещества
	Выброс
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2025-2034
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г/сек
	т/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пыль металлическая (взвешенные частицы) (2902)
	0,0002
	0,0002
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Покрасочные работы 6012 на 2025-2034 года
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Характеристика
	Символ
	Ед.изм
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	наименование ЛКМ
	 
	 
	Растворитель №646
	Уайт-спирит
	Эмаль  ПФ-115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	способ нанесения краски
	 
	 
	кистью и валиком
	кистью и валиком
	кистью и валиком
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	фактический годовой расход ЛКМ
	mф
	т/год
	0,03700
	0,03700
	0,37000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	доля краски, потерянной в виде аэрозоля при нанесении ЛКМ
	δа
	%, мас.
	45
	45
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	доля летучей части растворителя в ЛКМ
	fp
	%, мас.
	50,0
	50,0
	45,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	время окрасочных работ
	 
	час/год
	225
	225
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования
	mм
	кг/час
	0,164444
	0,164444
	0,050000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом  времени сушки 
	mм
	кг/час
	0,006852
	0,006852
	0,002083
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия
	 
	%, мас.
	25,0
	25,0
	25,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	процентный состав i-гo компонента в лакокрасочном  материале:
	δх
	%, мас.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	керосин
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	уайт-спирит
	 
	 
	0,0
	50,0
	50,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ацетон
	 
	 
	20,0
	0,00
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	бутилацетат
	 
	 
	0,0
	0,00
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	толуол
	 
	 
	30,0
	0,00
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол
	 
	 
	15,0
	50,0
	50,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	спирт н-бутиловый
	 
	 
	10,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	спирт этиловый
	 
	 
	15,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	этилацетат
	 
	 
	10,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	этилцеллозольв
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сольвент
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	бензин
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия
	 
	%, мас.
	75,0
	75,0
	75,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали)
	 
	т/год
	0,008325
	0,008325
	0,061050
	0,077700
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали)
	 
	г/с
	0,010278
	0,010278
	0,002292
	0,022847
	0,010278
	
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при окраске:
	Мокр
	т/год
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	керосин
	 
	 
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	уайт-спирит
	 
	 
	0,000000
	0,002313
	0,020813
	0,023125
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ацетон
	 
	 
	0,000925
	0,000000
	0,000000
	0,000925
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	бутилацетат
	 
	 
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	толуол
	 
	 
	0,001388
	0,000000
	0,000000
	0,001388
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол
	 
	 
	0,000694
	0,002313
	0,020813
	0,023819
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	спирт н-бутиловый
	 
	 
	0,000463
	0,000000
	0,000000
	0,000463
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	спирт этиловый
	 
	 
	0,000694
	0,000000
	0,000000
	0,000694
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	этилацетат
	 
	 
	0,000463
	0,000000
	0,000000
	0,000463
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	этилцеллозольв
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при сушке:
	Мсуш
	т/год
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	керосин
	 
	 
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	уайт-спирит
	 
	 
	0,000000
	0,006938
	0,062438
	0,069375
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ацетон
	 
	 
	0,002775
	0,000000
	0,000000
	0,002775
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	бутилацетат
	 
	 
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	толуол
	 
	 
	0,004163
	0,000000
	0,000000
	0,004163
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол
	 
	 
	0,002081
	0,006938
	0,062438
	0,071456
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	спирт н-бутиловый
	 
	 
	0,001388
	0,000000
	0,000000
	0,001388
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	спирт этиловый
	 
	 
	0,002081
	0,000000
	0,000000
	0,002081
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	этилацетат
	 
	 
	0,001388
	0,000000
	0,000000
	0,001388
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	этилцеллозольв
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при окраске:
	Мокр
	г/с
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	керосин
	 
	 
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	уайт-спирит
	 
	 
	0,000000
	0,002855
	0,000781
	0,003636
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ацетон
	 
	 
	0,001142
	0,000000
	0,000000
	0,001142
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	бутилацетат
	 
	 
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	толуол
	 
	 
	0,001713
	0,000000
	0,000000
	0,001713
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол
	 
	 
	0,000856
	0,002855
	0,000781
	0,004493
	0,002855
	
	
	
	
	
	
	
	

	спирт н-бутиловый
	 
	 
	0,000571
	0,000000
	0,000000
	0,000571
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	спирт этиловый
	 
	 
	0,000856
	0,000000
	0,000000
	0,000856
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	этилацетат
	 
	 
	0,000571
	0,000000
	0,000000
	0,000571
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	этилцеллозольв
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при сушке:
	Мсуш
	г/с
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	керосин
	 
	 
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	уайт-спирит
	 
	 
	0,000000
	0,000357
	0,000357
	0,000714
	0,000714
	
	
	
	
	
	
	
	

	ацетон
	 
	 
	0,000143
	0,000000
	0,000000
	0,000143
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	бутилацетат
	 
	 
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	толуол
	 
	 
	0,000214
	0,000000
	0,000000
	0,000214
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол
	 
	 
	0,000107
	0,000357
	0,000098
	0,000562
	0,000562
	
	
	
	
	
	
	
	

	спирт н-бутиловый
	 
	 
	0,000071
	0,000000
	0,000000
	0,000071
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	спирт этиловый
	 
	 
	0,000107
	0,000000
	0,000000
	0,000107
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	этилацетат
	 
	 
	0,000071
	0,000000
	0,000000
	0,000071
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	этилцеллозольв
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого от источника 6012
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Код ЗВ
	Выбросы
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	г/с
	т/год
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	диметилбензол
	0616
	0,00434992
	0,095275
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	уайт-спирит
	2752
	0,00520640
	0,092500
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ацетон
	1401
	0,00128472
	0,003700
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	метилбензол
	0621
	0,00192708
	0,005550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	спирт н-бутиловый
	1042
	0,00064236
	0,000642
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	спирт этиловый
	1061
	0,00096354
	0,002775
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	этилацетат
	1240
	0,00064236
	0,001850
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	 
	0,01501640
	0,20229236
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от химической лаборатории ист. (6013) на 2025-2034 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В хим.лаборатории проводятся анализы воды при водоподготовке. Работы с различными реагентами проводятся в кабинете лаборатории.Имеется вытяжка (ист. 6013), через которую неорганизованно происходит выброс загрязняющих веществ: натрий гидроксид, аммиак.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ист.
	Наименование вещества
	t,ч/год
	Qуд, г/сек
	Выбросы вредных веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ист.№6013
	Натрий гидроксид (0150)
	1050
	0,0000131
	0,0000131
	0,000050000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Аммиак (0303)
	
	0,0000492
	0,0000492
	0,000186000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	0,0000623
	0,000236
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	Наименование расчетного параметра
	Символ
	Ед. изм 
	Значение

	
	
	
	Резервуар ДТ (ист. 0003) на 2025-2034 года

	вид топлива
	 
	 
	дизтопливо

	 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Объем
	V
	м3
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	количество нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары год
	В
	т
	19,32
	20,48
	21,71
	23,01
	24,39
	25,85
	27,40
	29,05
	30,80
	32,64

	количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период
	Bоз
	т
	19,32
	20,48
	21,71
	23,01
	24,39
	25,85
	27,40
	29,05
	30,80
	32,64

	количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период
	Bвл
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средние удельные выбросы из резервуара в осенне-зимний период
	Уоз
	г/т
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	средние удельные выбросы из резервуара в весенне-летний период
	Увл
	г/т
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62

	концентрация паров нефтепродукта в резервуаре
	С1
	г/м3
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	выбросы паров нефтепродуктов при хранении топлива в одном резервуаре
	Gхр
	т/год
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86

	опытный коэффициент, принимается по Приложению 12 методики
	Кнп
	 
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029

	количество резервуаров
	Nр
	шт
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки
	Vчmaх
	м3/час
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	опытный коэффициент, принимается по Приложению 8 методики
	Kpmaх
	 
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Максимально-разовый выброс
	M
	г/с
	0,000427
	0,000427
	0,000427
	0,000427
	0,000427
	0,000427
	0,000427
	0,000427
	0,000427
	0,000427

	Валовый выброс
	G
	т/год
	0,0054038
	0,0054043
	0,0054049
	0,0054055
	0,0054062
	0,0054069
	0,0054076
	0,0054084
	0,0054093
	0,0054102

	Идентификация состава выбросов от резервуара дизельного топлива

	 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Предельные углеводороды (С12-С19)
	Предельные углеводороды (С12-С19)

	Сi, масс %
	99,72

	Gi, тонн/год
	0,0053886
	0,0053892
	0,0053898
	0,0053904
	0,0053911
	0,0053918
	0,0053925
	0,0053933
	0,0053941
	0,0053950

	Мi, гр/сек
	0,000425
	0,000425
	0,000425
	0,000425
	0,000425
	0,000425
	0,000425
	0,000425
	0,000425
	0,000425

	Сероводород
	0333 Сероводород

	Сi, масс %
	0,28

	Gi, тонн/год
	0,0000151
	0,0000151
	0,0000151
	0,0000151
	0,0000151
	0,0000151
	0,0000151
	0,0000151
	0,0000151
	0,0000151

	Мi, гр/сек
	0,0000012
	0,0000012
	0,0000012
	0,0000012
	0,0000012
	0,0000012
	0,0000012
	0,0000012
	0,0000012
	0,0000012



	
Приложение 5 – Программный расчет рассеивания загрязняющих веществ
1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     Расчет выполнен Нуртаканова И.У.
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |
  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Название: Карагандинская область
     Коэффициент А = 200
     Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с
     Средняя скорость ветра =  5.0 м/с
     Температура летняя =  25.0  град.C
     Температура зимняя = -25.0  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.00
     Площадь города = 0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
___________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 Т    30.0   1.0 15.90   12.49  80.0    1432.80     881.86                           1.0 1.000 0  2.262955
000101 6010 П1    2.0                      20.0    1430.87     877.18       1.32       1.32   0 1.0 1.000 0 0.0004920


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    2.262955| Т  |   0.194470 |   1.85  |   406.2  |
|   2 |000101 6010|    0.000492| П1 |   0.087863 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Суммарный Mq=    2.263447 г/с                                   |
|     Сумма Cм по всем источникам =     0.282333 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.43 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2941x1730 с шагом 173
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.43 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 1453, Y= 873
                    размеры: длина(по Х)= 2941, ширина(по Y)= 1730, шаг сетки= 173
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1738 : Y-строка  1  Cmax=  0.142 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=176)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.074: 0.083: 0.093: 0.103: 0.113: 0.123: 0.132: 0.139: 0.142: 0.142: 0.138: 0.130: 0.121: 0.111: 0.100: 0.090:
Cc : 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018:
Фоп:  121 :  124 :  128 :  133 :  138 :  146 :  154 :  164 :  176 :  187 :  198 :  208 :  216 :  223 :  229 :  233 :
Uоп: 2.81 : 2.72 : 2.62 : 2.50 : 2.43 : 2.34 : 2.29 : 2.25 : 2.23 : 2.23 : 2.26 : 2.30 : 2.36 : 2.44 : 2.52 : 2.64 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.074: 0.083: 0.092: 0.102: 0.113: 0.123: 0.132: 0.139: 0.142: 0.142: 0.137: 0.130: 0.121: 0.111: 0.100: 0.090:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.081: 0.073:
Cc : 0.016: 0.015:
Фоп:  237 :  240 :
Uоп: 2.73 : 2.84 :
          :      :
Ви : 0.081: 0.072:
Ки : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1565 : Y-строка  2  Cmax=  0.162 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=174)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.079: 0.089: 0.100: 0.112: 0.125: 0.138: 0.149: 0.158: 0.162: 0.162: 0.156: 0.147: 0.135: 0.122: 0.109: 0.097:
Cc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028: 0.030: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.029: 0.027: 0.024: 0.022: 0.019:
Фоп:  115 :  118 :  122 :  126 :  132 :  139 :  149 :  161 :  174 :  189 :  202 :  214 :  222 :  229 :  235 :  239 :
Uоп: 2.76 : 2.65 : 2.55 : 2.43 : 2.34 : 2.26 : 2.19 : 2.13 : 2.11 : 2.11 : 2.14 : 2.20 : 2.27 : 2.36 : 2.46 : 2.56 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.079: 0.089: 0.100: 0.112: 0.125: 0.137: 0.149: 0.158: 0.162: 0.162: 0.156: 0.146: 0.134: 0.122: 0.109: 0.097:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.086: 0.077:
Cc : 0.017: 0.015:
Фоп:  243 :  245 :
Uоп: 2.67 : 2.78 :
          :      :
Ви : 0.086: 0.077:
Ки : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1392 : Y-строка  3  Cmax=  0.183 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=173)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.094: 0.107: 0.121: 0.136: 0.152: 0.166: 0.177: 0.183: 0.183: 0.175: 0.163: 0.148: 0.132: 0.118: 0.104:
Cc : 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.035: 0.037: 0.037: 0.035: 0.033: 0.030: 0.026: 0.024: 0.021:
Фоп:  109 :  112 :  115 :  119 :  124 :  131 :  141 :  155 :  173 :  192 :  209 :  222 :  231 :  237 :  242 :  246 :
Uоп: 2.70 : 2.59 : 2.48 : 2.36 : 2.27 : 2.18 : 2.10 : 2.04 : 2.01 : 2.02 : 2.05 : 2.11 : 2.20 : 2.29 : 2.39 : 2.50 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.083: 0.094: 0.107: 0.121: 0.136: 0.151: 0.166: 0.177: 0.183: 0.182: 0.175: 0.162: 0.148: 0.132: 0.117: 0.104:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.091: 0.081:
Cc : 0.018: 0.016:
Фоп:  249 :  251 :
Uоп: 2.63 : 2.73 :
          :      :
Ви : 0.091: 0.081:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1219 : Y-строка  4  Cmax=  0.195 долей ПДК (x=  1193.5; напр.ветра=145)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.086: 0.098: 0.112: 0.128: 0.146: 0.164: 0.181: 0.195: 0.193: 0.194: 0.192: 0.177: 0.160: 0.141: 0.124: 0.109:
Cc : 0.017: 0.020: 0.022: 0.026: 0.029: 0.033: 0.036: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.035: 0.032: 0.028: 0.025: 0.022:
Фоп:  103 :  105 :  107 :  110 :  114 :  120 :  129 :  145 :  169 :  198 :  220 :  233 :  242 :  247 :  251 :  254 :
Uоп: 2.68 : 2.56 : 2.44 : 2.32 : 2.21 : 2.10 : 2.02 : 1.94 : 1.84 : 1.83 : 1.96 : 2.04 : 2.12 : 2.23 : 2.34 : 2.46 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.086: 0.098: 0.112: 0.128: 0.145: 0.163: 0.180: 0.194: 0.192: 0.193: 0.191: 0.177: 0.159: 0.141: 0.124: 0.109:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.095: 0.084:
Cc : 0.019: 0.017:
Фоп:  256 :  257 :
Uоп: 2.58 : 2.70 :
          :      :
Ви : 0.095: 0.084:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1046 : Y-строка  5  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=  1020.5; напр.ветра=112)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.088: 0.101: 0.116: 0.133: 0.152: 0.172: 0.192: 0.182: 0.118: 0.132: 0.190: 0.187: 0.167: 0.147: 0.129: 0.112:
Cc : 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.030: 0.034: 0.038: 0.036: 0.024: 0.026: 0.038: 0.037: 0.033: 0.029: 0.026: 0.022:
Фоп:   96 :   97 :   98 :  100 :  102 :  106 :  112 :  124 :  158 :  213 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :  262 :
Uоп: 2.65 : 2.52 : 2.40 : 2.29 : 2.18 : 2.07 : 1.98 : 1.83 : 1.81 : 1.82 : 1.83 : 1.98 : 2.09 : 2.20 : 2.31 : 2.43 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.088: 0.101: 0.115: 0.133: 0.152: 0.171: 0.191: 0.180: 0.114: 0.128: 0.189: 0.186: 0.167: 0.147: 0.128: 0.112:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.098: 0.086:
Cc : 0.020: 0.017:
Фоп:  263 :  264 :
Uоп: 2.56 : 2.68 :
          :      :
Ви : 0.098: 0.085:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   873 : Y-строка  6  Cmax=  0.195 долей ПДК (x=  1020.5; напр.ветра= 89)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.089: 0.102: 0.117: 0.134: 0.154: 0.175: 0.195: 0.160: 0.044: 0.065: 0.178: 0.191: 0.170: 0.149: 0.130: 0.113:
Cc : 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.035: 0.039: 0.032: 0.009: 0.013: 0.036: 0.038: 0.034: 0.030: 0.026: 0.023:
Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   84 :  274 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  270 :
Uоп: 2.65 : 2.51 : 2.39 : 2.28 : 2.16 : 2.05 : 1.92 : 1.83 : 1.73 : 1.83 : 1.83 : 1.98 : 2.08 : 2.19 : 2.30 : 2.43 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.089: 0.101: 0.117: 0.134: 0.153: 0.174: 0.194: 0.157: 0.025: 0.055: 0.176: 0.190: 0.169: 0.149: 0.130: 0.113:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.019: 0.010: 0.002: 0.001: 0.001:      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.098: 0.086:
Cc : 0.020: 0.017:
Фоп:  270 :  270 :
Uоп: 2.54 : 2.68 :
          :      :
Ви : 0.098: 0.086:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   700 : Y-строка  7  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=  1712.5; напр.ветра=303)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.088: 0.101: 0.115: 0.133: 0.151: 0.171: 0.191: 0.185: 0.130: 0.142: 0.192: 0.186: 0.167: 0.147: 0.128: 0.112:
Cc : 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.030: 0.034: 0.038: 0.037: 0.026: 0.028: 0.038: 0.037: 0.033: 0.029: 0.026: 0.022:
Фоп:   83 :   82 :   81 :   79 :   77 :   73 :   66 :   53 :   20 :  330 :  303 :  292 :  286 :  283 :  281 :  279 :
Uоп: 2.66 : 2.52 : 2.40 : 2.29 : 2.18 : 2.07 : 1.98 : 1.84 : 1.82 : 1.85 : 1.84 : 2.00 : 2.08 : 2.21 : 2.32 : 2.44 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.088: 0.101: 0.115: 0.132: 0.151: 0.171: 0.190: 0.183: 0.127: 0.139: 0.191: 0.186: 0.166: 0.147: 0.128: 0.112:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.098: 0.085:
Cc : 0.020: 0.017:
Фоп:  278 :  277 :
Uоп: 2.56 : 2.69 :
          :      :
Ви : 0.097: 0.085:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   527 : Y-строка  8  Cmax=  0.195 долей ПДК (x=  1539.5; напр.ветра=343)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.086: 0.098: 0.112: 0.128: 0.145: 0.163: 0.180: 0.193: 0.194: 0.195: 0.191: 0.176: 0.158: 0.141: 0.124: 0.108:
Cc : 0.017: 0.020: 0.022: 0.026: 0.029: 0.033: 0.036: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.035: 0.032: 0.028: 0.025: 0.022:
Фоп:   76 :   74 :   72 :   69 :   65 :   59 :   49 :   34 :   11 :  343 :  322 :  308 :  300 :  294 :  290 :  287 :
Uоп: 2.68 : 2.56 : 2.44 : 2.32 : 2.21 : 2.11 : 2.03 : 1.96 : 1.83 : 1.85 : 1.98 : 2.04 : 2.13 : 2.24 : 2.34 : 2.46 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.086: 0.098: 0.112: 0.127: 0.144: 0.162: 0.179: 0.193: 0.193: 0.194: 0.190: 0.175: 0.158: 0.140: 0.123: 0.108:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.095: 0.083:
Cc : 0.019: 0.017:
Фоп:  285 :  283 :
Uоп: 2.58 : 2.70 :
          :      :
Ви : 0.095: 0.083:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   354 : Y-строка  9  Cmax=  0.181 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.094: 0.106: 0.120: 0.135: 0.150: 0.165: 0.175: 0.181: 0.180: 0.173: 0.161: 0.147: 0.131: 0.117: 0.103:
Cc : 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.035: 0.036: 0.036: 0.035: 0.032: 0.029: 0.026: 0.023: 0.021:
Фоп:   70 :   68 :   64 :   60 :   55 :   48 :   38 :   24 :    7 :  349 :  332 :  319 :  310 :  303 :  299 :  295 :
Uоп: 2.71 : 2.59 : 2.48 : 2.37 : 2.27 : 2.19 : 2.10 : 2.04 : 2.02 : 2.02 : 2.06 : 2.11 : 2.21 : 2.29 : 2.39 : 2.50 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.083: 0.093: 0.106: 0.120: 0.135: 0.150: 0.164: 0.175: 0.181: 0.180: 0.173: 0.161: 0.147: 0.131: 0.116: 0.103:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.091: 0.080:
Cc : 0.018: 0.016:
Фоп:  292 :  289 :
Uоп: 2.63 : 2.73 :
          :      :
Ви : 0.091: 0.080:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   181 : Y-строка 10  Cmax=  0.160 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.079: 0.088: 0.099: 0.111: 0.124: 0.136: 0.147: 0.156: 0.160: 0.160: 0.154: 0.145: 0.133: 0.121: 0.108: 0.097:
Cc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.032: 0.032: 0.031: 0.029: 0.027: 0.024: 0.022: 0.019:
Фоп:   64 :   61 :   58 :   53 :   47 :   40 :   30 :   19 :    5 :  351 :  338 :  327 :  318 :  311 :  306 :  301 :
Uоп: 2.77 : 2.65 : 2.53 : 2.44 : 2.34 : 2.27 : 2.20 : 2.15 : 2.12 : 2.12 : 2.17 : 2.21 : 2.28 : 2.36 : 2.46 : 2.56 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.078: 0.088: 0.099: 0.111: 0.124: 0.136: 0.147: 0.156: 0.160: 0.159: 0.154: 0.145: 0.133: 0.121: 0.108: 0.096:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.086: 0.077:
Cc : 0.017: 0.015:
Фоп:  298 :  295 :
Uоп: 2.68 : 2.79 :
          :      :
Ви : 0.086: 0.076:
Ки : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     8 : Y-строка 11  Cmax=  0.140 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.074: 0.082: 0.092: 0.102: 0.112: 0.122: 0.131: 0.137: 0.140: 0.140: 0.136: 0.129: 0.120: 0.110: 0.099: 0.090:
Cc : 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018:
Фоп:   59 :   56 :   52 :   47 :   41 :   34 :   25 :   15 :    4 :  353 :  342 :  333 :  324 :  318 :  312 :  307 :
Uоп: 2.83 : 2.71 : 2.62 : 2.51 : 2.43 : 2.36 : 2.30 : 2.26 : 2.24 : 2.23 : 2.27 : 2.31 : 2.37 : 2.45 : 2.53 : 2.64 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.074: 0.082: 0.092: 0.102: 0.112: 0.122: 0.130: 0.137: 0.140: 0.140: 0.136: 0.128: 0.119: 0.109: 0.099: 0.089:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.080: 0.072:
Cc : 0.016: 0.014:
Фоп:  304 :  300 :
Uоп: 2.73 : 2.85 :
          :      :
Ви : 0.080: 0.072:
Ки : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  1020.5 м,  Y=   873.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1950532 доли ПДКмр|
                                     |       0.0390106 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    89 град.
                       и скорости ветра  1.92 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001| Т |     2.2630|   0.194108 |  99.5  |  99.5 | 0.085776061  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        В сумме =   0.194108    99.5                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000945     0.5                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     1453 м;  Y=      873 |
      |  Длина и ширина     : L=   2941 м;  B=   1730 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    173 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.074 0.083 0.093 0.103 0.113 0.123 0.132 0.139 0.142 0.142 0.138 0.130 0.121 0.111 0.100 0.090 0.081 0.073 |- 1
   |                                                                                                             |
 2-| 0.079 0.089 0.100 0.112 0.125 0.138 0.149 0.158 0.162 0.162 0.156 0.147 0.135 0.122 0.109 0.097 0.086 0.077 |- 2
   |                                                                                                             |
 3-| 0.083 0.094 0.107 0.121 0.136 0.152 0.166 0.177 0.183 0.183 0.175 0.163 0.148 0.132 0.118 0.104 0.091 0.081 |- 3
   |                                                                                                             |
 4-| 0.086 0.098 0.112 0.128 0.146 0.164 0.181 0.195 0.193 0.194 0.192 0.177 0.160 0.141 0.124 0.109 0.095 0.084 |- 4
   |                                                                                                             |
 5-| 0.088 0.101 0.116 0.133 0.152 0.172 0.192 0.182 0.118 0.132 0.190 0.187 0.167 0.147 0.129 0.112 0.098 0.086 |- 5
   |                                                                                                             |
 6-C 0.089 0.102 0.117 0.134 0.154 0.175 0.195 0.160 0.044 0.065 0.178 0.191 0.170 0.149 0.130 0.113 0.098 0.086 C- 6
   |                                                  ^                                                          |
 7-| 0.088 0.101 0.115 0.133 0.151 0.171 0.191 0.185 0.130 0.142 0.192 0.186 0.167 0.147 0.128 0.112 0.098 0.085 |- 7
   |                                                                                                             |
 8-| 0.086 0.098 0.112 0.128 0.145 0.163 0.180 0.193 0.194 0.195 0.191 0.176 0.158 0.141 0.124 0.108 0.095 0.083 |- 8
   |                                                                                                             |
 9-| 0.083 0.094 0.106 0.120 0.135 0.150 0.165 0.175 0.181 0.180 0.173 0.161 0.147 0.131 0.117 0.103 0.091 0.080 |- 9
   |                                                                                                             |
10-| 0.079 0.088 0.099 0.111 0.124 0.136 0.147 0.156 0.160 0.160 0.154 0.145 0.133 0.121 0.108 0.097 0.086 0.077 |-10
   |                                                                                                             |
11-| 0.074 0.082 0.092 0.102 0.112 0.122 0.131 0.137 0.140 0.140 0.136 0.129 0.120 0.110 0.099 0.090 0.080 0.072 |-11
   |                                                                                                             |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1950532 долей ПДКмр
                                         =  0.0390106 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1020.5 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =   873.0 м
 При опасном направлении ветра  :      89 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.92 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 20
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1738:  1602:  1614:  1734:  1441:  1734:  1614:  1490:  1735:  1539:  1614:  1735:  1589:  1614:  1614:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -18:     4:     4:     4:    36:   154:   177:   182:   305:   327:   350:   456:   472:   523:   546:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.079: 0.079: 0.076: 0.085: 0.083: 0.089: 0.093: 0.091: 0.101: 0.099: 0.100: 0.109: 0.111: 0.113:
Cc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.018: 0.020: 0.020: 0.020: 0.022: 0.022: 0.023:
Фоп:  112 :  117 :  117 :  121 :  112 :  124 :  120 :  116 :  127 :  121 :  124 :  131 :  126 :  129 :  130 :
Uоп: 2.72 : 2.76 : 2.77 : 2.80 : 2.69 : 2.70 : 2.65 : 2.59 : 2.63 : 2.54 : 2.53 : 2.55 : 2.46 : 2.44 : 2.43 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.082: 0.079: 0.079: 0.075: 0.085: 0.083: 0.088: 0.093: 0.091: 0.101: 0.099: 0.100: 0.109: 0.111: 0.112:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=   1565:  1638:  1736:  1687:  1737:
----------:------:------:------:------:
 x=    -18:   618:   758:   763:   908:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.109: 0.116: 0.118: 0.122: 0.127:
Cc : 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025:
Фоп:  136 :  133 :  142 :  140 :  148 :
Uоп: 2.46 : 2.40 : 2.38 : 2.36 : 2.32 :
          :      :      :      :      :
Ви : 0.109: 0.116: 0.118: 0.122: 0.126:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   908.0 м,  Y=  1737.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1266779 доли ПДКмр|
                                     |       0.0253356 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   148 град.
                       и скорости ветра  2.32 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001| Т |     2.2630|   0.126413 |  99.8  |  99.8 | 0.055861648  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        В сумме =   0.126413    99.8                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000265     0.2                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 61
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1738:   301:   301:   302:   302:   310:   326:   349:   379:   416:   459:   507:   560:   617:   676:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -18:  1551:  1412:  1412:  1381:  1319:  1258:  1199:  1144:  1093:  1048:  1007:   974:   947:   927:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.172: 0.174: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.176: 0.176: 0.177: 0.178: 0.179: 0.180:
Cc : 0.034: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036:
Фоп:  343 :  348 :    2 :    2 :    5 :   11 :   17 :   24 :   30 :   36 :   42 :   49 :   55 :   61 :   68 :
Uоп: 2.06 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.03 : 2.03 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.172: 0.173: 0.175: 0.175: 0.175: 0.174: 0.174: 0.175: 0.175: 0.175: 0.176: 0.176: 0.177: 0.178: 0.179:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1565:   871:   871:   928:   990:  1052:  1112:  1169:  1223:  1272:  1315:  1353:  1384:  1408:  1424:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -18:   899:   899:   895:   898:   909:   927:   953:   986:  1026:  1071:  1121:  1176:  1234:  1295:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.181: 0.181: 0.181: 0.180: 0.179: 0.179: 0.178: 0.178: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.178:
Cc : 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036:
Фоп:   74 :   89 :   89 :   95 :  101 :  108 :  114 :  121 :  127 :  134 :  140 :  147 :  153 :  159 :  166 :
Uоп: 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.03 : 2.03 : 2.03 : 2.03 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.03 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.179: 0.178: 0.178: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.176: 0.177: 0.177: 0.177:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1392:  1448:  1450:  1457:  1457:  1449:  1433:  1409:  1379:  1341:  1298:  1250:  1196:  1139:  1079:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -18:  1412:  1421:  1484:  1546:  1609:  1669:  1728:  1782:  1833:  1878:  1918:  1952:  1978:  1997:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.177: 0.177: 0.177: 0.176: 0.175: 0.174: 0.173: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.173: 0.173:
Cc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.035: 0.035:
Фоп:  178 :  178 :  179 :  185 :  191 :  197 :  203 :  209 :  215 :  221 :  227 :  233 :  239 :  245 :  251 :
Uоп: 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.05 : 2.06 : 2.06 : 2.06 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.06 : 2.06 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.177: 0.177: 0.176: 0.175: 0.174: 0.173: 0.173: 0.172: 0.172: 0.171: 0.171: 0.171: 0.172: 0.172: 0.173:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1219:   923:   895:   833:   770:   708:   647:   589:   534:   483:   437:   397:   363:   337:   317:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -18:  2035:  2042:  2050:  2050:  2042:  2027:  2003:  1973:  1936:  1893:  1845:  1792:  1735:  1675:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.172: 0.173: 0.172: 0.170: 0.170: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.170: 0.171:
Cc : 0.034: 0.035: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034:
Фоп:  266 :  266 :  269 :  275 :  280 :  286 :  292 :  297 :  303 :  308 :  314 :  320 :  325 :  331 :  337 :
Uоп: 2.06 : 2.06 : 2.07 : 2.07 : 2.08 : 2.07 : 2.07 : 2.09 : 2.09 : 2.09 : 2.09 : 2.07 : 2.08 : 2.08 : 2.07 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.172: 0.172: 0.171: 0.170: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.167: 0.167: 0.168: 0.168: 0.169: 0.170: 0.171:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   1046:
----------:
 x=    -18:
----------:
Qc : 0.172:
Cc : 0.034:
Фоп:  343 :
Uоп: 2.06 :
          :
Ви : 0.172:
Ки : 0001 :
Ви : 0.001:
Ки : 6010 :
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   899.0 м,  Y=   871.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1810054 доли ПДКмр|
                                     |       0.0362011 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    89 град.
                       и скорости ветра  2.02 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001| Т |     2.2630|   0.180368 |  99.6  |  99.6 | 0.079704404  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        В сумме =   0.180368    99.6                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000638     0.4                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
___________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 Т    30.0   1.0 15.90   12.49  80.0    1432.80     881.86                           1.0 1.000 0 0.3677303


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    0.367730| Т  |   0.015801 |   1.85  |   406.2  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Суммарный Mq=    0.367730 г/с                                   |
|     Сумма Cм по всем источникам =     0.015801 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.85 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2941x1730 с шагом 173
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.85 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
___________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 Т    30.0   1.0 15.90   12.49  80.0    1432.80     881.86                           1.0 1.000 0  1.225965


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    1.225965| Т  |   0.042142 |   1.85  |   406.2  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Суммарный Mq=    1.225965 г/с                                   |
|     Сумма Cм по всем источникам =     0.042142 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.85 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2941x1730 с шагом 173
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.85 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
___________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 Т    30.0   1.0 15.90   12.49  80.0    1432.80     881.86                           1.0 1.000 0   28.7273
000101 6010 П1    2.0                      20.0    1430.87     877.18       1.32       1.32   0 1.0 1.000 0 0.0003690


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|   28.727318| Т  |   0.098749 |   1.85  |   406.2  |
|   2 |000101 6010|    0.000369| П1 |   0.002636 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Суммарный Mq=   28.727687 г/с                                   |
|     Сумма Cм по всем источникам =     0.101385 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.81 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2941x1730 с шагом 173
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.81 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 1453, Y= 873
                    размеры: длина(по Х)= 2941, ширина(по Y)= 1730, шаг сетки= 173
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1738 : Y-строка  1  Cmax=  0.072 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=176)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.042: 0.047: 0.052: 0.057: 0.063: 0.067: 0.070: 0.072: 0.072: 0.070: 0.066: 0.061: 0.056: 0.051: 0.046:
Cc : 0.188: 0.211: 0.235: 0.260: 0.287: 0.313: 0.335: 0.352: 0.360: 0.360: 0.349: 0.331: 0.307: 0.281: 0.254: 0.229:
Фоп:  121 :  124 :  128 :  133 :  138 :  146 :  154 :  164 :  176 :  187 :  198 :  208 :  216 :  223 :  229 :  233 :
Uоп: 2.81 : 2.72 : 2.62 : 2.50 : 2.42 : 2.34 : 2.29 : 2.25 : 2.23 : 2.23 : 2.26 : 2.30 : 2.36 : 2.45 : 2.52 : 2.64 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.038: 0.042: 0.047: 0.052: 0.057: 0.063: 0.067: 0.070: 0.072: 0.072: 0.070: 0.066: 0.061: 0.056: 0.051: 0.046:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.041: 0.037:
Cc : 0.205: 0.184:
Фоп:  237 :  240 :
Uоп: 2.73 : 2.85 :
          :      :
Ви : 0.041: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1565 : Y-строка  2  Cmax=  0.082 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=174)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.045: 0.051: 0.057: 0.063: 0.070: 0.076: 0.080: 0.082: 0.082: 0.079: 0.074: 0.068: 0.062: 0.055: 0.049:
Cc : 0.200: 0.226: 0.254: 0.284: 0.317: 0.349: 0.378: 0.400: 0.411: 0.410: 0.396: 0.371: 0.341: 0.309: 0.277: 0.247:
Фоп:  115 :  118 :  122 :  126 :  132 :  139 :  149 :  161 :  174 :  189 :  202 :  214 :  222 :  229 :  235 :  239 :
Uоп: 2.76 : 2.65 : 2.55 : 2.44 : 2.34 : 2.26 : 2.19 : 2.13 : 2.11 : 2.11 : 2.14 : 2.20 : 2.27 : 2.36 : 2.46 : 2.56 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.045: 0.051: 0.057: 0.063: 0.070: 0.076: 0.080: 0.082: 0.082: 0.079: 0.074: 0.068: 0.062: 0.055: 0.049:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.044: 0.039:
Cc : 0.219: 0.195:
Фоп:  243 :  245 :
Uоп: 2.67 : 2.78 :
          :      :
Ви : 0.044: 0.039:
Ки : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1392 : Y-строка  3  Cmax=  0.093 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=173)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.048: 0.054: 0.061: 0.069: 0.077: 0.084: 0.090: 0.093: 0.092: 0.089: 0.083: 0.075: 0.067: 0.060: 0.053:
Cc : 0.210: 0.239: 0.271: 0.306: 0.345: 0.385: 0.421: 0.449: 0.463: 0.462: 0.443: 0.413: 0.376: 0.336: 0.298: 0.263:
Фоп:  109 :  112 :  115 :  119 :  124 :  131 :  141 :  155 :  173 :  192 :  209 :  222 :  231 :  237 :  242 :  246 :
Uоп: 2.70 : 2.59 : 2.48 : 2.36 : 2.27 : 2.18 : 2.10 : 2.04 : 2.01 : 2.02 : 2.05 : 2.11 : 2.20 : 2.29 : 2.39 : 2.50 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.048: 0.054: 0.061: 0.069: 0.077: 0.084: 0.090: 0.093: 0.092: 0.089: 0.083: 0.075: 0.067: 0.060: 0.053:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.046: 0.041:
Cc : 0.232: 0.205:
Фоп:  249 :  251 :
Uоп: 2.63 : 2.74 :
          :      :
Ви : 0.046: 0.041:
Ки : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1219 : Y-строка  4  Cmax=  0.099 долей ПДК (x=  1193.5; напр.ветра=145)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.044: 0.050: 0.057: 0.065: 0.074: 0.083: 0.092: 0.099: 0.097: 0.098: 0.097: 0.090: 0.081: 0.072: 0.063: 0.055:
Cc : 0.219: 0.249: 0.285: 0.325: 0.369: 0.415: 0.458: 0.493: 0.487: 0.489: 0.486: 0.449: 0.404: 0.358: 0.315: 0.276:
Фоп:  103 :  105 :  107 :  110 :  114 :  120 :  129 :  145 :  169 :  198 :  220 :  233 :  242 :  247 :  251 :  254 :
Uоп: 2.68 : 2.56 : 2.43 : 2.32 : 2.21 : 2.10 : 2.02 : 1.94 : 1.84 : 1.83 : 1.96 : 2.04 : 2.12 : 2.23 : 2.34 : 2.46 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.044: 0.050: 0.057: 0.065: 0.074: 0.083: 0.092: 0.098: 0.097: 0.098: 0.097: 0.090: 0.081: 0.072: 0.063: 0.055:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.048: 0.042:
Cc : 0.241: 0.212:
Фоп:  256 :  257 :
Uоп: 2.58 : 2.70 :
          :      :
Ви : 0.048: 0.042:
Ки : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1046 : Y-строка  5  Cmax=  0.097 долей ПДК (x=  1020.5; напр.ветра=112)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.051: 0.059: 0.067: 0.077: 0.087: 0.097: 0.091: 0.058: 0.065: 0.096: 0.095: 0.085: 0.075: 0.065: 0.057:
Cc : 0.223: 0.256: 0.293: 0.337: 0.385: 0.435: 0.484: 0.457: 0.290: 0.326: 0.480: 0.474: 0.424: 0.373: 0.326: 0.284:
Фоп:   96 :   97 :   98 :  100 :  102 :  106 :  112 :  124 :  158 :  213 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :  262 :
Uоп: 2.65 : 2.52 : 2.40 : 2.29 : 2.18 : 2.07 : 1.98 : 1.83 : 1.83 : 1.84 : 1.83 : 1.98 : 2.09 : 2.20 : 2.31 : 2.43 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.045: 0.051: 0.059: 0.067: 0.077: 0.087: 0.097: 0.091: 0.058: 0.065: 0.096: 0.095: 0.085: 0.075: 0.065: 0.057:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.050: 0.043:
Cc : 0.248: 0.217:
Фоп:  263 :  264 :
Uоп: 2.56 : 2.68 :
          :      :
Ви : 0.050: 0.043:
Ки : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   873 : Y-строка  6  Cmax=  0.099 долей ПДК (x=  1020.5; напр.ветра= 89)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.052: 0.059: 0.068: 0.078: 0.088: 0.099: 0.080: 0.013: 0.028: 0.090: 0.096: 0.086: 0.076: 0.066: 0.057:
Cc : 0.225: 0.258: 0.296: 0.340: 0.390: 0.442: 0.493: 0.399: 0.066: 0.142: 0.448: 0.482: 0.430: 0.378: 0.329: 0.286:
Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   83 :  275 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  270 :
Uоп: 2.65 : 2.51 : 2.39 : 2.28 : 2.17 : 2.05 : 1.92 : 1.83 : 1.84 : 1.83 : 1.83 : 1.98 : 2.08 : 2.19 : 2.30 : 2.43 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.045: 0.052: 0.059: 0.068: 0.078: 0.088: 0.099: 0.080: 0.013: 0.028: 0.090: 0.096: 0.086: 0.076: 0.066: 0.057:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 6010 :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.050: 0.044:
Cc : 0.250: 0.218:
Фоп:  270 :  270 :
Uоп: 2.54 : 2.68 :
          :      :
Ви : 0.050: 0.044:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   700 : Y-строка  7  Cmax=  0.097 долей ПДК (x=  1712.5; напр.ветра=303)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.051: 0.059: 0.067: 0.077: 0.087: 0.096: 0.093: 0.064: 0.071: 0.097: 0.094: 0.084: 0.074: 0.065: 0.057:
Cc : 0.223: 0.255: 0.293: 0.336: 0.383: 0.434: 0.482: 0.466: 0.322: 0.353: 0.484: 0.472: 0.422: 0.372: 0.325: 0.284:
Фоп:   83 :   82 :   81 :   79 :   77 :   73 :   66 :   53 :   20 :  330 :  303 :  292 :  286 :  283 :  281 :  279 :
Uоп: 2.66 : 2.52 : 2.40 : 2.29 : 2.18 : 2.07 : 1.98 : 1.84 : 1.84 : 1.84 : 1.84 : 2.00 : 2.08 : 2.21 : 2.32 : 2.44 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.045: 0.051: 0.059: 0.067: 0.077: 0.087: 0.096: 0.093: 0.064: 0.071: 0.097: 0.094: 0.084: 0.074: 0.065: 0.057:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.049: 0.043:
Cc : 0.247: 0.217:
Фоп:  278 :  277 :
Uоп: 2.56 : 2.69 :
          :      :
Ви : 0.049: 0.043:
Ки : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   527 : Y-строка  8  Cmax=  0.098 долей ПДК (x=  1539.5; напр.ветра=343)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.044: 0.050: 0.057: 0.065: 0.073: 0.082: 0.091: 0.098: 0.098: 0.098: 0.096: 0.089: 0.080: 0.071: 0.063: 0.055:
Cc : 0.218: 0.248: 0.283: 0.323: 0.367: 0.412: 0.455: 0.489: 0.491: 0.492: 0.482: 0.446: 0.401: 0.356: 0.314: 0.275:
Фоп:   76 :   74 :   72 :   69 :   65 :   59 :   49 :   34 :   11 :  343 :  322 :  308 :  300 :  294 :  290 :  287 :
Uоп: 2.68 : 2.56 : 2.44 : 2.32 : 2.21 : 2.11 : 2.03 : 1.96 : 1.83 : 1.85 : 1.98 : 2.04 : 2.13 : 2.24 : 2.34 : 2.46 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.044: 0.050: 0.057: 0.065: 0.073: 0.082: 0.091: 0.098: 0.098: 0.098: 0.096: 0.089: 0.080: 0.071: 0.063: 0.055:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.048: 0.042:
Cc : 0.241: 0.211:
Фоп:  285 :  283 :
Uоп: 2.59 : 2.70 :
          :      :
Ви : 0.048: 0.042:
Ки : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   354 : Y-строка  9  Cmax=  0.092 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.047: 0.054: 0.061: 0.069: 0.076: 0.083: 0.089: 0.092: 0.091: 0.088: 0.082: 0.074: 0.067: 0.059: 0.052:
Cc : 0.210: 0.237: 0.269: 0.304: 0.343: 0.381: 0.417: 0.444: 0.459: 0.456: 0.439: 0.409: 0.372: 0.333: 0.296: 0.261:
Фоп:   70 :   68 :   64 :   60 :   55 :   48 :   38 :   24 :    7 :  349 :  332 :  319 :  310 :  303 :  299 :  295 :
Uоп: 2.71 : 2.59 : 2.48 : 2.37 : 2.27 : 2.19 : 2.10 : 2.04 : 2.02 : 2.02 : 2.06 : 2.11 : 2.21 : 2.29 : 2.39 : 2.50 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.047: 0.054: 0.061: 0.068: 0.076: 0.083: 0.089: 0.092: 0.091: 0.088: 0.082: 0.074: 0.067: 0.059: 0.052:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.046: 0.041:
Cc : 0.231: 0.203:
Фоп:  292 :  289 :
Uоп: 2.63 : 2.73 :
          :      :
Ви : 0.046: 0.041:
Ки : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   181 : Y-строка 10  Cmax=  0.081 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.045: 0.050: 0.056: 0.063: 0.069: 0.075: 0.079: 0.081: 0.081: 0.078: 0.074: 0.068: 0.061: 0.055: 0.049:
Cc : 0.199: 0.224: 0.252: 0.282: 0.314: 0.346: 0.373: 0.395: 0.406: 0.405: 0.391: 0.368: 0.338: 0.306: 0.275: 0.245:
Фоп:   64 :   61 :   58 :   53 :   47 :   40 :   30 :   19 :    5 :  351 :  338 :  327 :  318 :  311 :  306 :  301 :
Uоп: 2.77 : 2.66 : 2.53 : 2.44 : 2.34 : 2.27 : 2.20 : 2.15 : 2.12 : 2.12 : 2.17 : 2.21 : 2.28 : 2.36 : 2.46 : 2.56 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.045: 0.050: 0.056: 0.063: 0.069: 0.075: 0.079: 0.081: 0.081: 0.078: 0.074: 0.068: 0.061: 0.055: 0.049:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.044: 0.039:
Cc : 0.218: 0.194:
Фоп:  298 :  295 :
Uоп: 2.68 : 2.79 :
          :      :
Ви : 0.044: 0.039:
Ки : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     8 : Y-строка 11  Cmax=  0.071 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.042: 0.047: 0.052: 0.057: 0.062: 0.066: 0.069: 0.071: 0.071: 0.069: 0.065: 0.061: 0.056: 0.050: 0.045:
Cc : 0.188: 0.209: 0.233: 0.258: 0.284: 0.309: 0.331: 0.347: 0.356: 0.355: 0.344: 0.326: 0.303: 0.278: 0.252: 0.227:
Фоп:   59 :   56 :   52 :   47 :   41 :   34 :   25 :   15 :    4 :  353 :  342 :  333 :  324 :  318 :  312 :  307 :
Uоп: 2.83 : 2.71 : 2.62 : 2.51 : 2.44 : 2.36 : 2.30 : 2.26 : 2.24 : 2.25 : 2.27 : 2.31 : 2.37 : 2.45 : 2.53 : 2.64 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.038: 0.042: 0.047: 0.052: 0.057: 0.062: 0.066: 0.069: 0.071: 0.071: 0.069: 0.065: 0.061: 0.056: 0.050: 0.045:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.041: 0.037:
Cc : 0.204: 0.183:
Фоп:  304 :  300 :
Uоп: 2.73 : 2.85 :
          :      :
Ви : 0.041: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  1020.5 м,  Y=   873.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0985932 доли ПДКмр|
                                     |       0.4929660 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    89 град.
                       и скорости ветра  1.92 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001| Т |    28.7273|   0.098565 | 100.0  | 100.0 | 0.003431051  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        В сумме =   0.098565   100.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000028     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     1453 м;  Y=      873 |
      |  Длина и ширина     : L=   2941 м;  B=   1730 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    173 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.038 0.042 0.047 0.052 0.057 0.063 0.067 0.070 0.072 0.072 0.070 0.066 0.061 0.056 0.051 0.046 0.041 0.037 |- 1
   |                                                                                                             |
 2-| 0.040 0.045 0.051 0.057 0.063 0.070 0.076 0.080 0.082 0.082 0.079 0.074 0.068 0.062 0.055 0.049 0.044 0.039 |- 2
   |                                                                                                             |
 3-| 0.042 0.048 0.054 0.061 0.069 0.077 0.084 0.090 0.093 0.092 0.089 0.083 0.075 0.067 0.060 0.053 0.046 0.041 |- 3
   |                                                                                                             |
 4-| 0.044 0.050 0.057 0.065 0.074 0.083 0.092 0.099 0.097 0.098 0.097 0.090 0.081 0.072 0.063 0.055 0.048 0.042 |- 4
   |                                                                                                             |
 5-| 0.045 0.051 0.059 0.067 0.077 0.087 0.097 0.091 0.058 0.065 0.096 0.095 0.085 0.075 0.065 0.057 0.050 0.043 |- 5
   |                                                                                                             |
 6-C 0.045 0.052 0.059 0.068 0.078 0.088 0.099 0.080 0.013 0.028 0.090 0.096 0.086 0.076 0.066 0.057 0.050 0.044 C- 6
   |                                                  ^                                                          |
 7-| 0.045 0.051 0.059 0.067 0.077 0.087 0.096 0.093 0.064 0.071 0.097 0.094 0.084 0.074 0.065 0.057 0.049 0.043 |- 7
   |                                                                                                             |
 8-| 0.044 0.050 0.057 0.065 0.073 0.082 0.091 0.098 0.098 0.098 0.096 0.089 0.080 0.071 0.063 0.055 0.048 0.042 |- 8
   |                                                                                                             |
 9-| 0.042 0.047 0.054 0.061 0.069 0.076 0.083 0.089 0.092 0.091 0.088 0.082 0.074 0.067 0.059 0.052 0.046 0.041 |- 9
   |                                                                                                             |
10-| 0.040 0.045 0.050 0.056 0.063 0.069 0.075 0.079 0.081 0.081 0.078 0.074 0.068 0.061 0.055 0.049 0.044 0.039 |-10
   |                                                                                                             |
11-| 0.038 0.042 0.047 0.052 0.057 0.062 0.066 0.069 0.071 0.071 0.069 0.065 0.061 0.056 0.050 0.045 0.041 0.037 |-11
   |                                                                                                             |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0985932 долей ПДКмр
                                         =  0.4929660 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1020.5 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =   873.0 м
 При опасном направлении ветра  :      89 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.92 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 20
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1738:  1602:  1614:  1734:  1441:  1734:  1614:  1490:  1735:  1539:  1614:  1735:  1589:  1614:  1614:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -18:     4:     4:     4:    36:   154:   177:   182:   305:   327:   350:   456:   472:   523:   546:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.040: 0.040: 0.038: 0.043: 0.042: 0.045: 0.047: 0.046: 0.051: 0.050: 0.051: 0.055: 0.056: 0.057:
Cc : 0.209: 0.201: 0.200: 0.192: 0.216: 0.211: 0.225: 0.236: 0.232: 0.256: 0.252: 0.254: 0.276: 0.282: 0.285:
Фоп:  112 :  117 :  117 :  121 :  112 :  124 :  120 :  116 :  127 :  121 :  124 :  131 :  126 :  129 :  130 :
Uоп: 2.71 : 2.76 : 2.77 : 2.80 : 2.69 : 2.70 : 2.65 : 2.59 : 2.63 : 2.52 : 2.53 : 2.55 : 2.46 : 2.46 : 2.43 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.040: 0.040: 0.038: 0.043: 0.042: 0.045: 0.047: 0.046: 0.051: 0.050: 0.051: 0.055: 0.056: 0.057:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=   1565:  1638:  1736:  1687:  1737:
----------:------:------:------:------:
 x=    -18:   618:   758:   763:   908:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.055: 0.059: 0.060: 0.062: 0.064:
Cc : 0.277: 0.295: 0.300: 0.310: 0.321:
Фоп:  136 :  133 :  142 :  140 :  148 :
Uоп: 2.46 : 2.40 : 2.38 : 2.36 : 2.33 :
          :      :      :      :      :
Ви : 0.055: 0.059: 0.060: 0.062: 0.064:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   908.0 м,  Y=  1737.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0641980 доли ПДКмр|
                                     |       0.3209900 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   148 град.
                       и скорости ветра  2.33 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001| Т |    28.7273|   0.064190 | 100.0  | 100.0 | 0.002234462  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        В сумме =   0.064190   100.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000008     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 61
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1738:   301:   301:   302:   302:   310:   326:   349:   379:   416:   459:   507:   560:   617:   676:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -18:  1551:  1412:  1412:  1381:  1319:  1258:  1199:  1144:  1093:  1048:  1007:   974:   947:   927:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.087: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.090: 0.090: 0.090: 0.091:
Cc : 0.436: 0.440: 0.444: 0.444: 0.443: 0.443: 0.443: 0.443: 0.444: 0.445: 0.446: 0.448: 0.450: 0.452: 0.454:
Фоп:  343 :  348 :    2 :    2 :    5 :   11 :   17 :   24 :   30 :   36 :   42 :   49 :   55 :   61 :   68 :
Uоп: 2.06 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.03 : 2.03 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.087: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.090: 0.090: 0.090: 0.091:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1565:   871:   871:   928:   990:  1052:  1112:  1169:  1223:  1272:  1315:  1353:  1384:  1408:  1424:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -18:   899:   899:   895:   898:   909:   927:   953:   986:  1026:  1071:  1121:  1176:  1234:  1295:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.091: 0.092: 0.092: 0.091: 0.091: 0.091: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090:
Cc : 0.457: 0.458: 0.458: 0.456: 0.454: 0.453: 0.451: 0.450: 0.449: 0.449: 0.449: 0.448: 0.449: 0.449: 0.450:
Фоп:   74 :   89 :   89 :   95 :  101 :  108 :  114 :  121 :  127 :  134 :  140 :  147 :  153 :  159 :  166 :
Uоп: 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.03 : 2.03 : 2.03 : 2.03 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.091: 0.092: 0.092: 0.091: 0.091: 0.091: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1392:  1448:  1450:  1457:  1457:  1449:  1433:  1409:  1379:  1341:  1298:  1250:  1196:  1139:  1079:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -18:  1412:  1421:  1484:  1546:  1609:  1669:  1728:  1782:  1833:  1878:  1918:  1952:  1978:  1997:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.090: 0.090: 0.090: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.088:
Cc : 0.448: 0.448: 0.448: 0.445: 0.442: 0.440: 0.438: 0.437: 0.436: 0.435: 0.435: 0.435: 0.436: 0.437: 0.439:
Фоп:  178 :  178 :  179 :  185 :  191 :  197 :  203 :  209 :  215 :  221 :  227 :  233 :  239 :  245 :  251 :
Uоп: 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.05 : 2.06 : 2.06 : 2.06 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.06 : 2.06 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.090: 0.090: 0.090: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.088:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1219:   923:   895:   833:   770:   708:   647:   589:   534:   483:   437:   397:   363:   337:   317:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -18:  2035:  2042:  2050:  2050:  2042:  2027:  2003:  1973:  1936:  1893:  1845:  1792:  1735:  1675:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.087: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.087:
Cc : 0.437: 0.437: 0.435: 0.432: 0.430: 0.428: 0.426: 0.425: 0.425: 0.425: 0.426: 0.427: 0.428: 0.431: 0.434:
Фоп:  266 :  266 :  269 :  275 :  280 :  286 :  292 :  297 :  303 :  308 :  314 :  320 :  325 :  331 :  337 :
Uоп: 2.06 : 2.06 : 2.07 : 2.07 : 2.08 : 2.07 : 2.07 : 2.09 : 2.09 : 2.09 : 2.09 : 2.07 : 2.08 : 2.08 : 2.07 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.087: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.087:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   1046:
----------:
 x=    -18:
----------:
Qc : 0.087:
Cc : 0.436:
Фоп:  343 :
Uоп: 2.06 :
          :
Ви : 0.087:
Ки : 0001 :
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   899.0 м,  Y=   871.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0916071 доли ПДКмр|
                                     |       0.4580353 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    89 град.
                       и скорости ветра  2.02 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001| Т |    28.7273|   0.091588 | 100.0  | 100.0 | 0.003188185  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        В сумме =   0.091588   100.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000019     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
___________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 Т    30.0   1.0 15.90   12.49  80.0    1432.80     881.86                           3.0 1.000 0  8.538338
000101 6002 П1    2.0                      20.0    1477.70     835.58      16.96      16.96   0 3.0 1.000 0 0.0003650
000101 6004 П1    2.0                      20.0    1435.77     872.75       2.92       2.92   0 3.0 1.000 0 0.0001000
000101 6005 П1    2.0                      20.0    1429.65     889.50       2.76       2.76   0 3.0 1.000 0 0.0026000
000101 6006 П1    2.0                      20.0    1430.09     884.63       2.96       2.96   0 3.0 1.000 0 0.0003530
000101 6007 П1    2.0                      20.0    1430.07     872.11       3.90       3.90   0 3.0 1.000 0 0.0000110
000101 6010 П1    2.0                      20.0    1430.87     877.18       1.32       1.32   0 3.0 1.000 0 0.0000280


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|    8.538338| Т  |   1.467508 |   1.85  |   203.1  |
|   2 |000101 6002|    0.000365| П1 |   0.130365 |   0.50  |     5.7  |
|   3 |000101 6004|    0.000100| П1 |   0.035717 |   0.50  |     5.7  |
|   4 |000101 6005|    0.002600| П1 |   0.928630 |   0.50  |     5.7  |
|   5 |000101 6006|    0.000353| П1 |   0.126079 |   0.50  |     5.7  |
|   6 |000101 6007|    0.000011| П1 |   0.003929 |   0.50  |     5.7  |
|   7 |000101 6010|    0.000028| П1 |   0.010001 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Суммарный Mq=    8.541795 г/с                                   |
|     Сумма Cм по всем источникам =     2.702229 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.23 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2941x1730 с шагом 173
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.23 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 1453, Y= 873
                    размеры: длина(по Х)= 2941, ширина(по Y)= 1730, шаг сетки= 173
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1738 : Y-строка  1  Cmax=  0.547 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=176)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.210: 0.236: 0.275: 0.319: 0.371: 0.426: 0.481: 0.524: 0.547: 0.545: 0.516: 0.469: 0.414: 0.359: 0.308: 0.265:
Cc : 0.063: 0.071: 0.082: 0.096: 0.111: 0.128: 0.144: 0.157: 0.164: 0.163: 0.155: 0.141: 0.124: 0.108: 0.093: 0.080:
Фоп:  121 :  124 :  128 :  133 :  138 :  146 :  154 :  164 :  176 :  187 :  198 :  208 :  216 :  223 :  229 :  233 :
Uоп: 0.50 : 4.04 : 3.75 : 3.50 : 3.29 : 3.12 : 2.98 : 2.89 : 2.84 : 2.85 : 2.95 : 2.99 : 3.16 : 3.32 : 3.52 : 3.79 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.210: 0.236: 0.274: 0.319: 0.370: 0.426: 0.480: 0.523: 0.547: 0.544: 0.515: 0.468: 0.413: 0.359: 0.308: 0.265:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.228: 0.205:
Cc : 0.069: 0.062:
Фоп:  237 :  240 :
Uоп: 4.16 : 0.50 :
          :      :
Ви : 0.228: 0.205:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1565 : Y-строка  2  Cmax=  0.711 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=174)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.221: 0.260: 0.307: 0.366: 0.436: 0.516: 0.600: 0.671: 0.711: 0.706: 0.657: 0.580: 0.496: 0.418: 0.351: 0.295:
Cc : 0.066: 0.078: 0.092: 0.110: 0.131: 0.155: 0.180: 0.201: 0.213: 0.212: 0.197: 0.174: 0.149: 0.125: 0.105: 0.089:
Фоп:  115 :  118 :  122 :  126 :  132 :  139 :  149 :  161 :  174 :  189 :  202 :  214 :  222 :  229 :  235 :  239 :
Uоп: 0.51 : 3.89 : 3.56 : 3.30 : 3.09 : 2.92 : 2.76 : 2.65 : 2.59 : 2.59 : 2.67 : 2.78 : 2.95 : 3.13 : 3.36 : 3.63 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.221: 0.259: 0.307: 0.366: 0.436: 0.515: 0.599: 0.670: 0.710: 0.706: 0.656: 0.579: 0.496: 0.418: 0.351: 0.295:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.250: 0.216:
Cc : 0.075: 0.065:
Фоп:  243 :  245 :
Uоп: 3.96 : 0.50 :
          :      :
Ви : 0.249: 0.216:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1392 : Y-строка  3  Cmax=  0.936 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=173)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.236: 0.281: 0.339: 0.413: 0.506: 0.620: 0.747: 0.866: 0.936: 0.927: 0.841: 0.716: 0.591: 0.482: 0.394: 0.325:
Cc : 0.071: 0.084: 0.102: 0.124: 0.152: 0.186: 0.224: 0.260: 0.281: 0.278: 0.252: 0.215: 0.177: 0.145: 0.118: 0.097:
Фоп:  109 :  112 :  115 :  119 :  124 :  131 :  141 :  155 :  173 :  192 :  209 :  222 :  231 :  237 :  242 :  246 :
Uоп: 4.03 : 3.70 : 3.40 : 3.16 : 2.92 : 2.71 : 2.54 : 2.42 : 2.34 : 2.35 : 2.44 : 2.58 : 2.77 : 2.98 : 3.20 : 3.49 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.236: 0.281: 0.339: 0.412: 0.506: 0.619: 0.746: 0.865: 0.935: 0.926: 0.839: 0.715: 0.591: 0.481: 0.393: 0.324:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :
Ки :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.270: 0.227:
Cc : 0.081: 0.068:
Фоп:  249 :  251 :
Uоп: 3.76 : 4.17 :
          :      :
Ви : 0.270: 0.227:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1219 : Y-строка  4  Cmax=  1.226 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=169)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.249: 0.300: 0.366: 0.455: 0.572: 0.725: 0.910: 1.101: 1.226: 1.206: 1.059: 0.864: 0.685: 0.542: 0.432: 0.349:
Cc : 0.075: 0.090: 0.110: 0.136: 0.172: 0.217: 0.273: 0.330: 0.368: 0.362: 0.318: 0.259: 0.206: 0.162: 0.130: 0.105:
Фоп:  103 :  105 :  107 :  110 :  114 :  120 :  129 :  145 :  169 :  198 :  220 :  233 :  242 :  247 :  251 :  254 :
Uоп: 3.97 : 3.61 : 3.30 : 3.04 : 2.80 : 2.58 : 2.37 : 2.21 : 2.11 : 2.12 : 2.24 : 2.42 : 2.64 : 2.86 : 3.10 : 3.36 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.248: 0.299: 0.366: 0.454: 0.571: 0.723: 0.908: 1.098: 1.223: 1.203: 1.057: 0.863: 0.684: 0.541: 0.431: 0.348:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :
Ки :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.286: 0.239:
Cc : 0.086: 0.072:
Фоп:  256 :  257 :
Uоп: 3.65 : 4.01 :
          :      :
Ви : 0.286: 0.238:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1046 : Y-строка  5  Cmax=  1.475 долей ПДК (x=  1539.5; напр.ветра=213)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.256: 0.311: 0.384: 0.484: 0.620: 0.806: 1.049: 1.322: 1.467: 1.475: 1.260: 0.988: 0.757: 0.584: 0.457: 0.366:
Cc : 0.077: 0.093: 0.115: 0.145: 0.186: 0.242: 0.315: 0.397: 0.440: 0.443: 0.378: 0.297: 0.227: 0.175: 0.137: 0.110:
Фоп:   96 :   97 :   98 :  100 :  102 :  106 :  112 :  124 :  158 :  213 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :  262 :
Uоп: 3.89 : 3.52 : 3.25 : 2.98 : 2.71 : 2.48 : 2.25 : 2.05 : 1.83 : 1.84 : 2.08 : 2.30 : 2.52 : 2.78 : 3.04 : 3.30 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.256: 0.311: 0.383: 0.483: 0.619: 0.805: 1.047: 1.318: 1.456: 1.467: 1.256: 0.987: 0.756: 0.583: 0.457: 0.365:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.009: 0.007: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :
Ки :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.297: 0.246:
Cc : 0.089: 0.074:
Фоп:  263 :  264 :
Uоп: 3.62 : 3.97 :
          :      :
Ви : 0.297: 0.245:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   873 : Y-строка  6  Cmax=  1.415 долей ПДК (x=  1193.5; напр.ветра= 88)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.259: 0.315: 0.390: 0.493: 0.636: 0.836: 1.103: 1.415: 0.660: 1.090: 1.342: 1.035: 0.784: 0.599: 0.466: 0.370:
Cc : 0.078: 0.094: 0.117: 0.148: 0.191: 0.251: 0.331: 0.425: 0.198: 0.327: 0.403: 0.310: 0.235: 0.180: 0.140: 0.111:
Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   82 :  275 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  270 :
Uоп: 3.84 : 3.52 : 3.21 : 2.95 : 2.70 : 2.45 : 2.21 : 1.98 : 1.84 : 1.84 : 2.04 : 2.26 : 2.50 : 2.76 : 2.99 : 3.30 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.259: 0.315: 0.389: 0.492: 0.636: 0.835: 1.101: 1.409: 0.587: 1.067: 1.338: 1.033: 0.783: 0.598: 0.465: 0.370:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.060: 0.020: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:      :      :
Ки :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.300: 0.248:
Cc : 0.090: 0.074:
Фоп:  270 :  270 :
Uоп: 3.56 : 3.97 :
          :      :
Ви : 0.300: 0.248:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   700 : Y-строка  7  Cmax=  1.475 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра= 20)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.256: 0.311: 0.383: 0.482: 0.615: 0.800: 1.038: 1.304: 1.475: 1.464: 1.244: 0.978: 0.752: 0.581: 0.455: 0.364:
Cc : 0.077: 0.093: 0.115: 0.145: 0.185: 0.240: 0.312: 0.391: 0.442: 0.439: 0.373: 0.294: 0.226: 0.174: 0.137: 0.109:
Фоп:   83 :   82 :   81 :   79 :   77 :   73 :   66 :   53 :   20 :  330 :  303 :  292 :  286 :  283 :  281 :  279 :
Uоп: 3.92 : 3.52 : 3.26 : 2.98 : 2.71 : 2.48 : 2.26 : 2.06 : 1.84 : 1.96 : 2.10 : 2.31 : 2.53 : 2.78 : 3.04 : 3.31 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.256: 0.310: 0.382: 0.481: 0.615: 0.799: 1.036: 1.300: 1.467: 1.457: 1.241: 0.977: 0.751: 0.580: 0.455: 0.364:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :
Ки :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.296: 0.245:
Cc : 0.089: 0.074:
Фоп:  278 :  277 :
Uоп: 3.62 : 3.97 :
          :      :
Ви : 0.296: 0.245:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   527 : Y-строка  8  Cmax=  1.193 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра= 11)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.248: 0.297: 0.364: 0.451: 0.566: 0.714: 0.893: 1.077: 1.193: 1.177: 1.036: 0.850: 0.675: 0.536: 0.428: 0.347:
Cc : 0.074: 0.089: 0.109: 0.135: 0.170: 0.214: 0.268: 0.323: 0.358: 0.353: 0.311: 0.255: 0.203: 0.161: 0.129: 0.104:
Фоп:   76 :   74 :   72 :   69 :   65 :   59 :   49 :   34 :   11 :  343 :  322 :  308 :  300 :  294 :  290 :  287 :
Uоп: 3.97 : 3.60 : 3.31 : 3.05 : 2.81 : 2.59 : 2.38 : 2.23 : 2.13 : 2.15 : 2.26 : 2.43 : 2.64 : 2.87 : 3.11 : 3.37 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.247: 0.297: 0.363: 0.450: 0.565: 0.713: 0.892: 1.074: 1.190: 1.174: 1.034: 0.849: 0.675: 0.535: 0.428: 0.346:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :
Ки :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.285: 0.237:
Cc : 0.086: 0.071:
Фоп:  285 :  283 :
Uоп: 3.67 : 4.01 :
          :      :
Ви : 0.285: 0.237:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   354 : Y-строка  9  Cmax=  0.911 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.235: 0.279: 0.336: 0.408: 0.499: 0.609: 0.731: 0.843: 0.911: 0.901: 0.820: 0.701: 0.582: 0.475: 0.389: 0.322:
Cc : 0.071: 0.084: 0.101: 0.122: 0.150: 0.183: 0.219: 0.253: 0.273: 0.270: 0.246: 0.210: 0.174: 0.143: 0.117: 0.096:
Фоп:   70 :   68 :   64 :   60 :   55 :   48 :   38 :   24 :    7 :  349 :  332 :  319 :  310 :  303 :  299 :  295 :
Uоп: 4.09 : 3.70 : 3.41 : 3.16 : 2.95 : 2.74 : 2.56 : 2.43 : 2.36 : 2.37 : 2.46 : 2.59 : 2.78 : 2.98 : 3.21 : 3.50 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.235: 0.279: 0.335: 0.407: 0.498: 0.608: 0.730: 0.842: 0.910: 0.899: 0.819: 0.700: 0.581: 0.475: 0.389: 0.321:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :
Ки :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.268: 0.225:
Cc : 0.080: 0.068:
Фоп:  292 :  289 :
Uоп: 3.77 : 4.15 :
          :      :
Ви : 0.268: 0.225:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   181 : Y-строка 10  Cmax=  0.692 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.220: 0.257: 0.304: 0.361: 0.429: 0.507: 0.585: 0.655: 0.692: 0.687: 0.640: 0.568: 0.488: 0.412: 0.347: 0.292:
Cc : 0.066: 0.077: 0.091: 0.108: 0.129: 0.152: 0.176: 0.196: 0.208: 0.206: 0.192: 0.170: 0.146: 0.124: 0.104: 0.088:
Фоп:   64 :   61 :   58 :   53 :   47 :   40 :   30 :   19 :    5 :  351 :  338 :  327 :  318 :  311 :  306 :  301 :
Uоп: 0.50 : 3.90 : 3.56 : 3.32 : 3.11 : 2.95 : 2.78 : 2.67 : 2.62 : 2.63 : 2.69 : 2.80 : 2.96 : 3.16 : 3.37 : 3.63 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.220: 0.257: 0.303: 0.361: 0.429: 0.506: 0.585: 0.654: 0.691: 0.686: 0.640: 0.567: 0.487: 0.412: 0.347: 0.291:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.248: 0.215:
Cc : 0.074: 0.064:
Фоп:  298 :  295 :
Uоп: 3.97 : 0.50 :
          :      :
Ви : 0.248: 0.215:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     8 : Y-строка 11  Cmax=  0.534 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.209: 0.234: 0.271: 0.315: 0.365: 0.419: 0.470: 0.511: 0.534: 0.531: 0.503: 0.458: 0.406: 0.353: 0.305: 0.262:
Cc : 0.063: 0.070: 0.081: 0.095: 0.110: 0.126: 0.141: 0.153: 0.160: 0.159: 0.151: 0.137: 0.122: 0.106: 0.091: 0.079:
Фоп:   59 :   56 :   52 :   47 :   41 :   34 :   25 :   15 :    4 :  353 :  342 :  333 :  324 :  318 :  312 :  307 :
Uоп: 0.50 : 4.05 : 3.77 : 3.52 : 3.30 : 3.14 : 2.99 : 2.95 : 2.87 : 2.88 : 2.92 : 3.04 : 3.17 : 3.33 : 3.56 : 3.81 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.209: 0.233: 0.271: 0.315: 0.365: 0.418: 0.469: 0.511: 0.533: 0.531: 0.503: 0.458: 0.405: 0.352: 0.304: 0.261:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----______________
 x=   2751:  2924:
----------:------:
Qc : 0.226: 0.204:
Cc : 0.068: 0.061:
Фоп:  304 :  300 :
Uоп: 4.16 : 0.50 :
          :      :
Ви : 0.225: 0.204:
Ки : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :
Ки :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  1539.5 м,  Y=  1046.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.4752454 доли ПДКмр|
                                     |       0.4425736 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   213 град.
                       и скорости ветра  1.84 м/с
Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001| Т |     8.5383|   1.467243 |  99.5  |  99.5 | 0.171841770  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        В сумме =   1.467243    99.5                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.008002     0.5                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     1453 м;  Y=      873 |
      |  Длина и ширина     : L=   2941 м;  B=   1730 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    173 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.210 0.236 0.275 0.319 0.371 0.426 0.481 0.524 0.547 0.545 0.516 0.469 0.414 0.359 0.308 0.265 0.228 0.205 |- 1
   |                                                                                                             |
 2-| 0.221 0.260 0.307 0.366 0.436 0.516 0.600 0.671 0.711 0.706 0.657 0.580 0.496 0.418 0.351 0.295 0.250 0.216 |- 2
   |                                                                                                             |
 3-| 0.236 0.281 0.339 0.413 0.506 0.620 0.747 0.866 0.936 0.927 0.841 0.716 0.591 0.482 0.394 0.325 0.270 0.227 |- 3
   |                                                                                                             |
 4-| 0.249 0.300 0.366 0.455 0.572 0.725 0.910 1.101 1.226 1.206 1.059 0.864 0.685 0.542 0.432 0.349 0.286 0.239 |- 4
   |                                                                                                             |
 5-| 0.256 0.311 0.384 0.484 0.620 0.806 1.049 1.322 1.467 1.475 1.260 0.988 0.757 0.584 0.457 0.366 0.297 0.246 |- 5
   |                                                                                                             |
 6-C 0.259 0.315 0.390 0.493 0.636 0.836 1.103 1.415 0.660 1.090 1.342 1.035 0.784 0.599 0.466 0.370 0.300 0.248 C- 6
   |                                                  ^     ^                                                    |
 7-| 0.256 0.311 0.383 0.482 0.615 0.800 1.038 1.304 1.475 1.464 1.244 0.978 0.752 0.581 0.455 0.364 0.296 0.245 |- 7
   |                                                                                                             |
 8-| 0.248 0.297 0.364 0.451 0.566 0.714 0.893 1.077 1.193 1.177 1.036 0.850 0.675 0.536 0.428 0.347 0.285 0.237 |- 8
   |                                                                                                             |
 9-| 0.235 0.279 0.336 0.408 0.499 0.609 0.731 0.843 0.911 0.901 0.820 0.701 0.582 0.475 0.389 0.322 0.268 0.225 |- 9
   |                                                                                                             |
10-| 0.220 0.257 0.304 0.361 0.429 0.507 0.585 0.655 0.692 0.687 0.640 0.568 0.488 0.412 0.347 0.292 0.248 0.215 |-10
   |                                                                                                             |
11-| 0.209 0.234 0.271 0.315 0.365 0.419 0.470 0.511 0.534 0.531 0.503 0.458 0.406 0.353 0.305 0.262 0.226 0.204 |-11
   |                                                                                                             |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.4752454 долей ПДКмр
                                         =  0.4425736 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1539.5 м
     ( X-столбец 10, Y-строка 5)      Yм =  1046.0 м
 При опасном направлении ветра  :     213 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.84 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:10:
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 20
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1738:  1602:  1614:  1734:  1441:  1734:  1614:  1490:  1735:  1539:  1614:  1735:  1589:  1614:  1614:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -18:     4:     4:     4:    36:   154:   177:   182:   305:   327:   350:   456:   472:   523:   546:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.234: 0.222: 0.221: 0.213: 0.245: 0.236: 0.258: 0.277: 0.270: 0.312: 0.305: 0.308: 0.349: 0.360: 0.368:
Cc : 0.070: 0.067: 0.066: 0.064: 0.073: 0.071: 0.077: 0.083: 0.081: 0.094: 0.091: 0.092: 0.105: 0.108: 0.110:
Фоп:  112 :  117 :  117 :  121 :  112 :  124 :  120 :  116 :  127 :  121 :  124 :  131 :  126 :  129 :  130 :
Uоп: 4.05 : 4.23 : 0.51 : 0.50 : 3.97 : 4.03 : 3.90 : 3.74 : 3.76 : 3.52 : 3.56 : 3.56 : 3.36 : 3.32 : 3.28 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.234: 0.221: 0.221: 0.213: 0.244: 0.236: 0.258: 0.276: 0.269: 0.311: 0.304: 0.308: 0.348: 0.360: 0.367:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=   1565:  1638:  1736:  1687:  1737:
----------:------:------:------:------:
 x=    -18:   618:   758:   763:   908:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.351: 0.387: 0.398: 0.421: 0.446:
Cc : 0.105: 0.116: 0.120: 0.126: 0.134:
Фоп:  136 :  133 :  142 :  140 :  148 :
Uоп: 3.36 : 3.25 : 3.18 : 3.13 : 3.06 :
          :      :      :      :      :
Ви : 0.351: 0.387: 0.398: 0.420: 0.445:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   908.0 м,  Y=  1737.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4460042 доли ПДКмр|
                                     |       0.1338013 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   148 град.
                       и скорости ветра  3.06 м/с
Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001| Т |     8.5383|   0.445464 |  99.9  |  99.9 | 0.052172195  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        В сумме =   0.445464    99.9                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000540     0.1                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.
     Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:10:
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 61
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1738:   301:   301:   302:   302:   310:   326:   349:   379:   416:   459:   507:   560:   617:   676:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -18:  1551:  1412:  1412:  1381:  1319:  1258:  1199:  1144:  1093:  1048:  1007:   974:   947:   927:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.810: 0.825: 0.842: 0.843: 0.841: 0.839: 0.839: 0.840: 0.844: 0.848: 0.854: 0.860: 0.870: 0.880: 0.891:
Cc : 0.243: 0.247: 0.253: 0.253: 0.252: 0.252: 0.252: 0.252: 0.253: 0.254: 0.256: 0.258: 0.261: 0.264: 0.267:
Фоп:  343 :  348 :    2 :    2 :    5 :   11 :   17 :   24 :   30 :   36 :   42 :   49 :   55 :   61 :   68 :
Uоп: 2.47 : 2.46 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.43 : 2.42 : 2.41 : 2.39 : 2.38 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.808: 0.824: 0.841: 0.842: 0.839: 0.838: 0.837: 0.839: 0.842: 0.847: 0.853: 0.859: 0.869: 0.878: 0.889:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1565:   871:   871:   928:   990:  1052:  1112:  1169:  1223:  1272:  1315:  1353:  1384:  1408:  1424:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -18:   899:   899:   895:   898:   909:   927:   953:   986:  1026:  1071:  1121:  1176:  1234:  1295:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.904: 0.908: 0.908: 0.900: 0.890: 0.884: 0.876: 0.872: 0.867: 0.866: 0.865: 0.863: 0.866: 0.867: 0.872:
Cc : 0.271: 0.273: 0.273: 0.270: 0.267: 0.265: 0.263: 0.262: 0.260: 0.260: 0.259: 0.259: 0.260: 0.260: 0.261:
Фоп:   74 :   89 :   89 :   95 :  101 :  108 :  114 :  121 :  127 :  134 :  140 :  147 :  153 :  159 :  166 :
Uоп: 2.37 : 2.37 : 2.37 : 2.38 : 2.38 : 2.39 : 2.40 : 2.41 : 2.41 : 2.42 : 2.42 : 2.42 : 2.42 : 2.41 : 2.41 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.902: 0.907: 0.907: 0.898: 0.889: 0.883: 0.874: 0.871: 0.866: 0.864: 0.864: 0.861: 0.864: 0.866: 0.870:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1392:  1448:  1450:  1457:  1457:  1449:  1433:  1409:  1379:  1341:  1298:  1250:  1196:  1139:  1079:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -18:  1412:  1421:  1484:  1546:  1609:  1669:  1728:  1782:  1833:  1878:  1918:  1952:  1978:  1997:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.862: 0.862: 0.859: 0.847: 0.835: 0.825: 0.817: 0.811: 0.807: 0.805: 0.805: 0.805: 0.808: 0.813: 0.820:
Cc : 0.259: 0.259: 0.258: 0.254: 0.251: 0.247: 0.245: 0.243: 0.242: 0.242: 0.241: 0.241: 0.242: 0.244: 0.246:
Фоп:  178 :  178 :  179 :  185 :  191 :  197 :  203 :  209 :  215 :  221 :  227 :  233 :  239 :  245 :  251 :
Uоп: 2.42 : 2.42 : 2.43 : 2.43 : 2.45 : 2.46 : 2.47 : 2.47 : 2.48 : 2.48 : 2.48 : 2.48 : 2.48 : 2.47 : 2.46 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.861: 0.861: 0.858: 0.846: 0.834: 0.823: 0.816: 0.810: 0.806: 0.804: 0.803: 0.804: 0.807: 0.812: 0.818:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1219:   923:   895:   833:   770:   708:   647:   589:   534:   483:   437:   397:   363:   337:   317:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -18:  2035:  2042:  2050:  2050:  2042:  2027:  2003:  1973:  1936:  1893:  1845:  1792:  1735:  1675:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.811: 0.812: 0.804: 0.791: 0.782: 0.774: 0.767: 0.765: 0.763: 0.763: 0.766: 0.770: 0.777: 0.787: 0.798:
Cc : 0.243: 0.244: 0.241: 0.237: 0.234: 0.232: 0.230: 0.229: 0.229: 0.229: 0.230: 0.231: 0.233: 0.236: 0.239:
Фоп:  266 :  266 :  269 :  275 :  280 :  286 :  292 :  297 :  303 :  308 :  314 :  320 :  325 :  331 :  337 :
Uоп: 2.47 : 2.47 : 2.48 : 2.49 : 2.50 : 2.51 : 2.51 : 2.54 : 2.52 : 2.54 : 2.54 : 2.51 : 2.50 : 2.49 : 2.49 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.810: 0.811: 0.803: 0.790: 0.780: 0.773: 0.765: 0.764: 0.762: 0.762: 0.765: 0.769: 0.776: 0.786: 0.797:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   1046:
----------:
 x=    -18:
----------:
Qc : 0.810:
Cc : 0.243:
Фоп:  343 :
Uоп: 2.47 :
          :
Ви : 0.808:
Ки : 0001 :
Ви : 0.001:
Ки : 6005 :
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   899.0 м,  Y=   871.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9083657 доли ПДКмр|
                                     |       0.2725097 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    89 град.
                       и скорости ветра  2.37 м/с
Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001| Т |     8.5383|   0.906857 |  99.8  |  99.8 | 0.106210053  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        В сумме =   0.906857    99.8                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.001508     0.2                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Приложение 6 – Бланки инвентаризации выбросов ЗВ в атмосферный воздух и их источников

	УТВЕРЖДАЮ

	Технический директор

	Сейдуәлі А.С.

	


	______________________
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	М.П.

	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Карагандинская область, Котельная п. Шахан

	
	Номер
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	Код вредного
	Количество

	Hаименование
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	источ-
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	Наименование
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	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка 1

	(001) Основное
	0001
	0001 01
	Водогрейный
	
	
	5136
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	8.722829104

	
	
	
	котел “БЗКО-12,
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	5-115 КС” (КВФ-
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	1.417459729
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	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.000241469

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	32.97067182

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
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	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	62.98163823

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Карагандинская область, Котельная п. Шахан

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0001
	0001 02
	Водогрейный
	
	
	5136
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	8.722829104

	
	
	
	котел “БЗКО-12,
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	5-115 КС” (КВФ-
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	1.417459729

	
	
	
	12,5-115 ФКС)
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.000241469

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	32.97067182

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	117.8396398

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	62.98163823

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0001
	0001 03
	Водогрейный
	
	
	5136
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	8.722829104

	
	
	
	котел “БЗКО-12,
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	5-115 КС” (КВФ-
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	1.417459729

	
	
	
	12,5-115 ФКС)
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.000241469

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	32.97067182

	
1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Карагандинская область, Котельная п. Шахан

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	117.8396398

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	62.98163823

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0003
	0003 01
	Резервуар
	
	
	
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000151

	
	
	
	хранения ДТ
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.0053886

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6001
	6001 01
	Пересыпка угля
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.109

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6002
	6002 01
	Склад угля
	
	
	5136
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.00675

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Карагандинская область, Котельная п. Шахан

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6003
	6003 01
	Пересыпка угля
	
	
	5136
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	2.175

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6004
	6004 01
	Конвейер
	
	
	5136
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.00185

	
	
	
	топливоподачи
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6005
	6005 01
	Дробилка ДО 1М-15
	
	
	5136
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.022009

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6006
	6006 01
	Скребковый
	
	
	5136
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.006519

	
1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Карагандинская область, Котельная п. Шахан

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	транспортер
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6007
	6007 01
	Скребковый
	
	
	1926
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.000076

	
	
	
	транспортер
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	золоудаления
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6008
	6008 01
	Пересыпка
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.10167

	
	
	
	золошлака
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6010
	6010 01
	Сварочные
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0015

	
	
	
	работы
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	6010
	6010 02
	Сварочные
	
	
	
	Железо (II, III) оксиды (в
	0123(274)
	0.018429

	
	
	
	работы
	
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.003064

	
	
	
	
	
	
	
	(в пересчете на марганца (
	
	

	
1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Карагандинская область, Котельная п. Шахан

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.000392

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.001929

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000807

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.000145

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.000145

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6011
	6011 01
	Сверлильный
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0002

	
	
	
	станок
	
	
	
	
	
	

	
	6012
	6012 01
	Покрасочные
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.095275

	
	
	
	работы
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.00555

	
	
	
	
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	1042(102)
	0.000642

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (
	1061(667)
	0.002775

	
	
	
	
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этилацетат (674)
	1240(674)
	0.00185

	
1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Карагандинская область, Котельная п. Шахан

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401(470)
	0.0037

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.0925

	
	6013
	6013 01
	Хим.
	
	
	1050
	Натрий гидроксид (Натр
	0150(876*)
	0.00005

	
	
	
	лаборатория
	
	
	
	едкий, Сода каустическая)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(876*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Аммиак (32)
	0303(32)
	0.000186

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра

	здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в

	таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).



	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2025 год

	Карагандинская область, Котельная п. Шахан

	Номер
	Параметры
	Параметры газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество загрязняющих

	источ
	источн. загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Основное
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	30
	1
	15.9
	12.4878308
	80
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	1.59944499
	26.168487312

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.259909812
	4.252379187

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.002312889
	0.000724407

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	5.706127944
	98.91201546

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	19.96230132
	353.5189194

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	10.218998064
	188.94491469

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	0003
	2
	0.1
	0.5
	0.003927
	25
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000012
	0.0000151

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2025 год

	Карагандинская область, Котельная п. Шахан

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000425
	0.0053886

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	6001
	2
	
	
	
	20
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0448
	0.109

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6002
	2
	
	
	
	20
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.000365
	0.00675

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6003
	2
	
	
	
	20
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.1176
	2.175

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6004
	2
	
	
	
	20
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0001
	0.00185

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2025 год

	Карагандинская область, Котельная п. Шахан

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6005
	2
	
	
	
	20
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00119
	0.022009

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6006
	2
	
	
	
	20
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.000353
	0.006519

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6007
	2
	
	
	
	20
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.000011
	0.000076

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2025 год

	Карагандинская область, Котельная п. Шахан

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6008
	2
	
	
	
	20
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.04736
	0.10167

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6010
	2
	
	
	
	20
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.000658
	0.018429

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения (
	0.000078
	0.003064

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.000492
	0.001892

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.000369
	0.001929

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.000037
	0.000807

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.000028
	0.000145

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.000028
	0.000145

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2025 год

	Карагандинская область, Котельная п. Шахан

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6011
	2
	
	
	
	20
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.0002
	0.0002

	6012
	2
	
	
	
	20
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00434992
	0.095275

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00192708
	0.00555

	
	
	
	
	
	
	1042 (102)
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.00064236
	0.000642

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1061 (667)
	Этанол (Этиловый спирт) (
	0.00096354
	0.002775

	
	
	
	
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1240 (674)
	Этилацетат (674)
	0.00064236
	0.00185

	
	
	
	
	
	
	1401 (470)
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.00128472
	0.0037

	
	
	
	
	
	
	2752 (1294*)
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0052064
	0.0925

	6013
	3
	
	
	
	20
	0150 (876*)
	Натрий гидроксид (Натр
	0.0000131
	0.00005

	
	
	
	
	
	
	
	едкий, Сода каустическая) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	876*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0303 (32)
	Аммиак (32)
	0.0000492
	0.000186

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра

	здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в

	таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).






БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год
	Код заг-рязняю-щего вещест-ва
	Н а и м е н о в а н и е
загрязняющего
вещества
	Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения
	В том числе
	Из поступивших на очистку
	Всего выброшено в атмосферу

	
	
	
	выбрасывается без очистки
	поступает на очистку
	выброшено в атмосферу
	уловлено и обезврежено
	

	
	
	
	
	
	
	фактически
	из них утилизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка:01

	В С Е Г О  по площадке: 01
	674,454857156
	674,454857156
	0
	0
	0
	0
	674,454857156

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Т в е р д ы е:
	191,390496097
	191,390496097
	0
	0
	0
	0
	191,390496097

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,018429
	0,018429
	0
	0
	0
	0
	0,018429

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,003064
	0,003064
	0
	0
	0
	0
	0,003064

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,000724407
	0,000724407
	0
	0
	0
	0
	0,000724407

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,000145
	0,000145
	0
	0
	0
	0
	0,000145

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,0002
	0,0002
	0
	0
	0
	0
	0,0002

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	191,36793369
	191,36793369
	0
	0
	0
	0
	191,36793369

	Г а з о о б р а з н ы е  и  ж и д к и е:
	483,064361059
	483,064361059
	0
	0
	0
	0
	483,064361059

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,00005
	0,00005
	0
	0
	0
	0
	0,00005

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	26,170379312
	26,170379312
	0
	0
	0
	0
	26,170379312

	0303
	Аммиак (32)
	0,000186
	0,000186
	0
	0
	0
	0
	0,000186

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	4,252379187
	4,252379187
	0
	0
	0
	0
	4,252379187

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	98,91201546
	98,91201546
	0
	0
	0
	0
	98,91201546

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000151
	0,0000151
	0
	0
	0
	0
	0,0000151

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	353,5208484
	353,5208484
	0
	0
	0
	0
	353,5208484

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,000807
	0,000807
	0
	0
	0
	0
	0,000807

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,095275
	0,095275
	0
	0
	0
	0
	0,095275

	0621
	Метилбензол (349)
	0,00555
	0,00555
	0
	0
	0
	0
	0,00555

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,000642
	0,000642
	0
	0
	0
	0
	0,000642

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,002775
	0,002775
	0
	0
	0
	0
	0,002775

	1240
	Этилацетат (674)
	0,00185
	0,00185
	0
	0
	0
	0
	0,00185

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0037
	0,0037
	0
	0
	0
	0
	0,0037

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0925
	0,0925
	0
	0
	0
	0
	0,0925

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0053886
	0,0053886
	0
	0
	0
	0
	0,0053886






	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	Номер источника выделения
	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования
	КПД аппаратов, %
	Код ЗВ, по
которому происходит очистка
	Коэффициент обеспеченности  K(1),%

	
	
	Проектный
	Фактический
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Основное

	0001 01
	Батарейный циклон БЦ 2-7х(5+3)
	85
	85
	2908
	

	0001 01
	Батарейный циклон БЦ 2-7х(5+3)
	85
	85
	0337
	

	0001 01
	Батарейный циклон БЦ 2-7х(5+3)
	85
	85
	0328
	




Восток	с	св	в	юв	ю	юз	з	сз	10	13	13	12	16	19	11	6	


Восток	с	св	в	юв	ю	юз	з	сз	3.6	4	3.7	3.2	3.7	4.4000000000000004	4.4000000000000004	3.8	
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Zuna (3 7ow THCR EOCTARRORo EPRBeCIDrD TULd), SaEEC A RSIATIORILE ZONED
Gumiam wmn cpescmILCTSS EHOCTPARRORo MPEBTECIORO THma - 3 Caysie GrCyICTEE
EimeCUSEATIGUESIIORRORY ROMepS Y WPEBISCIOTO TA/TOTRCTSD GaMEIE, mex,
omiccrao (s Cayase memLE), ERay 4 antE RAeRTRS RS THORRACE Boep $HSESeCEDTS Tas)

Tipowssoxcraennas Gasa  r. Kaparanza, yauna Amanxoaosa, 11753, wa.l
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Ocobure yeaomms

aeRcrom e oo meRaR oo el 35 amn Pecey e K O P SRR R
Tamessuap PeemyGamxanckoe  rocymapersemmoe  yapexacmme  "Kowmrer

>xoz0MITECKOT0 peryampopamns u KoRTpoI MmNmCTepeTBa SK0T0rMH I

‘mpupozx pecypeos Pecnybamxn Kasazeran”. Mummereperso sxoxormn n

‘mpwpozx pecypeon Pecnybamxm Kasaxcran.
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Pysosomrens. Ystapos Epuex:
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Trstosaniees
TY «Orzea crponensersa
ropona Mlaxrmexar
Saxmouenme

rocyapeTBemoi sx0a0rIECKof SKemepTISH
a npoexT << Ouenxa Boxaelicraia a oxpyAawmY0 cpeay (OBOC) K KoppexTupoBKE
‘PaSoero mpoexra «CTpONTEBCTB0 KoTeTBHO 1 TEnA0BBIX ceTeit Mocexa Mlaxan
Kaparanmumexofi 05aacTm (e yaaasrs)>>

Marepuams prspaorams: TOO dpoeepa; auyexsas 01290P o 2602095
Sexsvu sarepanon npoerrs: 13 «Oraen crpommemmersa roposa. Wacmnces;
K : 101. B -
i pacctorpemme rocy3aperaemo SCTOTESECRol KCDepTIH TpezCTIBIO
~ Dpossr onemsa sovieleroeR a ospysarID cpety (OBOO) X soppertaponse
pabouero mpossTs «Crpommemerio. Koremach A Teniomax cereh Thasan
Kaparanammcron comacrm;
Ksparanameron comacm:
s eponpreTEh o oxpane xR cpe.
Marepuam: mocrymua ma. paceorpense. 06042021 roms, sxoaamh Neddl-
03100008,

‘Obume coeaenus

OcHOBaRHE 413 KOPPEXTRPORKI PAGOTErD TPOSKTA: HIMERCHHE TEIPOTEOTOTHTECKIX
‘yeToRmi mOmaTKR CTpORTETBCTEA.

Tlnomamka 712 CTPORTETSCTEA H SKCTTYATALNE pacuonoxena » Kaparanmmacrof o6,
‘mocesor. Mlaxas. Brmxaimax xmnas soma (n. Illaxas) pacnotoxesa 3 850 MeTpax cesepo-
‘Samaee OT YIACTEA CTPORTETRCTRA KOTETSHOR.

CasmTapso-NPOGHAAKTIIECKIX YIPEAIERH, 308 OTABXA, MeTHINACKEX YIPEXACHI
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H OXPARAEMBIX 3AKOHOM OGBEKTOB (IAMITHEIN 3pXNTEKTYPH M 7p.) B paiioHe pasemiemmy
nomazEa no crpomTeTRCTRY Rt

3Jzume xoremmoli mpemmAteRo A1 NpOMSEONCTS) Temtomocmrens Jamme
oBopyaoBaRo MEKTPIIECKMA AL 331 BOTOTpEHNERG KOTIM £ ToepIoM TOWTIEE T
RSt ——

Tipmeso-apofassoe oraeremmte. TIpeso-TpOSHTSHOE OTATERIE NPETHEITERO
1% TpHeMa, HAST e H HORATH TOMTHEA 3 KOTETSEY

Bymep somi Coopysemme mpeIANeRO T3 MANOWIHNE K Hepensu
somomazoes oTx0T08.

KoMIIIeKTRA TPARCOPAATOpER HOACTARIIA

Kompomsso-nponycrstofi nysacr. KIIII npeaasaaner 111 KOHTPOTA Phe37a B BX0A 52
TeppiTopmo xoTemsHOR TpamCHopTEOR Texmmxm m moxeh. KIN mpeactamiser codol
s —————,

Tascke IpOeKTOM TETYCMOTPEHO CTPONTETECTEO TENTOBSX EHYTPEIICHAIOTEEX X
MarsCTpATSHSE cereit. Clocod MPOKIATES TENOCETH: OF KOTeTSHOR 0 TPARIIE - TOTRMEE
B HEMPOXOTHBX KARATAX, HA GETORMATY HOTYIIEX.

Temnonste MarncrpaTsme cer. CHCTENA TEMAOCHASACHNS - OTPAITA, ABYXTPYSHAL

Tiporomsarremsocts crpommenserza — 4 Mecama. Hamano crpomremscrea- 1 moms
20215,

Onenxa sosseficrans ma amochepasti 2037y,

Her. 6011 Bymzosepaste pasorst

TIpoexTon MpeAYeAATPIBAETCA CRATIE HOTEERRO-PACTATETSHORD CI0X MOTHOCTS 0,15
31 6y7s202epanan sommocTs 0 80 (59) B 2 obmen oFsesce 1036 143 (Coracso I (2745.6 7).
‘Bcora nepecsmiar rpyaTa 20 1 Merpa.

Hler 6012 Crnaz rpyara

Tpymr. cpexewssii ma RGATSHOM TN CIDONTETSCTHA  IpETyCMaTpERIeTCE
cxTaTEpORATS B ReNOCPeACTRERROR GTMOCTA OT YAACTEA BeAeRE PASoT (20 10 3). [lzomazs
exrana cocrasmr 80 3. CEIa% MPEAVCUATPHEACTCS SAXPEITS ¢ OO CTOORS IPOTICTON
Tipeyexorpeso rapooSecnsmzamme cxTaa.

Hier 6013 Sxcxasams rpyara

Tipoexron npeaycxaTpBaerca papaGoT=a TPYRTA 3 TPYMISL SKCKABTOpANIE

omata ¢ xopmo mrecTmoCTE0 0.5 3 B oTBan B ofmen ofsene - 16542 33
(32422.321). B x02e paor TpINeRRETCA THIPOOGECTEREAE.

Her 6014 Craz rpymra

Tpysr, meniaeisti TpE KCKAPAEE TPIRTIEH pOIYCMITPEESTCE CKIATAPORATS B
senocpeacTesmo 6mocTH o yacrxa peaesma pabor (o 10 ). Ilomas cxnaza coctasmT
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750 2. Cinax npeayCMATPHBACTCA SaKPHTS € OFHOR cTopomst mpodamcron. IIpeaycaorpeno
Frh—————

Her. 6015 Torpyzomo-pasrpysoumste pasorss

Tipn crpomTemscree xoTensRoR Gyaer 2asomTsct meSems 1 mecox. Tlorpyaommo-pas-
TPYI0TEE PAGOTIE OCYECTRIMOTES AFTOMOSRIM-caNOCRATAL B Ipomecce CTPOmTETs-
CTBa 6YACT PANPYAATECA MeCOK MPAPOTHRH — - 320427 A3; mebems §3 MIOTHEX TOPHEXX
nopox: gparms cs.40 o - 0510894 %, dpaxumm 2040 yax - 21.6702x, dpaxums 10200 -
00405 .

Hler 6016 Crnazss mebun

Ha crpomtemmoll miomame mumpyerc: pumemam ki mefms Beero
naEEpyeTen 2 OTKPATER CXTaTa MG, TIOMAT CRIAT08 cocTaAT - 25 2 10 2. liebers
6YAeT ToAROMTECA MO Mepe BETIOTHERES CTPONTETSHERT PIGOT. CRIATS HpIYCNATPHEARTE
24KpETS 4% Cropos npogmECTON.

Hicr 6017 Oparaa sacsimsa

Obparmas sacsmea Tpammeli TpE pOKIATKE TPYGONPOROOR X KOTeTsEOR GYReT
ocymecTaaATsCs Gy T03€pANIE MOMHOCTSH0 59 5B (80 7 c). OFBeM NEPMEAENOFD TPYHTA,
cormacmo cuermoli oRyMemTamm cocrasmr - 16542 3 (3242232, B xose pasor
P e —,

Hcr 6018 Caapomamse paborst

Crapra Gyzer mpomsmozmTsca snexTpozam xapem 3424 — 0,00048 xrirox, 942
0,002 xricox, 346 — 0000059 xriroz. YOHH 13/45 — 2.5350 swiroz. Ha crpomemsmoit
nTomaTe Gyzer pacmonaraTsca | caapowEAE MocT.

Her 6019 Toxpacomaste paomst

Ha miomame 6ymer mpomsomics amTEKOppowfEa W) HosepsocTel. B
‘xanecTee noxparmz SyzeT HemoTs30RaTECa 3w [1%-115 2 Komrecrze - 0.00099 T/roz, yaiit-
compar » xommecree - 0,00038 Trox

Her.6020 [lpmaenne TexaRKR

Hemsenme asroTpancnopra » TpeeTa TpOMIIOMATNR OOYCTABTRRIeT BRISTCEE
e TIss BRAEIAOTCS B PEryTSTITE ESUMOREHCTENR KOTEC ¢ NOTOTHOM AOPOFH H CAYEA €2 ¢
nosepxmocTH MaTepmaTa HaxoIAmErocs 2 xysose. Ipi MPOREAEHA PASOT B AETOCANOCEATE
6yay mepesowTsca mecox 1 mebexs. Kyaop 28Tocauocsana Gyier KHTSIN, BCAEACTERE Tero,
Ay® ML € MOBepNHOCTE KY2084 He PACCTITHRACTCR.

Her 6021 Camrasme Tommea & IBC

B ofe MepeeiReRIS BTOTPARCIOPTa 0 CTPONTETSROR IOWAKE T8 HEpeNemErnEn
CTPONTETSHOR TEXHEE R AATEpEAIOP, B ATMOCHEPY BNACTLOTCA TPLMMOMEE BETECTEL
P CANTASI TOTTNEA P TBTATERX BHYTPEHETO CTOPARE

Hicr 6022 Pexymsrasama. Oseaeneane yuacTsa
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Tlocae OXONYANEA CTPOMTEISHEIX PaGOT Ha y3aCTKe GyZleT NPONSEOTHTECH Oselememme
yacrxa. Ofsex sexsmx ace TICTI Mepeemae\ers 6yasAo%epaxcn cocrasat - 1036 33
(2745.61). Tlpn npomacacrae pabor mpmenerca ruzpooSecsmmzase.

Her.6023 Povams Gmmyaca

TpoexTon mpeayexaTpREaEres nenoTs IoBaMRE GHTYAMA MapOr:

‘Pacxoz Giryaca sapsar BELT 70/130 Tomm/rox

Pacxoz Giryaea yaps BELT 70130 omm/ron

Pacxoz Giryaea wapsas BELT 90/10 ommroa

Pacxoz Giryaea yapsas BHELIV Tommron

Hlcr 6024 Yanazsa acgamsoro nospsrmas

B mepmox paGor 6YAYT MCIOTRORATACA CMECH Sc$ATBTOGETORMNE FOpIUEE TIOTHRE
semosepmacTaze, ma § - 0,5028 Tomn

Hcz.0003 Brrysamsii sorea

Pacorpes Gumpi ocymecraaercs 2 car cropamma apos. B xasecrse Tommma
enomsayiorea aposa. Pacxoa apos — 1000 xr/roz, pexm paborst zoraa ~ 150 mac/rox

‘Ha mepoA SKCMTYATATER KOTET:HOR TPOEKTON ONEAETER CTEAVIOMIE HCTOTHEKE
sarpamenna amocdeproro zowayxa:

Hcr.6001 epecsma yras (pasrpyesa)

B xanecrne Tonmea Gyzer mcnGTRs0RATSCA YTOT api (K> KyyRemmeroro secto-
‘poxcaemna. Tozosoe KommecTso yraz cocrasar 12 000 7omm. JocTassa Y713 52 TeppITOpEID
B - ——

Hicr.6002 iz yras (cAyasme ¢ noBepxaOCT cxaza)

B xanecrne Tonzuea Gyzer MCHGTR0RATSCA YTOTS api (K> KyyRemameroro secto-
poxemna. Tozosoe xommecTso yraz cocrasar 12 000 Tomm. JocTassa YT1a £a TeppITOpEID
‘Roxemsof maammpyeTes apToTpARCHOpTON. CEIA YT1A EpEACTaRTACT CoBol SaxPRTO ¢ 4- X
cropon momaxy. Tommmmo - KauesERE yroms Mapsa x paspesy «Kyy-dexmmcxa. Janac
TomEQ Ra OTKpATOM CKTATE TR pETYCMOTpeR - Ha 7 cyro. ENKOCTs KT YTIA € paz-
sepasan 2 nuame 12x15x cocTasazer 9007

Hcr.6003 Tepecsmmxa yras (norpyaxa)

B xanecrne Tonmea Gyzer meonssoRaTsca yroms ap «K» Kyyuexmmcroro secto-
poxcemna. Tozosoe xommecTso yraz cocrasa 12 000 7omm. JocTassa YT1a 52 TeppITOpED
[ —————

Hcz.6004 Kompefep ronmzomoam

Tlomma yras co cxnams » npewmi GyEKep TONMIBOMOMTE OCYmeCTLZeTE
morpysamEoM — GyTsEOsepor exzoctsio xosma 18 xy6. . Tox mpesmne Gymepon
yeramomaena  apoSwmammazens mmromar BIILLS, mpomeommemsmocrsio 15T,
TpeamamaeRsaA 11 ApoGIELA, TPOXOTEIA I pisHONepHO HOASH EA TpIECHOpTEpHOE
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YCTPORCTBO KaMeRmHEIX yTae

Co cxnaa TONIO SWpYRAETCR HOIPYINEEOM B NouommE GyEKep, oTRyAM
xomsefiepont momaerca » apobmnsy. llapima xomseiepa - 0408 . Ammma - 4521 x.
Pacnonoxen ma zmcore 10215 » Ocmamen sammrmzns xomysow. B apofmme yrom
memssacTen 0 passiepos 4030 1 moTaercs ma cxpeGronsti pancoprep TCY (rpamcrioprép
cxpebomstii yTae. MOAH). NpeTERMANCREE 711 TPAACHOpTEPORIENA N0 RAKTOREO-
TopII0RTATE R TpaCCaN YT, IUTaKa, 0T OGBEMHO Macco 70 1 T, pasepox Kycxo
20 100 0¢ o mpRewIN GyRXepop EIE APOGHIOK X PICKOTHN GYEKEpAN KOTIOR B
‘Rotemsmsm: yeramosxax pas- Hok MommocTs. TonTERONOZAT PAGOTIET 3 CMeRS! 5 CyTXI (10 §
‘macos xasczax), 214 mmed » rozy.

Her 6005 Tlpobmma BITI-1S

Tloa npmenmsne Gymxepo yeramosaema Apofmma-mmarems mmroras BIIILIS,
mpomssommeTsRocTso 15T/, MpeTEBEATNSIE AT ApoGTemSs  Ipoxosemms m
paHOMEpROR TOAA 52 TPARCHOpTEPROE YCTPORCTEO KANGHEAS YTAek. B IpOSHIXE TTOTH
meTaAeTR 70 pasiepos 40ao

Hler 6006 Tpascroprep yraenozau

His ApoSTan mMeTsemENE Yroms NOMierca ma cxpeSkosst Tpascmoprep TCY
(tpascroprep cxpeSKoPEI YTICHOTATE). NPETERANCHRORD AT TPIRCHOPTHPOBARES HO
BAKTORHO-TOpIORTATSHEDS TpACEa YA, Maccofi o 1 TG, pasusepon xyexos 20 100 e &
‘pacwommm bymxepax xoraoe. Illnpima Komeeliepa - 13 b, A7aa - 50 . OCRAMER JammTEEL
‘xomyxon. Tonmmeonozasa paGoraet 3 cxemst » cyrx (o § acos xamas), 214 e £ roay.

Her.0001 Tpysa xorensaok

33amme xoremmof » millaxan GYAeT OGOPYORANO SIEKTPEIECKIM TAIBGL 3ax
B L ——
Tipoexaas sommocTs xoTeTsHof — 34,88MBr (30 Txax/aac). Pacox owmiea | xorion - 2875
xr/aac. Togomofi pacxon Tomwmmea xoremsmoli cocrammser — 12,0 Tsic. Tomm. B mpoerte
mpmiemems  zojorpedimme xormx  “B3KO-125-115 KC©  (KB#-125-115  $KC)
npomsmommensnocTsio 12.5 MBT (10,75 Txanac) cayxar 31 moTynemna ropawel 307t ¢
‘zexmeparypof 115°C. Kortoarperarst mesor Tomsy (B3KO - 12.5KC), npemasmavermymo 312
xmramms Teepaoro TowmEa (yr13) B “smmmme caoey. [IpoTOTRATETSOCTS oTORATETSHOTO
nepmona =214 cyrox. Koremsmas obopyaosana 3 Gazapeiimnas muxtonaas, copks 000
“BIKO” BIL2-7(5-3) Q = 11.22 s3/c ¢ >pexmummocTsso omersan S5%.

Hcr 6007 Tpasenoprep sotoyaancsmna

301, cobmpuomatca B GYRKEpIX 20TOYAOHTEICH, TpH TOMO KIANAMAGIATIX
nmomercs m cxpebromssi pamcmoprep somoyawnemms TCIL mpoxommmE  mox
sonoyTonmTeTmem. TpancnopTep, paboTaromi » nepROTIECKoNM pexme, EKTORACTCR 3 pasa
» cuemy  nozaer so7y » maxomITeTsHicH Gymxep A8 o V=2.96:3. (aa 214 cyTox - 642
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‘caemt, ¢ yieron 3 pasa & exeny - 1926 w/3a neprox oTonzemns). Illnprma xomsefiepa - 034 .
mma - 23,914 . Ocmamen samTRED! KoRYXON

Hler 6008 Tepecsmma somst

B nensx camKenns HeraTHEHOro BOIEHCTRS Ha CXPYRRIOWTO CPETy, B IpOSKTe He
nperyenaTpEBaeTCs yeTpoficTEO J0TOOTEATA B KmlecTEe NYMKTa ATN CRIAENpORIEA T
B T A—
B ——

Her 6009 Asrocromma

‘Ha TeppTopmm xoTemmoll mpoeKToN mpeyeNATpEEASTCR rocTesar crommxa mnx 20
aETonoGmci. TeppmTopms Crosms: - OTRpEITaZ - TTOMAKA, obme MTomATSK - 1805 12

Hier 6010 Pescoranti yuacrox

PeuoTHni yUACTOX NPETISIIER UTA METKOTO PENONT SANACHX Sacre
oBopyaosamn n apuaTyps KoTeTomoR. OH OCHAmEH CCPTATHMEN CTAEKGM H3 MarmTE,
mexmum 3VP (MACTEP) crecapmnn moroporezia, macromsmoil MomTasmof mumod
Toxapao-smrropesmsti macramsmst cramox TB-TM yeranosten £a Meranmmeckoi moAcTazke.
‘Ha pexcommont ysacTe yeTanosten cramox TommTsRo-mmpopaTsrsti TIII 225 ¢ menecocon,
cremax mxap s mmcTpymemTa  ommocermmomm  (MmorompofmTmE) TyMba
EECTpyMeRTa SRR, T 2717 BeTORN, MeTATT—CCK CTemTAK.

Hier 0002 Asapmiizas ZI5C

Ha ymcree roremmol mpexyoatpmRacrc: yoramorka apapmimoli Amersmol
anexpocranmm FG Wilson PSS-3. Pacxox Tommea - 20,1 ajmac mpa pesepemon pemmee
pabom. cormacao nacaoprix A TIpoexto TPERAIO 3 CYTOK PAGOTH B TOX mpE
asapmiim cuyamms.

‘Ha nepro sxcmTyaTamms xorensmax Gyzer ocramena Tpen GaTapeiEEDGT TKAOHM
cGopx 000 “BIKO” BIL-2-7(5+43) ¢ >pexmaemoctsto owmersm 85%.

Imcon BI 2-7(5+3) mprerzercs 471 OTICTEI Taz0E, COACPARMN HEZOTORHCTHE 1
eCTANaOWMEC TN - eMENT, OTOMIT, WEECTEX, MANOT W APYTHS, A TAxEe 3T
JUTMEAEE SOTI W YNOMMNES rae P TOCIOTONTEESD  OTONNTSNSENX &
pommoncrzemmx rotemmzx ¢ rommm tama KE, IKBP m KBTC, KBw
npomzomTemTocTsro Zo 25 Tomm mapa © wac m Temiopo MommocTsro o 1163 MBr
Barapeimit mmcon BIT 2.7(5+3) mpexcrasmer cofoll oToyToRNTeTs, cocTasaenmi 13
napaTIeToRO YeTamOBTCRNEDS 56 TYTYRHELY NKIONESX neNemToR, 00D = ommone
‘xopuyce i mucromTx ofme HoTB0A T OTEOA Tasos, A TaxKe COopH Gymxep.

Pacter paccempamm SarprEmOmET pemecrs, EGpacEammI z awocdepy
HCToTENRON mpemmpEETEN, B mpEmIMHOM Cloc TMOGHEPHOTO BoMIySa HpOmSEERCH Mo
yempmmmposammoi mporpmeee (VIIP3A) (3PA», mepemx 25. B xore amuma pactera
PACCemBARES MAXCHMATIIN IpEe\NID KOMISNTpUINE Ha NepHol CTpoNTemCTIa K
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scoayaTamim me G0 yoramostemo mpesmmemme IUTKxp mE mo OEONy m
PICCHITPTREGD SUTPTETONIX Semects #a paccrommm 500 Merpos of  spax
[ —

Tpoesrons mpexcrasen muamrpadms xompos cosmosemms mopuarmzce TUIB
r—

Meponprsz

- sAmpemacTCs CRRTIENe BCex CROPATIX OTIOOP, ATPRESIONEX BGHYEHOE
Pr—

- TepepoRK NCOpa  CTpOTE TSADK KA NATEPHATOS A0TAHA OCYHECTETATECH 2
[P ———

- B0 G RAHme SATSCTERTLA ¥ SATPAVRERLA S05AY HE AOMYCKASTCR OTRpATACE cBpoc ¢
PR S ————————

A —
oGopyaceRTe  obecTETIRATS X TepMRTITOCTS

Hopuarmmss  maropocos SwpmENOWX Bemects  amiocdepy Tpmeems ®
pr—

‘Onesza soszeficrsns s sommie pecypest

Bwsafmr oTERM OSHeNTIME OF TpOSKTEpYeNOl TIOATII CTPOTTETSCTER
xoremsof s n axax seasorca p Wepysait-Hypa (4.7 1) 1 p Coxyp (4.3 20,

Ha nepmox crpomremcrea 07 ma SoasiCTOemRO-6TORe MYAT PIOTEX SyeT
npmRosoR, GyTamposaEOi. TexAIeCka: BOTA 13 CTPONTETRRE PaboT GYAET mostTER
Bo70R03mar 2 mocersa llaxam. Boxa 5 OGoeKTe TpH CTPOTTETSCTEE, § OCHOBRON 6YCT
PACKGIORTSCA HA GarToRse YA PAGORI. A TURKE TEXHITECKN BOAA ACIOTRSYeICE TP
E————

Ha meprox TpOBSIEREA CIPONTETERO-MOSTURTAIX. PAOT OTOR AUKAEERDX CTOROR
Gz ocymecTaTsCa ® MmoTHpORT cemTHE € MoCTeAyOmeR OTEATKOR T BEEO3N T
ommermate coopycenna. cornscao aorosopa ¢ TOO llecrmmcrsozorumam. Cemmmx - ¢
e p————————
e Gotee 22y TpeTn o7 Obea, ACEQRIHPYETCA.

[res e ——

‘BotocssGxenme KoresHoR HNOTAYETCA 218 enpepEROR ToTTITRR TemTocere 3
oomTe T ces0R, MOTONY MPeAYCMOTPERO 724 B8O corACKo T.4.2.4 CHall PK 40141
2006, 211 mommn xamam maoyaunemms, samsx moor @ os-Gmom EyEL
‘Botocsbxenme mpoeKTHPyeOH XOTeTSHOR B COOTRETCTIN ¢ TEXEEECRME yCIoRLDE
AR ———

Cucrews Guosofi m mpomssoxcTIeRmOR  Kamummamm  SanpoerTaposima
nomsTATGRORSSY KamwTAaTHORTE 1pyS OS0-110s0e mo [OCT 22689-89 max nowow 1 =
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moTy, B SyTyEEM KamATESAUEOMRMX TpY6 050-100a¢ mo TOCT 694290, Bamycx mo
"KARQTIATIR  2ETPES. 0 MEpE RATOTHERIIA OTEOMTCE 3 MECTA, COFTACORARHHE ¢ CIC.

Toxaeesie croxi oxoto G0xca, HocTymaT Tepes AoKTeMpRENGIE xotonens (MK-3) o
repuermmowy crammoxy pyomposoxy 1325x50wx mo TOCT 1070491 - »
rpaseorcrofmm: (18) ¢ xozome: - bemowacioynosmenex (MHC-1). Hs rpmseotcrofimmsa
(1) ocatox ¢ concpxammeN He§TEPORYETA TOCTYMAST B MACTORSTecGOpRiGE KGTOTER
(MEHC-1) nocpeacreox cramsmoro tpysonpozoza 1108540 mo TOCT 1070491 Ha
saconedTecSoproro xotomma (HC-1) yarene HedTeocatxa TPORSEOTNTCR CreqTexumEok
€ mocaeayrome yrmmmsamei. Joxessie crox » rpaseorcrofimmre (18) npoxoaa owmcTxy sa
CteT QETDOR, M HOCPEICTEOM FepMTHNHEY TOTENPOIICHORRX  TOQPRPOBSHES
rpySonposozon Ju160 mo TOCT P 54475- 2011, mocrymmor » Moxpasi soogen (12) &
oTXaERAIOTA € TOMOMI HEPEHCHOTD TOTPYAHOTO APERARHORO HACOCA THI SPeroni MOTeTs
TS/S00S (H=6.6. Qmax=S.4u3/a, N= 0.8:Br. 220V). 6o MOCPEACTEON NepeTmmAHOR
rexamn 1 oT03TCR B MecTa, coraacosammie ¢ C3C.

‘Meponpumaz

- Bce PIOTH Mo CTPONTETSCTEY AOTANS PRNOTAATECE CIPORO P TPISNIS YACTER
seuneorsoza;

- aAmpaEK AoPOKHO-CTPONTETSHOR  TPAHCIOPTHOR TEXHIIKE, YCTARORKA BPEMERESC
cxrazor TCM. Xpamemme & pememiie IPyTHX EPETHEX BEmECTS, HCHOTSYRMS TPH
CTpomTemCTRe  yHACTROR  AOTAMM  OCYECTRWTRCI NPE  KecTRON  COBMOXeREN
€OOTBRTCTEYIOMEY Hop 1 TpASKA. HCKTOTIONIIX SATPAVEENE TPYRIORK 203 (YETaHORKR
exxocreli ¢ TCM — ToTsko £ IOTIORAY: MORKA TEXHIIKE — TOTSKD B CHENHATSRO OTREACHEEX
MeCTAX. 0BOpYAOR RSN TpT3EYIORTETIM; JAmpemeRte ¢Tiza octaTsos [CM ma pensed).

‘Onmemxa 2037€HCTES Ha JeMETSHSLe PECYPESL, HEAPA, TOTER

Cormacio npoexTa: TeppRTOpRA, OTRSTeHEAZ HOX CTPONTETCTEO H SKCHTYATAIEN
KOTeTROR, BAXOTIICR 30 HPACIANI JeMGTs TOCYIAPCTECHEOPO TecHOTO GORIA E 0060
oxpamsersix TeppuTopuL

Omomss mpomsmoacra u norpeGes

B mponecce MpoREACHER CTDONTETSEE PASOT GYAYT OSPRICBRBITRCA B OCHOEEON
Thepe GHTORNE OTROTH MOTPESTENNI N HEWEATITETSHO KOTIIECTEO HPOMSIIIIEHEX
OTXO208, OGPAOPABIXCS B BEAE OCTATONHALY OTapKOB HITYIHARY J1EKTPOROR I OTPABOTARHOH
Tapss o7 JIKM, BpoNACTeIRAA BeTOIID, CTPONTETBERE GTXOZEL

‘B nepHon SKCYATAmI GYAYT OGPIOBBATSCA CIEIIONIHE BT OTROZOR: THEPANE
GrTopsie OTXOA, 2070MmAAK, TPARCHOPNATOPROE NACTO, THEpTLH OCAAOK B HTAPOTETI
OTHCTRREX CoOpYeRE, LTS I6pAMBRO-\ETATIIECKAA, RO AGPIMEHED HEAETHE.
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Tapa m-mox JKM- ofpasyercs s mpomecce TAKOKpAcOSEI Pabor, Bpenemuos
‘Spamene 5 SAKPHTON KOHTeiiHepe, YTHINSHPYeTCS CIeIHATHSHpOBANNEDH TPe TIPHATIA.

Tlposacrenmas BeToms- OGpasyeica » Hpomecce OGTHPEE MEXSMISMOS, SpeMemoe
‘Spamene B SAKPHTON KOHTeiHepe, YTHINSHpYETCR CSIHATHSHpOBANHE S TPeITPHATIL.

Orapeas capowAD: STeKTPOTIOB- OGPISYeTCR B HpOIECce CRAPOSHELX PAGOT, BpeNeRHOS
‘Spamene » SAKPHTON KOHTeiiepe, YTHINSHpYeTCA CIIEIRATHSHPOB NSS! TP IIPHATII.

Mycop  cTpomTemsmfi- OBpIIyeTCA B eIyTSTATE CIPONTETHCIEA,  BPEMGRHO
CHIMPYIOTC B CHCHMATESHpOSSHEE MOTOTTNeCKE EONTeANSPEY, VTETISEpYeTCE
ChenmaTIsHpOR AL HpeTTPRATRIE.

Jo0mnax- spevenos Xpameme ma MIOMAINe B SAKPETOM GyEKepe BHEOSHICE HA
CTOpoITMe TeppITOpHI CTPOTeT AT IPEAMPEATHE 10 AOTOEOPY-

TpamcgopiaToprce Macio- EpeMemmoe Xpaemie Ha WIONAEE B SAEPETON
‘KoRTefiRepe, BHEOIMNTCA COTTACHO A0TOBOP.

Toepl 0caIox B HeQTENPOIYETH OTHCTHE Coopyxemuii- BpexemEOe B OyEKepe,
nepenata CleTHATISHpOR A IpeATPATTAT..

IITh  GOPIMBHO-ACTATTINCCKAS-  BPENGHHO CKTATEPYETCA B  MTATTEIECKOM
‘xomTefinepe. Tlepeata CHENNATHSHPOBAADS IpETIPATA.

Tlox: aBpasHBELC HSZeTHE- BpEMeHHO CKIMHPYETCE B METATTEIECKOM KomTeAmepe,
Dlepenata CleTHATISHpOR A IpeATPITAT..
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Onerxa pospeficrans ma auBoTHSH 1 pacTHTe TSI Mup

Meponprras:
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‘TONazame ABOTHEX HA NPOMIVIOMAZEY:
- HOAepAARHE B THCTOTE TePPATOPHE IIOIAAN K NPHICTAOMA HAOMATeR.
Coraacko mpoeKTa: CAMMTApHO-SANNTHAZ SORA A3 POMMINEEOH ITOMATEE

‘xorensuoi » mocenxe laxas cocrasaser 500 A, 2 KTacC ONACHOCTE. | KaTeropms corTacHo

Ixanormaecxoro xogexca PK.

Basox

Ha ocmosammn ssmemsaoxensoro, Jemsprauet sxotormn mo Kaparammmmcxof
ofzacrn cormacomsizaer npoesT Onemxa sosaeficrams ma orpyRamy® cpeay (OBOC) x
KoppexTapoRKe PaGoRero TpoeKTa (CIDONTETRCTEO KOTETSHOR B TNAORX cerel moceTsa
Ilaxan Ksparanamacxoi ofaacrm.

<<Pyxosomrrers K. MycanapGexon.
(ae yaansms)>>

Tommascisesa C.
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KA3AKCTAH MMHHUCTEPCTBO
PECITYBJIMKACHI 3KOJIOTHHU U
9KONIOTHd, TIPHPOJIHBIX
KOHE TABUFU PECYPCOB
PECYPCTAP PECTIVBJIMKH
MMHHCTPIITT KA3AXCTAH

23.07.2025

1. Topox -
,, Anipec - Kaparanauicikas 0671acts, ropoickoii akumat LIaXTHHCK, NOCET0K
" Maxan
4. Oprammsamas, sanpammsaiomas ¢ox - TOO \"EcoProf KZ\"
5. OBBeKT, 15 KOTOPOro yeTanasmmsaeTcs: ok - Korensmast m. Maxan
PaspaGarsisaeMstii npoekT - IPOEKT HOPMATHBOB 20NyCTHMELX BEIGpocos (HIB)
6. 27151 npoMMIOmAKH KoTe B0 TOO «IIaXTHECKTEIIOIMEPro», PACTIOIOACHHOM
110 anpecy: Kaparanuuckas 067acts, n. Ilaxan na nepuox 2023-2034 rr.
TepetieHs BPeAHEX BOIeECTS, 10 KOTOHM yCTaHaBHBaeTCs (oti: BIsemanmusie
wacTumpt PM2.5, B3pemannsie actuusr PM10, Asota auokcu, B3sem.s-sa,

7. Imokcu cepst, Cysdatsy, Vrnepoa okcra, A3ota okcu, O30m, Ceposoxopox,
®enor, ®ropuCTLI Botopoz, X10p, Bo0pon X10pHCTEIL, VI1eB010pOb,
Commen, Avvnax, Knciora ceprast, ®opyansieri, Mummnsix, Xpoy,

B castai ¢ OTCYTCTBHEM HaG/OKeHHi 32 COCTOAHAEM aTMOCHEPHOTO BOIAYXa B
Kaparasgickas 067acTs, TOpOACKofi aKiar LLIaxTHHCK, Noceno Llaxas BHAQYa CIPAKIt
0 (YOHOBHIX KOHIEHTPALHSX 3ar PASHAOLIX BEIIECTS B ATMOCHEPHOM BOIAYXe He
IEICTABIACTCS BO3MOKHED.
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