| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | ТОО «EcoProf KZ» |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН: | УТВЕРЖДЕН: |
| Технический директор | Директор |
| Сейдуәлі А.С. | Нуртаканова И. У. |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| «__________» _______________ 2025 г. | «__________» _______________2025 г. |

Раздел

«Охраны окружающей среды» РООС

для промплощадки котельной

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»,

расположенной по адресу:

Карагандинская область, п. Шахан

на период 2025–2034 гг.

2025

Заказчик проекта:

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»

Юридический адрес организации:

Карагандинская область, г. Шахтинск, ул. Индустриальная, д.38

Фактический адрес организации:

Карагандинская область, п. Шахан

Организация, разработчик проекта:

ТОО «EcoProf KZ»

БИН: 131240019006

Лицензия на природоохранное проектирование и нормирование №02775P от 21.05.2024 г.

Юридический и почтовый адреса организации:

100019, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Аманжолова 17/3, н.п. 1

Контактные данные:

Тел./факс: +7(7212) 41-61-91

e-mail: info@ecoprofkz.kz

Список исполнителей

| Должность | Подпись | Ф.И.О |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, ведущий инженер-эколог |  | Супхалеев Б.К. |
| Начальник проектного отдела |  | Новиков Д.В. |

Аннотация

Раздела «Охраны окружающей среды» (РООС) для промплощадки котельной ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», расположенной по адресу: Карагандинская область, п. Шахан, разрабатывается в связи с передачей действующей котельной с баланса ГУ «Отдел строительства г. Шахтинск», на которую ранее ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» 13.05.2021 г. было получено заключение государственной экологической экспертизы № М1-0014/21 от 13.05.2021 (далее – Заключение ГЭЭ) на проект «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к корректировке рабочего проекта «Строительство котельной и тепловых сетей поселка Шахан Карагандинской области» и получено разрешение на эмиссии в окружающую среду KZ15VCZ00895334 от  13.05.2021 г, на баланс ТОО «Шахтинсктеплоэнерго».

Настоящий проект разработан в соответствии с Экологическим Кодексом РК (ст.49), согласно которому экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при:

- разработке проектов нормативов эмиссий для объектов І и II категорий;

- разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Экологическая оценка по упрощенному порядку - вид экологической оценки, который проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей, в соответствии с Кодексом, обязательной оценке воздействия на окружающую среду, при разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий, а также при разработке раздела "Охрана окружающей среды" в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

На этапе оценки состояния компонентов окружающей среды приведена обобщенная характеристика природной среды в районе производственной деятельности, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные позиции по оценке воздействия на окружающую среду, включающие в себя:

- характеристику планируемой производственной деятельности;

- анализ производственной деятельности для установления видов и интенсивности воздействия на природные среды, территориального распределения источников воздействия;

- охрану атмосферного воздуха от загрязнения;

- охрану водных ресурсов от загрязнения и истощения;

- характеристику образования и размещения объемов отходов производства и потребления в процессе планируемой деятельности;

- прогноз аварийных ситуаций и их предупреждение;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

В ходе планируемой деятельности определено 14 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 2 организованных и 12 неорганизованных источников выбросов. В ходе планируемой деятельности будут выбрасываться загрязняющие вещества 1-4 класса опасности порядка 22 наименований.

На период эксплуатации 2025-2034 г.г. максимальный валовый объем загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу, согласно данного проекта составляет:

- 2025 год - 674.454857156 тонн/год;

- 2026 год - 950.474485774 тонн/год;

- 2027 год - 1007.482724068 тонн/год;

- 2028 год - 1067.910327426 тонн/год;

- 2029 год - 1137.299679688 тонн/год;

- 2030 год - 1205.516112124 тонн/год;

- 2031 год - 1269.393573928 тонн/год;

- 2032 год - 1332.852059405 тонн/год;

- 2033 год - 1399.483887477 тонн/год;

- 2034 год - 1469.448262364 тонн/год;

Норматив допустимых выбросов достигается в 2034 году.

В соответствии с пп. 1.1 п. 1 Раздела 2 приложения 2 к ЭК РК, объект отнесен ко 2 категории, как объект по обеспечивающий электрической энергией, с использованием оборудования с установленной электрической мощностью менее 50 мегаватт (МВт).

Согласно КР ДСМ-2, Раздел 14, Примечание: пункт 1 – «При установлении минимальной величины СЗЗ от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации над поверхностью земли», на основе расчетов по определению санитарно-защитной зоны, СЗЗ расчетным методом установлено в 500 м.

Содержание

Аннотация	3

Содержание	5

Список рисунков	6

Список таблиц	6

Введение	9

1. Общие сведения о районе работ	10

1.1. Географическое и административное положение района расположения предприятия	10

1.2. Климатическая характеристика региона	12

1.3. Гидрогеологические условия	14

1.3.1.	Поверхностные воды	14

1.3.2.	Подземные воды	14

1.4. Географическое положение	15

1.5. Почвы	15

1.6. Растительный мир	16

1.7. Животный мир	16

2. Общие сведения об объекте	18

2.1. Описание намечаемой деятельности и планируемого производства	18

3. Социально-экономическое развитие	19

3.1. Социально-экономическое развитие города Астаны	19

4. Оценка рассматриваемых работ на атмосферный воздух	20

4.1. Оценка состояния атмосферного воздуха до начала проектируемой деятельности	20

4.2. Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы	20

4.3. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	20

4.4. Перечень и состав эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу	21

4.5. Сведения о залповых и аварийных эмиссиях в атмосферу	23

4.6. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	23

4.7. Краткая характеристика установок очистки газов	30

4.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/г), принятых для расчета ПДВ	30

4.9. Расчет максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы	30

4.10. Декларируемые объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	34

4.11. Мероприятия по регулированию выбросов на период неблагоприятных метеоусловий (НМУ)	36

4.12. Контроль за соблюдением нормативов эмиссий на предприятии	37

4.13. Природоохранные мероприятия	37

5. Обоснование принятого размера области воздействия	39

6. Оценка воздействия рассматриваемых работ на водные ресурсы	40

6.1. Водоснабжение	40

6.2. Водоотведение	40

6.3. Мероприятия по охране водных ресурсов	41

6.4. Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения	41

7. Оценка воздействия рассматриваемых работ на почвенные ресурсы	42

7.1. Мероприятия по предотвращению и смягчению негативных последствий на почвенные ресурсы	43

8. Отходы производства и потребления	45

8.1. Классификация отходов и результата индекса токсичности отходов, ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»	45

8.2. Система управления отходами	46

8.3. Предложения по декларируемым объемам образования отходов	47

9. Физические факторы	52

10. Оценка воздействия на геологическую среду (недра)	57

11. Оценка воздействия на растительный и животный мир	58

11.1. Оценка воздействия на растительный мир	58

11.2. Мероприятия по предотвращению и смягчению негативных последствий на растительный мир	58

11.3. Оценка воздействия на животный мир	58

11.4. Мероприятия по предотвращению и смягчению негативных воздействий на животный мир	59

12. Оценка воздействия объекта на ландшафты	60

13. Оценка воздействия проектируемого предприятия на состояние экологических систем	61

14. Организация мониторинга за окружающей средой	62

14.1. Мониторинг почв	62

14.2. Чрезвычайные ситуации	62

15. Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения	64

15.1. Критерии значимости	64

15.2. Комплексная оценка воздействия на компоненты природной среды от различных источников воздействия	66

15.3. Краткие выводы по оценке экологических рисков	67

16. Эколого-экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей среды	68

17. Выводы по результатам проведенной оценки воздействия производственной деятельности предприятия на компоненты окружающей среды	70

Список использованной литературы	72

Приложения	73

Приложение 1 - Государственная лицензия и приложение к государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды	74

Приложение 2 - Фоновая справка	76

Приложение 3 - Расчеты объемов образования отходов производства и потребления	78

Приложение 4- Расчеты выбросов загрязняющих веществ	79

Приложение 5- Программный расчёт рассеивания ЗВ	80

Список рисунков

Рисунок 1.1 – Расстояние от участка работ до ближайшей жилой зоны	11

Рисунок 1.2 – Спутниковый снимок с указанием расстояния до ближайшего водного объекта	11

Рисунок 1.3 – Годовая роза ветров	12

Рисунок 4.1– Карта рассеивания: 2908 Пыль неорганическая 70-20%	33

Список таблиц

Таблица 1.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха (̊С)	12

Таблица 1.2. Коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.	12

Таблица 4.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	22

Таблица 4.2. Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	24

Таблица 4.3. Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам	32

Таблица 4.4. Таблица результатов расчета рассеивания	35

Таблица 6.1. Водный баланс ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», на период эксплуатации	41

Таблица 8.1 – – Состав отхода ТБО (вторичное сырье)	46

Таблица 8.2. Таблица декларирования отходов, образующихся на территории промплощадки ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»,	47

Таблица 8.2. Описание системы управления отходами на промышленной площадке предприятия	48

Таблица 9.1. Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах	52

Таблица 9.2. Расчет уровня шума	54

Таблица 9.3. Предельно допустимые уровни магнитных полей	55

Таблица 15.1. Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия	64

Таблица 15.2. Шкала оценки временного воздействия	65

Таблица 15.3. Шкала величины интенсивного воздействия	66

Таблица 15.4. Расчет комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду	67

Таблица 16.1. Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ	69

Таблица 17.1. Расчет комплексной оценки в значимости воздействия на природную среду	71

Список аббревиатур и использованных сокращений

| РООС | Раздел охраны окружающей среды |
| --- | --- |
| ТОО | Товарищество с ограниченной ответственностью |
| ГУ | Государственное учреждение |
| РГП | Республиканское государственное предприятие |
| РК | Республика Казахстан |
| ПДК | Предельно допустимая концентрация |
| ЭК | Экологический кодекс |
| НМУ | Неблагоприятные метеоусловия |
| ПДВ | Предельно допустимые выбросы |
| СЭС | Санитарно-эпидемиологическая станция |
| ТБО | Твердо бытовые отходы |
| МП | Магнитное поле |
| ПДУ | Предельно допустимый уровень |
| МЭД | Мощность экспозиционной дозы |

Список условных обозначений использованных единиц измерения

| га | Гектар(ов) |
| --- | --- |
| см | Сантиметр(ов) |
| % | Процент |
| ос | Градус Цельсия |
| с | Секунд |
| с.ш. | Северной широты |
| мм | Миллиметр(ов) |
| м | Метр(ов) |
| км | Километр(ов) |
| г/гг | Год(а) |
| т | Тонн |
| ч | Час(ов) |
| дб | Децибел |
| кВт | Киловатт |

Введение

В настоящем Разделе охраны окружающей среды отражена оценка воздействия на окружающую среду (РООС) проектируемых работ в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 280.

Целью проведения данной работы (РООС) является изучение современного состояния окружающей среды, определение основных направлений изменений в компонентах природной среды и вызываемых ими последствий, выработки рекомендации по составу мероприятий, которые должны быть включены в проект и направлены на охрану окружающей среды.

В методическом плане работы проводились в соответствии с действующими Республиканскими нормативными документами Министерства охраны окружающей среды. Основной методической базой при написании проекта являлась «Инструкция по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 280.

В разделах дается оценка степени информативности вопроса о состоянии компонентов окружающей среды:

- анализ приоритетных по степени воздействия факторов воздействия и характеристика основных загрязнителей окружающей среды;

- прогноз и комплексная оценка ожидаемых изменений в окружающей среде 
и социальной сфере при проведении намечаемых работ;

- оценка риска аварийных ситуаций;

- перечень природоохранных мероприятий, позволяющих минимизировать воздействие на компоненты окружающей среды.

Заказчик и инициатор проектируемой деятельности – ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»,

Настоящие материалы РООС разработаны ТОО «EcoProf KZ» Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 02775P от 21.05.2024 г. Подвиды лицензируемого вида деятельности: экологический аудит для 1 категории хозяйственной и иной деятельности; природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности.

- Общие сведения о районе работ

  - Географическое и административное положение района расположения предприятия

Шаха́н (каз.  Шақан) — посёлок городского типа в Карагандинской области в Казахстане. Находится в подчинении Шахтинской городской администрации. Административный центр и единственный населённый пункт Шаханской поселковой администрации.

Основным назначением ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан является:

-	производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;

Проектная мощность котельной – 34,88МВт (30 Гкал/час). Котлы работают на твердом топливе (уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок.). Для растопки котлоагрегатов используется дизельное топливо.

Тепловая энергия поставляется для покрытия тепловых нагрузок, обусловленных коммунально-бытовыми и социальными нуждами п. Шахан. ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в настоящее время является единственным централизованным источником теплоснабжения жилого фонда п. Шахан и его промышленных предприятий.

Расположен на правобережье реки Шерубайнура, в 12 км к северу от города Шахтинска, в 35 км к западу от центра Караганды.

Районная котельная расположена в юго-восточной части от поселка Шахан на расстоянии порядка 1150 метров от жилой застройки.

Рассматриваемый объект находится за границами водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. Ближайший водные объекты – реки Сокыр и Чурбай Нура находятся на расстоянии 4 км.

Рисунок 1.1 - Обзорная карта района расположения предприятия

Рисунок 1.2 - Расстояние от промплощадки до ближайшего населенного пункта

  - Климатическая характеристика региона

Согласно СНиП 2.01.01-2010 «Строительная климатология и геофизика», Карагандинская область находится в III климатическом районе, подрайоне IIIa.

Формирование климата в районе происходит под интенсивным воздействием холодных сибирских и арктических воздушных масс, проникающих с севера и северо-запада, и теплых южных вторжений иранской фронтальной зоны. Большую часть года территория находится во власти южной периферии оси затропического максимума и преобладающих здесь северо-восточных ветров. Продолжительное жаркое лето и холодная для данных широт зима, большие годовые и суточные амплитуды колебания температуры, высокая сухость воздуха, малая облачность и скудность осадков при неравномерном распределении их в году, незначительный снежный покров и сильные ветры — вот отличительные черты климата Центрального Казахстана.

Занимая самое южное положение в Центральном Казахстане, Северное Прибалхашье получает огромное количество солнечной радиации, годовой баланс которой составляет 28—36 ккал/см2. Высокая солнечная радиация, особенно в летние месяцы, приводит к чрезвычайному иссушению поверхности и большой относительной сухости воздушных масс.

Интенсивно расчлененный рельеф низко- и среднегорья в северной части района способствует созданию здесь микроклимата, отличающегося снижением среднегодовых температур (до 2,5—2,7°) и сухости воздуха, увеличением общего увлажнения и количества атмосферных осадков до 220—250 мм/год. Вместе с тем коэффициент увлажнения здесь еще не настолько значителен, чтобы способствовать произрастанию таких сосновых боров, как на аналогичных возвышенностях Каркаралинских гор.

По мере продвижения к оз. Балхаш пустынность климата проявляется более четко. Существенно повышается температура летом (в июле достигает 35—40°), заметно уменьшается количество годовых атмосферных осадков (по ст. Балхаш — 120 мм) и увеличивается дефицит влажности. Здесь уже сильно сказывается влияние озера на отдельные метеорологические факторы, особенно на тепловой режим.

Сопоставляя данные среднегодовых многолетних температур воздуха по различным метеостанциям, нетрудно заметить, что с удалением от оз. Балхаш среднегодовые температуры воздуха снижаются от 4,2° по станциям Балхаш и Алгазы до 2,7° по ст. Актогай. Однако изменение температур воздуха в меридиональном направлении в пределах территории неравномерное. Наблюдается как бы два вторжения теплого воздуха: на западе (междуречье Моинты — Чумек) и на востоке (междуречье Ащиозек — Баканас), соответствующие двум наиболее широким частям озера. В центре района (долины рек Жамти— Токрау), где озеро наиболее узкое, сказывается влияние более холодного воздуха и перепад температур более резкий. В общем кривая изотерм имеет характер полого вытянутой синусоиды, соответствующей изгибам акватории оз. Балхаш, т. е. горбы синусоиды температур располагаются по широким окраинам озера, а ее впадина — на суженном центре.

В распределении атмосферных осадков наблюдается несколько иная закономерность. Здесь уже основное влияние оказывает не столько оз. Балхаш, сколько водораздельные низко- и среднегорные возвышенности. Минимальные осадки (120 мм в год) отмечаются по балхашским станциям (Балхаш, Алгазы), максимальные — на водораздельных станциях Актогай — 250 мм и Чубартау — 220 мм (для характеристики использованы данные метеостанции за 1958—1963 гг.). В центральной части района по-прежнему фиксируется небольшой прогиб в сторону озера. В общем, получается как бы наложение низких температур воздуха и наибольшего количества атмосферных осадков. При этом необходимо учесть, что по северным и центральным станциям осадки в пределах года распределяются более неравномерно (на осадки теплого периода приходится 65—70%), чем по южным (отношение жидких и твердых осадков здесь примерно равно 1/2). Очевидно, распределение испарения и дефицита влажности также происходит по указанным закономерностям.

Несмотря на некоторое увеличение осадков на западе и востоке территории, приходная часть водного баланса будет наименьшей, ибо при повышенном дефиците влажности осадки теплого периода почти полностью испаряются. С другой стороны, относительно меньший дефицит влажности наряду с преобладанием летних осадков (до 70%) в центральной части района обеспечивает некоторую возможность для формирования меженного расхода рек и пополнения запасов грунтовых вод вследствие инфильтрации жидких осадков. Если величина зимних осадков зависит от вторжения циклонов иранской фронтальной зоны, то распределение небольшого снежного покрова (20—25 мм) находится в прямой зависимости от рельефа поверхности и ветровой деятельности.

На участках развития хорошо расчлененного рельефа, на склонах и у подножия возвышенностей снега накапливается значительно больше, чем на равнинных слабо всхолмленных участках Прибалхашья.

Ничем не защищенный снег на равнине быстро сдувается и уносится ветрами, среди которых преобладают ветры северо-восточных румбов. Снежные метели, вызванные не столько зимними осадками, сколько переносом снега ветром, — частое явление в Прибалхашье. Особенно интенсивно действует ветер в северо-западной части района (долина р. Моинты), где обычны сильные ветры противоположных направлений — юго-восточного (ст. Агадырь) и северного (ст. Моинты). Там, где снег накапливается, происходит его уплотнение, и перед началом весеннего снеготаяния в нем сосредоточивается наибольшее количество влаги (до 45 мм).

На территории исследуемого объекта лето жаркое и засушливое, с частыми суховеями. Зима холодная, ветряная, нередко с метелями. Температура в течение года колеблется в пределах, от максимальной + 40°С, до минимальной – 49°С. Среднегодовая температура воздуха равна 2,3°С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет +27,0°С (июль), самого холодного -18,9 С (январь). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 230-300 мм, снежный покров не превышает 5-10 см. Среднее количество дней с туманом - 37, число дней с сильной бурей – 16. Максимальная скорость ветра достигает 25 м/сек. Преобладающим направлением ветра является юго-западное. Среднеарифметическое давление в году составляет 727,2 мм. Глубина промерзания грунта 2,5 м. Роза ветров представлена на рисунке 3.1 по средним многолетним данным (таблица 3.2).

Рисунок 3.1 - Средняя годовая повторяемость направлений ветра (%)

Таблица 3.1

| Направление ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| 10 | 13 | 13 | 12 | 16 | 19 | 11 | 6 | 12 |

Роза ветров, представленная в таблице 3.2 и на рисунке 3.2 позволяет более наглядно ознакомиться с характером распределения ветра по румбам.

Рисунок 3.2 Средняя годовая скорость ветра по румбам (м/сек)

Таблица 3.2

| Скорость ветра по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| 3,6 | 4,0 | 3,7 | 3,2 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 3,8 | 0 |

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1,00 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), 0С | 27,0 |
| Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь), 0С | -18,9 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 10,0 |
| СВ | 13,0 |
| В | 13,0 |
| ЮВ | 12,0 |
| Ю | 16,0 |
| ЮЗ | 19,0 |
| З | 11,0 |
| СЗ | 6,0 |
| Штиль | 12 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 3,5 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 7,0 |

  - Гидрогеологические условия

    - Поверхностные воды

Ближайшими водными объектами от проектируемой площадки котельной в п.Шахан являются р.Шерубай-Нура (4,7 км) и р.Сокур (4,3 км). Таким образом, объект не затрагивает водоохранных зон и полос данных рек. На поверхностные воды, проектируемые работы воздействия не окажут.

    - Подземные воды

Подземные воды вскрыты почти повсеместно всеми пройденными выработками.

Первый водоносный горизонт приурочен к четвертичным аллювиальным песчано-глинистым отложениям, относится к поровому типу вод.

Второй водоносный горизонт приурочен к элювиальным образованиям верхней трещиноватой зоны скальных пород и относятся к безнапорному и трещинному типу.

Глубина залегания уровня грунтовых вод составляет 3,04-4,55м.

В течение года уровень подземных вод подвержен колебаниям: минимальное положение – в марте, максимальное – июне-июле. Амплитуда колебания уровня составляет 1,0м.

Основным источником питания подземных вод являются атмосферные осадки.

По результатам химических анализов подземные воды относятся к хлоридным натриево-калиевым и натриево-кальциево-магниевым, хлоридно-сульфатным натриевым и натриево-магниевым. По суммарному содержанию кальция и магния подземные воды являются очень жесткими. По степени общей минерализации воды сильносолоноватые и соленые.

Подземные воды являются коррозирующими по отношению к стальным конструкциям, обладают низкой и средней коррозионной активностью по отношению к свинцовой оболочке кабелей и повсеместно высокой к алюминиевой оболочке кабеля.

Кроме этого, подземные воды проявляют слабую сульфатную агрессивность к бетонам на портландцементе и шлакопортландцементе.

  - Географическое положение

Поселок Шахан находится в центральной части Карагандинской области, на землях города Шахтинск. Расположен на правобережье реки Шерубайнура, в 12 км к северу от города Шахтинска, в 35 км к западу от центра Караганды.

  - Почвы

Почвы – это элемент географического ландшафта. Первопричиной образования почв явились живые организмы (главным образом растения и микробы), поселяющиеся в разрушенной выветриванием горной породе. Происхождение почвы и ее свойства неразрывно связаны с условиями окружающей среды.

Основной фон почвенного покрова подзоны сухих степей образуют темно- каштановые почвы. Содержание гумуса в них около 4%. Почвы не засолены и пригодны для земледелия. В западной части подзоны, где почвообразующими породами служат карбонатные глины, распространены темно-каштановые карбонатные почвы. Карбонатные разновидности имеют менее благоприятный водно-воздушный режим, хотя и они пригодны для земледелия. Освоение темно- каштановых почв затрудняется тем, что они обычно встречаются в комплексе с темно-каштановыми солонцеватыми почвами и солонцами (в понижениях рельефа).

  - Растительный мир

Флора Карагандинской области насчитывает около 850 видов цветковых растений, среди которых немало и сорных растений. На территории окрестностей г.Караганды научными изысканиями отмечено 75 видов сорных растений из 65 родов и 20 семейств. Многочисленными видами представлены семейства Сложноцветные (Asteraceae), Крестоцветные (Cruciferae), Бобовые (Fabaceae), Злаковые (Poaceae). Немногочисленными видами представлены семейства Бурачниковые (Boraginaceae), Маревые (Chenopodiaceae), Зонтичные (Umbelliferae), Губоцветные (Labiatae), Пасленовые (Solanaceae), Розоцветные (Rosaceae), Амарантовые (Amaranthaceae), Подорожниковые (Plantaginaceae). Единичными видами представлены семейства Хвощевые (Equsetaceae), Гречишные (Polygonaceae), Гвоздичные (Caryophyllaceae), Молочайные (Euphobiaceae), Мальвовые (Malvaceae), Вьюнковые (Convolvulaceae).

По жизненным формам среди сорной растительности окрестностей города преобладают многолетние и однолетние травы, соответственно составляющие 48% и 38,7%.

Территории вокруг промышленных объектов г.Караганды представлены злаково- сорно-разнотравными сообществами с небольшим присутствием сорных элементов (Горец птичий, Марь остистая, Бодяк щетинистый, Белена черная, Нонея темно-бурая, Василек шероховатый; сорно-полынно-разнотравными сообществами с участием цикория обыкновенного, полыни Сиверса, лопуха войлочного, полыни эстрагон, клоповника продырявленного, вьюнка полевого. В окрестностях города также отмечены виды: типчак, житняк гребенчатый, лен многолетний, ястребинка, шалфей степной, полынь австрийская, тимьян Маршалла, герань холмовая, пижма пижмовидная, тысячелистник обыкновенный щетинистый, солянка холмовая, горлюхаястребинковая, грудница татарская.

В типчаково-ковыльных степях на темно-каштановых почвах преобладают ковылок, тырса и типчак. На востоке появляется горный киргизский ковыль (Stipa kirghisorum). Местами значительную роль играет более ксерофитный ковыль тырсик (S. sareptana). Довольно обильны тонконог (Koeleria gracilis) и овсец (Helictotrichon desertorum). Обедненное разнотравье представлено ксерофитами (грудница мохнатая — Linosyris villosa, ромашник — Pyrethrum achilleifolium, полынок). Весной развиваются эфемеры и эфемероиды, главным образом мятлик луковичный (Poa bulbosa) и тюльпаны. По западинам и балкам встречаются заросли степных кустарников — чилиги и спиреи.

По склонам сопок распространены темно-каштановые маломощны почвы, на которых растут типчак, полыни (Artemisia frigida и A. sublessingiana), тырса. Участки с такими почвами малопригодны для земледелия и используются в качестве пастбищ и сенокосов.

  - Животный мир

На территории Карагандинской области водятся около 16 видов млекопитающих, не менее 69 видов птиц, 5 видов рептилий и 2 вида амфибий. Особенно характерны для данного района грызуны и зайцеобразные. Среди грызунов широко представлены различные полевки, пеструшка степная, суслик рыжеватый и тушканчик. В различные года бывают много зайцев, особенно русака.

Среди птиц распространены - сизый голубь, воробей домовый, воробей полевой, синица большая, чайка серебристая, крачка, ворона обыкновенная, сорока, также встречаются большой пестрый дятел, иволга обыкновенная, гусь серый, лысуха. После малоснежных, несуровых зим достигает высокой численности куропатка серая. Летом по лугам и луговым степям встречается перепел. Из птиц самым крупным и редким в лесостепи является орел-могильник. Зимой встречается чечетки, снегири обыкновенный и длиннохвостый, синицы, гаички и др.

Из рептилий широко распространены ящерица прыткая, гадюка степная, из амфибий – жаба зеленая, лягушка остромордая.

В ихтиофауне преобладает карась, а также водится окунь, карп, маринка, сазан, судак, щука.

Фауна беспозвоночных широко представлена вредителями растительности (жук колорадский, тля), клещами и другими кровососущими (слепни, комары, мухи, мошки, оводы). Из общественных насекомых распространены пчелы, шмели, осы, муравьи. Некоторые насекомые (пчелы, муравьи, наездники) являются полезными.

- Общие сведения об объекте

  - Описание намечаемой деятельности и планируемого производства

В здании котельной, которое оборудовано электрическими талями, установлено три водогрейных котлоагрегатов марки “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) и вспомогательным оборудование. Проектная мощность котельной – 34,88МВт (30 Гкал/час). Котлы работают на твердом топливе (уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок). Для растопки котлоагрегатов используется дизельное топливо.

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход угля, тонн | 13486 | 19011 | 20152 | 21361 | 22749 | 24114 | 25392 | 26662 | 27995 | 29395 |

В зависимости от температурного графика в работе находятся от 1,5 до 2 котлоагрегатов, 1 резервный. Процесс сопровождается выделением в воздух золы угольной, оксидов серы, углерода и азота. Дымовые газы от котлоагрегатов выбрасываются в атмосферу через трубу. Дымовая труба состоит из четырехгранной башни (каркаса) с размерами 2,7х2,7х27,0(h)м и тонкостенной цилиндрической оболочки - газоотводящего ствола диаметром 1020мм, высотой 30,0м, закрепленного внутри башни. (ист.0001).

Выбросы содержат золу угольную, диоксид серы, окислы азота и оксид углерода.

Ист. 0003 Резервуар дизельного топлива

Для растопки водогрейных котлов используется дизельное топливо. Продолжительность растопки 1,5 часа. Объем резервуара для дизтоплива 800 литров.

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход дизтоплива, литров | 22997 | 24377 | 25839 | 27390 | 29033 | 30775 | 32622 | 34579 | 36654 | 38853 |

Ист.6001 Пересыпка угля

В качестве топлива будет использоваться уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок. Доставка угля на территорию котельной планируется автотранспортом. При разгрузке автосамосвалов в атмосферный воздух выделяется Пыль неорганическая (70-20%).

Ист.6002 Склад угля

Склад угля представляет собой открытую площадку. Топливо - каменный уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок. Запас топлива на открытом складе угля предусмотрен - на 10 суток. Емкость склада угля с размерами в плане 12х15м составляет 900т.

Ист.6003 Пересыпка угля

Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. При погрузке в атмосферный воздух выделяется Пыль неорганическая (70-20%).

Ист.6004 Конвейер топливоподачи

С открытого склада топливо загружается погрузчиком в подающий бункер, откуда конвейером подается в дробилку. Ширина конвейера - 0,408 м, длина - 45,21 м. Оснащен защитным кожухом. Топливоподача работает 2 смены в сутки (по 12 часов каждая), 214 дней в году.

Ист.6005 Дробилка ДО 1М-15

Под приемным бункером установлена дробилка-питатель винтовая ДО 1М-15, максимальной производительностью 15т/час, предназначенная для дробления, грохочения и равномерной подачи на транспортерное устройство каменных углей.

В дробилке уголь измельчается до размеров 40мм.

Ист.6006 Скребковый транспортер

Из дробилки измельченный уголь подается на скребковый транспортер ТСУ (транспортёр скребковый углеподачи), предназначенного для транспортирования по наклонно-горизонтальным трассам угля, массой до 1 т/м3, размером кусков до 100 мм к расходным бункерам котлов. Ширина конвейера - 1,3 м, длина - 50 м. Оснащен защитным кожухом. Топливоподача работает 2 смены в сутки (по 12 часов каждая), 214 дней в году.

Ист.6007 Скребковый транспортер золоудаления

Зола, собирающаяся в бункерах золоуловителей, при помощи клапана-мигалки подается на скребковый транспортер золоудаления ТСШ, проходящий под золоуловителями.

Транспортер, работающий в периодическом режиме, включается 3 раза в смену и подает золу в накопительный бункер для золы V=2,96м3. (за 214 суток - 642 смены, с учетом 3 раза в смену - 1926 ч/за период отопления). Ширина конвейера - 0,40 м, длина - 23,914 м. Оснащен защитным кожухом.

Ист.6008 Пересыпка золошлака

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, в проекте не предусматривается устройство золоотвала в качестве пункта для складирования и утилизации золошлаковых накоплений. Они вывозятся автотранспортом в соответствии с заключенным договором.

Система шлакоудаления предназначена для удаления шлаковых отходов из-под котлов, транспортирования их в бункер для сбора шлака и вывоз автомобилем.

Механизация шлакоудаления производится скреперно-ковшовым подъемником марки ПСКМ-0,5-75, смонтированном в бетонном канале, заполненным водой (мокрое шлакоудаление) на отм. -1,250м.

Подъемник скреперно - ковшовый ПСКМ предназначен для удаления (транспортирования) очаговых остатков из-под стационарных паровых и водогрейных котлов в сборный бункер.

Удаление очаговых остатков осуществляется ковшом, движущимся по направляющим в шлакосборном канале, постоянно заполненном водой, что исключает подсос воздуха в топку котла и спекание шлака, а также создает нормальные санитарные условия в помещении котельного зала.

Скреперно-ковшовый подъемник включает в себя; лебедку с эл. двигателем; канат, к рабочей части которого крепится ковш емкостью 0,5 м3; раму хвостовой части; раму головной части, которая монтируется над бункером шлаковых отходов и горизонтальных секций. Угол подъема ковша к бункеру 75°.

Шлак из топок котлов по течкам поступает в канал, который примерно на 4/5 его высоты должен быть заполнен водой. Для предотвращения подсоса воздуха выгрузные течки котлов должны быть погружены в воду на 100 мм.

Работа скреперного подъемника носит периодический характер, работает она в полуавтоматическом режиме. Включение его в работу осуществляется вручную по мере накопления шлака в канале (2 раза в смену). Периодичность включения зависит от количества шлака в канале, но шлак не должен находиться в канале более 8 часов.

Уровень воды в канале проверяется один раз в смену. Для поддержания заданного уровня воды предусмотрена подпитка из водопровода.

Ковш подъемника собирает шлак в канале и транспортирует его в бункер для сбора шлака емкостью 7,5 м3 (18,75 тонн). Вывозится 2 раза в сутки.

Система золоудаления предназначена для удаления золы из бункеров золоуловителей и транспортирования ее в бункер для сбора золы. По мере накопления в бункере (2 раза в сутки) (V = 2,96 м3 (7,4 тонны)) зола при помощи односекторного затвора выгружается в автотранспорт. Расчет выбросов от статического хранения золы в бункере не приводится, т.к. он представляет собой закрытую емкость. Расчет производился только от перегрузки золы в автотранспорт.

Ист.6009 Автостоянка

На территории котельной проектом предусматривается стоянка для 20 автомобилей. Территория стоянки - открытая - площадка, общей площадью - 180,5 м2. Выбросы от гостевой стоянки не нормируются.

Ист.0002 Аварийная ДЭС

На участке котельной предусматривается установка аварийной дизельной электростанции FG Wilson P88-3. Расход топлива - 20,1 л/час при резервном режиме работы, согласно паспортных данных (Приложение х). Проектом принято 3 суток работы в год при аварийных ситуациях. Выбросы от аварийных ДЭС не нормируются.

Ист.6010 Сварочные работы (электродуговая и газовая сварка)

На участке котельной предусматриваются сварочные работы. На балансе предприятия имеется 1 сварочный инвентор, работающий от электроэнергии, тип сварки ручная дуговая. Переносной сварочный аппарат Ресанта САИ 205 250А.

Ист.6011 Сверлильный станок

В помещении гаража мастерской котельной установлен 1 станок сверлильный Zitrek OP-116.

Ист.6012 Покрасочные работы

В котельной п. Шахан проводятся лакокрасочные работы. Способ окраски: кистью и валиком.

Ист.6013 Хим. лаборатория

В хим. лаборатории проводятся анализы воды при водоподготовке. Выбросы ЗВ в кабинете хим. Лаборатории осуществляются через оконный проем, источник выбросов неорганизованный.

- Социально-экономическое развитие

  - Социально-экономическое развитие города Астаны

Поселок Шахан находится в центральной части Карагандинской области, на землях города Шахтинск. Численность населения на 2019 г составила 8429 человек.

Жилой фонд поселка Шахан насчитывает 117 домов, в том числе:

-	двухэтажных – 78 домов,

-	трехэтажных – 1 дом,

-	четырехэтажных – 6 домов,

-	пятиэтажных – 32 дома.

Социальная инфраструктура поселка Шахан

Кроме того, в поселке Шахан имеется 10 объектов соцкультбыта, в том числе:

-	три трехэтажных здания школы,

-	трехэтажное здание медикосанитарных учреждений,

-	трехэтажное здание поликлиники,

-	двухэтажное здание дворца культуры,

-	одноэтажное здание автостанции,

-	одноэтажное здание стадиона,

-	трехэтажное здание ЦОНа, милиции, водоканала,

-	одноэтажное здание почты.

Спрос	населения	на	жильё	из	коммунального	жилищного	фонда постоянно увеличивается.

Аварийных и подлежащих демонтажу домов в поселке Шахан не имеются.

Экономика поселка

В посёлке функционировали: завод ЖБИ, пять школ, дом культуры и кинотеатр «Спутник»; близ Шахана действовали шахты «Шаханская», «Степная» (объединены) и «Молодёжная». В 2014 году функционируют шахты (между Шахтинском и Шаханом) «Шахтинская», «Тентекская», «Казахстанская» и имени Ленина угольного департамента компании «АрселорМиттал Темиртау».

- Оценка рассматриваемых работ на атмосферный воздух

  - Оценка состояния атмосферного воздуха до начала проектируемой деятельности

Справка РГП «Казгидромет» предоставлена в приложении 2.

  - Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы

В здании котельной, которое оборудовано электрическими талями, установлено три водогрейных котлоагрегатов марки “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) и вспомогательным оборудование. Проектная мощность котельной – 34,88МВт (30 Гкал/час). Котлы работают на твердом топливе (уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок). Для растопки котлоагрегатов используется дизельное топливо.

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход угля, тонн | 13486 | 19011 | 20152 | 21361 | 22749 | 24114 | 25392 | 26662 | 27995 | 29395 |

В зависимости от температурного графика в работе находятся от 1,5 до 2 котлоагрегатов, 1 резервный. Процесс сопровождается выделением в воздух золы угольной, оксидов серы, углерода и азота. Дымовые газы от котлоагрегатов выбрасываются в атмосферу через трубу. Дымовая труба состоит из четырехгранной башни (каркаса) с размерами 2,7х2,7х27,0(h)м и тонкостенной цилиндрической оболочки - газоотводящего ствола диаметром 1020мм, высотой 30,0м, закрепленного внутри башни. (ист.0001).

Выбросы содержат золу угольную, диоксид серы, окислы азота и оксид углерода.

Ист. 0003 Резервуар дизельного топлива

Для растопки водогрейных котлов используется дизельное топливо. Продолжительность растопки 1,5 часа. Объем резервуара для дизтоплива 800 литров.

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход дизтоплива, литров | 22997 | 24377 | 25839 | 27390 | 29033 | 30775 | 32622 | 34579 | 36654 | 38853 |

Ист.6001 Пересыпка угля

В качестве топлива будет использоваться уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок. Доставка угля на территорию котельной планируется автотранспортом. При разгрузке автосамосвалов в атмосферный воздух выделяется Пыль неорганическая (70-20%).

Ист.6002 Склад угля

Склад угля представляет собой открытую площадку. Топливо - каменный уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок. Запас топлива на открытом складе угля предусмотрен - на 10 суток. Емкость склада угля с размерами в плане 12х15м составляет 900т.

Ист.6003 Пересыпка угля

Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. При погрузке в атмосферный воздух выделяется Пыль неорганическая (70-20%).

Ист.6004 Конвейер топливоподачи

С открытого склада топливо загружается погрузчиком в подающий бункер, откуда конвейером подается в дробилку. Ширина конвейера - 0,408 м, длина - 45,21 м. Оснащен защитным кожухом. Топливоподача работает 2 смены в сутки (по 12 часов каждая), 214 дней в году.

Ист.6005 Дробилка ДО 1М-15

Под приемным бункером установлена дробилка-питатель винтовая ДО 1М-15, максимальной производительностью 15т/час, предназначенная для дробления, грохочения и равномерной подачи на транспортерное устройство каменных углей.

В дробилке уголь измельчается до размеров 40мм.

Ист.6006 Скребковый транспортер

Из дробилки измельченный уголь подается на скребковый транспортер ТСУ (транспортёр скребковый углеподачи), предназначенного для транспортирования по наклонно-горизонтальным трассам угля, массой до 1 т/м3, размером кусков до 100 мм к расходным бункерам котлов. Ширина конвейера - 1,3 м, длина - 50 м. Оснащен защитным кожухом. Топливоподача работает 2 смены в сутки (по 12 часов каждая), 214 дней в году.

Ист.6007 Скребковый транспортер золоудаления

Зола, собирающаяся в бункерах золоуловителей, при помощи клапана-мигалки подается на скребковый транспортер золоудаления ТСШ, проходящий под золоуловителями.

Транспортер, работающий в периодическом режиме, включается 3 раза в смену и подает золу в накопительный бункер для золы V=2,96м3. (за 214 суток - 642 смены, с учетом 3 раза в смену - 1926 ч/за период отопления). Ширина конвейера - 0,40 м, длина - 23,914 м. Оснащен защитным кожухом.

Ист.6008 Пересыпка золошлака

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, в проекте не предусматривается устройство золоотвала в качестве пункта для складирования и утилизации золошлаковых накоплений. Они вывозятся автотранспортом в соответствии с заключенным договором.

Система шлакоудаления предназначена для удаления шлаковых отходов из-под котлов, транспортирования их в бункер для сбора шлака и вывоз автомобилем.

Механизация шлакоудаления производится скреперно-ковшовым подъемником марки ПСКМ-0,5-75, смонтированном в бетонном канале, заполненным водой (мокрое шлакоудаление) на отм. -1,250м.

Подъемник скреперно - ковшовый ПСКМ предназначен для удаления (транспортирования) очаговых остатков из-под стационарных паровых и водогрейных котлов в сборный бункер.

Удаление очаговых остатков осуществляется ковшом, движущимся по направляющим в шлакосборном канале, постоянно заполненном водой, что исключает подсос воздуха в топку котла и спекание шлака, а также создает нормальные санитарные условия в помещении котельного зала.

Скреперно-ковшовый подъемник включает в себя; лебедку с эл. двигателем; канат, к рабочей части которого крепится ковш емкостью 0,5 м3; раму хвостовой части; раму головной части, которая монтируется над бункером шлаковых отходов и горизонтальных секций. Угол подъема ковша к бункеру 75°.

Шлак из топок котлов по течкам поступает в канал, который примерно на 4/5 его высоты должен быть заполнен водой. Для предотвращения подсоса воздуха выгрузные течки котлов должны быть погружены в воду на 100 мм.

Работа скреперного подъемника носит периодический характер, работает она в полуавтоматическом режиме. Включение его в работу осуществляется вручную по мере накопления шлака в канале (2 раза в смену). Периодичность включения зависит от количества шлака в канале, но шлак не должен находиться в канале более 8 часов.

Уровень воды в канале проверяется один раз в смену. Для поддержания заданного уровня воды предусмотрена подпитка из водопровода.

Ковш подъемника собирает шлак в канале и транспортирует его в бункер для сбора шлака емкостью 7,5 м3 (18,75 тонн). Вывозится 2 раза в сутки.

Система золоудаления предназначена для удаления золы из бункеров золоуловителей и транспортирования ее в бункер для сбора золы. По мере накопления в бункере (2 раза в сутки) (V = 2,96 м3 (7,4 тонны)) зола при помощи односекторного затвора выгружается в автотранспорт. Расчет выбросов от статического хранения золы в бункере не приводится, т.к. он представляет собой закрытую емкость. Расчет производился только от перегрузки золы в автотранспорт.

Ист.6009 Автостоянка

На территории котельной проектом предусматривается стоянка для 20 автомобилей. Территория стоянки - открытая - площадка, общей площадью - 180,5 м2. Выбросы от гостевой стоянки не нормируются.

Ист.0002 Аварийная ДЭС

На участке котельной предусматривается установка аварийной дизельной электростанции FG Wilson P88-3. Расход топлива - 20,1 л/час при резервном режиме работы, согласно паспортных данных (Приложение х). Проектом принято 3 суток работы в год при аварийных ситуациях. Выбросы от аварийных ДЭС не нормируются.

Ист.6010 Сварочные работы (электродуговая и газовая сварка)

На участке котельной предусматриваются сварочные работы. На балансе предприятия имеется 1 сварочный инвентор, работающий от электроэнергии, тип сварки ручная дуговая. Переносной сварочный аппарат Ресанта САИ 205 250А.

Ист.6011 Сверлильный станок

В помещении гаража мастерской котельной установлен 1 станок сверлильный Zitrek OP-116.

Ист.6012 Покрасочные работы

В котельной п. Шахан проводятся лакокрасочные работы. Способ окраски: кистью и валиком.

Ист.6013 Хим. лаборатория

В хим. лаборатории проводятся анализы воды при водоподготовке. Выбросы ЗВ в кабинете хим. Лаборатории осуществляются через оконный проем, источник выбросов неорганизованный.

  - Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приведен в Приложении 4

  - Перечень и состав эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников выбросов во время эксплуатации котельной п. Шахан ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», классы опасности, а также предельно-допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населенных мест приведены в таблице 4.1.

Санитарно-гигиенические нормативы загрязняющих веществ – ПДК и класс опасности приведены по данным «Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

Таблица 4.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2025

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 1,59993699 | 26,170379312 | 654,259483 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,259909812 | 4,252379187 | 70,8729865 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,002312889 | 0,000724407 | 0,01448814 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 5,706127944 | 98,91201546 | 1978,24031 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 19,96267032 | 353,5208484 | 117,840283 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053886 | 0,0053886 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 10,430805064 | 191,36793369 | 1913,67934 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 37,9782689 | 674,4548572 | 4739,23028 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2026

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,189723445 | 36,87101177 | 921,775294 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,35575011 | 5,991231963 | 99,8538661 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,002451693 | 0,000767871 | 0,01535742 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 7,917083439 | 139,39623855 | 2787,92477 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 27,841476789 | 498,2625918 | 166,087531 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053892 | 0,0053892 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 14,666185962 | 269,72206652 | 2697,22067 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 52,98917732 | 950,4744858 | 6677,200878 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2027

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,321077485 | 39,08315714 | 977,078929 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,37709514 | 6,350705586 | 105,845093 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,002598792 | 0,000813942 | 0,01627884 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 8,392109091 | 147,76000596 | 2955,20012 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 29,511945657 | 528,1582068 | 176,052736 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053898 | 0,0053898 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 15,54062747 | 285,89925674 | 2858,99257 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 56,16195952 | 1007,482724 | 7077,509117 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2028

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,46030951 | 41,42805161 | 1035,70129 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,399720345 | 6,731750937 | 112,195849 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00275472 | 0,000862779 | 0,01725558 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 8,89562394 | 156,62567658 | 3132,51353 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 31,28259849 | 559,847835 | 186,615945 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053904 | 0,0053904 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 16,467405822 | 303,04557202 | 3030,45572 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 59,52491871 | 1067,910327 | 7501,822981 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2029

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,61908601 | 44,12039801 | 1103,00995 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,425521527 | 7,169257224 | 119,48762 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,002920005 | 0,000914544 | 0,01829088 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 9,471693924 | 166,80565161 | 3336,11303 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 33,31089054 | 596,2361577 | 198,745386 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053911 | 0,0053911 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 17,531734577 | 322,7367214 | 3227,36721 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 63,37835246 | 1137,29968 | 7989,064879 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2030

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,776201014 | 46,76749445 | 1169,18736 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,451052715 | 7,599410397 | 126,65684 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,003095205 | 0,000969417 | 0,01938834 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 10,039993257 | 176,81393796 | 3536,27876 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 35,30951373 | 632,0100228 | 210,670008 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053918 | 0,0053918 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 18,578029427 | 342,0936972 | 3420,93697 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 67,17439123 | 1205,516112 | 8468,072719 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2031

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,92506819 | 49,24662278 | 1231,16557 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,475243632 | 8,002268754 | 133,371146 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,003280917 | 0,001027584 | 0,02055168 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 10,575510135 | 186,18614781 | 3723,72296 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 37,18892559 | 665,5089915 | 221,836331 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053925 | 0,0053925 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 19,557777964 | 360,2179349 | 3602,17935 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 70,74231231 | 1269,393574 | 8916,619302 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2032

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 3,073953975 | 51,70968959 | 1292,74224 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,49943757 | 8,402517108 | 140,041952 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,003477771 | 0,001089237 | 0,02178474 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 11,109429894 | 195,49705917 | 3909,94118 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 39,06050817 | 698,7881256 | 232,929375 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053933 | 0,0053933 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 20,53113051 | 378,2229973 | 3782,22997 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 74,29444377 | 1332,852059 | 9362,229896 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2033

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 3,230442528 | 54,29595119 | 1357,39878 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,524866962 | 8,822784618 | 147,04641 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,003686433 | 0,001154589 | 0,02309178 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 11,67035139 | 205,27358148 | 4105,47163 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 41,02638957 | 733,7313339 | 244,577111 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,0053941 | 0,0053941 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 21,552981375 | 397,1284995 | 3971,285 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 78,02522414 | 1399,483887 | 9830,125417 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 2034

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000658 | 0,018429 | 0,460725 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000078 | 0,003064 | 3,064 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  | 0,01 |  | 0,0000131 | 0,00005 | 0,005 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 3,394925214 | 57,0116126 | 1425,29032 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,0000492 | 0,000186 | 0,00465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,551595396 | 9,2640796 | 154,401327 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00390762 | 0,00122387 | 0,0244773 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 12,259648224 | 215,539159 | 4310,78318 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000012 | 0,0000151 | 0,0018875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 43,09134474 | 770,422397 | 256,807466 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000037 | 0,000807 | 0,1614 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000028 | 0,000145 | 0,00483333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00434992 | 0,095275 | 0,476375 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00192708 | 0,00555 | 0,00925 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00064236 | 0,000642 | 0,00642 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00096354 | 0,002775 | 0,000555 |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,00064236 | 0,00185 | 0,0185 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00128472 | 0,0037 | 0,01057143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0052064 | 0,0925 | 0,0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,000425 | 0,005395 | 0,005395 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 22,625942493 | 416,979207 | 4169,79207 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 81,94386957 | 1469,44826 | 10321,42224 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Сведения о залповых и аварийных эмиссиях в атмосферу

Вероятность возникновения аварийных и залповых выбросов на предприятии практически отсутствует, поскольку предприятием предусмотрены и выполняются меры по предупреждению об аварийных выбросах.

  - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчёта нормативов эмиссий представлены в таблице 4.2. При этом учтены организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Таблица 4.2 составлена в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».

Таблица 4.2. Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Водо- грейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водо- грейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) Водо-грейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) | 1 1 1 | 5136 5136 5136 | Дымовая труба | 0001 | 30 | 1 | 15,9 | 12,4878308 | 80 | 1433 | 882 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3,3944332 | 351,473 | 57,0097206 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,5515954 | 57,114 | 9,2640796 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0039076 | 0,405 | 0,00122387 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1,8389472 | 190,412 | 32,3308739 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 43,090976 | 4461,813 | 770,420468 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 15,96298 | 1652,871 | 295,149274 | 2034 |
| 001 |  | Резервуар хранения ДТ | 1 |  | Дыхательный клапан | 0003 | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,003927 | 25 | 1436 | 880 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0000012 | 0,334 | 0,0000151 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000425 | 118,136 | 0,005395 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 |  |  | 6001 | 2 |  |  |  | 20 | 1478 | 836 | 17 | 17 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0448 |  | 0,237 | 2034 |
| 001 |  | Склад угля | 1 | 5136 |  | 6002 | 2 |  |  |  | 20 | 1478 | 836 | 17 | 17 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000365 |  | 0,00675 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка угля | 1 | 5136 |  | 6003 | 2 |  |  |  | 20 | 1436 | 873 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,2564 |  | 4,741 | 2034 |
| 001 |  | Конвейер топливоподачи | 1 | 5136 |  | 6004 | 2 |  |  |  | 20 | 1436 | 873 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0001 |  | 0,00185 | 2034 |
| 001 |  | Дробилка ДО 1М-15 | 1 | 5136 |  | 6005 | 2 |  |  |  | 20 | 1430 | 890 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0026 |  | 0,048 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер | 1 | 5136 |  | 6006 | 2 |  |  |  | 20 | 1430 | 885 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000353 |  | 0,006519 | 2034 |
| 001 |  | Скребковый транспортер золоудаления | 1 | 1926 |  | 6007 | 2 |  |  |  | 20 | 1430 | 872 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000011 |  | 0,000076 | 2034 |
| 001 |  | Пересыпка золошлака | 1 |  |  | 6008 | 2 |  |  |  | 20 | 1430 | 872 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,04736 |  | 0,10167 | 2034 |
| 001 |  | Сварочные работы Сварочные работы | 1 1 |  |  | 6010 | 2 |  |  |  | 20 | 1431 | 877 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,000658 |  | 0,018429 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000078 |  | 0,003064 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000492 |  | 0,001892 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,000369 |  | 0,001929 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000037 |  | 0,000807 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000028 |  | 0,000145 | 2034 |
| 001 |  | Сверлильный станок | 1 |  |  | 6011 | 2 |  |  |  | 20 | 1430 | 884 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0002 |  | 0,0002 | 2034 |
| 001 |  | Покрасочные работы | 1 |  |  | 6012 | 2 |  |  |  | 20 | 1434 | 876 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0043499 |  | 0,095275 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0019271 |  | 0,00555 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0006424 |  | 0,000642 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0009635 |  | 0,002775 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 | Этилацетат (674) | 0,0006424 |  | 0,00185 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0012847 |  | 0,0037 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,0052064 |  | 0,0925 | 2034 |
| 001 |  | Хим. лаборатория | 1 | 1050 |  | 6013 | 3 |  |  |  | 20 | 1431 | 876 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,0000131 |  | 0,00005 | 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0,0000492 |  | 0,000186 | 2034 |

  - Краткая характеристика установок очистки газов

На период эксплуатации котельной предусмотрено использование трех циклонов сборки ООО “БЗКО” БЦ-2-7(5+3) Q = 11,22 м3/с с эффективностью очистки 85%.

Циклон БЦ 2-7х(5+3) применяется для очистки газов, содержащих неволокнистые и неслипающиеся пыли - цемент, доломит, известняк, шамот и другие, а также для улавливания золы из уходящих газов в твердотопливных отопительных и производственных котельных, с котлами типа КЕ, ДКВР и КВ-ТС, КВм, производительностью до 25 тонн пара в час и тепловой мощностью до 11,63 МВт.

Конструкция батарейного циклона БЦ 2-7х(5+3)

Батарейный циклон БЦ 2-7х(5+3) представляет собой золоуловитель, составленный из параллельно установленных 56 чугунных циклонных элементов, объединенных в одном корпусе и имеющих общие подвод и отвод газов, а также сборный бункер.

Цельнолитые чугунных циклонные элементы имеют диаметр 254 мм, и оборудованы направляющими аппаратами типа "Розетка" с углом наклона до 25°. Циклон разделен на две параллельно работающие секции; последние снабжаются шиберами для их отключения. Такое устройство циклона позволяет сохранять оптимальную скорость движения газов в циклонных элементах при переменных нагрузках (например, работе котельных в летний и зимний периоды) путем отключения соответствующих секций.

Кроме того, секционирование исключает переток газов из одних элементов в другие через пылевой бункер. В каждой секции на крышках установлены предохранительные клапаны во избежание повреждения циклона при взрывах или хлопках в процессе очистки взрывоопасных пылегазовых смесей. Корпус и бункер батарейного циклона БЦ 2-7х(5+3) изготовляют сварными из листовой стали. Сварные швы корпусов батарейного циклона обеспечивают газоплотность всего циклона.

Принцип работы батарейного циклона БЦ 2-7х(5+3)

Запыленный газ попадает в секции батарейного циклона БЦ 2-7х(5+3) общим потоком, равномерно распределённым по всему входному сечению. Из этого потока запыленный газ подводится в элементы и начинает вращение из-за лопаток закручивающего аппарата. Двигаясь по инерции прямо, твердые частицы золы и пыли прижимаются к корпусу циклонного элемента и спускаются по конической части корпуса вместе с газовым потоком. Благодаря спиральному вихревому движению образуется пониженное давление в середине циклонного элемента, в результате поток газов из нижней части конуса меняет направление движения и идет вверх по центру корпуса циклонного элемента, направляясь в трубу для выхлопов. Зола и пыль оседает вниз в сборочный бункер, откуда ее удаляют.

Чтобы батарейные циклоны БЦ 2-7х(5+3) нормально функционировали нужно поддерживать постоянное сопротивление при наименьшей нагрузке котла не менее двадцати килограмм на метр квадратный. Для этого необходимо отключать одну из секций, не допускать подсосов воздуха извне и переполнения бункера золой. Кроме того, нужно полностью выгружать из бункера уловленную золу при остановке котла.

  - Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/г), принятых для расчета ПДВ

Материалы раздела охраны окружающей среды (РООС) для ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» разработаны на эксплуатации котельой п. Шахан.

Нормативы эмиссий в настоящем проекте не устанавливаются согласно ст.39 п.11 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Исходные данные, принятые для расчета нормативов эмиссий, получены расчетными методами, выполненными исходя из паспортных данных и технических характеристик применяемого оборудования, протокола инвентаризации источников выбросов, а также данных, представленных заказчиком.

Максимально-разовые выбросы вредных веществ от проектируемого производства приняты с учетом коэффициентов одновременности работы источников выбросов, с выбором из них наихудших значений.

Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены в соответствии с методическими указаниями, утвержденными к применению на территории Республики Казахстан.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов предприятия представлены в приложении 3 настоящего проекта.

Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, проектного годового фонда времени его работы.

Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены согласно:

- Приложение №13 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №100 –п, «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Астана, 2008;

  - Расчет максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, произведен на УПРЗА «ЭРА» версия 3.0.391 фирмы НПП «Логос-Плюс», Новосибирск. Разрешение на применение в Республике Казахстан: письмо МПРООС РК №09–335 от 04.02.2002г.

Так как на расстоянии равном 30 высотам наиболее высокого источника предприятия, перепад высот не превышает 30 м, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0.

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен с учётом метеорологических характеристик рассматриваемого региона. Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, приведены в таблице 1.1.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха проводился согласно последовательной работе источников загрязнения по следующим веществам: пыль неорганическая 70–20%. Необходимость проведения расчета рассеивания представлен в таблице 4.3. Карта рассеивания загрязняющих веществ представлены в рисунке 4.1.

Таблица 4.3. Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) | Необхо- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | димость |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК | проведе |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на |  | 0.04 |  | 0.000658 | 2 | 0.0016 | Нет |
|  | железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.000078 | 2 | 0.0078 | Нет |
|  | марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода |  |  | 0.01 | 0.0000131 | 3 | 0.0013 | Нет |
|  | каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.551595396 | 30 | 0.046 | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.00390762 | 30 | 0.0009 | Нет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 43.09134474 | 30 | 0.2873 | Да |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 |  |  | 0.00434992 | 2 | 0.0217 | Нет |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 0.00192708 | 2 | 0.0032 | Нет |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.1 |  |  | 0.00064236 | 2 | 0.0064 | Нет |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 5 |  |  | 0.00096354 | 2 | 0.0002 | Нет |
| 1240 | Этилацетат (674) | 0.1 |  |  | 0.00064236 | 2 | 0.0064 | Нет |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 0.00128472 | 2 | 0.0037 | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 | 0.0052064 | 2 | 0.0052 | Нет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 |  |  | 0.000425 | 2 | 0.0004 | Нет |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 0.0002 | 2 | 0.0004 | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 16.3149969367 | 29.4 | 1.850 | Да |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 3.394925214 | 30 | 0.5659 | Да |
| 0303 | Аммиак (32) | 0.2 | 0.04 |  | 0.0000492 | 3 | 0.0002 | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 1.8389472336 | 30 | 0.1226 | Да |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 0.0000012 | 2 | 0.0001 | Нет |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.000037 | 2 | 0.0019 | Нет |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0.2 | 0.03 |  | 0.000028 | 2 | 0.0001 | Нет |
|  | - (алюминия фторид, кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | натрия гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 4.1– Карта рассеивания: 2908 Пыль неорганическая 70-20%

Рисунок 4.2 – Карта рассеивания: Карта рассеивания: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Рисунок 4.3 – Карта рассеивания: 0301 Азота диоксид

  - Декларируемые объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Областью воздействия считается территория, определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Промплощадка котельной ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан относится к объектам II категории в соответствии с пп. 1.1 п. 1 Раздела 2 приложения 2 к ЭК РК, как объект по обеспечивающий электрической энергией, с использованием оборудования с установленной электрической мощностью менее 50 мегаватт (МВт).

Для определения влияния деятельности на окружающую среду было проведено моделирование загрязнения атмосферного воздуха. Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, показал отсутствие на расстоянии 500 метров для промплощадки превышения нормативных значений 1 ПДК населенных мест, санитарные нормы качества приземного слоя атмосферного воздуха в селитебной зоне под влиянием деятельности источников загрязнения предприятия не нарушаются.

Таблица 4.4. Таблица результатов расчета рассеивания

| Код веще- ства / группы сумма- ции | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК в возду- хе на- селен- ных мест, мг/м3 | Расчетные максимальные концентрации в долях от ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующее положение |  | Проектируемое положение на 2034 год |  |
|  |  |  |  | на границе санитарно-защитной зоны без фона/фон | в населенном пункте без фона/фон | на границе санитарно-защитной зоны без фона/фон | в населенном пункте без фона/фон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2 | 0,2 | 0,1810054/ - | 0,1266779/ - | 0.181005 | 0.126678 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3 | 0,4 | 0,0158<0,05/ - | 0,0158<0,05/ - | Cm<0.05 | Cm<0.05 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 3 | 0,5 | 0,04214<0,05/ - | 0,04214<0,05/ - | Cm<0.05 | Cm<0.05 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4 | 5 | 0,0916071/ - | 0,064198/ - | 0.091607 | 0.064198 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 3 | 0,3 | 0,9083657/ - | 0,4460042/ - | 0.908366 | 0.446004 |

  - Мероприятия по регулированию выбросов на период неблагоприятных метеоусловий (НМУ)

Загрязнение приземного слоя атмосферы, создаваемое выбросами различных предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, например, при туманах, штилях, низких температурах и т. п. происходит накопление вредных веществ в приземном слое атмосферы, в результате чего резко возрастает концентрация примесей в воздухе. Согласно «Методических указаний регулирования выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04.52–85 в период НМУ работы должны осуществляться согласно определенному графику. Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, снегопад, штиль, температурная инверсии и т. д.

В соответствии с РД 52.04.52-85 «Методические указания по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» и Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ для предприятий разрабатывается только в том случае, если по данным местных органов Агентств по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в данном населённом пункте или местности прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий и проводится или планируется прогнозирование НМУ органами Казгидромета.

В районе расположения предприятия не проводится и не планируется проведение прогнозирования НМУ с точки зрения рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Поэтому, настоящим проектом, мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ не предусматриваются.

Настоящим проектом рекомендуется в период неблагоприятных погодных условий выполнение предприятием одного из следующих режимов работы производственного оборудования.

I режим работы: усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; запретить работу оборудования на форсированном режиме; запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества. Эти мероприятия позволяют сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 15–20% и не требуют существенных затрат, не приводят к снижению производительности предприятия.

II режим работы: мероприятия по I режиму работы; снизить производительность отдельных аппаратов и технологических линий основного производства и остановить работу вспомогательных участков производства, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ; ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия согласно ранее разработанным схемам маршрутов. При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20–40%.

III режим работы: мероприятия по II режиму работы; снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ; снижение нагрузки или остановка производства, не имеющего газоочистного оборудования. Осуществление этих мероприятий позволит сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в целом на 40–60 %.

  - Контроль за соблюдением нормативов эмиссий на предприятии

На основании результатов расчета рассеивания в атмосфере максимальных приземных концентраций составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения атмосферы, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов ПДВ.

Допустимым для предприятия считается суммарный выброс загрязняющего вещества в атмосферу от всех источников данного предприятия, установленный с учетом перспективы развития данного предприятия и рассеивания выбросов в атмосфере при условии, что выбросы того же вещества из источников не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК.

Рассчитанные значения ПДВ являются научно обоснованной технической нормой выброса предприятием вредных веществ, обеспечивающей соблюдения требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются ПДК.

Для населенных мест требуется выполнение соотношения:

СмПДК≤1

Так как максимальные приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны по всем ингредиентам отходящих от источников предприятия соответствуют данному соотношению, выбросы для всех загрязняющих веществ и групп суммаций предложены в качестве нормативов ПДВ и устанавливаются на 2025 год.

Нормативы загрязняющих веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов ПДВ для источников, приведены в таблице 3.5.

  - Природоохранные мероприятия

В основу всех природоохранных мероприятий положен принцип нормирования качества атмосферного воздуха, т. е. установление нормативов допустимых воздействий на окружающую природную среду. Анализируя результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, можно сделать вывод, о возможности принятия указанных выбросов в качестве предельно допустимых значений для всех источников выброса в целом по предприятию.

План мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, с целью достижения нормативов допустимых выбросов для данного предприятия, не разрабатывается, так как результаты расчетов приземных концентраций показали, что в зоне влияния промплощадок предприятия наблюдаются превышения ПДК м.р. на границе СЗЗ по всем рассматриваемым ингредиентам превышений нет.

Поэтому мероприятия, разрабатываемые на период эксплуатации, носят в основном организационно-технический характер и заключаются в следующем:

- оптимизировать технологический процесс проведения работ за счёт снижения времени простоя и работы оборудования, а также за счёт неполной загруженности применяемой техники и оборудования, обеспечивая тем самым снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- оптимизация технологического процесса с целью минимизации времени работы двигателей внутреннего сгорания используемой техники;

- Производить работы только на исправном оборудовании в соответствии с техническими регламентами;

- в теплый период систематически производить влажную уборку территории;

- рационально использовать электроэнергию, периодически проверять счетчики;

- контроля энергопотребления;

- регулярный технический осмотр, использование качественного топлива;

- сбор сточных вод в существующие канализационные системы хозяйственно бытовых стоков;

- осуществлять уход за зелеными насаждениями, проводить своевременный полив, обрезку, уборку листвы. В теплый период осуществлять полив асфальтового покрытия территории;

План организационно-технических мероприятий, направленных на предотвращение и снижение воздействия на атмосферный воздух, представлен в таблице 6.1

Таким образом, реализация предложенного комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн.

- Обоснование принятого размера области воздействия

Областью воздействия считается территория (акватория), определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Согласно результату, проведенного расчета рассеивания размер области воздействия установлен 500 м и построен от границы территории предприятия.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха ПДК.

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 1,0 ПДК.

Для группы производственных объектов, расположенных на общей производственной площадке, устанавливается единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия всех источников.

Санитарно-защитная зона для ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан установлена непосредственно от источников загрязнения атмосферы.

В соответствии с пп. 1.1 п. 1 Раздела 2 приложения 2 к ЭК РК, объект отнесен ко 2 категории, как объект по обеспечивающий электрической энергией, с использованием оборудования с установленной электрической мощностью менее 50 мегаватт (МВт).

Построение санитарно-защитной зоны осуществлялось автоматически программным комплексом «ЭРА», при проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, путем задания радиуса санитарно-защитной зоны от источников вредных выбросов с учетом различных направлении ветра и среднегодовой розы ветров.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения в соответствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Согласно расчетам рассеивания загрязнения атмосферного воздуха проведенных в расчетном прямоугольнике по всем загрязняющим веществам, выделяющимся от источников выбросов предприятия уровень загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами составил менее 1,0 ПДК.

- Оценка воздействия рассматриваемых работ на водные ресурсы

Ближайшими водными объектами от проектируемой площадки котельной в п.Шахан являются р.Шерубай-Нура (4,7 км) и р.Сокур (4,3 км). Таким образом, строящийся объект не затрагивает водоохранных зон и полос данных рек.

  - Водоснабжение

Источником воды является центральное водоснабжение.

Источник воды для питьевых целей – вода бутилированная привозная.

Источник воды для технических нужд - центральное водоснабжение.

  - Водоотведение

Сброс стоков хоз-бытовой канализации предусмотрен через колодец в выгреб емкостью 12м³, откуда вывозятся специализированной организацией на договорной основе.

Производственные стоки сбрасываются в продувочно-дренажный колодец, откуда вывозятся специализированной организацией на договорной основе.

  - Мероприятия по охране водных ресурсов

Учитывая, что характер производственной деятельности предприятия не предусматривает никакого воздействия на водные ресурсы (как, например, сброс сточных хозбытовых вод в поверхностные источники, водопроявления, либо на рельеф местности), можно утверждать, что деятельность предприятия не окажет отрицательного влияния на водные ресурсы (поверхностные и подземные воды).

Вместе с тем, при эскплуатации на объекте будут реализованы следующие мероприятия по охране водных ресурсов:

- Строгое соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области охраны водных ресурсов, включая Экологический кодекс РК, Водный кодекс РК, а также Санитарные правила, регулирующие проведение строительных работ вблизи водных объектов.

- Проведение всех работ вне границ водоохранной полосы, что исключает возможность непосредственного воздействия на поверхностные и подземные воды.

- Соблюдение особого режима использования территории, предусмотренного для водоохранных зон, включая запрет на размещение отходов, складирование строительных материалов и проведение любых работ, способных привести к загрязнению или засорению водных объектов.

- Запрет на сброс любых сточных вод (производственных, бытовых, дренажных и ливневых) на рельеф местности и в водные объекты.

- Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение заиливания и засорения территории, прилегающей к водным объектам, включая регулярную очистку временных площадок от строительного мусора.

- Регулярный контроль состояния территории с целью выявления и предотвращения загрязнения почвы и возможного попадания загрязняющих веществ в водные ресурсы, с ведением соответствующих журналов контроля.

Реализация данных мероприятий позволит исключить возможное воздействие на водные ресурсы в период проведения работ и обеспечит соответствие требованиям действующего природоохранного законодательства.

  - Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения

Источником воды является центральное водоснабжение.

Источник воды для питьевых целей – вода бутилированная привозная.

Источник воды для технических нужд - центральное водоснабжение.

Сброс стоков хоз-бытовой канализации предусмотрен через колодец в выгреб емкостью 12м³, откуда вывозятся специализированной организацией на договорной основе.

Производственные стоки сбрасываются в продувочно-дренажный колодец, откуда вывозятся специализированной организацией на договорной основе.

Таблица 6.1. Водный баланс ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», на период экплуатации

| № п/ п | Наименован ие водопотребл ения | Ед. изм. | Обоснова ние норм расхода | Кол-во ед. измере ния | Норма расхода воды на ед. измерен ия, м3 | Кол- во рабоч их дней | Водопотребл ение |  | Безвозвратные потери, м3/год | Водоотведение в септик, м3/год | Водоотведение в канализацию, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/сут | м3/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Душ в групповой установке со смесителем | 1 устано вка | СП РК 4.01-101- 2012 | 1/час | 0,5 | 214 | 12,0 | 2568 | - | 2568 |  |
| 2 | Общественн ый туалет (биотуалет) | шт. | СП РК 4.01-101- 2012 | 1/час | 0,083 | 214 | 1,99 | 426,2 88 | - | 426,2 88 |  |
| 3 | Питьевые нужды | 1 чел. | Рабочий проект (макс в смену чел) всего 3 смены/су т | 13 | 0,00200 | 214 | 0,078 | 16,69 2 | - | 16,69 2 |  |
| 4 | Общепит | блюд | СП РК 4.01-101- 2012 | 642 | 0,012 | 214 | 0,036 | 7,704 | - | 7,704 |  |
| 5 | Техническая вода | м3 | Рабочий проект | - | - | 214 | 0,66 | 141,2 4 | - | 0 | 141, 24 |
| 6 | Полив зеленых насаждений | м2 | СП РК 4.01-101- 2012 | 12,25 | 0,006 | 150 | 0,1 | 11,02 5 | 11,0 25 | 0 |  |
|  | ИТОГО | м3 |  |  |  |  | 14,84 | 3170, 9 | 11,0 | 3018, 7 | 141, 24 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 14,84 | 3170, 9 | 11,0 | 3018, 7 | 141, 24 |

- Оценка воздействия рассматриваемых работ на почвенные ресурсы

Прямое воздействие на почвы отсутствует.

Ветровая и водная эрозия

С нарушенных поверхностей, в районах активной деятельности, будет происходит вынос тонкодисперсных частиц. Степень устойчивости почв к дефляции возрастает по мере утяжеления их механического состава. Интенсивность проявления дефляционных процессов зависит от степени увлажнения и состояния нарушенности поверхностных горизонтов почв, а также определяется погодными условиями, сезоном года, ветровой активностью и степенью нарушенности почв.

Выносимые с нарушенных поверхностей (колеи грунтовые дорог) пыль, песок, а также продукты сгорания двигателей, будут осаждаться на прилегающих территориях. Запыление поверхности почв и загрязнение продуктами сгорания будут ухудшать качество почв и могут привести к их вторичному засолению.

Для минимизации воздействия этого фактора следует предусмотреть проведение мероприятий по пылеподавлению и снижению негативного воздействия дефляционных процессов.

Учитывая, что при осуществлении работ предусмотрены ограничение проезда транспорта по бездорожью, строительство подъездных дорог с улучшенным покрытием, мероприятия по пылеподавлению, использование в работе технически исправного автотранспорта и высококачественных горюче-смазочных материалов с низким содержанием токсичных компонентов, а также в связи с хорошей рассеивающей способностью атмосферы, воздействие на почвенно-растительный покров прилегающих территорий будет незначительным.

Загрязнение почв отходами производства

Характер загрязнения почв определяется видами работ, которые будут проводиться на площадке работ. В период эксплуатации возможно загрязнение почв бытовыми и производственными отходами, продуктами сгорания двигателей, запыление почв, загрязнение пылью.

При работе автотракторной техники потенциальными источниками загрязнения могут быть утечки и разливы горюче-смазочных материалов, и выбросы отработанных газов. При этом может происходить комплексное загрязнение почв нефтепродуктами, тяжелыми металлами и другими ингредиентами.

Почвы по степени загрязнения, согласно ГОСТ 17.4.3.06-86. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ, подразделяются:

- сильнозагрязненные – почвы, содержание загрязняющих веществ в которых в несколько раз превышает ПДК;

- среднезагрязненные – почвы, в которых установлено превышение ПДК без видимых изменений в свойствах почв;

- слабозагрязненные – почвы, содержание химических веществ в которых не превышает ПДК, но выше естественного фона;

- незагрязненные – почвы, характеризующиеся фоновым содержанием загрязняющих веществ.

Для исключения загрязнения почв бытовыми отходами на рабочих местах необходима организация их в специальные герметичные контейнеры.

При правильно организованном, предусмотренном проектом, техническом обслуживании оборудования и автотранспорта, при соблюдении технологического процесса при проведении строительно-монтажных работ загрязнение почв отходами производства и сопутствующими токсичными химическими веществами будет незначительным.

  - Мероприятия по предотвращению и смягчению негативных последствий на почвенные ресурсы

Мероприятия по охране почвенного слоя в процессе деятельности включают основные виды работ – реализация мер по организованному сбору образующихся отходов, исключающих возможность засорения земель, выполняется в течение эксплуатации.

Рабочим проектом рекультивация земель не предусматривается.

В целом, предполагаемый уровень воздействия выбросов на почвенный покров прилегающих территорий можно оценить как допустимый.

- Отходы производства и потребления

Отходы производства и потребления образуются в ходе работы ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»

Количество образуемых отходов в основном зависит от количества персонала, автотранспорта, спецтехники и от объема выполняемых работ.

Согласно требованиям статьи 320 п. 2–1 Экологического Кодекса РК 1. Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Отходы, образующиеся в период эксплуатации ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» согласно заключённым договорам, передаются специализированным организациям для дальнейшей утилизации.

Расчет и обоснование объема образования отходов приведены в Приложении 3.

  - Классификация отходов и результата индекса токсичности отходов, ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»

В соответствии с Классификатором отходов, утвержденного приказом и.о.Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 для отходов производства и потребления установлено три класса:

- Опасные;

- Неопасные;

- Зеркальные.

Согласно проведённой инвентаризации отходов предприятия, установлено 19 наименований отходов, в том числе: опасных отходов – 4 наименования; не опасных отходов – 15 наименований.

| № п/п | Наименование отхода | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Твердые бытовые отходы, в т.ч.: | - |
| 1.1 | Отходы бумаги, картона | код 20 01 01 |
| 1.2 | Отходы пластмассы, пластика | код 20 01 39 |
| 1.3 | Пищевые отходы | код 20 01 08 |
| 1.4 | Отходы стеклобоя (стеклотары) | код 20 01 02 |
| 1.5 | Отходы металлов | код 20 01 40 |
| 1.6 | Отходы древесины | код 20 01 38 |
| 1.7 | Отходы резины (каучука) | код 20 01 99 |
| 1.8 | Прочие отходы в составе ТБО | код 20 01 11 |
| 2 | Обтирочный материал загрязненный маслами | код 16 07 08* |
| 3 | Огарки сварочных электродов | код 12 01 13 |
| 4 | Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая | код 12 01 02 |
| 5 | Отработанные воздушные фильтры | код 15 02 03 |
| 6 | Отработанные лампы, не содержащие ртуть | код 20 01 36 |
| 7 | Отходы цветных металлов | код 19 12 03 |
| 8 | Отработанные масла | код 13 02 08* |
| 9 | Отработанные масляные фильтры | код 16 01 07* |
| 10 | Отработанные аккумуляторные батареи | код 16 06 01* |
| 11 | Отработанные шины | код 16 01 03 |
| 12 | Золошлак | код 10 01 01 |

Объемы отходов на период эксплуатации:

- Обтирочный материал загрязненный маслами - 0,1435 тонн/год;

- Отработанные масла - 0,7553 тонн/год;

- Отработанные масляные фильтры - 0,0804 тонн/год;

- Отработанные аккумуляторные батареи- 0,4826 тонн/год;

- Отходы бумаги, картона - 1,0050 тонн/год;

- Отходы пластмассы, пластика - 0,3600 тонн/год;

- Пищевые отходы - 0,3000 тонн/год;

- Отходы стеклобоя (стеклотары) - 0,1800 тонн/год;

- Отходы металлов - 0,1500 тонн/год;

- Отходы древесины - 0,0450 тонн/год;

- Отходы резины (каучука) - 0,0225 тонн/год;

- Прочие отходы в составе ТБО - 0,9375 тонн/год;

- Огарки сварочных электродов - 0,0274 тонн/год;

- Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая - 0,0743 тонн/год;

- Отработанные воздушные фильтры - 0,0033 тонн/год;

- Отходы цветных металлов - 3,0000 тонн/год;

- Отработанные шины - 0,6750 тонн/год;

- Отработанные лампы, не содержащие ртуть - 0,00223 тонн/год;

- Золошлак – на 2025 год - 9280,96127 тонн, на 2026 год - 13083,34214 тонн, на 2027 год - 13868,34202 тонн, на 2028 год - 14700,44914 тонн, на 2029 год - 15655,9767 тонн, на 2030 год - 16595,33033 тонн, на 2031 год - 17474,88351 тонн, на 2032 год - 18348,62700 тонн, на 2033 год - 19266,05480 тонн, на 2034 год - 20229,36579 тонн.

  - Система управления отходами

Управление отходами будут производиться в соответствии с Экологическим кодексом РК, с международной признанной практикой.

Таким образом, при осуществлении работ, рекомендуется, такие виды отходов, как: твердые бытовые отходы могут передаваться на договорной основе для размещения на полигоны населённых пунктов.

Перевозка всех отходов должна производиться под строгим контролем. Для этого движение всех отходов должно регистрироваться в журнале и составляться сопроводительный талон, с указанием: типа, количества характеристики отправляемых отходов. А также уточняется маршрут, номер маркировки, категория, отправная точка, место назначения, номер декларации, проставляется дата и подпись.

Подробно информация о системе управления отходами на предприятии представлена в таблице 8.2.

Таблица 8.2. Обзор системы управления отходами на промышленной площадке предприятия

| I | Отходы бумаги, картона |  |
| --- | --- | --- |
|  | код 20 01 01 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| II | Отходы стеклобоя (стеклотары) |  |
|  | код 20 01 02 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| III | Пищевые отходы |  |
|  | код 20 01 08 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| IV | Отходы пластмассы, пластика |  |
|  | код 20 01 39 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| V | Отходы металлов |  |
|  | код 20 01 40 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| VI | Отходы древесины |  |
|  | код 20 01 38 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| VII | Отходы резины (каучука) |  |
|  | код 20 01 99 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| VIII | Прочие отходы в составе ТБО |  |
|  | код 20 01 11 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| IX | Огарки сварочных электродов |  |
|  | код 12 01 13 |  |
| 1 | Образование: | Посты электродуговой сварки. |
|  |  | В результате проведения сварочных работ |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, нетоксичные, не пожароопасные отходы. |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся в пункты приема металлолома |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, вывозится в пункты приема металлолома |
| 9 | Хранение: | Временное в контейнере на площадке хранения отходов (не более 6 месяцев) |
| 10 | Удаление: | Вывозится в пункты приема металлолома |
| X | Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая |  |
|  | код 12 01 02 |  |
| 1 | Образование: | При проведении работ по механической обработки металла |
|  |  | В результате проведения ремонтно-строительных работ |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые. Неоднородные. Нетоксичные. Не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются на площадку хранения металлолома, по мере накопления вывозятся в пункты приема металлолома |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, вывозится в пункты приема металлолома |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 мессяцев, на площадке хранения отходов |
| 10 | Удаление: | Вывозится в пункты приема металлолома |
| XI | Отработанные воздушные фильтры |  |
|  | код 15 02 03 |  |
| 1 | Образование: | При проведении работ по механической обработки металла |
|  |  | В результате проведения ремонтно-строительных работ |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые. Неоднородные. Нетоксичные. Не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются на площадку хранения металлолома, по мере накопления вывозятся в пункты приема металлолома |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, вывозится в пункты приема металлолома |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 мессяцев, на площадке хранения отходов |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| XII | Отходы цветных металлов |  |
|  | код 19 12 03 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта и собственного оборудования |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются на площадку накопления, по мере накопления вывозятся спецпредприятием на утилизацию |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Не складируется |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, на площадке накопления |
| 10 | Удаление: | Вывозится в пункты приема металлолома |
| XIII | Обтирочный материал загрязненный маслами |  |
|  | код 16 07 08* |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта и собственного оборудования |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в |
|  |  | контейнер объемом 0,5 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Разработан паспорт на основании состава первичного сырья, из которого образовались отходы. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 9 | Хранение: | Временное в контейнере (не более 6 месяцев) |
| 10 | Удаление: | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| XIV | Отработанные лампы, не содержащие ртуть |  |
|  | код 20 01 36 |  |
| 1 | Образование: | Территория предприятия |
|  |  | Отходы образованы в результате выхода из строя светодиодных ламп |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в |
|  |  | контейнер объемом 0,5 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, не токсичные, не пожароопасные отходы. |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Разработан паспорт на основании состава первичного сырья, из которого образовались отходы. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | в заводской упаковке в специальной герметической емкости с крышкой |
| 7 | Транспортирование: | По мере образования субподрядной организацией на утилизацию специализированному предприятию |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится |
| 9 | Хранение: | Временное хранение в заводской упаковке в специальной герметической емкости с крышкой |
| 10 | Удаление: | По мере накопления передаются на утилизацию специализированным организациям. |
| XV | Отработанные масла |  |
|  | код 13 02 08* |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта и собственного оборудования |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в |
|  |  | герметичная емкость объемом 0,5 м3 |
| 3 | Идентификация: | Жидкие, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Разработан паспорт на основании состава первичного сырья, из которого образовались отходы. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную сливается в герметичную емкость, по мере накопления передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 9 | Хранение: | Временное в герметичной емкости (не более 6 месяцев) |
| 10 | Удаление: | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| XVI | Отработанные масляные фильтры |  |
|  | код 16 01 07* |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта и собственного оборудования |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в |
|  |  | Контейнер объемом 0,5 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Разработан паспорт на основании состава первичного сырья, из которого образовались отходы. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную, по мере накопления передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 9 | Хранение: | Временное в контейнере (не более 6 месяцев) |
| 10 | Удаление: | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| XVII | Отработанные аккумуляторные батареи |  |
|  | код 16 06 01* |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта и собственного оборудования |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в |
|  |  | Контейнер объемом 0,5 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Разработан паспорт на основании состава первичного сырья, из которого образовались отходы. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную, по мере накопления передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 9 | Хранение: | Временное в контейнере (не более 6 месяцев) |
| 10 | Удаление: | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| XVIII | Отработанные шины |  |
|  | код 16 01 03 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта и собственного оборудования |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается на |
|  |  | Специальной площадке |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Не требуется разработка паспорта отходов |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную, по мере накопления передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 9 | Хранение: | Временное на специальной площадке (не более 6 месяцев) |
| 10 | Удаление: | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| XIX | Золошлак |  |
|  | код 10 01 01 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | В результате сжигания угля в котлах |
| 2 | Сбор и накопление: | Транспортируется по магистральному золошлакопроводу |
|  |  | в закрытом бункере |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Не требуется разработка паспорта отходов |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Транспортируется по магистральному золошлакопроводу |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещается в закрытом бункере |
| 9 | Хранение: | Размещается в закрытом бункере |
| 10 | Удаление: | - |

  - Предложения по лимитам размещения отходов

Расчет объемов образования отходов производства и потребления представлен в Приложении 3

Таблица 8.3 - Лимиты накопления отходов на 2025 год

| Наименование отходов | Образование | Передача сторонним организациям на утилизацию |
| --- | --- | --- |
|  | 2025 |  |
|  | т/год | т/год |
| Всего | 9289,2052 | 9289,2052 |
| в том числе отходов производства | 9286,2052 | 9286,2052 |
| отходов потребления | 3,00000 | 3,00000 |
| Опасные отходы |  |  |
| Обтирочный материал загрязненный маслами | 0,1435 | 0,1435 |
| Отработанные масла | 0,7553 | 0,7553 |
| Отработанные масляные фильтры | 0,0804 | 0,0804 |
| Отработанные аккумуляторные батареи | 0,4826 | 0,4826 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Отходы бумаги, картона | 1,0050 | 1,0050 |
| Отходы пластмассы, пластика | 0,3600 | 0,3600 |
| Пищевые отходы | 0,3000 | 0,3000 |
| Отходы стеклобоя (стеклотары) | 0,1800 | 0,1800 |
| Отходы металлов | 0,1500 | 0,1500 |
| Отходы древесины | 0,0450 | 0,0450 |
| Отходы резины (каучука) | 0,0225 | 0,0225 |
| Прочие отходы в составе ТБО | 0,9375 | 0,9375 |
| Огарки сварочных электродов | 0,0274 | 0,0274 |
| Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая | 0,0743 | 0,0743 |
| Отработанные воздушные фильтры | 0,0033 | 0,0033 |
| Отходы цветных металлов | 3,0000 | 3,0000 |
| Отработанные шины | 0,6750 | 0,6750 |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть | 0,00223 | 0,00223 |
| Золошлак | 9280,96127 | 9280,96127 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - |  |  |

Таблица 8.4 - Лимиты накопления отходов на 2026 год

| Наименование отходов | Образование | Передача сторонним организациям на утилизацию |
| --- | --- | --- |
|  | 2026 |  |
|  | т/год | т/год |
| Всего | 13091,5861 | 13091,5861 |
| в том числе отходов производства | 13088,5861 | 13088,5861 |
| отходов потребления | 3,00000 | 3,00000 |
| Опасные отходы |  |  |
| Обтирочный материал загрязненный маслами | 0,1435 | 0,1435 |
| Отработанные масла | 0,7553 | 0,7553 |
| Отработанные масляные фильтры | 0,0804 | 0,0804 |
| Отработанные аккумуляторные батареи | 0,4826 | 0,4826 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Отходы бумаги, картона | 1,005 | 1,0050 |
| Отходы пластмассы, пластика | 0,360 | 0,3600 |
| Пищевые отходы | 0,300 | 0,3000 |
| Отходы стеклобоя (стеклотары) | 0,180 | 0,1800 |
| Отходы металлов | 0,150 | 0,1500 |
| Отходы древесины | 0,045 | 0,0450 |
| Отходы резины (каучука) | 0,0225 | 0,0225 |
| Прочие отходы в составе ТБО | 0,938 | 0,9375 |
| Огарки сварочных электродов | 0,0274 | 0,0274 |
| Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая | 0,0743 | 0,0743 |
| Отработанные воздушные фильтры | 0,00330 | 0,0033 |
| Отходы цветных металлов | 3,0000 | 3,0000 |
| Отработанные шины | 0,6750 | 0,6750 |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть | 0,00223 | 0,00223 |
| Золошлак | 13083,34214 | 13083,34214 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - |  |  |

Таблица 8.5 - Лимиты накопления отходов на 2027 год

| Наименование отходов | Образование | Передача сторонним организациям на утилизацию |
| --- | --- | --- |
|  | 2027 |  |
|  | т/год | т/год |
| Всего | 13876,5859 | 13876,5859 |
| в том числе отходов производства | 13873,5859 | 13873,5859 |
| отходов потребления | 3,00000 | 3,00000 |
| Опасные отходы |  |  |
| Обтирочный материал загрязненный маслами | 0,1435 | 0,1435 |
| Отработанные масла | 0,7553 | 0,7553 |
| Отработанные масляные фильтры | 0,0804 | 0,0804 |
| Отработанные аккумуляторные батареи | 0,4826 | 0,4826 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Отходы бумаги, картона | 1,005 | 1,0050 |
| Отходы пластмассы, пластика | 0,360 | 0,3600 |
| Пищевые отходы | 0,300 | 0,3000 |
| Отходы стеклобоя (стеклотары) | 0,180 | 0,1800 |
| Отходы металлов | 0,150 | 0,1500 |
| Отходы древесины | 0,045 | 0,0450 |
| Отходы резины (каучука) | 0,0225 | 0,0225 |
| Прочие отходы в составе ТБО | 0,9375 | 0,9375 |
| Огарки сварочных электродов | 0,0274 | 0,0274 |
| Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая | 0,0743 | 0,0743 |
| Отработанные воздушные фильтры | 0,00330 | 0,0033 |
| Отходы цветных металлов | 3,0000 | 3,0000 |
| Отработанные шины | 0,6750 | 0,6750 |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть | 0,00223 | 0,00223 |
| Золошлак | 13868,34202 | 13868,34202 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - |  |  |

Таблица 8.6 - Лимиты накопления отходов на 2028 год

| Наименование отходов | Образование | Передача сторонним организациям на утилизацию |
| --- | --- | --- |
|  | 2028 |  |
|  | т/год | т/год |
| Всего | 14708,6931 | 14708,6931 |
| в том числе отходов производства | 14705,6931 | 14705,6931 |
| отходов потребления | 3,00000 | 3,00000 |
| Опасные отходы |  |  |
| Обтирочный материал загрязненный маслами | 0,1435 | 0,1435 |
| Отработанные масла | 0,7553 | 0,7553 |
| Отработанные масляные фильтры | 0,0804 | 0,0804 |
| Отработанные аккумуляторные батареи | 0,4826 | 0,4826 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Отходы бумаги, картона | 1,005 | 1,0050 |
| Отходы пластмассы, пластика | 0,360 | 0,3600 |
| Пищевые отходы | 0,300 | 0,3000 |
| Отходы стеклобоя (стеклотары) | 0,180 | 0,1800 |
| Отходы металлов | 0,150 | 0,1500 |
| Отходы древесины | 0,045 | 0,0450 |
| Отходы резины (каучука) | 0,0225 | 0,0225 |
| Прочие отходы в составе ТБО | 0,9375 | 0,9375 |
| Огарки сварочных электродов | 0,0274 | 0,0274 |
| Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая | 0,0743 | 0,0743 |
| Отработанные воздушные фильтры | 0,00330 | 0,0033 |
| Отходы цветных металлов | 3,0000 | 3,0000 |
| Отработанные шины | 0,6750 | 0,6750 |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть | 0,00223 | 0,00223 |
| Золошлак | 14700,44914 | 14700,44914 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - |  |  |

Таблица 8.7 - Лимиты накопления отходов на 2029 год

| Наименование отходов | Образование | Передача сторонним организациям на утилизацию |
| --- | --- | --- |
|  | 2029 |  |
|  | т/год | т/год |
| Всего | 15664,2206 | 15664,2206 |
| в том числе отходов производства | 15661,2206 | 15661,2206 |
| отходов потребления | 3,00000 | 3,00000 |
| Опасные отходы |  |  |
| Обтирочный материал загрязненный маслами | 0,1435 | 0,1435 |
| Отработанные масла | 0,7553 | 0,7553 |
| Отработанные масляные фильтры | 0,0804 | 0,0804 |
| Отработанные аккумуляторные батареи | 0,4826 | 0,4826 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Отходы бумаги, картона | 1,005 | 1,0050 |
| Отходы пластмассы, пластика | 0,360 | 0,3600 |
| Пищевые отходы | 0,300 | 0,3000 |
| Отходы стеклобоя (стеклотары) | 0,180 | 0,1800 |
| Отходы металлов | 0,150 | 0,1500 |
| Отходы древесины | 0,045 | 0,0450 |
| Отходы резины (каучука) | 0,0225 | 0,0225 |
| Прочие отходы в составе ТБО | 0,9375 | 0,9375 |
| Огарки сварочных электродов | 0,0274 | 0,0274 |
| Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая | 0,0743 | 0,0743 |
| Отработанные воздушные фильтры | 0,00330 | 0,0033 |
| Отходы цветных металлов | 3,0000 | 3,0000 |
| Отработанные шины | 0,6750 | 0,6750 |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть | 0,00223 | 0,00223 |
| Золошлак | 15655,9767 | 15655,9767 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - |  |  |

Таблица 8.8 - Лимиты накопления отходов на 2030 год

| Наименование отходов | Образование | Передача сторонним организациям на утилизацию |
| --- | --- | --- |
|  | 2030 |  |
|  | т/год | т/год |
| Всего | 16603,5743 | 16603,5743 |
| в том числе отходов производства | 16600,5743 | 16600,5743 |
| отходов потребления | 3,00000 | 3,00000 |
| Опасные отходы |  |  |
| Обтирочный материал загрязненный маслами | 0,1435 | 0,1435 |
| Отработанные масла | 0,7553 | 0,7553 |
| Отработанные масляные фильтры | 0,0804 | 0,0804 |
| Отработанные аккумуляторные батареи | 0,4826 | 0,4826 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Отходы бумаги, картона | 1,005 | 1,0050 |
| Отходы пластмассы, пластика | 0,360 | 0,3600 |
| Пищевые отходы | 0,300 | 0,3000 |
| Отходы стеклобоя (стеклотары) | 0,180 | 0,1800 |
| Отходы металлов | 0,150 | 0,1500 |
| Отходы древесины | 0,045 | 0,0450 |
| Отходы резины (каучука) | 0,0225 | 0,0225 |
| Прочие отходы в составе ТБО | 0,9375 | 0,9375 |
| Огарки сварочных электродов | 0,0274 | 0,0274 |
| Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая | 0,0743 | 0,0743 |
| Отработанные воздушные фильтры | 0,00330 | 0,0033 |
| Отходы цветных металлов | 3,0000 | 3,0000 |
| Отработанные шины | 0,6750 | 0,6750 |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть | 0,00223 | 0,00223 |
| Золошлак | 16595,33033 | 16595,33033 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - |  |  |

Таблица 8.9 - Лимиты накопления отходов на 2031 год

| Наименование отходов | Образование | Передача сторонним организациям на утилизацию |
| --- | --- | --- |
|  | 2031 |  |
|  | т/год | т/год |
| Всего | 17483,1274 | 17483,1274 |
| в том числе отходов производства | 17480,1274 | 17480,1274 |
| отходов потребления | 3,00000 | 3,00000 |
| Опасные отходы |  |  |
| Обтирочный материал загрязненный маслами | 0,1435 | 0,1435 |
| Отработанные масла | 0,7553 | 0,7553 |
| Отработанные масляные фильтры | 0,0804 | 0,0804 |
| Отработанные аккумуляторные батареи | 0,4826 | 0,4826 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Отходы бумаги, картона | 1,005 | 1,0050 |
| Отходы пластмассы, пластика | 0,360 | 0,3600 |
| Пищевые отходы | 0,300 | 0,3000 |
| Отходы стеклобоя (стеклотары) | 0,180 | 0,1800 |
| Отходы металлов | 0,150 | 0,1500 |
| Отходы древесины | 0,045 | 0,0450 |
| Отходы резины (каучука) | 0,023 | 0,0225 |
| Прочие отходы в составе ТБО | 0,9375 | 0,9375 |
| Огарки сварочных электродов | 0,0274 | 0,0274 |
| Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая | 0,0743 | 0,0743 |
| Отработанные воздушные фильтры | 0,00330 | 0,0033 |
| Отходы цветных металлов | 3,0000 | 3,0000 |
| Отработанные шины | 0,6750 | 0,6750 |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть | 0,00223 | 0,00223 |
| Золошлак | 17474,88351 | 17474,88351 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - |  |  |

Таблица 8.10 - Лимиты накопления отходов на 2032 год

| Наименование отходов | Образование | Передача сторонним организациям на утилизацию |
| --- | --- | --- |
|  | 2032 |  |
|  | т/год | т/год |
| Всего | 18356,8709 | 18356,8709 |
| в том числе отходов производства | 18353,8709 | 18353,8709 |
| отходов потребления | 3,00000 | 3,00000 |
| Опасные отходы |  |  |
| Обтирочный материал загрязненный маслами | 0,1435 | 0,1435 |
| Отработанные масла | 0,7553 | 0,7553 |
| Отработанные масляные фильтры | 0,0804 | 0,0804 |
| Отработанные аккумуляторные батареи | 0,4826 | 0,4826 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Отходы бумаги, картона | 1,005 | 1,0050 |
| Отходы пластмассы, пластика | 0,360 | 0,3600 |
| Пищевые отходы | 0,300 | 0,3000 |
| Отходы стеклобоя (стеклотары) | 0,180 | 0,1800 |
| Отходы металлов | 0,150 | 0,1500 |
| Отходы древесины | 0,045 | 0,0450 |
| Отходы резины (каучука) | 0,0225 | 0,0225 |
| Прочие отходы в составе ТБО | 0,9375 | 0,9375 |
| Огарки сварочных электродов | 0,0274 | 0,0274 |
| Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая | 0,0743 | 0,0743 |
| Отработанные воздушные фильтры | 0,00330 | 0,0033 |
| Отходы цветных металлов | 3,0000 | 3,0000 |
| Отработанные шины | 0,6750 | 0,6750 |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть | 0,00223 | 0,00223 |
| Золошлак | 18348,62700 | 18348,6270 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - |  |  |

Таблица 8.11 - Лимиты накопления отходов на 2033 год

| Наименование отходов | Образование | Передача сторонним организациям на утилизацию |
| --- | --- | --- |
|  | 2033 |  |
|  | т/год | т/год |
| Всего | 19274,2987 | 19274,2987 |
| в том числе отходов производства | 19271,2987 | 19271,2987 |
| отходов потребления | 3,00000 | 3,00000 |
| Опасные отходы |  |  |
| Обтирочный материал загрязненный маслами | 0,1435 | 0,1435 |
| Отработанные масла | 0,7553 | 0,7553 |
| Отработанные масляные фильтры | 0,0804 | 0,0804 |
| Отработанные аккумуляторные батареи | 0,4826 | 0,4826 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Отходы бумаги, картона | 1,005 | 1,0050 |
| Отходы пластмассы, пластика | 0,360 | 0,3600 |
| Пищевые отходы | 0,300 | 0,3000 |
| Отходы стеклобоя (стеклотары) | 0,180 | 0,1800 |
| Отходы металлов | 0,150 | 0,1500 |
| Отходы древесины | 0,045 | 0,0450 |
| Отходы резины (каучука) | 0,0225 | 0,0225 |
| Прочие отходы в составе ТБО | 0,9375 | 0,9375 |
| Огарки сварочных электродов | 0,0274 | 0,0274 |
| Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая | 0,0743 | 0,0743 |
| Отработанные воздушные фильтры | 0,00330 | 0,0033 |
| Отходы цветных металлов | 3,0000 | 3,0000 |
| Отработанные шины | 0,6750 | 0,6750 |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть | 0,00223 | 0,00223 |
| Золошлак | 19266,05480 | 19266,0548 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - |  |  |

Таблица 8.12 - Лимиты накопления отходов на 2034 год

| Наименование отходов | Образование | Передача сторонним организациям на утилизацию |
| --- | --- | --- |
|  | 2034 |  |
|  | т/год | т/год |
| Всего | 20237,6097 | 20237,6097 |
| в том числе отходов производства | 20234,6097 | 20234,6097 |
| отходов потребления | 3,00000 | 3,00000 |
| Опасные отходы |  |  |
| Обтирочный материал загрязненный маслами | 0,1435 | 0,1435 |
| Отработанные масла | 0,7553 | 0,7553 |
| Отработанные масляные фильтры | 0,0804 | 0,0804 |
| Отработанные аккумуляторные батареи | 0,4826 | 0,4826 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Отходы бумаги, картона | 1,005 | 1,0050 |
| Отходы пластмассы, пластика | 0,360 | 0,3600 |
| Пищевые отходы | 0,300 | 0,3000 |
| Отходы стеклобоя (стеклотары) | 0,180 | 0,1800 |
| Отходы металлов | 0,150 | 0,1500 |
| Отходы древесины | 0,045 | 0,0450 |
| Отходы резины (каучука) | 0,0225 | 0,0225 |
| Прочие отходы в составе ТБО | 0,9375 | 0,9375 |
| Огарки сварочных электродов | 0,0274 | 0,0274 |
| Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая | 0,0743 | 0,0743 |
| Отработанные воздушные фильтры | 0,00330 | 0,0033 |
| Отходы цветных металлов | 3,0000 | 3,0000 |
| Отработанные шины | 0,6750 | 0,6750 |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть | 0,00223 | 0,00223 |
| Золошлак | 20229,36579 | 20229,36579 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - |  |  |

Таблица 8.13. Описание системы управления отходами на промышленной площадке предприятия

| I | Отходы бумаги, картона |  |
| --- | --- | --- |
|  | код 20 01 01 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| II | Отходы стеклобоя (стеклотары) |  |
|  | код 20 01 02 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| III | Пищевые отходы |  |
|  | код 20 01 08 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| IV | Отходы пластмассы, пластика |  |
|  | код 20 01 39 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| V | Отходы металлов |  |
|  | код 20 01 40 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| VI | Отходы древесины |  |
|  | код 20 01 38 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| VII | Отходы резины (каучука) |  |
|  | код 20 01 99 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| VIII | Прочие отходы в составе ТБО |  |
|  | код 20 01 11 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещение на полигоне ТБО |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, в контейнере объемом 0,75 м3 |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| IX | Огарки сварочных электродов |  |
|  | код 12 01 13 |  |
| 1 | Образование: | Посты электродуговой сварки. |
|  |  | В результате проведения сварочных работ |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, нетоксичные, не пожароопасные отходы. |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся в пункты приема металлолома |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, вывозится в пункты приема металлолома |
| 9 | Хранение: | Временное в контейнере на площадке хранения отходов (не более 6 месяцев) |
| 10 | Удаление: | Вывозится в пункты приема металлолома |
| X | Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая |  |
|  | код 12 01 02 |  |
| 1 | Образование: | При проведении работ по механической обработки металла |
|  |  | В результате проведения ремонтно-строительных работ |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые. Неоднородные. Нетоксичные. Не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются на площадку хранения металлолома, по мере накопления вывозятся в пункты приема металлолома |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, вывозится в пункты приема металлолома |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 мессяцев, на площадке хранения отходов |
| 10 | Удаление: | Вывозится в пункты приема металлолома |
| XI | Отработанные воздушные фильтры |  |
|  | код 15 02 03 |  |
| 1 | Образование: | При проведении работ по механической обработки металла |
|  |  | В результате проведения ремонтно-строительных работ |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые. Неоднородные. Нетоксичные. Не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются на площадку хранения металлолома, по мере накопления вывозятся в пункты приема металлолома |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, вывозится в пункты приема металлолома |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 мессяцев, на площадке хранения отходов |
| 10 | Удаление: | Вывозится специализированным предприятием |
| XII | Отходы цветных металлов |  |
|  | код 19 12 03 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта и собственного оборудования |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в маркированном |
|  |  | контейнере объемом 0,75 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Неопасный отход, разработка паспорта отхода не требуется. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются на площадку накопления, по мере накопления вывозятся спецпредприятием на утилизацию |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Не складируется |
| 9 | Хранение: | Временное, не более 6 месяцев, на площадке накопления |
| 10 | Удаление: | Вывозится в пункты приема металлолома |
| XIII | Обтирочный материал загрязненный маслами |  |
|  | код 16 07 08* |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта и собственного оборудования |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в |
|  |  | контейнер объемом 0,5 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Разработан паспорт на основании состава первичного сырья, из которого образовались отходы. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 9 | Хранение: | Временное в контейнере (не более 6 месяцев) |
| 10 | Удаление: | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| XIV | Отработанные лампы, не содержащие ртуть |  |
|  | код 20 01 36 |  |
| 1 | Образование: | Территория предприятия |
|  |  | Отходы образованы в результате выхода из строя светодиодных ламп |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в |
|  |  | контейнер объемом 0,5 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, не токсичные, не пожароопасные отходы. |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Разработан паспорт на основании состава первичного сырья, из которого образовались отходы. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | в заводской упаковке в специальной герметической емкости с крышкой |
| 7 | Транспортирование: | По мере образования субподрядной организацией на утилизацию специализированному предприятию |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится |
| 9 | Хранение: | Временное хранение в заводской упаковке в специальной герметической емкости с крышкой |
| 10 | Удаление: | По мере накопления передаются на утилизацию специализированным организациям. |
| XV | Отработанные масла |  |
|  | код 13 02 08* |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта и собственного оборудования |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в |
|  |  | герметичная емкость объемом 0,5 м3 |
| 3 | Идентификация: | Жидкие, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Разработан паспорт на основании состава первичного сырья, из которого образовались отходы. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную сливается в герметичную емкость, по мере накопления передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 9 | Хранение: | Временное в герметичной емкости (не более 6 месяцев) |
| 10 | Удаление: | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| XVI | Отработанные масляные фильтры |  |
|  | код 16 01 07* |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта и собственного оборудования |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в |
|  |  | Контейнер объемом 0,5 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Разработан паспорт на основании состава первичного сырья, из которого образовались отходы. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную, по мере накопления передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 9 | Хранение: | Временное в контейнере (не более 6 месяцев) |
| 10 | Удаление: | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| XVII | Отработанные аккумуляторные батареи |  |
|  | код 16 06 01* |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта и собственного оборудования |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается в |
|  |  | Контейнер объемом 0,5 м3 |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Разработан паспорт на основании состава первичного сырья, из которого образовались отходы. |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную, по мере накопления передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 9 | Хранение: | Временное в контейнере (не более 6 месяцев) |
| 10 | Удаление: | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| XVIII | Отработанные шины |  |
|  | код 16 01 03 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта и собственного оборудования |
| 2 | Сбор и накопление: | Собирается и накапливается на |
|  |  | Специальной площадке |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Не требуется разработка паспорта отходов |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Вручную, по мере накопления передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Складирование не производится, передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| 9 | Хранение: | Временное на специальной площадке (не более 6 месяцев) |
| 10 | Удаление: | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| XIX | Золошлак |  |
|  | код 10 01 01 |  |
| 1 | Образование: | Территория промышленной площадки предприятия |
|  |  | В результате сжигания угля в котлах |
| 2 | Сбор и накопление: | Транспортируется по магистральному золошлакопроводу |
|  |  | в закрытом бункере |
| 3 | Идентификация: | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): | Не сортируется |
| 5 | Паспортизация: | Не требуется разработка паспорта отходов |
| 6 | Упаковка и маркировка: | Не упаковывается |
| 7 | Транспортирование: | Транспортируется по магистральному золошлакопроводу |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): | Размещается в закрытом бункере |
| 9 | Хранение: | Размещается в закрытом бункере |
| 10 | Удаление: | - |

- Физические факторы

Производственная и другая деятельность человека приводит не только к химическому загрязнению биосферы. Все возрастающую роль в общем потоке негативных антропогенных воздействий приобретает влияние физических факторов на биосферу. Последнее связано с изменением физических параметров окружающей среды, то есть с их отклонением от параметров естественного фона. В настоящее время наибольшее внимание привлекают изменения электромагнитных и вибро-акустических условий в зоне промышленных объектов.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека приведены в Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

Производственный шум

Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам измерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест, в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80дБ.

Основными источниками шумового воздействия являются: автотранспорт и другие машины, и механизмы.

Уровень шума на открытых рабочих площадках будет зависеть от расстояния 
до работающего агрегата, а также от того, где непосредственно находится работающее оборудование – в помещении или вне его, от наличия ограждения, положения места измерения относительно направленного источника шума, метеорологических и других условий.

Предельно допустимые уровни звукового давления на рабочих местах и эквивалентные уровни звукового давления на промышленных объектах и на участках промышленных объектов, характерные для производства работ на участке реконструкции приведены СП Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека приведены в Приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №169 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

На период эксплуатации котельной источниками шума будет являться оборудование котельной.

Шумовыми характеристиками технологического и инженерного оборудования, создающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности Lw, дБ, в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности), а оборудования, создающего непостоянный шум, эквивалентные уровни звуковой мощности Lwэкв и максимальные уровни звуковой мощности Lwмакс в восьми октавных полосах частот.

Основные источники шума в помещении котельной: дымосос и труба котельной, а также дробильное отделение.

В дымососных установках шум излучается через стенки корпуса дымососа открытыми всасывающими или нагнетательными патрубками, от приводного электродвигателя через стенки воздуховодов и газоходов.

Причина шума дробилок - удары, возникающие при дроблении. Под действием динамических усилий при дроблении неоднородных по размерам и физическим свойствам кусков материала в дробящих деталях возникают упругие деформации, которые передаются на сопрягаемые элементы корпуса и опорного кожуха дробилки, вызывая их интенсивные вибрации. Кроме того, вибрации возникают в результате контактного зацепления зубьев колес привода, неуравновешенности масс дробящих деталей, ударов кусков дробильного материала по распределительной плите и загрузочной воронке. Излучение звуковой энергии в результате вибрации наружных поверхностей корпуса, опорного кожуха и загрузочной воронки происходит на частотах выше 600 Гц. На более низких частотах шум обусловлен излучением звуковой энергии из зоны дробления вследствие недостаточной звукоизоляции конструктивных элементов зоны загрузки.

При холостом ходе дробилок уровни шума, как правило, на 10-20 дБ меньше, чем при рабочем.

Наибольшее влияние на интенсивность шума оказывают физикохимические свойства размалываемого материала. При равной общей загрузке мелющих тел уровень шума мельницы тем выше, чем тяжелее единица мелющего тела.

На уровень шума мельницы влияет также степень ее загрузки размалываемым материалом: при значительных недогрузках шум может возрастать на 10-15 дБ. Частота максимального звукоизлучения зависит от окружной скорости барабана и частоты собственных колебаний бронефутеровки.

Кроме перечисленных источников шума, выделяют вторичные источники: металлические поверхности оборудования и ограждающие конструкции котельной (пол, стены, потолок, площадки), которые из-за отраженного от них звука и вибрации усиливают общий шум в помещении.

По временным характеристикам шум, исходящий от спецтехники характеризуется как непостоянный, прерывистый. Тип источников точеный.

Все оборудование котельной соответствует санитарным нормам и стандартам, в следствие чего воздействие физических факторов не будет выходить за пределы санитарно-защитной зоны предприятия.

Вибрация

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов. В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

- транспортная;

- транспортно-технологическая;

- технологическая.

Вибрации возникают главным образом вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Электромагнитные излучения

Источниками электромагнитных полей являются атмосферное электричество, космические лучи, излучение солнца, а также искусственные источники: различные генераторы, трансформаторы, антенны, лазерные установки, микроволновые печи, мониторы компьютеров и т. д. На предприятиях источниками электромагнитных полей промышленной частоты являются измерительные приборы, устройства защиты и автоматики, соединительные шины и др.

Оценка воздействия МП на человека производится на основании двух параметров – интенсивности и времени (продолжительности) воздействия.

Интенсивность воздействия МП определяется напряженностью (Н) или магнитной индукцией (В) (их эффективными значениями). Напряженность МП выражается в А/м (кратная величина кА/м); магнитная индукция в Тл (дольные величины мТл, мкТл, нТл). Индукция и напряженность МП связаны следующим соотношением: В = ро Н, где рО = 4тт. 10-7 Гн/м - магнитная постоянная. Если В измеряется в мкТл, то 1 (А/м) * 1,25 (мкТл).

Продолжительность воздействия (Т) измеряется в часах (ч).

Предельно допустимые уровни (ПДУ) МП устанавливаются в зависимости от времени пребывания персонала для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия таблице 9.3.

Таблица 9.3. Предельно допустимые уровни магнитных полей

| Время пребывания, (ч) | Допустимые уровни МП, Н(А/м)/В(мкТл) |  |
| --- | --- | --- |
|  | общем | локальном |
| <1 | 1600/2000 | 6400/8000 |
| 2 | 800/1000 | 3200/4000 |
| 4 | 400/500 | 1600/2000 |
| 8 | 80/100 | 800/1000 |

Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния МП осуществляется путем проведения организационных и технических мероприятий.

Используемые планом электрические установки, устройства и электрические коммуникации, а также предусмотренные организационно-технические мероприятия обеспечивают необходимые допустимые уровни воздействия электромагнитных излучений на работающих.

Радиационная безопасность

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов -предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) и предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв, что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 16мкР/час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих – 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Норм радиационной безопасности» (НРБ-99) и других республиканских и отраслевых нормативных документов. Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

В настоящее время используются следующие единицы измерения радиоактивности:

мкР/час - микрорентген в час, мощность экспозиционной дозы (МЭД) рентгеновского или гамма-излучения, миллионная доля единицы радиоактивности – 1 Рентген в час; за 1 час облучения с МЭД равной 1000 мкР/час человек получает дозу, равную 1000 мкР или 1 миллирентгену;

мЗв - милизиверт; эквивалентная доза поглощенного излучения, тысячная доля Зиверта. 1 Зиверт = 1 Джоуль на 1 кг биологической ткани и условно сопоставим с дозой, равной 100 Рентген в час;

Бк - Беккерель; единица активности источника излучения, равная 1 распаду в секунду;

Кюри - единица активности, равная 3,7x1010 распадов секунду (эквивалентно активности 1 грамма радия, создающего на расстоянии 1 см мощность дозы 8400 Рентген в час.

При оценке радиационной ситуации использованы существующие нормативные документы - Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) и Критерии принятия решений (КПР-97).

В качестве основного критерия оценки радиоэкологического состояния принят уровень мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения 60 мкР/час, создающий дозовые нагрузки более 5 мЗв/год. Дозовая нагрузка на население не более 5 мЗв/год регламентирована также.

При выделении природных радиоактивных аномалий, обусловленных породными комплексами геологических образований с повышенными концентрациями естественных радионуклидов, необходимо также учесть возможность использовать их как местные строительные материалы, содержания радионуклидов в которых регламентируются соответствующими санитарно-гигиеническими нормативами.

Согласно «Нормам радиационной безопасности» и «Критериям принятия решений» (КПР-97), эффективная удельная активность природных материалов, используемых в строительных материалах, а также отходов промышленных производств не должна превышать:

- для материалов, используемых для строительства жилых и общественных зданий (1класс) – 370 Бк/кг или 20 мкР/час;

- для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений (2 класс) – 740 Бк/кг или 40 мкР/ч;

- для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (3 класс) -1350 Бк/кг или 80 мкР/ч;

- при эффективной удельной активности более 1350 Бк/кг использование материалов в строительстве запрещено.

Мероприятия по радиационной безопасности

Общеизвестно, что природные органические соединения являются естественными активными сорбентами радиоактивных элементов. Их накопление в породе, пластовых водах является закономерным геохимическим процессом. Поэтому проектом предусматриваются следующие мероприятия по радиационной безопасности:

Физические факторы, воздействующие на окружающую среду, в период эксплуатации ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», не предусматриваются.

- Оценка воздействия на геологическую среду (недра)

Геологическая среда является системой чрезвычайной сложности и в сравнении с другими составляющими окружающей среды, обладает некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:

- необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная и частичная). О восстановлении состояния и структуры геологической среды после их нарушений можно говорить с определённой дозой условности лишь по отношению к подземным водам, частично почвам;

- инерционность, т. е. способность в течение определённого времени противостоять действию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния;

- разная по времени динамика формирования компонентов – полихронность. Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находится, в равновесии (преимущественно статическом) с окружающей средой, газовая компонента более динамична, промежуточное положение занимают почвы;

- низкая способность к саморегулированию или самовосстановлению по сравнению с биологической компонентой экосистем.

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом меняющие её свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, тех-нелогических и других мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.

При эксплуатации котельной ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», какого-либо негативного воздействия на геологическую среду оказываться не будет.

- Оценка воздействия на растительный и животный мир

  - Оценка воздействия на растительный мир

Воздействие на растительный покров связано с рядом прямых и косвенных факторов, включая:

1. механические повреждения;

2. загрязнение и засорение;

3. изменение физических свойств почв;

4. изменение уровня подземных вод;

5. изменение содержания питательных веществ.

Воздействие на растительный покров на территории промплощадки котельной не предвидется.

Территория намечаемой деятельности находится за пределами государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

  - Мероприятия по предотвращению и смягчению негативных последствий на растительный мир

Для предотвращения негативного воздействия необходимо свести к минимуму уничтожение растительности вне границ землеотвода, максимально использовать уже имеющиеся дороги и площадки, ограничить движение техники вне регламентированных путей и по бездорожью, соблюдать противопожарные правила.

Пожары имеют сезонную периодичность и опасны как для людей, так и для представителей флоры. Должна быть разработана система противопожарных мер и требований, снижающих вероятность возгораний сухой растительности на участках, примыкающих к производственному объекту.

  - Оценка воздействия на животный мир

Эксплуатация котельной не окажет отрицательного воздействия на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в районе предприятия.

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта не прогнозируется.

  - Мероприятия по предотвращению и смягчению негативных воздействий на животный мир

Пожары являются самыми опасными антропогенными и стихийными бедствиями для этих земель. Которые подразумевают полное уничтожение флоры и фауны.

Пожары имеют сезонную периодичность и опасны как для людей, так и для представителей фауны Должна быть разработана система противопожарных мер и требований, снижающих вероятность возгораний сухой растительности на участках, примыкающих к производственному объекту.

Недопустимо преследование на автомашинах животных, перемещающихся по дороге или авто-колее, исключено корчевание и ломка кустарников для хозяйственных целей. Недопустим залповый сброс сточных вод на рельеф местности.

Будут предприниматься административные меры, позволяющие пресекать браконьерский отстрел и отлов объектов фауны.

- Оценка воздействия объекта на ландшафты

Ландшафт географический – относительно однородный участок географической оболочки, отличающийся закономерным сочетанием её компонентов (рельефа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами. Географические ландшафты можно подразделить на 3 категории: природные, антропогенные и техногенные.

Антропогенные ландшафты включают посевы, молодые (до 5 лет) и старые (более 5 лет) пашни, пастбища, заросшие водоёмы и т. д. Техногенные ландшафты представлены карьерами, отвалами пород и промежуточным рудным складом, насыпными полотнами шоссейных и железных дорог, трубопроводами, населёнными пунктами и объектами инфраструктур. Природные ландшафты подразделяются на два вида: 1 – слабоизменённые, 2 - модифицированные.

Эколого-ландшафтная ситуация в рассматриваемом районе определяется сочетанием природных и антропогенных.

Во время эксплуатации котельной, влияния на ландшафт не предвидется.

- Оценка воздействия проектируемого предприятия на состояние экологических систем

Экосистемой называют совокупность продуцентов, консументов и детритофагов, взаимодействующих друг с другом и с окружающей их средой посредством обмена веществом, энергией и информацией таким образом, что эта единая система сохраняет устойчивость 
в течение продолжительного времени. Характеристики составных частей экосистемы (климат, геологические и гидрологические условия, животный и растительный миры и пр.) представлены в соответствующих разделах настоящей работы.

Отношения в экосистемах напоминают хитросплетение различных взаимосвязей каждой живой особи со многими другими живыми существами и неживыми объектами. 
Такие отношения позволяют организмам не только выживать, но и поддерживать равновесие между собой и ресурсами. Растительность неразрывно связана с регулированием уровня вод и влажности воздуха, она необходима для поддержания в атмосфере баланса кислорода 
и углекислого газа. Вследствие сложной природы отношений в экосистемах нарушение одной ее части или удаление одного ее объекта может влиять на функционирование многих других компонентов.

Главная особенность экосистем современных объектов инфраструктур состоит в том, что в них нарушено экологическое равновесие. Ответственность за все процессы регулирования потоков вещества и энергии полностью ложится на человека. Человек обязан регулировать потребление энергии и ресурсов – сырья для развития промышленности 
и производства продуктов питания, а также количество загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду. Наравне с этим фактом человек определяет размеры техногенно-затрагиваемых экосистем, которые в развитых промышленных районах имеют тенденцию 
к увеличению за счёт роста промышленных мощностей.

Топические связи не претерпят масштабных изменений, поскольку 
на рассматриваемом участке не производится масштабного гнездования птиц и выведения потомства дикими животными. Не прогнозируются изменения и фабрических связей, в силу распространённости видов растительности, обитающей на участке по всему рассматриваемому району.

На существующее положение первичная и вторичная продуктивность экосистемы непосредственно вблизи участка расположения рассматриваемого предприятия несколько занижена в сравнении с природными территориями. Это объясняется, прежде всего, техногенной нагрузкой, оказываемой предприятием, его специализированной техникой, повышенной запылённостью и наличием техногенных образований, таких как пересыпка угля и др. За пределами санитарно-защитной зоны рассматриваемого района не прогнозируется снижения первичной и вторичной продуктивности экосистемы.

Таким образом, планируемая к осуществлению деятельность по эксплуатации котельной ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» оказывать локальное влияние, на трофические уровни, топические и фабрические связи, существующую консорцию, сезонное развитие и продуктивность экосистемы.

- Организация мониторинга за окружающей средой

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью. Основной целью производственного мониторинга окружающей среды, является сбор достоверной информации о воздействии промплощадок на окружающую среду, изменениях в окружающей среде как во время штатной (безаварийной) деятельности, так и в результате аварийных (чрезвычайных) ситуаций.

Внутренние проверки проводятся с целью контроля за соблюдением экологических требований.

В соответствии с пп. 1.1 п. 1 Раздела 2 приложения 2 к ЭК РК, объект отнесен ко 2 категории, как объект по обеспечивающий электрической энергией, с использованием оборудования с установленной электрической мощностью менее 50 мегаватт (МВт).

Согласно КР ДСМ-2, Раздел 14, Примечание: пункт 1 – «При установлении минимальной величины СЗЗ от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации над поверхностью земли», на основе расчетов по определению санитарно-защитной зоны, СЗЗ расчетным методом установлено в 500 м.

Программа производственного экологического контроля разработана согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан и «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

При проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан:

1)	соблюдать программу производственного экологического контроля;

2)	реализовывать условия программы производственного экологического контроля и представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного экологического контроля;

4)	создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля;

5)	следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;

6)	систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;

7)	представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

8)	в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;

9)	обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому контролю;

10)	по требованию государственных экологических инспекторов представлять документацию, результаты анализов, исходные и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

Контроль параметров рассеивания загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны рекомендуется осуществлять ежеквартально. Замеры необходимо проводить минимум в 4 точках:

1.	Один замер с наветренной стороны (фон);

2.	Три замера с подветренной стороны – один по направлению ветра и два под углом в 30° от вектора направления ветра;

Основными контролируемыми элементами на границе СЗЗ промплощадки рекомендуется следующие загрязняющие вещества: Азота оксид, Азота диоксид, Углерод оксид, Сера диоксид, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

В процессе замеров загрязняющих веществ на границе СЗЗ также необходимо отслеживать метеорологические параметры: температура атмосферного воздуха, 0С; атмосферное давление, мм. рт. ст.; влажность атмосферного воздуха, %; направление и скорость ветра.

Сравнительным нормативом качества атмосферного воздуха при замерах на границе СЗЗ будут являться максимально разовые предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ, установленные для населенных пунктов.

Результаты наблюдений на границе СЗЗ необходимо отражать в годовом отчете по «Производственному мониторингу».

Данные контроля параметров рассеивания загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны представлены в таблице 15.1.

Таблица 15.1 – Данные контроля параметров рассеивания загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны.

| № п/п | Производство, цех, участок | Наименование ЗВ | Периодичность контроля | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точка 1 – север | Азота оксид | ежеквартально | + | + | + | + |
|  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Точка 2 – запад | Азота оксид | ежеквартально | + | + | + | + |
|  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Точка 3 – юг | Азота оксид | ежеквартально | + | + | + | + |
|  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Точка 4 – восток | Азота оксид | ежеквартально | + | + | + | + |
|  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |

  - Мониторинг почв

Ввиду отсутствия негативного влияния на почвенный покров, таких, как снятие плодородно-растительного слоя или использование различных химических препаратов, которые могут загрязнить химический состав, а также отсутствия территорий по захоронению отходов, мониторинг почв - не требуется.

  - Чрезвычайные ситуации

В случае возникновения неконтролируемой ситуации предприятие должно предпринять все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации 
и ликвидации последствий.

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно:

- проинформировать о данных фактах территориальный орган охраны окружающей среды, принять меры по ликвидации последствий аварий;

- определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды;

- осуществить соответствующие платежи.

После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть разработаны мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

Мониторинг при аварийной ситуации проводится в целях определения масштабов аварии, воздействия аварийной ситуации на окружающую среду, расчета ущерба, нанесенного окружающей среде, и включает:

- проведение оперативного мониторинга;

- проведение мониторинга воздействия после окончания работ по ликвидации аварии.

Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты.

Оперативный мониторинг. В случае аварийной ситуации мониторинговые наблюдения должны проводиться с момента начала аварии и заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию 
для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке 
и восстановлению территории.

Мониторинг воздействия. Согласно требованиям к отчётности по результатам производственного экологического контроля, после аварийных эмиссий в окружающую среду, природопользователи производят производственный мониторинг воздействия, программа которого согласовывается с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом санитарно-эпидемиологической службы и утверждается природопользователем. Эти наблюдения проводятся на протяжении всего цикла реабилитации территории.

Система мониторинга при аварийной ситуации и данные мониторинга о состоянии окружающей среды при аварии включаются в отчет о воздействии на окружающую среду, который составляется после проведения работ по ликвидации аварии. Отчет в дальнейшем направляется в соответствующие ведомства и согласовывается с ними.

- Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения

Размещение в окружающей среде промышленного объекта в любом случае подразумевает образование отходов производства и сточных вод, что является сознательным допущением вероятности причинения вреда окружающей среде ради достижения экономической выгоды. Если размещение объекта происходит в соответствии с установленными нормами и правилами, общество в лице государственных природоохранительных органов считает риск такого размещения и воздействия приемлемым.

Так как ближайшая жилая зона находится в 1,2 км от территории намечаемых работ, риски для здоровья населения практически отсутствуют.

  - Критерии значимости

Значимость воздействий оценивается, основываясь на:

- возможности воздействия;

- последствий воздействия.

Оценка производится по локальному, ограниченному, местному и региональному уровню воздействия.

Значимость антропогенных нарушений природной среды на всех уровнях оценивается по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;

- временной масштаб;

- интенсивность.

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов.

Принята 4-х бальная система критериев. Нулевое воздействие будет только при отсутствии технической деятельности или воздействием, связанным с естественной природной изменчивостью. Для комплексной методики оценки воздействия на природную среду применяется мультипликативная (умножение) методология расчёта.

Определение пространственного масштаба. Определение пространственного масштаба воздействий проводится на анализе технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок и представлено в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия

| Градация | Пространственные границы воздействия (км или км2) |  | Балл | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальное | Площадь воздействия до 1 км2 | Воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта | 1 | Локальное воздействие – воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади (до 1 км2), оказывающие влияния на элементарные природно-территориальные комплексы на суше фаций и урочищ. |
| Ограниченное | Площадь воздействия до 10 км2 | Воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта | 2 | Ограниченное воздействие – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) до 10 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности. |
| Местное | Площадь воздействия от 10 до 100 км2 | Воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта | 3 | Местное (территориальное) воздействие – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) до 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта. |
| Региональное | Площадь воздействия более 100 км2 | Воздействие на удалении от 10 до 100 км от линейного объекта | 4 | Региональное воздействие– воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) более 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинций. |

Определение временного масштаба воздействия. Определение временного масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, определяется 
на основании технического анализа, аналитических или экспертных оценок и представлено 
в таблице 15.2.

Таблица 15.2. Шкала оценки временного воздействия

| Градация | Временной масштаб воздействия | Балл | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| Кратковременное | Воздействие наблюдается до 3-х месяцев | 1 | Кратковременное воздействие – воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или ввода в эксплуатации), но, как правило, прекращается после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает один сезон (допускается 3 месяца) |
| Воздействие средней продолжительности | Воздействие наблюдается от 3-х месяцев до 1 года | 2 | Воздействие средней продолжительности – воздействие, которое проявляется на протяжении от одного сезона (3 месяца) до 1 года |
| Продолжительное | Воздействие наблюдается от 1 до 3 лет | 3 | Продолжительное воздействие – воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта |
| Многолетнее | Воздействие наблюдается от 3 до 5 лет и более | 4 | Многолетнее (постоянное) воздействие – воздействия, наблюдаемое от 3 до 5 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть скорее периодическими или повторяющимися (например, воздействия в результате ежегодных работ по техническому обслуживанию). |

Определение величины интенсивности воздействия. Шкала интенсивности определяется на основе учений и экспертных суждений, и рассматривается в таблице 15.3.

Таблица 15.3. Шкала величины интенсивного воздействия

| Градиент | Описание интенсивности воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Незначительное | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое | Изменения природной среде не превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью восстанавливается. | 2 |
| Умеренное | Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Сильное | Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистем. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению | 4 |

  - Комплексная оценка воздействия на компоненты природной среды от различных источников воздействия

Комплексный балл определяется по формуле:

,

где	- комплексный оценочный балл для заданного воздействия;  - балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;  - балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;  - балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды.

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается 
по бальной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется 
на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов.

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду приведён в таблице 15.4.

Таблица 15.4. Расчет комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Комплексная оценка | Категория значимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Выброс 22 наименований загрязняющих веществ | 1 Локальное воздействие | 2 Среднее | 1 Незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
| Почвы и недра | Организация склада ТБО | 1 Локальное воздействие | 2 Среднее | 1 Незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |
| Поверхностные и подземные воды | Использование воды на технические нужды | 1 Локальное воздействие | 2 Среднее | 1 Незначительное | 2 | Воздействие низкой значимости |

  - Краткие выводы по оценке экологических рисков

При размещении и дальнейшей эксплуатации промышленного объекта в ряде случаев существует вероятность возникновения аварийных ситуаций, ответственность за последствия которых полностью ложится на природопользователя.

Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является составной частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий.

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду показал, что воздействие можно оценить как низкой значимости.

- Выводы по результатам проведенной оценки воздействия производственной деятельности предприятия на компоненты окружающей среды

В данном разделе представлена обобщенная информация по оценке деятельности котельной п. Шахан ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» расположенной по адресу: Карагандинская область, п. Шахан.

Атмосферный воздух

В ходе планируемой деятельности определено 14 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 2 организованных и 12 неорганизованных источников выбросов, будут выбрасываться загрязняющие вещества 1-4 класса опасности порядка 22 наименований.

Максимальный валовый объем загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу, согласно данного проекта составляет:

- 2025 год - 674.454857156 тонн/год;

- 2026 год - 950.474485774 тонн/год;

- 2027 год - 1007.482724068 тонн/год;

- 2028 год - 1067.910327426 тонн/год;

- 2029 год - 1137.299679688 тонн/год;

- 2030 год - 1205.516112124 тонн/год;

- 2031 год - 1269.393573928 тонн/год;

- 2032 год - 1332.852059405 тонн/год;

- 2033 год - 1399.483887477 тонн/год;

- 2034 год - 1469.448262364 тонн/год;

Норматив допустимых выбросов достигается в 2034 году.

В соответствии с пп. 1.1 п. 1 Раздела 2 приложения 2 к ЭК РК, объект отнесен ко 2 ка-тегории, как объект по обеспечивающий электрической энергией, с использованием обо-рудования с установленной электрической мощностью менее 50 мегаватт (МВт).

Согласно КР ДСМ-2, Раздел 14, Примечание: пункт 1 – «При установлении минималь-ной величины СЗЗ от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, рабо-тающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации над поверхностью земли», на основе расчетов по определению санитарно-защитной зоны, СЗЗ расчетным методом установлено в 500 м.

Водные ресурсы

Вода для технических и питьевых нужд работников будет использоваться из централизованной системы водоснабжения, а также бутилированная вода.

Земельные ресурсы

Негативного потенциального воздействия на почвы и земельные ресурсы при производстве работ ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», не будет, так как все работы ведутся в пределах действующего объекта.

Недра

При производстве работ обеспечивается безусловное соблюдение требований Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» с целью предотвращения загрязнения недр техногенной водной и ветровой эрозии почвы, сохранения естественного ландшафта и природного растительного и животного мира, охрана жизни и здоровья людей.

Отходы производства и потребления

На территории предприятия осуществляется временное хранение отходов, хранение осуществляется в соответствии с нормами обращения с отходами, установленными Экологическим Кодексом Республики Казахстан.

Растительный и животный мир

Эксплуатация установки будет осуществляться на территории существующего объекта, где животный и растительный мир не находится под воздействием антропогенных факторов. Для минимизации антропогенного воздействия на флору и фауну будут приняты следующие меры:

- запрет на сбор растений (в том числе, для растений, входящих в Красную книгу РК).

Виды животных и растений, занесенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения, ареалом которых является территория работ отсутствуют.

Социально-экономическая сфера

Потенциальное положительное воздействие предприятия на экономическую и социальную сферы проявится:

- в возможном увеличении занятости местного населения;

- в росте доходов населения.

- отчисления в бюджет налоговых платежей: земельный налог, плата за эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду и др.

Описание параметров воздействия эксплуатации месторождения на компоненты окружающей среды и расчет комплексной оценки произведен в таблице 17.1.

Таблица 17.1. Расчет комплексной оценки в значимости воздействия на природную среду

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Комплексная оценка | Категория значимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Выброс 22 наименований загрязняющих веществ | 1 Локальное воздействие | 2 Многолетнее | 1 Незначительное | 1 | Воздействие низкой значимости |
| Почвы и недра | Организация склада строительного мусора | 1 Локальное воздействие | 2 Многолетнее | 1 Незначительное | 1 | Воздействие низкой значимости |
| Поверхностные и подземные воды | Использование воды на технические нужды | 1 Локальное воздействие | 2 Многолетнее | 1 Незначительное | 1 | Воздействие низкой значимости |

Проведя расчет комплексной оценки и значимости ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», на качество окружающей среды, можно сделать следующие выводы:

- по пространственному масштабу влияния на компоненты окружающей среды деятельность предприятия оказывает локальное воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров, растительный и животный мир;

- по временному масштабу влияния – многолетнее;

- по интенсивности воздействия – незначительное.

Средняя комплексная оценка для работ ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» составляет 2 баллов. Комплексная оценка воздействия на компоненты окружающей среды характеризуется средней категорией значимости.

Суммарное воздействие рассматриваемой деятельности по характеру и последствиям воздействия технических операций не приведет к необратимым изменениям окружающей среды.

Проектными решениями, в соответствии с существующими нормативными требованиями и природоохранным законодательством, предусмотрены необходимые технологические решения, и комплекс организационных мер, которые позволят снизить до минимума негативное воздействие на природную среду, рационально использовать природные ресурсы региона.

Список использованной литературы

- Экологический Кодекс РК, от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

- Кодекс РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК.

- «Инструкция по организации и проведению экологической оценки» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

- Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Астана, 2009г.

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63.

- РНД 211.2.01–97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Гидрометеоиздат, Астана, 2005 г.

- Приложения №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 04 2008 г. №100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

- Классификатор отходов. Утвержден приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314

- ОНД-86 РНД 211.2.01–97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», Астана, 2005 г.

- «Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70;

- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №169 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»

- «Методических указаний регулирования выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04.52–85.

Приложения

Приложение 1 - Государственная лицензия и приложение к государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

Приложение 2 - Фоновая справка

Приложение 3 - Расчеты объемов образования отходов производства и потребления

| I |  |  | Расчет и обоснование объемов образования твердых бытовых отходов на период эксплуатации объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы будут образовываться в процессе жизнедеятельности персонала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет объема образования твердых бытовых отходов проводится согласно РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования и размещения отходов производства», Алматы 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования твердых бытовых отходов определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мтбо = p × m - Qy - Qr, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где |  | p - годовая норма образования отходов на одного сотрудника, м3/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя принято равным |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 3/чел |  |  | , как для предприятия |  |  |  |  |
|  | расположенного в |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m - количество сотрудников, работающих на предприятии, чел. Согласно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | данным предоставленным предприятием количество сотрудников составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025-2034 |  |  |  |  | 40 | человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qy - годовое количество утилизированных отходов, м3/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На предприятии утилизацию отходов |  |  |  |  |  |  |  | не производят |  |  |  | Qy = |  |  |  | 0 | м3/год |  |
|  |  | Qr - годовое количество сожженных отходов, м3/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На предприятии сжигание отходов |  |  |  |  |  |  |  | не производят |  |  |  | Qr = |  |  |  | 0 | м3/год |  |
|  | тогда объем образования твердых бытовых отходов будет составлять |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025-2034 |  |  |  | Мтбо = | 0,3 | × | 40 |  | - | 0,00 | - | 0,00 |  |  | = | 12,00 |  | м3/год |
|  | С учетом того, что плотность отходов ro в неуплотненном состоянии равна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,25 |  | т/м3 масса ежегодного образования ТБО будет составлять М = ρ × Mтбо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025-2034 |  |  |  | М = | 0,25 | × | 12,00 |  |  | = | 3 |  | т/год |  |  |  |  |  |
| Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  | Год эксплуатации |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |
| Твердые бытовые отходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Морфологический состав твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Так как состав ТБО состоит из: отходов бумаги, картона – 33,5%, отходов пластмассы, пластика и т.п. – 12%, пищевых отходов – 10%, стеклобоя (стеклотары) – 6%, металлов – 5%, древесины – 1,5%, резины (каучука) – 0,75% и прочих – 31,25%, следует, что при раздельном складировании с учетом морфологического состава данного отхода будет образовываться: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отходы бумаги, картона – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отходов пластмассы, пластика и т.п. – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пищевых отходов – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стеклобоя (стеклотары) – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Металлов – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Древесины – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Резины (каучука) – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0225 |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прочих (тряпье) – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9375 |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Расчет и обоснование объемов образования отходов бумаги, картона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно среднестатистическим данным, объем отходов бумаги, картона составляет 33,5% от общего объема образующихся отходов потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет образования макулатуры на период строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ммакул |  |  | = | 3,00 |  |  | × | 33,50% |  |  | = | 1,005 |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год эксплуатации |  |  |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходы бумаги, картона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Расчет и обоснование объемов образования отходов пластмассы, пластика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно среднестатистическим данным, объем пластмассы, пластика составляет 12% от общего объема образующихся отходов потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет образования пластмассы, пластика на период эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мпласт |  |  |  |  | = | 3,00 |  |  | × | 12,00% |  |  | = | 0,36 |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год эксплуатации |  |  |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходы пластмассы, пластика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Расчет и обоснование объемов образования пищевых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно среднестатистическим данным, объем пищевых отходов составляет 10% от общего объема образующихся отходов потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет образования пищевых отходов на период эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мпищ |  |  |  |  |  | = | 3,00 |  |  | × | 10,00% |  |  | = | 0,3 |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год эксплуатации |  |  |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пищевые отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Расчет и обоснование объемов образования отходов стеклобоя (стеклотары) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно среднестатистическим данным, объем стеклобоя (стеклотары)составляет 6% от общего объема образующихся отходов потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет образования стеклобоя (стеклотары)на период эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мстекло |  |  |  |  |  | = | 3,00 |  |  | × | 6,00% |  |  | = | 0,18 |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год эксплуатации |  |  |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходы стеклобоя (стеклотары) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Расчет и обоснование объемов образования отходов металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно среднестатистическим данным, объем металлов составляет 5% от общего объема образующихся отходов потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет образования металлов на период эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мметалл |  |  |  |  | = | 3,00 |  |  | × | 5,00% |  |  | = | 0,15 |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год эксплуатации |  |  |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходы металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Расчет и обоснование объемов образования отходов древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно среднестатистическим данным, объем древесины составляет 1,5% от общего объема образующихся отходов потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет образования древесины на период эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мдревес |  |  |  |  |  | = | 3,00 |  |  | × | 1,50% |  |  | = | 0,045 |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год эксплуатации |  |  |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходы древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Расчет и обоснование объемов образования отходов резины (каучука) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно среднестатистическим данным, объем резины (каучука)составляет 0,75% от общего объема образующихся отходов потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет образования резины (каучука)на период эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мрезин |  |  |  |  | = | 3,00 |  |  | × | 0,75% |  |  | = | 0,0225 |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год эксплуатации |  |  |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходы резины (каучука) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  | 0,0225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  | 0,0225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Расчет и обоснование объемов образования прочих отходов в составе ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно среднестатистическим данным, объем прочих отходов составляет 31,25% от общего объема образующихся отходов потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет образования прочих отходов на период эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мпроч |  |  |  | = | 3,00 |  |  | × | 31,25% |  |  | = | 0,9375 |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие отходы (тряпье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| II |  |  |  |  |  | Расчет и обоснование объемов образования обтировочного материала загрязненного маслами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обтировочный материал загрязненный маслами на площадке будет образовываться процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет норматива образования производится согласно Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. № 100-п): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мвет = М0 + М + W, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где |  |  | М0 - поступающее количество ветоши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,11300 |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М - норматив содержания в ветоши масел, согласно методике М = 0,12 × М0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М = |  |  | 0,12 |  |  | × | 0,1130 |  |  | = | 0,0136 | т/год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W - норматив содержания в ветоши влаги, согласно методике W = 0,15 × М0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W = |  |  | 0,15 |  |  | × | 0,1130 |  |  | = | 0,0170 | т/год |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования промасленной ветоши составит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мвет = |  |  |  | 0,11 |  |  | + | 0,01 |  | + | 0,02 |  |  | = | 0,1435 |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчета объема образования промасленной ветоши сведены в таблицу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обтировочный материал загрязненный маслами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| III |  | Расчет объема годового образования огарков сварочных электродов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На период эксплуатации для сварки металлических конструкций применяется ручная электродуговая сварка. В качестве сварочного материала применяются электроды марки МР3 в количестве 1,68 т/год, УОНИ 13/45 в количестве 0,145 т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет объема образования огарков сварочных электродов производится согласно Приложение №16 к приказу Министерства охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. № 100-п «Методика разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования огарков сварочных электродов рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N =Мост × α, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | Мост - фактическийрасход электродов. Согласно данным предоставленным предприятием составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8250 |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | α - остаток электрода от массы электрода, составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |
| Объем образования огарков сварочных электродов будет составлять |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мог | = | 1,825 |  | × | 0,015 | × | = | 0,0274 |  | т/год |  |  |  |  |  |
| Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |
| Огарки сварочных электродов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  | 0,0274 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0274 |  |  |  |  |

| IV |  | Расчет объема годового образования лома абразивных изделий и пыли абразивно-металлической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лом абразивных изделий и пыль абразивно-металлическая будет образовываться на площадке в результате использования абразивных кругов болгарок, используемых для резки металла, в виде их остатков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет объема образования лома абразивных изделий производится согласно Приложение №16 к приказу Министерства охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. № 100-п «Методика разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования лома абразивных изделий и пыли абразивно-металлической рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N =n × m, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | n -количество использованных кругов. Согласно данным предоставленным предприятием составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 125 мм |  |  | 50 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 125 мм |  |  | 50 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m - масса остатка одного круга, составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | % |  |  |  |  |  |
| Вес одного круга составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 125 мм |  |  | 0,00300 |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 125 мм |  |  | 0,00150 |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования отхода будет составлять |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 мм |  | N | = | 50 |  | × | 33 | / | 100 |  | × | 0,00300 | = | 0,04950 |  | т/год |  |  |  |  |
| 125 мм |  | Мог | = | 50 |  | × | 33 | / | 100 |  | × | 0,00150 | = | 0,02475 |  | т/год |  |  |  |  |
| Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год эксплуатации |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |
| Лом абразивных изделий и пыль абразивно-металлическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  | 0,074 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,074 |  |  |  |  |  |  |

| Объем образования отработанных воздушных фильтров рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мо.м.ф. = Nф × mф × Кпр × Lф / Hф × 10-3, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | mф - масса фильтра данной модели, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кпр - коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, (1,1 - 1,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nф - количество единиц транспорта данной модели, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lф - годовой пробег единицы транспорта, тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hф - нормативный пробег до замены фильтра, тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно данным предприятия на промышленной площадке задействованы следующие машины и механизмы со следующими характеристиками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mф |  | Кпр |  | Nф |  | Lф | Hф |  |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 1,1 |  | 10 |  | 6 | 10 |  |
| Объем образования отработанных воздушных фильтров от каждого модельного ряда техники составит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мм.о.ф. = |  | 0,5 | × | 1,1 | × | 10 | × | 6 | / | 10 | × | 10-3 | = | 0,003 |  | т/год |  |  |  |
| Результаты расчета объема образования отработанных воздушных фильтров на промышленной площадке предприятия сведены в таблицу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Отработанные воздушные фильтры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |

| VI |  |  | Расчет и обоснование объемов образования отработанных люминесцентных (ртутьсодержащих) ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория предприятия освещается люминесцентными (ртутьсодержащими) лампами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет норматива образования ртутных ламп производится согласно п. 3.6 п/п. 1 (Отработанные ртутьсодержащие источники света) "Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления", Москва 2003 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования отработанных люминесцентных, ртутьсодержащих ламп рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орл = Крл × Трл / Нрл, шт/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мрл = Орл × mрл, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | Крл - количество установленных источников света данного типа, шт. Согласно данных предприятия для источников света с люминесцентными лампами типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Люминесцентные лампы |  |  |  |  |  | : Крл = |  |  | 30 |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Трл - фактическое время работы источника света в расчетном году, ч. Согласно данных предприятия для источников света с люминесцентными лампами типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Люминесцентные лампы |  |  |  |  |  | : Трл = |  |  | 8760 |  |  | ч/год |  |  |  |  |  |
|  | Нрл - нормативный срок горения одного источника света, ч. Согласно техническим характеристикам нормативный срок горения для люминесцентных ламп типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Люминесцентные лампы |  |  |  |  |  | : Нрл = |  |  | 20000 |  |  | ч |  |  |  |  |  |
|  | mрл - масса одной лампы установленной марки, т. Согласно техническим характеристикам масса одной люминесцентной лампы типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Люминесцентные лампы |  |  |  |  |  | : Нрл = |  |  | 0,00017 |  |  |  |  | т |  |  |  |
| Количество и масса образования отработанных люминесцентных ламп, по каждому типу ламп, будет равна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Люминесцентные лампы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qрл = |  |  |  | 30 | × | 8760 |  | / | 20000 |  |  |  | = | 13 |  |  | шт/год |  |
| Мрл = |  |  |  | 13 | × | 0,00017 |  |  |  | = | 0,0022338 |  |  |  |  | т/год |  |  |
| Результаты расчета объема образования отработанных люминесцентных ламп сведены в таблицу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Люминесцентные лампы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00223 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00223 |  |  |  |  |  |  |  |

| VII | Расчет и обоснование объемов образования лома цветных металлов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На промышленной площадке лом цветных металлов будет образовываться в результате проведения ремонта автотранспорта и ремонта технологического оборудования. Технологическими процессами связанными с образованием лома черных металлов являются замена узлов и агрегатов автотранспорта, ремонт вспомогательного оборудования. |  |  |  |  |
| Объем образования лома цветных металлов принят как максимальное годовое значение планируемого образования отхода на территории промышленной площадки. |  |  |  |  |
| М обр = М макс. план. |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |
| Мобр - |  | объем образования отходов производства (т/год) |  |  |
| М макс. фак. - |  | максимальное годовое планируемое образование отходов (т/год) |  |  |
| Максимальный планируемый объем образования лома цветных металлов на площадке котельной, согласно данным предприятия, составляет: |  |  |  |  |
| М обр = М макс. план. = |  | 3,0000 | т/год |  |
|  | Наименование образующегося отхода |  | Годовой объем образования, т/год |  |
|  | Лом цветных металлов |  | 3,0000 |  |
|  | Итого: |  | 3,0000 |  |

| XIII |  |  | Расчет и обоснование объемов образования отработанных масел не пригодные для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработанные масла будут образовываться вследствие плановой замены масла в автомобильной техники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет норматива образования отработанных масел производится согласно п. 3.6 п/п. 16, 18 и 21 (Масла моторные, индустриальные и трансмиссионные отработанные ) "Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Объем образования отработанных моторных масел рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мммо = Ксл × Кв × ρм × Vм × Кпр × N × L / HL × 10-3, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где |  | Ксл - коэффициент слива масла, (0,2-0,9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кв - коэффициент, учитывающий содержание воды, (1,005-1,03); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ρм - средняя плотность сливаемых масел - 0,9 кг/л; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vм - объем заливки масла в двигатель данной модели, л; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кпр - коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, (1,003-1,02); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N - количество двигателей данной модели, шт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L - годовой пробег ед. автотранспорта с двигателем данной модели, тыс. км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HL - нормативный пробег до замены масла, тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно данным предприятия на промышленной площадке задействованы следующие машины и механизмы со следующими характеристиками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка машины |  |  |  |  |  |  |  | Ксл |  | Кв |  | ρм |  |  | Vм |  | Кпр |  |  | N |  | L |  | HL |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 1,005 |  | 0,9 |  |  | 37 |  | 1,003 |  |  | 10 |  | 20 |  | 8 |
| Объем образования отработанных моторных масел от каждого модельного ряда техники составит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мммо = |  | 0,9 |  | × | 1,005 | × | 0,9 | × | 37 | × | 1,003 |  | × | 10 | × | 20 | / | 8 | × | 10-3 | = | 0,75526 |  | т/год |
| Итого отработанных моторных масел: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отработанные масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| XIV |  | Расчет и обоснование объемов образования отработанных маслянных фильтров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработанные масляные фильтры образуются на предприятии в процессе замены использованных фильтров при эксплуатации автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет норматива образования отработанных фильтров производится согласно п. 3.6 п/п. 14 (Отработанные промасленные фильтры) "Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления", |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования загрязненных фильтрующих материалов рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мо.м.ф. = Nф × mф × Кпр × Lф / Hф × 10-3, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | mф - масса фильтра данной модели, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кпр - коэффициент, учитывающий наличие механических примесей и остатков масел, (1,1 - 1,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nф - количество единиц транспорта данной модели, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lф - годовой пробег единицы транспорта, тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hф - нормативный пробег до замены фильтра, тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно данным предприятия на промышленной площадке задействованы следующие машины и механизмы со следующими характеристиками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mф |  | Кпр |  | Nф |  | Lф | Hф |  |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  | 1,5 |  | 10 |  | 20 | 8 |  |
| Объем образования отработанных масляных фильтров на АТЦ от каждого модельного ряда техники составит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мм.о.ф. = |  | 2,01 | × | 1,5 | × | 10 | × | 20 | / | 8 | × | 10-3 | = | 0,080 |  | т/год |  |  |  |
| Результаты расчета объема образования отработанных масляных фильтров на промышленной площадке предприятия сведены в таблицу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Отработанные маслянные фильтры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0804 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0804 |  |  |  |  |  |  |

| XV |  | Расчет и обоснование объемов образования отработанных аккумуляторные батареи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработанные аккумуляторные батареи на промышленной площадке будут образовываться в результате эксплуатации автотранспорта, при истечении срока службы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет нормативов образования отработанных аккумуляторов производится согласно п. 3.6 п/п. 7 (Аккумуляторы свинцовые отработанные) "Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления", Москва 2003 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования отработанных аккумуляторных батарей рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ма.б. = Ка.б. × Ки × mа.б. × 10-3/ На.б., т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | Ка.б. - количество аккумуляторных батарей, находящихся в эксплуатации, шт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ки - коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы аккумуляторной батареи (0,75-0,95); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nф - количество единиц транспорта данной модели, шт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mа.б. - масса свинцовой аккумуляторной батареи с электролитом, кг; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На.б. - средний срок службы аккумуляторной батареи, лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно данным предприятия на промышленной площадке задействованы следующие машины и механизмы со следующими характеристиками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка машины |  |  |  | Кол-во ед. |  |  | Марка АКБ |  |  | Кол-во АКБ на ед. техники |  |  |  | Всего АКБ | Масса АКБ, кг | Срок службы АКБ, лет |  |
| Автотранспорт |  |  |  | 10 |  |  | 190 |  |  | 2 |  |  |  | 20 | 38,1 | 1,5 |  |
| Объем образования отработанных аккумуляторов от каждого модельного ряда техники составит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ма.б. = |  | 20 | × | 0,95 | × | 38,1 |  | × 10-3/ | 1,5 |  | = | 0,483 |  |  | т/год |  |  |
| Результаты расчета объема образования отработанных аккумуляторов на промышленной площадке предприятия сведены в таблицу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |
|  | Отработанные аккумуляторные батареи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4826 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4826 |  |  |  |  |

| XVI |  | Расчет и обоснование объемов образования отработанных шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработанные шины на промышленной площадке будут образовываться в результате замены автомобильных шин при истечении их срока службы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет норматива образования отработанных шин производится согласно п. 3.6 п/п. 5 (Шины изношенные) "Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления", Москва 2003 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования отработанных шин рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мш = N × Ки ×Кш ×mш × L × 10-3/ HL, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | N - количество автомобилей с шинами i-ой марки, шт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ки - коэффициент износа шин (для грузовых - 0,75, для легковых - 0,8); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кш - количество шин установленных на i-ой марке автомобиля, шт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mш - масса одной изношенной шины, кг; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L - среднегодовой пробег автомобилей с шинами i-ой марки, тыс. км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НL - нормативный пробег i-ой модели шин, тыс. км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно данным предприятия на промышленной площадке задействованы следующие машины и механизмы со следующими характеристиками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка машины |  |  |  | N |  |  | Ки |  |  |  | Кш |  |  | mш |  | L |  |  | HL |  |  |
| Автотранспорт |  |  |  | 10 |  |  | 0,75 |  |  |  | 6 |  |  | 15 |  | 15,0 |  |  | 15 |  |  |
| Объем образования отработанных шин от каждого модельного ряда техники составит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мш = |  | 10 | × | 0,750 | × | 6 |  | × | 15,0 | × | 15,0 | × 10-3/ |  |  | 15 |  | = | 0,67500 |  | т/год |  |
| Результаты расчета объема образования изношенных шин на промышленной площадке предприятия сведены в таблицу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отработанные шины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| XIX |  |  | Расчет объема образования золошлака от сжигания угля на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет объема образования золошлаковых отходов проводится согласно Приложения № 10 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө "Методика расчета нормативов размещения золошлаковых отходов для котельных различной мощности, работающих на твердом топливе". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золошлакового материала, подлежащего удалению из котельного помещения, складывается из массы шлака, образующегося от сжигания твердого топлива и летучей золы, уловленной из отходящих газов и определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = Мшл + Мзл, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где |  | Мобрзл - годовой объем золошлакоудаления, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мшл - годовой выход шлаков, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мзл - годовой улов золы в золоулавливающих установках, тонн/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для котлов до 30 т пара/час при отсутствии данных о Гшл, Ашл, Гзл, Азл расчет объема образования шлака рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 × В × АY - Nзл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4475,64362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл - количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу, без учета очистки т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - годовой расход топлива, согласно данным предприятия составляет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13486 |  |
| тонн в год. В = |  |  |  |  |  |  |  | 13485,999 |  |  |  |  | т/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АY - зольность топлива на рабочую массу, % (Таблица 3, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с зольностью |  |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  | % на рабочую массу. |  |  |  |  |  | АY = |  |  |  | 40,61 |  | %. |  |  |  |  |  |  |  |
| α - доля уноса золы из топки, при отсутствии данных принимается, α = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %. (Таблица 4, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для топки |  |  |  |  | с неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.к. на предприятии используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q4 = |  |  | 1,04 |  | %. |
| Qir - теплота сгорания топлива (таблица 3, методических указаний), кДж/кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с теплотой сгорания, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qir = |  |  | 14235,8 |  |  |  |  |  |  | кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3804,3 |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой выход шлаков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  |  | 0,01 |  |  |  | × | 13485,999 |  |  |  |  | × |  |  |  |  | 40,61 |  |  | = |  | 5477 |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой улов золы зависит от степени улавливания твердых частиц золоулавливающей установки и составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nзл × η |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | η - доля твердых частиц, улавливаемых в золоулавителях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η = |  | 0,85 |  |  |
| Годовой улов золы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  |  | 4475,644 |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | = |  | 3804,2971 |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |
| Объём образования золошлака: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = |  |  |  |  |  |  |  | 5477 |  |  | + |  |  |  |  | 3804,297 |  |  |  |  |  | = |  | 9280,961 |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |

| XIX |  | Расчет объема образования золошлака от сжигания угля на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет объема образования золошлаковых отходов проводится согласно Приложения № 10 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө "Методика расчета нормативов размещения золошлаковых отходов для котельных различной мощности, работающих на твердом топливе". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золошлакового материала, подлежащего удалению из котельного помещения, складывается из массы шлака, образующегося от сжигания твердого топлива и летучей золы, уловленной из отходящих газов и определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = Мшл + Мзл, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | Мобрзл - годовой объем золошлакоудаления, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мшл - годовой выход шлаков, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мзл - годовой улов золы в золоулавливающих установках, тонн/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для котлов до 30 т пара/час при отсутствии данных о Гшл, Ашл, Гзл, Азл расчет объема образования шлака рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 × В × АY - Nзл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6309,300842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл - количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу, без учета очистки т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - годовой расход топлива, согласно данным предприятия составляет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19011,2 |  |  |
| тонн в год. В = |  |  |  |  | 19011,1707 |  |  |  |  | т/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АY - зольность топлива на рабочую массу, % (Таблица 3, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с зольностью |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  | % на рабочую массу. |  |  |  |  |  | АY = |  |  | 40,61 |  |  | %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α - доля уноса золы из топки, при отсутствии данных принимается, α = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %. (Таблица 4, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для топки |  |  |  | с неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.к. на предприятии используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q4 = |  |  |  | 1,04 |  |  |  | %. |  |
| Qir - теплота сгорания топлива (таблица 3, методических указаний), кДж/кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с теплотой сгорания, |  |  |  |  |  |  |  | Qir = |  |  |  |  | 14235,8 |  |  |  |  |  | кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5362,9 |  |  |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой выход шлаков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  | 0,01 |  |  |  | × |  | 19011,1707 |  |  |  |  |  |  |  | × | 40,61 |  |  |  | = |  |  | 7720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |
| Годовой улов золы зависит от степени улавливания твердых частиц золоулавливающей установки и составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nзл × η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | η - доля твердых частиц, улавливаемых в золоулавителях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η = |  |  | 0,85 |  |  |  |  |
| Годовой улов золы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  | 6309,301 |  |  |  |  |  | × |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  | = |  |  | 5362,9057 |  |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём образования золошлака: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = |  |  |  |  | 7720 |  |  |  |  |  |  | + |  |  | 5362,906 |  |  |  |  |  | = |  |  | 13083,342 |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| XIX |  | Расчет объема образования золошлака от сжигания угля на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет объема образования золошлаковых отходов проводится согласно Приложения № 10 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө "Методика расчета нормативов размещения золошлаковых отходов для котельных различной мощности, работающих на твердом топливе". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золошлакового материала, подлежащего удалению из котельного помещения, складывается из массы шлака, образующегося от сжигания твердого топлива и летучей золы, уловленной из отходящих газов и определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = Мшл + Мзл, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | Мобрзл - годовой объем золошлакоудаления, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мшл - годовой выход шлаков, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мзл - годовой улов золы в золоулавливающих установках, тонн/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для котлов до 30 т пара/час при отсутствии данных о Гшл, Ашл, Гзл, Азл расчет объема образования шлака рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 × В × АY - Nзл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6687,85858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл - количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу, без учета очистки т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - годовой расход топлива, согласно данным предприятия составляет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20151,8 |  |  |
| тонн в год. В = |  |  |  |  |  |  | 20151,84 |  |  |  | т/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АY - зольность топлива на рабочую массу, % (Таблица 3, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с зольностью |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | % на рабочую массу. |  |  |  |  |  |  |  |  | АY = |  |  | 40,61 |  |  | %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α - доля уноса золы из топки, при отсутствии данных принимается, α = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %. (Таблица 4, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для топки |  |  |  | с неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.к. на предприятии используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q4 = |  |  | 1,04 |  |  | %. |  |
| Qir - теплота сгорания топлива (таблица 3, методических указаний), кДж/кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с теплотой сгорания, |  |  |  |  |  |  |  |  | Qir = |  |  |  |  | 14235,8 |  |  |  |  |  |  |  | кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5684,7 |  |  |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой выход шлаков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  | 0,01 |  |  |  |  | × |  | 20151,84 |  |  |  |  |  |  |  | × |  | 40,61 |  |  |  |  |  | = |  | 8184 |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |
| Годовой улов золы зависит от степени улавливания твердых частиц золоулавливающей установки и составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nзл × η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | η - доля твердых частиц, улавливаемых в золоулавителях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η = |  | 0,85 |  |  |  |  |
| Годовой улов золы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  | 6687,859 |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  | = |  |  |  | 5684,6798 |  |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём образования золошлака: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = |  |  |  |  |  | 8184 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | 5684,680 |  |  |  |  |  | = |  |  |  | 13868,342 |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |

| XIX |  | Расчет объема образования золошлака от сжигания угля на 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет объема образования золошлаковых отходов проводится согласно Приложения № 10 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө "Методика расчета нормативов размещения золошлаковых отходов для котельных различной мощности, работающих на твердом топливе". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золошлакового материала, подлежащего удалению из котельного помещения, складывается из массы шлака, образующегося от сжигания твердого топлива и летучей золы, уловленной из отходящих газов и определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = Мшл + Мзл, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | Мобрзл - годовой объем золошлакоудаления, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мшл - годовой выход шлаков, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мзл - годовой улов золы в золоулавливающих установках, тонн/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для котлов до 30 т пара/час при отсутствии данных о Гшл, Ашл, Гзл, Азл расчет объема образования шлака рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 × В × АY - Nзл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7089,13328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл - количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу, без учета очистки т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - годовой расход топлива, согласно данным предприятия составляет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21361 |  |  |
| тонн в год. В = |  |  |  |  |  |  |  | 21360,96 |  |  |  |  | т/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АY - зольность топлива на рабочую массу, % (Таблица 3, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с зольностью |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  | % на рабочую массу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АY = |  |  |  | 40,61 |  |  | %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α - доля уноса золы из топки, при отсутствии данных принимается, α = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %. (Таблица 4, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для топки |  |  |  | с неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.к. на предприятии используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q4 = |  |  | 1,04 |  |  | %. |  |
| Qir - теплота сгорания топлива (таблица 3, методических указаний), кДж/кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с теплотой сгорания, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qir = |  |  |  | 14235,8 |  |  |  |  |  |  | кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6025,8 |  |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой выход шлаков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  | 0,01 |  |  |  | × |  |  |  | 21360,96 |  |  |  | × |  |  |  | 40,61 |  |  |  | = |  |  |  | 8675 |  |  |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |
| Годовой улов золы зависит от степени улавливания твердых частиц золоулавливающей установки и составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nзл × η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | η - доля твердых частиц, улавливаемых в золоулавителях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η = |  | 0,85 |  |  |  |  |
| Годовой улов золы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  | 7089,133 |  |  |  |  | × |  |  | 0,85 |  |  | = | 6025,7633 |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём образования золошлака: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = |  |  |  |  | 8675 |  |  |  | + |  |  | 6025,763 |  |  |  |  | = |  |  | 14700,449 |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| XIX |  | Расчет объема образования золошлака от сжигания угля на 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет объема образования золошлаковых отходов проводится согласно Приложения № 10 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө "Методика расчета нормативов размещения золошлаковых отходов для котельных различной мощности, работающих на твердом топливе". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золошлакового материала, подлежащего удалению из котельного помещения, складывается из массы шлака, образующегося от сжигания твердого топлива и летучей золы, уловленной из отходящих газов и определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = Мшл + Мзл, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | Мобрзл - годовой объем золошлакоудаления, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мшл - годовой выход шлаков, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мзл - годовой улов золы в золоулавливающих установках, тонн/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для котлов до 30 т пара/час при отсутствии данных о Гшл, Ашл, Гзл, Азл расчет объема образования шлака рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 × В × АY - Nзл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7549,926148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл - количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу, без учета очистки т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - годовой расход топлива, согласно данным предприятия составляет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22749,4 |  |  |
| тонн в год. В = |  |  |  |  | 22749,42 |  |  |  |  |  | т/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АY - зольность топлива на рабочую массу, % (Таблица 3, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с зольностью |  |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | % на рабочую массу. |  |  |  |  |  |  |  |  | АY = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  | %. |  |  |  |
| α - доля уноса золы из топки, при отсутствии данных принимается, α = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %. (Таблица 4, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для топки |  |  |  | с неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.к. на предприятии используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q4 = |  |  |  | 1,04 |  |  |  | %. |  |
| Qir - теплота сгорания топлива (таблица 3, методических указаний), кДж/кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с теплотой сгорания, |  |  |  |  |  |  |  |  | Qir = |  |  |  |  | 14235,8 |  |  |  |  |  |  |  | кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6417,4 |  |  |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой выход шлаков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  | 0,01 |  |  |  |  | × |  | 22749,42 |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  | 40,61 |  |  |  |  | = |  |  | 9239 |  |  |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |
| Годовой улов золы зависит от степени улавливания твердых частиц золоулавливающей установки и составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nзл × η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | η - доля твердых частиц, улавливаемых в золоулавителях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η = |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
| Годовой улов золы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  |  | 7549,926 |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  | 0,85 |  |  | = |  |  |  | 6417,4372 |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём образования золошлака: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = |  |  |  |  | 9239 |  |  |  |  |  |  | + |  |  | 6417,437 |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  | 15655,977 |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| XIX |  | Расчет объема образования золошлака от сжигания угля на 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет объема образования золошлаковых отходов проводится согласно Приложения № 10 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө "Методика расчета нормативов размещения золошлаковых отходов для котельных различной мощности, работающих на твердом топливе". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золошлакового материала, подлежащего удалению из котельного помещения, складывается из массы шлака, образующегося от сжигания твердого топлива и летучей золы, уловленной из отходящих газов и определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = Мшл + Мзл, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | Мобрзл - годовой объем золошлакоудаления, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мшл - годовой выход шлаков, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мзл - годовой улов золы в золоулавливающих установках, тонн/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для котлов до 30 т пара/час при отсутствии данных о Гшл, Ашл, Гзл, Азл расчет объема образования шлака рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 × В × АY - Nзл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8002,919326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл - количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу, без учета очистки т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - годовой расход топлива, согласно данным предприятия составляет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24114,4 |  |  |
| тонн в год. В = |  |  |  |  |  | 24114,378 |  |  |  |  | т/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АY - зольность топлива на рабочую массу, % (Таблица 3, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с зольностью |  |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | % на рабочую массу. |  |  |  |  |  |  |  |  | АY = |  |  |  | 40,61 |  |  | %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α - доля уноса золы из топки, при отсутствии данных принимается, α = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %. (Таблица 4, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для топки |  |  |  | с неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.к. на предприятии используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q4 = |  |  |  |  | 1,04 |  |  | %. |
| Qir - теплота сгорания топлива (таблица 3, методических указаний), кДж/кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с теплотой сгорания, |  |  |  |  |  |  |  |  | Qir = |  |  |  |  | 14235,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6802,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой выход шлаков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  | 0,01 |  |  |  |  | × |  | 24114,378 |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  | = |  |  | 9793 |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |
| Годовой улов золы зависит от степени улавливания твердых частиц золоулавливающей установки и составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nзл × η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | η - доля твердых частиц, улавливаемых в золоулавителях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η = |  | 0,85 |  |  |  |
| Годовой улов золы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  | 8002,919 |  |  |  |  |  |  | × |  |  | 0,85 |  |  |  |  | = | 6802,4814 |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём образования золошлака: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = |  |  |  |  |  | 9793 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | 6802,481 |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  | 16595,330 |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| XIX |  | Расчет объема образования золошлака от сжигания угля на 2031 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет объема образования золошлаковых отходов проводится согласно Приложения № 10 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө "Методика расчета нормативов размещения золошлаковых отходов для котельных различной мощности, работающих на твердом топливе". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золошлакового материала, подлежащего удалению из котельного помещения, складывается из массы шлака, образующегося от сжигания твердого топлива и летучей золы, уловленной из отходящих газов и определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = Мшл + Мзл, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | Мобрзл - годовой объем золошлакоудаления, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мшл - годовой выход шлаков, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мзл - годовой улов золы в золоулавливающих установках, тонн/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для котлов до 30 т пара/час при отсутствии данных о Гшл, Ашл, Гзл, Азл расчет объема образования шлака рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 × В × АY - Nзл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8427,074372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл - количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу, без учета очистки т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - годовой расход топлива, согласно данным предприятия составляет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25392,4 |  |
| тонн в год. В = |  |  |  |  | 25392,441 |  |  |  |  | т/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АY - зольность топлива на рабочую массу, % (Таблица 3, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с зольностью |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  | % на рабочую массу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АY = |  |  |  | 40,61 |  |  | %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α - доля уноса золы из топки, при отсутствии данных принимается, α = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %. (Таблица 4, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для топки |  |  |  | с неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.к. на предприятии используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q4 = |  |  | 1,04 |  | %. |
| Qir - теплота сгорания топлива (таблица 3, методических указаний), кДж/кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с теплотой сгорания, |  |  |  |  |  |  |  |  | Qir = |  |  |  | 14235,8 |  |  |  |  |  |  | кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7163,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой выход шлаков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  | 0,01 |  |  |  | × | 25392,441 |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  | 40,61 |  |  | = |  |  |  | 10312 |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой улов золы зависит от степени улавливания твердых частиц золоулавливающей установки и составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nзл × η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | η - доля твердых частиц, улавливаемых в золоулавителях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η = |  | 0,85 |  |  |
| Годовой улов золы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  | 8427,074 |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  | = |  |  |  | 7163,0132 |  |  |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём образования золошлака: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = |  |  |  |  | 10312 |  |  |  |  |  |  | + |  |  | 7163,013 |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  | 17474,884 |  |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |

| XIX |  | Расчет объема образования золошлака от сжигания угля на 2032 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет объема образования золошлаковых отходов проводится согласно Приложения № 10 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө "Методика расчета нормативов размещения золошлаковых отходов для котельных различной мощности, работающих на твердом топливе". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золошлакового материала, подлежащего удалению из котельного помещения, складывается из массы шлака, образующегося от сжигания твердого топлива и летучей золы, уловленной из отходящих газов и определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = Мшл + Мзл, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | Мобрзл - годовой объем золошлакоудаления, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мшл - годовой выход шлаков, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мзл - годовой улов золы в золоулавливающих установках, тонн/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для котлов до 30 т пара/час при отсутствии данных о Гшл, Ашл, Гзл, Азл расчет объема образования шлака рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 × В × АY - Nзл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8848,427762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл - количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу, без учета очистки т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - годовой расход топлива, согласно данным предприятия составляет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26662,1 |  |  |
| тонн в год. В = |  |  |  |  | 26662,06206 |  |  |  |  | т/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АY - зольность топлива на рабочую массу, % (Таблица 3, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с зольностью |  |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  | % на рабочую массу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АY = |  |  | 40,61 |  |  | %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α - доля уноса золы из топки, при отсутствии данных принимается, α = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %. (Таблица 4, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для топки |  |  |  | с неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.к. на предприятии используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q4 = |  |  | 1,04 |  |  | %. |  |
| Qir - теплота сгорания топлива (таблица 3, методических указаний), кДж/кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с теплотой сгорания, |  |  |  |  |  |  |  |  | Qir = |  |  |  | 14235,8 |  |  |  |  |  |  | кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7521,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой выход шлаков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  | 0,01 |  |  |  |  | × | 26662,06206 |  |  |  |  |  |  |  | × |  | 40,61 |  | = |  |  |  | 10827 |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой улов золы зависит от степени улавливания твердых частиц золоулавливающей установки и составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nзл × η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | η - доля твердых частиц, улавливаемых в золоулавителях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η = |  | 0,85 |  |  |  |  |
| Годовой улов золы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  |  | 8848,428 |  |  |  |  | × |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  | 7521,1636 |  |  |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём образования золошлака: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = |  |  |  |  | 10827 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | 7521,164 |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |  | 18348,627 |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| XIX |  | Расчет объема образования золошлака от сжигания угля на 2033 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет объема образования золошлаковых отходов проводится согласно Приложения № 10 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө "Методика расчета нормативов размещения золошлаковых отходов для котельных различной мощности, работающих на твердом топливе". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золошлакового материала, подлежащего удалению из котельного помещения, складывается из массы шлака, образующегося от сжигания твердого топлива и летучей золы, уловленной из отходящих газов и определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = Мшл + Мзл, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | Мобрзл - годовой объем золошлакоудаления, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мшл - годовой выход шлаков, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мзл - годовой улов золы в золоулавливающих установках, тонн/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для котлов до 30 т пара/час при отсутствии данных о Гшл, Ашл, Гзл, Азл расчет объема образования шлака рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 × В × АY - Nзл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9290,847436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл - количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу, без учета очистки т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - годовой расход топлива, согласно данным предприятия составляет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27995,2 |  |  |
| тонн в год. В = |  |  |  |  | 27995,16 |  |  |  |  | т/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АY - зольность топлива на рабочую массу, % (Таблица 3, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с зольностью |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | % на рабочую массу. |  |  |  |  |  |  | АY = |  |  |  | 40,61 |  | %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α - доля уноса золы из топки, при отсутствии данных принимается, α = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %. (Таблица 4, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для топки |  |  |  | с неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.к. на предприятии используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q4 = |  |  |  | 1,04 |  | %. |  |
| Qir - теплота сгорания топлива (таблица 3, методических указаний), кДж/кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с теплотой сгорания, |  |  |  |  |  |  |  |  | Qir = |  |  |  | 14235,8 |  |  |  |  |  | кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7897,2 |  |  |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой выход шлаков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  | 0,01 |  |  |  | × | 27995,16 |  |  |  |  |  |  |  | × |  | 40,61 |  |  | = |  | 11369 |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой улов золы зависит от степени улавливания твердых частиц золоулавливающей установки и составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nзл × η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | η - доля твердых частиц, улавливаемых в золоулавителях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η = |  | 0,85 |  |  |  |
| Годовой улов золы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  | 9290,847 |  |  |  |  |  |  | × |  |  | 0,85 |  |  |  |  | = |  |  |  | 7897,2203 |  |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём образования золошлака: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = |  |  |  |  | 11369 |  |  |  |  |  | + |  |  | 7897,220 |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  | 19266,055 |  |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |

| XIX |  | Расчет объема образования золошлака от сжигания угля на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет объема образования золошлаковых отходов проводится согласно Приложения № 10 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө "Методика расчета нормативов размещения золошлаковых отходов для котельных различной мощности, работающих на твердом топливе". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золошлакового материала, подлежащего удалению из котельного помещения, складывается из массы шлака, образующегося от сжигания твердого топлива и летучей золы, уловленной из отходящих газов и определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = Мшл + Мзл, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где | Мобрзл - годовой объем золошлакоудаления, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мшл - годовой выход шлаков, тонн/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мзл - годовой улов золы в золоулавливающих установках, тонн/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для котлов до 30 т пара/час при отсутствии данных о Гшл, Ашл, Гзл, Азл расчет объема образования шлака рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 × В × АY - Nзл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9755,39379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл - количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу, без учета очистки т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - годовой расход топлива, согласно данным предприятия составляет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29394,9 |  |  |
| тонн в год. В = |  |  |  |  | 29394,93 |  |  |  |  | т/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АY - зольность топлива на рабочую массу, % (Таблица 3, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с зольностью |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | % на рабочую массу. |  |  |  |  |  | АY = |  |  |  | 40,61 |  | %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α - доля уноса золы из топки, при отсутствии данных принимается, α = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %. (Таблица 4, методических указаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для топки |  |  |  | с неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.к. на предприятии используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q4 = |  |  |  | 1,04 |  | %. |  |
| Qir - теплота сгорания топлива (таблица 3, методических указаний), кДж/кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным предприятия в котельной используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь марки «К» Куучекинского месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с теплотой сгорания, |  |  |  |  |  |  |  |  | Qir = |  |  |  | 14235,8 |  |  |  |  |  | кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8292,1 |  |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой выход шлаков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшл = |  |  | 0,01 |  |  |  | × | 29394,93 |  |  |  |  |  |  |  | × |  | 40,61 |  | = |  | 11937 |  |  |  |  |  | т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой улов золы зависит от степени улавливания твердых частиц золоулавливающей установки и составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nзл × η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | η - доля твердых частиц, улавливаемых в золоулавителях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η = |  | 0,85 |  |  |  |
| Годовой улов золы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзл = |  |  |  |  | 9755,394 |  |  |  |  |  |  | × |  |  | 0,85 |  |  |  |  | = |  |  | 8292,0847 |  |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём образования золошлака: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобрзл = |  |  |  |  | 11937 |  |  |  |  |  | + |  |  | 8292,085 |  |  |  |  |  | = |  |  |  | 20229,366 |  |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4- Расчеты выбросов загрязняющих веществ

На 2025 год

| Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  |  |  |  | 4495,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  |  |  |  | 243,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) =0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =10,87909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,87909 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =0,588391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,588391 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = 8,703274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =0,470713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 =1,414282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =0,076491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 =32,93281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,93281 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =1,781156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,781156 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 =28,4716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) =117,7502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,7502 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) =6,368464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,368464 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =62,98164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,98164 |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =3,406333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,406333 |  |  |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  |  |  |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  | 0,470713 |  |  | 8,703274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  | 0,076491 |  |  | 1,414282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  | 1,781156 |  |  | 32,93281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  | 6,368464 |  |  | 117,7502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  | 3,406333 |  |  | 62,98164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  |  | 6,43916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  |  | 20,559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =10210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) =0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =0,024444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =0,078045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = 0,019555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =0,062436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 =0,003178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =0,010146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037862 |  |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,120887 |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 =13,89351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) =0,089463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) =0,285637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =0,000241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =0,000771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Наименование ЗВ |  |  |  |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  | 0,062436 | 0,019555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  | 0,010146 | 0,003178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  | 0,120887 | 0,037862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  | 0,285637 | 0,089463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  | 0,000771 | 0,000241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Наименование ЗВ |  |  |  |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  | 0,533148 | 8,722829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  | 0,086637 | 1,41746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  | 1,902043 | 32,97067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  | 6,6541 | 117,8396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  | 0,000771 | 0,000241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ##### На 2026 год Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT =6337,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG =342,7363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF =12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) =0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =12,26898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,33622 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) =0,663561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,829451 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = 12,26898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =0,663561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 =1,993709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =0,107829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 =46,42528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,42528 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =2,510886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,510886 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 =28,4716 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) =165,9921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,9921 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) =8,977591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,977591 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =88,78502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,78502 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =4,80189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,80189 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,663561 | 12,26898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,107829 | 1,993709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 2,510886 | 46,42528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 8,977591 | 165,9921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 4,80189 | 88,78502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 6,82551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 21,79282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR =10210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 =42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR =0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R =0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR =0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R =0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) =0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =0,020728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025911 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) =0,066183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,082728 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = 0,020728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 =0,066183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 =0,003368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 =0,010755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 =0,040134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040134 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 =0,128142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,128142 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 =13,89351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) =0,09483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09483 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) =0,302779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,302779 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =0,000256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000256 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) =0,000817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000817 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,066183 | 0,020728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,010755 | 0,003368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,128142 | 0,040134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,302779 | 0,09483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000817 | 0,000256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,729744 | 12,28971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,118583 | 1,997077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 2,639028 | 46,46541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 9,280369 | 166,0869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000817 | 0,000256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 4,80189 | 88,78502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2027 год

| Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 6717,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 363,3005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2564 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,879218 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 13,00512 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,703375 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 2,113331 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,114298 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,21079 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,661539 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,9516 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,516247 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,11212 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,090003 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,703375 | 13,00512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,114298 | 2,113331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 2,661539 | 49,21079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 9,516247 | 175,9516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 5,090003 | 94,11212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 7,23504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 23,10038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027465 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,087692 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,021972 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,070154 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,00357 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,0114 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,042542 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13583 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10052 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,320945 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000271 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000866 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,070154 | 0,021972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,0114 | 0,00357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,13583 | 0,042542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,320945 | 0,10052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000866 | 0,000271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,773528 | 13,02709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,125698 | 2,116902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 2,79737 | 49,25334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 9,837192 | 176,0521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000866 | 0,000271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 5,090003 | 94,11212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2028 год

| Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 7120,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 385,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,23179 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93197 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 13,78543 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,745576 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 2,240132 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,121156 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,16346 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,821228 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,5088 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,08721 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,75889 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,395396 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,745576 | 13,78543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,121156 | 2,240132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 2,821228 | 52,16346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 10,08721 | 186,5088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 5,395396 | 99,75889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 7,66914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 24,4864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,029113 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,092954 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,02329 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,074363 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,003785 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,012084 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045095 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14398 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,106551 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,340202 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000288 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000918 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,074363 | 0,02329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,012084 | 0,003785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,14398 | 0,045095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,340202 | 0,106551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000918 | 0,000288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,819939 | 13,80872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,13324 | 2,243917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 2,965208 | 52,20856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 10,42741 | 186,6153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000918 | 0,000288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 5,395396 | 99,75889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2029 год

| Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 7583,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 410,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,35185 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99255 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 14,68148 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,79404 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 2,385741 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,129031 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,55408 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,004612 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,6318 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,74289 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,2432 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,746106 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,79404 | 14,68148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,129031 | 2,385741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,004612 | 55,55408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 10,74289 | 198,6318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 5,746106 | 106,2432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 8,12929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 25,9556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03086 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,098531 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,024688 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,078825 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,004012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,012809 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0478 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,152619 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,112944 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,360614 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000305 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000973 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,078825 | 0,024688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,012809 | 0,004012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,152619 | 0,0478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,360614 | 0,112944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000973 | 0,000305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,872865 | 14,70617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,141841 | 2,389752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,157231 | 55,60188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 11,10351 | 198,7447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,000973 | 0,000305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 5,746106 | 106,2432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2030 год

| Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 8038,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 434,7377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,45296 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,052103 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 15,56236 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,841682 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 2,528884 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,136773 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,88731 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,184888 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,5496 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,38746 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,6178 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,090871 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,841682 | 15,56236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,136773 | 2,528884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,184888 | 58,88731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 11,38746 | 210,5496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 6,090871 | 112,6178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 8,617049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 27,51293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,032711 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,104443 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,026169 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,083554 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,004252 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,013578 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050668 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161776 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,119721 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,382251 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000323 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001032 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,083554 | 0,026169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,013578 | 0,004252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,161776 | 0,050668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,382251 | 0,119721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001032 | 0,000323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,925236 | 15,58853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,150351 | 2,533137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,346664 | 58,93798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 11,76971 | 210,6694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001032 | 0,000323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 6,090871 | 112,6178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2031 год

| Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 8464,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 457,7788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,48396 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,107864 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 16,38717 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,886291 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 2,662915 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,144022 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,00834 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,353687 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,7088 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,991 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,5865 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,413687 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,886291 | 16,38717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,144022 | 2,662915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,353687 | 62,00834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 11,991 | 221,7088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 6,413687 | 118,5865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 9,134072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 29,1637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,034674 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,110709 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,027739 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,088567 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,004508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,014392 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,053708 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,171483 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,126904 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,405186 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000343 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001094 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,088567 | 0,027739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,014392 | 0,004508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,171483 | 0,053708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,405186 | 0,126904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001094 | 0,000343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,974859 | 16,41491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,158415 | 2,667423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,52517 | 62,06205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 12,39619 | 221,8357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001094 | 0,000343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 6,413687 | 118,5865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2032 год

| Источник загрязнения: 0001 01-03 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 8887,354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 480,6677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,50816 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,163257 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 17,20653 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,930606 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 2,796061 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,151223 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,10876 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,521372 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,7942 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,59055 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,5158 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,734371 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,930606 | 17,20653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,151223 | 2,796061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,521372 | 65,10876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 12,59055 | 232,7942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 6,734371 | 124,5158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 9,682116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 30,91352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036755 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,117352 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,029404 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,093882 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,004778 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,015256 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,056931 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181772 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,134519 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,429497 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000363 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001159 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,093882 | 0,029404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,015256 | 0,004778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,181772 | 0,056931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,429497 | 0,134519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001159 | 0,000363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 1,024487 | 17,23593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,166479 | 2,800839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,703143 | 65,16569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 13,02005 | 232,9287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001159 | 0,000363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 6,734371 | 124,5158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2033год

| Источник загрязнения: 0001 01 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 9331,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 504,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,58356 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22142 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 18,06685 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,977136 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 2,935863 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,158785 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,36418 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,69744 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,4339 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,22007 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,7416 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,071088 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,977136 | 18,06685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,158785 | 2,935863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,69744 | 68,36418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 13,22007 | 244,4339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 7,071088 | 130,7416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 10,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 32,7683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03896 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,124393 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,031168 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,099514 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,005065 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,016171 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060346 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,192678 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,142589 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,455267 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000385 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001229 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,099514 | 0,031168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,016171 | 0,005065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,192678 | 0,060346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,455267 | 0,142589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001229 | 0,000385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 1,07665 | 18,09802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,174956 | 2,940928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,890117 | 68,42453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 13,67534 | 244,5765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001229 | 0,000385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 7,071088 | 130,7416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На 2034 год

| Источник загрязнения: 0001 01 Водогрейный котел “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения: 0001 01, Дымовая труба **Примечание: Расчет выбросов для источников загрязнения 01,02,03 - идентичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 9798,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 529,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение, M = Куучекинское или Борлы разреза Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К или Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 14,2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 40,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.1584 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4495,333 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,71275 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 14,2358 · 0.1584 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,282491 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 18,9702 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 1,025993 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 10,87909 = |  |  |  |  |  |  | 3,082658 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,166724 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4495,333 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 4495,333 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,78242 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0.37 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,882311 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 14,2358 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4716 |  |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4495,333 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,6557 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 28,4716 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,88108 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 4495,333 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,2787 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,424642 |  |  |  |  |
| Итого для котла работающего на угле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 1,025993 | 18,9702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,166724 | 3,082658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 3,882311 | 71,78242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 13,88108 | 256,6557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 7,424642 | 137,2787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов для растопки котла от дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котлах производительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год, BT = |  |  | 10,8788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, г/с, BG = |  |  | 34,7344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка топлива, M = Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 3400 · 0.004187 = |  |  |  |  |  | 42,74927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0888 · (100 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |
| Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6,43916 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,041297 |  |  |
| Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 243,128 · 42,74927 · 0.0888 · (1-0) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,131856 |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,033038 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,105485 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0,024444 = |  |  |  |  |  |  | 0,005369 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0,588391 = |  |  |  |  |  |  | 0,017141 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6,43916 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 6,43916 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,063967 |
| Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 243,128 · 0,3 · (1-0.01) + 0.0188 · 0 · 243,128 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,204238 |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность очистки золоуловителя, в долях единицы, NJ = 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0,5 · 0,65 · 42,74927 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89351 |  |  |  |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6,43916 · 13,89351 · (1-8 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,151145 |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 243,128 · 13,89351 · (1-0 / 100) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,482583 |  |  |
| РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип топки: Камерная топка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F · (1 - NJ) = 6,43916 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000408 |  |  |  |  |
| Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F · (1 - NJ) = 243,128 · 40,61 · 0.0023 · (1 - 0.85) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001303 |  |  |  |  |
| Итого для растопки котла от дизельного топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 0,105485 | 0,033038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,017141 | 0,005369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,204238 | 0,063967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 0,482583 | 0,151145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001303 | 0,000408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  | 1,131478 | 19,00324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  | 0,183865 | 3,088027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 4,086549 | 71,84639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  | 14,36366 | 256,8068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  | 0,001303 | 0,000408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 7,424642 | 137,2787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Узел пересыпки угля на 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 13485,999 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,109 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,109 |

| Узел пересыпки угля на 2026 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 19011,1707 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,153 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,153 |

| Узел пересыпки угля на 2027 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 20151,84 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,163 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,163 |
| Узел пересыпки угля на 2028 год |  |  |  |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 21360,96 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,172 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,172 |
| Узел пересыпки угля на 2029 год |  |  |  |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 22749,42 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,184 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,184 |
| Узел пересыпки угля на 2030 год |  |  |  |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 24114,378 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,195 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,195 |
| Узел пересыпки угля на 2031 год |  |  |  |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 25392,441 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,205 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,205 |
| Узел пересыпки угля на 2032 год |  |  |  |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 26662,06206 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,215 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,215 |
| Узел пересыпки угля на 2033 год |  |  |  |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 27995,16 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,226 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,226 |
| Узел пересыпки угля на 2034 год |  |  |  |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,20 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 20 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 29394,93 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,0448 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,237 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,0448 | 0,237 |

| Склад угля ист.6002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| 1 | Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k3 |  | 1,2 |  |
| 2 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, k4 |  | 1 |  |
| 3 | Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5 |  | 1,3 |  |
| 4 | Коэффициент, учитывающий крупность материала, k7 |  | 0,2 |  |
| 5 | Коэффициент, учитывающие профиль поверхности складируемого материала, k6 |  | 1,30 |  |
| 6 | Фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, Sфакт | м2 | 180 |  |
| 7 | Поверхность пыления в плане, S | м2 | 180 |  |
| 8 | Унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, q' | г/м2*с | 0,000005 |  |
| 9 | Общее время работы, Т | час | 5136 |  |
| Результаты расчета: |  |  |  |  |
|  | Максимально-разовое выделение пыли, В = k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S | г/с | 0,000365 |  |
|  | Валовое выделение пыли, B2= (B*T*3600)/106 | т/год | 0,00675 |  |

| Пересыпка угля на 2025 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 2,6257824 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 13485,999 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,11764 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 2,17502 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,11764 | 2,17502 |

| Пересыпка угля на 2026 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 3,701551932 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 19011,1707 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,16583 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 3,06612 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,1658 | 3,066 |

| Пересыпка угля на 2027 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 3,9236454 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 20151,84 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,17578 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 3,25009 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,1758 | 3,250 |

| Пересыпка угля на 2028 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 4,1590584 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 21360,96 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,18633 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 3,44510 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,1863 | 3,445 |

| Пересыпка угля на 2029 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 4,429404 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 22749,42 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,19844 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 3,66903 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,1984 | 3,669 |

| Пересыпка угля на 2030 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 4,69516716 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 24114,378 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,21034 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 3,88917 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,2103 | 3,889 |

| Пересыпка угля на 2031 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 4,94401104 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 25392,441 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,22149 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 4,09529 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,2215 | 4,095 |

| Пересыпка угля на 2032 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 5,191211462 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 26662,06206 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,23257 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 4,30006 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,2326 | 4,300 |

| Пересыпка угля на 2033 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 5,4507708 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 27995,16 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,24419 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 4,51506 | т/год |

| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,2442 | 4,515 |

| Пересыпка угля на 2034 год Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,03 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,02 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,40 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 1,00 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,70 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 5,7233088 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 29394,93 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,000 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,25640 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 4,74081 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее 20 % SiO2 | г/с | т/год |
|  |  | 0,2564 | 4,741 |

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Конвейер |
|  |  |  | 6004 |
| 1 | количество конвейеров (m) |  | 1 |
| 2 | наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа (nj) |  | 1 |
| 3 | удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2 (q) | г/м2*с | 0,003 |
| 4 | ширина ленты j-того конвейера (bj) | м | 0,408 |
| 5 | длина ленты j-того конвейера (lj ) | м | 45,21 |
| 6 | коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (k4) |  | 0,005 |
| 7 | коэффициент, учитывающий влажность материала (k5) |  | 0,8 |
| 8 | коэффициент, учитывающий скорость обдувам (С5) |  | 1,13 |
| 9 | эффективность применяемых средств пылеподавления (n) | доли ед. | 0 |
| 10 | количество рабочих часов j-того конвейера в год (Тj) | ч/год | 5136 |
| 11 | коэффициент гравитационного осаждения (k) |  | 0,4 |
| 12 | Максимально разовое выделение пыли М=nj*q*bj*lj*k5*C5*k4*(1-n)*k | г/с | 0,000100 |
| 13 | Валовое пылевыделение М'=3,6*q*bj*lj*Tj*k5*C5*k4*k*(1-n)/1000 | т/год | 0,001850 |
| Итого от конвейера топливоподачи |  | г/с | 0,000100 |
|  |  | т/год | 0,001850 |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 2,625782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5= |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод=13486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 2,6258 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00119 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 13486 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,02201 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001190 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 3,701552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5= |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 19011,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 3,7016 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00168 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 19011 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,03103 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 3,923645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5= |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 20151,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 3,9236 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00178 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 20152 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,03289 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 4,159058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 21360,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 4,1591 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00189 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 21361 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,03486 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 4,429404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 22749,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 4,4294 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00201 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 22749 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,03713 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 4,695167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 24114,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 24114 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,03935 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2031 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 4,944011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 25392,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 4,944 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00224 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 25392 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,04144 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2032 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 5,191211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 26662,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 5,1912 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00235 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 26662 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,04351 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2033 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 5,450771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 27995,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 5,4508 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00247 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 27995 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,04569 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6005 | Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 (ист. 6005) на 2034 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета выбросов от дробильной установки применяется Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = q × Gчас × k5 / 3600, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = q × Gгод × k5 × 10-6, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где q - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т (таблица 3.6.1 методики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = | 2,04 | принят, как для |  |  |  |  | СДА-300 ввиду отсутствия в метод.указаниях данных для ДО 1М-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gчас= | 5,723309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала влажность концентрата 1-3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0,80 |  |  |  |
| Gгод - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gгод= | 29394,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки ДО 1М-15 составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = |  | 2,04 | × | 5,7233 |  | × | 0,80 |  | / | 3600 |  | = | 0,00259 |  |  | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = |  | 2,04 | × | 29395 |  | × | 0,80 |  | × | (10)-6 |  | = | 0,04797 |  |  |  |  | тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально разовый выброс, Mсек, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый выброс, Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скребковый транспортер |
|  |  |  | 6006 |
| 1 | количество конвейеров (m) |  | 1 |
| 2 | наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа (nj) |  | 1 |
| 3 | удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2 (q) | г/м2*с | 0,003 |
| 4 | ширина ленты j-того конвейера (bj) | м | 1,3 |
| 5 | длина ленты j-того конвейера (lj ) | м | 50 |
| 6 | коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (k4) |  | 0,005 |
| 7 | коэффициент, учитывающий влажность материала (k5) |  | 0,8 |
| 8 | коэффициент, учитывающий скорость обдувам (С5) |  | 1,13 |
| 9 | эффективность применяемых средств пылеподавления (n) | доли ед. | 0 |
| 10 | количество рабочих часов j-того конвейера в год (Тj) | ч/год | 5136 |
| 11 | коэффициент гравитационного осаждения (k) |  | 0,4 |
| 12 | Максимально разовое выделение пыли М=nj*q*bj*lj*k5*C5*k4*(1-n)*k | г/с | 0,000353 |
| 13 | Валовое пылевыделение М'=3,6*q*bj*lj*Tj*k5*C5*k4*k*(1-n)/1000 | т/год | 0,006519 |
| Итого от скребкового транспортера |  | г/с | 0,000353 |
|  |  | т/год | 0,006519 |

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скребковый транспортер золоудаления |
|  |  |  | 6007 |
| 1 | количество конвейеров (m) |  | 1 |
| 2 | наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа (nj) |  | 1 |
| 3 | удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2 (q) | г/м2*с | 0,003 |
| 4 | ширина ленты j-того конвейера (bj) | м | 0,40 |
| 5 | длина ленты j-того конвейера (lj ) | м | 23,914 |
| 6 | коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (k4) |  | 0,005 |
| 7 | коэффициент, учитывающий влажность материала (k5) |  | 0,2 |
| 8 | коэффициент, учитывающий скорость обдувам (С5) |  | 1,13 |
| 9 | эффективность применяемых средств пылеподавления (n) | доли ед. | 0 |
| 10 | количество рабочих часов j-того конвейера в год (Тj) | ч/год | 1926 |
| 11 | коэффициент гравитационного осаждения (k) |  | 0,4 |
| 12 | Максимально разовое выделение пыли М=nj*q*bj*lj*k5*C5*k4*(1-n)*k | г/с | 0,000011 |
| 13 | Валовое пылевыделение М'=3,6*q*bj*lj*Tj*k5*C5*k4*k*(1-n)/1000 | т/год | 0,000076 |
| Итого от скребковый транспортер золоудаления |  | г/с | 0,000011 |
|  |  | т/год | 0,000076 |

| Пересыпка золошлака |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,06 |  |
| k2 | Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | 0,04 |  |
| k3 | среднегодовая скорость ветра - 5 м/с | 1,20 | валовый выброс пыли |
|  | скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 7 м/с | 1,20 | максимально-разовый выброс пыли |
| k4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | 1,00 |  |
| k5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,80 |  |
| k7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,50 |  |
| k8 | Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | 1,00 |  |
| k9 | Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | 0,10 |  |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 1,00 |  |
| Gч | Производительность узла пересыпки | 7,4 | т/ч |
| Gг | Производительность узла пересыпки | 4412,7692 | т/год |
| η | эффективность средств пылеподавления | 0,800 | доли ед. |
| G | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gч * 10 ^ 6 / 3600 * (1-η) | 0,04736 | г/с |
| Мг | =K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * Gг* (1-η) | 0,10167 | т/год |
| 2909 | Пыль неорг менее (SiO2 70-20 %) | г/с | т/год |
|  |  | 0,04736 | 0,10167 |

| Автостоянка - 6009 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передвижной ненормируемый источник выбросов вредных веществ в атмосферу. В данном проекте приняты легковые автомобили, работающие на бензине. Выбросы от легковых автомобилей, работающих на бензине рассчитываем согласно «Методики расчета загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий» - Приложение № 3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные выбросы (г/мин) принимаем согласно таблицы 3.1 вышеуказанной методики как наихудший вариант. Для открытых стоянок удельные выбросы загрязняющих веществ в холодный период года принимается равным удельным выбросам в холодный период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Как наихудший вариант, удельные выбросы принимаем по рабочему объему двигателя свыше 3,5 л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий объем двигателя, л | Тип двигателя | Выброс, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СО | СН | NOx | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 1,8 до 3,5 | Б | 9,1 | 1 | 0,07 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно вышеуказанной методике, углеводороды (СН), поступающие в атмосферу от автотранспорта на дизельном топливе принимаем по керосину, а также, при определении выбросов оксидов азота (NOх) для всех видов технологических процессов и транспортных средств, необходимо разделять их на составляющие: оксид азота и диоксид азота. Коэффициенты трансформации в общем случае принимаются на уровне максимальной трансформации, т.е. 0,8 - для диоксида азота и 0,13 – для оксида азота. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально – разовый выброс от легковых автомобилей, на автостоянке составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ | Выброс г/с |  | Неорганизованный площадной источник выбросов вредных веществ в атмосферу. Параметры источника: Н = 5,0 м; Т = 5ºС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерода оксид (СО) | 0.152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин (СН) | 0.017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксиды азота (NOx) | 0.0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диоксид азота (NO2) | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид азота (NO от NOx) | 0.00016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серы диоксид (SO2) | 0.00027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Автостоянка - 6009 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передвижной ненормируемый источник выбросов вредных веществ в атмосферу. В проекте приняты грузовые автомобили, работающие на дизтопливе. Параметры источника: Н = 5,0 м; Т = 5 ºС, площадной. Выбросы от автотранспорта, работающих на дизельном топливе рассчитываем согласно «Методике расчета загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий» - Приложение №3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные выбросы (г/мин) принимаем согласно таблицы 3.7 вышеуказанной методики. Удельные выбросы загрязняющих веществ в холодный период года принимается равным удельным выбросам в холодный период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузоподъемность, т | Тип двигателя | Выброс, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СО | СН | NOx | C | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 8 до 16 | Д | 8,22 | 1,1 | 2 | 0,16 | 0,136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно вышеуказанной методике, углеводороды (СН), поступающие в атмосферу от автотранспорта на дизельном топливе принимаем по керосину, а также, при определении выбросов оксидов азота (NOх) для всех видов технологических процессов и транспортных средств, необходимо разделять их на составляющие: оксид азота и диоксид азота. Коэффициенты трансформации в общем случае принимаются на уровне максимальной трансформации, т.е. 0,8 - для диоксида азота и 0,13 – для оксида азота. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально – разовый выброс от автотранспорта, приезжающих на предприятие составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ | Выброс г/с |  | Неорганизованный площадной источник выбросов вредных веществ в атмосферу. Параметры источника: Н = 5,0 м; Т = 5ºС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерода оксид | 0.137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керосин | 0.0183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксиды азота | 0.0333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диоксид азота | 0.0266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид азота | 0.0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод черный (Сажа) | 0.0027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серы диоксид | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от аварийного дизельгенератора (ист.0002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Также в ЭЦ установлен дизельный электрический агрегат марки FG Wilson P88-3 (ист. 0002). От работы дизель-генератора (ист. 0002) через выхлопную трубу диаметром 0,2м, и высотой 3 м в атмосферу выбрасываются: Азот (IV) оксид (Азота диоксид), азот (II) окси (Азота оксид), сера диоксид, углерод оксид, углерод черный (сажа), проп-2-ен-1-аль (Акролеин), углеводороды предельные С12-С19. Расчет выполнен согласно "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" РНД 211.2.02.04-2004, Астана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы от работы ДГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты валовых и максимальных выбросов производятся по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек=еi*Pэ/3600 г/сек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод=qi*Вгод/1000 т/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Где: |  |  | qi | - | выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вгод |  |  | - | расход топлива за год, т; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | еi |  | - | выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы установки на режиме номинальной мощности, г/кВт·ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pэ |  | - | эксплуатационная мощность установки, кВт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значения выбросов еi для различных групп дизельных установок, г/кВт·ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа |  |  |  | Выброс, г/кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CO |  |  | NOx |  |  | CH |  |  | C |  |  | SO2 |  |  | CH2O |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Б |  |  |  | 6,2 |  |  | 9,6 |  |  | 2,9 |  |  | 0,5 |  |  | 1,2 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,000012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значения выбросов qi для различных групп дизельных установок, г/кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа |  |  |  | Выброс, г/кг топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CO |  |  | NOx |  |  | CH |  |  | C |  |  | SO2 |  |  | CH2O |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Б |  |  |  | 26 |  |  | 40 |  |  | 12 |  |  | 2,0 |  |  | 5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 5,5× 10-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет максимального выброса i-ого вещества, г/с: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По окислам азота (NOx) предусматривается трансформация и составляет по диоксиду азота (NO2) - 0,8, оксиду азота (NO) - 0,13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | еi, г/кВт·ч |  |  |  |  | Pэ, кВт |  |  |  | Трансформация окислов азота |  |  |  |  |  | Мсек, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,160167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  | 93 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,198400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  | 93 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  | 0,032240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,074917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод (сажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид серы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000012 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000003100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет валового выброса i-ого вещества за год, т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вгод, т/год |  |  |  |  | qi |  |  |  |  | Трансформация окислов азота |  |  |  |  |  | Мгод, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,038899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  | 0,006321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод (сажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид серы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,216 |  |  |  |  | 0,000055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого выбросов от дизель-генераторной установки (ист.0002): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код загрязняю-щего вещества |  |  |  |  |  |  | Нормативы выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  |  |  |  |  |  | 0,160167 |  |  |  |  | 0,031606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |  |  |  |  |  |  | 0,198400 |  |  |  |  | 0,038899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  |  |  |  |  |  | 0,032240 |  |  |  |  | 0,006321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  |  |  |  |  |  | 0,074917 |  |  |  |  | 0,014587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод (сажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |  |  |  |  |  |  | 0,012917 |  |  |  |  | 0,002431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид серы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  |  |  |  |  |  | 0,031000 |  |  |  |  | 0,006078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |  |  |  |  |  |  | 0,003100 |  |  |  |  | 0,000608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  |  |  | 0,000000310 |  |  |  |  | 0,00000007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5127413 |  |  |  |  | 0,100530067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 6010 Сварочные работы на 2025-2034 года. Газовая сварка (ист. 6010.001). Характеристика; Символ; Ед.изм; Значение. Марка применяемых электродов; газовая сварка стали пропан-технический смесь. Масса используемых за год электродов; Вгод; кг/год; 100,00. Часовой расход сварочного материала; Вчас; кг/час; 0,1. Удельное выделение:; К; г/кг. Железа (II) оксид. Марганец и его соединения. Пыль неорганическая SiO2 20-70%. Фториды. Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор). Диоксид азота; 15. Оксид углерода. Валовый выброс:; Мгод; т/год. Железа (II) оксид. Марганец и его соединения. Пыль неорганическая SiO2 20-70%. Фториды. Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор). Диоксид азота; 0,0015. Оксид углерода. Максимальный разовый выброс:; Мсек; г/сек. Железа (II) оксид. Марганец и его соединения. Пыль неорганическая SiO2 20-70%. Фториды. Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор). Диоксид азота; 0,000417. Оксид углерода. Итого от неорганизованного источника 6010 01. Наименование ЗВ; Код ЗВ; Выбросы загрязняющих веществ. г/с; т/г. Диоксид азота; 0301; 0,000417; 0,001500. Итого; 0,000417; 0,001500. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6010 02 Сварочные работы на 2025-2034 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электродуговая сварка - (ист. 6010.002) |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика | Символ | Ед.изм | Значение |  | Значение |  |
| Марка применяемых электродов |  |  | Электроды МР-3 |  | Электроды УОНИ 13/55 |  |
| Масса используемых за год электродов | Вгод | кг/год | 1680,00 |  | 145,00 |  |
| Часовой расход сварочного материала | Вчас | кг/час | 0,1 |  | 0,1 |  |
| Удельное выделение: | К | г/кг |  |  |  |  |
| Железа (II) оксид |  |  | 9,77 |  | 13,9 |  |
| Марганец и его соединения |  |  | 1,73 |  | 1,09 |  |
| Пыль неорганическая SiO2 20-70% |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Фториды |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  | 0,40 |  | 0,93 |  |
| Диоксид азота |  |  |  |  | 2,7 |  |
| Оксид углерода |  |  |  |  | 13,3 |  |
| Валовый выброс: | Мгод | т/год |  |  |  |  |
| Железа (II) оксид |  |  | 0,016414 |  | 0,002016 |  |
| Марганец и его соединения |  |  | 0,002906 |  | 0,000158 |  |
| Пыль неорганическая SiO2 20-70% |  |  |  |  | 0,000145 |  |
| Фториды |  |  |  |  | 0,000145 |  |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  | 0,000672 |  | 0,000135 |  |
| Диоксид азота |  |  |  |  | 0,000392 |  |
| Оксид углерода |  |  |  |  | 0,001929 |  |
| Максимальный разовый выброс: | Мсек | г/сек |  |  |  |  |
| Железа (II) оксид |  |  | 0,000271 |  | 0,000386 |  |
| Марганец и его соединения |  |  | 0,000048 |  | 0,000030 |  |
| Пыль неорганическая SiO2 20-70% |  |  |  |  | 0,000028 |  |
| Фториды |  |  |  |  | 0,000028 |  |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  | 0,000011 |  | 0,000026 |  |
| Диоксид азота |  |  |  |  | 0,000075 |  |
| Оксид углерода |  |  |  |  | 0,000369 |  |
| Итого от неорганизованного источника 6010 02 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
|  |  | г/с | т/г |  |  |  |
| Железа (II) оксид | 0123 | 0,000658 | 0,018429 |  |  |  |
| Марганец и его соединения | 0143 | 0,000078 | 0,003064 |  |  |  |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342 | 0,000037 | 0,000807 |  |  |  |
| Пыль неорганическая SiO2 20-70% | 2908 | 0,000028 | 0,000145 |  |  |  |
| Фториды неорг | 344 | 0,000028 | 0,000145 |  |  |  |
| Диоксид азота | 0301 | 0,000075 | 0,000392 |  |  |  |
| Оксид углерода | 0337 | 0,000369 | 0,001929 |  |  |  |
| Итого |  | 0,001273 | 0,024910 |  |  |  |

| Расчет выбросов от сверлильного станка (ист. 6011/001) на 2025-2034 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В цехе для мелких текущих работ установлено следующее вспомогательное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 сверлильный станок: режим работы – 200 ч/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Станок работает без охлаждения СОЖ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов, для источников, не оборудованных местным отсосом, определяются по формулам раздела 5.3. Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. [18]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверлильный станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт выбросов вредных веществ от сверлильного станка производится по формуле : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мгод = n × Q × Т × К × 3600 / 106, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мсек = n × К × Q, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | где Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пыль металлическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0011 |  |  |  | г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | приняты как плоскошлифовальные станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Т - годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | К - коэффициент гравитационного оседания, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | n - количество единиц используемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пыль металлическая (взвешенные частицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мгод |  |  | = | 1 | × | 0,001 |  |  |  | × | 200 |  |  | × | 0,2 |  | × | 3600 |  |  | / | 106 |  | = | 0,0002 |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мсек |  |  | = | 1 | × | 0,2 |  | × | 0,0011 |  |  |  | = | 0,0002 |  |  |  | г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого от металлообрабатывающих станков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выброс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/сек |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль металлическая (взвешенные частицы) (2902) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Покрасочные работы 6012 на 2025-2034 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Символ | Ед.изм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование ЛКМ |  |  | Растворитель №646 | Уайт-спирит | Эмаль ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| способ нанесения краски |  |  | кистью и валиком | кистью и валиком | кистью и валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фактический годовой расход ЛКМ | mф | т/год | 0,03700 | 0,03700 | 0,37000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля краски, потерянной в виде аэрозоля при нанесении ЛКМ | δа | %, мас. | 45 | 45 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля летучей части растворителя в ЛКМ | fp | %, мас. | 50,0 | 50,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| время окрасочных работ |  | час/год | 225 | 225 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования | mм | кг/час | 0,164444 | 0,164444 | 0,050000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом времени сушки | mм | кг/час | 0,006852 | 0,006852 | 0,002083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия |  | %, мас. | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| процентный состав i-гo компонента в лакокрасочном материале: | δх | %, мас. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керосин |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит |  |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацетон |  |  | 20,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бутилацетат |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толуол |  |  | 30,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол |  |  | 15,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт н-бутиловый |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт этиловый |  |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилацетат |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилцеллозольв |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сольвент |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бензин |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия |  | %, мас. | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали) |  | т/год | 0,008325 | 0,008325 | 0,061050 |  | 0,077700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали) |  | г/с | 0,010278 | 0,010278 | 0,002292 |  | 0,022847 |  | 0,010278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при окраске: | Мокр | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керосин |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит |  |  | 0,000000 | 0,002313 | 0,020813 |  | 0,023125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацетон |  |  | 0,000925 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бутилацетат |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толуол |  |  | 0,001388 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,001388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол |  |  | 0,000694 | 0,002313 | 0,020813 |  | 0,023819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт н-бутиловый |  |  | 0,000463 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт этиловый |  |  | 0,000694 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилацетат |  |  | 0,000463 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилцеллозольв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при сушке: | Мсуш | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керосин |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит |  |  | 0,000000 | 0,006938 | 0,062438 |  | 0,069375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацетон |  |  | 0,002775 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,002775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бутилацетат |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толуол |  |  | 0,004163 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,004163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол |  |  | 0,002081 | 0,006938 | 0,062438 |  | 0,071456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт н-бутиловый |  |  | 0,001388 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,001388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт этиловый |  |  | 0,002081 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,002081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилацетат |  |  | 0,001388 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,001388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилцеллозольв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при окраске: | Мокр | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керосин |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит |  |  | 0,000000 | 0,002855 | 0,000781 |  | 0,003636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацетон |  |  | 0,001142 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,001142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бутилацетат |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толуол |  |  | 0,001713 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,001713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол |  |  | 0,000856 | 0,002855 | 0,000781 |  | 0,004493 |  | 0,002855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт н-бутиловый |  |  | 0,000571 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт этиловый |  |  | 0,000856 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилацетат |  |  | 0,000571 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилцеллозольв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при сушке: | Мсуш | г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керосин |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит |  |  | 0,000000 | 0,000357 | 0,000357 |  | 0,000714 |  | 0,000714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацетон |  |  | 0,000143 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бутилацетат |  |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толуол |  |  | 0,000214 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол |  |  | 0,000107 | 0,000357 | 0,000098 |  | 0,000562 |  | 0,000562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт н-бутиловый |  |  | 0,000071 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт этиловый |  |  | 0,000107 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилацетат |  |  | 0,000071 | 0,000000 | 0,000000 |  | 0,000071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилцеллозольв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого от источника 6012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диметилбензол | 0616 | 0,00434992 | 0,095275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит | 2752 | 0,00520640 | 0,092500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацетон | 1401 | 0,00128472 | 0,003700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| метилбензол | 0621 | 0,00192708 | 0,005550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт н-бутиловый | 1042 | 0,00064236 | 0,000642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт этиловый | 1061 | 0,00096354 | 0,002775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этилацетат | 1240 | 0,00064236 | 0,001850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0,01501640 | 0,20229236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от химической лаборатории ист. (6013) на 2025-2034 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В хим.лаборатории проводятся анализы воды при водоподготовке. Работы с различными реагентами проводятся в кабинете лаборатории.Имеется вытяжка (ист. 6013), через которую неорганизованно происходит выброс загрязняющих веществ: натрий гидроксид, аммиак. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №ист. | Наименование вещества |  |  | t,ч/год | Qуд, г/сек | Выбросы вредных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ист.№6013 | Натрий гидроксид (0150) |  |  | 1050 | 0,0000131 | 0,0000131 | 0,000050000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аммиак (0303) |  |  |  | 0,0000492 | 0,0000492 | 0,000186000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 0,0000623 | 0,000236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование расчетного параметра | Символ | Ед. изм | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Резервуар ДТ (ист. 0003) на 2025-2034 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид топлива |  |  | дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Объем | V | м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| количество нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары год | В | т | 19,32 | 20,48 | 21,71 | 23,01 | 24,39 | 25,85 | 27,40 | 29,05 | 30,80 | 32,64 |
| количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период | Bоз | т | 19,32 | 20,48 | 21,71 | 23,01 | 24,39 | 25,85 | 27,40 | 29,05 | 30,80 | 32,64 |
| количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период | Bвл | т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средние удельные выбросы из резервуара в осенне-зимний период | Уоз | г/т | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| средние удельные выбросы из резервуара в весенне-летний период | Увл | г/т | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| концентрация паров нефтепродукта в резервуаре | С1 | г/м3 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| выбросы паров нефтепродуктов при хранении топлива в одном резервуаре | Gхр | т/год | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| опытный коэффициент, принимается по Приложению 12 методики | Кнп |  | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| количество резервуаров | Nр | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки | Vчmaх | м3/час | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| опытный коэффициент, принимается по Приложению 8 методики | Kpmaх |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимально-разовый выброс | M | г/с | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 | 0,000427 |
| Валовый выброс | G | т/год | 0,0054038 | 0,0054043 | 0,0054049 | 0,0054055 | 0,0054062 | 0,0054069 | 0,0054076 | 0,0054084 | 0,0054093 | 0,0054102 |
| Идентификация состава выбросов от резервуара дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Предельные углеводороды (С12-С19) |  |  | Предельные углеводороды (С12-С19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi, масс % |  |  | 99,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gi, тонн/год |  |  | 0,0053886 | 0,0053892 | 0,0053898 | 0,0053904 | 0,0053911 | 0,0053918 | 0,0053925 | 0,0053933 | 0,0053941 | 0,0053950 |
| Мi, гр/сек |  |  | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 |
| Сероводород |  |  | 0333 Сероводород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi, масс % |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gi, тонн/год |  |  | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 | 0,0000151 |
| Мi, гр/сек |  |  | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 |

Приложение 5- Программный расчёт рассеивания ЗВ

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен Нуртаканова И.У.

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

| на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Название: Карагандинская область

Коэффициент А = 200

Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с

Средняя скорость ветра =  5.0 м/с

Температура летняя =  25.0  град.C

Температура зимняя = -25.0  град.C

Коэффициент рельефа =  1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

___________________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс

Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т    30.0   1.0 15.90   12.49  80.0    1432.80     881.86                           1.0 1.000 0  2.262955

000101 6010 П1    2.0                      20.0    1430.87     877.18       1.32       1.32   0 1.0 1.000 0 0.0004920

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|    2.262955| Т  |   0.194470 |   1.85  |   406.2  |

|   2 |000101 6010|    0.000492| П1 |   0.087863 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|     Суммарный Mq=    2.263447 г/с                                   |

|     Сумма Cм по всем источникам =     0.282333 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.43 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2941x1730 с шагом 173

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.43 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 1453, Y= 873

размеры: длина(по Х)= 2941, ширина(по Y)= 1730, шаг сетки= 173

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1738 : Y-строка  1  Cmax=  0.142 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=176)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.074: 0.083: 0.093: 0.103: 0.113: 0.123: 0.132: 0.139: 0.142: 0.142: 0.138: 0.130: 0.121: 0.111: 0.100: 0.090:

Cc : 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018:

Фоп:  121 :  124 :  128 :  133 :  138 :  146 :  154 :  164 :  176 :  187 :  198 :  208 :  216 :  223 :  229 :  233 :

Uоп: 2.81 : 2.72 : 2.62 : 2.50 : 2.43 : 2.34 : 2.29 : 2.25 : 2.23 : 2.23 : 2.26 : 2.30 : 2.36 : 2.44 : 2.52 : 2.64 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.074: 0.083: 0.092: 0.102: 0.113: 0.123: 0.132: 0.139: 0.142: 0.142: 0.137: 0.130: 0.121: 0.111: 0.100: 0.090:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.081: 0.073:

Cc : 0.016: 0.015:

Фоп:  237 :  240 :

Uоп: 2.73 : 2.84 :

:      :

Ви : 0.081: 0.072:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  2  Cmax=  0.162 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.079: 0.089: 0.100: 0.112: 0.125: 0.138: 0.149: 0.158: 0.162: 0.162: 0.156: 0.147: 0.135: 0.122: 0.109: 0.097:

Cc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028: 0.030: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.029: 0.027: 0.024: 0.022: 0.019:

Фоп:  115 :  118 :  122 :  126 :  132 :  139 :  149 :  161 :  174 :  189 :  202 :  214 :  222 :  229 :  235 :  239 :

Uоп: 2.76 : 2.65 : 2.55 : 2.43 : 2.34 : 2.26 : 2.19 : 2.13 : 2.11 : 2.11 : 2.14 : 2.20 : 2.27 : 2.36 : 2.46 : 2.56 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.079: 0.089: 0.100: 0.112: 0.125: 0.137: 0.149: 0.158: 0.162: 0.162: 0.156: 0.146: 0.134: 0.122: 0.109: 0.097:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.086: 0.077:

Cc : 0.017: 0.015:

Фоп:  243 :  245 :

Uоп: 2.67 : 2.78 :

:      :

Ви : 0.086: 0.077:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1392 : Y-строка  3  Cmax=  0.183 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=173)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.083: 0.094: 0.107: 0.121: 0.136: 0.152: 0.166: 0.177: 0.183: 0.183: 0.175: 0.163: 0.148: 0.132: 0.118: 0.104:

Cc : 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.035: 0.037: 0.037: 0.035: 0.033: 0.030: 0.026: 0.024: 0.021:

Фоп:  109 :  112 :  115 :  119 :  124 :  131 :  141 :  155 :  173 :  192 :  209 :  222 :  231 :  237 :  242 :  246 :

Uоп: 2.70 : 2.59 : 2.48 : 2.36 : 2.27 : 2.18 : 2.10 : 2.04 : 2.01 : 2.02 : 2.05 : 2.11 : 2.20 : 2.29 : 2.39 : 2.50 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.083: 0.094: 0.107: 0.121: 0.136: 0.151: 0.166: 0.177: 0.183: 0.182: 0.175: 0.162: 0.148: 0.132: 0.117: 0.104:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.091: 0.081:

Cc : 0.018: 0.016:

Фоп:  249 :  251 :

Uоп: 2.63 : 2.73 :

:      :

Ви : 0.091: 0.081:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1219 : Y-строка  4  Cmax=  0.195 долей ПДК (x=  1193.5; напр.ветра=145)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.086: 0.098: 0.112: 0.128: 0.146: 0.164: 0.181: 0.195: 0.193: 0.194: 0.192: 0.177: 0.160: 0.141: 0.124: 0.109:

Cc : 0.017: 0.020: 0.022: 0.026: 0.029: 0.033: 0.036: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.035: 0.032: 0.028: 0.025: 0.022:

Фоп:  103 :  105 :  107 :  110 :  114 :  120 :  129 :  145 :  169 :  198 :  220 :  233 :  242 :  247 :  251 :  254 :

Uоп: 2.68 : 2.56 : 2.44 : 2.32 : 2.21 : 2.10 : 2.02 : 1.94 : 1.84 : 1.83 : 1.96 : 2.04 : 2.12 : 2.23 : 2.34 : 2.46 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.086: 0.098: 0.112: 0.128: 0.145: 0.163: 0.180: 0.194: 0.192: 0.193: 0.191: 0.177: 0.159: 0.141: 0.124: 0.109:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.095: 0.084:

Cc : 0.019: 0.017:

Фоп:  256 :  257 :

Uоп: 2.58 : 2.70 :

:      :

Ви : 0.095: 0.084:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1046 : Y-строка  5  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=  1020.5; напр.ветра=112)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.088: 0.101: 0.116: 0.133: 0.152: 0.172: 0.192: 0.182: 0.118: 0.132: 0.190: 0.187: 0.167: 0.147: 0.129: 0.112:

Cc : 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.030: 0.034: 0.038: 0.036: 0.024: 0.026: 0.038: 0.037: 0.033: 0.029: 0.026: 0.022:

Фоп:   96 :   97 :   98 :  100 :  102 :  106 :  112 :  124 :  158 :  213 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :  262 :

Uоп: 2.65 : 2.52 : 2.40 : 2.29 : 2.18 : 2.07 : 1.98 : 1.83 : 1.81 : 1.82 : 1.83 : 1.98 : 2.09 : 2.20 : 2.31 : 2.43 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.088: 0.101: 0.115: 0.133: 0.152: 0.171: 0.191: 0.180: 0.114: 0.128: 0.189: 0.186: 0.167: 0.147: 0.128: 0.112:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.098: 0.086:

Cc : 0.020: 0.017:

Фоп:  263 :  264 :

Uоп: 2.56 : 2.68 :

:      :

Ви : 0.098: 0.085:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   873 : Y-строка  6  Cmax=  0.195 долей ПДК (x=  1020.5; напр.ветра= 89)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.089: 0.102: 0.117: 0.134: 0.154: 0.175: 0.195: 0.160: 0.044: 0.065: 0.178: 0.191: 0.170: 0.149: 0.130: 0.113:

Cc : 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.035: 0.039: 0.032: 0.009: 0.013: 0.036: 0.038: 0.034: 0.030: 0.026: 0.023:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   84 :  274 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  270 :

Uоп: 2.65 : 2.51 : 2.39 : 2.28 : 2.16 : 2.05 : 1.92 : 1.83 : 1.73 : 1.83 : 1.83 : 1.98 : 2.08 : 2.19 : 2.30 : 2.43 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.089: 0.101: 0.117: 0.134: 0.153: 0.174: 0.194: 0.157: 0.025: 0.055: 0.176: 0.190: 0.169: 0.149: 0.130: 0.113:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.019: 0.010: 0.002: 0.001: 0.001:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.098: 0.086:

Cc : 0.020: 0.017:

Фоп:  270 :  270 :

Uоп: 2.54 : 2.68 :

:      :

Ви : 0.098: 0.086:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   700 : Y-строка  7  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=  1712.5; напр.ветра=303)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.088: 0.101: 0.115: 0.133: 0.151: 0.171: 0.191: 0.185: 0.130: 0.142: 0.192: 0.186: 0.167: 0.147: 0.128: 0.112:

Cc : 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.030: 0.034: 0.038: 0.037: 0.026: 0.028: 0.038: 0.037: 0.033: 0.029: 0.026: 0.022:

Фоп:   83 :   82 :   81 :   79 :   77 :   73 :   66 :   53 :   20 :  330 :  303 :  292 :  286 :  283 :  281 :  279 :

Uоп: 2.66 : 2.52 : 2.40 : 2.29 : 2.18 : 2.07 : 1.98 : 1.84 : 1.82 : 1.85 : 1.84 : 2.00 : 2.08 : 2.21 : 2.32 : 2.44 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.088: 0.101: 0.115: 0.132: 0.151: 0.171: 0.190: 0.183: 0.127: 0.139: 0.191: 0.186: 0.166: 0.147: 0.128: 0.112:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.098: 0.085:

Cc : 0.020: 0.017:

Фоп:  278 :  277 :

Uоп: 2.56 : 2.69 :

:      :

Ви : 0.097: 0.085:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   527 : Y-строка  8  Cmax=  0.195 долей ПДК (x=  1539.5; напр.ветра=343)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.086: 0.098: 0.112: 0.128: 0.145: 0.163: 0.180: 0.193: 0.194: 0.195: 0.191: 0.176: 0.158: 0.141: 0.124: 0.108:

Cc : 0.017: 0.020: 0.022: 0.026: 0.029: 0.033: 0.036: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.035: 0.032: 0.028: 0.025: 0.022:

Фоп:   76 :   74 :   72 :   69 :   65 :   59 :   49 :   34 :   11 :  343 :  322 :  308 :  300 :  294 :  290 :  287 :

Uоп: 2.68 : 2.56 : 2.44 : 2.32 : 2.21 : 2.11 : 2.03 : 1.96 : 1.83 : 1.85 : 1.98 : 2.04 : 2.13 : 2.24 : 2.34 : 2.46 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.086: 0.098: 0.112: 0.127: 0.144: 0.162: 0.179: 0.193: 0.193: 0.194: 0.190: 0.175: 0.158: 0.140: 0.123: 0.108:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.095: 0.083:

Cc : 0.019: 0.017:

Фоп:  285 :  283 :

Uоп: 2.58 : 2.70 :

:      :

Ви : 0.095: 0.083:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   354 : Y-строка  9  Cmax=  0.181 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  7)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.083: 0.094: 0.106: 0.120: 0.135: 0.150: 0.165: 0.175: 0.181: 0.180: 0.173: 0.161: 0.147: 0.131: 0.117: 0.103:

Cc : 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.035: 0.036: 0.036: 0.035: 0.032: 0.029: 0.026: 0.023: 0.021:

Фоп:   70 :   68 :   64 :   60 :   55 :   48 :   38 :   24 :    7 :  349 :  332 :  319 :  310 :  303 :  299 :  295 :

Uоп: 2.71 : 2.59 : 2.48 : 2.37 : 2.27 : 2.19 : 2.10 : 2.04 : 2.02 : 2.02 : 2.06 : 2.11 : 2.21 : 2.29 : 2.39 : 2.50 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.083: 0.093: 0.106: 0.120: 0.135: 0.150: 0.164: 0.175: 0.181: 0.180: 0.173: 0.161: 0.147: 0.131: 0.116: 0.103:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.091: 0.080:

Cc : 0.018: 0.016:

Фоп:  292 :  289 :

Uоп: 2.63 : 2.73 :

:      :

Ви : 0.091: 0.080:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   181 : Y-строка 10  Cmax=  0.160 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  5)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.079: 0.088: 0.099: 0.111: 0.124: 0.136: 0.147: 0.156: 0.160: 0.160: 0.154: 0.145: 0.133: 0.121: 0.108: 0.097:

Cc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.032: 0.032: 0.031: 0.029: 0.027: 0.024: 0.022: 0.019:

Фоп:   64 :   61 :   58 :   53 :   47 :   40 :   30 :   19 :    5 :  351 :  338 :  327 :  318 :  311 :  306 :  301 :

Uоп: 2.77 : 2.65 : 2.53 : 2.44 : 2.34 : 2.27 : 2.20 : 2.15 : 2.12 : 2.12 : 2.17 : 2.21 : 2.28 : 2.36 : 2.46 : 2.56 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.078: 0.088: 0.099: 0.111: 0.124: 0.136: 0.147: 0.156: 0.160: 0.159: 0.154: 0.145: 0.133: 0.121: 0.108: 0.096:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.086: 0.077:

Cc : 0.017: 0.015:

Фоп:  298 :  295 :

Uоп: 2.68 : 2.79 :

:      :

Ви : 0.086: 0.076:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     8 : Y-строка 11  Cmax=  0.140 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.074: 0.082: 0.092: 0.102: 0.112: 0.122: 0.131: 0.137: 0.140: 0.140: 0.136: 0.129: 0.120: 0.110: 0.099: 0.090:

Cc : 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018:

Фоп:   59 :   56 :   52 :   47 :   41 :   34 :   25 :   15 :    4 :  353 :  342 :  333 :  324 :  318 :  312 :  307 :

Uоп: 2.83 : 2.71 : 2.62 : 2.51 : 2.43 : 2.36 : 2.30 : 2.26 : 2.24 : 2.23 : 2.27 : 2.31 : 2.37 : 2.45 : 2.53 : 2.64 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.074: 0.082: 0.092: 0.102: 0.112: 0.122: 0.130: 0.137: 0.140: 0.140: 0.136: 0.128: 0.119: 0.109: 0.099: 0.089:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.080: 0.072:

Cc : 0.016: 0.014:

Фоп:  304 :  300 :

Uоп: 2.73 : 2.85 :

:      :

Ви : 0.080: 0.072:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=  1020.5 м,  Y=   873.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1950532 доли ПДКмр|

|       0.0390106 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    89 град.

и скорости ветра  1.92 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     2.2630|   0.194108 |  99.5  |  99.5 | 0.085776061  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.194108    99.5                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000945     0.5                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     1453 м;  Y=      873 |

|  Длина и ширина     : L=   2941 м;  B=   1730 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    173 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.074 0.083 0.093 0.103 0.113 0.123 0.132 0.139 0.142 0.142 0.138 0.130 0.121 0.111 0.100 0.090 0.081 0.073 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.079 0.089 0.100 0.112 0.125 0.138 0.149 0.158 0.162 0.162 0.156 0.147 0.135 0.122 0.109 0.097 0.086 0.077 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.083 0.094 0.107 0.121 0.136 0.152 0.166 0.177 0.183 0.183 0.175 0.163 0.148 0.132 0.118 0.104 0.091 0.081 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.086 0.098 0.112 0.128 0.146 0.164 0.181 0.195 0.193 0.194 0.192 0.177 0.160 0.141 0.124 0.109 0.095 0.084 |- 4

|                                                                                                             |

5-| 0.088 0.101 0.116 0.133 0.152 0.172 0.192 0.182 0.118 0.132 0.190 0.187 0.167 0.147 0.129 0.112 0.098 0.086 |- 5

|                                                                                                             |

6-C 0.089 0.102 0.117 0.134 0.154 0.175 0.195 0.160 0.044 0.065 0.178 0.191 0.170 0.149 0.130 0.113 0.098 0.086 C- 6

|                                                  ^                                                          |

7-| 0.088 0.101 0.115 0.133 0.151 0.171 0.191 0.185 0.130 0.142 0.192 0.186 0.167 0.147 0.128 0.112 0.098 0.085 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.086 0.098 0.112 0.128 0.145 0.163 0.180 0.193 0.194 0.195 0.191 0.176 0.158 0.141 0.124 0.108 0.095 0.083 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.083 0.094 0.106 0.120 0.135 0.150 0.165 0.175 0.181 0.180 0.173 0.161 0.147 0.131 0.117 0.103 0.091 0.080 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.079 0.088 0.099 0.111 0.124 0.136 0.147 0.156 0.160 0.160 0.154 0.145 0.133 0.121 0.108 0.097 0.086 0.077 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.074 0.082 0.092 0.102 0.112 0.122 0.131 0.137 0.140 0.140 0.136 0.129 0.120 0.110 0.099 0.090 0.080 0.072 |-11

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1950532 долей ПДКмр

=  0.0390106 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  1020.5 м

( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =   873.0 м

При опасном направлении ветра  :      89 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.92 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 20

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1738:  1602:  1614:  1734:  1441:  1734:  1614:  1490:  1735:  1539:  1614:  1735:  1589:  1614:  1614:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:     4:     4:     4:    36:   154:   177:   182:   305:   327:   350:   456:   472:   523:   546:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.083: 0.079: 0.079: 0.076: 0.085: 0.083: 0.089: 0.093: 0.091: 0.101: 0.099: 0.100: 0.109: 0.111: 0.113:

Cc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.018: 0.020: 0.020: 0.020: 0.022: 0.022: 0.023:

Фоп:  112 :  117 :  117 :  121 :  112 :  124 :  120 :  116 :  127 :  121 :  124 :  131 :  126 :  129 :  130 :

Uоп: 2.72 : 2.76 : 2.77 : 2.80 : 2.69 : 2.70 : 2.65 : 2.59 : 2.63 : 2.54 : 2.53 : 2.55 : 2.46 : 2.44 : 2.43 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.082: 0.079: 0.079: 0.075: 0.085: 0.083: 0.088: 0.093: 0.091: 0.101: 0.099: 0.100: 0.109: 0.111: 0.112:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

y=   1565:  1638:  1736:  1687:  1737:

----------:------:------:------:------:

x=    -18:   618:   758:   763:   908:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.109: 0.116: 0.118: 0.122: 0.127:

Cc : 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025:

Фоп:  136 :  133 :  142 :  140 :  148 :

Uоп: 2.46 : 2.40 : 2.38 : 2.36 : 2.32 :

:      :      :      :      :

Ви : 0.109: 0.116: 0.118: 0.122: 0.126:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   908.0 м,  Y=  1737.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1266779 доли ПДКмр|

|       0.0253356 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   148 град.

и скорости ветра  2.32 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     2.2630|   0.126413 |  99.8  |  99.8 | 0.055861648  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.126413    99.8                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000265     0.2                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1738:   301:   301:   302:   302:   310:   326:   349:   379:   416:   459:   507:   560:   617:   676:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  1551:  1412:  1412:  1381:  1319:  1258:  1199:  1144:  1093:  1048:  1007:   974:   947:   927:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.172: 0.174: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.176: 0.176: 0.177: 0.178: 0.179: 0.180:

Cc : 0.034: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036:

Фоп:  343 :  348 :    2 :    2 :    5 :   11 :   17 :   24 :   30 :   36 :   42 :   49 :   55 :   61 :   68 :

Uоп: 2.06 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.03 : 2.03 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.172: 0.173: 0.175: 0.175: 0.175: 0.174: 0.174: 0.175: 0.175: 0.175: 0.176: 0.176: 0.177: 0.178: 0.179:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1565:   871:   871:   928:   990:  1052:  1112:  1169:  1223:  1272:  1315:  1353:  1384:  1408:  1424:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:   899:   899:   895:   898:   909:   927:   953:   986:  1026:  1071:  1121:  1176:  1234:  1295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.181: 0.181: 0.181: 0.180: 0.179: 0.179: 0.178: 0.178: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.178:

Cc : 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036:

Фоп:   74 :   89 :   89 :   95 :  101 :  108 :  114 :  121 :  127 :  134 :  140 :  147 :  153 :  159 :  166 :

Uоп: 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.03 : 2.03 : 2.03 : 2.03 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.03 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.179: 0.178: 0.178: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.176: 0.177: 0.177: 0.177:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1392:  1448:  1450:  1457:  1457:  1449:  1433:  1409:  1379:  1341:  1298:  1250:  1196:  1139:  1079:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  1412:  1421:  1484:  1546:  1609:  1669:  1728:  1782:  1833:  1878:  1918:  1952:  1978:  1997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.177: 0.177: 0.177: 0.176: 0.175: 0.174: 0.173: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.173: 0.173:

Cc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.035: 0.035:

Фоп:  178 :  178 :  179 :  185 :  191 :  197 :  203 :  209 :  215 :  221 :  227 :  233 :  239 :  245 :  251 :

Uоп: 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.05 : 2.06 : 2.06 : 2.06 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.06 : 2.06 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.177: 0.177: 0.176: 0.175: 0.174: 0.173: 0.173: 0.172: 0.172: 0.171: 0.171: 0.171: 0.172: 0.172: 0.173:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1219:   923:   895:   833:   770:   708:   647:   589:   534:   483:   437:   397:   363:   337:   317:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  2035:  2042:  2050:  2050:  2042:  2027:  2003:  1973:  1936:  1893:  1845:  1792:  1735:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.172: 0.173: 0.172: 0.170: 0.170: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.170: 0.171:

Cc : 0.034: 0.035: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034:

Фоп:  266 :  266 :  269 :  275 :  280 :  286 :  292 :  297 :  303 :  308 :  314 :  320 :  325 :  331 :  337 :

Uоп: 2.06 : 2.06 : 2.07 : 2.07 : 2.08 : 2.07 : 2.07 : 2.09 : 2.09 : 2.09 : 2.09 : 2.07 : 2.08 : 2.08 : 2.07 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.172: 0.172: 0.171: 0.170: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.167: 0.167: 0.168: 0.168: 0.169: 0.170: 0.171:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   1046:

----------:

x=    -18:

----------:

Qc : 0.172:

Cc : 0.034:

Фоп:  343 :

Uоп: 2.06 :

:

Ви : 0.172:

Ки : 0001 :

Ви : 0.001:

Ки : 6010 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   899.0 м,  Y=   871.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1810054 доли ПДКмр|

|       0.0362011 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    89 град.

и скорости ветра  2.02 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     2.2630|   0.180368 |  99.6  |  99.6 | 0.079704404  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.180368    99.6                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000638     0.4                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

___________________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс

Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т    30.0   1.0 15.90   12.49  80.0    1432.80     881.86                           1.0 1.000 0 0.3677303

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|    0.367730| Т  |   0.015801 |   1.85  |   406.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|     Суммарный Mq=    0.367730 г/с                                   |

|     Сумма Cм по всем источникам =     0.015801 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.85 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2941x1730 с шагом 173

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.85 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

___________________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс

Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т    30.0   1.0 15.90   12.49  80.0    1432.80     881.86                           1.0 1.000 0  1.225965

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|    1.225965| Т  |   0.042142 |   1.85  |   406.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|     Суммарный Mq=    1.225965 г/с                                   |

|     Сумма Cм по всем источникам =     0.042142 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.85 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2941x1730 с шагом 173

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.85 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

___________________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс

Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т    30.0   1.0 15.90   12.49  80.0    1432.80     881.86                           1.0 1.000 0   28.7273

000101 6010 П1    2.0                      20.0    1430.87     877.18       1.32       1.32   0 1.0 1.000 0 0.0003690

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|   28.727318| Т  |   0.098749 |   1.85  |   406.2  |

|   2 |000101 6010|    0.000369| П1 |   0.002636 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|     Суммарный Mq=   28.727687 г/с                                   |

|     Сумма Cм по всем источникам =     0.101385 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.81 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2941x1730 с шагом 173

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.81 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 1453, Y= 873

размеры: длина(по Х)= 2941, ширина(по Y)= 1730, шаг сетки= 173

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1738 : Y-строка  1  Cmax=  0.072 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=176)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.038: 0.042: 0.047: 0.052: 0.057: 0.063: 0.067: 0.070: 0.072: 0.072: 0.070: 0.066: 0.061: 0.056: 0.051: 0.046:

Cc : 0.188: 0.211: 0.235: 0.260: 0.287: 0.313: 0.335: 0.352: 0.360: 0.360: 0.349: 0.331: 0.307: 0.281: 0.254: 0.229:

Фоп:  121 :  124 :  128 :  133 :  138 :  146 :  154 :  164 :  176 :  187 :  198 :  208 :  216 :  223 :  229 :  233 :

Uоп: 2.81 : 2.72 : 2.62 : 2.50 : 2.42 : 2.34 : 2.29 : 2.25 : 2.23 : 2.23 : 2.26 : 2.30 : 2.36 : 2.45 : 2.52 : 2.64 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.038: 0.042: 0.047: 0.052: 0.057: 0.063: 0.067: 0.070: 0.072: 0.072: 0.070: 0.066: 0.061: 0.056: 0.051: 0.046:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.041: 0.037:

Cc : 0.205: 0.184:

Фоп:  237 :  240 :

Uоп: 2.73 : 2.85 :

:      :

Ви : 0.041: 0.037:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  2  Cmax=  0.082 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.045: 0.051: 0.057: 0.063: 0.070: 0.076: 0.080: 0.082: 0.082: 0.079: 0.074: 0.068: 0.062: 0.055: 0.049:

Cc : 0.200: 0.226: 0.254: 0.284: 0.317: 0.349: 0.378: 0.400: 0.411: 0.410: 0.396: 0.371: 0.341: 0.309: 0.277: 0.247:

Фоп:  115 :  118 :  122 :  126 :  132 :  139 :  149 :  161 :  174 :  189 :  202 :  214 :  222 :  229 :  235 :  239 :

Uоп: 2.76 : 2.65 : 2.55 : 2.44 : 2.34 : 2.26 : 2.19 : 2.13 : 2.11 : 2.11 : 2.14 : 2.20 : 2.27 : 2.36 : 2.46 : 2.56 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.040: 0.045: 0.051: 0.057: 0.063: 0.070: 0.076: 0.080: 0.082: 0.082: 0.079: 0.074: 0.068: 0.062: 0.055: 0.049:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.044: 0.039:

Cc : 0.219: 0.195:

Фоп:  243 :  245 :

Uоп: 2.67 : 2.78 :

:      :

Ви : 0.044: 0.039:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1392 : Y-строка  3  Cmax=  0.093 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=173)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.042: 0.048: 0.054: 0.061: 0.069: 0.077: 0.084: 0.090: 0.093: 0.092: 0.089: 0.083: 0.075: 0.067: 0.060: 0.053:

Cc : 0.210: 0.239: 0.271: 0.306: 0.345: 0.385: 0.421: 0.449: 0.463: 0.462: 0.443: 0.413: 0.376: 0.336: 0.298: 0.263:

Фоп:  109 :  112 :  115 :  119 :  124 :  131 :  141 :  155 :  173 :  192 :  209 :  222 :  231 :  237 :  242 :  246 :

Uоп: 2.70 : 2.59 : 2.48 : 2.36 : 2.27 : 2.18 : 2.10 : 2.04 : 2.01 : 2.02 : 2.05 : 2.11 : 2.20 : 2.29 : 2.39 : 2.50 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.042: 0.048: 0.054: 0.061: 0.069: 0.077: 0.084: 0.090: 0.093: 0.092: 0.089: 0.083: 0.075: 0.067: 0.060: 0.053:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.046: 0.041:

Cc : 0.232: 0.205:

Фоп:  249 :  251 :

Uоп: 2.63 : 2.74 :

:      :

Ви : 0.046: 0.041:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1219 : Y-строка  4  Cmax=  0.099 долей ПДК (x=  1193.5; напр.ветра=145)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.044: 0.050: 0.057: 0.065: 0.074: 0.083: 0.092: 0.099: 0.097: 0.098: 0.097: 0.090: 0.081: 0.072: 0.063: 0.055:

Cc : 0.219: 0.249: 0.285: 0.325: 0.369: 0.415: 0.458: 0.493: 0.487: 0.489: 0.486: 0.449: 0.404: 0.358: 0.315: 0.276:

Фоп:  103 :  105 :  107 :  110 :  114 :  120 :  129 :  145 :  169 :  198 :  220 :  233 :  242 :  247 :  251 :  254 :

Uоп: 2.68 : 2.56 : 2.43 : 2.32 : 2.21 : 2.10 : 2.02 : 1.94 : 1.84 : 1.83 : 1.96 : 2.04 : 2.12 : 2.23 : 2.34 : 2.46 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.044: 0.050: 0.057: 0.065: 0.074: 0.083: 0.092: 0.098: 0.097: 0.098: 0.097: 0.090: 0.081: 0.072: 0.063: 0.055:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.048: 0.042:

Cc : 0.241: 0.212:

Фоп:  256 :  257 :

Uоп: 2.58 : 2.70 :

:      :

Ви : 0.048: 0.042:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1046 : Y-строка  5  Cmax=  0.097 долей ПДК (x=  1020.5; напр.ветра=112)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.045: 0.051: 0.059: 0.067: 0.077: 0.087: 0.097: 0.091: 0.058: 0.065: 0.096: 0.095: 0.085: 0.075: 0.065: 0.057:

Cc : 0.223: 0.256: 0.293: 0.337: 0.385: 0.435: 0.484: 0.457: 0.290: 0.326: 0.480: 0.474: 0.424: 0.373: 0.326: 0.284:

Фоп:   96 :   97 :   98 :  100 :  102 :  106 :  112 :  124 :  158 :  213 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :  262 :

Uоп: 2.65 : 2.52 : 2.40 : 2.29 : 2.18 : 2.07 : 1.98 : 1.83 : 1.83 : 1.84 : 1.83 : 1.98 : 2.09 : 2.20 : 2.31 : 2.43 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.045: 0.051: 0.059: 0.067: 0.077: 0.087: 0.097: 0.091: 0.058: 0.065: 0.096: 0.095: 0.085: 0.075: 0.065: 0.057:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.050: 0.043:

Cc : 0.248: 0.217:

Фоп:  263 :  264 :

Uоп: 2.56 : 2.68 :

:      :

Ви : 0.050: 0.043:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   873 : Y-строка  6  Cmax=  0.099 долей ПДК (x=  1020.5; напр.ветра= 89)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.045: 0.052: 0.059: 0.068: 0.078: 0.088: 0.099: 0.080: 0.013: 0.028: 0.090: 0.096: 0.086: 0.076: 0.066: 0.057:

Cc : 0.225: 0.258: 0.296: 0.340: 0.390: 0.442: 0.493: 0.399: 0.066: 0.142: 0.448: 0.482: 0.430: 0.378: 0.329: 0.286:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   83 :  275 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  270 :

Uоп: 2.65 : 2.51 : 2.39 : 2.28 : 2.17 : 2.05 : 1.92 : 1.83 : 1.84 : 1.83 : 1.83 : 1.98 : 2.08 : 2.19 : 2.30 : 2.43 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.045: 0.052: 0.059: 0.068: 0.078: 0.088: 0.099: 0.080: 0.013: 0.028: 0.090: 0.096: 0.086: 0.076: 0.066: 0.057:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 6010 :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.050: 0.044:

Cc : 0.250: 0.218:

Фоп:  270 :  270 :

Uоп: 2.54 : 2.68 :

:      :

Ви : 0.050: 0.044:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   700 : Y-строка  7  Cmax=  0.097 долей ПДК (x=  1712.5; напр.ветра=303)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.045: 0.051: 0.059: 0.067: 0.077: 0.087: 0.096: 0.093: 0.064: 0.071: 0.097: 0.094: 0.084: 0.074: 0.065: 0.057:

Cc : 0.223: 0.255: 0.293: 0.336: 0.383: 0.434: 0.482: 0.466: 0.322: 0.353: 0.484: 0.472: 0.422: 0.372: 0.325: 0.284:

Фоп:   83 :   82 :   81 :   79 :   77 :   73 :   66 :   53 :   20 :  330 :  303 :  292 :  286 :  283 :  281 :  279 :

Uоп: 2.66 : 2.52 : 2.40 : 2.29 : 2.18 : 2.07 : 1.98 : 1.84 : 1.84 : 1.84 : 1.84 : 2.00 : 2.08 : 2.21 : 2.32 : 2.44 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.045: 0.051: 0.059: 0.067: 0.077: 0.087: 0.096: 0.093: 0.064: 0.071: 0.097: 0.094: 0.084: 0.074: 0.065: 0.057:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.049: 0.043:

Cc : 0.247: 0.217:

Фоп:  278 :  277 :

Uоп: 2.56 : 2.69 :

:      :

Ви : 0.049: 0.043:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   527 : Y-строка  8  Cmax=  0.098 долей ПДК (x=  1539.5; напр.ветра=343)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.044: 0.050: 0.057: 0.065: 0.073: 0.082: 0.091: 0.098: 0.098: 0.098: 0.096: 0.089: 0.080: 0.071: 0.063: 0.055:

Cc : 0.218: 0.248: 0.283: 0.323: 0.367: 0.412: 0.455: 0.489: 0.491: 0.492: 0.482: 0.446: 0.401: 0.356: 0.314: 0.275:

Фоп:   76 :   74 :   72 :   69 :   65 :   59 :   49 :   34 :   11 :  343 :  322 :  308 :  300 :  294 :  290 :  287 :

Uоп: 2.68 : 2.56 : 2.44 : 2.32 : 2.21 : 2.11 : 2.03 : 1.96 : 1.83 : 1.85 : 1.98 : 2.04 : 2.13 : 2.24 : 2.34 : 2.46 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.044: 0.050: 0.057: 0.065: 0.073: 0.082: 0.091: 0.098: 0.098: 0.098: 0.096: 0.089: 0.080: 0.071: 0.063: 0.055:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.048: 0.042:

Cc : 0.241: 0.211:

Фоп:  285 :  283 :

Uоп: 2.59 : 2.70 :

:      :

Ви : 0.048: 0.042:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   354 : Y-строка  9  Cmax=  0.092 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  7)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.042: 0.047: 0.054: 0.061: 0.069: 0.076: 0.083: 0.089: 0.092: 0.091: 0.088: 0.082: 0.074: 0.067: 0.059: 0.052:

Cc : 0.210: 0.237: 0.269: 0.304: 0.343: 0.381: 0.417: 0.444: 0.459: 0.456: 0.439: 0.409: 0.372: 0.333: 0.296: 0.261:

Фоп:   70 :   68 :   64 :   60 :   55 :   48 :   38 :   24 :    7 :  349 :  332 :  319 :  310 :  303 :  299 :  295 :

Uоп: 2.71 : 2.59 : 2.48 : 2.37 : 2.27 : 2.19 : 2.10 : 2.04 : 2.02 : 2.02 : 2.06 : 2.11 : 2.21 : 2.29 : 2.39 : 2.50 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.042: 0.047: 0.054: 0.061: 0.068: 0.076: 0.083: 0.089: 0.092: 0.091: 0.088: 0.082: 0.074: 0.067: 0.059: 0.052:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.046: 0.041:

Cc : 0.231: 0.203:

Фоп:  292 :  289 :

Uоп: 2.63 : 2.73 :

:      :

Ви : 0.046: 0.041:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   181 : Y-строка 10  Cmax=  0.081 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  5)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.045: 0.050: 0.056: 0.063: 0.069: 0.075: 0.079: 0.081: 0.081: 0.078: 0.074: 0.068: 0.061: 0.055: 0.049:

Cc : 0.199: 0.224: 0.252: 0.282: 0.314: 0.346: 0.373: 0.395: 0.406: 0.405: 0.391: 0.368: 0.338: 0.306: 0.275: 0.245:

Фоп:   64 :   61 :   58 :   53 :   47 :   40 :   30 :   19 :    5 :  351 :  338 :  327 :  318 :  311 :  306 :  301 :

Uоп: 2.77 : 2.66 : 2.53 : 2.44 : 2.34 : 2.27 : 2.20 : 2.15 : 2.12 : 2.12 : 2.17 : 2.21 : 2.28 : 2.36 : 2.46 : 2.56 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.040: 0.045: 0.050: 0.056: 0.063: 0.069: 0.075: 0.079: 0.081: 0.081: 0.078: 0.074: 0.068: 0.061: 0.055: 0.049:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.044: 0.039:

Cc : 0.218: 0.194:

Фоп:  298 :  295 :

Uоп: 2.68 : 2.79 :

:      :

Ви : 0.044: 0.039:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     8 : Y-строка 11  Cmax=  0.071 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.038: 0.042: 0.047: 0.052: 0.057: 0.062: 0.066: 0.069: 0.071: 0.071: 0.069: 0.065: 0.061: 0.056: 0.050: 0.045:

Cc : 0.188: 0.209: 0.233: 0.258: 0.284: 0.309: 0.331: 0.347: 0.356: 0.355: 0.344: 0.326: 0.303: 0.278: 0.252: 0.227:

Фоп:   59 :   56 :   52 :   47 :   41 :   34 :   25 :   15 :    4 :  353 :  342 :  333 :  324 :  318 :  312 :  307 :

Uоп: 2.83 : 2.71 : 2.62 : 2.51 : 2.44 : 2.36 : 2.30 : 2.26 : 2.24 : 2.25 : 2.27 : 2.31 : 2.37 : 2.45 : 2.53 : 2.64 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.038: 0.042: 0.047: 0.052: 0.057: 0.062: 0.066: 0.069: 0.071: 0.071: 0.069: 0.065: 0.061: 0.056: 0.050: 0.045:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.041: 0.037:

Cc : 0.204: 0.183:

Фоп:  304 :  300 :

Uоп: 2.73 : 2.85 :

:      :

Ви : 0.041: 0.037:

Ки : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=  1020.5 м,  Y=   873.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0985932 доли ПДКмр|

|       0.4929660 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    89 град.

и скорости ветра  1.92 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |    28.7273|   0.098565 | 100.0  | 100.0 | 0.003431051  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.098565   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000028     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     1453 м;  Y=      873 |

|  Длина и ширина     : L=   2941 м;  B=   1730 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    173 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.038 0.042 0.047 0.052 0.057 0.063 0.067 0.070 0.072 0.072 0.070 0.066 0.061 0.056 0.051 0.046 0.041 0.037 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.040 0.045 0.051 0.057 0.063 0.070 0.076 0.080 0.082 0.082 0.079 0.074 0.068 0.062 0.055 0.049 0.044 0.039 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.042 0.048 0.054 0.061 0.069 0.077 0.084 0.090 0.093 0.092 0.089 0.083 0.075 0.067 0.060 0.053 0.046 0.041 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.044 0.050 0.057 0.065 0.074 0.083 0.092 0.099 0.097 0.098 0.097 0.090 0.081 0.072 0.063 0.055 0.048 0.042 |- 4

|                                                                                                             |

5-| 0.045 0.051 0.059 0.067 0.077 0.087 0.097 0.091 0.058 0.065 0.096 0.095 0.085 0.075 0.065 0.057 0.050 0.043 |- 5

|                                                                                                             |

6-C 0.045 0.052 0.059 0.068 0.078 0.088 0.099 0.080 0.013 0.028 0.090 0.096 0.086 0.076 0.066 0.057 0.050 0.044 C- 6

|                                                  ^                                                          |

7-| 0.045 0.051 0.059 0.067 0.077 0.087 0.096 0.093 0.064 0.071 0.097 0.094 0.084 0.074 0.065 0.057 0.049 0.043 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.044 0.050 0.057 0.065 0.073 0.082 0.091 0.098 0.098 0.098 0.096 0.089 0.080 0.071 0.063 0.055 0.048 0.042 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.042 0.047 0.054 0.061 0.069 0.076 0.083 0.089 0.092 0.091 0.088 0.082 0.074 0.067 0.059 0.052 0.046 0.041 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.040 0.045 0.050 0.056 0.063 0.069 0.075 0.079 0.081 0.081 0.078 0.074 0.068 0.061 0.055 0.049 0.044 0.039 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.038 0.042 0.047 0.052 0.057 0.062 0.066 0.069 0.071 0.071 0.069 0.065 0.061 0.056 0.050 0.045 0.041 0.037 |-11

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0985932 долей ПДКмр

=  0.4929660 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  1020.5 м

( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =   873.0 м

При опасном направлении ветра  :      89 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.92 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 20

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1738:  1602:  1614:  1734:  1441:  1734:  1614:  1490:  1735:  1539:  1614:  1735:  1589:  1614:  1614:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:     4:     4:     4:    36:   154:   177:   182:   305:   327:   350:   456:   472:   523:   546:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.042: 0.040: 0.040: 0.038: 0.043: 0.042: 0.045: 0.047: 0.046: 0.051: 0.050: 0.051: 0.055: 0.056: 0.057:

Cc : 0.209: 0.201: 0.200: 0.192: 0.216: 0.211: 0.225: 0.236: 0.232: 0.256: 0.252: 0.254: 0.276: 0.282: 0.285:

Фоп:  112 :  117 :  117 :  121 :  112 :  124 :  120 :  116 :  127 :  121 :  124 :  131 :  126 :  129 :  130 :

Uоп: 2.71 : 2.76 : 2.77 : 2.80 : 2.69 : 2.70 : 2.65 : 2.59 : 2.63 : 2.52 : 2.53 : 2.55 : 2.46 : 2.46 : 2.43 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.042: 0.040: 0.040: 0.038: 0.043: 0.042: 0.045: 0.047: 0.046: 0.051: 0.050: 0.051: 0.055: 0.056: 0.057:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

y=   1565:  1638:  1736:  1687:  1737:

----------:------:------:------:------:

x=    -18:   618:   758:   763:   908:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.055: 0.059: 0.060: 0.062: 0.064:

Cc : 0.277: 0.295: 0.300: 0.310: 0.321:

Фоп:  136 :  133 :  142 :  140 :  148 :

Uоп: 2.46 : 2.40 : 2.38 : 2.36 : 2.33 :

:      :      :      :      :

Ви : 0.055: 0.059: 0.060: 0.062: 0.064:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   908.0 м,  Y=  1737.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0641980 доли ПДКмр|

|       0.3209900 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   148 град.

и скорости ветра  2.33 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |    28.7273|   0.064190 | 100.0  | 100.0 | 0.002234462  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.064190   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000008     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1738:   301:   301:   302:   302:   310:   326:   349:   379:   416:   459:   507:   560:   617:   676:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  1551:  1412:  1412:  1381:  1319:  1258:  1199:  1144:  1093:  1048:  1007:   974:   947:   927:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.087: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.090: 0.090: 0.090: 0.091:

Cc : 0.436: 0.440: 0.444: 0.444: 0.443: 0.443: 0.443: 0.443: 0.444: 0.445: 0.446: 0.448: 0.450: 0.452: 0.454:

Фоп:  343 :  348 :    2 :    2 :    5 :   11 :   17 :   24 :   30 :   36 :   42 :   49 :   55 :   61 :   68 :

Uоп: 2.06 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.05 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.03 : 2.03 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.087: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.090: 0.090: 0.090: 0.091:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1565:   871:   871:   928:   990:  1052:  1112:  1169:  1223:  1272:  1315:  1353:  1384:  1408:  1424:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:   899:   899:   895:   898:   909:   927:   953:   986:  1026:  1071:  1121:  1176:  1234:  1295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.091: 0.092: 0.092: 0.091: 0.091: 0.091: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090:

Cc : 0.457: 0.458: 0.458: 0.456: 0.454: 0.453: 0.451: 0.450: 0.449: 0.449: 0.449: 0.448: 0.449: 0.449: 0.450:

Фоп:   74 :   89 :   89 :   95 :  101 :  108 :  114 :  121 :  127 :  134 :  140 :  147 :  153 :  159 :  166 :

Uоп: 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.03 : 2.03 : 2.03 : 2.03 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.091: 0.092: 0.092: 0.091: 0.091: 0.091: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1392:  1448:  1450:  1457:  1457:  1449:  1433:  1409:  1379:  1341:  1298:  1250:  1196:  1139:  1079:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  1412:  1421:  1484:  1546:  1609:  1669:  1728:  1782:  1833:  1878:  1918:  1952:  1978:  1997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.090: 0.090: 0.090: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.088:

Cc : 0.448: 0.448: 0.448: 0.445: 0.442: 0.440: 0.438: 0.437: 0.436: 0.435: 0.435: 0.435: 0.436: 0.437: 0.439:

Фоп:  178 :  178 :  179 :  185 :  191 :  197 :  203 :  209 :  215 :  221 :  227 :  233 :  239 :  245 :  251 :

Uоп: 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.04 : 2.05 : 2.06 : 2.06 : 2.06 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.06 : 2.06 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.090: 0.090: 0.090: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.088:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1219:   923:   895:   833:   770:   708:   647:   589:   534:   483:   437:   397:   363:   337:   317:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  2035:  2042:  2050:  2050:  2042:  2027:  2003:  1973:  1936:  1893:  1845:  1792:  1735:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.087: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.087:

Cc : 0.437: 0.437: 0.435: 0.432: 0.430: 0.428: 0.426: 0.425: 0.425: 0.425: 0.426: 0.427: 0.428: 0.431: 0.434:

Фоп:  266 :  266 :  269 :  275 :  280 :  286 :  292 :  297 :  303 :  308 :  314 :  320 :  325 :  331 :  337 :

Uоп: 2.06 : 2.06 : 2.07 : 2.07 : 2.08 : 2.07 : 2.07 : 2.09 : 2.09 : 2.09 : 2.09 : 2.07 : 2.08 : 2.08 : 2.07 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.087: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.087:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   1046:

----------:

x=    -18:

----------:

Qc : 0.087:

Cc : 0.436:

Фоп:  343 :

Uоп: 2.06 :

:

Ви : 0.087:

Ки : 0001 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   899.0 м,  Y=   871.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0916071 доли ПДКмр|

|       0.4580353 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    89 град.

и скорости ветра  2.02 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |    28.7273|   0.091588 | 100.0  | 100.0 | 0.003188185  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.091588   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000019     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

___________________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс

Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т    30.0   1.0 15.90   12.49  80.0    1432.80     881.86                           3.0 1.000 0  8.538338

000101 6002 П1    2.0                      20.0    1477.70     835.58      16.96      16.96   0 3.0 1.000 0 0.0003650

000101 6004 П1    2.0                      20.0    1435.77     872.75       2.92       2.92   0 3.0 1.000 0 0.0001000

000101 6005 П1    2.0                      20.0    1429.65     889.50       2.76       2.76   0 3.0 1.000 0 0.0026000

000101 6006 П1    2.0                      20.0    1430.09     884.63       2.96       2.96   0 3.0 1.000 0 0.0003530

000101 6007 П1    2.0                      20.0    1430.07     872.11       3.90       3.90   0 3.0 1.000 0 0.0000110

000101 6010 П1    2.0                      20.0    1430.87     877.18       1.32       1.32   0 3.0 1.000 0 0.0000280

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|    8.538338| Т  |   1.467508 |   1.85  |   203.1  |

|   2 |000101 6002|    0.000365| П1 |   0.130365 |   0.50  |     5.7  |

|   3 |000101 6004|    0.000100| П1 |   0.035717 |   0.50  |     5.7  |

|   4 |000101 6005|    0.002600| П1 |   0.928630 |   0.50  |     5.7  |

|   5 |000101 6006|    0.000353| П1 |   0.126079 |   0.50  |     5.7  |

|   6 |000101 6007|    0.000011| П1 |   0.003929 |   0.50  |     5.7  |

|   7 |000101 6010|    0.000028| П1 |   0.010001 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|     Суммарный Mq=    8.541795 г/с                                   |

|     Сумма Cм по всем источникам =     2.702229 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.23 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2941x1730 с шагом 173

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.23 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 1453, Y= 873

размеры: длина(по Х)= 2941, ширина(по Y)= 1730, шаг сетки= 173

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1738 : Y-строка  1  Cmax=  0.547 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=176)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.210: 0.236: 0.275: 0.319: 0.371: 0.426: 0.481: 0.524: 0.547: 0.545: 0.516: 0.469: 0.414: 0.359: 0.308: 0.265:

Cc : 0.063: 0.071: 0.082: 0.096: 0.111: 0.128: 0.144: 0.157: 0.164: 0.163: 0.155: 0.141: 0.124: 0.108: 0.093: 0.080:

Фоп:  121 :  124 :  128 :  133 :  138 :  146 :  154 :  164 :  176 :  187 :  198 :  208 :  216 :  223 :  229 :  233 :

Uоп: 0.50 : 4.04 : 3.75 : 3.50 : 3.29 : 3.12 : 2.98 : 2.89 : 2.84 : 2.85 : 2.95 : 2.99 : 3.16 : 3.32 : 3.52 : 3.79 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.210: 0.236: 0.274: 0.319: 0.370: 0.426: 0.480: 0.523: 0.547: 0.544: 0.515: 0.468: 0.413: 0.359: 0.308: 0.265:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.228: 0.205:

Cc : 0.069: 0.062:

Фоп:  237 :  240 :

Uоп: 4.16 : 0.50 :

:      :

Ви : 0.228: 0.205:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  2  Cmax=  0.711 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=174)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.221: 0.260: 0.307: 0.366: 0.436: 0.516: 0.600: 0.671: 0.711: 0.706: 0.657: 0.580: 0.496: 0.418: 0.351: 0.295:

Cc : 0.066: 0.078: 0.092: 0.110: 0.131: 0.155: 0.180: 0.201: 0.213: 0.212: 0.197: 0.174: 0.149: 0.125: 0.105: 0.089:

Фоп:  115 :  118 :  122 :  126 :  132 :  139 :  149 :  161 :  174 :  189 :  202 :  214 :  222 :  229 :  235 :  239 :

Uоп: 0.51 : 3.89 : 3.56 : 3.30 : 3.09 : 2.92 : 2.76 : 2.65 : 2.59 : 2.59 : 2.67 : 2.78 : 2.95 : 3.13 : 3.36 : 3.63 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.221: 0.259: 0.307: 0.366: 0.436: 0.515: 0.599: 0.670: 0.710: 0.706: 0.656: 0.579: 0.496: 0.418: 0.351: 0.295:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.250: 0.216:

Cc : 0.075: 0.065:

Фоп:  243 :  245 :

Uоп: 3.96 : 0.50 :

:      :

Ви : 0.249: 0.216:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1392 : Y-строка  3  Cmax=  0.936 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=173)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.236: 0.281: 0.339: 0.413: 0.506: 0.620: 0.747: 0.866: 0.936: 0.927: 0.841: 0.716: 0.591: 0.482: 0.394: 0.325:

Cc : 0.071: 0.084: 0.102: 0.124: 0.152: 0.186: 0.224: 0.260: 0.281: 0.278: 0.252: 0.215: 0.177: 0.145: 0.118: 0.097:

Фоп:  109 :  112 :  115 :  119 :  124 :  131 :  141 :  155 :  173 :  192 :  209 :  222 :  231 :  237 :  242 :  246 :

Uоп: 4.03 : 3.70 : 3.40 : 3.16 : 2.92 : 2.71 : 2.54 : 2.42 : 2.34 : 2.35 : 2.44 : 2.58 : 2.77 : 2.98 : 3.20 : 3.49 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.236: 0.281: 0.339: 0.412: 0.506: 0.619: 0.746: 0.865: 0.935: 0.926: 0.839: 0.715: 0.591: 0.481: 0.393: 0.324:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :

Ки :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.270: 0.227:

Cc : 0.081: 0.068:

Фоп:  249 :  251 :

Uоп: 3.76 : 4.17 :

:      :

Ви : 0.270: 0.227:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1219 : Y-строка  4  Cmax=  1.226 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=169)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.249: 0.300: 0.366: 0.455: 0.572: 0.725: 0.910: 1.101: 1.226: 1.206: 1.059: 0.864: 0.685: 0.542: 0.432: 0.349:

Cc : 0.075: 0.090: 0.110: 0.136: 0.172: 0.217: 0.273: 0.330: 0.368: 0.362: 0.318: 0.259: 0.206: 0.162: 0.130: 0.105:

Фоп:  103 :  105 :  107 :  110 :  114 :  120 :  129 :  145 :  169 :  198 :  220 :  233 :  242 :  247 :  251 :  254 :

Uоп: 3.97 : 3.61 : 3.30 : 3.04 : 2.80 : 2.58 : 2.37 : 2.21 : 2.11 : 2.12 : 2.24 : 2.42 : 2.64 : 2.86 : 3.10 : 3.36 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.248: 0.299: 0.366: 0.454: 0.571: 0.723: 0.908: 1.098: 1.223: 1.203: 1.057: 0.863: 0.684: 0.541: 0.431: 0.348:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.286: 0.239:

Cc : 0.086: 0.072:

Фоп:  256 :  257 :

Uоп: 3.65 : 4.01 :

:      :

Ви : 0.286: 0.238:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1046 : Y-строка  5  Cmax=  1.475 долей ПДК (x=  1539.5; напр.ветра=213)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.256: 0.311: 0.384: 0.484: 0.620: 0.806: 1.049: 1.322: 1.467: 1.475: 1.260: 0.988: 0.757: 0.584: 0.457: 0.366:

Cc : 0.077: 0.093: 0.115: 0.145: 0.186: 0.242: 0.315: 0.397: 0.440: 0.443: 0.378: 0.297: 0.227: 0.175: 0.137: 0.110:

Фоп:   96 :   97 :   98 :  100 :  102 :  106 :  112 :  124 :  158 :  213 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :  262 :

Uоп: 3.89 : 3.52 : 3.25 : 2.98 : 2.71 : 2.48 : 2.25 : 2.05 : 1.83 : 1.84 : 2.08 : 2.30 : 2.52 : 2.78 : 3.04 : 3.30 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.256: 0.311: 0.383: 0.483: 0.619: 0.805: 1.047: 1.318: 1.456: 1.467: 1.256: 0.987: 0.756: 0.583: 0.457: 0.365:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.009: 0.007: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.297: 0.246:

Cc : 0.089: 0.074:

Фоп:  263 :  264 :

Uоп: 3.62 : 3.97 :

:      :

Ви : 0.297: 0.245:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   873 : Y-строка  6  Cmax=  1.415 долей ПДК (x=  1193.5; напр.ветра= 88)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.259: 0.315: 0.390: 0.493: 0.636: 0.836: 1.103: 1.415: 0.660: 1.090: 1.342: 1.035: 0.784: 0.599: 0.466: 0.370:

Cc : 0.078: 0.094: 0.117: 0.148: 0.191: 0.251: 0.331: 0.425: 0.198: 0.327: 0.403: 0.310: 0.235: 0.180: 0.140: 0.111:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   82 :  275 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  270 :

Uоп: 3.84 : 3.52 : 3.21 : 2.95 : 2.70 : 2.45 : 2.21 : 1.98 : 1.84 : 1.84 : 2.04 : 2.26 : 2.50 : 2.76 : 2.99 : 3.30 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.259: 0.315: 0.389: 0.492: 0.636: 0.835: 1.101: 1.409: 0.587: 1.067: 1.338: 1.033: 0.783: 0.598: 0.465: 0.370:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.060: 0.020: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.300: 0.248:

Cc : 0.090: 0.074:

Фоп:  270 :  270 :

Uоп: 3.56 : 3.97 :

:      :

Ви : 0.300: 0.248:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   700 : Y-строка  7  Cmax=  1.475 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра= 20)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.256: 0.311: 0.383: 0.482: 0.615: 0.800: 1.038: 1.304: 1.475: 1.464: 1.244: 0.978: 0.752: 0.581: 0.455: 0.364:

Cc : 0.077: 0.093: 0.115: 0.145: 0.185: 0.240: 0.312: 0.391: 0.442: 0.439: 0.373: 0.294: 0.226: 0.174: 0.137: 0.109:

Фоп:   83 :   82 :   81 :   79 :   77 :   73 :   66 :   53 :   20 :  330 :  303 :  292 :  286 :  283 :  281 :  279 :

Uоп: 3.92 : 3.52 : 3.26 : 2.98 : 2.71 : 2.48 : 2.26 : 2.06 : 1.84 : 1.96 : 2.10 : 2.31 : 2.53 : 2.78 : 3.04 : 3.31 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.256: 0.310: 0.382: 0.481: 0.615: 0.799: 1.036: 1.300: 1.467: 1.457: 1.241: 0.977: 0.751: 0.580: 0.455: 0.364:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.296: 0.245:

Cc : 0.089: 0.074:

Фоп:  278 :  277 :

Uоп: 3.62 : 3.97 :

:      :

Ви : 0.296: 0.245:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   527 : Y-строка  8  Cmax=  1.193 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра= 11)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.248: 0.297: 0.364: 0.451: 0.566: 0.714: 0.893: 1.077: 1.193: 1.177: 1.036: 0.850: 0.675: 0.536: 0.428: 0.347:

Cc : 0.074: 0.089: 0.109: 0.135: 0.170: 0.214: 0.268: 0.323: 0.358: 0.353: 0.311: 0.255: 0.203: 0.161: 0.129: 0.104:

Фоп:   76 :   74 :   72 :   69 :   65 :   59 :   49 :   34 :   11 :  343 :  322 :  308 :  300 :  294 :  290 :  287 :

Uоп: 3.97 : 3.60 : 3.31 : 3.05 : 2.81 : 2.59 : 2.38 : 2.23 : 2.13 : 2.15 : 2.26 : 2.43 : 2.64 : 2.87 : 3.11 : 3.37 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.247: 0.297: 0.363: 0.450: 0.565: 0.713: 0.892: 1.074: 1.190: 1.174: 1.034: 0.849: 0.675: 0.535: 0.428: 0.346:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :

Ки :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.285: 0.237:

Cc : 0.086: 0.071:

Фоп:  285 :  283 :

Uоп: 3.67 : 4.01 :

:      :

Ви : 0.285: 0.237:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   354 : Y-строка  9  Cmax=  0.911 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  7)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.235: 0.279: 0.336: 0.408: 0.499: 0.609: 0.731: 0.843: 0.911: 0.901: 0.820: 0.701: 0.582: 0.475: 0.389: 0.322:

Cc : 0.071: 0.084: 0.101: 0.122: 0.150: 0.183: 0.219: 0.253: 0.273: 0.270: 0.246: 0.210: 0.174: 0.143: 0.117: 0.096:

Фоп:   70 :   68 :   64 :   60 :   55 :   48 :   38 :   24 :    7 :  349 :  332 :  319 :  310 :  303 :  299 :  295 :

Uоп: 4.09 : 3.70 : 3.41 : 3.16 : 2.95 : 2.74 : 2.56 : 2.43 : 2.36 : 2.37 : 2.46 : 2.59 : 2.78 : 2.98 : 3.21 : 3.50 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.235: 0.279: 0.335: 0.407: 0.498: 0.608: 0.730: 0.842: 0.910: 0.899: 0.819: 0.700: 0.581: 0.475: 0.389: 0.321:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :

Ки :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.268: 0.225:

Cc : 0.080: 0.068:

Фоп:  292 :  289 :

Uоп: 3.77 : 4.15 :

:      :

Ви : 0.268: 0.225:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   181 : Y-строка 10  Cmax=  0.692 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  5)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.220: 0.257: 0.304: 0.361: 0.429: 0.507: 0.585: 0.655: 0.692: 0.687: 0.640: 0.568: 0.488: 0.412: 0.347: 0.292:

Cc : 0.066: 0.077: 0.091: 0.108: 0.129: 0.152: 0.176: 0.196: 0.208: 0.206: 0.192: 0.170: 0.146: 0.124: 0.104: 0.088:

Фоп:   64 :   61 :   58 :   53 :   47 :   40 :   30 :   19 :    5 :  351 :  338 :  327 :  318 :  311 :  306 :  301 :

Uоп: 0.50 : 3.90 : 3.56 : 3.32 : 3.11 : 2.95 : 2.78 : 2.67 : 2.62 : 2.63 : 2.69 : 2.80 : 2.96 : 3.16 : 3.37 : 3.63 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.220: 0.257: 0.303: 0.361: 0.429: 0.506: 0.585: 0.654: 0.691: 0.686: 0.640: 0.567: 0.487: 0.412: 0.347: 0.291:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.248: 0.215:

Cc : 0.074: 0.064:

Фоп:  298 :  295 :

Uоп: 3.97 : 0.50 :

:      :

Ви : 0.248: 0.215:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=     8 : Y-строка 11  Cmax=  0.534 долей ПДК (x=  1366.5; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=   -18 :   156:   329:   502:   675:   848:  1021:  1194:  1367:  1540:  1713:  1886:  2059:  2232:  2405:  2578:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.209: 0.234: 0.271: 0.315: 0.365: 0.419: 0.470: 0.511: 0.534: 0.531: 0.503: 0.458: 0.406: 0.353: 0.305: 0.262:

Cc : 0.063: 0.070: 0.081: 0.095: 0.110: 0.126: 0.141: 0.153: 0.160: 0.159: 0.151: 0.137: 0.122: 0.106: 0.091: 0.079:

Фоп:   59 :   56 :   52 :   47 :   41 :   34 :   25 :   15 :    4 :  353 :  342 :  333 :  324 :  318 :  312 :  307 :

Uоп: 0.50 : 4.05 : 3.77 : 3.52 : 3.30 : 3.14 : 2.99 : 2.95 : 2.87 : 2.88 : 2.92 : 3.04 : 3.17 : 3.33 : 3.56 : 3.81 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.209: 0.233: 0.271: 0.315: 0.365: 0.418: 0.469: 0.511: 0.533: 0.531: 0.503: 0.458: 0.405: 0.352: 0.304: 0.261:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=   2751:  2924:

----------:------:

Qc : 0.226: 0.204:

Cc : 0.068: 0.061:

Фоп:  304 :  300 :

Uоп: 4.16 : 0.50 :

:      :

Ви : 0.225: 0.204:

Ки : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :

Ки :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=  1539.5 м,  Y=  1046.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.4752454 доли ПДКмр|

|       0.4425736 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   213 град.

и скорости ветра  1.84 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     8.5383|   1.467243 |  99.5  |  99.5 | 0.171841770  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   1.467243    99.5                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.008002     0.5                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:09:

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     1453 м;  Y=      873 |

|  Длина и ширина     : L=   2941 м;  B=   1730 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    173 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.210 0.236 0.275 0.319 0.371 0.426 0.481 0.524 0.547 0.545 0.516 0.469 0.414 0.359 0.308 0.265 0.228 0.205 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.221 0.260 0.307 0.366 0.436 0.516 0.600 0.671 0.711 0.706 0.657 0.580 0.496 0.418 0.351 0.295 0.250 0.216 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.236 0.281 0.339 0.413 0.506 0.620 0.747 0.866 0.936 0.927 0.841 0.716 0.591 0.482 0.394 0.325 0.270 0.227 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.249 0.300 0.366 0.455 0.572 0.725 0.910 1.101 1.226 1.206 1.059 0.864 0.685 0.542 0.432 0.349 0.286 0.239 |- 4

|                                                                                                             |

5-| 0.256 0.311 0.384 0.484 0.620 0.806 1.049 1.322 1.467 1.475 1.260 0.988 0.757 0.584 0.457 0.366 0.297 0.246 |- 5

|                                                                                                             |

6-C 0.259 0.315 0.390 0.493 0.636 0.836 1.103 1.415 0.660 1.090 1.342 1.035 0.784 0.599 0.466 0.370 0.300 0.248 C- 6

|                                                  ^     ^                                                    |

7-| 0.256 0.311 0.383 0.482 0.615 0.800 1.038 1.304 1.475 1.464 1.244 0.978 0.752 0.581 0.455 0.364 0.296 0.245 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.248 0.297 0.364 0.451 0.566 0.714 0.893 1.077 1.193 1.177 1.036 0.850 0.675 0.536 0.428 0.347 0.285 0.237 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.235 0.279 0.336 0.408 0.499 0.609 0.731 0.843 0.911 0.901 0.820 0.701 0.582 0.475 0.389 0.322 0.268 0.225 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.220 0.257 0.304 0.361 0.429 0.507 0.585 0.655 0.692 0.687 0.640 0.568 0.488 0.412 0.347 0.292 0.248 0.215 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.209 0.234 0.271 0.315 0.365 0.419 0.470 0.511 0.534 0.531 0.503 0.458 0.406 0.353 0.305 0.262 0.226 0.204 |-11

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.4752454 долей ПДКмр

=  0.4425736 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =  1539.5 м

( X-столбец 10, Y-строка 5)      Yм =  1046.0 м

При опасном направлении ветра  :     213 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.84 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:10:

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 20

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1738:  1602:  1614:  1734:  1441:  1734:  1614:  1490:  1735:  1539:  1614:  1735:  1589:  1614:  1614:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:     4:     4:     4:    36:   154:   177:   182:   305:   327:   350:   456:   472:   523:   546:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.234: 0.222: 0.221: 0.213: 0.245: 0.236: 0.258: 0.277: 0.270: 0.312: 0.305: 0.308: 0.349: 0.360: 0.368:

Cc : 0.070: 0.067: 0.066: 0.064: 0.073: 0.071: 0.077: 0.083: 0.081: 0.094: 0.091: 0.092: 0.105: 0.108: 0.110:

Фоп:  112 :  117 :  117 :  121 :  112 :  124 :  120 :  116 :  127 :  121 :  124 :  131 :  126 :  129 :  130 :

Uоп: 4.05 : 4.23 : 0.51 : 0.50 : 3.97 : 4.03 : 3.90 : 3.74 : 3.76 : 3.52 : 3.56 : 3.56 : 3.36 : 3.32 : 3.28 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.234: 0.221: 0.221: 0.213: 0.244: 0.236: 0.258: 0.276: 0.269: 0.311: 0.304: 0.308: 0.348: 0.360: 0.367:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

y=   1565:  1638:  1736:  1687:  1737:

----------:------:------:------:------:

x=    -18:   618:   758:   763:   908:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.351: 0.387: 0.398: 0.421: 0.446:

Cc : 0.105: 0.116: 0.120: 0.126: 0.134:

Фоп:  136 :  133 :  142 :  140 :  148 :

Uоп: 3.36 : 3.25 : 3.18 : 3.13 : 3.06 :

:      :      :      :      :

Ви : 0.351: 0.387: 0.398: 0.420: 0.445:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   908.0 м,  Y=  1737.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4460042 доли ПДКмр|

|       0.1338013 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   148 град.

и скорости ветра  3.06 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     8.5383|   0.445464 |  99.9  |  99.9 | 0.052172195  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.445464    99.9                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000540     0.1                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Город     :009 Карагандинская область.

Объект    :0001 Котельная п. Шахан РР.

Вар.расч. :2     Расч.год:  2034 (СП)      Расчет проводился 25.07.2025 0:10:

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1738:   301:   301:   302:   302:   310:   326:   349:   379:   416:   459:   507:   560:   617:   676:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  1551:  1412:  1412:  1381:  1319:  1258:  1199:  1144:  1093:  1048:  1007:   974:   947:   927:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.810: 0.825: 0.842: 0.843: 0.841: 0.839: 0.839: 0.840: 0.844: 0.848: 0.854: 0.860: 0.870: 0.880: 0.891:

Cc : 0.243: 0.247: 0.253: 0.253: 0.252: 0.252: 0.252: 0.252: 0.253: 0.254: 0.256: 0.258: 0.261: 0.264: 0.267:

Фоп:  343 :  348 :    2 :    2 :    5 :   11 :   17 :   24 :   30 :   36 :   42 :   49 :   55 :   61 :   68 :

Uоп: 2.47 : 2.46 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.43 : 2.42 : 2.41 : 2.39 : 2.38 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.808: 0.824: 0.841: 0.842: 0.839: 0.838: 0.837: 0.839: 0.842: 0.847: 0.853: 0.859: 0.869: 0.878: 0.889:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1565:   871:   871:   928:   990:  1052:  1112:  1169:  1223:  1272:  1315:  1353:  1384:  1408:  1424:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:   899:   899:   895:   898:   909:   927:   953:   986:  1026:  1071:  1121:  1176:  1234:  1295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.904: 0.908: 0.908: 0.900: 0.890: 0.884: 0.876: 0.872: 0.867: 0.866: 0.865: 0.863: 0.866: 0.867: 0.872:

Cc : 0.271: 0.273: 0.273: 0.270: 0.267: 0.265: 0.263: 0.262: 0.260: 0.260: 0.259: 0.259: 0.260: 0.260: 0.261:

Фоп:   74 :   89 :   89 :   95 :  101 :  108 :  114 :  121 :  127 :  134 :  140 :  147 :  153 :  159 :  166 :

Uоп: 2.37 : 2.37 : 2.37 : 2.38 : 2.38 : 2.39 : 2.40 : 2.41 : 2.41 : 2.42 : 2.42 : 2.42 : 2.42 : 2.41 : 2.41 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.902: 0.907: 0.907: 0.898: 0.889: 0.883: 0.874: 0.871: 0.866: 0.864: 0.864: 0.861: 0.864: 0.866: 0.870:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1392:  1448:  1450:  1457:  1457:  1449:  1433:  1409:  1379:  1341:  1298:  1250:  1196:  1139:  1079:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  1412:  1421:  1484:  1546:  1609:  1669:  1728:  1782:  1833:  1878:  1918:  1952:  1978:  1997:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.862: 0.862: 0.859: 0.847: 0.835: 0.825: 0.817: 0.811: 0.807: 0.805: 0.805: 0.805: 0.808: 0.813: 0.820:

Cc : 0.259: 0.259: 0.258: 0.254: 0.251: 0.247: 0.245: 0.243: 0.242: 0.242: 0.241: 0.241: 0.242: 0.244: 0.246:

Фоп:  178 :  178 :  179 :  185 :  191 :  197 :  203 :  209 :  215 :  221 :  227 :  233 :  239 :  245 :  251 :

Uоп: 2.42 : 2.42 : 2.43 : 2.43 : 2.45 : 2.46 : 2.47 : 2.47 : 2.48 : 2.48 : 2.48 : 2.48 : 2.48 : 2.47 : 2.46 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.861: 0.861: 0.858: 0.846: 0.834: 0.823: 0.816: 0.810: 0.806: 0.804: 0.803: 0.804: 0.807: 0.812: 0.818:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1219:   923:   895:   833:   770:   708:   647:   589:   534:   483:   437:   397:   363:   337:   317:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -18:  2035:  2042:  2050:  2050:  2042:  2027:  2003:  1973:  1936:  1893:  1845:  1792:  1735:  1675:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.811: 0.812: 0.804: 0.791: 0.782: 0.774: 0.767: 0.765: 0.763: 0.763: 0.766: 0.770: 0.777: 0.787: 0.798:

Cc : 0.243: 0.244: 0.241: 0.237: 0.234: 0.232: 0.230: 0.229: 0.229: 0.229: 0.230: 0.231: 0.233: 0.236: 0.239:

Фоп:  266 :  266 :  269 :  275 :  280 :  286 :  292 :  297 :  303 :  308 :  314 :  320 :  325 :  331 :  337 :

Uоп: 2.47 : 2.47 : 2.48 : 2.49 : 2.50 : 2.51 : 2.51 : 2.54 : 2.52 : 2.54 : 2.54 : 2.51 : 2.50 : 2.49 : 2.49 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.810: 0.811: 0.803: 0.790: 0.780: 0.773: 0.765: 0.764: 0.762: 0.762: 0.765: 0.769: 0.776: 0.786: 0.797:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   1046:

----------:

x=    -18:

----------:

Qc : 0.810:

Cc : 0.243:

Фоп:  343 :

Uоп: 2.47 :

:

Ви : 0.808:

Ки : 0001 :

Ви : 0.001:

Ки : 6005 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014

Координаты точки :  X=   899.0 м,  Y=   871.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9083657 доли ПДКмр|

|       0.2725097 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    89 град.

и скорости ветра  2.37 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     8.5383|   0.906857 |  99.8  |  99.8 | 0.106210053  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.906857    99.8                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.001508     0.2                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~