НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Отчет об ОВОС  РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

«Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Куйылыс Иргизского района Актюбинской области»

Участок для строительства газопровода расположен в Актюбинской области Игризском районе село Куйылыс. Предусматривается строительство автомобильной дороги. Координаты объекта. (Географические координаты угловых точек:

| 1. | # 48°24'8.63"N | # 61°31'51.88"E |
| --- | --- | --- |
| 2. | # 48°23'58.27"N | # 61°31'35.88"E |
| 3. | # 48°23'47.81"N | # 61°31'58.01"E |
| 4. | # 48°23'55.21"N | # 61°32'29.06"E |
| 5. | # 48°23'2.37"N | # 61°34'34.32"E |
| 6. | # 48°22'53.78"N | # 61°36'36.86"E |
| 7. | # 48°21'52.24"N | # 61°39'5.31"E |
| 8. | # 48°20'36.81"N | # 61°40'21.27"E |
| 9. | # 48°19'55.60"N | # 61°42'11.66"E |
| 10. | # 48°19'3.88"N | # 61°43'31.36"E |
| 11. | # 48°17'49.20"N | # 61°45'22.51"E |
| 12. | # 48°17'21.09"N | # 61°46'41.31"E |
| 13. | # 48°13'48.40"N | # 61°52'3.96"E |
| 14. | # 48°13'36.29"N | # 61°54'50.49"E |
| 15. | # 48°14'19.17"N | # 61°59'2.79"E |
| 16. | # 48°14'10.06"N | # 61°59'32.05"E |
| 17. | # 48°14'14.73"N | # 62° 0'12.11"E |
| 18. | # 48°14'34.14"N | # 62° 3'12.00"E |
| 19. | # 48°14'40.24"N | # 62° 3'42.31"E |
| 20. | # 48°14'47.92"N | # 62° 3'42.28"E |
| 21. | # 48°14'49.20"N | # 62° 4'8.36"E |
| 22. | # 48°14'56.51"N | # 62° 4'18.50"E |
| 23. | # 48°14'49.96"N | # 62° 4'39.13"E |
| 24. | # 48°14'29.56"N | # 62° 5'17.04"E |
| 25. | # 48°14'38.46"N | # 62° 4'36.47"E |
| 26. | # 48°14'34.84"N | # 62° 4'14.44"E |

Рабочий проект: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Куйылыс Иргизского района Актюбинской области» Данный раздел проекта выполнен на основании задания на проектирование, выданного  ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области», технических условий №03-ИГХ-2024-000000251 от 14.11.2024 года, выданных АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" и в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003,  МСП 4.03-103-2005, СН РК 4.03-01- 2011, СП РК 4.03-101-2013 , "Требования по безопасности объектов систем газоснабжения".

Точка подключения – существующий газопровод высокого давления к с.Жарма (Р(проект.) = 6,0 кгс/см2, Р(раб.) = 3,0 кгс/см2, надземная задвижка диаметром 219 мм.

Газопровод высокого давления

Подводящий газопровод высокого давления II категории запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм с толщиной стенки 20,5 мм и диаметром 63 мм с толщиной стенки 5,8 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 SDR 11 ПЭ100 и надземным способом из стальных труб диаметром д-219мм с толщиной стенки 5,0мм и диаметром д-57мм с толщиной стенки 4,0мм по ГОСТ 10704-91 из стали В20 по ГОСТ 1050-88.

По трассе газопровода на ПК487+40,0 необходимо установить отключающее устройство - кран шаровый ду-200 в надземном исполнении в ограждении 3х3м на ответвлении к с.Жайсанбай, также необходимо установить отключающие устройства - краны шаровые ду-50 в надземном исполнении в ограждении 3х3м на ответвления к девяти крестьянским хозяйствам (ПК55+40,0; ПК107+87,0; ПК162+60,0; ПК282+6,5; ПК328+50,0; ПК372+93,5; ПК434+55.0 и ПК439+10,0).

Контроль качества сварных стыков подземного полиэтиленового газопровода высокого давления согласно СП РК 4.03-101-2013г. табл.22 п.14-20%, но не менее одного стыка. Контроль сварных стыков надземного стального газопровода согласно СП РК 4.03-101-2013г. табл.22 п.5-5%, но не менее 1 стыка.

Соединение приварных деталей к трубопроводу (отводы, тройники) производится с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями).

Переход полиэтилен - сталь выполнить с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях полиэтиленового газопровода выполнить с помощью отводов по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Согласно МСП 4.03-103-2005 п.6.94 работы по укладке полиэтиленового газопровода производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С и не выше плюс 30°С.

Проектом предусмотрено испытание газопровода на  герметичность давлением (Таблица 23;24. "СП РК 4.03-101-2013"): подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления II категории - 0,75 МПа в течение 24 часов; надземный стальной газопровод высокого давления II категории - 0,75 МПа в течение 1,0 часа.

Для понижения высокого давления (0,6 МПа) до среднего давления (0,3 МПа) и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта полной заводской готовности.

ГРПШ-13-2В-У1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В (понижение давления с высокого до среднего Рвх=0,6 МПа, Рвых=0,3 МПа) без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН.

На выходе из земли перед ГРПШ установить кран шаровый ду-200.

Газопровод среднего давления

Точка подключения - проектируемый ГРПШ-13-2В-У1 в ограждении 6,0х3,0м.

Прокладка проектируемого газопровода среднего давления предусмотрена подземным и надземным способом.

Надземный газопровод среднего давления запроектирован из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали В 20 ГОСТ 1050-88 диаметром 89 мм с толщиной стенки 4,0 мм, диаметром 57 мм с толщиной стенки 4,0 мм, диаметром 32 мм с толщиной стенки 3,0 мм.

Подземный газопровод среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 90 мм с толщиной стенки 5,4 мм, диаметром 63 мм с толщиной стенки 3,8 мм, диаметром 40 мм с толщиной стенки 2,4 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Глубина заложения подземного газопровода не менее 0,8 м до верха газопровода.

Сварка подземного полиэтиленового газопровода с толщиной стенки до 5,0 мм предусматривается при помощи соединительных деталей с нагревательным элементом.

Сварка подземного полиэтиленового газопровода с толщиной стенки более 5,0 мм предусматривается встык.

Соединение приварных деталей к трубопроводу (отводы, тройники) производится с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями).

На выходе из земли газопровод заключить в стальной футляр. Стальные футляры на выходе из земли должны быть покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа.

На выходе из земли перед соцобъектами (школа, клуб), установить отключающее устройство - кран шаровыи ду-50мм, ду-32мм.

Для понижения давления со среднего (0,3 МПа) до низкого (3 кПа), поддержании его на заданном уровне и газификации жилых домов предусмотрена установка двух  ГРПШ-07-2У-1 (ГРПШ-2 и ГРПШ-3 приняты согласно нормативной базе АГСК).

ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000 (понижение давления со среднего до низкого Рвх=0,3 МПа, Рвых=0,003 МПа).

Газопровод низкого давления

Прокладка проектируемого газопровода низкого давления предусмотрена подземным и надземным способом. Подземный газопровод низкого давления от ГРПШ-2 и ГРПШ-3 до потребителей запроектирован из полиэтиленовых труб диаметром 160мм с толщиной стенки 9,5 мм, диаметром 125мм с толщиной стенки 7,4 мм диаметром 110мм с толщиной стенки 6,6 мм, диаметром 90 мм с толщиной стенки 5,4 мм, диаметром 63 мм с толщиной стенки 3,8 мм и диаметром 40 мм с толщиной стенки 2,4 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 SDR 17 ПЭ100.

Глубина заложения подземного газопровода не менее 0,8 м до верха газопровода.

Стальные участки неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа.

Переходы полиэтилен - сталь выполнить с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости выполнить при помощи отводов по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Согласно МСП 4.03-103-2005 п.6.94 работы по укладке полиэтиленового газопровода производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С и не выше плюс 30°С.

На выходе из ГРПШ установить краны шаровые (фланцевые):

(ГРПШ-2) ГРПШ-07-2У-1 - кран шаровый ду-114 (КШ 100ф), (ГРПШ-2) ГРПШ-07-2У-1 - кран шаровый ду-150 (КШ 150ф). На выходах из земли газопровод заключить в стальной футляр, установить отключающие устройства. Стальные футляры на выходе из земли должны быть покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа.

Надземный газопровод низкого давления запроектирован по опорам из труб стальных электросварных по ГОСТ10704-91 из стали В-20 по ГОСТ 1050-88, диаметром 159 мм с толщиной стенки 4,0 мм, диаметром 114мм с толщиной стенки 4,0 мм, диаметром 57 мм с толщиной стенки 4,0 мм и диаметром 32 мм с толщиной стенки 3,0 мм.

Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости стального газопровода выполнить при помощи отводов по ГОСТ 17375-2001.

Переход с одного диаметра на другой стального газопровода выполнить с помощью переходов по ГОСТ 17378-2001.

Весь надземный газопровод необходимо защищать от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из 2-х слоев грунтовки и 2-х слоев краски или эмали, предназначенной для наружных работ. Газопровод окрасить в желтый цвет, опоры - в черный цвет.

Контроль качества сварных стыков согласно СП РК 4.03-101-2013 табл.22 для полиэтиленового газопровода низкого давления составляет - 10%. Контроль качества сварных стыков согласно СП РК 4.03-101-2013 табл. 22 для надземного стального газопровода составляет - 5%.

В проекте содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами от источников на период строительства, определены предложения по охране природной среды, приведены основные характеристики проведения работ, рассмотрены вопросы водоснабжения и водоотведения, воздействие отходов предприятия на окружающую среду. Кроме того, в разделе проведен предварительный расчет платежей за загрязнение окружающей среды.

Директивный срок продолжительности строительства 7 мес., в том числе продолжительность подготовительного периода – 0,5 месяца.

Источники шумового воздействия

Потенциальными источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование.

С целью снижения отрицательного шумового воздействия настоящим проектом предусмотрено выполнение мероприятий по регулированию и снижения уровня шума, основными из которых являются:

- проверка установленных оборудований на соответствие с паспортными данными;

- проведение постоянного контроля за уровнем звукового давления на рабочих местах.

Почвы

Потенциальными источниками нарушения и загрязнения почв и растительности является различное оборудование и установки, которые в ходе проведения работ при производственной деятельности предприятия воздействуют на компоненты природной среды, в том числе и на почвенно-растительный покров. Объемно-пространственное решение и планировка территории приняты с учетом функциональных требований санитарных норм, пожарной безопасности. До начала строительства необходимо выполнить все работы подготовительного периода.

Общая равнинность территории и незначительное количество атмосферных осадков препятствуют развитию процессов водной эрозии.

При реализации проекта необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, растительный и животный мир не ожидается.

При реализации проектных решений объекта будут созданы условия для изменения социально-экономических условий жизни местного населения и отразится в решении задач улучшения благосостояния жителей.

В проекте также приведены данные по выбросам, водопотреблению и водоотведению проектируемого объекта, качественному и количественному составу отходов, образующихся в процессе деятельности проектируемого объекта.

Выбросы:

В период строительства от объекта намечаемой деятельности в атмосферный воздух ориентировочно выбрасываются ЗВ следующих наименований:

- Железо (II, III) оксиды (кл. опасности 3) – 0,00451 т/период;

- Марганец и его соединения (кл. опасности 2) – 0,001057 т/период;

- азота диоксид  (кл. опасности 2)  – 0.0019515 т/период,

- диметилбензол (к.о.3) – 0,02173034 т/период,

- метилбензол (к.о. 3) – 0,005155 т/период,

- бутилацетат (к.о.4) – 0,000998 т/период,

- пропан -2-он (к.о.4) – 0,002162 т/период,

- уайт-спирит (к.о. 4) – 0,00236928 т/период,

- алюминий оксид (к.о.4) – 0.00000781 т/перид,

- углеводороды предельные с12-с19 (к.о.4) – 0,0027414 т/период,

- пыль неорганическая содержащая двуокись кремния выше 20-70 % (к.о.3) – 0,4014382 т/период,

Всего объем выбросов ЗВ на период строительства – 0,44412053 т/период.

В период эксплуатации от объекта намечаемой деятельности в атмосферный воздух ориентировочно выбрасываются ЗВ следующих наименований:

- сероводород (к.о. 2) – 0,0000000000000722,

- метан (к.о. 4) – 0,00000000015,

- смесь-природных меркаптанов (к.о. 3) – 0,0000000000000289,

Всего объем выбросов ЗВ на период эксплуатации – 0,00000000015 т/период.

Отходы.

Перечень и объем образующихся отходов на период строительства: бытовые отходы (ТБО); промасленная ветошь, огарки сварочных электродов; жестяные банки из-под краски.

Ориентировочные объемы образование отходов на период строительства: 7,306408 тонн/период, из них: - смешанные коммунальные отходы (неопасный отход) – 2,295 т/период; - огарки сварочных электродов (неопасный отход) – 0,0045195  т/период, тары из-под лакокрасочные материалов (опасный отход) – 0,0054 т/период, промасленная ветошь (опасный отход)  – 0,001488 т/период, строительные отходы – 5 т/период Отходы, образующиеся в результате строительства, будут вывозиться в спецорганизации по приему/утилизации/переработке, согласно договору.

Водоснабжение и канализация на период СМР - вода питьевая - привозная бутилированная. На период СМР сброс сточных вод планируется в существующие сети.