Заказ: А24-107-00.

Заказчик:     ТОО «Жаикмунай».

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

“Установка насосов конденсата на площадке УКПГ1/2”

ЧНГКМ, ТОО “Жаикмунай”, ЗКО, р-н Байтерек

Общая пояснительная записка

ТОМ 1

А24-107-00.ПЗ

Актобе - 2025 г.

Заказ: А24-107-00.

Заказчик:     ТОО «Жаикмунай».

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

“Установка насосов конденсата на площадке УКПГ1/2”

ЧНГКМ, ТОО “Жаикмунай”, ЗКО, р-н Байтерек

Общая пояснительная записка

ТОМ 1

А24-107-00.ПЗ

Директор:                                                       Тлеубаев Н.С.

Главный инженер проекта:                                                                  Сапин М.М.

Разработчик пояснительной

записки:                                                              Сапин М.М.

Актобе - 2025 г.

Состав исполнителей проекта.

| Разделы | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| А24-107-00 .ОПЗ | ГИП | Сапин М.М. |  |
| А24-107-00 .ГП | ГИП | Сапин М.М. |  |
| А24-107-00 .ТХ | ГИП | Сапин М.М. |  |
| А24-107-00 .АС | Инженер-строитель | Тлеубаев Н.С. |  |
| А24-107-00 .ЭМ1 | Инженер-электрик | Шеменев Е.Ю. |  |
| А24-107-00 .ЭМ2 | Инженер-электрик | Шеменев Е.Ю. |  |
| А24-107-00 .АТХ | Инженер | Шеменев Е.Ю. |  |
| А24-107-00 .ПОС | ГИП | Сапин М.М. |  |

Состав рабочего проекта.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| А24-107-00 .ОПЗ | Общая пояснительная записка | Том 1. |
| А24-107-00 .ДР | Демонтажные работы | Том 2. Альбом 1. |
| А24-107-00 .ГП | Генеральный план | Том 2. Альбом 2. |
| А24-107-00 .ТХ | Технологические решения. | Том 2. Альбом 3. |
| А24-107-00 .АС | Архитектурно-строительные решения. | Том 2. Альбом 4. |
| А24-107-00 .ЭМ 1 | Электрообогрев трубопроводов | Том 2. Альбом 5. |
| А24-107-00 .ЭМ2 | Силовое электрооборудование | Том 2. Альбом 6. |
| А24-107-00 .АТХ | Автоматизация производства | Том 2. Альбом 7. |
| А24-107-00 .ПОС | Проект организации строительства | Том 3. |
| А24-107-00 .ПД | Прилагаемые документы | Том 4. |
| А24-107-00 .ПП | Паспорт проекта | Том 5. |
| BG-032-2024 | Инженерно-геодезические изыскания | ТОО "БюджетГеоСервис" |
| А24-107-2024 | Инженерно-геологические изыскания | ТОО «ТНС Строй проект» |

Настоящий проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РК, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Главный инженер проекта Сапин М.М.

Содержание.

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ.	7

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА.	8

3. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.	9

4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ план.	10

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.	11

6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.	13

7. ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ТРУБОПРОВОДОВ.	15

8. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.	16

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА	17

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.	18

11. ОХРАНА ТРУДА,  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.	18

1. ВВЕДЕНИЕ.

Проект “Установка насосов конденсата на площадке УКПГ1/2” ЧНГКМ, ТОО “Жаикмунай”, ЗКО, р-н Байтерек разработан на основании:

  - Договор №А24-107-00 от «25» апреля 2024 г., между компаниями ТОО «Жаикмунай» и ТОО «ТНС Строй Проект». Заказ-наряд №01;

  - Заказ-наряд №02 к Договору №24-107-00 от 25 апреля 2024 г.;

  - Задание на проектирование  объекта:  «Установка насосов конденсата на площадке УКПГ1/2” ЧНГКМ, ТОО “Жаикмунай”, ЗКО, р-н Байтерек» Приложение 1.

  - Технические условия.

  - Инженерно-геодезических изысканий, выполненного ТОО "БюджетГеоСервис"  в 2024г.;

  - Инженерно-геологических изысканиях, выполненного ТОО «ТНС Строй Проект» на основе отчета по инженерно-геологическим изысканиям «Система поддержания низкого давления СНД-3, ЧНГКМ, ТОО "Жаикмунай", ЗКО, район Байтерек» № 116/2024.

Цель проекта –   Производственная необходимость, согласно техническому заданию.

Стадийность проектирования - одностадийный Рабочий проект.

Вид строительства – реконструкция (дооборудование).

Заказчик – ТОО «Жаикмунай».

Генеральный проектировщик - ТОО «ТНС Строй Проект».

Срок строительно-монтажных работ: 3,2 месяца.

Сооружения объектов реконструкции относятся к технически не сложным объектам II (нормального) уровня ответственности.

Проект разработан с соблюдением требований следующих норм и правил Республики Казахстан (РК):

Строительные нормы и правила по проектированию:

- СН РК 1.02-03-2022 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.07.2025 г.).

- СП РК 1.03-106-2012* «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2020 г.)

- СН РК 2.02-01-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства»;

- СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

- Серия 3.407.1-157 Унифицированные железобетонные изделия ПС 35-500 кВ.

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- СП РК 4.04-108-2014 Проектирование электроснабжения промышленных предприятий

- СП РК 4.04-109-2013 Правила проектирования силового и осветительного              оборудования промышленных предприятий».

- ГОСТ 34.201-89. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.11.2019 г.)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА.

В административном отношении район строительства площадки на УКПГ-1/2 расположено в районе Байтерек  Западноказахстанской области Республики Казахстан.

Областной центр г. Уральск расположен к юго-западу от Чинаревского месторождения на расстоянии 80 км. В 75 км юго-восточнее разрабатывается уникальное по запасам нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак, с развивающейся добычной, перерабатывающей и транспортной инфраструктурой.

В 130 км восточнее расположено другое уникальное по запасам газовое месторождение - Оренбургское с газовым заводом, производительностью 40 млрд. м3/год. В 50 км северо- западнее в России разрабатывается Зайкинско - Ростошинская группа нефтяных месторождений. Здесь же расположен газовый завод по подготовке малосернистого газа.

В 70 км западнее месторождения проходит нефтепровод "Мангышлак-Самара" и продуктопровод Уральск-Самара.

В 55 км южнее месторождения Чинаревское проходит железнодорожная магистраль Средняя Азия - Центральная Россия.

От территории месторождения Чинаревское отходит профилированная автодорога с щебёночным покрытием, направлением запад-восток к дороге сообщением на г. Уральск. На остальной территории, движение всех видов транспорта осуществляется по сети грунтовых и полевых дорог со скоростью в сухое время года до 30 км/ч. Грунтовые дороги шириной 4-6 м, при интенсивном движении быстро разбиваются. Территорию месторождения пересекают речки Быковка, Ембулатовка, Елтышевка. Южнее месторождения протекает р. Урал, в долине которой развито множество стариц. Вода в реках и временных водоемах пригодна только для технических целей.

Район строительства находится в зоне северных умеренно-сухих степей. Флора представлена характерными видами для сухих степей (типчак, ковыль, полынь и др.). Фауна представлена, главным образом, животными степных видов, среди которых преобладают грызуны, водоплавающая птица.

В кровле четвертичных отложений на площадках строительства распространены современные отложения почвенного покрова. Почвенно-растительный слой представлен в основном суглинками и супесями с корнями травянистой растительности.

Почвенно-растительный слой залегает до 0.35 м.

Основные климатические характеристики приводятся по метеостанции Уральск и СП РК 2.04-01-2017.

Дорожно-климатическая зона – IV.

1. Территория по карте климатического районирования для строительства

расположена в климатической зоне IIIВ – сухих степей (СН РК 2.04-01-2017).

2. Климат территории является резко континентальным, с холодной ясной погодой зимой и

жарким засушливым летом. Характеристика климатических условий дана по данным

длительных наблюдений метеостанции г. Уральска.

3. Температура наиболее холодной пятидневки -33,4°С (с обеспеченностью 0,98).

4. Температура наиболее теплой пятидневки +31,3°С (с обеспеченностью 0,98).

5. Снеговой район – IV, c расчетным значением веса снегового покрова на грунт

Sq=1.8кПа (180кгс/м2) (НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017).

6. Ветровой район - III, c расчетным значением ветрового давления Wo=0,56кПа (56,0кгс/м2) и

базовой скоростью ветра v=30 м/сек (НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017).

7. Район согласно СП РК 2.03-30-2017 по карте сейсмического зонирования ОСЗ-2475

и ОСЗ-22475 расположен в сейсмической зоне с сейсмической опасностью 6 (шесть) баллов.

Преобладающее направление ветра в зимний период – южное, юго-восточное, в летний период - северо-западное. Сильные ветры зимой вызывают бураны, летом – суховеи и пыльные бури.

В геологическом строении проектируемых сооружений принимают участие нелитифицированные четвертичные отложения элювиально-делювиального генезиса, представленные в основном супесями, суглинками и реже встречающимися песками разнозернистыми и глинами.

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков и глин составляет - d fn = 0.23√ 37,0 = 1.39 м.

Нормативная глубина сезонного промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых  оставляет - d fn = 0.28√ 37,0 = 1.70 м

Нормативная глубина сезонного промерзания для песков гравелистых, крупных и средних составляет - d fn = 0.30√ 37,0 = 1,82 м.

Особые условия района строительства – действующее предприятие.

3. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

Рабочий проект "Установка насосов конденсата на площадке УКПГ 1/2" ЧНГКМ, ТОО Жаикмунай, ЗКО, район Байтерек" разработан на основании  задания на проектирование, выданного Заказчиком рабочего проекта.

Площадка строительства расположена на территории ЧНГКМ, что на землях  района Байтерек Западноказахстанской области. Административный центр области - г. Уральск.

В связи с производственной необходимостью, настоящим проектом согласно заданию на проектирование предусмотрен демонтаж:

-	охладителя А312 на площадке стабилизации УКПГ 1/2;

-	двух насосных агрегатов Р-330-10 В/С с существующей трубопроводной обвязкой (в границах блока насосной Р330-10) с площадки УПН и последующим монтажом на площадку охладителя А-312 в УКПГ-1/2, с присвоение им номеров Р-442 C/D.

-	перенос расходомера FQIT-441D (емкость V-441) на площадку насосов Р-442C/D.

Площадка Охладителя А312.

В рамках демонтажных работ охладителя А312 предусмотрено:

-	отключение и демонтаж местного пульта управления охладителем А- 312 и нагревателями Н-312А/В/С;

-	отключение и демонтаж оборудования КИП установленного на охладителе А-312 и обогревателях Н-312А/В/С;

-	отсоединение всех кабелей полевых приборов от распределительных коробок (JВ-312А/В/С);

-	демонтаж распределительных коробок JВ-312А/В/С с последующей установкой их на ограждение насосов Р-442 С/D;

-	отключение сигнальных мультикабелей внутри панели управления СР-440 всего оборудования КИП от охладителя А-312, обогревателей Н-312А/В/С, а также от насоса для разбрызгивания воды Р-312;

Примечание: оборудование КИП насоса Р-312 не подлежит демонтажу, а только отсоединяется от панели управления СР-440.

Блок-бокс Р-442 C/D.

В рамках  демонтажных и монтажных работ конденсатных насосов Р-442C/D предусмотрено:

- отключение, демонтаж и перенос двух насосных агрегатов Р-330-10 В/С с существующей трубопроводной обвязкой с площадки УПН (в границах блока насосной Р330-10), на площадку охладителя А-312 на УКПГ 1/2;

-	отключение, демонтаж КИП насосов Р-330-10 В/С и перенос на площадку новых насосов Р-442C/D на УКПГ 1/2.

- монтаж двух насосных агрегатов Р-330-10 В/С выполнен на раму Р1 с навесом НС1 (комплектная поставка ТОО «ИНТЕК-ОНМР», г. Уральск. TIO.C1.2024-01-КМ.).

В блок-боксе будет  расположено:

- два насосных агрегатов Р-330-10 В/С с существующей трубопроводной обвязкой;

- отключающая арматура газопроводов;

- оборудование КИП;

- система электроснабжения;

- присвоено им номера Р-442 C/D. (см. черт. A24-107-00. ТХ, лист 2).

Основные технико-экономические показатели объекта.

Насосный агрегат (Р330-10В/С. SLM NVO 125-100-250-16E06 J (KLAUS UNION) -2 шт.

- расчетный объем нестабильного газового конденсата, планируемого к переработке: от 22 до 100 м3/час.

- Расчетная производительность насосных агрегатов – 160 м3/час, каждый и оснащены частотно-регулируемыми приводами.

- Напор максимальный, м – 88

- Мощность электродвигателя. кВт -55.

Расходомер FQIT-442А

-	перенос расходомера FQIT-441D (емкость V-441) на площадку насосов Р-442C/D;

- расходомер должен быть переименован FQIT-442А.

Демонтажные и монтажные работы рассматривать совместно с разделом АТХ.

4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ план.

4.1. Общие данные.

Рабочий проект разработан на основании Технического задания на проектирование к Договору A24-107-00 заключённому между ТОО «Жаикмунай» и ТОО "ТНС Строй Проект".

Рабочие чертежи генерального плана разработаны с учетом требований ГОСТ 21.508-93. «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов», СП РК 3.01-103-2012 «Генеральные планы промышленных предприятий» (с изменениями от 06.11.2019 г.).

Топографо-геодезическая съемка выполнена ТОО "БюджетГеоСервис" в 2024 году.

Система координат местная, система высот Балтийская.

Участок проектирования расположен в ЧНГКМ на площадке УКПГ1/2. Территория ограничена существующими строениями, сооружениями и инженерными сетями.

Перепад естественных отметок от +88,76 м. до +89,89 м.

За относительную отм.0.000 принят уровень земли (см. черт. A24-107-00 .АС, лист 2), что соответствует абсолютной отм.+89,00 м.

Условная отметка 100,00 соответствует абсолютной отметке +89,000 м.

Технико-экономические показатели по Генеральному плану.

Таблица 2.4-1

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Блок-бокс P-442C/D |  |  |  |
|  | Площадь застройки | м2 | 66.6 |  |

4.2.	Планировочные решения.

Проектируемый генеральный план выполнен с учетом технологии производства,  размещения существующих  зданий, сооружений и инженерных сетей УКПГ 1/2, по функциональному назначению, санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

4.3.	Организация рельефа.

Организации рельефа на проектируемом участке предусматривает высотную увязку проектируемых блока насосов и трубопроводов с существующей территорией, с автомобильной дорогой и инженерными коммуникациями. Трубопроводы запроектированы с учетом взаимной увязки их с технологическими площадками, сооружениями в плане, а так же с учетом существующих сетей.

Принятые объемно-планировочные решения, входящих в состав данного проекта, определялись в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в основу были приняты нормативные документы РК.

Способ водоотвода поверхностных вод по всей территории площадки УКПГ-1/2 закрытый. Сбор и отвод воды, стекающей во время дождя, таяния снега от проектируемых зданий и сооружений отводится по отмосткам, далее по ранее спланированной поверхности территории в пониженные места рельефа в закрытую сеть дождевой канализации.

4.4. Благоустройство.

Проектом благоустройство на площадке блока двух конденсатных насосов Р-442C/D не предусматривается т.к. вокруг проектируемой площадки предусмотрено такие элементы благоустройства, как, устройство пешеходных дорожек, шириной 1.0 м с покрытием из тротуарных плит на песчаном основании толщиной 0.10 м.

4.5. Инженерные сети.

Инженерные сети запроектированы с учетом взаимного размещения их с проектируемыми сооружениями в плане и продольном профиле.

Проектными решениями предусматривается прокладка следующих инженерных сетей:

•	Прокладка надземной трассы трубопроводов;

•	Прокладка кабельной линии электроснабжения.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

5.1. Общие данные.

Рабочий проект "Установка насосов конденсата на площадке УКПГ 1/2" ЧНГКМ, ТОО "Жаикмунай", ЗКО, район Байтерек" разработан на основании  задания на проектирование, выданного Заказчиком рабочего проекта.

Заказчик рабочего проекта ТОО "Жаикмунай", г. Уральск.

Генеральная подрядная проектная организация ТОО "ТНС Строй Проект", г. Актобе.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.

Площадка строительства расположена на территории ЧНГКМ, что на землях  района Байтерек Западноказахстанской области. Административный центр области - г. Уральск.

Район строительства характеризуется следующими условиями:

-  климатический район  строительства III В;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98   –33,4°С;

- абсолютная минимальная зимняя температура наружного воздуха  -43°С;

- абсолютная максимальная температура теплого периода года      +42°С;

- снеговая нагрузка на грунт для IV района по НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 -1,8 кПа (180 кгс/м²);

- давление ветра для III района по НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 - 0,56 кПа (56 кгс/м²).

Согласно СП РК 2.03-30-2017, показатель сейсмической опасности зоны строительства составляет 7 баллов. Тип грунтовых условий площадки строительства по сейсмическим свойствам - III (третий).

5.2. Проектные решения.

1. Проектными решениями предусмотрено:

-	перенос двух насосных агрегатов Р-330-10 В/С с существующей трубопроводной обвязкой (в границах блока насосной Р330-10) с площадки УПН на площадку охладителя А-312 участка стабилизации УКПГ 1/2, с присвоение им номеров Р-442 C/D.

-	прокладка трубопровода линии 508-10"-НС-А2 -LT-2"HH;

-	прокладка трубопровода линии 507-6"-НС-А2 -LT-1,5"HH;

-	прокладка трубопровода линии 509-8"-НС-А2 -LT-2"HH;

-	прокладка трубопровода линии MO47-2"-НСD-А1 -LT-2"HH-ETW;

-   прокладка трубопровода линии 8000-2"-WA-А2-LTSR-1,5"HH-ETW;

-	перенос расходомера FQIT-441D (емкость V-441) на площадку насосов Р-442C/D, расходомер должен быть переименован FQIT-442А.

Перечень технологических трубопроводов.

Таблица 5.2-1.

|  | Линия | Среда | Рабоч.давл. | Расчет. давл. | Раб. темп. | Раcч. темп. | Исп. давл. | Способ испытания | Объем контр. швов | Толщ Изол. | Тип обогрева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 508-10"-НС-А2 -LT-2"HH | конденсат | 3 barg | 17 barg | 30° C | 60° C | 21.3 barg | Гидрав. | 100% | 50мм | - |
|  | 507-6"-НС-А2 -LT-1,5"HH | конденсат | 6 barg | 17 barg | 30° C | 60° C | 21.3 barg | Гидрав. | 100% | 50мм | - |
|  | 509-8"-НС-А2 -LT-2"HH | конденсат | 5.5 barg | 17 barg | 30° C | 60° C | 21.3 barg | Гидрав. | 100% | 50мм | - |
|  | MO47-2"-НСD-А1 -LT-2"HH-ETW | конденсат | 0.1 barg | 3.5 barg | 30° C | 60° C | 5.3 barg | Гидрав. | 100% | 50мм | ETW |
|  | 8000-2"-WA-А2-LTSR-1,5"HH-ETW | конденсат | 5 barg | 17.2 barg | 60° C | 80° C | 21.5 barg | Гидрав. | 100% | 50мм | ETW |

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию запроектированных объектов.

Согласно "Требованиям промышленной безопасности пpи эксплуатации технологических трубопроводов", технологические трубопроводы относятся:

- трубопроводы кислого газа давлением до 2,5 МПа - к II категории, 2 группа А(б);

- трубопроводы кислого газа давлением свыше 2,5 МПа - к I категории, 2 группа

А(б);

- трубопроводы топливного, пускового, продувочного газа давлением до 2,5 МПа - II

категории, группа Б(а);

- трубопроводы кислой воды - к II категории, группа А(б);

- трубопроводы минерального масла и этиленгликоля - к II категории, группа А(б);

- трубопроводы воздуха КИПиА и трубопроводы азота давлением до 1,6 МПа - к V

категории, группа В.

Для изготовления трубопроводов используется бесшовные трубы по стандарту ASME B36.10М, материал  ASTM A333 Gr- 6.

Фитинги и присоединительные бобышки по ASME B16.9, фланцы по ASME B16.5, прокладки СНП по ASME B16.20/ASME B16.5.

Трубопроводная арматура должна быть выполнена по ASME B16.11.

Прокладка трубопровода предусматривается надземно на несгораемых отдельностоящих опорах высотой не менее 500 мм, а также по существующей технологической эстакаде.

Системы трубной обвязки для подачи/вывода газового конденсата в существующие аппараты установок снабжены необходимой запорной и предохранительной арматурой, обеспечивающей возможность отключения любой проектируемой технологической линии аппарата от подводящих и отводящих трубопроводов и его опорожнение, в случае необходимости, в соответствующую систему дренажа.

За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня земли, что соответствует абсолютной отметке +89,000. Условная отметка 100,00 соответствует абсолютной отметке +89,000 м.

5.3.  	Монтаж трубопроводов, контроль сварных соединений, порядок пусконаладочных работ производить согласно СП РК 3.05-103-2014.

Методы контроля сварных соединений:

·	внешний осмотр и измерения – 100 %;

·	контроль методами неразрушающего методами – 100 %;

·	испытание воздухом – 100 %;

·	испытание гидравлическим давлением – 100 %;

5.4.	Все трубопроводы необходимо испытывать на прочность и герметичность гидравлическим и пневматическим методами.

Величина гидравлического испытательного давления должна соответствовать 1,5 Рраб., но не менее 0,8 МПа.

Величина предельного пневматического испытательного давления должна соответствовать 2,0 МПа, при наибольшей длине участка более 100 м. внутри помещений и 250 м. для наружных трубопроводов.

После монтажа трубопроводов, проведения испытаний и контроля произвести опознавательную окраску по ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий

Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».

Нормативный срок службы для всех проектируемых технологических трубопроводов.

Срок службы трубопровода устанавливается в следующих пределах:

- для  трубопроводов (II категория группа 2, III и IV категории) - 30 лет.

п. 1.2. РД 153-34.0-17.464-06  «Методические указания по контролю металла и продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.

6.1. Проектные решения.

За относительную отм.0.000 принят уровень земли (см. черт. A24-107-00 .АС, лист 2), что соответствует абсолютной отм.+89,00 м.

Условная отметка 100,00 соответствует абсолютной отметке +89,000 м.

6.2. Блок-бокс Р-442 C/D.

Блок-бокс - изделие, состоящее из рамы Р1 с навесом НС1 (комплектная поставка ТОО «ИНТЕК-ОНМР», г. Уральск. TIO.C1.2024-01-КМ. Паспорт №19933), и установленных на раму двух насосных агрегатов Р-330-10В/С. Насосные агрегаты Р-330-10В/С с существующей трубопроводной обвязкой, оборудованием электроснабжения и КИП переносятся с площадки УПН  блока насосной Р330-10. (см. черт. A24-107-00. ТХ, лист 2).

Блок-бокс имеет несущую металлическую раму и металлический каркас с кровлей габаритными размерами 9,0х4,33х0.207м. Все элементы конструкции выполнены из конструкционной углеродистой стали СТ3пс ГОСТ 380-2005 (С245 ГОСТ 27772-2015) и низколегированной стали 09Г2С ГОСТ 19281-2014 (С345 ГОСТ 27772-2-15).

Рама Р1 устанавливается на существующий фундамент (блок воздушного охладителя А-312), и опоры из профильной трубы 100х6 мм. ГОСТ 8639-82. (см. А24-107-00. АС листы 2, 6,7,8)

Блок-бокс - открытого типа, ограждающие конструкции выполнены из уголков ГОСТ 8509-93, листового материала ГОСТ 27772-2015, труб ГОСТ 8639-82.(см. А24-107-00. АС листы 2, 3,4,5).

Блок-бокс оборудован четырьмя лестничными входами снаружи. Обслуживание оборудования, размещённого в отсеке, осуществляется с заходом оператора внутрь.

Фундамент ФМ-1 под лестницы.

Фундамент ФМ-1 монолитный из бетона класса В20 (М250), армированный арматурой ГОСТ 5781-82 и листом ГОСТ 19903-74 размером 260х260х6.

Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

Опоры под раму ОП-1, ОП-2, ОП-3 выполнены из труб и листов по  ГОСТ 27772-2015 (см. черт. А-24-107-00.АС, лист 6,7, 8)

Рис. 6.2-1. Блок-бокс Р-442 C/D.

6.3 Опоры трубные.

Фундаменты (ФМ-2) под стойки трубопроводов запроектированы столбчатые из монолитного железобетона. Бетон класса В20, W6, F150 с закладной деталью МН 126-6 по серии 1.400-15 вып.1. Сетка по ГОСТ 23279-2012. (см.черт.А24-107-00.АС, лист 9, 10)

Опоры под трубопроводы От-1… От-4б выполнены из профиля и стального листа по ГОСТ 30245-2012  (см.черт.А-24-107-00.АС, лист 10).

6.4. Конструктивные решения.

Перед началом сварочных работ произвести очистку свариваемых поверхностей механическим  способом.

Конструкция сварная, при ручной сварке применять сертифицированные: Э-42 для стали марки Ст.3

ГОСТ 380-2005. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.

Катеты угловых сварных швов принимать по меньшей толщине свариваемых элементов.

6.5. Требования к изготовлению и монтажу.

Изготовление стальных конструкций должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 23188-99 и СП 53-101-98, монтаж - согласно СН РК 5.03-07-2017 "Несущие и ограждающие конструкции".

6.6. Антикоррозийные мероприятия.

Антикоррозийную защиту металлоконструкций выполнить согласно СП РК 2.01-101-2013. (с изменениями от 01.08.2018 г.)

В период производства работ необходимо осуществлять систематический контроль выполнения правил пожарной безопасности и правил техники безопасности в строительстве в соответствии.

7. ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ТРУБОПРОВОДОВ.

Электротехнические решения  выполнен на основании технического задания на проектирования,  заданий смежных разделов и документации переданной заказчиком.

В объем раздела входит

Проект электрообогрева  трубопроводов, приведенных в таблице №1:

Проектируемые участки труб обогреваются саморегулируемыми греющими кабелями фирмы Raychem закрепленными по низу трубы стеклотканной лентой GT-66.

Система обогрева имеет взрывозащищенное исполнение и рассчитана для защиты от замерзания.

На концах установлены концевые муфты со светодиодными индикаторами.

Греющие кабели подключаются к новому распределительному щиту HTDB03, который монтируется на опоре эстакады (учтен в разделе ЭСН). План распределительной сети

предоставлен на листе 5. Для прокладки силовых кабелей в местах отсутствия кабельных лотков проектом предусмотрена установка дополнительных кабельных лотков.

Расчет компенсации тепловых потерь и выбор греющего кабеля выполнен с помощью программного комплекса "TraceCalc Pro".

Теплоизоляция трубопроводов выполнена с применением лёгких гидрофобзированных матов, изготовленных из каменной ваты на основе базальтовых пород. Снаружи утеплитель защищен оболочкой из листового алюминия.

Система электрообогрева защищена от токов короткого замыкания, токов утечки и перегрузки. Автоматы защиты установлены в силовом распределительном шкафу системы обогрева.

Заземление выполняется путем присоединения к существующей системе заземления.

Основные технические параметры                                                                 Таблица 7-1

| Линия ID | Пусковой ток цепи, А | Рабочий ток цепи, А | Рабочая нагрузка сегмента, кВт | Рабочее напряжение, В | Тип греющего кабеля | Длина греющего кабеля | Кол-во участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MO47-2"-НСD-А1 -LT-2"HH-ETW | 15,9 | 12,1 | 2,68 | 220 | 8ВТV2-CT | 73,3 | 3 |
| 508-10"-НС-А2 -LT-2"HH | 14,2 | 10,1 | 2,57 | 220 | 8ВТV2-CT | 85,5 | 1 |
| 509-8"-НС-А2 -LT-2"HH | 14,9 | 10.6 | 2,69 | 220 | 8ВТV2-CT | 81,7 | 2 |
| 8000-2"-WA-А2-LTSR-1,5"HH-ETW | 19,1 | 13,6 | 3,44 | 220 | 8ВТV2-CT | 127,5 | 8 |

8. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

Электротехнические решения  выполнен на основании технического задания на проектирования, результатов обмерно-обследовательских работ, заданий смежных разделов, документации переданной заказчиком и технических условий №47/1-24.

Разделом проекта предусмотрены следующие виды работ:

1.	Подключение питающих кабелей электродвигателей насосов Р-442С и Р-442D после переноса их на площадку А-312.

2.	Подключение кнопочных постов управления насосами к соответствующим панелям управления электродвигателями в ЩСУ-0,4 кВ №4 УПН-2.

3.	Переустановку 2-х светильников с демонтированного агрегата А-312 на новую площадку насосов Р-442C/D.

Пусковая аппаратура двигателей насосов в ЩСУ-0,4 №4 УПН-2 панели №2 и №9 остаются без изменений.

Кабельные линии прокладываются по новому кабельному лотку 200х80 устанавливаемого на существующей  кабеле-трубной эстакаде.

Для подключения электродвигателей выбран кабель ПвКШвнг(А) 5х25 - это силовой бронированный круглой проволкой кабель - 5 на 25 мм2, с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, защитным шлангом из ПВХ пониженной горючести.

Для подключения кнопочных постов выбран кабель ПвБбШнг(В) 5х2,5 - это силовой бронированный лентами кабель - 5 на 2,5 мм2, с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, защитным шлангом из ПВХ пониженной горючести.

Заземление кнопочных постов и электродвигателей насосов  выполняется путем присоединения к существующей системе заземления.

Основные технические показатели.                                                                                  Таблица 8-1

| Наименование | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Категория надежности электроснабжения | III |  |
| Напряжение сети, ВН/НН, В | -/400 |  |
| Система заземления | TN-C-S |  |
| Общая расчетная мощность потребителей, кВт | 110 |  |
| Коэффициент мощности | 0,93 |  |
| Расчетный ток НН, А | 180 |  |

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Раздел выполнен на основании:

1)	Задания на проектирование;

2)	Смежных частей проекта.

Разделом проекта предусмотрено:

·	Управление насосами от АСУ ТП УКПГ 1/2 через СР- 440.

·	Поддержание необходимого уровня газового конденсата в емкости V-442A

В рамках демонтажных работ охладителя А312 предусмотрено:

-	отключение и демонтаж местного пульта управления охладителем А- 312 и нагревателями Н-312А/В/С;

-	отключение и демонтаж оборудования КИП установленного на охладителе А-312 и обогревателях Н-312А/В/С;

-	отсоединение всех кабелей полевых приборов от распределительных коробок (JВ-312А/В/С);

-	демонтаж распределительных коробок JВ-312А/В/С с последующей установкой их на ограждение насосов Р-442 С/D;

-	отключение сигнальных мультикабелей внутри панели управления СР-440 всего оборудования КИП от охладителя А-312, обогревателей Н-312А/В/С, а также от насоса для разбрызгивания воды Р-312;

Примечание: оборудование КИП насоса Р-312 не подлежит демонтажу, а только отсоединяется от панели управления СР-440.

В рамках монтажных работ конденсатных насосов P-442C/D предусмотрено:

-	отключение и демонтаж оборудования КИП насосов Р-330-1О В/С и перенос на площадку новых насосов P-442C/D на УКПГ 1/2;

-	установку и подключение однопарных кабелей от оборудования КИП к распределительной коробке JВ-442С (данная коробка существующая переименованая бывшая JB-312D);

-	установку и подключение двух 12-парных кабелей от СР-440 к шкафам частотно-регулируемого привода в ЩСУ 4 (УПН-2) для управления насосов P-442C/D;

-	перенос расходомера FQIТ-441D (емкость V-441) на площадку насосов P-442C/D.  Расходомер должен быть переименован в FQIТ-442A;

-	модификацию разводки внутри СР-440 для подключения новых сигналов смотри документ А24-107-00.АТХ лист 7. Для реализации подключения сигналов к модулям панели управления СР-440 предусмотрено установка дополнительного оборудования внутри шкафа - это дополнительные клеммные модули, клеммы с предохранителями, искрабезопасные барьеры и реле ;

-	переустановку 4-х детекторов газа, ранее установленных на площадке охладителя А-312.

В рамках установки системы автоматического поддержания уровня конденсата  в емкости V-442А предусмотрено:

-	установка уровнемера LIT-442B с датчиком уровня и магнитными контактами предельных отклонений уровня жидкости;

-	установка регуллирующего клапана LCV-442B;

-	установка аварийного пневматического клапана XV-442B;

-	сигналы от клапана XV-442B посредством 1 и 2-х парного кабелей подключаются к клеммной коробке JB-440E  на площадке V-440;

-	сигналы от уровнемера LIT-442B посредством 1  парного кабеля подключаются к клеммной коробке

JB-440В  на площадке V-440;

-	сигналы от регулирующего клапана LCV-442B посредством 2-х парного кабеля подключаются к клеммной коробке   JB-312A  на площадке P-442C/D;

-	сигналы концевых выключателей XV-442B посредством 1  парных кабелей подключаются к клеммной коробке   JB-312В  на площадке P-442C/D.

На площадке V-442A предусмотрена установка новых кабельных лотков на стойках высотой 500 мм. В местах прокладки кабельных линий, где отсутствуют существующие кабеленесущие системы проектом предусмотрен резерв кабельных лотков в размере 20%.

Основные технические показатели.                                                                                  Таблица 9-1

| № п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигналы цифровые входные DI | 12 |  |
|  | Сигналы цифровые входные D0 | 7 |  |
|  | Сигналы аналоговые входные AI | 13 |  |
|  | Сигналы аналоговые входные A0 | 3 |  |
|  | Всего | 35 |  |

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Оборудование, применяемое в проекте не являются источниками агрессивных или токсичных газов, вредных излучений и звукового шума.

11. ОХРАНА ТРУДА,  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта, предусматривается выполнение требований и правил:

- «Техники безопасности в строительстве»;

- «Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан»

- Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов по подготовке и переработке газов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 357. (с изменениями от 22.01.2023 г.);

- Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355. (с изменениями и дополнениями от 04.08.2023 г.).

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала проектом предусмотрено защитное заземление и зануление электроустановок с подключением к существующему наружному контуру заземления.

Все силовые и контрольные электропроводки выбраны по допустимому нагреву, по условиям работы при коротких замыканиях и обеспечены аппаратами защиты от повреждения при аварийных режимах работы.

Прокладка проводов и кабелей выполнена с учетом требований при пересечениях и сближениях между собой и с другими инженерными сетями, в соответствии с ПУЭ.

Мероприятия по промышленной безопасности включает:

- руководством предприятия составляется план – программа по охране труда и технике безопасности на весь период строительства и эксплуатации объекта;

- разрабатывается перечень работ повышенной опасности, выполнение которых должно осуществляться по наряд-допуску.

- Управление охраной труда должно включать решение следующих основных задач:

- организацию, осуществление обучения работающих безопасности труда и пропаганду вопросов охраны труда;

- обеспечение безопасности производственного оборудования и механизмов;

- обеспечение безопасности производственных процессов;

- обеспечение безопасности зданий и сооружений;

- осуществление нормализации санитарно-гигиенических условий труда;

- обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты;

- расследование и учет несчастных случаев и причин травматизма;

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих;

- организация лечебно-профилактического обслуживания работающих;

- обеспечение санитарно-бытового обслуживания работающих;

- профессиональный отбор работающих по отдельным специальностям.

- организация обучения работающих безопасности труда предусматривает разработку системы обучения, инструктажа и аттестации работающих.

- Все руководящие и инженерно-технические работники независимо от их образования, должности и производственного стажа должны пройти вводный инструктаж по Охране труда;

- Вводный инструктаж производится в кабинете Охраны труда, оборудованном современными техническими средствами обучения, пропаганды и наглядных пособий.

- О проведении вводного инструктажа и проверке знаний делается запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого.

- Безопасность эксплуатируемого оборудования и механизмов обеспечивается содержанием их в исправном состоянии, а также правильной эксплуатацией.

- Соблюдать графики профилактических осмотров, испытаний и ремонтов оборудования и механизмов повышенной опасности.

- Контроль технического состояния и правильной эксплуатации оборудования.

Безопасность произведенных процессов обеспечивается решением вопросов проектирования, организации и проверки технологических работ:

- исключить непосредственный контакт работающих с материалами, оказывающими вредное воздействие;

- герметизировать оборудование;

- применять средства коллективной защиты рабочих;

- безопасность зданий и обеспечивается на стадии, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации;

- проверять правильность принятых инженерных решений;

- обеспечить технический контроль за ходом строительства, выполнение правил и норм охраны труда;

- организовать систематическое наблюдение за состоянием и эксплуатацией зданий и сооружений;

- нормализация санитарно-гигиенических условий труда достигается устранением причин возникновения вредных производственных факторов на рабочих местах (запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.п.).

- производится паспортизация санитарно-технического состояния объектов строительства, включая санитарно-техническую оценку рабочих мест, машин, оборудования.

- выдавать средства с примеркой в соответствии с утвержденным перечнем по профессиям.

На производственном объекте необходимо носить длинные брюки и рубашку (комбинезон), не разрешается ношение рваной одежды, не допускается ношение украшений, которые могут зацепиться за движущиеся или острые предметы. Ношение защитной обуви требуется при выполнении работ, где имеется опасность получения травм (погрузочно-разгрузочные работы).

Все работающие должны носить защитные каски в установленных местах. Защитные каски должны быть сделаны из неметаллического материала, запрещается использовать поврежденные защитные каски.

Ношение защитных очков обязательна при  проведении работ на объектах, где вывешены соответствующие предупредительные знаки. При проведении работ, связанных с повышенной опасностью для глаз, используются специальные очки. Запрещается смотреть на сварочную дугу без защитных очков.

Защита органов слуха необходима на объектах с уровнем 80 ДБ и выше, такие объекты оборудуются соответствующими плакатами.

Защита органов дыхания производится в соответствии с инструкцией по технике безопасности. Руководители отвечают за то, чтобы их сотрудники знали требования по защите органов дыхания на своих объектах.

Расследование и учет несчастных случаев на предприятии производить в соответствии с «Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве». На основании анализа несчастных случаев разрабатываются и осуществляются мероприятия по профилактике производственного травматизма:

- Устанавливается режим труда и отдыха.

- Устанавливается продолжительность рабочего времени.

- Составляется график сменности.

- Устанавливается продолжительность рабочего времени в ночное время.

- Предусматривается лечебно-профилактическое обслуживание работающих. Предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр, периодический профилактический осмотр работающих.

- Организуется санитарный надзор за условиями труда и быта работающих.

- Разрабатывается план мероприятий по оздоровлению условий труда и быта.

- Организуется обучение работающих способам оказания само- и взаимопомощи.

- На всех рабочих местах имеются укомплектованные медицинские аптечки.

- Предусматривается обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройствами: гардеробные, умывальные.

- Краны и грузоподъемные механизмы должны обслуживаться только квалифицированным персоналом.

- На всем оборудовании объекта должны вывешиваться соответствующие «Правила эксплуатации», плакаты и предупредительные знаки.

- Движущиеся части оборудования должны иметь ограждения.

- Запрещается затягивать или ослаблять крепежные элементы манометров, находящихся под давлением.

- Манометры должны быть снабжены    защитной заглушкой или опорой.

- Запрещается устанавливать манометры непосредственно на кран трубопровода.

- Технические характеристики труб и арматуры по температуре и давлению должны превосходить эксплуатационные условия.

- Запрещается затягивать соединения, имеющие течь, если они находятся под давлением.

- Ручные инструменты должны использоваться по прямому назначению, находится в хорошем состоянии. Запрещается работать неисправным инструментом.

- Запрещается носить в карманах острые инструменты.

- При раскручивании тугих соединений с использованием съемных удлинителей запрещается прыгать на них или работать резкими рывками.

- Перед работой на лестнице необходимо убедится в ее исправности.

- Лестницы должны устанавливаться под определенным углом: основание лестницы выдвигается от вертикали высоты лестницы.

- Подниматься и опускаться только по лестнице, при этом руки должны быть свободны.

- Одновременно на лестнице  может находиться только один человек.

- При работе с электрооборудованием запрещается пользоваться металлическими лестницами.

- Строительные леса используются при проведении работ, когда нет постоянного доступа к проведению работ и когда небезопасно пользоваться переносной лестницей.

- Применение подмостей на козлах допускается при высоте 3,5 метров с наличием поручней и лестниц.

Лица, работающие на высоте обязаны выполнять следующие правила:

- пользоваться веревками для подвязывания инструмента во время работы;

- пользоваться инструментальными ящиками или сумками для переноса и хранения инструмента и крепежных материалов;

- предупреждать работающих внизу о производимой работе на высоте путем ограждения мест, над которыми ведется работа и установкой предупредительных знаков;

- не оставлять и не раскладывать незакрепленными на высоте инструмент, крепёжные материалы.

Лица работающие на высоте не имеют права:

- бросать что-либо вниз;

- обрабатывать режущим или колющим инструментом предметы, находящиеся на весу;

- складывать инструменты над головой.

Оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной механизированный и другой инструмент, используемые при выполнении на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение.

Электрогазосварщики должны применять предохранительный пояс со стропом из металлической цепи.

Огневые работы на высоте должны производиться только в дневное время (за исключением аварийных случаев).

На настилах лесов необходимо поддерживать порядок, инструменты и материалы должны быть надежно закреплены.

Электрические провода, расположенные ближе 5,0 м от лесов на время сборки (разборки) должны быть обесточены и заземлены.

Деревянные части лесов не должны располагаться вблизи горячих поверхностей и источников возгорания.

К газоопасным работам относятся работы, при ведении которых возможно:

- выделение в воздух вредных, взрывоопасных и пожаровзрывоопасных веществ в количествах способных вызвать отравление людей, взрыв или возгорание;

- содержание кислорода в воздухе ниже 17% объемных долей.

К выполнению газоопасных работ могут привлекаться лица:

- обученные выполнению газоопасных работ и прошедшие медицинский осмотр, с привлечением соответствующих специалистов;

- имеющие подготовку и способные работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и не имеющих медицинских противопоказаний;

- имеющие навыки по оказанию первой медицинской помощи и спасению пострадавших;

- знающие свойства вредных веществ в местах проведения работ.

Подземные коммуникации: водопроводы и закрытые сети канализации обслуживаются с помощью колодцев и запорных арматур.

На все системы водопровода и канализации должны быть исполнительные схемы, содержащие полную характеристику сетей и сооружении.

Перед производством ремонтных работ в колодцах необходимо выполнить анализ воздушной среды.

Необходимо поставить ограждение на открытый колодец и трафарет.

Приступить к работе могут проинструктированные лица, имеющие на руках оформленный наряд-допуск на газоопасные работы.

Работать в канализационных колодцах и септиках разрешается с двумя дублерами в шланговом противогазе.

В случае обнаружения внешней или внутренней коррозии трубопроводов или оборудования сотрудник должен информировать об этом свое руководство.

Запрещается протирать ветошью вращающиеся валы и другие движущиеся детали.

Промасленную ветошь выбрасывать в специальный самозакрывающийся контейнер.

Запрещается чистить оборудование, одежду, мыть руки бензином, разбавителем или  иной легковоспламеняющейся жидкостью.

Работы по обслуживанию, замене электроцепей, удлинителей, электроинструментов и другого электрооборудования должны выполняться только квалифицированным электротехническим персоналом.

На электрооборудовании напряжением 24 В и выше, и выше 1000 В должны быть установлены предупреждающие знаки.

Электрооборудование, установленное на опасных участках должно маркироваться в соответствии со стандартами.

Оборудование с электроприводом должно быть специально предназначено для производственных условий, и иметь заземление.

Запрещается использовать электроприводные инструменты при наличии в атмосфере горючих паров.

Удлинительные шнуры применяются только для временного пользования. Общая длина удлинительного шнура  не должна  превышать 50,0 метров. Кабель удлинителя должен включать провод заземления.

Удлинители должны быть защищены от контакта с жидкостями, горячими поверхностями и химическими веществами.

Запрещается прокладывать удлинители над гвоздями, поверхностями с острыми краями или на пути движения транспорта.

Удлинители-переходники должны быть снабжены пожаробезопасным штепселем с одного конца и трехфазовой розеткой с заземлением, с другого.

Удлинительный шнур должен быть рассчитан на то же напряжение, что и заводской провод оборудования, к которому он присоединяется.

До начала работ по замене предохранителей необходимо обесточить электроцепь и повесить предохранительные ярлыки.

Запрещается устанавливать «жучки», а также замыкать цепь в обход рабочего прерывателя цепи.

Территорию объекта надлежит содержать в чистоте и порядке.

Если есть возможность не проводить огневые работы в зоне с возможным содержанием воспламеняющихся паров или газов, рассматриваются такие варианты, как использование холодной резки, перемещение оборудования в более безопасную зону или проведение работ на время запланированной остановки.

При каждом использовании источников возгорания, в зоне возможного содержания воспламеняющихся паров или газов, требуется разрешение на проведение работ.

Огневые работы разрешается производить только при соблюдении следующих условий:

- получение общего наряд – допуска;

- определение и подготовка места проведения огневых работ;

- проведение инструктажа по безопасным методам работ;

- содержание воспламеняющихся паров не превышает 5% НПВ в радиусе 15 метров от места проведения работ;

- назначение пожарного наблюдателя, прошедшего соответствующее обучение, подготовка соответствующего пожарного инвентаря.

При изменении условий работы, представляющих угрозу для рабочих или оборудования огневые работы должны быть остановлены.

По окончанию огневых работ необходимо произвести осмотр места проведения работ и убедится, что все металлические части остыли, и не осталось тлеющих материалов.

Для безопасности рабочих, оборудование, на котором они работают должно эксплуатироваться на минимальном энергетическом уровне, чтобы предотвратить случайные выделения энергии или неумышленную эксплуатацию оборудования. Для выполнения этих требований предусматривается установка замков и вывешивание предупреждающих плакатов.

Все находящиеся на территории объекта люди должны знать свои действия в случае аварийной ситуации.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо:

- распознать экстренную ситуацию;

- принять решение к действию;

- вызвать скорую помощь;

- оказать помощь пока не приедет бригада скорой помощи.

Важным периодом в деле успешного предотвращения несчастных случаев и происшествий является их расследование и представление отчетности по ним.

Расследование происшествий приводится по следующим причинам:

- анализ коренных причин;

- предотвращение аналогичных происшествий;

- поиск фактов, а не виновников;

- выявление тенденций;

- введение документации по происшествиям;

- предоставление информации по убыткам;

- юридические требования (судебные споры).

Необходимо соблюдение промышленной гигиены – дисциплины, связанной с охраной здоровья.

К числу факторов, которые могут создать потенциальную опасность, являются:

- химическая опасность (пыль, газы, пары, туман,);

- физическая опасность (шум, температура, вибрация и т.п.);

- эргономическая опасность (неисправное оборудование);

- биологическая опасность (насекомые, плесень, грибки).

- Для предотвращения опасности необходимо периодически проводить следующие виды работ:

- замер уровня освещенности;

- замер уровня шума;

- отбор проб воздушной среды;

- температурные нагрузки;

- замер уровня вентиляции;

- контроль качества питьевой воды.

Порядок обеспечения промышленной безопасности при строительстве и пуске объектов.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обязательное соблюдение соответствующих инструкций и нормативно-технической документации.

В помещениях, где находится персонал, должны вывешиваться утвержденные руководителем организации:

1) технологическая схемы (мнемосхема) расположения оборудования и трубопроводов с указанием на них КИПиА, предохранительных, запорных регулировочных устройств, схема установки датчиков сероводорода и расположение точек контроля воздушной среды;

2) схема объекта с указанием расположения аварийных складов, островков газовой безопасности, средств защиты работников, основных и запасных маршрутов движения людей и транспорта, направлений распространения и мест скопления сероводорода в воздухе в аварийной ситуации, средств связи и оповещения;

3) схема оповещения с указанием номеров телефонов территориальных подразделений уполномоченных органов в области промышленной безопасности, гражданской защиты, медицинской службы и АСС;

4) оперативная часть плана ликвидации аварии (далее – ПЛА).

На случай возможных аварий на объектах ЧНГКМ

Для объектов ЧНГКМ, в ТОО «Жаикмунай» разработан  «План ликвидации аварий» ZKM-OPS-GTP-ERP-006-4.

Для ликвидации возможных аварий, пожаров, объектовых ЧС и оказания неотложной медицинской помощи пострадавшему персоналу, привлекаются формирования (подразделения/ расчеты) служб на ЧНГКМ, согласно штатной численности. (Приложение 2).

Приложение 1.

Приложение 2.

ФОРМИРОВАНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ/ РАСЧЕТЫ) СЛУЖБ НА ЧНГКМ.

Для ликвидации возможных аварий, пожаров, объектовых ЧС и оказания неотложной медицинской помощи пострадавшему персоналу, привлекаются формирования (подразделения/ расчеты) служб на ЧНГКМ, согласно штатной численности.

Негосударственной противопожарной службы – Уральского филиала ТОО «ANSAR-S Group», в составе дежурного караула пожарной части ЧНГКМ: штат – 25 сотрудников, 4 единицы спецтехники, 1 единица оперативной техники, ПТВ (пожарно-техническое вооружение) согласно норм.

Штатной медицинской службы ТОО «Жаикмунай», в составе расчетного пункта ВК- 1: штат -1 медработник, 1 единица спецтехники, медицинское оборудование и инструмент, согласно норм.

Составе расчета медицинского пункта ВК-3: Штат – 2 медработника, 1 водителя, 1 единицы спецтехники, медицинское оборудование  и инструмент, согласно норм.

Службы охраны  ТОО «Нысан Коргау» (по договору) в составе дежурного караула: штат на УКПГ-1,2, СУГ - 6 сотрудников, мобильные группы на ЧНГКМ – 4 по 2 сотрудника, на 4 единицах оперативной техники.

Газоспасательная служба «Акберен» ТОО «РЦШ ПВАСС»  (по договору) 12 часовое дежурство газоспасателей, с численностью 6 человек (в вахту по три человека).

Таблица 1.1

| № по списку | Обязанности в расчёте формирования | СИЗОД/ВДА | СИЗ | Радио _ позывной | АСО и И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командир расчета АТФ | ВДА | Пожарная боевка, шлем –каска рукавицы воздушно-дыхательный аппарат Drager | Позывной №31 | Тренога спасательные носилки страховочный пояс, дыхательный аппарат Drager. Искробезопасный инструмент, ключи, лом. 4-х компонентный газоанализатор. Drager X-am 2000 |
| 2 | Командир расчета ВПФ | ВДА | Пожарная боевка, шлем –каска рукавицы воздушно-дыхательный аппарат Drager | Позывной №31 |  |
| 3 | Боец | ВДА | Пожарная боевка, шлем –каска рукавицы воздушно-дыхательный аппарат Drager |  |  |
| 4 | Боец | ВДА | Пожарная боевка, шлем –каска рукавицы воздушно-дыхательный аппарат Drager |  |  |
| 5 | Боец | ВДА | Пожарная боевка, шлем –каска рукавицы воздушно-дыхательный аппарат Drager |  |  |
| 6 | Боец | ВДА | Пожарная боевка, шлем –каска рукавицы воздушно-дыхательный аппарат Drager |  |  |
| 7 | Боец | ВДА | Пожарная боевка, шлем –каска рукавицы воздушно-дыхательный аппарат Drager |  |  |
| 8 | Боец | ВДА | Пожарная боевка, шлем –каска рукавицы воздушно-дыхательный аппарат Drager |  |  |

1.1  ДЕЖУРНЫЙ КАРАУЛ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ ТОО «ANSAR-S Group»

Таблица 1.2

| Должность в карауле/ в боевом расчете |  | Количество по штату в карауле/ смене | Средства связи Motorola 13 шт | Штатное СИЗОД /ВДА | Спецтехника/ марка ПТВ укомплектованы | Прибытие на объект по номеру вызова/ резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник/заместитель начальника части |  | 1 | 1-носим |  |  | № 1-2 |
| Начальник караула |  | 1 | 1-носим | 1 |  | № 1-3 |
| 1-ый ход | Командир отделения | 1 | 1-носим | 1 | АЦ-6-40 «Камаз» г.н. Н 0204 07 | № 1-3 |
|  | Водитель | 1 | 1 - моб |  |  |  |
|  | Пожарный спасатель | 4 |  | 2 |  |  |
| 2-ый ход | Командир отделения | 1 | 1-носим | 1 | АЦ-6-40 «Камаз» г.н. Н 0203 07 | № 1-3 |
|  | Водитель | 1 | 1 - моб |  |  |  |
|  | Пожарный спасатель | 3 |  | 2 |  |  |
| 3-ый ход | Водитель | 1 | 1 - моб |  | АЦ-6-40 «Камаз» г.н. Н 0202 07 | № 1-3 |
|  | Пожарный спасатель | 2 | 1-носим |  |  |  |
| Дежурный радиотелефонист |  | 1 | 1 - стац |  |  |  |
| Инструктор пожарной профилактики |  | 1 | 1-носим |  |  | В составе ОШУ (ОШПТ) |
| Резерв | пожарные |  | 1 - моб |  | АЦ-6-40 «Урал» г.н. Н 731125 07 | Резерв |
| Резерв |  |  |  |  | «УАЗ» г.н. 731727 AН 07 | Резерв |
| Резерв |  |  |  | 3баллона |  | Резерв |

1.2  МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ ВК-1 ТОО «ЖАИКМУНАЙ»

Таблица 1.3

| Должность | Кол-во по штату | СИЗ, СИЗОД | Медоборудование, инструмент, медикаменты | Средства связи | Спецтехника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фельдшер | 1 | Каска, очки, нашлемники, респиратор | Сумка неотложной медицинской помощи | Мобильная связь, рация | Машина скорой помощи Volkswagen T-5 |
| Водитель | 1 | Каска, очки, нашлемники, респиратор |  |  |  |

1.3 МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ ВК-3 ТОО «Жаикмунай»

Таблица 1.4

| Должность | Кол-во по штату | СИЗ, СИЗОД | Медоборудование, инструмент, медикаменты | Средства связи | Спецтехника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врач | 1 | Каска, очки, нашлемники, респиратор | Сумка неотложной медицинской помощи | Мобильная, рация | Машина скорой помощи Hyundai |
| Фельдшер | 1 |  |  |  |  |
| Водитель | 1 |  |  |  |  |

1.4  ДЕЖУРНЫЙ РАСЧЕТ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ И МОБИЛЬНЫХ ГРУПП ТОО «НЫСАН КОРГАУ»

Таблица 1.5

| Должность по штату |  | Кол-во днем/ ночью | СИЗ, СИЗОД | Спецсредства, вооружение | Средства связи | Оперативный транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пост №1 на УКПГ | Охранник | 1/1 | Каска, респиратор |  | рация |  |
| Пост №2 на УКПГ | Охранник | 1/1 | Каска, респиратор |  | рация |  |
| Мобильная группа | Командир отделения | 1 | Каска, респиратор | Резиновая дубинка РП-73 | Мобильная | УАЗ 532 АО 07 |
|  | Водитель | 1 | Каска, респиратор | Резиновая дубинка РП-73 | Мобильная | Нива 531 АО 07 |
| Мобильная группа | Командир отделения | 1 | Каска, респиратор | Резиновая дубинка РП-73 | Мобильная | УАЗ 531 АО 07 |
|  | Водитель | 1 | Каска, респиратор | Резиновая дубинка РП-73 | Мобильная | УАЗ - 07 |

1.5 ДЕЖУРНЫЙ РАСЧЕТ      ГАЗОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ «АКБЕРЕН» ТОО «РЦШ ПВАСС»

Таблица 1.6

| Должность по штату | Кол-во День/ ночь | Сиз СИЗОД | Спец-средства | Средства связи | Оперативный транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Командир | 1 | ВДА |  | Рация | Mitsubishi L200 |
| Газоспасатель | 1 | ВДА |  | Рация |  |
| Газоспасатель | 1 | ВДА |  | Рация |  |

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Таблица 1.7

| № | Наименование марка | Ед.измерения | Количество | Зав. Номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боевая одежда пожарного (БОП) со шлемом с защитным забралом | Комплект | 3 |  |
| 2 | Костюм химической защиты «Стрелец» | Комплект | 3 |  |
| 3 | Газоанализатор одноканальный фирмы Drager Pas 6500 H2S | ШТ | 3 | №0278 №0255 №0287 |
| 4 | Газоанализатор многоканальный на 4 газа Drager X-am 2500 | ШТ | 2 | №2190 №2187 |
| 5 | Насос отбора проб воздуха с емкостей и колодцев | Комплект | 1 |  |
| Гидравлический инструмент |  |  |  |  |
| 6 | Ножницы гидравлические комбинированные силовые (разжим-кусачки) | Комплект | 1 |  |
| 7 | Кусачки гидравлические силовые | Комплект | 1 |  |
| 8 | Гидравлический насос с силовыми руковами (шланги) 3м | Комплект | 1 |  |
| Снаряжение альпиниста |  |  |  |  |
| 9 | Лебедка (грузоподъемность 2 тонны) | ШТ | 1 |  |
| 10 | Фонарь переносной | ШТ | 1 |  |
| 11 | Спасательные веревки диаметром 10-12 мм (2 по 50м) | П.М | 100 |  |
| 12 | Спасательные веревки диаметром 10-12 мм (тренировочные) | П.М | 15 |  |
| 13 | Предохранительный пояс (обвязка) | ШТ | 1 |  |
| 14 | Носилки спасательные лоткового типа для спуска пострадавшего | ШТ | 1 |  |
| 15 | Карабин | ШТ | 12 |  |
| 16 | Лестница веревочная (в сумке) | ШТ | 1 |  |
| 17 | Рабочее сиденье (сидушка) | ШТ | 1 |  |
| 18 | Спусковое, страхующее устройство (RIG) | ШТ | 1 |  |
| 19 | Стремя на ногу | ШТ | 1 |  |
| 20 | Блок ролик двойной | ШТ | 2 |  |
| 21 | Жумар (левый, правый) | ШТ | 2 |  |
| 22 | Каска защитная альпиниста | ШТ | 1 |  |
| 23 | Зажим грудной (кроль) | ШТ | 1 |  |
| 24 | Страхующее устройство | ШТ | 2 |  |
| 25 | Стропы (желтый, красный) | ШТ | 2 |  |
| 26 | Носилка тканевая спасательная | ШТ | 1 |  |
| 27 | Косынка спасательная | ШТ | 1 |  |
| Медицинское оборудование для оказания первой помощи |  |  |  |  |
| 28 | Аппарат искусственной вентиляции легких «Кокчетав» ИВЛ-3 | Комплект | 1 |  |
| 29 | Носилки санитарные складные с увязочными ремнями (в чехле) | Комплект | 1 |  |
| 30 | Медицинская сумка | Комплект | 1 |  |
| 31 | Шины транспортной иммобилизации | Комплект | 1 |  |
| 32 | Комплект шейных воротников | Комплект | 1 |  |

| Радиоканал №1 | Службы КИП, электрики, АСУТП, при тестировании и пусконаладке оборудования, линий и т.д. |
| --- | --- |
| Радиоканал №2 | Объекты УПН, ГОС, КУУГ, ГЛКС, ЛЭС |
| Радиоканал №3 | УКПГ |
| Радиоканал №4 | Склад СУГ УКПГ |
| Радиоканал №5 | Начальник промысла, пожарная часть, медицинская служба промысла, начальник отдела ОТ и ТБ, руководство отдела технической эксплуатации, транспортный отдел, полевой надзор, энергетики промысла, службы КИП и А промысла, коменданты вахтовых комплексов. |

- 2. АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС. СИЗ, СИЗОД, АСО и И

| № | Наименование | Кол-во | Назначение | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изолирующий воздушно-дыхательный аппарат: Drager PA 94. | 7 шт. | Проведение газоопасных и газоспасательных работ | УКПГ (контейнер СИЗ) |
| 2 | Drager Saver CF15 | 7 шт. | Спасательный ВДА | УКПГ (контейнер СИЗ) |
| 3 | Каскад Airpack (воздушная линия) | 1 шт. | Шланговый ВДА, комплект на 2 человека | УКПГ (контейнер возле СИЗ) |
| 4 | Персональный газосигнализатор Drager Pac 5500 | 10 шт. | Проведение газоопасных и газоспасательных работ | УКПГ (контейнер СИЗ) |
| 5 | Drager Compressor – Junior 100 | 1 шт | Для закачки баллонов ВДА | УКПГ (контейнер СИЗ) |
| 6 | Лента ограждения | 2 шт. | Ограждение места работ | УКПГ (контейнер СИЗ) |
| 7 | Носилки эвакуационные | 2 шт. | Эвакуация пострадавших | УКПГ (контейнер СИЗ) |
| 8 | Укомплектованный набор искробезопасного инструмента | 1 к-т | Проведение газоопасных работ | УКПГ (контейнер СИЗ) |
| 9 | Фонарь аккумуляторный взрывобезопасный | 2 шт. | Проведение газоопасных работ | УКПГ (контейнер СИЗ) |
| 10 | Пояс страховочный | 5 шт. | Работа на высоте | УКПГ (контейнер СИЗ) |
| 12 | Перчатки | 20 шт. | Для работы | УКПГ (контейнер возле СИЗ) |
| 13 | Очки | 20 шт. | Для работы | УКПГ (контейнер СИЗ) |
| 14 | Одноразовый комбинезон | 20 шт. | Для работы | УКПГ (контейнер СИЗ) |
| 16 | Аптечка первой помощи | 2 шт. | Для мед. помощи | УКПГ (контейнер СИЗ) |