Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, отводимых с очищенными бытовыми сточными водами в приемники сточных вод НГДУ «ЖЫЛЫОЙмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» на 2026г
Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, отводимых с очищенными бытовыми сточными водами в приемники сточных вод НГДУ «ЖЫЛЫОЙмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» на 2026г

[image: image1.png]AKUMOHEPHOE OBLIECTBO «3MBAMYHAIA3»

ATLIPAYCKHM ®WUJIMAJ TOBAPUIECTBO C OFPAHUYEHHOM OTBETCTBEHHOCTbHHO
«KMI' UTHXCUHUPUHI

locyaapcteennan niuensis Ne02354P

YTBEPXOAIO:

THIeJb ['eHepanbnore aupexTopa

EAIe ey 0[1..
P s :

2025r

INPOEKT HOPMATHBOB JOIIYCTHMBIX CBPOCOB (HJC)
3ATPA3HAIOIINX BEIECTB, OTBOJAUMBIX C
OUYHUINEHHBIMH EBITOBBIMH CTOUYHBIMHA BOJAMHU B
NPUEMHHKH BOJ HI'1Y «)KBIJIBIOMMYHAMI'A3»

AQ «\OMBAMYHAMI'A3» HA 20261

AupexkTop ATbipayckoro ¢punnana
TOO «KMI' Unxuunpunan

ITepBblii 3aMecTHTENbL AHPEKTOPA GuIHANA 2

1O reoJIOrHH M paspabdotke

AKCBIJIBIKOB T.C.

; (7
S e

ATepipay, 2025 1.




 СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
[image: image2.png]JomxHocTs IMoanugs 5 ®.U.0.
| PykoBoautens ciyx6s! 3K0I0THH %/ Hcmaranberosa I'.X.

Benywuit nrxeHep

Abup M.K.

Benywnii unxenep

Cyiinemona K.A.

Benymuii unxeHep

Cynranosa A.P.

Crapunit nH)eHep

Acnankpizb I

Wnxenep

Kacrivranuesa C.X.





1. Аннотация
Цель работы - нормировать допустимых сбросов загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах от объектов НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз». 
Нормативы допустимых сбросов разработан для трех выпусков очищенных сточных вод на поля фильтрации на 2026г:

-
выпуск №1 – вахтовый поселок «Каспий-Самалы» куст Прорва - хозяйственно- бытовые сточные воды, отводимые на поля фильтрации после прохождения биологической очистки;
-
выпуск №2 – вахтовый поселок месторождения «Кисимбай» куст Кульсары   - хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые на поля испарения. 
-
выпуск №3 – вахтовый поселок месторождения «Терень-Узек» куст Кульсары - хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые на поля испарения.

Согласно справке о водохозяйственном балансе водопотребления и водоотведения объем отводимых хозбытовых сточных вод на 2026г составляет:

- для выпуска №1 – 250 м3/сут, 91250,0 м3/год;

- для выпуска №2 – 100 м3/сут, 36500,0 м3/год.

- для выпуска №3 – 100 м3/сут, 36500,0 м3/год.

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих на поля испарения   со   сточными   водами   НГДУ «Жылыоймунайгаз» от   вахтового поселка «Каспий Самалы», вахтового поселка месторождения «Терень-Узек», вахтового поселка месторождения «Кисымбай» разработаны показателям для каждого выпуска: взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, нитраты, нитриты, железо общее, фосфаты, СПАВ, ХПК, БПКполн, фенол, нефтепродукты, марганец.
В процессе разработки Проекта НДС собраны общие данные о предприятии, его производственной деятельности, а также водохозяйственной деятельности предприятия, как источника образования бытовых сточных вод. 

Дана оценка существующих систем водоснабжения и канализации предприятия, приемника сточных вод, эффективности работы очистных сооружений.

Предложены мероприятия по дальнейшему улучшению водохозяйственной деятельности, экономному и рациональному использованию природных ресурсов, по снижению содержания загрязняющих веществ в сточных водах. 

Расчет допустимых сбросов загрязняющих веществ произведен по Приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

СОДЕРЖАНИЕ

2СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ


31.
Аннотация


4СОДЕРЖАНИЕ


52.
Введение


63.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ


63.1 Общие сведения о производственной деятельности оператора объекта


73.2 Карта-схема объекта и ситуационная карта-схема района


73.3 Категория оператора


84.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


84.1
Краткая характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав сточных вод


84.2 Краткая характеристика существующих очистных сооружений, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы


144.4 Перечень загрязняющих веществ в составе сточных вод.


144.5 Расчет эффективности работы очистных сооружений


184.5
Характеристика существующих систем водоснабжения и водоотведения


205.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЕМНИКОВ СТОЧНЫХ ВОД


275.1 Показатели состава сточных вод


306. Расчет допустимых сбросов


327.
НОрмативы допустимых сбросов загрязняющих веществ


368. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД


36Мероприятия, предотвращающие воздействие сточных вод на окружающую среду


379. Контроль за соблюдением нормативов допустимых сбросов


379.1 Методы контроля за качеством сточных вод


379.2 Мероприятия по улучшению экологической обстановки предприятия


389.3 Предлагаемая система производственного мониторинга сточных вод


3910. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ


4511. Список использованной литературы




2. Введение
Вид деятельности АО «Эмбамунайгаз» - добыча сырой нефти и попутного нефтяного газа.

В состав АО «Эмбамунайгаз» входят 4 нефтегазодобывающих управления (НГДУ):

НГДУ «Жайыкмунайгаз», НГДУ «Доссормунайгаз», НГДУ «Кайнармунайгаз», НГДУ «Жылыоймунайгаз». Все подразделения сосредоточены в Атырауской области.

Определение нормативов допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ в водные приемники сточных вод и достижение НДС является обязательным условием в системе управления качеством окружающей среды. Значения этого норматива для предпри​ятий обосновываются исходя из санитарно-гигиенических тре​бований, предъявляемых к составу и свойствам воды в местах водопользования.
В данной работе представлены предложения по нормированию допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих в накопители (пруды-испарители) с хозяйственно–бытовыми сточными водами станционных сооружений.

Нормативы допустимых сбросов (НДС) устанавливаются для каждого выпуска сточных вод действующих  на  предприятий–водопользователей, исходя из условий недопустимости превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ (ПДК) в контрольном створе, с учетом его целевого использования.

Настоящий проект НДС разработан для сброса загрязняющих веществ, поступающих с хозяйственно-бытовыми сточными водами в пруд-испаритель накопитель для НГДУ «Жылыоймунайгаз» на основании следующих нормативных актов, действующих на территории Республики Казахстан:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI;

- «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63;

- Приказ Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК от 09.11.2016 №151 «Об утверждении единой системы классификации качества воды в водных объектах».
	Заказчик:
Юридические адреса:          

060002, г. Атырау, ул. Валиханова, д. 1

АО «Эмбамунайгаз» 

тел: +7 (7122) 35 29 24

факс: +7 (7122) 35 46 23


	
Исполнитель:                                                  

060011, г. Атырау, мкр. Нурсая, 

проспект Елорда, строение 10

Атырауский Филиал 

ТОО «КМГ Инжиниринг»  

тел: (7122) 305404


3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ
3.1 Общие сведения о производственной деятельности оператора объекта
НГДУ «Жылыоймунайгаз» расположено на юго – востоке Прикаспийской низменности. По административному делению относится к Жылыойскому району Атырауской области.

Ближайшие железнодорожные станции Кульсары и Опорная.

Район работ характеризуется развитой инфраструктурой, которая включает: газопровод «Средняя Азия-Центр», нефтепровод «Косчагыл-НПС З», автодороги Прорва-Кульсары, Прорва-Опорный, Атырау-Актау, Кульсары-Тенгиз. С севера на юг проходит железная дорога Мангышлак-Макат.

Нефтяные месторождения НГДУ «Жылыоймунайгаз» размещены по территории Жылыойского района, Атырауской области, частично на территории Бейнеуского района Мангистауской области (на территории ГСП «Толкын»). 

В каждом месторождении имеется вахтовый поселок для персонала. Ближайшими населенными пунктами являются поселок: Новый Каратон, Кульсары, Косшагыл. Районным центром является город Кульсары. Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Кульсары и в  поселке Боранкул.

Административное здание НГДУ «Жылыоймунайгаз» находится в г.Кульсары. Связь с городом Атырау осуществляется по автомобильной дороге с твердым покрытием, а также по железной дороге через г.Кульсары.

Добыча нефти на месторождениях ведется с 1935 года. 

Большинство месторождений предприятия истощены и находятся на завершающей стадии эксплуатации. Месторождения Кисымбай, Аккудык, Акингень разрабатываются с 1993 года.


Территория месторождения Терень-Узек граничит с Каспийским морем. От нагонных вод моря месторождение Терен-Узек защищено дамбой, протяженностью 12,9 км, а месторождение Западная Прорва дамбой протяженностью 17,5 км.


На всех месторождениях предусмотрена единая герметизированная система сбора нефтяной эмульсии, в которую входит следующее технологическое оборудование:

· групповая замерная установка (ГЗУ) на выкидных линиях;

· напорный коллектор ГЗУ до площадки сбора, на площадке ЦПС;

· блок химреагентов;

· резервуары для хранения товарной и сырой нефти;

· печи для подогрева нефти;

· емкости для уловленнойнефти;

· нефтеналивной стояк.

Для питания электроэнергией производственных площадок месторождений, проведена воздушная линия ЛЭП, в качестве аварийных источников электроэнергии на площадках приняты стационарные дизельные электростанции.

На случай аварийной ситуации предусмотрены: байпасная линия, переключающая поток нефти, в приемную емкость, минуя резервуар для сбора жидкости и байпасная линия, переключающая поток нефти в резервуар-отстойник, минуя печь (в летнее время).

Пластовая вода, отделившаяся от нефти в резервуаре для сбора жидкости резервуаре-отстойнике, собирается в резервуарах для отстоя воды, накапливаются в емкости уловленной нефти, откуда своим насосом подаются в резервуар для сбора жидкости.

Жилые зоны вблизи месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» отсутствуют

В состав НГДУ «Жылыоймунайгаз» входят 2 кусты: куст «Прорвинской группы», куст «Кульсары».

В состав куста «Провинской группы» входят 6 месторождений, из которых 4 месторождения находятся в промышленной разработке: м/р Актобе, м/р Досмухамбетовское, м/р С.Нуржанов (в составе ЦППН Прорва и УКПГ), м/р Западная Прорва и 2 месторождений на стадии разведки (м/р Карасор Западный, НСВ (блок Каратон-Саркамыс), а также Цех подготовки и перекачки нефти Прорва (ЦППН), Установка комплексной подготовки газа (УКПГ).

В состав куста «Кульсары» входят 7 месторождений промышленной разработки: м/р Терень-Узек, м/р Каратон, м/р Косчагыл, м/р Акингень, м/р Кульсары, м/р Кисимбай, м/р Аккудук.

	Наименование данных
	На момент составления проекта

	1. Наименование предприятия
	АО «Эмбамунайгаз»

	2. юридический адрес оператора, фактический адрес расположения объекта, электронный адрес, контактные телефоны, факс
	АО «Эмбамунайгаз»
Республика Казахстан, 060002, г.Атырау
Ул.Валиханова, д.1
тел: +7 (7122) 35 29 24  
факс: +7 (7122) 35 46 23     

	3. бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуально-идентификационный номер (ИИН);
	120240021112

	4. Вид основной деятельности
	Разведка, добыча, разработка, транспортировка и реализация углеводородного сырья (нефть).

	5. Форма собственности
	Государственная, АО

	6. Количество промплощадок 
	1

	7. Название водного объекта (с указанием бассейна) и участка недр, принимающего сточные воды оператора и граничащих с ним характерных объектов; категория водопользования; мест водозабора, зон отдыха и купания, других операторов, сельскохозяйственных угодий;
	отсутствуют (сброс сточных вод, прошедших очистку, осуществляется на рельеф местности);
категория водопользования - сброс сточных вод в поверхностный пруд – накопитель (пруд – испаритель), места водозабора, зон отдыха и купания отсутствуют.

	8. Карта-схема оператора с указанием очистных сооружений, мест выпусков, фоновых и контрольных створов, мониторинговых и наблюдательных скважин
	Карта-схема очистного сооружения приложена в приложении 1.

	9. Ситуационный план района размещения оператора с указанием местоположения объекта относительно водного объекта, с указанием водоохранной зоны в районе объекта, характерных объектов
	Ситуационный план района с указанием водоохранной зоны в районе объекта приложен в приложении 2.

	10. Категория оператора, определяемая в соответствии с Приложением 2 к Экологическому кодексу РК.
	Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду – 1 категория



3.2 Карта-схема объекта и ситуационная карта-схема района

Карта-схема и ситуационный план района размещения оператора с указанием местоположения объекта относительно водного объекта представлены в приложении 1 и 2.

3.3 Категория оператора

Согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» уполномоченным органом в области охраны окружающей среды для предприятия определена 1-категория. Удостоверяющий документ в приложении 3.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1
Краткая характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав сточных вод
Основной деятельностью НГДУ «Жылыоймунайгаз» является добыча углеводородного сырья, доведение (подготовка) до товарной продукции на месторождениях Прорвинской группы и куст Кульсары. 
Вахтовый поселок «Каспий Самалы» куст Прорва.

Забор воды для ЦПС «Прорва» осуществляется в точке подключения на 155 км водовода «Кульсары-Прорва-Саргамыс», далее на объекты вода по трубопроводам доставляется и хранится в стальных резервуарах. Вода используется на хозяйственно-питьевые, вспомогательные нужды и нужды пожаротушения.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от объектов куст Прорва осуществляется в существующие сети канализации и отводиться на очистные сооружения вахтового поселка «Каспий Самалы». Сточные воды по сетям канализации поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции и далее направляются на биологическую очистку. Очистка сточных вод осуществляется на станции глубокой биологической очистки БЛОС-250.

Вахтовый поселок «Терен-Узек» куст «Кульсары».

Забор воды для месторождения «Терен-Узек» осуществляется в точке подключения на 155 км водовода «Кульсары-Саргамыс», далее на объекты вода доставляется автотранспортом и хранится в железных резервуарах. Вода используется на хозяйственно-питьевые, вспомогательные нужды и нужды пожаротушения.

Сбор хозяйственно-бытовых стоков производится по самотечной системе канализации через колодцы в КНС, откуда стоки напорным подземным трубопроводом канализации направляются в канализационную очистную установку БЛОС-100.
Вахтовый поселок «Кисимбай» куст Кульсары.

Забор воды для месторождения «Кисимбай» осуществляется в точке подключения на 530 км водовода «Астрахань-Мангышлак», далее на объекты вода по трубопроводам доставляется и хранится в стальных резервуарах. Вода используется на хозяйственно-питьевые, вспомогательные нужды и нужды пожаротушения.

Водоотведение производиться по системе канализационных трубопроводов на Локальные очистные сооружения ЛОС-P-SBR блочно-модульного исполнения, последующим сбросом очищенных стоков по напорному трубопроводу на пруды-накопители испарители. Максимальная производительность очистных сооружений – 50м3/сут. Также предусмотрена аварийная емкость для стоков объемом 40м3. А также накопительный резервуар для очищенной сточной воды, объемом 8м3, из которой, при необходимости, производиться забор воды для полива зеленых насаждений.

4.2 Краткая характеристика существующих очистных сооружений, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы 
Характеристика очистных сооружении принята согласно проектным данным.
Вахтовый поселок «Каспий Самалы»

На сбросе сточных вод в вахтовом поселке «Каспий Самалы» установлено блочно-локальное очистное сооружение хозяйственно-бытовых сточных вод, производительностью 250м3/сут – БЛОС-250.

Станция предназначена для очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод в соответствии с нормами и правилами для сброса сточных вод, а также для обработки образующихся осадков.

Данная станция является локальным очистным сооружением, предназначенным для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от вахтовых поселков, коттеджей, объектов малоэтажной застройки при отсутствии централизованной системы канализации.

На станцию запрещается отводить регенерационные и/или промывные воды фильтров водоподготовки, производственные сточные воды, септические осадки, содержимое выгребных ям. До сброса в канализационную сеть производственные стоки и регенерационные и/или промывные воды фильтров водоподготовки должны быть разбавлены или очищены до уровня, близкого по составу бытовых сточных вод. Септические осадки и содержимое выгребных ям принимаются на специально оборудованных сливных станциях, где обеспечивается их должное разбавление перед сбросом в канализационную сеть.

БЛОС-250 – это комплекс технологических емкостей для механической, биологической очистки и обезвоживания осадка. Модификация комплекса предназначена для условий эксплуатации в резкоконтинентальных условиях климата. Комплектация комплекса представлена в таблице 4.1. В таблице 4.2 представлены технологические параметры комплекса.
Таблица 4.1 - Комплектация установки БЛОС-250 на в/п «Каспий Самалы»
	№
	Наименование
	Ед.изм. 
	 Кол.

	1
	Блок механической очистки. Габаритные размеры: длина 6м, ширина 2,4м, высота 2,6м
	Ком-т
	1

	1.1
	Устройство фильтрующее самоочищяющееся, УФС-30
	Шт.
	2

	1.2
	Песколовка горизонтальная
	Шт.
	1

	1.3
	Станция приготовления раствора накопительного типа, УПР-50.2
	Шт.
	1

	1.4
	Приточная вентиляция ВКВ-150/160Е
	Шт.
	1

	1.5
	Вытяжная канальная вентиляция ВКВ-150/160Е
	Шт.
	1

	1.6
	Обогреватель марки Klima мощностью 1,5кВт
	Шт.
	1

	1.7
	Электроосвещение
	Шт.
	1

	1.8
	Светодиодные прожекторы для освещения второго этажа
	Шт.
	2

	1.9
	Щит управления
	Шт.
	1

	2
	Технологический блок. Габаритные размеры: длина 9м, ширина 2,4м,

высота 2,8м
	Ком-т
	1

	2.1
	Роторная воздуходувка HYDRIG
	Шт.
	2

	2.2
	Комплекс мешкового обезвоживания осадка МО-3
	Шт.
	1

	2.3
	Мембранный соленоидный насос
	Шт.
	1

	2.4
	Насос шнековой подачи БУРУН
	Шт.
	1

	2.5
	Насос дренажный, ТОР 1
	Шт.
	1

	2.6
	Счетчик-расходомер крыльчатый, Норма СВК 50
	Шт.
	1

	2.7
	Насос очищенной воды, Pedrollo 10/50
	Шт.
	2

	2.8
	Бак очищенной воды 1Х1,5Х1,5м, объем – 1,9м3
	Шт.
	1

	2.9
	Бак осадка 1,0Х1,0Х1,5м, объем-1,3м3
	Шт.
	1

	2.10
	Дренажный бак 0,4Х0,4Х0,5м
	Шт.
	1

	2.11
	Приточная вентиляция ВКВ-150/160Е
	Шт.
	1

	2.12
	Вытяжная канальная вентиляция ВКВ-150/160Е
	Шт.
	1

	2.13
	Обогреватель марки Klima мощностью 1,5кВт
	Шт.
	1

	2.14
	Электроосвещение
	Шт.
	2

	2.15
	Щит управления
	Шт.
	1

	2.16
	Распределительный щит
	Шт.
	1

	3
	Усреднитель. Габаритные размеры: длина 6м, ширина 2,4м, высота 2,8м
	Ком-т
	2

	3.1
	Насос подачи усредненного расхода, Pedrollo 10/50
	Шт.
	2

	3.2
	Перемешивающее устройство, HG220/960-0,37
	Шт.
	2

	4
	Блок биологической очистки
	Ком-т
	2

	4.1
	Аэротенк.
	Шт.
	2

	4.1.1
	Аэраторы «Калан»
	Шт.
	42

	4.1.2
	Блок биологической загрузки
	Шт.
	78

	4.2
	Вторичный отстойник
	Шт.
	2

	4.2.1
	Эрлифт
	Шт.
	2

	4.3
	Блок доочистки
	Шт.
	2

	4.3.1
	Аэраторы «Калан»
	Шт.
	6

	4.3.2
	Блок биологической загрузки
	Шт.
	12

	4.3.3
	Аэробный стабилизатор
	Шт.
	2

	4.3.4
	Аэраторы «Калан»
	Шт.
	1


Таблица 4.2 – Технологические параметры сооружения БЛОС-250

	№
	Наименование технологического параметра
	Ед.изм. 
	 Значение

	1
	Производительность
	м3/сут
	250

	2
	Среднечасовой расход
	м3/час
	10,42

	3
	Максимальный коэффициент часовой неравномерности
	-
	3

	4
	Напор на выходе из установки
	мм вод.ст
	8

	5
	Количество блоков
	Шт.
	3

	6
	Напряжение питающей сети
	В
	380/220

	7
	Потребляемая электрическая мощность, не более
	кВт
	11

	8
	Минимальная температура окружающего воздуха
	0С
	-60

	9
	Максимальная температура окружающего воздуха
	0С
	+60

	10
	Минимальная температура сточных вод
	0С
	+13

	11
	Максимальная температура сточных вод
	0С
	+30

	12
	Влажность уплотненного ила
	%
	98

	13
	Влажность обезвоженного ила
	%
	80

	14
	Количество избыточного ила при влажности 98%
	м3/сут
	1,25

	15
	Технология очистки
	Биологическая очистка

	16
	Обработка осадка
	Мешковое обезвоживание

	17
	Степень очистки
	До норм сброса на поля фильтрации


Сточные воды собираются в канализационной насосной станции (КНС), которая оборудована сорозадерживающей корзиной с размером перфорации 16мм.

КНС оборудована погружными насосами. По напорному коллектору стоки от КНС подаются в блок механической очистки. Блок механической очистки включает в себя следующие элементы:

· Устройство фильтрующее самоочищающееся (УФС) – 2шт.

· Песколовка горизонтальная – 1шт.

При фильтровании сточной воды по наклонному ситу УФС, происходит разделение частиц по крупности: более 2мм – кек и менее 2мм – фугат.

Задержанные на сетке крупные включения смываются в лоток, что вызывает эффект самоочищения сита. Сбор задержанных частиц осуществляется в специальные мешки, которые складываются в лоток для крупных отбросов. Лоток оборудован дренажной системой, по которой вода, попавшая в лоток, сбрасывается в усреднитель. В дальнейшем мешки с отбросами вывозятся в специальные места складирования, согласованные с СЭС. Эффективность задержания взвешенных веществ на УФС составляет15-20%. Отфильтрованная часть стока (фугат), проходя через сито, направляется через отводящий патрубок в песколовку. В песколовку подается раствор коагулянта из станции УПР. Осветленный сток направляется в усреднитель. Усреднитель оборудован мешалкой и насосами подачи усредненного расхода. Усреднитель обеспечивает равномерную подачу сточных вод в аэротенк.

На случай переполнения в усреднителе предусмотрен переливной патрубок.

Воздух в аэротенк поступает через трубчатые аэрационные элементы, которые обеспечивают мелкопузырчатую аэрацию. Аэрация выполняет 2 задачи – насыщение иловой смеси кислородом воздуха и поддержание ее во взвешенном состоянии. В аэротенке действует режим смешивания. В аэротенке – смесителе поддерживается постоянный состав иловой смеси и скорость окисления.

Разделение иловой смеси происходит во вторичном отстойнике. Движение иловой смеси во вторичном отстойнике – горизонтальное. Осевший активный ил собирается в приямках в виде перевернутой усеченной пирамиды. В каждом приямке установлен эрлифт который обеспечивает рециркуляцию ила в ББО. Один из эрлифтов откачивает ил в аэробный стабилизатор. Регулирование объема избыточного активного ила (ИАИ), выводимого из системы с помощью шарового крана на эрлифте. Иловая смесь подается через распределительный лоток с треугольным водосливом. Осветленная вода собирается переливным лотком с треугольным водосливом.

Очищенная вода направляется в затопленный биофильтр доочистки. Тело биофильтра составляет полимерная загрузка ББЗ с большой удельной площадью поверхности. Трубчатый аэратор, установленный в камере аэрации, насыщает воду кислородом и создает циркуляционный поток через загрузку. На загрузке развивается биопленка. На поверхности биопленки собираются выносимые из вторичного отстойника частички активного ила, доокисляется трудноокисляемая органика. Периодически осуществляется промывка загрузки с помощью интенсивного барботажа. Промывка организуется сразу на 2-х рабочих линиях. Очищенная вода собирается в баке очищенной воды и забирается насосами из резервуара очищенной воды. После отводиться в КНС очищенной воды. На выпускном коллекторе в здании устанавливается счетчик расходомер. Воздух на технологические нужды (аэрация, промывка биофильтра, работа эрлифтов)

подается роторными воздуходувками.

В процессе очистки образуется избыточная биомасса и сырой осадок. Смесь сырого осадка и ИАИ стабилизируется в аэробном стабилизаторе. Осадок в течение 5-6 дней аэрируется и уплотняется. Надосадочная жидкость отводиться во вторичный отстойник. Стабилизированный осадок не подвержен загниванию, не распространяет неприятные запахи, имеет лучшие влагоотдающие свойства. Осадок из стабилизатора отводиться в бак осадка и далее шнековым насосом откачивается в мешковый обезвоживатель осадка. Гидрофобные мешки закрепляются на установке сбора и обезвоживания осадка сточных вод. Раствор флокулянта подается в трубопровод подачи осадка. По истечении нескольких дней содержание воды в осадке уменьшается до 85-80%. Для снижения влажности в бак-обезвоживатель подается сжатый воздух. Далее гидрофобные мешки закрываются, перевозятся и складируются. При складировании масса, влажность и объем осадка продолжают уменьшаться благодаря испарению. Через 2-3 месяца достигается содержание сухой массы в пределах 50-70%, и объем осадка уменьшается более чем в 30-50раз. Мешки с обезвоженным осадком легко перегружаются в любое транспортное средство для перевозки. Сами мешки могут использоваться повторно. Фугат из обезвоженного осадка собирается в дренажном баке и сбрасывается в аэротенк.
Вахтовый поселок «Терен-Узек».

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод производиться по самотечной системе канализации через колодцы в КНС, откуда стоки напорным подземным трубопроводам канализации направляются в канализационную очистную установку БЛОС-100. Описание работы очистных сооружений БЛОС приведено выше. Производительность очистных БЛОС для вахтового поселка Терен-Узек составляет 100м3/сут.

В технологическом блоке очистных установлена емкость для сбора очищенной воды, из которой очищенные сточные воды направляются в пруды- накопители испарители, или очищенная сточная вода используется для полива зеленых насаждений. В таблице 4.3 приведена характеристика эффективности работы очистных сооружений. Таблица составлена согласно Приложения 17 к «Методике определения нормативов эмиссий». Фактических данных по эффективности модернизированных очистных сооружений в настоящее время нет, так как их работа будет начата после окончания реконструкции.

Вахтовый поселок «Кисимбай»

На вахтовом поселке «Кисимбай» после окончания реконструкции будет действовать система очистки ЛОС-Р-SBR. Установка ЛОС-Р-SBR представляет собой наземное сооружение, выполненное в виде двух резервуаров (контейнеров) из углеродистой стали с
антикоррозионной обработкой (каждый с размерами: длина 6,0 м, ширина 2,35 м и высотой 2,55 м), разделенное на зоны:

- SBR-реактор, совмещающий в себе: денитрификатор, аэротенк-нитрификатор и вторичный отстойник;

- резервуар чистой сточной воды; технологическое помещение: для размещения технологического оборудования с системой автоматики и комплекта трубопроводов с запорно-регулирующей арматурой.

Для защиты от коррозии наружная поверхность резервуаров покрывается лакокрасочными покрытиями, состоящими из грунтовки и эмали. Грунт краска Pro Epoxy серый - 1 слой толщиной 100мкм и грунт краска Сolor UV Ral 5017 синий – 1 слой толщиной 50 мкм.

Блок биологической очистки утеплен минеральной ватой толщиной 50мми закрытый сверху профлистом Сс-8.

Оборудование внутри контейнера установлено на жестко закрепленные опоры и кронштейны, в соответствии с действующими СН РК и правилами, что обеспечивает свободный доступ и проход к оборудованию. В боксе предусмотрено рабочее напряжение (380/220 В, 50 Гц). Освещение обеспечивается лампами дневного освещения марки ЛСП-2х58.

Воздухообмен в контейнере рассчитан на требуемую кратность с учётом количества воздуха, забираемого воздуходувками на технологические нужды. В помещении павильона принят однократный воздухообмен. Вентиляция в павильоне приточно-вытяжная. Приточка воздуха осуществляется через инерционные решетки 300х300мм, вытяжка при помощи наружной решетки инерционной 250х200мм, вентилятора ОВ2Е200 и регулятора скорости РС-1-300. Отопление предусмотрено конвектором 2000 Вт. Оборудование заземлено на корпус блок-бокса. Корпус необходимо заземлить в соответствии с ПУЭ.

Управление в ручном и автоматическом режимах, а также контроль работы технологического оборудования осуществляется при помощи шкафа управления, установленного в технологическом помещении установки. Сточные воды от усреднительной емкости при помощи насосов по трубопроводу К1Н поступают в реактор периодического действия SBR на биологическую очистку. Блок биологической очистки состоит из одного реактора биологической очистки периодического действия (SBR реактора). Работа SBR-реактора построена в автоматическом режиме. Подача сточных вод и начало работы производится поочередно.

Все технологические операции в биореакторе осуществляются по заданной временной программе и контролируется по показаниям датчиков концентрации кислорода, либо в соответствии с расчетом на заданные параметры. Цикл очистки включает в себя следующие процессы: наполнение и перемешивание, аэрация, отстаивание, декантация и отбор избыточного активного ила. Сточная вода насосами из усреднителя подается на SBR-реактор и перемешивается погружными мешалками с активным илом в аноксидных условиях. Поступление сточных вод продолжается в условиях перемешивания до наполнения биореактора до расчётного (заданного) объёма. Когда биореактор наполнился,

подача воды прекращается. Вновь поступающая вода остается в усреднителе при периодическом перемешивании мешалкой.

Циклы перемешивание и аэрация в реакторе продолжаются до полного прекращения потребления кислорода илом. Это означает, что ил окислил все органические загрязнения, поступившие в биореактор. Аэрация производится дисковыми аэраторами. Затем наступает фаза отстаивания и далее отвод очищенных стоков. В этой фазе насосами по трубопроводу происходит перекачивание биологически очищенной воды в резервуар очищенный сточных вод (РЧВ).

После очистки сточные воды обеззараживаются путем введения насосом-дозатором раствора гипохлорита натрия в отводящий трубопровод.

Обеззараженные сточные воды плавающим заборным устройством отводится на сброс.

Избыточный активный ил отводится в илонакопитель, путем открытия задвижки на трубопроводе. Во избежание сбраживания ила в илонакопителе предусмотрена подача воздуха от компрессоров. Ил влажностью 98% насосами по напорной линии подается в мешочный обезвоживатель СО, в который происходит дозирование флокулянта. Ил после обезвоживания расфасован по мешкам и готов к вывозу на ТБО. После удаления из системы избыточного количества ила, SBR-биореактор возвращается в начальную фазу и готов к приёму следующей порции сточной воды из усреднителя. На рисунке 2.1 представлена технологическая схема канализационной системы вахтового поселка «Кисимбай».
[image: image3.png]!
T

Toroton o u
Cr clebapasens oo 0

et et 10
Sy on anpatcneiel





Рис. 4.1 – Технологическая схема канализационной системы вахтового
поселка «Кисимбай»
4.4 Перечень загрязняющих веществ в составе сточных вод.

Отбор проб сточных вод на вахтовых поселках НГДУ «Жылыоймунайгаз» с целью контроля их качества, производится в рамках производственного экологического контроля, осуществляемого силами подрядной организации. 

Мониторинг за сбросом сточных вод в пруды-испарители осуществляется согласно программе производственного экологического контроля (ПЭК).
Настоящим проектом рассматривается водовыпуск №1 хозяйственно-бытовых сточных вод вахтового поселка «Каспий Самалы», водовыпуск №2 хозяйственно-бытовых сточных вод вахтового поселка «Кисымбай» и водовыпуск №3 хозяйственно-бытовых сточных вод вахтового поселка «Терень-Узек»
В настоящем проекте устанавливаются нормы НДС по вышеперечисленному водовыпуску для следующих веществ:

· Взвешенные вещества;
· Сульфаты;

· Хлориды;

· Азот аммонийный;

· Нитраты;

· Нитриты;

· Железу общему;

· АПАВ;

· ХПК;

· БПК;

· Нефтепродукты;

· Фосфаты.

В таблице 5.3 приводится качественный состав сточных вод на сбросе за 2021– 2024гг. Таблица составлена согласно Приложения 14 к Методике определения нормативов эмиссий.

Копии протоколов анализов сточных вод, приведены в приложении к данному проекту.

Так как сброс воды производиться в гидротехнические сооружение пруд-накопитель испаритель, в качестве ЭНК принимается нормативное значение концентраций для воды 4 класса водопользования согласно «Единой классификации качества воды» (Приказ Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 ноября 2016 года № 151), так как вода после очистки используется для орошения и утвержденные нормы действующего проекта.
4.5 Расчет эффективности работы очистных сооружений

Эффективность работы очистных сооружений определяется по концентрации загрязняющих веществ в воде, поступившей на очистку и качеству сточных вод после очистки.

Эффективность (в %) работы очистного сооружения определяется по формуле:

        К1-К2
Э = --------- х 100%, где

          К1
К1- концентрация загрязняющих веществ до очистного сооружения, в мг/л;

К2- концентрация загрязняющих веществ после очистного сооружения, в мг/л.

Результаты расчета эффективности очистки сточных вод приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Эффективность работы очистных сооружений вахтового поселка Каспий Самалы


	Состав очистных сооружений
	Наименование показателей, по которым производится очистка
	Мощность очистных сооружений
	Эффективность работы

	
	
	проектная
	фактическая*(2023-2025)
	проектные показатели
	фактические показатели 

	
	
	
	
	
	за 3 года

	
	
	
	
	концентрация, мг/дм3
	степень очистки, %
	концентрация веществ, мг/дм3
	степень очистки, %

	
	
	м3/ч
	м3/сут.
	м3/год
	м3/ч
	м3/сут.
	м3/год
	до
	после
	
	до
	после
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	очистки
	
	очистки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Приемная емкость, КОС-250,
вторичные отстойники, аэротенки
	Взвешенные вещества
	10,42
	250
	91250
	10,42
	250
	91250
	200
	5
	97,5
	179,91
	51,09
	71,6

	
	ХПК
	
	
	
	
	
	
	300
	20
	93,3
	536,84
	174,96
	67,4

	
	БПК5
	
	
	
	
	
	
	250
	3
	98,8
	244,73
	78,81
	67,8

	
	Азот аммонийный
	
	
	
	
	
	
	25
	0,5
	98,0
	4,16
	2,31
	44,5

	
	Хлориды
	
	
	
	
	
	
	-
	 
	-
	682,40
	399,26
	41,5

	
	Сульфаты
	
	
	
	
	
	
	-
	 
	-
	252,81
	204,64
	19,1

	
	Нитраты
	
	
	
	
	
	
	-
	до 10
	-
	0,33
	0,20
	39,5

	
	Нитриты
	
	
	
	
	
	
	-
	до 0,02
	-
	0,22
	0,12
	46,1

	
	Фосфаты
	
	
	
	
	
	
	10
	0,6
	94,0
	25,39
	6,15
	75,8

	
	СПАВ
	
	
	
	
	
	
	8
	0,2
	97,5
	0,96
	0,41
	57,8

	
	Нефтепродукты
	
	
	
	
	
	
	5
	0,3
	94,0
	0,86
	0,17
	79,8

	
	Железо
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	0,74
	0,50
	32,3

	
	Фенол
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,04
	0,01
	66,1

	
	Марганец
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,26
	0,03
	89,4


Таблица 4.4 - Эффективность работы очистных сооружений вахтового поселка Кисымбай
	Состав очистных сооружений
	Наименование показателей, по которым производится очистка
	Мощность очистных сооружений
	Эффективность работы

	
	
	проектная
	фактическая*(2021-2023)
	проектные показатели
	фактические показатели 

	
	
	
	
	
	за 3 года

	
	
	
	
	концентрация, мг/дм3
	степень очистки, %
	концентрация веществ, мг/дм3
	степень очистки, %

	
	
	м3/ч
	м3/сут.
	м3/год
	м3/ч
	м3/сут.
	м3/год
	до
	после
	
	до
	после
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	очистки
	
	очистки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Приемная емкость, КОС-100,
вторичные отстойники, аэротенки
	Взвешенные вещества
	4,17
	100
	36500
	-
	-
	-
	300
	7
	97,7
	157,67
	7,67
	95,1

	
	ХПК
	
	
	
	
	
	
	300
	20
	93,3
	473,35
	20,52
	95,7

	
	БПК5
	
	
	
	
	
	
	200
	6
	97,0
	277,08
	3,94
	98,6

	
	Азот аммонийный
	
	
	
	
	
	
	20
	3
	85,0
	6,87
	0,43
	93,7

	
	Хлориды
	
	
	
	
	
	
	-
	 
	-
	194,28
	130,58
	32,8

	
	Сульфаты
	
	
	
	
	
	
	-
	 
	-
	85,85
	67,98
	20,8

	
	Нитраты
	
	
	
	
	
	
	-
	до 10
	-
	0,46
	0,40
	11,4

	
	Нитриты
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	0,48
	0,07
	85,3

	
	Фосфаты
	
	
	
	
	
	
	10
	1
	90,0
	17,99
	0,75
	95,8

	
	СПАВ
	
	
	
	
	
	
	5
	0,5
	90,0
	0,73
	0,03
	95,9

	
	Нефтепродукты
	
	
	
	
	
	
	5
	0,3
	94,0
	0,79
	0,14
	82,4

	
	Железо
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	0,69
	0,49
	28,8

	
	Фенол
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,02
	0,02
	23,2

	
	Марганец
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,38
	0,02
	95,9


Примечание: *по факту очистное сооружение вахтового поселка Кисымбай в 2024-2025 годах не работал.
Таблица 4.5 - Эффективность работы очистных сооружений вахтового поселка Терен-Узек
	Состав очистных сооружений
	Наименование показателей, по которым производится очистка
	Мощность очистных сооружений
	Эффективность работы

	
	
	проектная
	фактическая*(2021-2025)
	проектные показатели
	фактические показатели 

	
	
	
	
	
	за 3 года

	
	
	
	
	концентрация, мг/дм3
	степень очистки, %
	концентрация веществ, мг/дм3
	степень очистки, %

	
	
	м3/ч
	м3/сут.
	м3/год
	м3/ч
	м3/сут.
	м3/год
	до
	после
	
	до
	после
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	очистки
	
	очистки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Приемная емкость, КОС-100,
вторичные отстойники, аэротенки
	Взвешенные вещества
	4,17

 

 
	100

 

 
	36500

 

 
	-

 

 
	-

 

 
	-

 

 
	300
	7
	97,7
	513,33
	9,33
	98,2

	
	ХПК
	
	
	
	
	
	
	300
	20
	93,3
	860,50
	15,63
	98,2

	
	БПК5
	
	
	
	
	
	
	200
	6
	97,0
	419,00
	5,50
	98,7

	
	Азот аммонийный
	
	
	
	
	
	
	20
	3
	85,0
	5,63
	3,32
	41,1

	
	Хлориды
	
	
	
	
	
	
	-
	 
	-
	304,60
	96,50
	68,3

	
	Сульфаты
	
	
	
	
	
	
	-
	 
	-
	157,65
	19,01
	87,9

	
	Нитраты
	
	
	
	
	
	
	-
	до 10
	-
	0,96
	0,80
	16,4

	
	Нитриты
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	0,63
	0,20
	68,4

	
	Фосфаты
	
	
	
	
	
	
	10
	1
	90,0
	15,66
	4,47
	71,5

	
	СПАВ
	
	
	
	
	
	
	5
	0,5
	90,0
	0,83
	0,41
	51,2

	
	Нефтепродукты
	
	
	
	
	
	
	5
	0,3
	94,0
	2,71
	0,03
	98,9

	
	Железо
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	15,24
	0,13
	99,2

	
	Фенол
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	0,04
	0,00
	88,5

	
	Марганец
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	0,28
	0,01
	97,3


Примечание: *по факту очистное сооружение вахтового поселка Терен-Узек в 2024году не работал.
4.5 Характеристика существующих систем водоснабжения и водоотведения
Хозяйственно-бытовое водопотребление на НГДУ «Жылыоймунайгаз» осуществляется согласно договорам из Волжского водозабора и согласно договору с ГКП «Жылыойсу».

Хозяйственно-бытовое водопотребление включает в себя водопотребление на приготовление пищи и гигиенические нужды работников предприятия. Бытовое обслуживание (мытье посуды, стирка, мытье полов и пр.). А также безвозвратное водопотребление на полив зеленых насаждений и пожаротушение.

4.5.1 Баланс водопотребления и водоотведения
На площадке вода используется для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Баланс водопотребления и водоотведения представлена в таблице 4.6.
Таблица 4.6 – Баланс водопотребления и водоотведения НГДУ «Жылыоймунайгаз» на 2026г
	Производство
	Всего
	Водопотребление, м3/сут.
	Водоотведение, м3/сут.

	
	
	На производственные нужды
	На хозяйственно –бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производ
ственные сточные воды
	Хозяйственно –бытовые сточные воды
	Примечание

	
	
	свежая
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	в т.ч. питьевого качества
	Оборотная вода
	Повторно-используемая вода
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	НГДУ "Жылыоймунайгаз"
	282808,04
	197141,04
	0
	0
	0
	29987,8
	202682,79
	83725,247
	3600
	0
	80125,247
	


5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЕМНИКОВ СТОЧНЫХ ВОД
Пруды-накопители испарители в/п «Каспий Самалы».

Очищенные стоки от установки очистных сооружений по канализационному коллектору отводятся в пруды-накопители испарители замкнутого типа. Накопители‐испарители предназначены для приема очищенных сточных вод. Накопитель‐испаритель состоит из двух прудов (основной: усредненным размером 289х138=39882м2 и резервный: усредненным размером 25х138=3450м2). Каждый пруд представляет собой обвалованную площадь с общим размером в плане 369,0 х 166,0 м и глубиной 1,75 м от уровня спланированной поверхности обволоки. Объем хранения основного накопителя‐испарителя ‐ 49852,5м3, резервной карты ‐ 4312,5м3. Общий объем хранения накопителя‐испарителя ‐ 54165 м3. Рабочий объем жидкости 1,25м. Котлован по периметру имеет обвалование, которое выполняет также роль насыпи для проезда техники шириной 8,0м, а между основным и резервным картами ‐ 20,0м. Между основным и резервным прудами‐накопителями предусмотрен трубопровод Д273х8мм длиной 28,0м на случай перелива. 

Грунты, идущие на возведение валов, следует предварительно замачивать до оптимальной влажности, после чего слоями, не более 20см, уплотнять кулачковыми катками до плотности 1.68т/см3. Использование растительного грунта для обваловки не допускается.

Для создания противофильтрационного экрана накопителя‐испарителя (поля испарения) использованы геосинтетические бентонитовые материалы HydroLock 1600. Этот материал состоит из соединенных между собой геосинтетических полотен и высококачественной бентонитовой глины между ними. Бентонитовая глина является основным элементом гидроизоляционной конструкции. При соблюдении технических условий использования бентонитовых матов допускается передвижение по уложенному материалу любой груженой техники кроме гусеничной.

Толщина материала при давлении 2кПа не менее 6,4мм. При укладке маты должны быть закреплены на вершинах откосов. Крепление осуществляется способом укладки конца материала в анкерную траншею, выкопанную по периметру котлована. После укладки матов в анкерную траншею должна быть произведена обратная засыпка грунтом с уплотнением. Маты необходимо укладывать аккуратно, сводя к минимуму трение материала основания во избежание порчи нижнего слоя материала. Минимальный нахлест по длине рулона не менее 150мм, по ширине рулона не менее 300мм. Поверхности нахлестов следует очистить, а лучше не допускать загрязнения и расправить, чтобы обеспечить плотное прилегание соединяемых лент. Затем отвернуть край верхнего мата, и на перекрывающей кромке равномерно распределить непрерывным слоем бентонитовый гранулят с расходом 0,4‐0,5кг на 1 погонный метр нахлеста, вернуть на место и тщательно прижать ранее отогнутый край мата.

Защитным слоем бентомата на дне поля является грунт толщиной 300мм, а на откосах по бентонитовому мату укладывается георешетка ОР‐15, размерами ячеек 220*220мм, высотой ребра h=15см, толщиной 1,1 мм который заполняется щебнем фр. 20‐40мм. Георешетка крепится в тело откоса арматурными штырями из гладкой арматуры А240 ø10мм длиной 750см и загнутым концом длиной 15см.
Для предохранения валов от разрушения ветром и водой, откосы с наружной стороны обсыпаются и планируются растительным грунтом Расход сточных вод принят по разрешению на спецводопльзование для сброса

СВ для вп «Каспий Самалы». Так как объем воды, забираемый из приемника сточных вод на орошение может быть различным, в расчетах принимается полный разрешенный объем.

Расчет достаточности вместимости пруда-накопителя испарителя на период нормирования приведен в таблице 3.2. Климатические характеристики приняты по СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» (с изменениями на 1.04.2019г.). Характеристики накопителя и гидрогеологические характеристики приняты по Рабочему проекту «Внешние инженерные коммуникации вахтового поселка на 500 мест м/р Прорва», действующему проекту ПДС и результатам инвентаризации.
	Расчет испарительной способности накопителя сточных вод в/п «Каспий Самалы»

	
	
	

	параметр
	ед.изм.
	значение

	коэффициент, учитывающий удельную всасывающую атмосферы
	мм/мб мес.
	11,6

	максимальная упругость водяных паров при заданной температуре поверхности воды, Е1
	мб
	29,63

	Температура поверхности воды в теплый период года
	0С
	22,4

	средняя относительная влажность воздуха в теплый период года, μ
	%
	27

	парциальное давление водяного пара в воздухе, е0=μ*Е1/100
	мб
	8,0001

	Средняя минимальная скорость ветра в теплый период года, V
	м/сек
	3,7

	коэффициент, учитывающий силу ветра, В=1+0,134*V
	
	1,4958

	Расчетное время испарения, t
	месяц
	7

	площадь пруда-испарителя S
	м2
	43332

	слой испарения в водяной чаше, Нисп = 11,6*(Е1-е0)*В*t
	мм
	2627,145159

	объем воды испаряющейся с площади пруда-испарителя за теплый период года Vисп =Hисп /1000*S
	м3
	113839,454


Расчет достаточной вместимости пруда-накопителя испарителя СВ вахтового поселка «Терен-Узек» на период нормирования
	параметр
	ед.изм.
	значение

	вместимость пруда
	тыс.м3
	54,165

	проектная площадь пруда
	м2
	43332

	ежегодное максимальное поступление
	тыс.м3
	35,177

	ежегодная испаряемость
	тыс.м3
	113,838

	расчетный период
	год
	10

	накоплено на настоящий момент
	тыс.м3
	0

	поступление хоз-бытовых вод на период нормирования
	тыс.м3
	365

	испарение за период нормирования
	тыс.м3
	351,77

	поступление осадков в теплый период года
	мм
	103

	поступление осадков в холодный период года
	мм
	68

	годовое поступление осадков на площадь пруда-испарителя
	тыс.м3
	7,409772

	поступление осадков на площадь пруда за период нормирования
	тыс.м3
	74,09772

	проектное заполнение на окончание периода нормирования
	тыс.м3
	-712,51228


Проведенные расчеты показывают достаточную вместимость пруда-накопителя испарителя очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод на период нормирования.

Пруд-накопитель испаритель в/п «Кисимбай»
Конечным приемником очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод вахтового поселка «Кисимбай» являются пруды-накопители испарители размером 77 х 77м, в количестве 2 шт.

В качестве противофильтрационного экрана использовано двухслойное комбинированное пленочное покрытие из геомембраны KGS t=1,0мм. Под противофильтрационным устройством из геомембраны (или пленочным противофильтрационным устройством) понимаются конструкции, включающие пленочный элемент, обеспечивающий водонепроницаемость всего устройства, подстилающий и защитный слои. Преимуществом двухслойного экрана является резкое снижение напора на нижний слой и повышение в этой связи эффективности экрана. Противофильтрационный экран представляет собой комбинированную защиту с гарантированной защитой по дну и откосам. По конструктивному оформлению и условиям работы непроницаемый экран выполняется двухслойным из односторонней гладкой плёнки толщиной 1,0 мм. Двухслойное пленочное противофильтрационное устройство, состоящее из двух пленочных элементов, разделенных слоем из суглинистого, супесчаного грунта обеспечивает максимальную надежность, долговечность и безопасность сооружения На уплотненное и выровненное основание укладывается ленка KGS толщиной 1,0мм, затем идет слой суглинка толщиной не менее 0,5м. Поверх 1-го слоя суглинка повторно укладывается второй слой пленки KGS толщиной 1,0мм. После этого по слою пленки укладывается грунтовый защитный слой из суглинка толщиной 0,5 м. Полотнища геомембраны раскладываются свободно, без натяжения с перекрытием 10 см. Швы полотнищ выполняются контактной или экструзионной сваркой. Край плёночного покрытия крепится на гребне в нижней части край защемляется за счет устройства траншеи и заполнением суглинка с уплотнением. Крепление верховых откосов предусматривается экраном из суглинка толщиной 0,5 м данное покрытие не защитит пленку от ветровых и ледовых воздействий, поэтому поверх суглинка на откосы дополнительно укладывается каменная наброска из скального грунта толщиной 0,7м (фракцией D/ba =160мм32%, К60,10≤50), что позволит исключать повреждение защитного слоя, связано это с тем, что откос расположен в зоне воздействия на него волн, льда и т.п.

Для предохранения низового откоса от разрушающего действия внешних факторов (атмосферных осадков, ветра и др.) предусматривается его крепление в виде залужения многолетними травами по слою ПСП. При подборе состава травосмеси предпочтение отдается травам менее требовательным к почвенным условиям. Этим требованиям отвечает травосмесь из трех компонентов: люцерна желтая, эспарцет, житняк.

Климатические характеристики приняты по СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» (с изменениями на 1.04.2019г.).
Расчет испарения с поверхности прудов-накопителей испарителей вп «Кисимбай»
	параметр
	ед.изм.
	значение

	коэффициент, учитывающий удельную всасывающую атмосферы
	мм/мб мес.
	11,6

	максимальная упругость водяных паров при заданной температуре поверхности воды, Е1
	мб
	29,63

	Температура поверхности воды в теплый период года
	0С
	22,4

	средняя относительная влажность воздуха в теплый период года, μ
	%
	27

	парциальное давление водяного пара в воздухе, е0=μ*Е1/100
	мб
	8

	Средняя минимальная скорость ветра в теплый период года, V
	м/сек
	3,7

	коэффициент, учитывающий силу ветра, В=1+0,134*V
	
	1,4958

	Расчетное время испарения, t
	месяц
	7

	площадь пруда-испарителя S
	м2
	11858

	слой испарения в водяной чаше, Нисп = 11,6*(Е1-е0)*В*t
	мм
	2627,11232

	объем воды испаряющейся с площади пруда-испарителя за теплый период года Vисп =Hисп /1000*S
	м3
	31152,29789


Расчет достаточной вместимости пруда-накопителя испарителя СВ вахтового поселка «Кисимбай» на период нормирования
	параметр
	ед.изм.
	значение

	вместимость пруда
	тыс.м3
	17,787

	проектная площадь пруда
	м2
	11858

	ежегодное максимальное поступление
	тыс.м3
	14,235

	ежегодная испаряемость
	тыс.м3
	31,1523

	расчетный период
	год
	10

	накоплено на настоящий момент
	тыс.м3
	0

	поступление хоз-бытовых вод на период нормирования
	тыс.м3
	142,35

	испарение за период нормирования
	тыс.м3
	311,523

	поступление осадков в теплый период года
	мм
	103

	поступление осадков в холодный период года
	мм
	68

	годовое поступление осадков на площадь пруда-испарителя
	тыс.м3
	2,02772

	поступление осадков на площадь пруда за период нормирования
	тыс.м3
	20,2772

	проектное заполнение на окончание периода нормирования
	тыс.м3
	-148,9


Проведенные расчеты показывают достаточную вместимость пруда- накопителя испарителя очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод на период нормирования

Пруд-накопитель испаритель в/п «Терен-Узек»

Пруд-накопитель состоит из двух прудов (1-основной, 1-резервный). Картакаждого пруда-накопителя представляет собой котлован, размером в плане по оси 40,0 х 70,0 м и глубиной 1,52м от уровня спланированной поверхности обволоки.

Объем хранения одного пруда-испарителя- 3650 м3. Котлован по периметру имеет дамбы. Дно прудов-накопителей и откосы дамб выполнены из геомембраны, которая обеспечивает гидроизоляцию прудов-накопителей испарителей.

В таблице 3.5 приведен расчет испарения с площади пруда-накопителя, в таблице 3.6 – расчет достаточной вместимости прудов-накопителей испарителей вахтового поселка «Терен-Узек» для сброса очищенных сточных вод на весь период нормирования. Климатические характеристики приняты по СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» (с изменениями на 1.04.2019г.).
	Расчет испарительной способности накопителя сточных вод в/п «Терен-Узек».

	
	
	

	параметр
	ед.изм.
	значение

	коэффициент, учитывающий удельную всасывающую атмосферы
	мм/мб мес.
	11,6

	максимальная упругость водяных паров при заданной температуре поверхности воды, Е1
	мб
	29,63

	Температура поверхности воды в теплый период года
	0С
	22,4

	средняя относительная влажность воздуха в теплый период года, μ
	%
	27

	парциальное давление водяного пара в воздухе, е0=μ*Е1/100
	мб
	8,0001

	Средняя минимальная скорость ветра в теплый период года, V
	м/сек
	3,7

	коэффициент, учитывающий силу ветра, В=1+0,134*V
	
	1,4958

	Расчетное время испарения, t
	месяц
	7

	площадь пруда-испарителя S
	м2
	5600

	слой испарения в водяной чаше, Нисп = 11,6*(Е1-е0)*В*t
	мм
	2627,145159

	объем воды испаряющейся с площади пруда-испарителя за теплый период года Vисп =Hисп /1000*S
	м3
	14712,01289


Расчет достаточной вместимости пруда-накопителя испарителя СВ вахтового поселка «Терен-Узек» на период нормирования.

	параметр 
	ед.изм. 
	значение

	вместимость пруда
	тыс.м3
	54,165

	проектная площадь пруда
	м2
	5600

	ежегодное максимальное поступление
	тыс.м3
	10,813

	ежегодная испаряемость
	тыс.м3
	14,7118

	расчетный период
	год
	10

	накоплено на настоящий момент
	тыс.м3
	0

	поступление хоз-бытовых вод на период нормирования
	тыс.м3
	365

	испарение за период нормирования
	тыс.м3
	108,13

	поступление осадков в теплый период года
	мм
	103

	поступление осадков в холодный период года
	мм
	68

	годовое поступление осадков на площадь пруда-испарителя
	тыс.м3
	0,9576

	поступление осадков на площадь пруда за период нормирования
	тыс.м3
	9,576

	проектное заполнение на окончание периода нормирования
	тыс.м3
	-29,412


Проведенные расчеты показывают достаточную вместимость пруда-накопителя испарителя очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод на период нормирования.
Таблица 5.1 – Результаты инвентаризации выпусков очищенных бытовых сточных вод 
	Наименование предприятия 

(участка, цеха)
	Номер выпуска сточных вод
	Диаметр выпуска, м
	Категория сбрасываемых сточных вод
	Режим отведения сточных вод
	Расход сбрасываемых сточных вод


	Место сброса (приемник сточных вод)
	Наименование загрязняющих веществ
	Концентрация загрязняющих веществ 

3 года, мг/дм3

	
	
	
	
	ч/сут.
	сут./год
	м3/ч
	м3/год
	
	
	макс.
	средн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	НГДУ  «Жылыоймунайгаз» вахтовый поселок «Каспий Самалы»


	Выпуск №1


	Ǿ 110мм


	Очищенные бытовые сточные воды


	24
	365
	10,42
	91250
	Приемник сточных вод (поля испарения) на ВП «Каспий Самалы»


	Взвешенные вещества, мг/дм3
	401
	179,91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сульфаты, мг/дм3
	474,98
	252,81

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хлориды, мг/дм3
	1272,8
	682,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азот аммонийный, мг/дм3
	12,163
	4,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитраты, мг/дм3
	0,431
	0,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нитриты, мг/дм3
	0,387
	0,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	железо, мг/дм3
	2,201
	0,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	фосфаты, мг/дм3
	20,375
	25,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПАВ, мг/дм3
	2,382
	0,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ХПК, мгО/дм3
	850
	536,84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БПК5, мгО/дм3
	419
	244,73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	1,28
	0,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фенол, мг/дм3
	0,095
	0,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Марганец, мг/дм3
	0,4
	0,26

	НГДУ  «Жылыоймунайгаз» вахтовый поселок «Кисымбай»


	Выпуск №2

	Ǿ 110мм


	Очищенные бытовые сточные воды


	24
	365
	4,17
	36500
	Приемник сточных вод (поля испарения) на ВП «Кисымбай»


	Взвешенные вещества, мг/дм3
	324
	157,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сульфаты, мг/дм3
	279,06
	85,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хлориды, мг/дм3
	672,7
	194,28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азот аммонийный, мг/дм3
	13,067
	6,87

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитраты, мг/дм3
	1,811
	0,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нитриты, мг/дм3
	2,42
	0,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	железо, мг/дм3
	1,718
	0,69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	фосфаты, мг/дм3
	31,9
	17,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПАВ, мг/дм3
	1,197
	0,73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ХПК, мгО/дм3
	811
	473,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БПК5, мгО/дм3
	718,2
	277,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	2,56
	0,79

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фенол, мг/дм3
	0,05
	0,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Марганец, мг/дм3
	1,518
	0,38

	НГДУ  «Жылыоймунайгаз» вахтовый поселок «Терен-Узек»


	Выпуск №3

	Ǿ 110мм


	Очищенные бытовые сточные воды


	24
	365
	4,17
	36500
	Приемник сточных вод (поля испарения) на ВП «Терен-Узек»


	Взвешенные вещества, мг/дм3
	1248
	513,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сульфаты, мг/дм3
	251,08
	157,65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хлориды, мг/дм3
	617,5
	304,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азот аммонийный, мг/дм3
	8,607
	5,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитраты, мг/дм3
	1,838
	0,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нитриты, мг/дм3
	0,947
	0,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	железо, мг/дм3
	44,123
	15,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	фосфаты, мг/дм3
	18,271
	15,66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПАВ, мг/дм3
	1,525
	0,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ХПК, мгО/дм3
	906
	860,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БПК5, мгО/дм3
	532
	419,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	4,87
	2,71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фенол, мг/дм3
	0,056
	0,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Марганец, мг/дм3
	0,496
	0,28


5.1 Показатели состава сточных вод
Результаты анализов загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах по Производственному мониторингу за 2022-2025г.
В период 2022-2025гг отбор проб не проводились, в связи с передачей сточных вод в сторонние организации в период реконструкции полей испарения.
Производственный экологический мониторинг выполнялся на основании программы производственного экологического контроля, согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.  

Все инструментальные измерения и лабораторные исследования проводились специалистами АФ ТОО «КМГ Инжиниринг».
Таблица 5.2 – Динамика концентрации ЗВ в сточных водах ВП «Каспий Самалы»
	Определяемые компоненты,мг/дм3
	 
	ЭНК

	
	1 кв 2023г
	2 кв 2023г
	3кв 2023г
	4 кв 2023г
	1 кв 2024г
	2 кв 2024г
	3кв 2024г
	4 кв 2024г
	1 кв 2025г
	2 кв 2025г
	3 кв 2025г
	Средн. Знач за 3 года
	

	
	До

очистки
	После

очистки
	До

очистки
	После

очистки
	До

очистки
	После

очистки
	До

очистки
	После

очистки
	До

очистки
	После

очистки
	До очистки
	После

очистки
	До очистки
	После

очистки
	До очистки
	После

очистки
	До очистки
	После

очистки
	До очистки
	После

очистки
	До очистки
	После

очистки
	до очистки
	после очистки
	

	Взвешенные вещества, мг/дм3
	70
	36
	20
	8
	150
	27
	303
	134
	150
	220
	146
	32
	382
	31
	401
	7
	98
	8
	105
	13
	154
	46
	179,91
	51,09
	

	Сульфаты, мг/дм3
	415,88
	311,17
	214,03
	315,29
	474,98
	192,63
	248,61
	335,05
	188,1
	192,63
	160,9
	109,07
	215,3
	224,3
	179,05
	0,82
	279,1
	198,4
	221,85
	209,92
	183,16
	161,76
	252,81
	204,64
	500

	хлориды, мг/дм3
	902,2
	703,3
	479,1
	759,3
	1272,8
	478,9
	530,3
	787,7
	329,5
	274,9
	185,2
	224,2
	333,2
	319,8
	645,2
	1,8
	1530
	161,3
	820,85
	311,5
	478,1
	369,2
	682,40
	399,26
	350

	Азот аммонийный, мг/дм3
	4,421
	3,926
	0,183
	0,275
	5,251
	2,32
	12,163
	9,189
	0,94
	0,621
	2,218
	1,863
	1,686
	1,331
	6,794
	1,006
	2,239
	1,3022
	4,079
	1,285
	5,822
	2,278
	4,16
	2,31
	

	Нитраты, мг/дм3
	0,156
	0,442
	0,068
	0,015
	0,342
	0,529
	0,431
	0,275
	0,285
	0,087
	0,126
	0,115
	0,142
	0,12
	0,213
	0,179
	1,387
	0,16
	0,01
	0,041
	0,474
	0,234
	0,33
	0,20
	45

	нитриты, мг/дм3
	0,163
	0,14
	0,086
	0,045
	0,387
	0,149
	0,352
	0,128
	0,083
	0,045
	0,021
	0,008
	0,061
	0,043
	0,126
	0,037
	0,203
	0,12
	0,314
	0,272
	0,623
	0,316
	0,22
	0,12
	3,3

	железо, мг/дм3
	0,269
	0,528
	0,411
	0,949
	0,374
	0,083
	1,088
	0,441
	2,201
	1,584
	0,885
	0,623
	0,57
	0,387
	0,761
	0,069
	0,172
	0,155
	0,772
	0,28
	0,635
	0,411
	0,74
	0,50
	

	фосфаты, мг/дм3
	6,062
	4,96
	10,989
	1,528
	12,402
	3,669
	14,698
	17,495
	12,074
	11,88
	10,719
	9,303
	7,249
	5,618
	20,375
	0,192
	17,816
	3,397
	17,037
	4,965
	149,871
	4,638
	25,39
	6,15
	3,5

	ПАВ, мг/дм3
	2,382
	0,826
	0,39
	0,208
	0,525
	0,203
	0,263
	0,278
	0,407
	0,292
	0,451
	0,516
	0,63
	0,402
	1,844
	1,16
	1
	0,18
	0,683
	0,205
	2,031
	0,205
	0,96
	0,41
	0,5

	ХПК, мгО/дм3
	393
	170
	560
	247,5
	637,5
	101,8
	489
	278,5
	850
	224
	694,5
	265
	563,4
	161,7
	787,5
	133,5
	428,8
	118,5
	166,5
	77,6
	335
	146,5
	536,84
	174,96
	

	БПК5, мгО/дм3
	146,3
	93,1
	239,4
	139,7
	312,5
	39,24
	219,5
	109,7
	419
	92,4
	385,7
	146,3
	279,3
	86,5
	332,5
	73,1
	192,8
	27,9
	50
	19
	115
	40
	244,73
	78,81
	

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,53
	0,02
	0,58
	0,08
	1,28
	0,04
	0,43
	0,11
	0,84
	0,37
	1,03
	0,82
	0,47
	0,12
	0,18
	0,09
	1,36
	0,09
	2,73
	0,14
	0,07
	0,04
	0,86
	0,17
	0,1

	Фенол, мг/дм3
	0,016
	0,001
	0,055
	0,001
	0,02
	0,008
	0,013
	0,007
	0,061
	0,038
	0,095
	0,046
	0,033
	0,007
	0,029
	0,008
	0,043
	0,004
	0,006
	0,009
	0,036
	0,009
	0,04
	0,01
	

	Марганец, мг/дм3
	0,128
	0,046
	0,4
	0,045
	0,177
	0,033
	0,229
	0,026
	0,099
	0,025
	0,204
	0,031
	0,108
	0,04
	0,367
	0,007
	0,308
	0,011
	0,473
	0,02
	0,345
	0,016
	0,26
	0,03
	


Таблица 5.2 – Динамика концентрации ЗВ в сточных водах ВП «Кисымбай»
	Определяемые компоненты,мг/дм3
	 
	ЭНК

	
	1 кв 2021г
	2 кв 2021г
	3кв 2021г
	4 кв 2021г
	1 кв 2022г
	2 кв 2022г
	3кв 2022г
	4 кв 2022г
	1 кв 2023г
	2 кв 2023г
	3 кв 2023г
	4 кв 2023г
	Средн. Знач за 3 года
	

	
	До

очистки
	После

очистки
	До

очистки
	После

очистки
	До

очистки
	После

очистки
	До

очистки
	После

очистки
	До

очистки
	После

очистки
	До очистки
	После

очистки
	До очистки
	После

очистки
	До очистки
	После

очистки
	До очистки
	После

очистки
	До очистки
	После

очистки
	До очистки
	После

очистки
	До очистки
	После

очистки
	до очистки
	после очистки
	

	Взвешенные вещества, мг/дм3
	10
	8
	86
	8
	126
	8
	222
	8
	208
	4
	324
	8
	276
	8
	196
	8
	98
	8
	70
	6
	56
	9
	220
	9
	157,67
	7,67
	

	Сульфаты, мг/дм3
	74,09
	26,34
	76,56
	50,22
	48,57
	46,1
	74,09
	62,56
	84,79
	72,44
	52,68
	47,75
	279,06
	188,51
	65,03
	58,45
	34,57
	33,75
	30,46
	29,64
	85,62
	79,44
	124,72
	120,6
	85,85
	67,98
	500

	хлориды, мг/дм3
	159,5
	129,4
	195
	150,7
	112,6
	109
	159,5
	124,1
	161,8
	157
	107,2
	87,7
	672,7
	136,5
	135,6
	112,1
	126,6
	115,7
	148,3
	137,4
	188,7
	151,3
	163,8
	156
	194,28
	130,58
	350

	Азот аммонийный, мг/дм3
	4,541
	0,484
	4,055
	0,476
	4,461
	0,406
	3,455
	0,558
	13,067
	0,506
	12,867
	0,503
	6,981
	0,49
	9,084
	0,515
	3,24
	0,414
	2,615
	0,381
	8,308
	0,329
	9,73
	0,135
	6,87
	0,43
	

	Нитраты, мг/дм3
	1,811
	1,749
	1,526
	1,014
	0,158
	0,136
	0,321
	0,295
	0,235
	0,272
	0,198
	0,246
	0,118
	0,091
	0,151
	0,111
	0,097
	0,083
	0,088
	0,079
	0,284
	0,294
	0,488
	0,482
	0,46
	0,40
	45

	нитриты, мг/дм3
	0,186
	0,072
	0,588
	0,058
	0,354
	0,091
	0,044
	0,037
	0,537
	0,075
	0,327
	0,086
	0,12
	0,07
	2,42
	0,08
	0,377
	0,072
	0,309
	0,091
	0,318
	0,039
	0,151
	0,071
	0,48
	0,07
	3,3

	железо, мг/дм3
	0,574
	0,337
	0,701
	0,328
	0,249
	0,245
	1,718
	1,123
	0,285
	0,242
	0,331
	0,289
	0,164
	0,038
	1,206
	0,515
	0,742
	0,677
	0,821
	0,757
	0,752
	0,706
	0,681
	0,597
	0,69
	0,49
	

	фосфаты, мг/дм3
	28,016
	0,898
	15,53
	0,858
	31,9
	0,835
	18,817
	0,614
	26,209
	0,713
	21,561
	0,848
	26,48
	0,803
	9,971
	0,641
	5,649
	0,712
	4,622
	0,665
	6,654
	0,785
	20,515
	0,68
	17,99
	0,75
	3,5

	ПАВ, мг/дм3
	0,995
	0,034
	0,581
	0,027
	1,197
	0,028
	0,433
	0,036
	0,724
	0,025
	0,731
	0,033
	0,561
	0,033
	0,201
	0,034
	0,992
	0,033
	1,04
	0,033
	0,978
	0,015
	0,345
	0,03
	0,73
	0,03
	0,5

	ХПК, мгО/дм3
	292
	19,8
	811
	19,1
	247,5
	19,5
	432
	22
	707
	22,4
	587
	19,3
	605,5
	20,4
	148,5
	21
	473
	22,3
	458
	22,9
	517,5
	17,9
	401,2
	19,6
	473,35
	20,52
	

	БПК5, мгО/дм3
	219,5
	2,66
	718,2
	2,66
	266
	3,99
	186
	5,32
	585,2
	3,99
	259,4
	2,66
	186,2
	3,99
	66,5
	5,32
	179,5
	2,66
	212,8
	3,99
	219,5
	4,65
	226,1
	5,39
	277,08
	3,94
	

	Нефтепродукты, мг/дм3
	1,22
	0,18
	1,56
	0,14
	0,57
	0,15
	2,56
	0,16
	0,96
	0,1
	0,65
	0,11
	0,79
	0,11
	0,37
	0,14
	0,19
	0,18
	0,14
	0,12
	0,29
	0,13
	0,19
	0,15
	0,79
	0,14
	0,1

	Фенол, мг/дм3
	0,009
	0,009
	0,005
	0,003
	0,01
	0,011
	0,048
	0,012
	0,044
	0,012
	0,02
	0,009
	0,05
	0,012
	0,037
	0,12
	0,028
	0,011
	0,02
	0,009
	0,015
	0,011
	0,011
	0,009
	0,02
	0,02
	

	Марганец, мг/дм3
	0,136
	0,004
	1,518
	0,013
	0,7
	0,012
	0,202
	0,002
	0,109
	0,024
	0,781
	0,005
	0,152
	0,001
	0,503
	0,026
	0,037
	0,029
	0,112
	0,024
	0,196
	0,029
	0,121
	0,018
	0,38
	0,02
	


Таблица 5.4 – Динамика концентрации ЗВ в сточных водах ВП «Терен-Узек»
	Определяемые компоненты,мг/дм3
	
	ЭНК

	
	1 кв 2021г
	2 кв 2025г
	3 кв 2025г
	Средн. Знач за 3 года
	

	
	До очистки
	После очистки
	До очистки
	После очистки
	До очистки
	После очистки
	до

очистки
	после очистки
	

	Взвешенные вещества, мг/дм3
	34
	10
	258
	9
	1248
	9
	513,33
	9,33
	

	Сульфаты, мг/дм3
	42,81
	20,58
	251,08
	20
	179,05
	16,46
	157,65
	19,01
	500

	хлориды, мг/дм3
	69,1
	97,5
	617,5
	95,9
	227,2
	96,1
	304,60
	96,50
	350

	Азот аммонийный, мг/дм3
	3,862
	3,567
	4,425
	3,349
	8,607
	3,038
	5,63
	3,32
	

	Нитраты, мг/дм3
	1,838
	1,796
	0,724
	0,314
	0,315
	0,295
	0,96
	0,80
	45

	нитриты, мг/дм3
	0,292
	0,211
	0,947
	0,189
	0,64
	0,194
	0,63
	0,20
	3,3

	железо, мг/дм3
	0,568
	0,242
	44,123
	0,119
	1,029
	0,026
	15,24
	0,13
	

	фосфаты, мг/дм3
	16,928
	5,281
	11,78
	5,159
	18,271
	2,969
	15,66
	4,47
	3,5

	ПАВ, мг/дм3
	1,525
	0,44
	0,572
	0,433
	0,391
	0,342
	0,83
	0,41
	0,5

	ХПК, мгО/дм3
	906
	18,8
	847,5
	17,9
	828
	10,2
	860,50
	15,63
	

	БПК5, мгО/дм3
	532
	6,65
	385
	6,35
	340
	3,5
	419,00
	5,50
	

	Нефтепродукты, мг/дм3
	2,39
	0,05
	0,88
	0,04
	4,87
	0,002
	2,71
	0,03
	0,1

	Фенол, мг/дм3
	0,03
	0,005
	0,036
	0,008
	0,056
	0,001
	0,04
	0,00
	

	Марганец, мг/дм3
	0,042
	0,009
	0,308
	0,009
	0,496
	0,005
	0,28
	0,01
	


6. Расчет допустимых сбросов
Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ выполнено на основании 
Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду». 
Величины нормативы допустимых сбросов определяются как произведение максимального часового расхода сточных вод на допустимую к сбросу концентрацию загрязняющего вещества. При расчете условий сброса сточных вод сначала определяется значение концентрации допустимого сброса (СДС), обеспечивающее нормативное качество воды в контрольном створе, а затем определяется допустимый сброс (ДС) в виде грамм в час (г/ч) согласно формуле:
      
ДС=q ×СДС, г/ч (6)

      где q – максимальный часовой расход сточных вод, метр кубический в час (м3/ч);
      СДС – допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3. Наряду с максимальными допустимыми сбросами (г/ч) устанавливаются годовые значения допустимых сбросов (лимиты) в тоннах в год (т/год) для каждого выпуска и оператора в целом.
В соответствии с п. 74 Методики, в случае, если конечным водоприемником сточных вод является накопитель замкнутого типа, то есть когда нет открытых водозаборов воды на орошение или не осуществляются сбросы части стоков накопителя в водные объекты и земную поверхность, и других производственных и технических нужд, расчет допустимой концентрации производится по формуле:

Сдс = Сфакт
где: Сфакт – фактический сброс загрязняющих веществ после очистных сооружений, мг/л.

Накопитель в таком случае используется как накопитель-испаритель сточных вод.

6.1 Расчет НДС бытовых сточных вод
Определяем допустимую концентрацию загрязняющих веществ:

Расчет допустимого сброса (ДС) загрязняющих веществ, отводимых с очищенными бытовыми сточными водами на поля испарения на 2026г сведен в таблицы 6.1.

Таблица 6.1 - Допустимый сброс загрязняющих веществ, отводимых с очищенными бытовыми сточными водами в приемник сточных вод (поля испарения) на ВП «Каспий Самалы» на 2026г. 
	Концентрация, мг/л
	Сброс

	Наименование показателей
	СПДК
	Фактическая концентрация СФАКТ мг/л 
	Норматив,
	г/час
	т/год

	
	
	
	Спдс
	
	

	Взвешенные вещества
	(фон+0,75)
	51,09
	51,09
	532,1970
	0,7791

	ХПК
	30
	174,96
	174,96
	1822,5379
	2,6682

	БПК5
	6
	78,81
	78,81
	820,9659
	1,2019

	Азот аммонийный
	2
	2,31
	2,31
	24,0494
	0,0352

	Хлориды
	350
	399,26
	399,26
	4158,9962
	6,0888

	Сульфаты
	500
	204,64
	204,64
	2131,6667
	3,1208

	Нитраты
	45
	0,20
	0,20
	2,0805
	0,0030

	Нитриты
	3,5
	0,12
	0,12
	1,2339
	0,0018

	Фосфаты
	3,5
	6,15
	6,15
	64,0578
	0,0938

	АПАВ
	0,5
	0,41
	0,41
	4,2377
	0,0062

	Нефтепродукты
	0,1
	0,17
	0,17
	1,8182
	0,0027

	Железо общее
	0,3
	0,50
	0,50
	5,2178
	0,0076

	Фенол
	-
	0,01
	0,01
	0,1307
	0,0002

	Марганец
	-
	0,03
	0,03
	0,2841
	0,0004

	 
	 
	 
	Итого:
	 
	14,0097


Таблица 6.2 - Допустимый сброс загрязняющих веществ, отводимых с очищенными бытовыми сточными водами в приемник сточных вод (поля испарения) на ВП «Терен-Узек» на 2026г. 
	Концентрация, мг/л
	Сброс

	Наименование показателей
	СПДК
	Фактическая концентрация СФАКТ мг/л 
	Норматив,
	г/час
	т/год

	
	
	
	Спдс
	
	

	Взвешенные вещества
	(фон+0,75)
	9,33
	9,33
	38,8889
	0,0569

	ХПК
	30
	15,63
	15,63
	65,1389
	0,0954

	БПК5
	6
	5,50
	5,50
	22,9167
	0,0336

	Азот аммонийный
	2
	3,32
	3,32
	13,8250
	0,0202

	Хлориды
	350
	96,50
	96,50
	402,0833
	0,5887

	Сульфаты
	500
	19,01
	19,01
	79,2222
	0,1160

	Нитраты
	45
	0,80
	0,80
	3,3403
	0,0049

	Нитриты
	3,5
	0,20
	0,20
	0,8250
	0,0012

	Фосфаты
	3,5
	4,47
	4,47
	18,6236
	0,0273

	АПАВ
	0,5
	0,41
	0,41
	1,6875
	0,0025

	Нефтепродукты
	0,1
	0,03
	0,03
	0,1278
	0,0002

	Железо общее
	0,3
	0,13
	0,13
	0,5375
	0,0008

	Фенол
	 
	0,00
	0,00
	0,0194
	0,00003

	Марганец
	 
	0,01
	0,01
	0,0319
	0,0000

	 
	 
	 
	Итого:
	 
	0,9476


Таблица 6.3 - Допустимый сброс загрязняющих веществ, отводимых с очищенными бытовыми сточными водами в приемник сточных вод (поля испарения) на ВП «Кисымбай» на 2026г. 
	Концентрация, мг/л
	Сброс

	Наименование показателей
	СПДК
	Фактическая концентрация СФАКТ мг/л 
	Норматив,
	г/час
	т/год

	
	
	
	Спдс
	
	

	Взвешенные вещества
	(фон+0,75)
	7,67
	7,67
	31,9444
	0,0468

	ХПК
	30
	20,52
	20,52
	85,4861
	0,1252

	БПК5
	6
	3,94
	3,94
	16,4167
	0,0240

	Азот аммонийный
	2
	0,43
	0,43
	1,8045
	0,0026

	Хлориды
	350
	130,58
	130,58
	544,0625
	0,7965

	Сульфаты
	500
	67,98
	67,98
	283,2639
	0,4147

	Нитраты
	45
	0,40
	0,40
	1,6847
	0,0025

	Нитриты
	3,5
	0,07
	0,07
	0,2924
	0,0004

	Фосфаты
	3,5
	0,75
	0,75
	3,1431
	0,0046

	АПАВ
	0,5
	0,03
	0,03
	0,1253
	0,0002

	Нефтепродукты
	0,1
	0,14
	0,14
	0,5799
	0,0008

	Железо общее
	0,3
	0,49
	0,49
	2,0326
	0,0030

	Фенол
	 
	0,02
	0,02
	0,0792
	0,0001

	Марганец
	 
	0,02
	0,02
	0,0649
	0,0001

	 
	 
	 
	Итого:
	 
	1,4215


Утверждаемые свойства очищенных и обеззараженных бытовых сточных вод пригодных для полива:

	· водородный показатель (рН) не должен превышать 6,5-8,0;

	· сухой остаток не должен превышать 1000-1500 мг/л

	· температура в пределах 15-30 0С;

· для влагозарядковых поливов оросительная вода считается допустимой при температуре выше 50С.

	· вода не должна содержать возбудителей заболеваний.


7. НОрмативы допустимых сбросов загрязняющих веществ
Для полей испарения вахтовых поселков «Каспий Самалы», «Кисымбай» и «Терен-Узек» НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» нормативы допустимых сбросов по взвешенным веществам, сульфатам, хлоридам, азоту аммонийному, нитратам, нитритам, железу общему, СПАВ, ХПК, БПКполн, фосфатам, нефтепродуктам и марганцу фактические концентрации не превышают расчетные, значит в качестве допустимых сбросов принимается фактический сброс. По фенолам в качестве НДС принимается расчетный сброс.

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ на существующее положение и на срок достижения допустимых сбросов представлены в таблицах 7.1.-7.3.
Таблица 7.1 - Нормативы сбросов загрязняющих веществ на существующее положение и на срок достижения допустимых сбросов для полей испарения вахтового поселка «Каспий Самалы»
	Номер выпуска
	Наименование показателей
	Существующее положение

2025 г.
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу
	Год

дости-

жения

допустимых сбросов

	
	
	Расход

сточных вод
	Концентрация

на выпуске,

мг/дм3
	Сброс
	на 2026 год
	

	
	
	м3/ч
	м3/год
	
	г/ч
	т/год
	Расход

сточных вод
	Допустимая

концентрация

на выпуске,

мг/дм3
	Сброс
	

	
	
	
	
	
	
	
	м3/ч
	м3/год
	
	г/ч
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Выпуск №1-сброс очищенных бытовых сточных вод в приемник сточных вод (поля испарения) на ВП «Каспий Самалы»
	Взвешенные вещества
	10,42
	91250
	48,18
	501,8939
	4,3966
	10,42
	91250
	51,09
	532,1970
	0,7791
	2026

	
	ХПК
	
	
	147,23
	1533,6174
	13,4345
	
	
	174,96
	1822,5379
	2,6682
	2026

	
	БПК5
	
	
	65,23
	679,5265
	5,9527
	
	
	78,81
	820,9659
	1,2019
	2026

	
	Азот аммонийный
	
	
	2,44
	25,4375
	0,2228
	
	
	2,31
	24,0494
	0,0352
	2026

	
	Хлориды
	
	
	391,55
	4078,5985
	35,7285
	
	
	399,26
	4158,9962
	6,0888
	2026

	
	Сульфаты
	
	
	270,61
	2818,8352
	24,6930
	
	
	204,64
	2131,6667
	3,1208
	2026

	
	Нитраты
	
	
	0,24
	2,5170
	0,0220
	
	
	0,20
	2,0805
	0,0030
	2026

	
	Нитриты
	
	
	0,33
	3,4640
	0,0303
	
	
	0,12
	1,2339
	0,0018
	2026

	
	Фосфаты
	
	
	5,14
	53,5142
	0,4688
	
	
	6,15
	64,0578
	0,0938
	2026

	
	АПАВ
	
	
	0,28
	2,9280
	0,0256
	
	
	0,41
	4,2377
	0,0062
	2026

	
	Нефтепродукты
	
	
	0,16
	1,6761
	0,0147
	
	
	0,17
	1,8182
	0,0027
	2026

	
	Железо общее
	
	
	0,42
	4,4195
	0,0387
	
	
	0,50
	5,2178
	0,0076
	2026

	
	Фенол
	
	
	0,01
	0,1184
	0,0010
	
	
	0,01
	0,1307
	0,0002
	2026

	
	Марганец
	
	
	0,03
	0,3146
	0,0028
	
	
	0,03
	0,2841
	0,0004
	2026

	
	Всего:
	
	
	
	
	85,0321
	
	
	
	
	14,0097
	


Таблица 7.2 - Нормативы сбросов загрязняющих веществ на существующее положение и на срок достижения допустимых сбросов для полей испарения вахтового поселка «Кисымбай»
	Номер выпуска
	Наименование показателей
	Существующее положение

2025 г.
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу
	Год

дости-

жения

допустимых сбросов

	
	
	Расход

сточных вод
	Концентрация

на выпуске,

мг/дм3
	Сброс
	на 2026 год
	

	
	
	м3/ч
	м3/год
	
	г/ч
	т/год
	Расход

сточных вод
	Допустимая

концентрация

на выпуске,

мг/дм3
	Сброс
	

	
	
	
	
	
	
	
	м3/ч
	м3/год
	
	г/ч
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Выпуск №2-сброс очищенных бытовых сточных вод в приемник сточных вод (поля испарения) на ВП «Кисымбай»
	Взвешенные вещества
	4,17
	36600
	7,67
	31,9444
	0,2798
	4,17
	36500
	7,67
	31,9444
	0,0468
	2026

	
	ХПК
	
	
	20,52
	85,4861
	0,7489
	
	
	20,52
	85,4861
	0,1252
	2026

	
	БПК5
	
	
	3,94
	16,4167
	0,1438
	
	
	3,94
	16,4167
	0,0240
	2026

	
	Азот аммонийный
	
	
	0,43
	1,8045
	0,0158
	
	
	0,43
	1,8045
	0,0026
	2026

	
	Хлориды
	
	
	130,58
	544,0625
	4,7660
	
	
	130,58
	544,0625
	0,7965
	2026

	
	Сульфаты
	
	
	67,98
	283,2639
	2,4814
	
	
	67,98
	283,2639
	0,4147
	2026

	
	Нитраты
	
	
	0,40
	1,6847
	0,0148
	
	
	0,40
	1,6847
	0,0025
	2026

	
	Нитриты
	
	
	0,07
	0,2924
	0,0026
	
	
	0,07
	0,2924
	0,0004
	2026

	
	Фосфаты
	
	
	0,75
	3,1431
	0,0275
	
	
	0,75
	3,1431
	0,0046
	2026

	
	АПАВ
	
	
	0,03
	0,1253
	0,0011
	
	
	0,03
	0,1253
	0,0002
	2026

	
	Нефтепродукты
	
	
	0,14
	0,5799
	0,0051
	
	
	0,14
	0,5799
	0,0008
	2026

	
	Железо общее
	
	
	0,49
	2,0326
	0,0178
	
	
	0,49
	2,0326
	0,0030
	2026

	
	Фенол
	
	
	0,02
	0,0792
	0,0007
	
	
	0,02
	0,0792
	0,0001
	2026

	
	Марганец
	
	
	0,02
	0,0649
	0,0006
	
	
	0,02
	0,0649
	0,0001
	2026

	
	Всего:
	
	
	
	
	8,5058
	
	
	
	
	1,4215
	


Таблица 7.3 - Нормативы сбросов загрязняющих веществ на существующее положение и на срок достижения допустимых сбросов для полей испарения вахтового поселка «Терен-Узек»
	Номер выпуска
	Наименование показателей
	Существующее положение

2025 г.
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу
	Год

дости-

жения

допустимых сбросов

	
	
	Расход

сточных вод
	Концентрация

на выпуске,

мг/дм3
	Сброс
	на 2026 год
	

	
	
	м3/ч
	м3/год
	
	г/ч
	т/год
	Расход

сточных вод
	Допустимая

концентрация

на выпуске,

мг/дм3
	Сброс
	

	
	
	
	
	
	
	
	м3/ч
	м3/год
	
	г/ч
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Выпуск №3-сброс очищенных бытовых сточных вод в приемник сточных вод (поля испарения) на ВП «Терен-Узек»
	Взвешенные вещества
	4,17
	36600
	10,00
	41,6667
	0,3650
	4,17
	36500
	9,33
	38,8889
	0,0569
	2026

	
	ХПК
	
	
	18,80
	78,3333
	0,6862
	
	
	15,63
	65,1389
	0,0954
	2026

	
	БПК5
	
	
	6,65
	27,7083
	0,2427
	
	
	5,50
	22,9167
	0,0336
	2026

	
	Азот аммонийный
	
	
	3,57
	14,8625
	0,1302
	
	
	3,32
	13,8250
	0,0202
	2026

	
	Хлориды
	
	
	97,50
	406,2500
	3,5588
	
	
	96,50
	402,0833
	0,5887
	2026

	
	Сульфаты
	
	
	20,58
	85,7500
	0,7512
	
	
	19,01
	79,2222
	0,1160
	2026

	
	Нитраты
	
	
	1,80
	7,4833
	0,0656
	
	
	0,80
	3,3403
	0,0049
	2026

	
	Нитриты
	
	
	0,21
	0,8792
	0,0077
	
	
	0,20
	0,8250
	0,0012
	2026

	
	Фосфаты
	
	
	5,28
	22,0042
	0,1928
	
	
	4,47
	18,6236
	0,0273
	2026

	
	АПАВ
	
	
	0,44
	1,8333
	0,0161
	
	
	0,41
	1,6875
	0,0025
	2026

	
	Нефтепродукты
	
	
	0,05
	0,2083
	0,0018
	
	
	0,03
	0,1278
	0,0002
	2026

	
	Железо общее
	
	
	0,24
	1,0083
	0,0088
	
	
	0,13
	0,5375
	0,0008
	2026

	
	Фенол
	
	
	0,01
	0,0208
	0,0002
	
	
	0,00
	0,0194
	0,00003
	2026

	
	Марганец
	
	
	0,01
	0,0375
	0,0003
	
	
	0,01
	0,0319
	0,00005
	2026

	
	Всего:
	
	
	
	
	6,0273
	
	
	
	
	0,9476
	


8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД
Аварийные ситуации на НГДУ «Жылыоймунайгаз» могут возникнуть при нарушении работы оборудования системы водоотведения.
С целью предупреждения аварийных ситуаций на предприятии производится ряд следующих профилактических мероприятий:

ежемесячный осмотр сетей и оборудования;

· ежегодная профилактическая помывка водоотводящих трубопроводов и водопроводных сетей;

· регулярный профилактический и текущий ремонт трубопроводов, очистных сооружений и др.;

· своевременное обслуживание очистных сооружений.

Обо всех неполадках в работе механического и электрического оборудования (появление посторонних шумов, перегрев, снижение производительности и т.п.) в журнале учета работы оборудования делаются соответствующие записи. Составляются графики проведения профилактических ремонтов оборудования.

Для отслеживания соблюдения нормативов допустимых сбросов необходимо вести мониторинг качественно и количественного состава сбрасываемых сточных вод в соответствии с программой производственного экологического контроля.
Мероприятия, предотвращающие воздействие сточных вод на окружающую среду

Поскольку рассматриваемые аварийные ситуации оказывают вредное воздействие на человека и окружающую природную среду, то для его предотвращения на предприятии необходимо проводить мероприятия следующего характера:

· применяемое оборудование, запорная арматура, трубопроводы поддерживаются в соответствии с характеристиками эксплуатационных условий;

· проводить контроль сварных соединений и диагностику технического состояния трубопроводов и сооружений;

· проводить плановый профилактический ремонт оборудования и трубопроводов;

· проводить постоянный инструктаж обслуживающего персонала; 

· постоянно вести контроль над поступлением воды на предприятие и сбросом сточных вод;

При строительстве поля испарения по приему сточных вод был соблюден размер санитарно-защитной зоны до границ общественных зданий жилых помещений. 

К числу мер безопасности можно отнести также следующее:

· обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке территории;

· соблюдение правил техники безопасности и правил эксплуатации оборудования;

· регулярные техосмотры оборудования с заменой неисправных частей, устранения течи из емкостных сооружений;

· регулярная прочистка самотечных канализационных сетей от заиливания;

· проверка герметичности люков канализационных колодцев.

9. Контроль за соблюдением нормативов допустимых сбросов 

Основной целью осуществления контроля использования и охраны вод является оценка процессов формирования состава и свойств воды в водных объектах. Контроль осуществляется как водопользователем, так и органами государственного контроля в соответствии с их компетенцией.

На предприятии контроль объема сброса сточной воды осуществляется с помощью приборов учета (водомеров).

На предприятии разрабатывается План-график контроля за соблюдением нормативов допустимых сбросов хозяйственно-бытовых вод, сбрасываемых в пруды-накопители испарители. А также контроль состава подземных вод из наблюдательных скважин. План утверждается руководителем предприятия. В плане указывается место и периодичность отбора проб сточных вод, наименование ингредиентов, аккредитованная лаборатория, в область аккредитации которой входят исследования воды.

План-график является составной частью Программы производственного экологического контроля. По результатам контроля рассчитываются платежи за эмиссии в окружающую среду.
Контроль за соблюдением нормативов допустимых сбросов осуществляется по всем ингредиентам, для которых установлены нормативы ДС: 

9.1 Методы контроля за качеством сточных вод

Контроль за качеством сточных вод, сбрасываемых в накопители, производится аккредитованной лабораторией по договору согласно план-графика химического контроля.

Отбор проб воды осуществляется в соответствии с требованиями «Инструкции по отбору поверхностных и сточных вод на химический анализ», Алматы,1994.

В качестве пробоотборников применяют химически стойкие к исследуемой сточной воде стеклянные, фарфоровые или пластмассовые емкости. Их вместимость должна обеспечить определение всех запланированных компонентов. Для взятия проб на растворенный кислород используют отдельные стеклянные склянки с притертой пробкой объемом 200-300 мм.

 Перечень контролируемых параметров качества сточных вод определяется в зависимости от их категории и должен полностью отражать состав сточных вод. 

Периодичность отбора проб.  Отбор проб на полный анализ контролируемых ингредиентов должен выполняться периодически. 

Методы контроля качества сточных вод. Отобранные пробы воды размещаются для анализа в аттестованных лабораториях. Анализ должен быть выполнен по унифицированным методикам. Химический анализ должен быть выполнен в аттестованной или аккредитованной лаборатории. Приборы должны быть поверены. 

В соответствии с требованиям Водного кодекса РК физические и юридические лица, производственная деятельность которых может оказать вредное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения. Согласно данным требованиям, предприятием предусмотрен контроль за состоянием подземных вод из наблюдательных скважин.  
Мониторинг подземных вод, производится аккредитованной лабораторией по договору согласно план-графика химического контроля.

9.2 Мероприятия по улучшению экологической обстановки предприятия

Для соблюдения нормативов допустимых сбросов необходимо:

Согласно ст. 130 Экологического кодекса РК водопользователь обязан:

- разрабатывать программу производственного экологического контроля в соответствии с принятыми требованиями экологического законодательства Республики Казахстан;

- реализовывать условия программы производственного экологического контроля и документировать результаты;

-  следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество полученных данных;

- систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;

-  содержать в удовлетворительном состоянии обваловку вокруг пруда-испарителя.

9.3 Предлагаемая система производственного мониторинга сточных вод

В программе производственного экологического контроля устанавливается обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров, отслеживаемых в процессе  производственного мониторинга; периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частота осуществления измерений; сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга; необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга и указание мест проведения измерений; методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных.
График контроля за сточными водами с перечнем контролируемых ингредиентов, периодичностью проведения и местами отбора проб, подлежит обязательному согласованию с местными органами охраны окружающей среды. В таблице 9.1 представлен план-график контроля за соблюдением нормативов НДС.

Таблица 9.1 - План - график контроля за сбросом очищенных сточных вод по объектам
	Номер выпуска
	Координатные данные контрольных створов, наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины
	Контролируемое вещество
	Периодичность
	Норматив допустимых сбросов
	Кем осуществляется контроль



	Метод проведения контроля




	
	
	
	
	мг/дм3
	т/год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Приемник сточных вод (поля испарения) на ВП «Каспий Самалы»
	Взвешенные вещества
	1 раз в квартал
	51,09
	0,7791
	Аккредитованной лабораторией

	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан


	
	
	ХПК
	
	174,96
	2,6682
	
	

	
	
	БПК5
	
	78,81
	1,2019
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	
	2,31
	0,0352
	
	

	
	
	Хлориды
	
	399,26
	6,0888
	
	

	
	
	Сульфаты
	
	204,64
	3,1208
	
	

	
	
	Нитраты
	
	0,20
	0,0030
	
	

	
	
	Нитриты
	
	0,12
	0,0018
	
	

	
	
	Фосфаты
	
	6,15
	0,0938
	
	

	
	
	АПАВ
	
	0,41
	0,0062
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	0,17
	0,0027
	
	

	
	
	Железо общее
	
	0,50
	0,0076
	
	

	
	
	Фенол
	
	0,01
	0,0002
	
	

	
	
	Марганец
	
	0,03
	0,0004
	
	

	2.
	Приемник сточных вод (поля испарения) на ВП «Кисымбай»
	Взвешенные вещества
	1 раз в квартал
	7,67
	0,0468
	Аккредитованной лабораторией

	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан


	
	
	ХПК
	
	20,52
	0,1252
	
	

	
	
	БПК5
	
	3,94
	0,0240
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	
	0,43
	0,0026
	
	

	
	
	Хлориды
	
	130,58
	0,7965
	
	

	
	
	Сульфаты
	
	67,98
	0,4147
	
	

	
	
	Нитраты
	
	0,40
	0,0025
	
	

	
	
	Нитриты
	
	0,07
	0,0004
	
	

	
	
	Фосфаты
	
	0,75
	0,0046
	
	

	
	
	АПАВ
	
	0,03
	0,0002
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	0,14
	0,0008
	
	

	
	
	Железо общее
	
	0,49
	0,0030
	
	

	
	
	Фенол
	
	0,02
	0,0001
	
	

	
	
	Марганец
	
	0,02
	0,0001
	
	

	3.
	Приемник сточных вод (поля испарения) на ВП «Терень-Узек»
	Взвешенные вещества
	1 раз в квартал
	9,33
	0,0569
	Аккредитованной лабораторией

	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан


	
	
	ХПК
	
	15,63
	0,0954
	
	

	
	
	БПК5
	
	5,50
	0,0336
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	
	3,32
	0,0202
	
	

	
	
	Хлориды
	
	96,50
	0,5887
	
	

	
	
	Сульфаты
	
	19,01
	0,1160
	
	

	
	
	Нитраты
	
	0,80
	0,0049
	
	

	
	
	Нитриты
	
	0,20
	0,0012
	
	

	
	
	Фосфаты
	
	4,47
	0,0273
	
	

	
	
	АПАВ
	
	0,41
	0,0025
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	0,03
	0,0002
	
	

	
	
	Железо общее
	
	0,13
	0,0008
	
	

	
	
	Фенол
	
	0,00
	0,00003
	
	

	
	
	Марганец
	
	0,01
	0,00005
	
	


10. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ

В целях соответствия природоохранному законодательству, рациональному использованию природных ресурсов, предупреждению негативного воздействия хозяйственной и производственной деятельности производства на окружающую природную среду АО «Эмбамунайгаз» в настоящее время выполняются мероприятия по улучшению существующей системы сточных вод, а также намечены цели по дальнейшему

усовершенствованию системы сточных вод в перспективе.

На 2026 год Планом природоохранных мероприятий АО «Эмбамунайгаз» по охране и рациональному использованию водных ресурсов были заложены мероприятия по Программе рационального использования воды.

Цель данной программы - дальнейшее определение и внедрение дополнительных возможностей для устойчивого управления водопользованием на месторождениях НГДУ «Жылыоймунайгаз», так и на объектах подрядных организаций.

1. Для обеспечения соблюдения нормативов допустимых загрязняющих веществ, отводимых со сточными водами на поля испарения, повышения эффективности работы очистных сооружений биологической очистки и безопасности их эксплуатации, предусмотреть своевременный ремонт или замену оборудования и комплектующих запасных частей. На очистные сооружения не допускать залповый сброс сточных вод, завозимые с септиков в целях исключения нарушения технологического режима очистки.

2. В целях оперативного контроля качества очистки сточных вод на очистных сооружениях, перед сбросом на поля испарения, ежемесячно производить отбор проб воды следующих веществ: взвешенные вещества, сухой остаток (минерализация), сульфаты, хлориды, азот аммонийный, нитраты, нитриты, фосфаты, СПАВ, нефтепродукты, БПК5, ХПК, железо общее, фенолы, водородный показатель (рН),  лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП),  коли-фаги (в  бляшкообразующих единицах), патогенная микрофлора.

3. Для определения качества очистки сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки ежемесячно производить отбор проб до очистки и исследования Департаментом охраны общественного здоровья по химическим показателям следующих веществ: взвешенные вещества; азот аммонийный; СПАВ; БПК5; ХПК; фосфаты и др..

4.  Для борьбы с сорняками, перед наступлением зимнего периода, предусматривается вспашка карт полей испарения на глубину не менее 30 см. Вспашка полей испарения также способствует их аэрации, интенсивному окислению накопленных загрязнений. 

Таблица 10.1 - ПЛАН технических мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ от вахтового городка Каспий Самалы с целью достижения нормативов допустимых сбросов

	Наименование
	Наименование
	N
	З н а ч е н и е     сбросов
	Сроки выполнения мероприятий
	Затраты на реализ.мероприятий, тыс.тенге 

	
	
	
	до реализации
	после реализации
	
	

	
	
	
	
	
	начало
	окончан.
	капиталовлож.
	основная деят.

	
	
	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Ежегодное техническое

обслуживание КОС*250


	Взвешенные вещества
	поля испарения
	0,20646
	1,0882
	0,14783
	0,7791
	1кв.

2026г

  
	4кв

2026г

 
	 -


	- 



	
	ХПК
	
	0,75103
	3,9583
	0,50626
	2,6682
	
	
	
	

	
	БПК5
	
	0,33637
	1,7728
	0,22805
	1,2019
	
	
	
	

	
	Азот аммонийный
	
	0,01500
	0,0790
	0,00668
	0,0352
	
	
	
	

	
	Хлориды
	
	2,78436
	14,6747
	1,15528
	6,0888
	
	
	
	

	
	Сульфаты
	
	3,10743
	16,3774
	0,59213
	3,1208
	
	
	
	

	
	Нитраты
	
	0,00058
	0,0030
	0,00058
	0,0030
	
	
	
	

	
	Нитриты
	
	0,00074
	0,0039
	0,00034
	0,0018
	
	
	
	

	
	Фосфаты
	
	0,02348
	0,1238
	0,01779
	0,0938
	
	
	
	

	
	АПАВ
	
	0,00204
	0,0107
	0,00118
	0,0062
	
	
	
	

	
	Нефтепродукты
	
	0,00063
	0,0033
	0,00051
	0,0027
	
	
	
	

	
	Железо общее
	
	0,00449
	0,0237
	0,00145
	0,0076
	
	
	
	

	
	Фенол
	
	0,00005
	0,0003
	0,00004
	0,0002
	
	
	
	

	
	Марганец
	
	0,00009
	0,0005
	0,00008
	0,0004
	
	
	
	

	 
	В целом по предприятию в результате реализации всех мероприятий
	 
	7,23276
	38,1195
	2,65819
	14,0097
	 
	 
	 
	 


Таблица 10.2 - ПЛАН технических мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ от вахтового городка Кисымбай с целью достижения нормативов допустимых сбросов

	Наименование
	Наименование
	N
	З н а ч е н и е     сбросов
	Сроки выполнения мероприятий
	Затраты на реализ.мероприятий, тыс.тенге 

	
	
	
	до реализации
	после реализации
	
	

	
	
	
	
	
	начало
	окончан.
	капиталовлож.
	основная деят.

	
	
	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Ежегодное техническое

обслуживание КОС-100
	Взвешенные вещества
	поля испарения
	0,00933
	0,0492
	0,00887
	0,0468
	1кв.

2026г
	4кв

2026г
	 -

 
	-  

 

	
	ХПК
	
	0,02482
	0,1308
	0,02375
	0,1252
	
	
	
	

	
	БПК5
	
	0,00463
	0,0244
	0,00456
	0,0240
	
	
	
	

	
	Азот аммонийный
	
	0,00053
	0,0028
	0,00050
	0,0026
	
	
	
	

	
	Хлориды
	
	0,46092
	2,4292
	0,15113
	0,7965
	
	
	
	

	
	Сульфаты
	
	0,37803
	1,9923
	0,07868
	0,4147
	
	
	
	

	
	Нитраты
	
	0,00411
	0,0217
	0,00047
	0,0025
	
	
	
	

	
	Нитриты
	
	0,00010
	0,0005
	0,00008
	0,0004
	
	
	
	

	
	Фосфаты
	
	0,00091
	0,0048
	0,00087
	0,0046
	
	
	
	

	
	АПАВ
	
	0,00004
	0,0002
	0,00003
	0,0002
	
	
	
	

	
	Нефтепродукты
	
	0,00020
	0,0010
	0,00016
	0,0008
	
	
	
	

	
	Железо общее
	
	0,00196
	0,0103
	0,00056
	0,0030
	
	
	
	

	
	Фенол
	
	0,00009
	0,0005
	0,00002
	0,0001
	
	
	
	

	
	Марганец
	
	0,00002
	0,0001
	0,00002
	0,0001
	
	
	
	

	 
	В целом по предприятию в результате реализации всех мероприятий
	 
	0,88556
	4,6673
	0,26968
	1,4213
	 
	 
	 
	 


Таблица 10.3 - ПЛАН технических мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ от вахтового городка Терен-Узек с целью достижения нормативов допустимых сбросов

	Наименование
	Наименование
	N
	З н а ч е н и е     сбросов
	Сроки выполнения мероприятий
	Затраты на реализ.мероприятий, тыс.тенге 

	
	
	
	до реализации
	после реализации
	
	

	
	
	
	
	
	начало
	окончан.
	капиталовлож.
	основная деят.

	
	
	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Ежегодное техническое

обслуживание КОС-100
	Взвешенные вещества
	поля испарения

 

 
	0,01100
	0,0580
	0,01080
	0,0569
	1кв.

2026г
	4кв

2026г
	 -

 

 
	- 

 

 

	
	ХПК
	
	0,01843
	0,0971
	0,01809
	0,0954
	
	
	
	

	
	БПК5
	
	0,00645
	0,0340
	0,00637
	0,0336
	
	
	
	

	
	Азот аммонийный
	
	0,00935
	0,0493
	0,00384
	0,0202
	
	
	
	

	
	Хлориды
	
	0,11169
	0,5887
	0,11169
	0,5887
	
	
	
	

	
	Сульфаты
	
	0,02502
	0,1319
	0,02201
	0,1160
	
	
	
	

	
	Нитраты
	
	0,00566
	0,0298
	0,00093
	0,0049
	
	
	
	

	
	Нитриты
	
	0,00034
	0,0018
	0,00023
	0,0012
	
	
	
	

	
	Фосфаты
	
	0,00724
	0,0382
	0,00517
	0,0273
	
	
	
	

	
	АПАВ
	
	0,00092
	0,0048
	0,00047
	0,0025
	
	
	
	

	
	Нефтепродукты
	
	0,00004
	0,0002
	0,00004
	0,0002
	
	
	
	

	
	Железо общее
	
	0,00015
	0,0008
	0,00015
	0,0008
	
	
	
	

	
	Фенол
	
	0,00001
	0,0000
	0,00001
	0,0000
	
	
	
	

	
	Марганец
	
	0,00001
	0,0000
	0,00001
	0,0000
	
	
	
	

	 
	В целом по предприятию в результате реализации всех мероприятий
	 
	0,19628
	1,0345
	0,17978
	0,9475
	 
	 
	 
	 


ВЫВОДЫ

В настоящем проекте допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в пруд-накопитель испаритель расположенного в вахтовых поселках «Каспий Самалы», «Кисымбай», «Терен-Узек» НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» проведены следующие работы:

· Инвентаризация водовыпуска;

· Расчет фоновой концентрации ЗВ на сбросе за период 2023 – 2025гг.

· Расчет эффективности работы существующих очистных сооружений сточных вод;

· Определен состав сточной воды за период 2023-2025гг;

· Проведен расчет допустимого сброса;

· Определен план-график контроля за сбросом сточных вод.

Настоящим проектом установлены новые нормативы эмиссий загрязняющих веществ, поступающих в пруд-накопитель испаритель для вахтового поселка НГДУ «Жылыоймунайгаз». Нормативы установлены на период 2026г. В соответствии с расчетами, проведенными в рамках настоящего проекта, нормативы эмиссий составили для сброса хозяйственно-бытовых сточных вод отводимых в пруд-накопитель испаритель вахтовых поселков «Каспий Самалы» - 14,0097 т/год при сбросе 91,250 тыс.м3/год, «Кисымбай» - 1,4215 т/год при сбросе 36,5 тыс.м3/год, «Терен-Узек» - 0,9476 т/год при сбросе 36,5 тыс.м3/год.
11. Список использованной литературы
1. «Экологический Кодекс Республики Казахстан» от 02.01.2021г 

2. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»

3. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК №26 от 20.02.2023г.
4. СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения» Дата введения 1986-01-01.

5. СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 
[image: image4.png]



Карта-схема расположения месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз»
[image: image5.emf]
Ситуационная карта-схема рамещения объектов НГДУ

«Жылыоймунайгаз».
Приложение 2
[image: image6.jpg]KOMILIEKC OUHCTHBIX COOPYAEHHA KOC-100

TEXHHYECKHH IACIOPT

CTAHIHH [TYBOKOH BHOJIOTHYECKOH OYHCTKH
CTOUHLIX BOTKOC 100

Acrams 2015r





[image: image7.jpg]COTEPRAHHE

Nun

Pasean

Crpamms

e cresemn of W

Ermy—

Tatapmse prsepe oGopySosammr

Apmerypas-coporersaue pemess (et ACT

T emoaorecsze peers (e 10

ey

Dromsemse s semmms

Mo

Tproosa + mome TR

Crporerses worrramse pitors

e somrssrmse prsor:

i3

Tycromasusome pioons

10

emorecsos obey s ee cTE

T

Tapasaime ot memaeras 5 ongaens SR
coopreerm

1

o7

Otecaemeume s

T

yis;

Vesosus caparnar

17

Tipurmince cuusererserss

T il

e )

Tesuevece nacnopm KOC-100

700 s Hosanas Group





[image: image8.jpg]1. O6mme cuexenms o6 muzeaun

Crumuas KOC-100 mesmamssens 321 uomorssecro owacmar seosicaemso-buromsx
cromnox 203 20 TLTK ubomossiersemord sotomss Bacremmie sseuerr \Secewrch
Sy A - ST coumeRms 8 (e Seaec - focdey
Dot ORics OIS SOOI ATBEO Boi ¢
AR e 3ehe Liosoh Ak 4 TP CRRORE

Koncuaesc sumommer 5 <ol TAEKE JOER MEXARSECHOTO OSEIEGATIMS GEAII. Y3E1
IS ———— SR S e ——

Tpomsaoaimessiners sosanerca 100 7ert

.
parmmecrs orcycTyer

Espoceme coopymess mocramasees 3 omioR ssoseod rosmcers OfmEs
[

2. Kowmaexraoers nocraskn
Tatames | Ecsmerrams nocrssin

Koxse,

pr——

[ ————— 3

e on 228 pasieers SO0 DiopyTERS [

Boupsonymsa MI 03CH 15 B

Memmonsh otessommsarems ocams [

B ————— 2
YOB3 (10108

Texmecnad macaopr 1

Cepmigmar coomsercrae 1

R —— 1

Tiem

T00 «Hasanat group»

oo [ e s o]





[image: image9.jpg]3 Tafapurusie pasuepss yerauonor:

ERR FRR—
‘Hanuenosanne Koarsecrng | R e
T | s
Vi e e P
Tessrmeial  sepr (e
e | s
i
Crem
& nonm Al
P LY
T \ g
I« s A - o
il .
I z ==
I ==
L= =
T e e T
T e e e 11

1 ApsresTypuo-crpouTessuse pemrmns (vacrs AC)

Y —
OMTIERSCorort 3 2% € SOBICO W CURBRITEAOCTA 0 YT S

Texuosoruecaoe oSopsaosave pucarasTes  CuCTpeReSad et NETATECMERNC.
‘cansmmone Panuepe masumions s e 1505 5

e 303 ssocTame Gaonw voseT

=

TOO «Hosanat groups

o o [ e ]





[image: image10.jpg]T T

2 peepryaps masmrea cxease ey cofof 2o Tmmack cropose Tesaosorsecssi
Lo OpUERTIpGAI TEPELY O 3 N H TEAC SERAETCR CAERRM ¢ S 10 cooek
S opese DU oFpYIY SPTGE CopFacat <« psputs 3 e

B OrpiIGI XOSCTPYRIIOR: eMIOETHR HCTRONSN TERIOISOTYIOTI GRS
e Eca cmecreyer sepormmocrs ousdens ciom miee . paouesnercs
TR HoBcpRROCTS eI SCPeAEEM THTRAN K TP NI ¢
RS TP CROHCTS 3 CONPAIERR TEGAIITEPS TEPES 4PEATO B

Tnx smympemsed oéare oSopyzcssmms ma crismm FOC00 menomovencs Tyt
Craaanie wa Srexspocsapuon cocmmnenn, Cictous o sesaye cGswnmsercs TP
iy

Coemmemns: sz, ypronie, s, pensGoRnis guTiaraa
e sorwtaceoe oGopySossLE SpeETCR X S Smepnsa GoTnt

Texmoscruuscisd TamToN DiceT pXTENE NCHTAREME 30pOTA SEpes EOTOpHE
SBeayaRaeics MemxosA oSeise T ociTa Yoex OOeBOATIAI 0CAZ) SMTEIEA &
Stsemuoe cosemeie OeTaMos TeRISICIIECICE OGOPyIORES pMEmIETES B SAme

(Onope 3a8 1936 swmommaTe s cooraercramn < OCT 36-146.88

Fieod o ts8 MRE IS 05e€HHBAETCR KRR B TeRHOTORUTRSKON BABKIRORE

Teswoormeckai namnzson

Texsosonmect TN sKEOTeR w2 e MerusmECE Ao
emsomsapywrne cotomm me Crpomesme soucTy s oIS colok
T T
samosmems, w3 smepasos A, T RS e CESRERSRO SRR, TETHEETID
[P R p—————————

5. Texmoaormseckise pemenns (sacrs TX)

Nowicrmemio sureoue _crommse  soms _ pamcaoprapyorca 5o cacree
‘cempamcsamod prizemuol Fansoa 3 aacooHyI CTATEO (se SROTET 3 cocTan
erammrn KOC-100) Hacoems crammus osopyosam esposuaepausume sopsmci ©
posopou 5 sex_ Tlorpymae smacocs mepessmmany crors ma crammn FOC00 &
ZemuTppunarop 1. Criaa ae mosaeres mpermal pe s sporema £2 mcocos | Aser
e e g S g A S ———

=

T00 «Hasanat group»

oo [ oo oo o]





[image: image11.jpg]Boccrammmmacics 20 13073 MoKy epHOTe BusYENTITHBEMS 13005 BEOTS T KACAOST
mrrpores 2ux ommesemt cprawmecnore sewscrss crosce. Tz mepatmere pecan
OOYITCE  SToRieEAOR TPy GGAIeLB Ted cmOM  aomummemsmoc
epenemusane w080 cuecn B semrTphduaTope ycrascaen Tacke cremndi wico: |
R e e —————
‘epermanc arpyson 0108 ot Sepes noropish utomss ecs BocTymaet 8 asporen E2

B mporeme cpoRCRoBT oKICIERRS SprAKESeCIS JarpaROEE B TPREYTCTERR
sncaopom sowa. Avporens £ omopyacess Tpyossmom wpatopeas 1 % Sioumh
Saserrcas spach 3 Byt 1 o s s a4 (
P tpes)

1 oporenya HACHaR Cech BATPRBTACTES 8 pepTRKATHEN TCTORENY ¢ ERCROIEmE-
socxasume motorsu ES Tl ocymecrataenes  tesrp orcrofmusa. Tipocrpascrso
orerofimiza 307A7ca moTOrPYEZoi SeperopOaKCf 23 T8¢ paRERE 5O EACEEAS WacTH Tonox
<Bop ocsermesaof 302 pacaonees 53 nepubept Haceas cecs, T 0F TeETPA ©
Tepaepm, TpOROINT G0 FACKOLIm.BOCKORIS TPARKTOPE (0GKCINT TOTTOTPYIAT
eperopomcy) da cueT Moo SuemEBMETCI TOXQIHERT OSseMEOTO BCRGACREE
Sreriimn oton o038 OcseTIemoh Sod MEANGR § B TPEYTOIMNGRD S00CTE
e
COPUIONTATI GSecOeMuA pasNOSpHGe PACTpeeTAMe KATPYIRK 0 Beey BepHMeTDY
orerofmmza. Arvmmmmd 13 ocedaer x cofpaercs » xonycaod sacea oreroimsa. Orcoz o
empepucann Gpaercs spougton 8 eperamaeses 8 Jemerpubisazop £ acrs sxramnoro
[ —-—

Ocsersennas 023 s sropesaoro ovcrlna, mocryuaer » wpicp ES Aspancp
EACHIE Ry PO DOCEARSE ¢ ERPIY AT e e STOCTERER GROTY
‘opanop yerasosten o cruerne 1000 o 3. Asparcpcoaes aer Baepy wparcpa
pacoorRen sapaoou Koo YRy Siob Socramer e 1
Cepepaeronnl S R ¢ \2ETARGE SR ERepASET 7 190 s 0 40
T e postssrcs e O ccrmecrastees 3 coe sesamrcRch
et opetin Spemenk 53 eaep T v A SR sk
i Vet e e s g e
emcntors Gapicrasa, C o Ser S GRSETATES e BRCRSR RepCFEpL L
PP ——

Ouimemmas 803 CBDTEON GOV WA YCHEGARY  STMTPISESTeTcIOns
otessapuaaams 12(1 pag. 1 pes) Aosa o syvera 31 T Bosa pommomeres s wocmeh
pyor @ auBoTmCs Sepes DepRIER TpSOK O3 TNIpOSTATENECKEM. Jamdemmen
Ocamemas & cSenapazeamas 207 copacsmsercs TS scz0e.

B mponecce omenn Odpmyercs WO HGNICCH # STt STASECTO
ltarroumif sxTrami 1 350 S STopROro orcromea £3 pmadon  wpolel
cratwamatop £4 B aspofon crabuIsaTope ocaton 8 Tesei 56 el aspupyerct
(Cragummposml OIon e TOIEpR SAMIBLD, Ke PIPOTYIRIET RTINS
semn uee: TywERE parooT3EE cpoicea 113 STGRIITOPS SAIoL DepereRser 2
MeEXORNI clesBORNESTESS 0c4a83 THEPOBOUHSE NI SASpETONTCH 52 yTaROERS Shopt
W COBCKNBG OCATNA CTOGEX 03 7, BMUOGMeSGR W) SepAseomel Cram
EPESYCMOTPETION ¢ ReM0 PADIORATSROTO PAIpEAETIE OGN B AONCTEHTEMEH
PErYREPOREG PR OO TOBCPOTRM TRCEGRA 380 PacTEOp IORYRITE COTIETER S
Tpyonpenoa oamres ocam. Tlo ReTevemER MeCKOmAR el PACCTS CoTePRAEIE 30 1

=

T0O «Hasanat groupy

o e [ 5 e e





[image: image12.jpg]ocazte uemimerce 20 85.30% Tasee ruspofoltnse emn supusseTcE. Depescaries
CErTAGH TESERAGE i LIRSS § 3 NeRuEECIC oeTty B aerace st
ey comngpYIORCS 3 SAGATL. pAou ¢ sxime esamecol oz B poecee
STopoil Jasm acca # Gaew ocima TPONITKAST NCIMIETICH GEATOIPA TPEPOTINY
cospemi Dror Eponce REABICEN O TACEpHSD: YCIOMIL HockamEy M
Fuspofosicra waepuara e GporycRaK sTosbepmie ocasma TTocas ORTATIpCRLE s
2.3 Mecaa zocTaraeres cosepese cysoll uacew  rpamme 50-T0% (cosepaene s 30
50%) Tarn oGpason. oGhen OCATER Do HCTeteE 3 WESER esMRaerca bonee st » 30
50 pa. THapOQGLAHE NemED ¢ Ge180REMHM CCATACN OIBCEpMEHHO BIECS YAOEROH
apoi 328 3erscl STyl DOTpYSEN B TmSor TpARCHepGe cpeaiRo. Mem ocy
RenomoRTLCE ERxoRpaTED

Sy o coemommems ccems coGupiercs s SEDEE  epersmml s

ypenmen mcocow § Pacracp $aosyumms roromes » Somsepuod crummm

s yamemms qocgare acmomayeres cymder s Cragn s
Socrmaseres 5 mae oroscro pacrsopa 5 xamicrpex Jomporamre ocTecTaRsETES
el e s wvseiopo 10 8 wpnop £ Ko yians uepesoan,

Taanaia 1. Tapasimps pasonss emmmpes KOC- 100

» f o [ IO
T T ] s
TR e
T [Orspocs ¢ copomaepemsaomet vy  pomopen 02
11 Omes 5 T
12 Bsssics = i
15 Oseuma e =y 300
Tipe F )
T B U 5 TR
21 Ot 3 Tons
Boaasos w5
BecaoCB B
T Octao. coemn ol v emoR o ST i o
L omar O R Y
33 Buaworn i 0
33 BecanCh = ECN )
| o cacaorweeeo e
1 Fcpyens oo ST 58 o = gET)
33 M 5o NN =i o5
3 Pacaernce spot puai 3 £l
43 s pacees s o0 roeon i n
e
=

700 «Hasanat groupy

=

o [ 5o e [





[image: image13.jpg]51 3gernmoen 3

%
53 om obayvemus ey )

Tasprsmrvccsns warproms

& [5.0 Mozses croumsss po2 s Goon Gmncravzoc oeperss

11 Pacsos o 16 [ Ses00
512 Picros vacoaci smarammt w1 oy
Ey e 1
613 Pacses vaconcd pucsermesi Fy pu)
114 Pacses ssconch sancisssm iy ©
62 Gxmrpar ovemsoemmoro ocaa o7 e shememy s ocia &1
Facsor R )
Pacsos wacomci e 05
635 Pacses ceryummit ey 0
3 Bocapeso s e e e e o
531 Pacses Ve T
633 Pacsoawacsacs [ 005
55 Facsos z S 001
631 Jozeme T 20
Pecypess
T [ Tpmomepepe s re
71 Oneperop Q1 ezosers] = T
e s i
S 3 )
= 3 1m0
T
= { s |
= )
5 = W[ g0
10 Pacsos gaoramm ar [ T
T1 [ Pacxoa gumsrpyoaes esmon (apn 3 spomon | 3 T
Toénan 1 Xapermepucmoes cmarin KOC-100
p— Exume Juaseune
1| Tpasmresssar sarpyses o 100
BNE=——) 5% )
3 [Sparep cronce o
o | Provepss LBt “ 20558305240
) = r EE]
70O «Hasanat group» em
[ e e [ oo [ L





[image: image14.jpg]Meraszoroncrpyrzzan

e

3

Crsises

Tasnaa # Kowempauu acpsmens ¢ ucxoowet suvods, v

FR— —

s
T ot T =
Ty Seche g

- e 0T
=R ccase 30
3 s

Tatnaia . Kowyoonpmn ecpesnens ¢ cxupewnoi sode, w3

[E— [r——

=

£}

LE

oot mmperos N0,

By

Toor R N N0

75

T wn

oo

6. AsTosarmanms

TOO «Hasanat aroups





[image: image15.jpg]Cacreus oo cram mpesyCu TR ey
* Yopesenne scanyxoayewat wecTaos (ywa0e SEINCe, preme sTINERR).

© Vnpusaems EACOCER HATPTASYD NS DEpeNRIBENS NecTHOS, (PyTHOE
[P ——————

« Vopusnense sacosou orea umepe of momTaKosero ST Yo

- Oronaenie § BesTHARS

700 Hasanat groupy





[image: image16.jpg]e e e —————
coopyeentccymecrazsercs sasTposmeprei

Pt ey ST S S TS S S
pasnc -

Bonaycctuicn 8 posemenm ofeisc Axsarsocecxa -3 past Bexmeas mpToSIG-
v ey

3utop mossyea sesayoxyas obecneamaer 43 xpard sosayxostuen Tiperons
semaams oeqmecseres crecTsenso.

5 Moxmmesamura

o msmrs ofcrymmmEro Hepeomam o7 RopEEeREE SaesTpERCEI 7ot e
MeTAeCIIe BeTORCETITUNE TR S3MITPOJCEERBOR. KOO MOy OLIATICE G0
B L — - ———
serszeacro coeumenss (cramsod mowcod 400w ¢ s s
[N —————ry

[ e —— . I R
4120 s © AR PO BOEPATHEM NGO Taers. CROGIM KOS ICHTINIIETS
e g T e e
SRS, SCTMOAZERON) 63 HETIIONCHCTp LS Nomelneps. BoTosos coeTmente
—

Eereceman CTSSTPISIINN IS METITGSCI YoSSS GRS
(cormcm €O 1533431 1222005 Tscrpyeman 1m0 yerpellcny owmiesms <aue,
CoopyReR 3 UM XEMRIATEE”) METATIONTHETPYKINS eGSR
AR08 BOTAOTS £ HTYPY HIATERS

Tlepes mivaton SACISSTATG KORTY SOHIEIS RONTSINSS TPRCOSITS &
FapyaoNy Rty seaems Fspyaema somp soumms s comemcm o
TPEGoRAEEEH JeHCTEYUIE ROPATHERD-TEREENECHT IoENESTOR

9. TpeSosasms x mogave >1exTporEprIN

Jne ctecneuemus gpomiomposne o s s cpummn_raysencd
teormecsf ot FOC-100 Seolo Ao EATIe 387X ICTORIACS S3EKTpOSSEpIIN <
cacieunil ABP 1 BOMOIHOCTIR HOSOm KaSerch K CTIGIMN CrIIN pccuTEn
upseame 203808

‘Opuesuposcaoe ssepronorpesemme coctassser - TxBr

10. CrpomTeas o MosTaxmse paors
Mosra: Gaokos e KOC-100 seoézoa pecru cornacsa upoery TOO issami

[ vy =" p———— o

Tl paspasorne spoesTs ueodxomen yoecrs cesymame fastopes

+ pacmossense sossozmero rosaEETope.

=

700 «Hasanat groupy

B





[image: image17.jpg]T e i
+ Sponem i s
£ ks s S 3 30 SR RORRET X
e e e
Soopmmans
T Soopis o cbopyacaaeas st wkses, moussu ST
Copya yyan opoeteaaneowycapl T Rt & ety P A TFoRT A
Aoops (s ebat 5 .3) SPAOSE Pt YABGRER . Bk Chchme SepR
Peomcocmorm

L G TR GO 568 TGS TENERTS OGO YAOSSRES
20 Tma GT CCATRpOD RS CTPOFD 0 PTRCAAON B OpUSORTIABEN CEBN.

Mo 05cpY SRR EPSRSSOITES 8 COOTIETTES € GpOeKTON X SCYTECTSETCE

B e ————————
“Hasema Groop

Iran | MOHTAK IOKOB YCTAHOBKH
Tocaesoaaremuoes wosrss:

Verpoficro ocamamss (gyemmenra)
e
Verasonsa obepyzonmnte s masmone
o ——

ran | MOHTA TEXHOTIOTIMECKOO OBOPYIIOBAHIA
BOIVXOIPOBOJIOE

B T —
it

e SRR ———
st oo peNERs  SAvgaones St SAATH
s o

B s

[ i —————

‘9nan T MOHTAK. HAEHEPHEX KOMMYHHKALIH

BrypumosicmNe 4 eoimbGNe JOGMUNIN W AcmAnme:
304278090300 3 TPYO0TpOROI0S, AECTROTI 6P TEXHOISTI BEYTPR MATYER B TOUTIEXT
mocramu we sxearr Tipormimy mresepmss cerel necta § coomercram < piGomss
-

700 «Hasanat groupy





[image: image18.jpg]- B tecrun 03pITIOR 968 B peRGMENTySER BMEOSETS RGO £ GRESRETpRRCTY
R ——— ———

10.1 Mled sosrraxasie paorss

K me.ssomzacios paSorns smmocsres caeaymme epoTpuETaS:
* Pyvesoctao padorass (nposcasias citasal axasea) 10 YETpolersy §paniesta
[ S ———————

= PY0oBacTRD pACOTSSM o MONTIEY FOSEOSRLDRY 1 OTROLSEIIX TFYOAOROZOE

[ ———————

11 Hyexomaaazowasse pagorst

Iax ssoza Crumm 3 RCATIAGI Se00KoIRMS TPOVRIERE BYERO-ARMITELY

padr. Kuiopuie woryr Gams sumaamem coecamancTi Ko <Hassnst Grop:. ¥

oot vt Sy —————

[ ———— v —_—

« Osopoasurs yeramosey 20 30%-ro yposes

* B souyorary.

» Moasm croau e asporem 30 ypossa S0

I ————————

e e —

Tiposomasms wpamun 3 Tevemm 3. y7ox.

Tlozars crome soas ¢ acxaaou 10% or Crromsod TpomsqTemHOCTH

Hocreneasoe (4.7 zxe) ysearsene sponsaomremunocra 0 sacaoprmes

o

‘Butse oumcrms coopyxeme s mpoer ey wormEocT

= Mimpouosormuect asauns s Tisaoro w13 (nposo saxaseu)

* Xasarsecn samms osumemnod  aocymel ot € YorTow mpoSer smms crowmol

[ ——————— - ——

- mmenus smes pvsanEara conpoos 67 s cog e e P
Bucos yerascara 5 T peas pafors (gpanec oSpisonmmes sXTEmmoro 1) 3

eotsommios romwwecre) s mpmuepmo 4 - S sesea Tlepuos Ty wexer Sun

Corpamen 20 2 seaeas T wemenssoramis mpuaooro . Tlocae Koz yetsncara 38

ITITHMR e T O3 88 ASKCAE ) CHCTEMA oS B A et JPEGED S8
Tlcxomaazosnte oo caesyer cposozans  semnee spes.

=

700 «Hasanat groupy

=

o [ oo e [





[image: image19.jpg]12. Tesumreckoe ofcayxupaune craumm
e 10 ccnymanme epmesea s acise 5

Tataum § Mepuosresocrs oscaysmsmus crammm.

Num F——— Uacrora sumomennn

orpon pocrymesms crotos s yermenry Exemes
Bisyamar cpceepa pacors spmgros = eramare | Exeaneeno
Byt aposcps pIOST pRGHCRGH caTeNS | Enedeeo

‘Busynmanas nposcps paomt sacocos Excamesno

[ Besyemuss spcnepss peas cepevemmm T | g,
semsrpugmaanope iniron

& | Beaas sposepas paborm sowvRomaer ® =
— ) At

7| Mponepra oo zommemrpaces maa s sporemse | 3 psa s mmzems

| Tomepes e peropemor TRopo S || s 10 ek
ssporeme v s TemmrpugmaTye =
epe e 8
A | eyt pese omoro pua 3 7 zmx
et s ymee Ve Meporparras sessames
10| commmpusmamar semmosoro coemormareas | mcooprex ua Jumnoe
‘omsiepuoi asopyosanme
Tlpeussoscraemmc orpom w38ecTss PIcor
11| scramonsa o ocpommmi morasarermy sarpmmemt | 1pas 8 uscan
E——
12| Mpewmozcrsemmt sowmpors 70 B coomermme
2| sopouosommecin sorasareznc MY 11580089

T3, Tapanmuinisic 0GAIATEALCTEA A KOMILIEKC GHCTRAIS COOPYRCRIT

131 Oecuesene sxcnayaTaunn craumn

Cramans soaes Gurs ccTposass B ey Ty
HEKTOTS GoTE B CTIBCRRY CTPOHTESSBORD SYOpR:

OSecamum apasncen mo e oSopyosems.

ncomarane ofopyossme coraacu oy

(Cooaercraie apeterpos KOTISCTo K K¥SECTSS CEOKCS HA RYOE 3 J€TamDERY Semcemnty
pacsery

132 ¥ caonus rapaumun

T0O «Hasanat groups

[ e e [ oo [





[image: image20.jpg]700 wHasanat groupy

™





[image: image21.jpg]TapanTuioe coIeTETBCTHO
Moaeay ¥OC-100

Sama A usablgmail ey

Tors szren wi5r

Tapauet s werasenecyate woryan — o co 1t ocran Tapasnue s
SeicaonsSEEAoe OGopYacEAEIE — Cor3AcH TIopTaM ForCETEAel 11 ecames ca 2ux

4 copasomol sfopuamel sSpamT po a8 (717) 574524 <7777 504

Tensparsans anpesrop
700 Hacau Groups Kanpranos B.5.

700 «Hasanot groupy

7

[ i e [ o (]





Приложение 3 - Удостоверяющий документ
[image: image22.jpg]MUHICTEPCTBO IKOMOT UM, TEONOTHM 1 TIPUPOAHBIX PECYPCOB
Pecny6nukw Kasaxcran PTY "KomuTeT akonoriueckoro
PerynupoBaHHs! i KOHTPONS MUHKCTEPCTEa JKONIOTHM, FEONOTMH 1
npUpORHBIX pecypcos PecnyBnkm Kasaxctan' Komuteta
3KOTOrMYECKOTO PerynupoBaHKA U KoHTPOnA MukmcTepcTea
3KOTIOTUM, FEONOTM U NPUPOAHIX pecypcos Pecnybniki Kasaxctan

Peluiehie 110 OrpejeneHwio KaTeropHk 06eKTa, OKASbIBAIOLIErD HeraTHaHOE
‘8037eACTEME Ha OKDYXaIoLLYI0 CPeAy

9 ceHTABPL 2021 1.

HauMeHOE3HHe 06beKTa, OKa3LIBAIOLLETD HeraTHEHOE BoSAeHCTEMe Ha
okpyxatouyio cpeny: 'AQ "ImBamynairas’ HIJLY Keinsiofmysanras”,

0610°

(KOR OCHOBHOTO 3713 SKOHOMUNECKO ABRTENBHOCTH W HauMeHoBBHU (K
HaIMHMK) 0BLEKTa, OK3LIBBIOUIEND HETATHEHOE BO3REACTEME Ha

‘oKpyXatoulyio cpeny)
Onpenenena kateropus ofbexa: |

(yKa3bIBI0TCA NOMHOE W (DW HATMYAW) COKDALLIEHHOE HAMMEHODBEHHE,
OpraHW3BLMOHHO-PRBOBAR HOPMA KOPUAMHECKOT TALE, (aMUHS, UM 1 (TP
HATWHUK) OTUECTEO WHIMEMAYBTIBHOTD MOEANPUHAMETENS, HAUMEHOBBHWE W
PEKBU3NTH AOKYMENTA, YOCTOBERIOLLERD €0 MMYHOCTS)

BMSHECHEATUONKALIAOHHBIA HOMED IOEWANIECKOTO TALG | WHAWSWAYAnbHLI
WIRHTHOUKALHORHEIR HOMED UHIWEWAYANEHORD NPEANPUHAMETENS!
120240021112

MmeHTHOUKaLMOHHLI HOMED HaToronaTeNBuKa:




[image: image23.jpg]AIDEC (MECTO HaXOKASHWR, TIONTORbIli WHEEKC) IODHAMNECKOTO THLE WK
MECTO X/TENbCTEa HHAWEWRYaNLHOTO NpeANDHMaTENs: ATbIpayCKan
onacts

ABipec (MeCTo HaXOXAEHHS) OBBEKTa, OKE3BIBAIOLLEN HeraTHaHoe
BO3efCTEVE Ha OKpYXaIoLLYIo cpey: (ATbipaycKan 06nacTs  Kuinuiofckui
pasion, r.Kyncapa)

PyxosoguTens: AB/IYATIES AJIAP CEVICEHBEKOBNY (dammnus, nus,
OTHeCTE0 (NpH ero HanwMk))
<95 cenTaGps 2021 rosa

noAnce:





[image: image24.emf]
Приложение 4 - Принципиальная схема очистки бытовых сточных вод
Приложение 5
[image: image25.png]KZ.T.06
TEST!

Atbipayckuit hunuan TOO «KMI UHKuHUpUHS
WcnuiratensHbii LeHTp

NaGopaTopus IKONOrMYeCcKNUX NCCNeRoBaHNiA U
MOHUTOPUHFA

ropoa Atsipay, MukpopaioH Hypcas,

npocnekt Enopaa, crpoesue 10

ATTecrar akkpeantayuu NeKZ T.06.E0524 ot 27.08.2021 r

ING

MPOTOKOJ UCTbITAHAN Ne B-162/1-2
or «18» nekabpsn 2024 r.

Axt otBopa npob (gata). 23.10.2024 r.

3akasuunk, agpec: AO «3mbBamyHaiirasy, r.ATelpay, yn. Banuxavoea 1
MecTo ot6opa: HIQY «KbublofimyHairas», BM.Kacnuin Camane KOC 4o v nocne ouncrku
Haumenosanue npogykuuv: Boga crouHas
[ara v Bpems noctynnenuns npobut: 24.10.2024 r. 18:00 vac. flata ananuaa: 28.10-04.11.2024 r.
HA Ha npoaykumio: NIAC Ha KoHKpeTHBIA ucToMHuK cBpoca
Yenosusa npoeeaeHuA UCAbITaHWiA: Temneparypa sosgyxa: +21,6 °C, BnaxHocTs Boaayxa: 36,9 %,
atmocthepHoe aasnedue: 770,9 MMm.pT.CcT.

@01 AN2/023(2306)-2024

HaumeHosaHue H Ha meToa ucnuitakua | EA. wam. | WaentudukaLuorHeIn Homep npobbl.
nokasarene# HaumeHosaHue Toukn oTGopa
B-162/1 B-162/2
[o ouucTin MNocne o4McTru
daKruyeckoe sHaueHue
BageweHHbte
BeliecTaa CT PK 2015-2010 mr/gm?® 401,0 7.0
Cynbtharb! CT PK 1015-2000 mr/am3 179,05 0,82
Xnopuab! CT PK UCO 9297-2008 mriam3 645,2 1,8
A30T aMMOHWAHLIA rOCT 33045-2014 mr/igm® 6,794 1,006
Hutparts! FOCT 33045-2014 mrigm® 0,213 0,179
Hutputhl rOCT 33045-2014 mrigm3 0,126 0,037
Xeneso CT PK UCO 6332-2008 Mmr/gm® 0,761 0,069
®ocatsl FOCT 18309-2014 mr/gm?® 20,375 0,192
NAB CT PK 1983-2010 Mr/gm?® 1,844 1,160
XNK NHO ® 14.1:2:4.190-2003 | mrO/am® 787,5 133,5
BIMKn CT PK 3041-2017 mrO/gm® 332,5 731
Maccoeas
KOHLIEHTpauuna CT PK 2328-2013 mr/am3 0,18 0,09
HedTenpoaykToB
deHon NHA & 14.1:2:4.182-02 mr/am® 0,029 0,008
MapraHey CT PK 2318-2013 mr/gm3 0,367 0,007
Wcnonuutenu:

cTaplwmii nHxeHep
nHxXeHep
VHXeHep

Mpoeepun:
3asegyoujas NAIUuM

JowaHosa A.H.
Typrann 3.8.

basapkynosa I'.C.

erxanuesa H.A.




[image: image26.png]Artbipayckuit punuan TOO «KMI UnxuHmpunrs
HenbivaTenbHIN UeHTP

TNaGoparopus IXONOIMYBCKHX UCCRBAOBAKUNA K
MOHUTOPHHIA

ropoa ATbipay, Mukpopaion Hypcas,

npocnekT Enopaa, ctpoexue 10

3 =
KZ.T.06.E0524

TESTING

MPOTOKOJ UCMLITAHWUNA Ne B-4/1-2
ot «17» despans 2025 r.

Akt otbopa npob (gara): 06.02.2025r.

[lara otGopa npobbi: 06.02.2025 .

3akasunk, appec: AO «3mGamynairaa», r.ATeipay, yn. Banuxarosa 1
HaumeHoeaHue npoaykuun: Boga cTouHas

HJ] Ha npoaykuuio: MAC Ha KOHKPETHLIA UCTOMHNK cBpoca

ATtTecrar akkpeauTauuw NeKZ.T.06 E0524 oT 27.08 2021 1

01 ON2/023(2306)-2024

Mecto otbopa: HFY «>KeinbioiimyHaiiras», B.Kacnuit Camanet KOC go 1 nocne ouucTku
[ara v Bpema nocTynnenus npobsl: 07.02.2025 r. 16:30 yac. Jata aHanusa: 07-14.02.2025 r.
Ycnoeus nposeaerus UCIbITaHnie: TeMnepaTypa so3ayxa: +22,9°C, BnaxHocTb Bo3ayxa: 39,5%,
aTtmoccepHoe pasnerve: 777,1 MM.pT.CT.

Hawnmexosanne HAO Ea. vam. | UpeHTudukaLmMoHHbIn HoMep Npobbl.
nokasarenei Ha MeToA UCMbITaHUR HaumeroBanue To4ku oT6opa
B-4/1 B-4/2
[o ounctrm Mocne ouucTrK
DaKTnyeckoe sHaveHue
B3seweHHsie

elliecrsa CT PK 2015-2010 mrigm® 98,0 8,0
Cynbpats! CT PK 1015-2000 mr/gm? 2791 198,4
Xnopufibl CT PK UCO 9297-2008 mr/igm® 1530,0 161,3
A30T aMMOHUAHBIN FOCT 33045-2014 mr/gm® 2,239 1,302
HuTpatt! FOCT 33045-2014 mr/am? 1,387 0,160
HuTpuTH! rOCT 33045-2014 mrigm® 0,203 0,120
MXeneso CT PK UCO 6332-2008 mr/am® 0,172 0,155
docthars! rOCT 18309-2014 mr/igm® 17,816 3,397
NAB CT PK 1983-2010 mr/gm? 1,000 0,180
XNK MNHA @ 14.1:2:4.190-2003 | mrO/gm® 428,8 118,5

BMKs CT PK 3041-2017 mro/gm® 192,8 27,9

Maccosasn
KOHUEHTpauma CT PK 2328-2013 mr/am® 1,36 0,09
HedTenpoaykToB
deHon NHA ® 14.1:2:4.182-02 Mr/gm? 0,043 0,004
Mapraxey CT PK 2318-2013 Mmr/gm® 0,308 0,011
Wenonuurenu:

BEAYLIIA UHKEHep
CTapLUnii UHKeHep

Mposepun:

3asegyiowas NOUUM

i “'Myp3saranuesa C.M.
[ xavrg % owarosa A H.

3 g
z& 1521
\ el
/ gi

mcnmaoﬁ%ﬁ = Ketxanvesa H.W.

7‘ ) a /i
A enta
'“’\&3 e





[image: image27.png]Aveipayckuit ounuan TOO «KMI UHxuHUpHHrD @01 AN2/023(2306)-2024
UcnbitarenbHblit ueHTR

NaGopaTopus IKONOTrM4ECKUX HCCNBAOBAHW U
MOHWTOPHMHra

TOpoA ATeipay, MukpopaiioH Hypcas,

npocnekt Enoppa, crpoenue 10

ATtrecrat akkpeauTauun NeKZ T.06 EQ524 ot 27.08.2021 r

TESTING

MPOTOKON UCMbITAHUN Ne B-19/1-2
ot «18» anpens 2025.

Akt otBopa npob (nara): 10.04.2025 r.

Hata ot6opa npoBbi: 10.04.2025 r.

3akaayuk, agpec: AO «3mbamyHaiiras», r.ATbipay, yn. Banuxanosa 1

Haumenosanue npoaykumnu: Boaa ctouHas

HI Ha npogykuwio: NIAC Ha KOHKpeTHbI# ncTouHuk cbpoca

Mecto otBopa: HIY «XKeinblolimyHaiiras», BM.Kacnuii Camanel KOC go u nocne ouncTku
Nata v epems noctynnenus npobbl: 11.04.2025 r. 17:00 yac. faTa aHanu3a: 11-17.04.2025 .
Ycnoews nposeAeHUA UCNbITaHWiA: TemnepaTypa Bo3ayxa: +19,7°C, BnaxHocTk Bo3ayxa: 36,6%,
armocdepHoe gasnexue: 775,0 MMm.pT.CT.

HaumeHosaHnne HAO Ep. vam. | WnperrucbmkauuoHHbIi Homep npobbl.
nokasarenei Ha METOA VCNLITaHWA HaumeHosanue Touku otbopa
B-19/1 B-19/2
[o ouncTin Mocne o4neTku
dakTu4eckoe 3HadeHue
BsseweHHbIe
seliccTEa CT PK 2015-2010 Mr/am® 105,0 13,0
Cynbthartsl CT PK 1015-2000 mr/igm3 221,85 209,92
Xnopugb! CT PK UCO 9297-2008 mrigm® 820,3 311,5
A30T aMMOHWAHBIA FOCT 33045-2014 mr/gm® 4,079 1,285
Hutparb! rOCT 33045-2014 mr/gm?® 0,010 0,041
HuTpuThI rOCT 33045-2014 mrigm® 0,314 0,272
Xeneso CT PK WCO 6332-2008 mr/igm® 0,772 0,280
docdarbt rOCT 18309-2014 mr/igm? 17,037 4,965
MNAB CT PK 1983-2010 mrigm® 0,683 0,205
XNK NHA @ 14.1:2:4.190-2003 | mMrO/am?® 166,5 776
BIMKs CT PK 3041-2017 mrO/gm® 50,0 19,0
Maccosan .
KOHUeHTpaums CT PK 2328-2013 mr/iam® 2,73 0,14
HedrenpoaykTos
deHon NHA & 14.1:2:4.182-02 mrigm® 0,006 0,009
Maprahret| CT PK 2318-2013 mrigm® 0,473 0,020
Wcnonuutenu:
MHKEHEP
VHKEeHEp

It
i\

Npoeepun: \ ‘,;é:f\ ! Fe
3asepylowan JIOUMM - A0 .. /Kerxanuesa H.U.
\Kokeu biywerTa/





[image: image28.png]KZ.T.06.E0524
TESTING

ATeipayckmii hunman TOO «KMI MiuHupmuTe
WenbiTarensHiii UeHTp

NaBoparopun IKONOrMYBCKUX HCCNEAOBAHWI U
MOHWTOPUHIA

ropoa ATbipay, mukpopation Hypcas,

npocnekT Enopaa, ctpoetne 10

Arvrecrar akkpeautauun NeKZ T.06 E0524 or 27.08.2021 r

MPOTOKON UCTLITAHUIA Ne B-31/1-2
ot «08» man 2025 .

Akt oTBopa npob (nara): 30.04.2025 r.

Aara ot6opa npob: 30.04.2025 .

3akaauuk, agpec: AO «3mGamyHaiiraz», r. Ateipay, yn. Banuxanosa 1
HaumeHosaHue npoaykuuu: Boga crouHas

HA Ha npoaykumio: NAC Ha KOHKPETHBIR NCTOMHUK cOpoca

Mecto ovbopa: HIY «XKbinbloiimyHaiiraa», Tepen-Ysek KOC ao n nocne o4nctkn
[Hata u Bpems noctynnenns npober: 30.04.2025 r. 14:15 yac. [lata aHanusa: 30.04-06.05.2025 r.
Ycnosus nposeaeHus ucnsitadni: Temneparypa Bo3ayxa: +24,0°C, snaxHocTb sosayxa: 37,7 %,
artmocthepHoe nasnexuve: 764,8 mm.pT.CT.

01 AN2/023(2306)-2024

HaumeHosanue HAO En. vam. | WigentucbnkaluoHHsIi Homep npobbi.
nokasatenei Ha METOA UCMbITaHUA HavwmeHosanue Toukn ot6opa
B-31/1 B-31/2
flo ouncTin MNocne o4ucTKn
dakTuueckoe 3Ha4yeHue
B:‘;E“;Z’;:;'e CT PK 2015-2010 mr/am3 258,0 9
Cynbharbl CT PK 1015-2000 mr/am® 251,08 <20,0
Xnopuab! CT PK UCO 9297-2008 mr/am® 617,5 95,9
A30T aMMOHWHBIIA FOCT 33045-2014 mr/amd 4,425 3,349
Hutpats! FOCT 33045-2014 mr/am® 0,724 0,314
HuTtputs! TOCT 33045-2014 mrigmd 0,947 0,189
XKeneso CT PK UCO 6332-2008 mr/gm® 44,123 0,119
docarsl rOCT 18309-2014 mr/igm? 11,780 5,159
ATAB NHAOD 14.1:2:4.158-2000 | wmrigm® 0,572 0,433
XMK NHAQ & 14.1:2:4.190-2003 | mrO/am® 847,5 17,9
BMNKs CT PK 3041-2017 mrO/ame 385,0 6,35
Maccosas
KOHLEHTpaLus CT PK 2328-2013 mr/am3 0,88 0,04
HedTenpoaykTos
deHon NHO & 14.1:2:4.182-02 mrigm? 0,036 0,008
Mapraxey CT PK 2318-2013 mr/am® 0,308 0,009
Wcnonxutenu:
CTapLINIA MHXKEHEp M Jowarosa A.H.
nxenep 7 Typranu 3.8.
nHxeHep /) Basapkynoea I.C.
MNposepun: M

3aseaylowan N3UuM

o Kenxanveea H.U.
KoHel gokymenTa




[image: image29.png]Avbipayckuii dounuan TOO «KMI™ Mxuuupyuirs <01 AN2/023(2306)-2024
UcnbiTatensHblii NeHTp

NaGoparopua 3KONOrM4eCcKUX HCCNeAoBaHWA

MOHUTOPMHIA

TOpoa ATbipay, Mukpopaiton Hypcan,

== npocnekt Enopaa, ctpoenve 10

KZ.T.06.E0524 ATtvecrar akkpeauraumn NeKZ.T.06 E0524 ov 27.08 2021 r

TESTING

MPOTOKON UCTILITAHUA N2 B-131/1-2
ot «07» asrycra 2025T.

Axt otBopa npo6 (gata): 01.08.2025 .

Lata ot6opa npobbi: 01.08.2025 .

3akazuwmk, agpec: AO «3mbamyHaiiraa», r.AToipay, yn. BanuxaHosa 1

HaumeHosanne npogykuvun: Boaa crounas

H 1a npoaykumio: NMAC Ha KOHKPETHLIA UCTOMHMK cBpoca

Mecto otBopa: HIY «XKuinsioiimyHaiiraa», BM.Kacnui Camansi KOC ao 1 nocre ounctku
[ata v spemn noctynnenus npobel: 01.08.2025 r. 17:25 yac. flata ananusa: 01-06.08.2025 .
Ycnosus nposeaeHua ucneITaHWii: Temnepatypa so3ayxa: +24,6°C, BNa)kHOCTb Boagyxa: 49,7%,
armocthepHoe aaeneHue: 766,3 MM.pT.CT.

HaumeHoBaHue HA En. wam. | UaeHTudukalmoHHbIi Homep npobel.
nokasarenei Ha METOA UCTbITaHUA HaumeHosanue To4ku otBopa
B-131/1 B-131/2
[o oumcTin Mocne o4ncTkn
daKTU4ecKoe aHaueHue

BZ:E“:::;'E CT PK 2015-2010 mr/gm? 154,0 46,0
Cynbhatb CT PK 1015-2000 mrigm3 183,16 161,76
Xnopuaibl CT PK UCO 9297-2008 mr/iam® 478,1 369,2
A30T aMMOHWUMNHLIA FOCT 33045-2014 mr/am? 5,822 2,278
Hutpartbl FOCT 33045-2014 mr/am? 0,474 0,234
HutpuTel FOCT 33045-2014 mr/am? 0,623 0,316
Aeneso CT PK UCO 6332-2008 mr/am® 0,635 0,411
docharbl rOCT 18309-2014 mr/am? 149,871 4,638
NAB CT PK 1983-2010 mr/am® 2,031 0,205

XK NHA © 14.1:2:4.190-2003 | mrO/gm® 335,0 146,5

BMKs CT PK 3041-2017 mrO/am? 115,0 40,0

Maccoeasn
KOHUEHTpaums CT PK 2328-2013 Mr/am® 0,07 0,04
HedTenpoaykTos
®eHon NHA & 14.1:2:4.182-02 Mmr/gm3 0,036 0,009
MapraHey CT PK 2318-2013 mrigm3 0,345 0,016
WcnonHutenu:

NowaHosa A H.

CTapLUWi UHxeHep ) l@a‘
4| Typrann 3.9.

VHXeHep ) e/

Mposepun: \
Beaywmit MHXeHep c Mypaaranuesa C.M.

KoHell nokykeHTa




[image: image30.png]Atwipayckuih hunuan TOO «KMP MHKUHMPUHES
WenbimarensHbiin BeHTp

TNaBopatopua 3KkoHoOrMueckux nccnesoBaHni u
MOHWTOpPUHIa

ropoa ATbipay, MukpopaiioH Hypcas,

= npocnekT Enopaa, ctpoerue 10

KZ.T.06.E0524 AtTecrar akkpeautauun NeKZ.T.06 E0524 ot 27.08.2021 r

TESTING

NPOTOKON UCTLITAHUA Ne B-132/1-2
ot «07» asrycra 2025 r.

Axt ot6opa npob (gata): 01.08.2025 .

[ara otbopa npo6: 01.08.2025 r.

3akasyuk, agpec: AQ «BmbamyHaiirasy, r.ATbipay, yn. BanuxaHosa 1
HawmerosaHue npoaykuuu: Bosia cToyHas

HA Ha npoaykuuio: MAC Ha KOHKpPeTHbIA WCTouHUK cOpoca

Mecto ot6opa: HIQY «KeinbloimyHaiiraa», TepeH-Yaek KOC o 1 nocne ouucTku

®01 AN2/023(2306)-2024

[ara v epems noctynneHus npobui: 01.08.2025 r. 17:25 yac. flata ananuaa: 01-06.08.2025r.
Ycnoeus nposeAeHNA UCNbITaHWiA: TeMnepaTypa Bo3ayxa: +24,6°C, BnaxHocTb Bo3ayxa: 49,7%,

atmocepHoe gasneHue: 766,3 MM.pT.CT.

HaumeHoBakne HA Ean. uam. | WaeHTtudukaunoHHbii Homep npobsl.
nokasarenei Ha MeTop UCNbITaHWUA HaumeHoBaHue Toukn or6opa
B-132/1 B-132/2
[lo ouncTiu Mocrie ouncTku
daKTuyecKoe aHaveHue
BaseuweHkbie
BelecTsa CT PK 2015-2010 mr/pm? 1248,0 9.0
Cynbdharsl CT PK 1015-2000 mr/pm? 179,05 16,46
Xnopuas! CT PK UCO 9297-2008 mr/gm? 227,2 96,1
A30T aMMOHUIAHBIRA "OCT 33045-2014 mr/gm® 8,607 3,038
Hutparbl FOCT 33045-2014 mr/gm® 0,315 0,295
HuTpuThb! FOCT 33045-2014 mr/am® 0,640 0,194
Yeneao CT PK UCO 6332-2008 mrigm® 1,029 0,026
®ocdatbl rOCT 18309-2014 mr/am? 18,271 2,969
AINAB NMHA® 14.1:2:4.158-2000 | mrigm? 0,391 0,342
XK MHA ® 14.1:2:4.190-2003 | mro/gm? 828,0 10,2
BIKs CT PK 3041-2017 mrO/gm? 340,0 3,5
Maccosasn
KOHLEHTpaLusa CT PK 2328-2013 Mmr/gm? 4,87 0,002
Hedrenpoaykros
GetHon NMHO @ 14.1:2:4.182-02 mr/gm® 0,056 0,001
Maprarey CT PK 2318-2013 mr/am® 0,496 0,005
WcnonHutenu:
cTapwmnit nHxkeHep Q Dowaxosa A.H.
nHKeHep Typranu 3.8.

Mposepun: :
BEAYWMA UHKeHep % vd;( Mypsaranuesa C.M.
KoHeu go a





17

