[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]




1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
[image: image5.png]



СОДЕРЖАНИЕ: 
431.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ


451.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ


451.1.
Введение


461.1.
Административное положение


471.2.
Краткая климатическая характеристика района


521.3.
Основные проектные решения


431.4.
Технологическая схема водопровода


1. 
 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Введение 

Рабочий проект «Водовод НПС Тенгиз- м/р Прорва» разработан для производственных и бытовых целей для, сотрудников АО «Эмбамунайгаз» НГДУ «Жылыоймунайгаз». 

Анкета объекта экспертизы: 

Таблица 1.1.

	Вид предоставляемой документации
	Рабочий проект

	Вид объекта
	Водовод НПС Тенгиз- м/р Прорва


	Вид работ
	Новое строительство

	Полное наименование (рус. яз.)
	Водовод НефтеПерекачивающаяСтанция Тенгиз- месторождение Прорва


	Полное наименование (каз. яз.)
	МАС Тенгиз-Прорва мұнай кенішінің су құбыры

	Отрасль строительства:
	Другие

	Заказчик строительства
	АО «Эмбамунайгаз»

	Генпроектировщик/Разработчик
	Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «Каспиймунайгаз» 

Проектная деятельность лицензия №19011474, выдана 25.05.2019г., I категория.

	Технологическая сложность
	Не относящиеся к технически сложным

	Потенциально опасный объект
	Нет

	Объект EXPO-2017
	Нет

	Источник финансирования
	Негосударственные инвестиции

	Класс опасности
	Нет

	Уровень ответственности
	II уровень (нормальный)

	Месторасположение объекта экспертизы
	Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район.


Основные исходные данные для разработки рабочего проекта являются:

· Договор о закупе работ №893-10/207/2020АТ от 07.12.2020 года;

· Задание на проектирование от 06.10.2020 года;

· Заказ-наряд №1, к договору приложение №8 от 20.01.2021 года,

· Отчет «Топогеодезических изысканий по рабочему проекту: «Водовод НПС Тенгиз- м/р Прорва»,

· Технический отчет об о результатах инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Водовод НПС Тенгиз- м/р Прорва
», выполненный 2021 году ТОО «Нурлы Кала 2030»,

· Техническое условие №10-02/517 НГДУ «Жылыоймунайгаз» от 31.01.2022 года, 

· Техническое условие №16-2-4 НГДУ «Жылыоймунайгаз» от 31.01.2022 года, 

· Техническое условие №112-2-03/482 НГДУ «Жылыоймунайгаз» от 02.02.2022 года, 

· Техническое условие №Out-L-CPCK-0473-2022 АО "КТК-К" от 04.02.2022года,

· Техническое условие №Out-L-CPCK-0541-2022 АО "КТК-К" от 18.02.2022года,

· Техническое условие №02-22/12 АО "КТК-К" от 16.02.2022года,

· Техническое условие №27-609 АО «Атырау Жарык» от 04.02.2022года,

· Техническое условие №164 ТОО «West Dala» «Вест Дала» от 08.02.2022года,

· Техническое условие №270 ТОО «Caspian Offshore Construction Realty» от 09.02.2022года,
· Техническое условие №03-17/67 АО «Казахтелеком» от 21.02.2022года,

· Техническое условие №FE-011-22 ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ». от 17.02.2022года,

· Техническое условие №13-145-2/2022 АО «Казахтелеком» (ТУСМ-13) от 09.02.2022года,

· Техническое условие №21/82 АО «JUSAN MOBILE» от 22.02.2022года,

· Техническое условие АО «Транстелеком» г.Атырау «Атыраутранстелеком» №619 от 22.02.2022 года. 

· Техническое условие №06-03-09/19 отдела жилищно-коммунaльногo xoзяйcтвa, пассажирcкoго тpанспоpтa, автомобильныx дорог и жилищной инспекции Жылыойского paйонa, от 24.02.2022года,

· Техническое условие №09-10/317 ТОО «Магистральный Водовод» от 28.02.2022года, 

· Техническое условие №11/2022 ТОО «Minerals Supply Service Atyrau» от 02.03.2022 года,
· Техническое условие №032 ТОО «KAZPACO» (КАЗПАКО) от 18.03.2022 года,

· Техническое условие №FE-019-22 ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» от 17.03.2022года.

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА: новое строительство. 

ЗАКАЗЧИК: АО «Эмбамунайгаз»
ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг», государственная лицензия от 20 марта 2020 года №20005286, І – категория, выданная ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан», приложение к государственной лицензии от 20 марта 2020 года.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции.

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство водовода НПС Тенгиз- м/р Прорва.
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Казахстан, Атырауская обл., Жылыойский районтобе.

1.2. Административное положение

НПС Тенгиз и м/р Прорва по административным положениям, принадлежность района – территория, подчиненная маслихату Жылыойского района, Атырауской области Республики Казахстан.

Исследуемая объект расположен в километрах от г.Кульсары на юг и от в 40 километрах от завода ТОО «Тенгизшевройл» на юго-запад.
· Ближайщее г.Кульсары, находится на расстоянии 150 км. Сообщение с ним по автомобильной дороге Кульсары-Прорва.

· Районный центр, г.Кульсары, находится на расстоянии 90 км от г. Атырау. Сообщение с ним по автомобильной дороге Актау-Атырау.
· В 3 километрах от завода ТОО «Тенгизшевройл».
г.Кульсары одновременно является ближайшей железнодорожной станцией, соединяющей промзону месторождением и с остальными регионами Казахстана, и с ближним зарубежьем.

[image: image1.png]



1.3. Краткая климатическая характеристика района

Климат Атырауской области формируется под влиянием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года здесь господствуют массы воздуха, поступающие из западного отрога сибирского антициклона, в теплый период они сменяются перегретыми тропическими массами из пустынь Средней Азии и Ирана. Под влиянием циркуляции этих воздушных масс формируется континентальный и крайне засушливый тип климата. Для региона характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Средняя годовая продолжительность солнечного сияния очень высока и составляет 2590 часов (г. Атырау), число дней без солнца в среднем составляет 54 дня.

Влияние Каспийского моря на климат прилегающей территории сказывается только в пределах полосы побережья. Среднее годовое количество осадков не превышает 200 мм (г. Атырау - 189 мм), причем по всей территории дождевые осадки преобладают над снежными. Максимум осадков приходится на теплый период с апреля по октябрь.

Средняя годовая температура изменяется по региону от 8°С до 12°С. Зима умеренно холодная. Средняя температура января - самого холодного месяца составляет от - 12,7°С (по области). Однако, в некоторые наиболее холодные зимы морозы достигают -38°С. Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде декабря, средняя высота снежного покрова достигает 5-8 см, максимально 20-23 см (г. Атырау). Число дней со снежным покровом составляет около 70 дней.

Лето на большей части территории, жаркое и продолжительное. Повсеместно средняя температура июля (самого жаркого месяца) не ниже +25 - +26°С. В отдельные годы температура воздуха повышается до +42 - +47°С. Годовая амплитуда температуры воздуха колеблется от 33°С до 36,0°С. Длительность периода со средней суточной температурой воздуха выше 0°С, составляет 180-210 дней. Возникновение высоких температур объясняется обильным притоком солнечной радиации и малыми затратами тепла на испарение. Наибольшее число дней с высокими температурами приходится на июль и август, когда температура воздуха практически все дни превышает значение в +30°С.

Для Атырауской области характерны сильные ветры и пыльные бури. На большей ее части средняя годовая скорость ветра изменяется в пределах 4-6 м/с, увеличиваясь у побережий до 5-7 м/с. В течение холодного периода (сентябрь-апрель) преобладают восточные и юго-восточные ветры, в летний период - северные и северо-западные. Число дней с ветром 15 м/с, составляет до 42 дней.

С другой стороны, климатические особенности региона способствуют самоочищению атмосферного воздуха. Так, средняя многолетняя повторяемость штилей и слабых ветров до 1 м/с, составляет лишь 10 - 15 %, то есть создаются благоприятные условия для интенсивного проветривания, снижающие накопление загрязняющих веществ. Приземные инверсии температуры воздуха, которые затрудняют воздухообмен в приземном слое, в теплый период года очень редки, а в зимний период они в основном наблюдаются в ночное время (повторяемость их 40-70%), когда интенсивность загрязнения воздушного бассейна минимальна. Метели - редкое явление в регионе. Например, среднее число дней в году с метелью составляет от 4 до 8 дней, наблюдаются они в январе - феврале.

Основные климатические параметры, характерные для района работ, приводятся ниже, по метеорологическим данным по МС Атырау.

Таблица 1.2.

	Среднемесячная и годовая температура воздуха, С°

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	ГОД

	-6,9
	-5,0
	2,9
	10,9
	19,0
	24,7
	27,2
	26,0
	19,3
	10,6
	3,0
	-4,0
	10,7


Таблица 1.3.

	Абсолютный максимум температуры воздуха, С°
	41,7

	Абсолютный минимум температуры воздуха, С°
	-39,6

	Средняя максимальная годовая температуры воздуха, С°
	23,5

	Средняя годовая температуры воздуха наиболее холодной пятидневки, С°
	-19,4

	Средняя годовая температура воздуха наиболее холодных суток, С°
	-29,6

	Средняя годовая температура воздуха наиболее холодного периода, С°
	-1,5

	Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха

<8 С°, в сутках
	166

	Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха <0С°
	-88


Таблица 1.4.

	Среднемесячная и годовая абсолютная влажность воздуха, %

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII  
	Год

	2,4
	2,7
	5,0
	7,2
	10,3
	11,6
	13,7
	11,3
	8,7
	6,6
	5,3
	3,3
	7,3


Таблица 1.5.
	Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, %

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	ГОД

	82
	79
	71
	60
	52
	42
	43
	41
	48
	62
	80
	83
	62


Таблица 1.6.

	Количество выпавших осадков по месяцам и за год, мм

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	ГОД

	14
	11
	18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17
	17
	180


Таблица 1.7.
	Количество осадков, выпавших за холодный период, мм
	Количество осадков, выпавших за теплый период, мм

	77
	103


Таблица 1.8.

	Суточный максимум осадков по месяцам и за год, мм

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII  
	Год

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31


Таблица 1.9.

	Продолжительность туманов, часы

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII  
	Год

	34,6
	27,6
	15,2
	3,0
	0,6
	0,2
	0,1
	0,4
	2,1
	10,7
	25,5
	59,7
	179,8


Таблица 1.10.

	Продолжительность метелей, часы

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII  
	Год

	9,9
	8,3
	4,3
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7
	1,8
	4,2
	29,3


Таблица 1.11.

	Продолжительность гроз, число случаев

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII  
	Год

	-
	-
	0,03
	0,2
	2,5
	5,5
	4,5
	3,0
	1,2
	0,1
	0,1
	-
	17,2


Таблица 1.12.

	Средняя высота снежного покрова, см

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII  
	Год

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30


Таблица 1.12.
	Дата установления снежного покрова
	Дата схода снежного покрова

	23 декабря
	27 февраля


Таблица 1.13.
	Среднемесячное и среднегодовое барометрическое давление воздуха

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	ГОД

	1027,2
	1024,7
	1020,6
	1019,6
	1016,2
	1013,2
	1012,3
	1014,2
	1020,0
	1023,8
	1024,7
	1026,9
	1020,3


Таблица 1.14.
	Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10м над поверхностью земли

	Район РК по гололеду
	Нормативная толщина стенки гололеда, мм, с повторяемостью

	
	1раз в 10лет
	1 раз в 25 лет

	II
	10
	15


Таблица 1.15.
	Максимальный нормативный скоростной напор ветра на высоте до 15м. от земли    

	Район территории РК по ветру
	Скоростной напор ветра q max, да H/м2, скорость ветра (V max) с повторяемостью

	
	1раз в 10лет
	1 раз в 25 лет

	III
	50(29)
	65(32)


Таблица 1.16.

	Нормативная глубина промерзания грунтов, м:

	Для суглинков и глин, известняка глинистого
	1,09 

	Для супесей, песков мелких и пылеватых
	1,33

	Для песков гравелистых, крупных и средней крупности
	1,43

	Для крупнообломочных грунтов
	1,62

	Нормативная глубина проникновения изотермы 0 С°, м:

	Для суглинков и глин, известняка глинистого
	1,31

	Для супесей, песков мелких и пылеватых
	1,60

	Для песков гравелистых, крупных и средней крупности
	1,72

	Для крупнообломочных грунтов
	1,94


Таблица 1.17.

	Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра, м/с

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII  
	Год

	4,1
	4,6
	4,8
	4,6
	4,3
	4,2
	3,6
	3,3
	3,6
	3,8
	3,8
	3,9
	4,1


Таблица 1.18.

	Повторяемость направлений ветра в процентах (П) и средняя скорость ветра

(С, м/сек.), по 8 румбам.

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	П
	С
	П
	С
	П
	С
	П
	С
	П
	С
	П
	С
	П
	С
	П
	С

	9
	-
	12
	-
	18
	-
	16
	-
	9
	-
	14
	-
	12
	-
	10
	-


Климатический район территории для строительства – IV г.

Дорожно-климатическая зона – V.

Атмосферно-гигиенические условия любого географического региона определяются не только общим объемом выбрасываемых с территории или вовлекаемых со стороны в атмосферу загрязняющих веществ, но и естественными возможностями самоочищения самой атмосферы.

[image: image2.png]nekabpb 2011 . - hespans 2016 C

Knumaruyeckue pannbie: Weather Underground

CTOMHHK WHG OPMALWH:

 Mpoext M3OMPOOH: KA3/00/G37 - OTHET O HAYYHO-
VCCNEAOBATENLCKOM PABOTE

+ «OUEHKa KONOTMYECKOD COCTORHMA DayHsl M 3KOCHCTEM
TPeX NORKTHbIX TepPUTOPHIA: AenbTel perd Ypan ¢
npuneraiowiM noGepexesem Kacuiickoro Mops, Tewrms-
KypransgxuHcion: M Anakone-Caceikkonscrnx  cucrem
03ep». AM MengeGeros, MX. Ea»'m;on

CeoGoaHan sHuMKnONeAwA Buatneansi






Существует несколько подходов к определению самоочищающей способности атмосферы. Все они основаны на определении соотношения на рассматриваемой территории факторов, способствующих очищению атмосферного воздуха (осадки, сильные ветры, грозы) и факторов, увеличивающих загрязнение (штили, слабые ветры, инверсии, туманы).

Осадки и грозы, как факторы самоочищения атмосферы, на рассматриваемую территорию не оказывают ощутимого воздействия из-за их небольшого количества, за исключением переходных сезонов года.

Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в атмосфере. 

Накопление примесей происходит при ослаблении ветра до штиля. Однако в это время значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются.

 
Если при этих условиях наблюдается инверсия, то может образоваться «потолок», который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у земли резко возрастет. 

На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают влияние также туманы.

Капли тумана поглощают примесь, причем не только вблизи подстилающей поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязненных слоев воздуха. Вследствие этого концентрация примесей сильно возрастает в слое тумана и уменьшается над ним.
1.4. Основные проектные решения

Целью данного проекта является строительство объектов внешней инфраструктуры для работы месторождения Прорвы:

· Снабжение хоз-питьевой водой социальных и производственных обьектов.

· Для технологических нужд.

Проектируемый водовод состоит из нескольких частей:

· Ι – водопровод (основной), от точки подключения до м/р С.Нуржанова, протяженностью – 54593 м,

· ΙΙ – водопровод (ответвление 1), от основного до м/р Досмуханбетовское, протяженностью – 2027 м,

· ΙΙΙ – водопровод (ответвление 2), от основного до м/р Актобе, протяженностью – 1957м, 

· ΙV – водопровод (ответвление 3), от основного до ВП «Каспий Самалы» протяженностью до– 236 м.

Проектируемый водопровод из точки подключения до коммерческого узла учета воды (далее КУУВ) из стальных безшовных труб по ГОСТ 8731-74 через колодец с коренной задвижкой ∅150. Дальше из КУУВ до м/р Досмуханбетовское водовод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 ГОСТ 32415-2013 ∅200х18.2, от ВП «Каспий Самалы» до последней точки подхода №4 на м/р Прорва из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 ∅110х10,0 PN16, ГОСТ 32415-2013 ∅160х14,6. 
Проектируемый водопровод прокладывается в траншее, с глубиной заложения колеблется от 1,7÷ 2,75 м в зависимости от рельефа местности. Глубина заложения водовода в среднем 2,0 м и при пересечениях с коммуникациями от 2,5÷ 2,75 м. На дне траншей укладывается местный грунт без грубых примесей, кромок и твердых включении, на выровненный поверхности, толщиной 0,1 м.

После укладки водопровода пазух трубопровода и верх до отметки 0,2 м утрамбовывается вручную, и по всей протяженность прокладывается сигнальная лента ЛСВ-200 с логотипом «ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД», затем траншея полностью засыпается обратно с механизмом.

Конец трассы завершается с врезки на существующий водопровод, который расположен на м/р С. Нуржанова в районе БПО, через водопроводный колодец. 
Водовод после врезки попадает сразу в КУУВ для измерения расхода и регулирования давления. После, вода поступает в подземные стальные горизонтальные емкости, обьемом 50 м3 – РГСп-50, в количестве 2 единиц, которые расположены параллельно. Оттуда вода перекачивается через вертикальные многоступенчатые насосы Grundfos CRE 32-5-2 A-F-A-E-HQQE, которые установлены в полугогружной насосной станции. Далее вода перекачивается до конечной точки на м/р Прорва. По пути вода идет по трем ответвлениям, м/р Досмуханбетовское, м/р Актобе и ВП «Каспий Самалы».
В проектируемый комплекс входит несколько объекты:

· Коммерческий узел учета воды– 1 ед,
· Подземные стальные горизонтальные емкости, обьемом 50 м3 – РГСп-50– 2 ед,

· Камеры размером - 2400х2900х2750h мм – 12 шт,

· Водопроводный колодец размером ∅2000 мм – 12 шт. (из них в КУУВ- 4 шт.),
· Водопроводный колодец размером ∅1500 мм – 5 шт. (из них в КУУВ- 2 шт.),

· Водопроводный колодец размером ∅1000 мм – 3 шт. (из них в КУУВ- 1 шт.),
· Мокрый колодец размером ∅1000 мм – 16 шт. (из них в КУУВ- 3 шт.),

· Пересечения с искусственными сооружениями – 88 ед,

· Надземные горизонтальные емкости, объёмом 60 м3 – РГС-60– 1 ед,

· Насосная станция второго подъёма, размером ∅2400х3200h– 1 ед.

Согласно санитарной правили «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденный приказом Министра национальной экономики РК 16 марта 2015 года №209 п.78 ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода, при диаметре водопровода до 200 миллиметров не менее 6 м. 

По п.п. 156-159, сети водоснабжения подвергаются гидропневматической промывке с последующей дезинфекцией.

При пересечениях водопровод укладывается во футляр из полиэтиленовых труб диаметром ∅400х23,7 и ∅355х48,5. Концы надземной части футляра уплотнить для предупреждения попадания атмосферных осадков в межтрубном пространстве. И устанавливаются специальные знаки каждый 1000 м.

К строительству водопроводов можно приступать при полном обеспечении трубами и соединительными. 

В степи над траншеей должен быть образован валик (холмик) из грунта, высотой 200-300 мм, для определения трассы водовода и с учетом его осадки (часть грунта) до уровня поверхности земли в процессе консолидации грунта.

Перечень работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ:

· Разбивка трассы.

· Устройство оснований и траншей. 

· Укладка, сварка и сборка трубопроводов, установка их в проектное положение.

· Антикоррозийное сварных стыков.

1.5. Технологическая схема водопровода



