
Краткое нетехническое резюме проекта
ГКП на ПХВ «Макинск Жылу» при акимате Буландынского района является действующим предприятием и располагается в Акмолинской области, Буландынский район, г. Макинск. 

Основным видом деятельности является оказание коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и канализации.

БМК №1 стоит на балансе ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» Буландынского района г. Макинска. 

Между ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» Буландынского района г. Макинска и ГКП на ПХВ «Макинск Жылу» заключен договор доверительного управления от 14 сентября 2025 года.

ГКП на ПХВ «Макинск Жылу» проводит разработку проектной документации для эксплуатации блочно-модульной котельной №1 (БМК1), расположенной по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, Юго-восточная часть (д. 4/1), ул. Сейфулина,163.

Теплопроизводительность БМК №1  – 30,0 МВт.

Данный объект проходил комплексную вневедомственную экспертизу в РГП «Гозэкспертиза» на «Строительство  модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города  Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области.   Корректировка. 1 очередь»  № 12-0071/19 от 25.04.2019 г.  

Здание котельной прямоугольной формы в плане с размерами в осях 25,9х24,85м. 

Высота здания до верха конька крыши 10,85м. Ниже отметки 0,000 располагается  техническое помещение, высотой 2,7м, для размещения технологического  оборудования. В здании котельной предусмотрено размещение помещения котельной,  комнаты персонала, санузла, насосной, склада запчастей, кладовой и электрощитовой.

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 200 метров в северо-западном направлении и 420 метров в северо-восточном направлении от границы земельного участка.

Котельная.

Котельная, обеспечивает теплоснабжение жилых домов, производственных и административных зданий г. Макинск. В котельной имеется шесть водогрейных котлов марки КВ-ТС-5 (пять рабочих и один резервный), производительностью 5000 кВт каждый, работающие на твердом топливе (уголь). В качестве топлива используется уголь Майкубенского угольного бассейна (Шоптыкольского месторождения). Время работы котельной: 24 ч/сут и 218 дней. Годовой расход угля котельной составляет 25180 т/год. В качестве пылеулавливающего оборудования имеются батарейные циклоны марки ЦН-24 со степенью очистки 90%. Выброс ЗВ осуществляется через две дымовые трубы высотой 31,8515 м и диаметром 1,0 м .
Склад угля. Доставка угля производится автомобильным транспортом по мере необходимости. 60-й суточный запас топлива хранится на территории котельной.

Топливоподача.

С помощью фронтального погрузчика, уголь подается в бункер топлива. Время работы погрузчика: 8 ч/с, 1744 ч/год. 
В системе топливоподачи предусмотрена винтовая дробилка-питатель ВДП-15, расположенная под приемным бункером топлива, производительностью 15 т/ч. Уголь дробится до фракции размером 40 мм. Пыление при дроблении угля производится не будет, так как процесс дробления угля заглушен. Далее дробленный уголь  падает в скребковый конвейер, который закрытый с 4-х сторон. Дробленный уголь до необходимой фракции транспортируется с помощью скребкового конвейера в приемные бункера установленные над котлами, а затем в топку. 

Шлакозолоудаление.

Линия шлакозолоудаления (ШЗУ) предназначена для удаления золы от котлов и транспортирования её вне здания котельной в приемный приямок. Линия ШЗУ представляет собой стальную металлическую конструкцию, обеспечивающую работоспособность скребкового конвейера. Из приемного приямка зола забирается с помощью фронтального погрузчика и вывозится на открытую площадку для золы. Склад золы предназначен для временного хранения золы сроком до 14 суток в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями, исходя из работы в режиме тепловой нагрузки котельной. 

