Общие указания.

Проект отопления и вентиляции разработан на основании задания заказчика, заданий смежных отделов и в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология";

- СН РК 2.04-07-2022 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий";

- СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП РК 3.02-127-2013 "Производственные здания";

- СП РК 3.03-144-2022 "Здания и сооружения плавательных бассейнов";

-	СН РК 3.02-108-2013 "Административные и бытовые здания".

Объект располагается по адресу: РК, ВКО, Уланский район, севернее пос.Касыма Кайсенова.

Расчетные параметры наружного воздуха  для проектирования приняты:

- систем вентиляции  для теплого периода - плюс 29,2 С (параметр А), относительная влажность - 45%;

- системы отопления и вентиляции для холодного периода - минус 37,3 С (параметр Б), относительная влажность - 75%;

- средняя температура за отопительный период - минус 7.2 С;

- отопительный период - 202 суток.

Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях  приняты, согласно  действующих норм РК:

- для помещения сан.узлов - плюс 20°С;

- для коридоров - плюс 18°С;

- для тех.помещений  - плюс 16°С;

ОТОПЛЕНИЕ

Температура в помещение цеха не нормируется. Отопление не предусматривается.

Во вспомогательных административно-бытовых помещениях предусматривается электрическое отопление. В качестве отопительного оборудования служат электрические конвекторы типа ЭВУБ.

ВЕНТИЛЯЦИЯ.

В здании  предусматривается приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

Воздухообмен в помещениях определен из условия обеспечения кратности воздухообмена, предусмотренной требованиями норм, в соответствии с технологическим заданием и на ассимиляцию теплоизбытков от работающего оборудования технологического.

В летний период Для помещения цеха предусматривается подача воздуха через приточные установки П1-П4, состоящие из воздушного клапана, фильтра, вентилятора. Смонтированные и укомплектованные на заводе-производители, состоящие из секций.      Подача приточного воздуха осуществляется в верхнюю зону. Так же приточный воздух поступает через неплотности конструкций, окна, ворота.

В зимний период подача свежевого воздуха осуществляется через утепленные клапаны систем ПЕ1-ПЕ10, ворота, неплотности конструкций.

Вытяжка воздуха осуществляется через вытяжные установки В1-В5 и естетсвенной системой вентиляции, с использованием дефлекторов систем ВЕ1-ВЕ16.

Отдельные вытяжные системы предусматривается от сан.узлов. Компенсация вытяжного воздуха из сан.узлов решается подачей воздуха  в гардеробные.

Выброс воздуха осуществляется на кровлю с выводом вытяжных шахт на 0,7м выше кровли и через торцевые стены здания.

Так же от технологического оборудования предполагается устройство местной вытяжной вентиляции - местных отсосов.

В качестве  воздухораспределителей используются  приточно-вытяжные вентиляционные решетки..

Воздуховоды предусматриваются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов выполнить негорючими  материалами, обеспечивая нормативный предел огнестойкости.

Монтаж, прием и сдачу в эксплуатацию систем отопления вести согласно СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы" и  "Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей" , а также согласно требованиям СП РК 3.05-103-2014 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы".

После монтажа системы отрегулировать на заданную производительность.

Энергоэффективность:

-	применение теплоисточников с регулирующей функцией теплоподачи.

Теплоизоляция

Воздуховоды вытяжной вентиляции, проходящие в межэтажном пространстве изолируются рулонной теплоизоляцией Misot-Flex SR-RL-SA  толщиной 9 мм.

Борьба с шумом и вибрацией

Для уменьшения шума  от работающей вентиляции оборудование вентиляционных систем размещено вне обслуживаемых помещений, вентиляторы установлены на виброизолирующих основаниях, присоединение вентиляторов к воздуховодам  предусмотрено через эластичные вставки. В воздуховодах  скорость движения воздуха  принята в нормируемых пределах.

Противопожарные мероприятия. Дымоудаление

В соответствии с требованиями СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», а также СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» для предотвращения распространения продуктов горения по воздуховодам в случае возникновения пожара предусматривается отключение всех вентиляционных систем.

Системы вентиляции предусматриваются в пределах  каждого пожарного отсека (блока).

Так же, в качестве систем дымоудаления служат системы ВЕ1-ВЕ16.

Крепление воздуховодов выполнять по с. 5.904-1.

После монтажа все вновь смонтированные неизолированные крепежные элементы из углеродистой стали окрасить масляной краской за два раза.

Основные показатели по разделу ОВ приведены в Таблице 1.

Таблица 1