ТОО «КАСК»

ГСЛ  №  
 Заказчик  Интернешил фонд фо Хубара Консервейшн-Казахстан

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Газоснабжение здания питомника для разведения редких видов животных и птиц                                            (для отопления,пищеприготовления и других нужд.)
ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г. Шымкент 2023г
ТОО «КАСК»

ГСЛ  №  
 Заказчик  Интернешил фонд фо Хубара Консервейшн-Казахстан
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Газоснабжение здания питомника для разведения редких видов животных и птиц                                            (для отопления,пищеприготовления и других нужд.)
ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	  Директор:  


	____________     Е.Жунисбек.




г Шымкент  2023г.
Состав проектной документации.
	№ тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	1
	ПРП
	Паспорт рабочего проекта 
	книга1

	 
	
	Общая пояснительная записка( ОПЗ)
	      книга2

	2
	ГСН
	Чертежи. Газоснабжение
	

	
	Альбом 1
	Наружные сети газопровода среднего и низкого давления 
	

	
	
	
	

	
	Альбом 2
	Внутреннее газоснабжение котельной
	

	
	
	
	

	3
	СМ
	Сметная документация и прайсы
	

	4
	ПОС
	Проект организации строительства 
	

	5
	ООС
	Охрана окружающей среды
	

	6
	ИГИ
	Отчет инженерно-геодезичкеским изысканиям  
	

	7
	ИГИ 
	Отчет инженерно-геологичкеским изысканиям 
	

	
	
	
	


Список разработчиков проектной документации
	№
	Ф. И. О.
	Должность


	Раздел

проекта
	Роспись

	1.
	Белозерова Г
	Инженер проектировщик

	ГСН

	

	   2.  
	        Белозерова Г
	Инженер проектировщик
	ГСВ
	

	
	
	
	
	

	3
	Жунисбек Е
	Директор
	РП
	

	
	
	
	
	

	4
	
	Инженер сметчик
	СД
	


Оглавление
61.
Общая часть


61.1.
Основание для разработки проекта и исходные данные


91.2.
Краткая характеристика объекта газоснабжения


101.3.
Инженерно – геологические условия и климатические данные.


1.4.
Согласования и заключения заинтересованных организацией
22
1.5.
Генеральный план объекта
22
2.
Технологические решения
22
2.1.
Основные потребители газа
23
2.2.
Гидравлический расчет газопровода, среднего и низкого       

            давления
24

2.3.
Наружные сети газопровода среднего давления.
25
262.3.1.   Внутриплощадочные сети среднего и низкого давления


2.3.2.
Выбор оборудования
26
2.4.
Очистка полости и испытание газопровода
27
3.
Газорегуляторные пункты шкафного типа
28
3.1.  Защитные мероприятия…………………………………………………………28                                   
3.2.
Внутреннее газоснабжение
29
4.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
31
5.
Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, взрывопожарной безопасности, охране труда и технике безопасности предупреждению аварий и локализации их последствий
31
5.1.
Противопожарные мероприятия
34
5.2.
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
34
6.
Мероприятия по охране окружающей среды
38


	ПАСПОРТ
	ТОО «КАСК»
Директор  Жунисбек Е


	Наименование:«Газоснабжение здания питомника для разведения редких видов животных и птиц (для отопления пищеприготовления и других нужд).»

	

	Заказчик: Интернешил фонд фо Хубара Консервейшн-Казахстан
	 Никляев С.В.

	 1.                ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА




	№

пп
	                                  Наименование
	Ед.

изм.
	   Кол.
	Примеч.

	  1
	Количество газифицируемых объектов
	шт
	1
	

	  2
	Тип и количество газифицируемых агрегатов
	шт
	10
	

	  3
	Тип и количество газорегуляторных пунктов и узла учета:
	шт
	
	

	
	ГР ГРПШ-07-2У1с регулятором давления РДНК-ГРПШ-13-2ВУ1с регулятором давления РДГ50Н седло клапана 40                                                                                   ПГБ 15-2ВУ-1 с регулятором давления РДГ-80 седло клапана 65 с узлом учета газа СТГ 100-400 с эл. Корректором   mini elcor                  
	шт
шт
шт

	3
3
1
	

	
	Счетчик газовы СТГ 100-400 с эл. Корректором   mini elcor  .G25                
	шт                 
	2
	

	  4
	Максимальный расход газа: часовой
	м3/час
	1308,7
	

	
	                                                 годовой
	м3/год
	2712524,0
	

	  5
	Общая протяженность полиэтиленовых
	
	
	

	
	газопроводов :
	км
	6,689
	

	
	Высокого давления P=0,45-0,3 МПа
	км
	3,332
	

	
	Среднего давления P=0,005-0,3 МПа
	км
	3,357
	

	
	
	
	
	

	6.
	Общая протяженность стальных газопроводов
	км
	0,157
	

	
	Среднего давленияP= 0,005-0,3 МПа
	км
	0,050
	

	
	Низкого давления P>0,005 МПа
	км
	0,085
	

	
	Высокого давления
	км
	0,022
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7.
	Капиталловложения:
	
	
	

	
	Общая стоимость строительства
	тыс.тенг
	
	с НДС

	
	Стоимость строительно-монтажных работ
	тыс.тенг
	
	с НДС

	
	Стоимость проектно-изыскательских работ
	тыс.тенг
	
	без НДС

	
	Удельные кап.вложения на 1000 м3/год
	тыс.тенг
	
	

	
	
	м3/год
	
	

	8.
	Внедрение новой техники (есть, нет )
	есть
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	№ п/п
	Шифр и № документа
	Наименование документа
	Организация, утверждающая документ

	Нормативные документы действующие на территории РК

	1
	СНиП РК 2.01.19-2004
	Защита строительных конструкций от коррозии
	

	2
	СНиП РК 2.04.01-2010
	Строительная климатология
	Агентство по делам строительства и ЖКХ

	
	
	
	

	3
	СН РК 3.01.01-2013
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов
	

	4
	СНиП РК 4.04.10-2002
	Электротехнические устройства
	

	5
	СН РК 1.02.03-2011
	Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство
	

	6
	СН РК 2.04.29-2005
	Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений
	

	7
	СН РК 4.03.01-2011
	Газораспределительные системы
	

	8
	МСП 4.03-103-2005
	Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб
	

	9
	СП РК 4.03-101-2013
	Газораспределительные системы
	

	10
	ГОСТ 9.602-2005
	Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии
	

	11
	СТ РК 21-610-2002
	Газоснабжение. Наружные газопроводы
	

	12
	ГОСТ 12.1.004-91*
	Пожарная безопасность. Общие требования
	

	13
	РДС РК 2.04-08-2009
	ПРАВИЛА определения объектов, подлежащих государственной охране
	Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011года № 1151

	14
	
	Постановления Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2012 года №927 Об утверждении Правил расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа
	

	15
	
	Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» №532-IV от 09.01.2010г.
	

	16
	СТ ГУ 153-39-035-2005
	Полимерных изоляционных лент и оберточных материалов для изоляции трубопроводов
	

	17
	
	Требования по безопасности объектов систем газоснабжения.
	Постановлением Правительства РК от 6.10.2017 года №673


Принятые сокращения

	ВЛ
	Воздушная линия электропередач

	ВОЛС
	Волоконно-оптическая линия связи

	ГОСТ
	Государственный отраслевой стандарт

	ДУ
	Диаметры условные

	
	

	ЛЭП
	Линия электропередач

	
	

	ОПЗ
	Общая пояснительная записка

	ПСД
	Проектно-сметная документация

	РК
	Республика Казахстан

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	СП
	Свод правил

	ТБ
	Техника безопасности

	ТУ
	Технические условия

	ЭХЗ
	Электрохимическая защита

	Рраб
	Рабочее давление

	Рисп
	Испытательное давление

	Рвх
	Давление на входе

	Рвых
	Давление на выходе


1.Общая часть
1.1. Основание для разработки проекта и исходные данные
Общая пояснительная записка составлена в соответствии с инструкцией о порядке разработки, согласования и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП РК1.02-03-2011г).

Основанием для проектирования является: 

· Задание на проектирование. выданное  заказчиком 

· Договор с заказчиком.

· Технические условия №12-БдХ-2022-0000724 от 18.11.2022г. выданные ТПФ АО «КазТрансГаз-Аймак».

· Инженерно-геодезические изыскания (топосьемки М1:500) выполненный 

· Технический отчет «Инженерно геологические изыскания», выполненный ТОО» Инженерные изыскания и К»

1.2. Краткая характеристика объекта газоснабжения
Трасса наружных газопроводных сетей для газоснабжения питомника.
Находится в Байдибекском районе с/о Акбастай с.Акбастау уч 048 .                       Уровень ответствнности объекта по Приказу МНЭ РК №165 от 28 февраля 2015г относится: «Объекты 2-го нормального уровня ответственности.                                  Точка подключения, согласно технических условий №12-БдХ-2022-0000724 от  18.11.2022г. выданных АО «КазТрансГаз-Аймак», предусматривается от существующего надземного стального газопровода высокого давления
  Д 108 мм (с установкой тройника)..

В данном проекте предусматривается прокладка газопровода высокого, давления Р-0,45 МПа от точки врезки до газорегуляторного пункта ПГБ-15-2ВУ-1 с регулятором давления РДГ-80 с узлом учета газа СТГ 100-400 с эл. корректором mini elcor. (для снижения давления с высокого на среднее )
Газопровод средного давления P=0,2 МПа запроектирован от ПГБ-15-2ВУ-1 до ГРПШ 13-2Ву1 с регулятором РДГ50Н-3шт и ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000.-3 шт.
Газопровод низкого давления  запроектирован после ГРПШ до котлов и газовых приборов в столовой.
  Газопровод высокого давления запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11, СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 коэффициентом запаса прочности 3,2 и диаметром: 

Ø160 х 14,6=3332,0 м, Из стальных труб надземным способом по ГОСТ 10704-91 диаметром:

Ø159 х 4,5=20,0 м. Ø108 х 4,5=2,0 м. 
Газопровод среднего давления Р-0,2 М Па запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11, СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с
коэффициентом запаса прочности 3,2 и диаметром: 

Ø160 х 14,6=854,0 м, Ø110 х 10,0=1803,0 м, Ø63 х 5,8=700,0 м,

Из стальных труб надземным способом по ГОСТ 10704-91 диаметром:

Ø159 х 4,5=3,0 м. Ø108 х 4,0=23,0 м. Ø57 х 3,0=17,0 м.
   Газопровод низкого давления запроектирован из стальных труб надземным способом диаметром: Ø57 х 3,0=85,0 м, 
Отключающее устройство предусмотрено согласно п.6.1.7. СН РК 4.03-01-2011
   «Газораспределительные системы».

После точки врезки в существующий  надземный газопровод высокого давления, предусмотрено отключающее устройство задвижка стальная  30С 41 НЖ Ø150=1 шт., и перед ПГБ-15-2ВУ-1 задвижка стальная  30С 41 НЖ Ø150=1шт.                       ,перед ГРПШ 13-2Ву1и после ГРПШ 13-2Ву1 предусмотрены краны шаровые ГШК-100,Ду100-5шт и Ду50 ГШК50-1шт.и перед и после ГРПШ -07-2У1 предусмотрены краны шаровые ГШК-50 Ду50-6шт.
Для понижения давления газа с Р=0,1МПа до среднего Р=0,05МПа
предусмотрен: Газорегуляторный пункт шкафной 

 ГРПШ-13-2ВУ1 с основной и резервной линией редуцирования на базе регуляторов давления газа РДГ50Нседло клапана40 для котельных BOR1.BOR2,Теплица

Для понижения давления газа с Р=0,08МПа до низкого Р=0,003МПа
предусмотрен: Газорегуляторный пункт шкафной 

 ГРПШ-07-2У1с основной и резервной линией редуцирования на базе регуляторов давления газа РДНК-1000 для котельной Бассин,Инсиниратор и для кухни.
       Проектом предусматривается внутреннее газоснабжение: Газификация
существующей котельной,
согласно задания на проектирования.
Направление использования газа:

Проект выполнен в соотвествии с требованиями СН РК 1.02-03-2011г.

СН РК 4.03-01-2011 Газораспределительные системы
СП РК 4.03-101-2013 Газораспределительные системы
МСП 4.03-103-2005 Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применинием полиэтиленовых труб.

Требования по безопасности объектов систем газоснабжения №673 от 09.10.2017г.
1.3. Инженерно – геологические условия и климатические данные.

-геологические работы
1.4. Согласования и заключения заинтересованных организаций
Проект согласован в установленном порядке с заинтересованными организациями согласно СНиП РК 1.02-03-2011г. «Инструкция о порядке разработки согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».
Чертежи:

· АО «КазТрансГаз-Аймак. ГСН 
· Объект регистрирован по промышленной безопасности в Управление энергетики и ЖКХ  

1.5. Генеральный план объекта
Трасса газопровода выбрана на безопасных расстояниях от существующих зданий и сооружений в соответствии с требованием СН РК 3.01.01-2013 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», СН РК 4.03.01-2011 «Газораспределительные системы».

2. Технологические решения
Трасса наружных газопроводных сетей для газоснабжения Пмтомника для разведения редких видов животных и птиц находится  рядом с селом Акбастау Байдибекского района, Туркестанская область.
В данном проекте предусматривается прокладка газопровода высокого давления 0,45 МПа,от точки врезки до ПГБ-15-2Ву1 с ркгулятором давления РДГ-80 и среднего давления Р-0,2 МПа до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-13 2Ву1с регулятором давления РДГ50Н, для котельнойBOR1 ,BOR2 и для котельной теплицы иГРПШ- 07-2у1с регулятором давления РДНК1000 
Газопровод высокого Р-0,45МПа запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11, СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,2 и диаметром: 

Ø160 х 14,6=3332,0 м
Из стальных труб надземным способом по ГОСТ 10704-91 диаметром:

Ø159 х 4,5=20,0 м. Ø108 х 4,0=2,0 м.
и среднего давления Р-0,2МПа Ø160 х 14,6=854,0 м, Ø110 х 10,0=1803,0 м, Ø63х 5,8=700,0 м
Из стальных труб надземным способом по ГОСТ 10704-91 диаметром:

Ø159 х 4,5=3,0 м. Ø108 х 4,0=23,0 м. Ø57 х 3,0=17,0 м.
Газопровод низкого давления запроектирован из стальных труб надземным способом диаметром: Ø57 х 3,0=85,0 м, 
Данная толщина стенки для предотвращения чрезвычайных ситуаций и более долговечной работы самого трубопровода.

Отключающее устройство предусмотрено согласно п.6.1.7. СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы».

После точки врезки в существующий газопровод высокого давления,  и перед ПГБ предусмотрено отключающее устройство задвижка Ду150 -2шт                                            На среднем давлении  предусмотрены отключающие устройства подземный полиэтиленовый шаровой кран под ковер Ø160-2 шт. Ø110-2 Ø63-3.                На     на надземном  газопроводе среднего давления предусмотрен: Кран шаровый Ду100-5шт ,Ду50-1шт (перед ГРПШ и после ГРПШ)
            На газопроводе низкого давления предусмотрен:

        Кран шаровой: Ø50=6шт (передГРПШипослеГРПШ)                                                     При переходе газопровода под проезжей частью а/дорог, предусмотрен в подземном исполнении в полиэтиленовом футляре методом ГНБ и открытым способом,в местах пересечения с существующими подземными коммуникациями (канализация) газопровод проложен в полиэтиленовом  футляре. Концы футляра выведены на расстояние по2м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений. Концы футляра должны быть заделаны гидроизаляционным материалом. На одном конце футляра в верхней части уклона предусмотрена контрольная трубка,выходящая под защитное устройство.(ковер) При пересечении с электрическим кабелем и кабелем связи,кабель звключаем в а/цементную трубу Ду100мм.
2.1. Основные потребители газа
Основными потребителями газа предусмотрена котельные-2шт BOR1.BOR2                                 с 3-мя котлами   Buderus и 3-мя котламиBOSН                                                                                                               В  паспортных двнных номинальная топливная мощность -1500 КВт.

Расход газа на 1 котел составляет;
             1500 х 860 ккал         1290000
Qчас  = ---------------------=   ------------=162,0 м3/час
                7600 х 0,92              7600
Расход газа на 3 котла составляет-рабочих: (три рабочих котла)

                  Qчас=162,0 м3/часх3котла=486,0 м3/час
Годовой расход газа
                       Qчас х 24      tвн-tср. от                           20-(-3,6)

           Qгод=------------ х  ----------- х Z =486,0х24х ------------- х168=

                                               tвн-tот                                          20-(-24)

     =486,0 х 24х0,53 х 168 =1038562,0 м3/год≈1038562,0 на 1котельную
Где: Qгод- годовой расход газа, м3/год
          Qчас – часовой расход газа, м3/час
       24 – количество  рабочих часов в сутки 

        tвн-  расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий         

               принята 20оС табл.3.2. СН РК 2.04-21-2004* Энергопотребление и       

               тепловая защита гражданских зданий
        tн.о - расчетная температура наружного воздуха для 

               проектирования систем отопления, град. Принята по СНиП 2.04.01 –        

              «Строительная климатология»

         tср. от  - температура наружного воздуха за отопительный период                               

         z  -количество дней в отопительном периоде.

Основными потребителями газа предусмотрена котельные-1шт Бассеин                 с1-котломBuderus                                                                                                                В  паспортных двнных номинальная топливная мощность -113 КВт.

Расход газа на 1 котел составляет;

             113х 860 ккал         1290000

Qчас  = ---------------------=   ------------=13,0 м3/час
                7600                       7600

Расход газа на 1 котел составляет-рабочих: (один рабочий котел)

                  Qчас=13,0 м3/час
Годовой расход газа
                       Qчас х 24      tвн-tср. от                           20-(-3,6)

           Qгод=------------ х  ----------- х Z =13,0х24х ------------- х168=

                                               tвн-tот                                          20-(-24)

     =13,0 х 24х0,53 х 168 =27780,0 м3/год≈27780,0

Где: Qгод- годовой расход газа, м3/год
          Qчас – часовой расход газа, м3/час
       24 – количество  рабочих часов в сутки 

        tвн-  расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий         

               принята 20оС табл.3.2. СН РК 2.04-21-2004* Энергопотребление и       

               тепловая защита гражданских зданий
        tн.о - расчетная температура наружного воздуха для 

               проектирования систем отопления, град. Принята по СНиП 2.04.01 –        

              «Строительная климатология»

         tср. от  - температура наружного воздуха за отопительный период                               

         z  -количество дней в отопительном периоде.

Основными потребителями газа предусмотрена котельные-1шт для Теплицы                                  с 2-мя Ква- 1000ЛЖ В  паспортных двнных номинальная топливная мощность -1106 КВт.

Расход газа на 1 котел составляет;

             1106 х 860 ккал         951160

Qчас  = ---------------------=   ------------=120,0 м3/час
                7600                          7600

Расход газа на 2 котла составляет-рабочих: (два рабочих котла)

                  Qчас=162,0 м3/часх2котла=240,0 м3/час
Годовой расход газа
                       Qчас х 24      tвн-tср. от                           20-(-3,6)

           Qгод=------------ х  ----------- х Z =240,0х24х ------------- х168=

                                               tвн-tот                                          20-(-24)

     =240,0 х 24х0,53 х 168 =512870,4 м3/год≈512870,0

Где: Qгод- годовой расход газа, м3/год
          Qчас – часовой расход газа, м3/час
       24 – количество  рабочих часов в сутки 

        tвн-  расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий         

               принята 20оС табл.3.2. СН РК 2.04-21-2004* Энергопотребление и       

               тепловая защита гражданских зданий
        tн.о - расчетная температура наружного воздуха для 

               проектирования систем отопления, град. Принята по СНиП 2.04.01 –        

              «Строительная климатология»

         tср. от  - температура наружного воздуха за отопительный период                               

         z  -количество дней в отопительном периоде.

Основными потребителями газа предусмотрен Инсинератор с 2-мя горелками                                                                                                                 В  паспортных двнных номинальная топливная мощность -405 КВт.

Расход газа на 1 котел составляет;

             405 х 860 ккал         348300
Qчас  = ---------------------=   ------------=44,0 м3/час
                7600 х 0,92              7600

Расход газа на 2 горелки составляет-: (рабочий)

                  Qчас=44,0 м3/час
Годовой расход газа
               Qгод-  =44,0 х 8х  100 =35200,0 м3/год≈35200,0

Где: Qгод- годовой расход газа, м3/год
          Qчас – часовой расход газа, м3/час
       8 – количество  рабочих часов в сутки 

Основными потребителями газа предусмотрена кухня расход газа составляет-39,7м3/час
Расход газа на духовой шкаф составляет;

Qчас  = 2,55м3/часх2 ш=5,1м3/час
Расход газа на одноконфорочную газовую плиту составляет;

Qчас  = 2,1м3/часх8 шт=16,8м3/час
Расход газа на четырех конфорочную газовую плиту составляет;

Qчас  = 3,2м3/часх4 шт=12,8м3/час
Расход газа на фритюрницу газовую составляет;

Qчас  = 1,5м3/часх2 шт=3,0м3/час
Расход газа на гриль газовый составляет;

Qчас  = 1,0м3/часх2 шт=2,0м3/час
Годовой расход газа
               Qгод-  =39,7 х 5х  300 =59550,0 м3/год≈59550,0

Где: Qгод- годовой расход газа, м3/год
          Qчас – часовой расход газа, м3/час
       8 – количество  рабочих часов в сутки 

2.2   Гидравлический расчет газопровода, среднего и низкого давления.
Диаметры газопровода среднего и низкого давления определены гидравлическим расчетом, исходя из условий обеспечения газоснабжения потребителей в часы максимального потребления при максимально-допустимых перепадах давления.

При этом учитываются часовые расхода газа на нужды отопление и на горячее водоснабжение потребителя. 

Гидравлический расчет среднего и низкого давления выполнен по программе «V.I.O. Standart Hydraulic calculator» разработанный ОАО «ГИПРОНИИГАЗ»

Результаты расчета прилагаются.
2.3.Наружные сети газопровода среднего
Подземная прокладка
Газопровод  среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 по СТ РК ГОСТ Р50838-2011 в подземном варианте.

Диаметры газопровода среднего давления определены гидравлическим расчетом, исходя из условий обеспечения газоснабжения потребителей в часы максимального газопротребления при максимально-допустимых перепадах давления. 

Гидравлический расчет выполнен по программе «V.I.O. Standart Hydraulic calculator».
Глубина прокладки газопровода до верха трубы -1,3м-2,5м. 
Газопровод в траншею укладывается на мягкий грунт основание толщиной 10 см и присыпается на высоту 20 см с мягким грунтом без твердых включений с послойной трамбовкой.   
Параллельно трассе(сверху газопровода) газопровода среднего давления, проложить сигнальный медный провод сечением 2,5мм2 с выходом его концов на поверхность под ковер и сигнальной ленты без металлической полосы по всей трассе.

Сигнальная лента без металлической полосы шириной не менее 0,2 м несмываемой надписью: «Осторожно ГАЗ» уложить на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

Укладку полиэтиленовых труб в траншею производить:

1). При температуре окружающего воздуха выше + 10 оС уложить газопровод свободным изгибом (змейкой) с засыпкой – в наиболее холодное время суток.

2). При температуре окружающего воздуха ниже + 10 оС возможна укладка прямолинейно, а засыпку газопровода производить в самое теплое время суток.

Переходы через автодороги выполнены в подземном варианте в полиэтиленовых футлярах с выводом контрольной трубки под ковер.(открытым способом ) и методом ГНБ. 

Согласно МСП 4.03-103-2005 п.6,94 работы по укладке газопроводов рекомендуется производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15 оС и не выше плюс 30 оС.

Полиэтиленового газопровода выполняются с помощью полиэтиленовых отводов по ТУ 6-19-359-87.

При входе и выходе из земли полиэтиленовых труб выполненный с использованием отвода с закладными элементами (ЗН) и соединений «полиэтилен-сталь» на горизонтальном участке заключается в футляр.

Футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов. 

Для отбора проб воздуха допускается предусматривать контрольную трубку.

Предусмотрено отключающее устройство подземный ПЭ кран под люк Ø63 на среднем давления – 1шт. Согласно п.6.6.3. СН РК 4.03-01-2011 и МСН4.03-01-2003 п.5.6.3, при проектировании подземных газопроводов в сейсмических районах, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее пяти диаметров в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен-сталь), а также в пределах поселений на линейных участках стальных газопроводов через каждые 50 м должны предусматриваться контрольные трубки.
Контрольные пункты для вывод провода – спутника под защитное устройство (ковер) ,в точке врезке и на выходе из земли.
Контроль качества сварных стыков полиэтиленового газопровода среднего давления Р-0,2МПа согласно МСН 4.03.01-2003 табл.15 с использование сварочной техники с высокой степенью автоматизации – 12%,   низкого-    3% Монтаж и испытание газопровода из полиэтиленовых труб вести в соответствии МСП 4.03-103-2005, СН РК 4.03.01-2011, СП РК 4.03.101-2013 и «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения» утвержденных постановлением Правительства РК от 9октября 2017года №673.


2.3.1 Внутриплощадочные сети (
Надземная прокладка среднего и низкого давления.)
Газопровод, среднего и низкого давления надземным способом выполнен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из спокойной стали марки 3, категории 2 подгруппы В по ГОСТ 10705-90. 
Среднего давления
Ø159х4,5=3,0м;  Ø108х4,0=23,0м, Ø57х3,0=17,0м
Низкого давления
Ø57х3,0=85,0м.
Надземная прокладка газопровода предусмотрена перед и после ГРПШ при стесненных условиях.
Проектом принято отключающее устройство кран шаровой фланцевый на среднем давления Ø50=1; Ø100=5шт;  на низком давление Ø50=6шт;

 Предусмотрено сетчатое ограждение для  защиты от механических повреждений для ГРПШ с отключающими устройствами  
Надземная прокладка газопровода предусмотрена креплениями к стене .и на опорах.
Защита надземных стальных газопроводов от атмосферной коррозии осуществляется путем нанесения на газопроводы 2-х слоев эмали ПФ-115 после 2-х слоев грунтовки ГФ-021 в соответствии с требованием СНиП РК 2.01-19-2004г, СН РК 4.03.01-2011. 

Контроль качества сварных стыков стального газопровода среднего давления согласно МСН 4.03.01-2003 табл. 14-5%.

Монтаж и испытание газопровода из стальных труб вести в соответствии с требованиями МСП 4.03-103-2005, СН РК 4.03.01-2011 и «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения» утвержденных постановлением Правительства РК от 9 октября 2017г. №673. 
2.3.2.Выбор оборудования
Оборудование, применяемое в данном проекте, соответствует по качеству мировым стандартам и соответствует техническим и технологическим параметрам, необходимым для реализации данного проекта.

Трубы, применяемые в проекте, будут приобретаться на Атырауском заводе.

Трубы имеют сертификат качества и соответствия на применение для строительства газопроводов, проходят 100% заводской контроль. Исходя из этого соотношения цена-качество в данном случае оптимально. Вся запорная арматура, устанавливаемая по трассе газопровода и газорегуляторный пункт шкафного типа, приобретается на Российских заводах-изготовителях и реализуются в Казахстане через лицензированные организации. 

Запорная арматура, выпускаемая на Российских заводах- изготовителях, зарекомендовала себя с лучшей стороны, она технически совершенна, отвечает всем техническим и технологическим требованиям, предъявляемых к этому оборудованию.

Соединительные детали изготавливаются за рубежом, сертифицировано в Госстандарте РК и реализуется через лицензированные организации РК.

2.4.Очистка полости и испытание газопровода
После окончания работ по монтажу газопровода проектом предусматривается испытание газопровода на герметичность воздухом в соответствии с требованиями СН РК 4.03.01-2011 «Газораспределительные системы». Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ. Очистку полости внутренних газопроводов следует производить перед их монтажом продувкой воздуха.

Очистка полости, а также проверка на герметичность осуществляется по специальной инструкции под руководством комиссии, состоящей из представителей подрядчика, заказчика, органов технадзора и представителей комитета по Чрезвычайным ситуациям.

Инструкция составляется заказчиком и строительно-монтажной организацией применительно к конкретному трубопроводу с учетом местных условий производства работ, согласовывается с комитетом по «ЧС», проектной организацией и утверждается председателем комиссии. Инструкция по очистке полости, испытанию трубопроводов на герметичность должна предусматривать:

- способы, параметры и последовательность выполнения работ;

- методы и средства выявления и устранения отказов;

- схему организации связи, так как проведения испытаний и очистка при отсутствии бесперебойной связи не допускается;

- требования пожарной, газовой, технической безопасности и указания о размерах охранной зоны.

Испытания подземных газопроводов следует производить после их монтажа в траншее и присыпке выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи.

До начала испытаний на герметичность газопровод следует выдерживать под испытательным давлением в течении времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта (СН РК 4.03.01-2011 п. 11.5.5.). Испытания полиэтиленового газопровода на герметичность необходимо производить давлением согласно СН РК 4.03.01-2011 табл. 16; СП РК4.03-101-2013 Полиэтиленовые газопроводы высокргр давления Р=0,45 МПа испытательное давление на герметичность 0,75 МПа в течении 24 часа.

Полиэтиленовые газопроводы среднего давления Р=0,3 МПа испытательное давление на герметичность 0,6 МПа в течении 24 часа.

Газопроводы среднего давления Р=0,3 МПа надземная стальная испытательное давление Р– 0,45 МПа в течении 1 часа.
Газопроводы низкого давления Р=0,005 МПа надземная испытательное давление Р– 0,3 МПа в течении 1 часа.

3. Газорегуляторные пункты шкафного типа
Для понижения  давления газа с с высокого Р=0,45МПа на среднее давление ПГБ-15-2ВУ с регулятором давления газа РДГ-80В седло клапана 60 с измерительного комплекса с газовым обогревом. Пропускная способность регулятора при Рвх=0,4МПа,- Q=8500м3/час.-1шт
Для понижения  давления газа со среднего Р=0,2МПа на низкое давление Р=0,003МПа для школы ГРПШ-07-2У10 с регулятором давления газа РДНК-1000 без измерительного комплекса с газовым обогревом.-3шт
Пропускная способность регулятора при Рвх=0,1МПа,- Q=130м3/час.-3шт
Для понижения  давления газа со среднего Р=0,2МПа на среднее давление для котельных ГРПШ-13-2ВУ с регулятором давления газа РДГ-50Н седло клапана 40 без измерительного комплекса с газовым обогревом. Пропускная способность регулятора при Рвх=0,1МПа,- Q=850м3/час.-3шт
Узел учета расхода газа
В данном проекте предусмотрен узел учета расхода газа 
СТГ100-400 с электронным корректором mini elcor и для кухни G25
3.1.Защитные мероприятия.
Данным разделом проекта предусматривается установка ГРПШ-07-2У1 - 3шт., ГРПШ-13-2ВУ1-3шт ПГБ-15-2ВУ1-1шт                                                                .Проект молниезащиты выполнен в соответствии СН РК 1.02.03-2011 «Порядок разработки,согласования,утверждения и состав проектной документации на строительство, СП.РК 2.04-103-2013»Устройство молниезащиты зданий и сооружений (с изменениями и дополнениями на 06.11. 2019г),                                                                                                                                 ПЭУ -2015 «Правила устройства электроустановок» утвержден приказом                                    министраЭнергетикиот20марта2015г№230                                                                                                                                     Данный объект относится: 2-ой (нормальный уровень ответственности) согласно правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технически сложным объектам. Утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 28февраля 2915г№165 (с изменениями дополнениями по состоянию на 20.12. 2016г)
По молниезащитным мероприятиям данный объект относится ко 2-ой категории устройства молниезащиты и должен быть защищен от прямых ударов молнии.

Для защиты от прямых попаданий молнии предусматривается установка стержневого молниеприемника высотой Н=6,0 м в количестве 1 шт., установленного между 2-мя ГРПШ у ограждения, расчет радиусов молниезащиты предусмотрен для нулевой отметки и для отметки 4м.

В качестве естественного токоотвода используются металлоконструкции ГРПШ при условии обеспечения непрерывной электрической связи.

Для токоотводов используется сталь полосовая 40х4, прокладываемая снаружи ГРПШ и соединенная с контуром заземления минимум в двух точках.

Проектом предусматривается устройство внешнего контура заземления.выполнен из вертикальных электродов 50х50х5 и соеденены одной сталь полосовая 40х4м прокладывается в траншее на глубине 0,5м от планировочной отметки. В качестве вертикальных заземлителей применены стальные уголки 63х63х6 мм L=3м. Тип заземлителей выбран исходя из удельного сопротивления грунта р=500 Ом и требуемой величины сопротивления заземления 4 Ом.

Все болтовые и сварные соединения должны иметь непрерывную электрическую сеть.

Все электромонтажные работы выполнять согласно ПУЭ РК и ПТБ.

                                                   3.2.Внутреннее газоснабжение.
                        Газоснабжение котельной 

               Проектом предусматривается газоснабжение 2-х существующих котельной с тремя BOR1.BOR2 ( с 3-мя котлами   Buderus и 3-мя котламиBOSН )                                                                                                              . (три котла рабочих),
              Внутренний газопровод расположен от точки врезки на внутриплощадочные сети низкого давления после ГРПШ-13 -2ВУ1 Рвых.=0,05МПа.   

              Котлы Buderus и BOSН                                                                   -водогрейные котлы мощностью-1500кВт. Для этих котлов приняты горелки газовые Weishaupt WM-GL30/1А”- с автоматикой в комплекте 

Производство Южная корея.

 Расход газа 162м3/час  на 1 горелку .Перед горелкой устанавливается регулятор газа Рампа(Техническая характеристика см прайс лист выданный поставщиком)                                                                                                          
Основное топливо- природный газ. Резервное  топливо-дизелное. 

          Внутренний газопровод запроектирован из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Ø219х5,0=6,0м;  Ø89х4,0-32,0м; Ø108х4,5-4,0м; Ø57х3,0-6,0м;   Ø25х2,5-32,0м;Д20х2,5-1,0м , Д32х3,0-12,0м  
          Газопровод оснащен необходимыми отключающими устройствами: шаровой кран фланцевый ГШК dy 80=6шт;  dy25=1шт;  dy20=3шт.Ду15-3шт
          Предусмотрен для котельной газовый коллектор из стальных труб Ø219х5,0 по ГОСТ 10704-91 для гашения пульсация давления при включении котлов в работу.     

          Предусмотрена система автоматического контроля загазованности котельной и  концентрации окиси углерода  САКЗ-МК-2  в комплекте, клапан отсекатель газа  КЗГЭМ-У ДУ-100, СЗ-1, СЗ-2 сигнализатор загазованности. 

           На ответвлениях предусмотена установка кран фланцевый Ду80.  

          Для продувки коллектора предусмотрен продувочный газопровод (Г5) с установкой крана Ду25.
               Для этих котлов приняты горелки комбинированные (газ и дизельное топливо)- с автоматикой в комплекте “
Общий расход газа на котельную =486,0м3/час
Основное топливо- природный газ. Резервное топливо – дизельное топливо. 

                        Газоснабжение котельной 

               Проектом предусматривается газоснабжение существующей котельной с двумя котлами Основными потребителями газа предусмотрена котельные-1шт для Теплицы                                                    с 2-мя Ква- 1000ЛЖ В  паспортных двнных номинальная топливная.

 (два котла рабочих)

              Внутренний газопровод расположен от точки врезки на внутриплощадочные сети низкого давления после ГРПШ-13-2ВУ-1
              Котлы КВа-1000ЛЖ -водогрейные котлы мощностью-1106кВт. Для этого котла приняты горелки газовые SG-120 с автоматикой в комплекте 

Мощность горелки 1106кВт.Перед горелкой устанавливается регулятор газа (Рампа)(Техническая характеристика см прайс лист выданный поставщиком)                                                                                                          

Основное топливо- природный газ. Резервное топливо -дизель
          Внутренний газопровод запроектирован из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Ø219х4,0=3,0м; Ø108х4,0-3,0м;  Ø57х3,0-8,0м; Ø32х2,5-12,0м;  Ø25х2,5-7,0м;Д20х2,5-1,0м  

          Газопровод оснащен необходимыми отключающими устройствами: шаровой кран фланцевый ГШК dy 50=4шт;  dy25=2шт;  dy20=2шт.Ду15-2шт
          Предусмотрен для котельной газовый коллектор из стальных труб Ø219х4,0 по ГОСТ 10704-91 для гашения пульсация давления при включении котлов в работу.     

          Предусмотрена система автоматического контроля загазованности котельной и  концентрации окиси углерода  САКЗ-МК-2  в комплекте, клапан отсекатель газа  КЗГЭМ-У ДУ-100, СЗ-1, СЗ-2 сигнализатор загазованности. 

           На ответвлениях предусмотена установка кран фланцевый Ду50.  

          Для продувки коллектора предусмотрен продувочный газопровод (Г5) с установкой крана Ду25.
и утверждать в установленном порядке инструкции по технике безопасности по ви                            Для этих котлов приняты горелки комбинированные (газ и дизельное топливо)- SG-120 с газовой рампой
Общий расход газа на котельную =240,0м3/час
Основное топливо- природный газ. Резервное топливо – дизельное топливо. 

                        Газоснабжение котельной 

               Проектом предусматривается газоснабжение существующей котельной Бассеин            с1-котломBuderus                                                                                                                В  паспортных двнных номинальная топливная мощность -113 КВт.

. (один котел рабочий,)      Расход газа на котел составляет 13,0м3/час
              Внутренний газопровод расположен от точки врезки на внутриплощадочные сети низкого давления после ГРПШ-07-2У1 

              Котлы Buderus  -водогрейные котлы мощностью-113кВт. Для этого котла приняты горелки газовые Weishaupt WGt-30-”- с автоматикой в комплекте 

Мощность горелки 113кВт.Перед горелкой устанавливается регулятор газа (Рампа)(Техническая характеристика см прайс лист выданный поставщиком)                                                                                                          

Основное топливо- природный газ                                                                                  Внутренний газопровод запроектирован из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Ø57х3,0=11,0м;  Ø38х3,0-3,0м; Ø32х2,5-12,0м;  Ø25х2,5-3,0м;Д20х2,5-1,0м  

          Газопровод оснащен необходимыми отключающими устройствами: шаровой кран фланцевый ГШК dy 32=2шт;  dy20=1шт;  .Ду15-1шт
          Предусмотрена система автоматического контроля загазованности котельной и  концентрации окиси углерода  САКЗ-МК-2  в комплекте, клапан отсекатель газа  КЗГЭМ-У ДУ-50, СЗ-1, СЗ-2 сигнализатор загазованности. 

           На ответвлениях предусмотена установка кран фланцевый Ду32.  

          Для продувки газопровода предусмотрен продувочный газопровод (Г5) с установкой крана Ду20.
                            Для этих котлов приняты горелки комбинированные (газ и дизельное топливо)- с автоматикой в комплекте Общий расход газа на котельную =13,0м3/час
Основное топливо- природный газ. Резервное топливо – дизельное топливо. По 

                        Газоснабжение Инсинератора
               Проектом предусматривается газоснабжение Основными потребителями газа предусмотрен Инсинератор с 2-мя горелками                                                                                                                 В  паспортных двнных номинальная топливная мощность -405 КВт расход газа на одну горелку составляет -22м3/мас. На 2горелки-44,0м3/час   
    Внутренний газопровод расположен от точки врезки на внутриплощадочные сети низкого давления после ГРПШ-07-2У1                                 Для Инсинератора приняты горелки газовые Riello RS 28TG-LРTSI с автоматикой в комплекте 
Мощность горелки 405кВт.Перед горелкой устанавливается регулятор газа (hfvgf)(Техническая характеристика см прайс лист выданный поставщиком) .                                                                                                         

Основное топливо- природный газ.                                                                       Внутренний газопровод запроектирован из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Ø57х3,0=8,0м;  Ø38х3,0-4,0м; Ø32х3,0-4,0м;  Ø25х2,5-3,0м;Д20х2,5-1,0м  

          Газопровод оснащен необходимыми отключающими устройствами: шаровой кран фланцевый ГШК dy 50=1шт;  dy32=2шт;  dy20=2шт.Ду15-2шт
          Предусмотрена система автоматического контроля загазованности котельной и  концентрации окиси углерода  САКЗ-МК-2  в комплекте, клапан отсекатель газа  КЗГЭМ-У ДУ-50, СЗ-1, СЗ-2 сигнализатор загазованности. 

           На ответвлениях предусмотена установка кран фланцевый Ду32.  

          Для продувки газопровода предусмотрен продувочный газопровод (Г5) с установкой крана Ду25.
              Общий расход газа на котельную =44,0м3/час
Основное топливо- природный газ. Резервное топливо – дизельное топливо. 

                        Газоснабжение кухни 

               Проектом предусматривается газоснабжение существующей кухни   с газовыми приборами: Общий расход газа  составляет-39,7м3/час                                                                                                                 Расход газа на духовой шкаф составляет;

             Qчас  = 2,55м3/часх2 шт=5,1м3/час
Расход газа на одноконфорочную газовую плиту составляет;

Qчас  = 2,1м3/часх8 шт=16,8м3/час
Расход газа на четырех конфорочную газовую плиту составляет;

Qчас  = 3,2м3/часх4 шт=12,8м3/час
Расход газа на фритюрницу газовую составляет;

Qчас  = 1,5м3/часх2 шт=3,0м3/час
Расход газа на гриль газовый составляет;

Qчас  = 1,0м3/часх2 шт=2,0м3/час
        Внутренний газопровод расположен от точки врезки на внутриплощадочные сети низкого давления после ГРПШ-07-2У1 

Основное топливо- природный газ. 

          Внутренний газопровод запроектирован из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Ø76х3,0=40,0м;  Ø45х3,0-3,0м; Ø32х2,5-10,0м;  Ø25х2,5-20,0м; 

          Газопровод оснащен необходимыми отключающими устройствами: Вентель  стальной запорный dy 50=1шт;  dy20=20шт;  Ду15-1шт
          Предусмотрена система автоматического контроля загазованности клапан запорный КГЗ 001 ДУ-50,.клапан электромагнитный запорныйКЗГМ Д50,Датчик загазованности СН4,СО.

Основное топливо- природный газ. Резервное топливо –Сжиженный газ. 

Установку газовых приборов и прокладку газопроводов выполнять в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003, инструкций, государственных стандартов и "Технического регламента "Требований к безопасности систем газоснабжения», от 06 марта 2009г., СП 42-101-2003. 10.Монтаж газопровода выполнить в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 и "Технического регламента "Требований к безопасности систем газоснабжения», от 06 марта 2009г.

Все трубопроводы после монтажа газопровод защищается от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев масляной краской желтого цвета, а запорную арматура покрывается масляной краской красного цвета. 

Вентиляця котельной 

     При работе котлов на газовом топливе помещение котельной должно иметь постоянно-действующую приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую не менее чем 3-х кратный часовой воздухообмен.Вентиляция в котельных существующая и соответствует требованиям..

     Вытяжка воздуха обеспечивается дефлекторами.

Жалюзийная решетка устанавливается в окнах со стальными переплетами для притока воздуха.

4.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда                                  и бытового обслуживания при строительстве объекта
Подъездные пути, проезды и пешеходные дорожки, участки, прилегающие к санитарно-бытовым и административным помещениям, покрываются щебнем или имеют твердое покрытие.

Для строительных площадок и участков работ предусматривается общее равномерное освещение.

Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, соответствует требованиям документов государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается от строительного мусора, в теплое время года поливается.
В целях предотвращения выноса грунта и грязи колесами автотранспорта на поселковую территорию выезды со строительной площадки оборудуются пунктами мойки (очистки) колес автотранспорта. Конструктивное и технологическое решения этих пунктов должно соответствовать государственным и ведомственным нормативным требованиям в области охраны труда, экологии и производственной санитарии, а также пожарной безопасности, и гарантировать исключение выноса грязи (грунта) колесами автомобилей на поселковую территорию. Для обмыва колес должна использоваться техническая вода. Использование воды питьевого качества допускается в виде исключения при отсутствии технического водопровода. Сброс сточных вод в водосточную сеть, как правило, должен осуществляться через самостоятельные выпуски с устройством контрольного колодца за пределами строительной площадки.

При отсутствии централизованного водопровода или другого источника водоснабжения допускается использование привозной воды.

Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях.

Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.

Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим показаниям.
Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды.

Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан.

Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок осуществляется путем подключения их к существующей системе водоотведения по временной схеме или устройством надворного туалета сводонепроницаемой выгребной ямой, или мобильных туалетных кабин"Биотуалет".

Выгребная яма очищается при заполнении не более чем на две трети объема. По завершению строительства объекта, после демонтажа надворных туалетов проводятся дезинфекционные мероприятия.

При выполнении строительно-монтажных работ подводящих и внутри площадочных сетей необходимо устанавливать мобильные туалетные кабины "Биотуалет".

По мере накопления мобильные туалетные кабины "Биотуалет"очищаются и нечистоты вывозятся специальным автотранспортом.

Погрузочно-разгрузочные работы для грузов весом до 15 кг для мужчин идо 7 кг женщин и при подъеме грузов на высоту более 2,0 м в течение рабочей смены механизируются.

Выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при не исправности тары, отсутствии маркировки и предупредительных на ней надписей не допускается.

Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи, окраска и антикоррозийная защита конструкций и оборудования производится до их подъема. После подъема, окраска или антикоррозийная защита проводится в местах стыков или соединения конструкций.

Распаковка подлежащего монтажу оборудования производится на специальных стеллажах или подкладках; укрупнительная сборка и до изготовление (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка стыков и другие работы) – на выделенных для этих целей площадках.

При ручной сварке штучными электродами используются переносные малогабаритные воздух о приемники с пневматическими, магнитными и другими держателями.
На каждое стационарное рабочее место для газопламенной обработки металлов отводится не менее четырех метров квадратных, помимо площади занимаемой оборудованием и проходами. Проходы должны иметь ширину не менее одного метра. Площадь рабочего места оператора газопламенного напыления предусматривается не менее десяти метров квадратных.

Для механизированных процессов сварки и резки предусматривается устройство местных вытяжных пыле газоприемников, встроенных в машины или оборудование.

Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагреваоснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).

Изоляционные работы на технологическом оборудовании итрубопроводах выполняются до их установки или после постоянного закрепления.

При изготовлении и заливке пенополиуретана исключается попадание компонентов на кожные покровы работника.

На участке и в помещении выполнения антикоррозийных работ предусматривается механизация технологических операций и приточно-вытяжная вентиляция.

Очистка поверхностей, подлежащих антикоррозийному покрытию, с применением пескоструйного и дробеструйного способов в замкнутых емкостях,не допускается.

Нанесение антикоррозийных лакокрасочных материалов вручную осуществляется кистями с защитными шайбами у основания ручек.

Подача рабочих составов (лакокрасочные материалы, обезжиривающие имоющие растворы), сжатого воздуха к стационарному окрасочному оборудованию блокируется с включением коллективных средств защиты работников.

Разжигание горелок, паяльных ламп, разогрев кабельной массы и расплавленного припоя производится на расстоянии не менее двух метров от кабельного колодца. Расплавленный припой и разогретая кабельная масса подаются в кабельный колодец в специальных ковшах или закрытых бачках.

При подогреве кабельной массы в закрытом помещении оборудуется система механической вентиляции.

Антикоррозийные работы в закрытых помещениях с применением вредных химических веществ проводятся с использованием естественной и механической вентиляции и средств индивидуальной защиты.
Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении требований:

- проверки комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха при каждой выдаче машины в работу;

- ручные машины, весом десять килограмм и более, должны оснащаться приспособлениями для подвешивания;
- проведения своевременного ремонта машин и послеремонтного контроля параметров вибрационных характеристик.

Ручки ножей или аналогичных режущих инструментов имеют предохранительную скобу, предупреждающую возможность скольжения кисти руки. Рукоятки вибраторов оборудованы амортизаторами, форма рукояток изготавливается из материала низкой теплопроводности.

Материал к рабочим местам транспортируется механизировано.

Цемент хранится в силосах, бункерах, ларях и других закрытых емкостях.

Устройство рабочих мест на строительной площадке соответствует следующим требованиям:

- площадь рабочего места оборудуется достаточной для размещения строительных машин, механизмов, инструмента, инвентаря, приспособлений, строительных конструкций, материалов и деталей, требующихся для выполнения трудового процесса;

- положение рабочего исключает длительную работу с наклонами туловища, в напряженно вытянутом положении, с высоко поднятыми руками.

Процессы, выполняемые вручную или с применением простейших приспособлений, осуществляются в зоне досягаемости, процессы, выполняемые с помощью ручных машин в зоне оптимальной досягаемости процессы, связанные с управлением машинами (операторы, машинисты строительных машин) в зоне легкой досягаемости.

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.

Увеличение продолжительности рабочей смены для работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, не допускается. Отдых между сменами составляет не менее двенадцати часов.

Площадка для размещения санитарно-бытовых помещений располагается на незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими стоками и переходными мостиками при наличии траншей, канав.

Санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, канализацией и подключаются к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения. При отсутствии централизованных систем канализации и водоснабжения устраиваются местные системы.

Пол в душевой, умывальной, гардеробной, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды оборудуется влагостойким с нескользкой поверхностью, имеет уклон к трапу для стока воды. В гардеробных и душевых укладываются рифленые резиновые или пластмассовые коврики, легко подвергающиеся мойке.

Вход в санитарно-бытовые помещения со строительной площадки оборудуется устройством для мытья обуви.

Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или химчистка – по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих.

Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по назначению и хранится в специально выделенном месте.

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, проходят обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно- эпидемиологического нормирования.

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты. Подходы к ним освещены, легкодоступны, не загромождены. Профилактические пункты обеспечиваются защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты на каждого работающего на участке где используются токсические вещества.

В бытовых помещениях проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования в соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса.

Лица, занятые на участках с вредными и опасными условиями труда, проходят обязательные медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче- смазочных материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями, и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения.
5.Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, взрывопожарной безопасности, охране труда и технике безопасности предупреждению аварий и локализации их последствий
При проектировании газопровода предусмотрены необходимые требования действующих нормативных документов к устройству, строительству и эксплуатации газораспределительных систем, обеспечивающие предотвращение возможных аварийных ситуаций за свет технических и организационных регламинтируемых решений.

Для предотвращения несанкционированного доступа к запорной арматуре, ее установка предусматривается в колодцах и павильонах.

Колодцы для размещения запорной арматуры имеют габариты, обеспечивающих их монтаж и эксплуатацию.

Сортамент труб принят в строгом соответствии с требованием СН РК 4.03-01-2011.

Для предотвращения разрушения металлических газопроводов на опорах предусматривается их грунтование с последующей окраской эмалью, для защиты подземных газопроводов от коррозии предусматривается устройство электрохимзащиты.

На пересечении подземных газопроводов с другими коммуникациями предусматриваются защитные меры, исключающий проникнование и движение газа вдоль коммуникации.

Требования к материалу труб из полиэтилена, маркировке и методом испытаний полиэтиленовых труб для газопровод соответствуют государственным стандартам.

Перед вводом в эксплуатацию проектом предусматривается испытание газопроводв на герметичность.

Предупреждению аварий и локализации их последствий.

Для уменьшения возникновения риска аварийной ситуации необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

 - периодическое техническое обслуживание и контроль оборудования;

 - подготовка персонала ГРО к действиям в условиях возникновения аварии или ЧС;

 - разработка планов ликвидации аварийных ситуаций.

Персонал, занятый эксплуатацией оборудования, обязан проходить специальное обучение и аттестацию по безопасности труда и инструктаж по охране (вводный, первичный, периодический).

Эксплуатация опасных производственных объектов чревата потенциальной опасностью возникновения серьезных аварий, связанных с массовой гибелью людей. В то же время, распределительные сети являются наименее опасными объектами в сфере газораспределения. Возникновение аварийных ситуаций на них чаще всего связано с внешним воздействием (от 50 до 90%), разрывом соединений (до 5%), браком примененных материалов (до 15%). Как правило, возникновение таких аварийных ситуаций не приводит к смертельным случаям.

Как показывает статистика и исследования при аварийных повреждениях газопроводов образуется, как правило, локальная зона загазованности непосредственно в месте разгерметизации. При этом не создаются условия для самозажигания газовой струи. Возгорание возможно лишь в случае попадания в зону утечки источника инициирования зажигания. Таким образом, к основному поражающему фактору при возможных авариях для надземных газопроводов относится огненный факел, зона действия которого относительно невелика (наибольший радиус факела в основании при больших выбросах на газопроводах высокого давления составляет до 5,0 м).

Проектом предусмотрена охранная зона газопровода, в которой не допускается выполнение строительных работ без согласования с эксплуатационной организацией. Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» № 878 от 02.11.2000 г. Вдоль трассы газопровода предусмотрена охранная зона, ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 7,0м с каждой стороны газопровода высокого давления. 4,0метров с каждой стороны газопровода среднего давления.

Во избежание несанкционированного доступа запорную арматуру установить в защитном металлическом кожухе.

Трасса газопровода выбрана на безопасных расстояниях от существующих зданий и сооружений.

Монтаж и испытание газопровода, контроль качества сварных соединений производить в соответствии с требованиями СН РК 4.03.01-2011.

Ликвидация предполагаемых аварий на газопроводе должна осуществляться эксплуатацией организацией в соответствии с «Планом мероприятий по ликвидации аварий». 

Строительная организация должна разрабатывать дам работ применительно к местным условиям. Ввиду высоких температур, связанных со сваркой или резкой горячего металла, необходимо строгое соблюдение противопожарных мер, где бы эти операции не выполнялись. Не следует применять взрывчатые или возгорающиеся материалы. Необходимо иметь под рукой огнетушитель, готовый к немедленному использованию на случай пожара.

Прежде чем подрядчик начнет любые пневмостатические испытания, необходимо иметь план испытаний, включающий в себя следующее:

 - испытательная среда;

 - минимальное и максимальное давление испытания;

 - отключение других линий или оборудования от испытываемых;

 - используемое испытательное оборудование и т.д.

Лица, занятые проведением испытаний, должны на основании плана испытаний, иметь четкое представление о протяженности трубопровода, подлежащего испытанию о среде используемой для испытания и о давлении с которого начинается испытания. Чтобы изолировать линию от других частей системы, все заглушки, фланцы, задвижки, крышки, пробки и т.д. должны быть установлены до начала испытаний и каждая деталь должна быть проверена на то, что давление, на которое она рассчитана, достаточно, чтобы выдержать испытательное давление.

При пневмоиспытаниях весь персонал, не участвующий в проведении, должен быть удален из непосредственной близости от любых открытых участков испытываемых трубопроводов или сосудов. Испытательное оборудование должно иметь надлежащее калибровочное свидетельство прежде, чем оно будет использовано для испытаний.

К производству работ подготовительного и основного периодов строительства должны допускаться люди, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний по технике безопасности. Особое внимание при строительстве должно быть обращено на надзор за выполнением скрытых работ, выполнение которых не может быть проверено после их окончания, например: планировка траншей, изоляция трубопроводов и т.д. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда персонала, предупреждение аварийных ситуаций и защита работающих и населения при их возникновении, обеспечение постоянного контроля и предотвращение загрязнения окружающей природной среды производится службой охраны труда, а также специальными службами газовой безопасности, охраны окружающей природной среды и др.

5.1 Противопожарные мероприятия
Монтажные работы вести по проекту в соответствии с требованиями СН РК 4.03.01-2011 «Газораспределительные системы», СНиП РК 1.03-05-2001г. «Охрана труда и техника безопасности строительства»
5.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Декларации безопасности промышленного объекта по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предприятие Заказчика (декларант) обязан заполнить:

- документ, информирующий о характере и масштабах возможных чрезвычайных ситуаций на промышленном объекте и объявляющий о принятых собственником мерах по их предупреждению и ликвидации на этапах ввода в эксплуатацию, его функционирования и вывода из эксплуатации.

Эксплуатационной организации необходимо внести в «Инструкцию действий персонала при чрезвычайных ситуациях» пункт о порядке проведения аварийного отключения запорной арматуры при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Все данные для заполнения декларации безопасности, со стороны проектной организации, даны в паспорте проекта. Размещение объекта на местности представлено на графическом материале в чертежах.
Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ
Для обеспечения безаварийной работы газорегуляторного пункта проектом предусмотрены следующие мероприятия:

компоновка технологического оборудования выполнена с учетом его безопасного обслуживания, удобства ремонта, монтажа и ревизии; материалы, конструкция сосудов и трубопроводов рассчитаны на обеспечение прочности и надежной эксплуатации в рабочем диапазоне давлений и температур природного газа;

- вся запорная и предохранительная арматура принята по «А» классу герметичности затвора;

- возможность аварийного отключения станции и сброс газа из технологических трубопроводов в свечи;

- оснащение технологического оборудования всеми необходимыми средствами контроля, автоматики, охранно- пожарной сигнализации, обеспечивающими надежность и безаварийность работы; электрооборудование во взрывоопасных зонах помещений и наружных площадок запроектировано во взрывозащищенном исполнении; применение защитных покрытий и системы электрохимической защиты от коррозии.
Предусматривается окраска газопроводов и технологических трубопроводов.

Выбор технологического оборудования и показателей принятых технологических процессов определен техническими условиями на разработку рабочего проекта газопровода и требованиями действующей нормативно-технической документации.

Выбор труб и конструктивных элементов газопровода выполнен на основании расчетов и требований СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы» и МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб».

Защита надземных стальных газопроводов от атмосферной коррозии осуществляется путем нанесения на газопроводы 2-х слоев эмали ПФ-115 после 2-х слоев грунтовки ГФ-021 в соответствии с требованием СНиП РК 2.01-19-2004 г., СН РК 4.03-01-2011.

Предусмотрена весьма усиленная изоляция стальных футляров, пересечение с теплотрассой, при выходе из земли, согласно ГОСТ 9.602-2005 (полимерными лентами) для защиты от почвенной коррозии.

Испытание на прочность и проверка на герметичность должна производиться после полной готовности участка или всего газопровода в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011.

После окончания работ по монтажу газопровода проектом предусматривается испытание газопровода на герметичность воздухом в соответствии с требованиями МСП 4.03-103-2005, СН РК 4.03.01-2011 и «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения» утвержденных постановлением Правительства РК от 9 октября 2017года №673.

Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ. Очистку полости внутренних газопроводов следует производить перед их монтажом продувкой воздуха.

Очистку полости газопроводов выполняют продувкой воздухом. Допускается пропуск очистных поршней из эластичных материалов. Продувка осуществляется скоростным потоком (15-20 м/с) воздуха под давлением, равным рабочему. Газопровод очищается участками или целиком в зависимости от его конфигурации и протяженности.

Продолжительность продувки должна составлять не менее 10 мин. Продувка считается законченной, когда из продувочного патрубка начинает выходить струя незагрязненного сухого воздуха. Во время продувки участки газопровода, где возможна задержка грязи (переходы, отводы и пр.), рекомендуется простукивать неметаллическими предметами (дерево, пластмасса), не повреждающими поверхность трубы.

Для продувки и пневматического испытания газопроводов применяют компрессорные установки, соответствующие по мощности и производительности диаметру и длине испытываемого газопровода.

Для испытания газопровод в соответствии с проектом производства работ следует разделить на отдельные участки, ограниченные заглушками или закрытые линейной арматурой и запорными устройствами перед газоиспользующим оборудованием, с учетом допускаемого перепада давлений для данного типа арматуры (устройств). Если арматура не рассчитана на испытательное давление, то вместо нее на период испытаний следует устанавливать катушки, заглушки.

Испытание газопровода должна производить строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации.

Испытания подземных газопроводов следует производить после их монтажа в траншее и присыпке выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи.

До начала испытаний на герметичность газопровод следует выдерживать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

Испытания полиэтиленового газопровода для высокого давления        Р=0,6 МПа,испытательное давление Р=0,75МПа ,газопровола среднего  - давления Р=0,3МПа, испытательное давление Рис.=0,6МПа в течение 24 часа, среднего надземного газопровода- давления Р=0,3МПа, испытательное давление Рис.=0,45МПа в течение 1 часа. Низкого давления Р=0,005МПа испытательное давление Рис=0,3МПа, продолжительность испытания 1 час.Высокого Р=0,75МПа продолжительность испытания 1 час
Результаты испытаний на герметичность следует считать положительными, если за период испытания давления в газопроводе не

меняется, то есть нет видимого падения давления по манометру класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4, а так же по жидкостному манометру падения давления фиксируется в пределах одного деления шкалы.

После завершения испытаний газопровода давление следует снизить до атмосферного, установить автоматику, арматуру, оборудование, контрольно-измерительные приборы.

Сведения о наличии и характеристиках систем контроля радиационной, химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций
Стационарных систем контроля за радиационной и химической обстановкой на объекте не предусматривается.

Решения, направленные на предупреждение развития аварий и
локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ
Все детали трубопроводов приняты заводского изготовления, все соединения газопроводов выполняются сварными за исключением фланцевых и других разъемных соединений, допускаемых только в местах соединения арматуры и аппаратов.

Перестановка кранов после аварийной остановки в соответствии должна осуществляться только в ручном режиме.

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 
Пожарная безопасность ГРПШ обеспечивается в соответствии с требованиями ГОСТ 22853-86, ГОСТ 12.1.004-91 и СНиП 2.02-05-2009*. Газорегуляторный пункт (ГРПШ) предназначен для:

- снижения давления природного газа по ГОСТ 5542 со среднего до требуемого и автоматического поддержания его в заданных пределах;

- очистки газа от механических примесей;

- коммерческого или технологического учёта расхода газа,

- автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления.

В данном проекте для снижения давления газа со среднего давления до низкого давления запроектированы газорегуляторный пункт шкафного типа:

В структуру ГРПШ входит:

1. Технологический отсек:

-  узел очистки газа;

-  узел редуцирования давления газа;

Технологическое оборудование в ГРПШ размещено в металлическом ящике, обеспечивающем защиту от воздействия климатических факторов и несанкционированного доступа. Шкаф ГРПШ представляет собой металлический ящик, изготовленный из рамной сварной конструкции, обшитый снаружи и внутри стальными металлическими листами. 
Газорегуляторные пункты представляют собой металлический шкаф (ГРПШ), внутри которого размещено технологическое оборудование и узлы, фильтр газовый, регулятор (регуляторы), краны шаровые, предохранительный сбросной клапан, импульсный. В конструкции пункта предусмотрена естественная вентиляция через жалюзийные решетки, обеспечивающие трехкратный воздухообмен. Пункты блочные имеют легкосбрасываемые конструкции, естественное и искусственное освещение, электрооборудование, выполненное во взрывозащищенном исполнении.
Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации последствий аварий.
Обеспечение беспрепятственного ввода и передвижения на объектах наружного газопровода сил и средств ликвидации последствий аварий или аварийно-спасательных и других неотложных работ достигается с существующих дорог поселка. Съезды с существующих дорог обеспечивают возможность транспортировки грузов, перемещения и маневрирования пожарной и другой специальной техники, привлекаемой для ликвидации аварий.

Опознавательные знаки
На трассе трубопровода предусматривается установка опознавательных знаков высотой 1,5-2м от поверхности земли, которые оснащены соответствующими щитами с надписями указателями. Знаки устанавливаются в всех характерных точках, а также на углах поворота газопровода, с указанными на них километражем, фактической глубиной заложения, наименованием газопровода. На землях сельскохозяйственного пользования столбики устанавливаются только на границах полей.

Опознавательные столбики окрашиваются в ярко-оранжевый или ярко-желтый цвет. 

Переходы газопровода через водные преграды и овраги, а также места пересечения газопровода с другими надземными и подземными коммуникациями обозначаются предупредительными знаками «Газопровод среднего давления», а так же опознавательными знаками «Закрепление трассы газопровода на местности» которые обеспечивают:

визуальное обнаружение газопровода при патрулировании любым способом;

определение местоположение ПГ при ведении работ в охраной зоне газопровода;

каждый столбик оборудуется плакатами;

первый («Закрепление трассы газопровода на местности») - с информацией об охранной зоне, месте залегания и принадлежности трубопровода;

6 Мероприятия по охране окружающей среды
Раздел «Охрана окружающей среды» разработан в целях выявления экологических последствий при строительство сетей газопровода и предлагаемыми природоохранными мероприятиями снизить до минимума отрицательное воздействие на окружающую среду.

Газопроводы и запорная арматура, предусмотренные в проекте, представляют собой замкнутую герметичную систему. При нормальном режиме эксплуатации газопровода вредных выбросов в атмосферу не происходит.

С целью предупреждения аварийных выбросов, связанных с повреждением газопровода, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- выбросы в атмосферу природного газа возможны только аварийных случаях, при повреждении газопровода.

Учитывая аэродинамические свойства природного газа (уд.вес по воздуху 0,67-0,73 кг/м3), накопление метана в приземном слое атмосферы не происходит. Он поднимается и рассеивается в верхних слоях атмосферы. Это явление будет разовым, временным и отрицательное воздействие на атмосферный воздух ожидается не значительным.

С целью охраны окружающей среды проектом предусмотрено предотвращение загрязнения почвы и воздушного бассейна углеводородными газами, которые сами по себе не являются вредными или ядовитыми.

Газопроводы, оборудование и установки, предусмотренные в проекте представляют собой замкнутую герметическую систему. Газопроводы после монтажа подвергаются испытанию на прочность и герметичность.

Кроме того, для предотвращения разрушения металла стенок газопроводов от атмосферного воздействия и от почвенной коррозии проектом предусмотрено нанесение защитного покрытия на надземные газопроводы и весьма усиленная изоляция на подземный газопровод.

Сбросные свечи газорегуляторного пункта выведены на высоту 4,0м, обеспечивающие рассеивание незначительных выбросов и предотвращение попадания их в зону работы обслуживающего персонала.

В связи с намеченной подачей природного газа создается перспектива оздоровление воздушного бассейна населенных пунктов заменены газом других видов топлива.

При сжигании котельно-печного топлива (зольных углей, зернистого мазута) в атмосферу выбрасывается большое количество золы двуокиси серы, окислов азота.

Это отрицательно влияет на воздушный бассейн рассматриваемого региона, здоровье населения, продуктивность животноводства, сельскохозяйственные и лесные угодья, состояние промышленных коммунально-бытовых основных фондов.

Использование вместо перечисленных видов топлива природного газа исключает выбросы окисла азота приблизительно на 20% по сравнению с углем, что резко снижает экономический ущерб от загрязнения атмосферы.

Основными слагающими экономического ущерба, связанного с загрязнением атмосферного воздуха являются:

- Увеличение заболеваемости населения, прежде всего болезнями органов дыхания и связанные с этим невыходы на работу и недоработки продукции.

- Оплата больничных листов и содержание больных в стационарах

- Оплата труда медперсонала.

- Повреждения лесной, парковой и другой растительности.

- Снижение продуктивности и ухудшение качества продуктов, производящих природными хозяйствами.

- Дополнительные расходы на ремонт и содержание основных фондов, связанные с усиленной коррозией металла и т.п.

Однако следует иметь в виду, что попытка выразить социальный ущерб в денежной форме сопряжена с неполным отражением его сущности.

Труднее всего измерить и как-то выразить количественно этот эффект (ущерб) тогда, когда он проявляется в ценностях высшего порядка продолжительности жизни, генетические последствия, которые сказываются на физическом и духовном обмене будущих поколений.

Сравнение расчетов показывает, что замена угля и мазута на природный газ, приносит положительный экономический эффект.
При выполнении строительно-монтажных работ по прокладке газопроводов необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранение его устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться с учетом требований СанПин 2.2.3.11384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Работы следует выполнять только в пределах полосы временного отвода земель.

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды:

- обязательное сохранение границ территории, отводимых для строительства;

- применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих веществ (применение контейнеров, специальных транспортных средств);

- завершение строительства уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова;

- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- использование специальных установок для подогрева воды, материалов;

- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах;

- выполнение в полном объеме мероприятий по сохранности зеленых насаждений.

Способ прокладки газопровода и наличие существующих подъездных автодорог исключает загрязнение и порчу земель.

Технологический процесс газораспределения исключает попадание природного газа и других вредных веществ в окружающую среду за счет применения герметичной запорной арматуры и трубопровода.
Охрана земельных ресурсов

Воздействие на земельные ресурсы, во время строительных работ проектируемого объекта, сводится в основном к механическим им воздействиям, связанным с устройством дорожной одежды передвижением большого количества тяжелой техники (бульдозеры, экскаваторы, краны и др.)

Отрицательное воздействие на земельные вопросы ожидается незначительным. 

Охрана атмосферного воздуха
Источником загрязнения при производстве строительных работ будут строительные машины и транспортные средства, земляные работы. Выбросы загрязняющих веществ носят кратковременный характер (на период строительства), не приносят значительного ущерба окружающей среды.
Охрана водных ресурсов

На период строительства, забор воды для хозяйственно-питьевых нужд, предусмотрен от существующего водопровода на основании тех условий. Забор воды будет осуществляться из ближайших водоразборных колонок. Хранение воды предусматривается в емкости, объемом 3м3. Емкость очищать и хлорировать 1 раз в 10 дней. Количество питьевой воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН РК N 3.01.067-97 «Вода питьевая». 

Отрицательное воздействие на поверхностные природные водоемы и подземные воды не ожидается.

Охрана животного и растительного мира

Сети газопроводов приходят по населенной территории, подверженной антропогенному воздействию, которая не является экологической нишей для эндемичных и «Краснокнижных» видов животных и растений, а также путями миграции животных и птиц. Трасса газопровода не пересекает городские леса, парки и скверы.
Отрицательное воздействие на урбанофауну и флору ожидается незначительное.

Образование и размещение отходов в окружающей среде 

За период строительства образуется твердо-бытовых отходов, строительных отходов (ЩПС), сборной ж/бетон, отработанные электроды.

С целью предотвращения загрязнения земель твердыми бытовыми отходами (ТБО) (5кл.опасности) устанавливается металлические контейнеры с плотно закрывающимися крышками для сбора и временного хранения ТБО, которые по мере накопления вывозятся спецавтотранспортом на ближайщий полигон ТБО для захоронения.
Раздел «Охрана окружающей среды» разработан на стадии проектирования для рассмотрения вероятных экологических последствий при реализации проекта и разработки природоохранных мероприятий для снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и представлен отдельным томом.

2

